## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 0.7 | MW
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 19.9 | MW

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.5
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0056152 | 16.4081 | 111.5 | 111.5793 | -5.0844 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.0060425 | 0.70381 | 111.7 | 111.656 | 4.5099 | 0.15432 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.013943 | 16.412 | 111.5 | 111.5787 | -5.0878 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.014381 | 0.70381 | 111.7 | 111.655 | 4.5097 | 0.15432 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.02227 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.0911 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.022713 | 0.70906 | 111.7 | 111.6486 | 4.5095 | 0.15549 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.030594 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.0944 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.031052 | 0.70906 | 111.7 | 111.6422 | 4.5093 | 0.15549 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.038921 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.0978 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.039383 | 0.70906 | 111.7 | 111.6421 | 4.5092 | 0.15549 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.047249 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.1011 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.047714 | 0.70906 | 111.7 | 111.6421 | 4.509 | 0.15549 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.055576 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.1044 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.056053 | 0.66586 | 111.7 | 111.6422 | 4.5092 | 0.14572 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.063904 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.108 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.064384 | 0.66586 | 111.7 | 111.6422 | 4.5093 | 0.14572 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.072231 | 16.412 | 111.5 | 111.578 | -5.1116 | -0.95503 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.072723 | 0.6698 | 111.7 | 111.6413 | 4.5095 | 0.14659 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.080559 | 16.413 | 111.5 | 111.5657 | -5.1133 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.081055 | 0.6698 | 111.7 | 111.6405 | 4.5096 | 0.14659 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.088886 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1149 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.089394 | 0.67408 | 111.7 | 111.6462 | 4.5098 | 0.14751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.09721 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1138 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.097725 | 0.67408 | 111.7 | 111.652 | 4.5099 | 0.14751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.10554 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1127 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.10606 | 0.67408 | 111.7 | 111.6522 | 4.5101 | 0.14751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.11386 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1115 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.1144 | 0.67408 | 111.7 | 111.6523 | 4.5102 | 0.14751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.12219 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1104 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.12273 | 0.68159 | 111.7 | 111.6544 | 4.5104 | 0.14915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.13052 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1092 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.13107 | 0.68159 | 111.7 | 111.6566 | 4.5105 | 0.14915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.13885 | 16.413 | 111.5 | 111.5533 | -5.1081 | -0.9553 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.1394 | 0.68159 | 111.7 | 111.6566 | 4.5107 | 0.14915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.14717 | 16.421 | 111.5 | 111.5569 | -5.1068 | -0.9557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.14774 | 0.68159 | 111.7 | 111.6566 | 4.5109 | 0.14915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.1555 | 16.421 | 111.5 | 111.5604 | -5.1055 | -0.9557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.15607 | 0.6869 | 111.7 | 111.6633 | 4.511 | 0.15029 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.16383 | 16.421 | 111.5 | 111.5604 | -5.1041 | -0.9557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.16441 | 0.6869 | 111.7 | 111.6701 | 4.5112 | 0.15029 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.17215 | 16.421 | 111.5 | 111.5604 | -5.1028 | -0.9557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.17274 | 0.69027 | 111.7 | 111.6634 | 4.5113 | 0.15105 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.18048 | 16.425 | 111.5 | 111.5599 | -5.1012 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.18108 | 0.69027 | 111.7 | 111.6566 | 4.5115 | 0.15105 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.18881 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0996 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.18941 | 0.69421 | 111.7 | 111.656 | 4.5116 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.19714 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.098 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.19775 | 0.69421 | 111.7 | 111.6555 | 4.5118 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.20546 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0964 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.20609 | 0.69421 | 111.7 | 111.6554 | 4.5119 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.21379 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0948 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.21442 | 0.69421 | 111.7 | 111.6554 | 4.5121 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.22211 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0933 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.22276 | 0.69421 | 111.7 | 111.6554 | 4.5122 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.23044 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0917 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.23109 | 0.69421 | 111.7 | 111.6554 | 4.5123 | 0.15191 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.23877 | 16.425 | 111.5 | 111.5594 | -5.0901 | -0.95594 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.23943 | 0.70839 | 111.7 | 111.6541 | 4.5124 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.2471 | 16.4306 | 111.5 | 111.5645 | -5.0882 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.24776 | 0.70839 | 111.7 | 111.6528 | 4.5125 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.25542 | 16.4306 | 111.5 | 111.5696 | -5.0864 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.25609 | 0.70839 | 111.7 | 111.6528 | 4.5127 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.26375 | 16.4306 | 111.5 | 111.5696 | -5.0845 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.26443 | 0.70839 | 111.7 | 111.6528 | 4.5128 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.27208 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0827 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.27276 | 0.70839 | 111.7 | 111.6528 | 4.5129 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.2804 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0808 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.2811 | 0.70839 | 111.7 | 111.6528 | 4.513 | 0.15502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.28873 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.079 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.28943 | 0.71197 | 111.7 | 111.6554 | 4.5131 | 0.15579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.29706 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0771 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.29777 | 0.71197 | 111.7 | 111.6578 | 4.5132 | 0.15579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.30539 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0752 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.3061 | 0.72066 | 111.7 | 111.6576 | 4.5133 | 0.15769 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.31371 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0737 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.31444 | 0.72066 | 111.7 | 111.6573 | 4.5134 | 0.15769 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.32204 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0721 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.32277 | 0.72066 | 111.7 | 111.6568 | 4.5135 | 0.15769 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.33036 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.0706 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.33111 | 0.72066 | 111.7 | 111.6563 | 4.5136 | 0.15769 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.33869 | 16.4306 | 111.5 | 111.5695 | -5.069 | -0.95618 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.33944 | 0.68871 | 111.7 | 111.6589 | 4.5137 | 0.15079 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.34702 | 16.4345 | 111.5 | 111.5691 | -5.0672 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.34778 | 0.68871 | 111.7 | 111.6616 | 4.5139 | 0.15079 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.35535 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0653 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.35611 | 0.69339 | 111.7 | 111.6647 | 4.514 | 0.1518 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.36367 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0635 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.36445 | 0.69339 | 111.7 | 111.6678 | 4.5142 | 0.1518 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.372 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0617 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.37278 | 0.6987 | 111.7 | 111.6752 | 4.5143 | 0.15294 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.38033 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0598 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.38112 | 0.6987 | 111.7 | 111.6826 | 4.5145 | 0.15294 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.38865 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.058 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.38945 | 0.70226 | 111.7 | 111.6847 | 4.5146 | 0.15372 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.39698 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0562 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.39779 | 0.70226 | 111.7 | 111.6867 | 4.5148 | 0.15372 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.40531 | 16.4345 | 111.5 | 111.5686 | -5.0543 | -0.95642 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.40612 | 0.70226 | 111.7 | 111.6869 | 4.5149 | 0.15372 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.41364 | 16.4387 | 111.5 | 111.565 | -5.0522 | -0.95671 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.41446 | 0.70226 | 111.7 | 111.687 | 4.5151 | 0.15372 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.42196 | 16.4387 | 111.5 | 111.5614 | -5.05 | -0.95671 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.42279 | 0.70709 | 111.7 | 111.6826 | 4.5152 | 0.15479 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.43029 | 16.4436 | 111.5 | 111.5612 | -5.0478 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.43113 | 0.70709 | 111.7 | 111.6782 | 4.5153 | 0.15479 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.43862 | 16.4436 | 111.5 | 111.5611 | -5.0455 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.43946 | 0.71642 | 111.7 | 111.6656 | 4.5155 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.44695 | 16.4436 | 111.5 | 111.5611 | -5.0433 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.4478 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5156 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.45527 | 16.4436 | 111.5 | 111.5611 | -5.0411 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.45613 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5157 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.4636 | 16.4436 | 111.5 | 111.5611 | -5.0388 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.46446 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5158 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.47192 | 16.4436 | 111.5 | 111.5611 | -5.0366 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.4728 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5156 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.48025 | 16.4436 | 111.5 | 111.561 | -5.0344 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.48114 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5154 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.48858 | 16.4436 | 111.5 | 111.5609 | -5.0321 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.48947 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.5152 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.49691 | 16.4436 | 111.5 | 111.5609 | -5.0302 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.49781 | 0.71642 | 111.7 | 111.653 | 4.515 | 0.15686 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.50523 | 16.4436 | 111.5 | 111.5609 | -5.0283 | -0.95701 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.50614 | 0.71963 | 111.7 | 111.6496 | 4.5148 | 0.15758 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.51356 | 16.4264 | 111.5 | 111.558 | -5.027 | -0.95641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.51448 | 0.71963 | 111.7 | 111.6463 | 4.5146 | 0.15758 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.52188 | 16.4264 | 111.5 | 111.5552 | -5.0257 | -0.95641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.52282 | 0.68293 | 111.7 | 111.6505 | 4.5145 | 0.14953 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.53021 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.0254 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.53115 | 0.68293 | 111.7 | 111.6547 | 4.5145 | 0.14953 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.53854 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.025 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.53949 | 0.6861 | 111.7 | 111.6471 | 4.5144 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.54687 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.0247 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.54782 | 0.6861 | 111.7 | 111.6395 | 4.5143 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.55519 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.0243 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.55616 | 0.6861 | 111.7 | 111.6395 | 4.5142 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.56352 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.0244 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.5645 | 0.6861 | 111.7 | 111.6395 | 4.5141 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.57185 | 16.4035 | 111.5 | 111.5552 | -5.0245 | -0.95554 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.57283 | 0.6861 | 111.7 | 111.6395 | 4.5141 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.58017 | 16.3768 | 111.5 | 111.5552 | -5.0253 | -0.9548 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.58117 | 0.6861 | 111.7 | 111.6395 | 4.514 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.5885 | 16.3768 | 111.5 | 111.5552 | -5.0261 | -0.9548 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.5895 | 0.6861 | 111.7 | 111.6394 | 4.5139 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.59683 | 16.3768 | 111.5 | 111.5552 | -5.0272 | -0.9548 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.59784 | 0.6861 | 111.7 | 111.6393 | 4.5139 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.60516 | 16.3768 | 111.5 | 111.5552 | -5.0283 | -0.9548 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.60617 | 0.6861 | 111.7 | 111.6393 | 4.5138 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.61348 | 16.3848 | 111.5 | 111.5647 | -5.0291 | -0.9551 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.61451 | 0.6861 | 111.7 | 111.6393 | 4.5138 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.62181 | 16.3848 | 111.5 | 111.5741 | -5.0299 | -0.9551 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.62285 | 0.68608 | 111.7 | 111.6394 | 4.5137 | 0.15024 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.63014 | 16.3905 | 111.5005 | 111.5794 | -5.0304 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.63118 | 0.68608 | 111.7 | 111.6394 | 4.5137 | 0.15024 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.63846 | 16.3905 | 111.5188 | 111.5848 | -5.0309 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.63952 | 0.68608 | 111.7 | 111.6393 | 4.5136 | 0.15024 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.64679 | 16.3905 | 111.5371 | 111.5848 | -5.0314 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.64785 | 0.68608 | 111.7 | 111.6393 | 4.5136 | 0.15024 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.65512 | 16.3905 | 111.5555 | 111.5848 | -5.0319 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.65619 | 0.69338 | 111.7 | 111.6168 | 4.5135 | 0.1519 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.66344 | 16.3905 | 111.5738 | 111.5848 | -5.0327 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.66453 | 0.69338 | 111.7 | 111.5942 | 4.5135 | 0.1519 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.67177 | 16.3905 | 111.5921 | 111.5848 | -5.0335 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.67286 | 0.69338 | 111.7 | 111.5943 | 4.5134 | 0.1519 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.6801 | 16.3905 | 111.6104 | 111.5848 | -5.0343 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.6812 | 0.69338 | 111.7 | 111.5944 | 4.5134 | 0.1519 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.68843 | 16.3905 | 111.6287 | 111.5848 | -5.0351 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.68953 | 0.69866 | 111.7 | 111.5896 | 4.5133 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.69675 | 16.3905 | 111.6471 | 111.5848 | -5.0358 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.69787 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.5132 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.70508 | 16.3905 | 111.6654 | 111.5848 | -5.0366 | -0.95534 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.7062 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.5131 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.71341 | 16.3945 | 111.6837 | 111.5847 | -5.0371 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.71454 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.513 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.72173 | 16.3945 | 111.702 | 111.5845 | -5.0376 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.72288 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.513 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.73006 | 16.3945 | 111.7203 | 111.5845 | -5.0382 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.73121 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.513 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.73839 | 16.3945 | 111.7387 | 111.5845 | -5.0387 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.73955 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.5129 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.74672 | 16.3945 | 111.757 | 111.5845 | -5.0392 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.74788 | 0.69866 | 111.7 | 111.5848 | 4.5129 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.75504 | 16.3945 | 111.7753 | 111.5845 | -5.0397 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.75622 | 0.69866 | 111.7 | 111.5849 | 4.5128 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.76337 | 16.3945 | 111.7936 | 111.5845 | -5.0405 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.76456 | 0.69866 | 111.7 | 111.585 | 4.5127 | 0.15307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.77169 | 16.3945 | 111.8119 | 111.5845 | -5.0412 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.77289 | 0.70225 | 111.7 | 111.5881 | 4.5126 | 0.15385 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.78002 | 16.3945 | 111.8303 | 111.5845 | -5.042 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.78123 | 0.70225 | 111.7 | 111.5913 | 4.5125 | 0.15385 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.78835 | 16.3945 | 111.8486 | 111.5845 | -5.0428 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.78956 | 0.70692 | 111.7 | 111.5951 | 4.5124 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.79668 | 16.3945 | 111.8669 | 111.5845 | -5.0436 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.7979 | 0.70692 | 111.7 | 111.5989 | 4.5123 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.805 | 16.3945 | 111.8852 | 111.5845 | -5.0444 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.80624 | 0.70692 | 111.7 | 111.5989 | 4.5122 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.81333 | 16.3945 | 111.9035 | 111.5845 | -5.0451 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.81457 | 0.70692 | 111.7 | 111.5989 | 4.5121 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.82166 | 16.3945 | 111.9219 | 111.5845 | -5.0459 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.82291 | 0.70692 | 111.7 | 111.5989 | 4.512 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.82998 | 16.3945 | 111.9402 | 111.5845 | -5.047 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.83124 | 0.70692 | 111.7 | 111.5989 | 4.5119 | 0.15486 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.83831 | 16.3945 | 111.9585 | 111.5845 | -5.0482 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.83958 | 0.71115 | 111.7 | 111.6054 | 4.5119 | 0.15577 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.84664 | 16.3945 | 111.9768 | 111.5845 | -5.0496 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.84791 | 0.71115 | 111.7 | 111.6119 | 4.5118 | 0.15577 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.85497 | 16.3945 | 111.9951 | 111.5845 | -5.0511 | -0.95558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.85625 | 0.71115 | 111.7 | 111.6119 | 4.5118 | 0.15577 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.86329 | 16.3964 | 112.0135 | 111.5787 | -5.0523 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.86459 | 0.71115 | 111.7 | 111.6119 | 4.5118 | 0.15577 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.87162 | 16.3964 | 112.0318 | 111.5728 | -5.0535 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.87292 | 0.71455 | 111.7 | 111.6061 | 4.5117 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.87994 | 16.3964 | 112.0501 | 111.5728 | -5.0547 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.88126 | 0.71455 | 111.7 | 111.6004 | 4.5117 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.88827 | 16.3964 | 112.0684 | 111.5728 | -5.0559 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.88959 | 0.71455 | 111.7 | 111.6004 | 4.5116 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.8966 | 16.3964 | 112.0867 | 111.5729 | -5.0571 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.89793 | 0.71455 | 111.7 | 111.6004 | 4.5116 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.90493 | 16.3964 | 112.105 | 111.5729 | -5.0583 | -0.95579 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.90627 | 0.71848 | 111.7 | 111.6013 | 4.5115 | 0.15739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.91325 | 16.3969 | 112.1234 | 111.5622 | -5.0593 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.9146 | 0.71848 | 111.7 | 111.6022 | 4.5115 | 0.15739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.92158 | 16.3969 | 112.1417 | 111.5515 | -5.0602 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.92294 | 0.71848 | 111.7 | 111.6022 | 4.5115 | 0.15739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.92991 | 16.3969 | 112.16 | 111.5515 | -5.0605 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.93127 | 0.71848 | 111.7 | 111.6022 | 4.5114 | 0.15739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.93824 | 16.3969 | 112.1783 | 111.5515 | -5.0609 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.93961 | 0.72631 | 111.7 | 111.6001 | 4.5112 | 0.15911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.94656 | 16.3969 | 112.1966 | 111.5515 | -5.0603 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.94794 | 0.72631 | 111.7 | 111.598 | 4.5111 | 0.15911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.95489 | 16.3969 | 112.215 | 111.5515 | -5.0597 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.95628 | 0.72631 | 111.7 | 111.598 | 4.5109 | 0.15911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.96321 | 16.3969 | 112.2333 | 111.5515 | -5.0591 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.96461 | 0.72631 | 111.7 | 111.598 | 4.5107 | 0.15911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.97154 | 16.3969 | 112.2516 | 111.5515 | -5.0585 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.97295 | 0.73025 | 111.7 | 111.5986 | 4.5106 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.97987 | 16.3969 | 112.2699 | 111.5515 | -5.0579 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.98129 | 0.73025 | 111.7 | 111.5992 | 4.5104 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.9882 | 16.3969 | 112.2882 | 111.5515 | -5.0573 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.98962 | 0.73025 | 111.7 | 111.5992 | 4.5102 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
0.99652 | 16.3969 | 112.3066 | 111.5515 | -5.0559 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 0.99796 | 0.73025 | 111.7 | 111.5991 | 4.5101 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0048 | 16.3969 | 112.3249 | 111.5515 | -5.0546 | -0.956 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0063 | 0.73025 | 111.7 | 111.5992 | 4.5099 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0132 | 16.3977 | 112.3432 | 111.5461 | -5.0531 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0146 | 0.73025 | 111.7 | 111.5992 | 4.5097 | 0.15997 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0215 | 16.3977 | 112.3615 | 111.5406 | -5.0516 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.023 | 0.73928 | 111.7 | 111.6028 | 4.5095 | 0.16194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0298 | 16.3977 | 112.3798 | 111.5406 | -5.0504 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0313 | 0.73928 | 111.7 | 111.6064 | 4.5093 | 0.16194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0382 | 16.3977 | 112.3982 | 111.5406 | -5.0492 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0396 | 0.73928 | 111.7 | 111.6064 | 4.5091 | 0.16194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0465 | 16.3977 | 112.4165 | 111.5406 | -5.0483 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.048 | 0.73928 | 111.7 | 111.6064 | 4.5089 | 0.16194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0548 | 16.3977 | 112.4348 | 111.5406 | -5.0473 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0563 | 0.70115 | 111.7 | 111.5995 | 4.5093 | 0.15285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0631 | 16.3977 | 112.4531 | 111.5406 | -5.0464 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0646 | 0.70115 | 111.7 | 111.5925 | 4.5097 | 0.15285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0715 | 16.3977 | 112.4714 | 111.5406 | -5.0455 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.073 | 0.70115 | 111.7 | 111.5925 | 4.5101 | 0.15285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0798 | 16.3977 | 112.4898 | 111.5406 | -5.0445 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0813 | 0.70115 | 111.7 | 111.5925 | 4.5106 | 0.15285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0881 | 16.3977 | 112.5081 | 111.5406 | -5.0436 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.0896 | 0.70454 | 111.7 | 111.587 | 4.511 | 0.1536 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.0964 | 16.3977 | 112.5264 | 111.5406 | -5.0427 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.098 | 0.70454 | 111.7 | 111.5816 | 4.5114 | 0.1536 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1048 | 16.3977 | 112.5447 | 111.5406 | -5.0417 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1063 | 0.70985 | 111.7 | 111.5903 | 4.5118 | 0.15474 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1131 | 16.3977 | 112.563 | 111.5405 | -5.0408 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1147 | 0.70985 | 111.7 | 111.599 | 4.5123 | 0.15474 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1214 | 16.3977 | 112.5813 | 111.5405 | -5.0399 | -0.95614 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.123 | 0.66503 | 111.7 | 111.6034 | 4.5135 | 0.14392 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1298 | 16.4064 | 112.5997 | 111.5405 | -5.0397 | -0.9558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1313 | 0.66503 | 111.7 | 111.6078 | 4.5148 | 0.14392 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1381 | 16.4064 | 112.618 | 111.5405 | -5.0395 | -0.9558 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1397 | 0.66503 | 111.7 | 111.6078 | 4.516 | 0.14392 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1464 | 16.4043 | 112.6363 | 111.5405 | -5.0395 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.148 | 0.66503 | 111.7 | 111.6077 | 4.5172 | 0.14392 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1547 | 16.4043 | 112.6546 | 111.5405 | -5.0396 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1563 | 0.66862 | 111.7 | 111.6115 | 4.5185 | 0.14469 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1631 | 16.4043 | 112.6729 | 111.5405 | -5.0396 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1647 | 0.66862 | 111.7 | 111.6152 | 4.5197 | 0.14469 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1714 | 16.4043 | 112.6913 | 111.5405 | -5.0397 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.173 | 0.66862 | 111.7 | 111.6152 | 4.521 | 0.14469 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1797 | 16.4043 | 112.7096 | 111.5405 | -5.0397 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1813 | 0.66862 | 111.7 | 111.6152 | 4.5222 | 0.14469 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.188 | 16.4043 | 112.7279 | 111.5405 | -5.0398 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.1897 | 0.6735 | 111.7 | 111.6168 | 4.5235 | 0.14573 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.1964 | 16.4043 | 112.7462 | 111.5405 | -5.0398 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.198 | 0.6735 | 111.7 | 111.6184 | 4.5247 | 0.14573 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2047 | 16.4043 | 112.7645 | 111.5405 | -5.0399 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2064 | 0.6775 | 111.7 | 111.6201 | 4.5259 | 0.1466 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.213 | 16.4043 | 112.7829 | 111.5405 | -5.0399 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2147 | 0.6775 | 111.7 | 111.6217 | 4.5272 | 0.1466 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2214 | 16.4043 | 112.8012 | 111.5405 | -5.04 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.223 | 0.68245 | 111.7 | 111.6228 | 4.5284 | 0.14767 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2297 | 16.4043 | 112.8195 | 111.5405 | -5.0401 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2314 | 0.68245 | 111.7 | 111.6239 | 4.5296 | 0.14767 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.238 | 16.4043 | 112.8378 | 111.5405 | -5.0401 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2397 | 0.68245 | 111.7 | 111.6239 | 4.5308 | 0.14767 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2463 | 16.4043 | 112.8561 | 111.5405 | -5.0402 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.248 | 0.68245 | 111.7 | 111.6239 | 4.5321 | 0.14767 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2547 | 16.4043 | 112.8745 | 111.5405 | -5.0402 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2564 | 0.68678 | 111.7 | 111.6184 | 4.5333 | 0.14862 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.263 | 16.4043 | 112.8928 | 111.5405 | -5.0403 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2647 | 0.68678 | 111.7 | 111.6129 | 4.5345 | 0.14862 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2713 | 16.4043 | 112.9111 | 111.5405 | -5.0403 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.273 | 0.6908 | 111.7 | 111.6143 | 4.5357 | 0.14948 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2796 | 16.4043 | 112.9294 | 111.5405 | -5.0406 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2814 | 0.6908 | 111.7 | 111.6156 | 4.5369 | 0.14948 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.288 | 16.4043 | 112.9477 | 111.5405 | -5.0409 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.2897 | 0.69439 | 111.7 | 111.6196 | 4.5381 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.2963 | 16.4043 | 112.9661 | 111.5405 | -5.0412 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.298 | 0.69439 | 111.7 | 111.6236 | 4.5393 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3046 | 16.4043 | 112.9844 | 111.5405 | -5.0415 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3064 | 0.69439 | 111.7 | 111.6236 | 4.5405 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3129 | 16.4043 | 113.0027 | 111.5405 | -5.0418 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3147 | 0.69439 | 111.7 | 111.6236 | 4.5417 | 0.15025 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3213 | 16.4043 | 113.021 | 111.5405 | -5.0421 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3231 | 0.6608 | 111.7 | 111.6343 | 4.5435 | 0.14217 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3296 | 16.4043 | 113.0393 | 111.5405 | -5.0427 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3314 | 0.6608 | 111.7 | 111.6449 | 4.5454 | 0.14217 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3379 | 16.4043 | 113.0576 | 111.5405 | -5.0432 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3397 | 0.66446 | 111.7 | 111.649 | 4.5472 | 0.14295 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3463 | 16.4043 | 113.076 | 111.5405 | -5.0438 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3481 | 0.66446 | 111.7 | 111.6532 | 4.5491 | 0.14295 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3546 | 16.4043 | 113.0943 | 111.5405 | -5.0443 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3564 | 0.66446 | 111.7 | 111.6532 | 4.551 | 0.14295 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3629 | 16.4043 | 113.1126 | 111.5405 | -5.0449 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3647 | 0.66446 | 111.7 | 111.6532 | 4.5528 | 0.14295 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3712 | 16.4043 | 113.1309 | 111.5405 | -5.0454 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3731 | 0.66914 | 111.7 | 111.6586 | 4.5547 | 0.14394 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3796 | 16.4043 | 113.1492 | 111.5405 | -5.046 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3814 | 0.66914 | 111.7 | 111.664 | 4.5566 | 0.14394 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3879 | 16.4043 | 113.1676 | 111.5405 | -5.0465 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3897 | 0.67754 | 111.7 | 111.6618 | 4.5584 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.3962 | 16.4043 | 113.1859 | 111.5405 | -5.0471 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.3981 | 0.67754 | 111.7 | 111.6598 | 4.5603 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4045 | 16.4043 | 113.2042 | 111.5405 | -5.0476 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4064 | 0.67754 | 111.7 | 111.6598 | 4.5621 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4129 | 16.4043 | 113.2225 | 111.5405 | -5.0482 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4147 | 0.67754 | 111.7 | 111.6597 | 4.564 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4212 | 16.4043 | 113.2408 | 111.5405 | -5.0487 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4231 | 0.67754 | 111.7 | 111.6598 | 4.5659 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4295 | 16.4043 | 113.2592 | 111.5405 | -5.0494 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4314 | 0.67754 | 111.7 | 111.6598 | 4.5677 | 0.14575 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4379 | 16.4043 | 113.2775 | 111.5405 | -5.0501 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4398 | 0.66195 | 111.7 | 111.6651 | 4.5698 | 0.1422 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4462 | 16.4043 | 113.2958 | 111.5405 | -5.0509 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4481 | 0.66195 | 111.7 | 111.6705 | 4.5718 | 0.1422 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4545 | 16.4043 | 113.3141 | 111.5405 | -5.0516 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4564 | 0.66682 | 111.7 | 111.6728 | 4.5739 | 0.14324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4628 | 16.4043 | 113.3324 | 111.5405 | -5.0523 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4648 | 0.66682 | 111.7 | 111.6751 | 4.5759 | 0.14324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4712 | 16.4043 | 113.3508 | 111.5405 | -5.053 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4731 | 0.66682 | 111.7 | 111.6751 | 4.5774 | 0.14324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4795 | 16.4043 | 113.3691 | 111.5405 | -5.0537 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4814 | 0.66682 | 111.7 | 111.6751 | 4.5789 | 0.14324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4878 | 16.4043 | 113.3874 | 111.5405 | -5.0544 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4898 | 0.6745 | 111.7 | 111.6819 | 4.5803 | 0.14488 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.4961 | 16.4043 | 113.4057 | 111.5405 | -5.0552 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.4981 | 0.6745 | 111.7 | 111.6886 | 4.5818 | 0.14488 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5045 | 16.4043 | 113.424 | 111.5405 | -5.0559 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5064 | 0.67993 | 111.7 | 111.6858 | 4.5833 | 0.14605 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5128 | 16.4043 | 113.4424 | 111.5405 | -5.0566 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5148 | 0.67993 | 111.7 | 111.6829 | 4.5847 | 0.14605 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5211 | 16.4043 | 113.4607 | 111.5405 | -5.0573 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5231 | 0.67993 | 111.7 | 111.6829 | 4.5862 | 0.14605 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5294 | 16.4043 | 113.479 | 111.5405 | -5.058 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5314 | 0.67993 | 111.7 | 111.6829 | 4.5876 | 0.14605 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5378 | 16.4043 | 113.4973 | 111.5405 | -5.0587 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5398 | 0.68811 | 111.7 | 111.6794 | 4.5883 | 0.14782 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5461 | 16.4043 | 113.5156 | 111.5405 | -5.059 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5481 | 0.68811 | 111.7 | 111.6758 | 4.5889 | 0.14782 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5544 | 16.4043 | 113.534 | 111.5405 | -5.0592 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5564 | 0.68811 | 111.7 | 111.6758 | 4.5895 | 0.14782 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5628 | 16.4043 | 113.5523 | 111.5405 | -5.0592 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5648 | 0.68811 | 111.7 | 111.6758 | 4.5901 | 0.14782 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5711 | 16.4043 | 113.5706 | 111.5405 | -5.0592 | -0.95559 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5731 | 0.69243 | 111.7 | 111.6838 | 4.5908 | 0.14872 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5794 | 16.4027 | 113.5889 | 111.5514 | -5.0596 | -0.95531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5815 | 0.69243 | 111.7 | 111.6918 | 4.5914 | 0.14872 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5877 | 16.4027 | 113.6072 | 111.5622 | -5.0599 | -0.95531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5898 | 0.70104 | 111.7 | 111.6938 | 4.592 | 0.15057 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.5961 | 16.3973 | 113.6255 | 111.5749 | -5.0608 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.5981 | 0.70104 | 111.7 | 111.6959 | 4.5926 | 0.15057 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6044 | 16.3973 | 113.6439 | 111.5877 | -5.0618 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6065 | 0.70104 | 111.7 | 111.6959 | 4.5932 | 0.15057 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6127 | 16.3973 | 113.6622 | 111.5877 | -5.0627 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6148 | 0.70104 | 111.7 | 111.6959 | 4.5939 | 0.15057 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.621 | 16.3973 | 113.6805 | 111.5877 | -5.0636 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6231 | 0.70596 | 111.7 | 111.6867 | 4.5945 | 0.15165 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6294 | 16.3973 | 113.6988 | 111.5877 | -5.0646 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6315 | 0.70596 | 111.7 | 111.6774 | 4.595 | 0.15165 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6377 | 16.3973 | 113.7 | 111.5877 | -5.0655 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6398 | 0.70962 | 111.7 | 111.6823 | 4.5957 | 0.15242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.646 | 16.3973 | 113.7 | 111.5877 | -5.0665 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6481 | 0.70962 | 111.7 | 111.6871 | 4.5963 | 0.15242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6544 | 16.3973 | 113.7 | 111.5877 | -5.0674 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6565 | 0.71366 | 111.7 | 111.6892 | 4.5969 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6627 | 16.3973 | 113.7 | 111.5877 | -5.0683 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6648 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.5975 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.671 | 16.3973 | 113.7 | 111.5877 | -5.0693 | -0.95478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6732 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.5981 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6793 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0695 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6815 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.5987 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.6877 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0697 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6898 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.5993 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.696 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0699 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.6982 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7043 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0701 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7065 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6006 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7126 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0703 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7148 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6012 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.721 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0705 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7232 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6019 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7293 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0707 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7315 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6025 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7376 | 16.4037 | 113.7 | 111.5877 | -5.0708 | -0.95542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7398 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6025 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7459 | 16.4072 | 113.7 | 111.5877 | -5.0698 | -0.95647 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7482 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6025 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7543 | 16.4072 | 113.7 | 111.5877 | -5.0687 | -0.95647 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7565 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6025 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7626 | 16.4005 | 113.7 | 111.5877 | -5.0658 | -0.95791 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7649 | 0.71366 | 111.7 | 111.6913 | 4.6025 | 0.15329 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7709 | 16.4005 | 113.7 | 111.5877 | -5.063 | -0.95791 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7732 | 0.72092 | 111.7 | 111.688 | 4.6025 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7793 | 16.3976 | 113.7 | 111.5968 | -5.0591 | -0.9587 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7815 | 0.72092 | 111.7 | 111.6847 | 4.6025 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7876 | 16.3976 | 113.7 | 111.6059 | -5.0552 | -0.9587 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7899 | 0.72092 | 111.7 | 111.6848 | 4.6024 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.7959 | 16.3989 | 113.7 | 111.6258 | -5.0516 | -0.95843 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.7982 | 0.72092 | 111.7 | 111.6848 | 4.6024 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8042 | 16.3989 | 113.7 | 111.6457 | -5.0481 | -0.95843 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8065 | 0.72092 | 111.7 | 111.6848 | 4.6024 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8126 | 16.3973 | 113.7 | 111.6559 | -5.0449 | -0.95817 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8149 | 0.72092 | 111.7 | 111.6848 | 4.6024 | 0.15485 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8209 | 16.3973 | 113.7 | 111.6661 | -5.0416 | -0.95817 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8232 | 0.72515 | 111.7 | 111.6794 | 4.6024 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8292 | 16.3911 | 113.7 | 111.6661 | -5.037 | -0.95927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8316 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6024 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8375 | 16.3911 | 113.7 | 111.6661 | -5.0324 | -0.95927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8399 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6024 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8459 | 16.3856 | 113.7 | 111.6661 | -5.0267 | -0.96006 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8482 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6024 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8542 | 16.3856 | 113.7 | 111.6661 | -5.021 | -0.96006 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8566 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6022 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8625 | 16.3839 | 113.7 | 111.6661 | -5.0141 | -0.96106 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8649 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.602 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8709 | 16.3839 | 113.7 | 111.6661 | -5.0071 | -0.96106 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8732 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6018 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8792 | 16.3839 | 113.7 | 111.6661 | -5.0001 | -0.96106 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8816 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6017 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8875 | 16.3839 | 113.7 | 111.6661 | -4.9932 | -0.96106 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8899 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6015 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.8958 | 16.3858 | 113.7 | 111.6661 | -4.9849 | -0.96211 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.8982 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6013 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9042 | 16.3858 | 113.7 | 111.6661 | -4.9765 | -0.96211 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9066 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.6011 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9125 | 16.3883 | 113.7 | 111.6773 | -4.9673 | -0.96284 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9149 | 0.72515 | 111.7 | 111.674 | 4.601 | 0.15578 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9208 | 16.3883 | 113.7 | 111.6884 | -4.9581 | -0.96284 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9233 | 0.72863 | 111.7 | 111.67 | 4.6008 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9291 | 16.3744 | 113.7 | 111.6884 | -4.9475 | -0.96379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9316 | 0.72863 | 111.7 | 111.666 | 4.6006 | 0.15653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9375 | 16.3744 | 113.7 | 111.6884 | -4.9369 | -0.96379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9399 | 0.73296 | 111.7 | 111.6617 | 4.6005 | 0.15748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9458 | 16.3744 | 113.7 | 111.6884 | -4.9263 | -0.96379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9483 | 0.73296 | 111.7 | 111.6575 | 4.6003 | 0.15748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9541 | 16.3744 | 113.7 | 111.6884 | -4.9158 | -0.96379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9566 | 0.73296 | 111.7 | 111.6575 | 4.6001 | 0.15748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9625 | 16.3738 | 113.7 | 111.7169 | -4.9059 | -0.96327 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9649 | 0.73296 | 111.7 | 111.6574 | 4.6 | 0.15748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9708 | 16.3738 | 113.7 | 111.7454 | -4.896 | -0.96327 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9733 | 0.7372 | 111.7 | 111.6515 | 4.5998 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9791 | 16.3607 | 113.7 | 111.7454 | -4.8832 | -0.96542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9816 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5996 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9874 | 16.3607 | 113.7 | 111.7454 | -4.8703 | -0.96542 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9899 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5994 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
1.9958 | 16.359 | 113.7 | 111.7454 | -4.8559 | -0.96637 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 1.9983 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5992 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0041 | 16.359 | 113.7 | 111.7454 | -4.8414 | -0.96637 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0066 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5991 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0124 | 16.359 | 113.7 | 111.7454 | -4.8264 | -0.96637 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.015 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5989 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0207 | 16.359 | 113.7 | 111.7454 | -4.8113 | -0.96637 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0233 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5988 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0291 | 16.3584 | 113.7 | 111.7548 | -4.7965 | -0.96617 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0316 | 0.7372 | 111.7 | 111.6456 | 4.5986 | 0.15841 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0374 | 16.3584 | 113.7 | 111.7642 | -4.7817 | -0.96617 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.04 | 0.74052 | 111.7 | 111.6326 | 4.5985 | 0.15915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0457 | 16.3562 | 113.7 | 111.7642 | -4.7654 | -0.96732 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0483 | 0.74052 | 111.6859 | 111.6195 | 4.5983 | 0.15915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.054 | 16.3562 | 113.7 | 111.7642 | -4.749 | -0.96732 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0566 | 0.74489 | 111.6676 | 111.616 | 4.5981 | 0.1601 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0624 | 16.3683 | 113.7 | 111.7642 | -4.7312 | -0.96841 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.065 | 0.74489 | 111.6493 | 111.6125 | 4.598 | 0.1601 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0707 | 16.3683 | 113.7 | 111.7642 | -4.7133 | -0.96841 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0733 | 0.74489 | 111.6309 | 111.6125 | 4.5978 | 0.1601 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.079 | 16.3688 | 113.7 | 111.7795 | -4.6943 | -0.96926 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0816 | 0.74489 | 111.6126 | 111.6126 | 4.5976 | 0.1601 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0874 | 16.3688 | 113.7 | 111.7949 | -4.6753 | -0.96926 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.09 | 0.74911 | 111.5942 | 111.6075 | 4.5974 | 0.16103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.0957 | 16.3688 | 113.7 | 111.7952 | -4.657 | -0.96926 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.0983 | 0.74911 | 111.5759 | 111.6024 | 4.5973 | 0.16103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.104 | 16.3688 | 113.7 | 111.7954 | -4.6387 | -0.96926 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1067 | 0.74911 | 111.5575 | 111.6024 | 4.5971 | 0.16103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1123 | 16.3684 | 113.7 | 111.8049 | -4.6207 | -0.96907 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.115 | 0.74911 | 111.5392 | 111.6024 | 4.5969 | 0.16103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1207 | 16.3684 | 113.7 | 111.8144 | -4.6027 | -0.96907 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1233 | 0.7526 | 111.5209 | 111.5984 | 4.5967 | 0.16179 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.129 | 16.3532 | 113.7 | 111.8145 | -4.582 | -0.9709 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1317 | 0.7526 | 111.5025 | 111.5944 | 4.5965 | 0.16179 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1373 | 16.3532 | 113.7 | 111.8146 | -4.5613 | -0.9709 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.14 | 0.7526 | 111.4842 | 111.5944 | 4.5963 | 0.16179 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1456 | 16.3532 | 113.7 | 111.8146 | -4.5406 | -0.9709 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1483 | 0.7526 | 111.4659 | 111.5944 | 4.5961 | 0.16179 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.154 | 16.3532 | 113.7 | 111.8146 | -4.5199 | -0.9709 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1567 | 0.75693 | 111.4475 | 111.5904 | 4.5958 | 0.16273 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1623 | 16.352 | 113.7 | 111.8146 | -4.4991 | -0.97178 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.165 | 0.75693 | 111.4292 | 111.5864 | 4.5956 | 0.16273 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1706 | 16.352 | 113.7 | 111.8146 | -4.4784 | -0.97178 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1733 | 0.75693 | 111.4108 | 111.5864 | 4.5954 | 0.16273 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.179 | 16.3525 | 113.7 | 111.843 | -4.4601 | -0.97132 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1817 | 0.75693 | 111.3925 | 111.5864 | 4.5952 | 0.16273 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1873 | 16.3525 | 113.7 | 111.8715 | -4.4419 | -0.97132 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.19 | 0.73559 | 111.3741 | 111.5864 | 4.5946 | 0.15887 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.1956 | 16.3507 | 113.7 | 111.8811 | -4.4233 | -0.97222 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.1984 | 0.73559 | 111.3558 | 111.5864 | 4.594 | 0.15887 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2039 | 16.3507 | 113.7 | 111.8907 | -4.4048 | -0.97222 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2067 | 0.70207 | 111.3375 | 111.5808 | 4.5932 | 0.15225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2123 | 16.3357 | 113.7 | 111.8904 | -4.3843 | -0.97324 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.215 | 0.70207 | 111.3191 | 111.5752 | 4.5924 | 0.15225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2206 | 16.3357 | 113.7 | 111.8902 | -4.3638 | -0.97324 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2234 | 0.68205 | 111.3008 | 111.5805 | 4.5912 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2289 | 16.3347 | 113.7 | 111.8902 | -4.3417 | -0.97409 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2317 | 0.68205 | 111.2824 | 111.5859 | 4.5901 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2372 | 16.3347 | 113.7 | 111.8902 | -4.3195 | -0.97409 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.24 | 0.68205 | 111.2641 | 111.5859 | 4.5889 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2456 | 16.3347 | 113.7 | 111.8902 | -4.2989 | -0.97409 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2484 | 0.68205 | 111.2458 | 111.5859 | 4.5878 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2539 | 16.3347 | 113.7 | 111.8902 | -4.2782 | -0.97409 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2567 | 0.68205 | 111.2274 | 111.5859 | 4.5867 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2622 | 16.3319 | 113.7 | 111.9043 | -4.2591 | -0.97368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2651 | 0.68205 | 111.2091 | 111.5859 | 4.5855 | 0.14851 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2705 | 16.3319 | 113.7 | 111.9183 | -4.2401 | -0.97368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2734 | 0.68639 | 111.1907 | 111.5827 | 4.5844 | 0.14946 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2789 | 16.3318 | 113.7 | 111.9193 | -4.2212 | -0.9744 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2817 | 0.68639 | 111.1724 | 111.5794 | 4.5832 | 0.14946 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2872 | 16.3318 | 113.7 | 111.9202 | -4.2023 | -0.9744 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2901 | 0.69036 | 111.1541 | 111.5828 | 4.5821 | 0.15032 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.2955 | 16.3338 | 113.7 | 111.9202 | -4.1806 | -0.97627 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.2984 | 0.69036 | 111.1357 | 111.5861 | 4.5809 | 0.15032 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3039 | 16.3338 | 113.7 | 111.9202 | -4.1588 | -0.97627 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3067 | 0.69381 | 111.1174 | 111.5825 | 4.5798 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3122 | 16.3339 | 113.7 | 111.9202 | -4.1384 | -0.97627 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3151 | 0.69381 | 111.099 | 111.5788 | 4.5786 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3205 | 16.3339 | 113.7 | 111.9202 | -4.118 | -0.97627 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3234 | 0.69381 | 111.0807 | 111.5789 | 4.5774 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3288 | 16.3319 | 113.7 | 111.9242 | -4.0988 | -0.97608 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3317 | 0.69381 | 111.0624 | 111.5789 | 4.5763 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3372 | 16.3319 | 113.7 | 111.9281 | -4.0796 | -0.97608 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3401 | 0.69381 | 111.044 | 111.5789 | 4.5751 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3455 | 16.3291 | 113.7 | 111.9449 | -4.0607 | -0.97671 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3484 | 0.69381 | 111.0257 | 111.5789 | 4.574 | 0.15108 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3538 | 16.3291 | 113.7 | 111.9616 | -4.0419 | -0.97671 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3568 | 0.69811 | 111.0073 | 111.5752 | 4.5728 | 0.15202 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3621 | 16.3305 | 113.7 | 111.9616 | -4.0215 | -0.97767 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3651 | 0.69811 | 110.989 | 111.5715 | 4.5717 | 0.15202 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3705 | 16.3305 | 113.7 | 111.9616 | -4.0011 | -0.97767 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3734 | 0.70572 | 110.9707 | 111.5799 | 4.5705 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3788 | 16.3323 | 113.7 | 111.9615 | -3.978 | -0.97887 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3818 | 0.70572 | 110.9523 | 111.5883 | 4.5693 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3871 | 16.3323 | 113.7 | 111.9615 | -3.9549 | -0.97887 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3901 | 0.70572 | 110.934 | 111.5883 | 4.5682 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.3955 | 16.3323 | 113.7 | 111.9616 | -3.9348 | -0.97887 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.3984 | 0.70572 | 110.9156 | 111.5883 | 4.5671 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4038 | 16.3323 | 113.7 | 111.9617 | -3.9147 | -0.97887 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4068 | 0.70572 | 110.8973 | 111.5883 | 4.5659 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4121 | 16.3315 | 113.7 | 111.9711 | -3.8962 | -0.97865 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4151 | 0.70572 | 110.879 | 111.5883 | 4.5648 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4204 | 16.3315 | 113.7 | 111.9805 | -3.8777 | -0.97865 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4234 | 0.70572 | 110.8606 | 111.5883 | 4.5637 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4288 | 16.3275 | 113.7 | 111.9928 | -3.8583 | -0.97921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4318 | 0.70572 | 110.8423 | 111.5883 | 4.5625 | 0.15366 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4371 | 16.3275 | 113.7 | 112.0051 | -3.8389 | -0.97921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4401 | 0.714 | 110.8239 | 111.5888 | 4.5614 | 0.15546 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4454 | 16.3169 | 113.7 | 112.0051 | -3.8176 | -0.98012 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4485 | 0.714 | 110.8056 | 111.5894 | 4.5602 | 0.15546 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4537 | 16.3169 | 113.7 | 112.0051 | -3.7963 | -0.98012 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4568 | 0.71818 | 110.7873 | 111.5848 | 4.559 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4621 | 16.3169 | 113.7 | 112.0051 | -3.7767 | -0.98012 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4651 | 0.71818 | 110.7689 | 111.5803 | 4.5579 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4704 | 16.3169 | 113.7 | 112.0051 | -3.757 | -0.98012 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4735 | 0.71818 | 110.7506 | 111.5802 | 4.5568 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4787 | 16.3192 | 113.7 | 112.0051 | -3.7368 | -0.98126 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4818 | 0.71818 | 110.7322 | 111.5801 | 4.5556 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.487 | 16.3192 | 113.7 | 112.0051 | -3.7165 | -0.98126 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4901 | 0.71818 | 110.7139 | 111.5802 | 4.5545 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.4954 | 16.3076 | 113.7 | 112.0295 | -3.6967 | -0.98173 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.4985 | 0.71818 | 110.6955 | 111.5804 | 4.5534 | 0.15638 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5037 | 16.3076 | 113.7 | 112.0538 | -3.6768 | -0.98173 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5068 | 0.72249 | 110.6772 | 111.5855 | 4.5523 | 0.15731 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.512 | 16.305 | 113.7 | 112.0646 | -3.6561 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5152 | 0.72249 | 110.6589 | 111.5906 | 4.5512 | 0.15731 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5204 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.6355 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5235 | 0.73204 | 110.6405 | 111.6019 | 4.55 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5287 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.6146 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5318 | 0.73204 | 110.6222 | 111.6131 | 4.5489 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.537 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.5938 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5402 | 0.73204 | 110.6039 | 111.6131 | 4.5478 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5453 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.5756 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5485 | 0.73204 | 110.5855 | 111.6131 | 4.5467 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5537 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.5574 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5568 | 0.73204 | 110.5672 | 111.6131 | 4.5456 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.562 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.5392 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5652 | 0.73204 | 110.5488 | 111.6131 | 4.5445 | 0.15935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5703 | 16.305 | 113.7 | 112.0754 | -3.521 | -0.98214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5735 | 0.73565 | 110.5305 | 111.619 | 4.5434 | 0.16012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5786 | 16.2944 | 113.7 | 112.0873 | -3.5002 | -0.98422 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5818 | 0.73565 | 110.5121 | 111.6249 | 4.5423 | 0.16012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.587 | 16.2944 | 113.7 | 112.0991 | -3.4794 | -0.98422 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5902 | 0.65546 | 110.4938 | 111.6298 | 4.5436 | 0.13941 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.5953 | 16.2927 | 113.7 | 112.1039 | -3.4583 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.5985 | 0.65546 | 110.4755 | 111.6347 | 4.5449 | 0.13941 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6036 | 16.2927 | 113.7 | 112.1086 | -3.4371 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6068 | 0.65546 | 110.4571 | 111.6347 | 4.5466 | 0.13941 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.612 | 16.2927 | 113.7 | 112.1086 | -3.4173 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6152 | 0.65546 | 110.4388 | 111.6347 | 4.5483 | 0.13941 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6203 | 16.2927 | 113.7 | 112.1087 | -3.3975 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6235 | 0.65917 | 110.4204 | 111.64 | 4.5503 | 0.14019 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6286 | 16.2927 | 113.7 | 112.1086 | -3.3793 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6319 | 0.65917 | 110.4021 | 111.6453 | 4.5522 | 0.14019 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6369 | 16.2927 | 113.7 | 112.1086 | -3.3611 | -0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6402 | 0.664 | 110.3838 | 111.6525 | 4.5545 | 0.1412 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6453 | 16.3106 | 113.7 | 112.1209 | -3.3416 | -0.98537 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6485 | 0.664 | 110.3654 | 111.6596 | 4.5568 | 0.1412 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6536 | 16.3106 | 113.7 | 112.1331 | -3.3222 | -0.98537 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6569 | 0.66839 | 110.3471 | 111.6565 | 4.559 | 0.14214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6619 | 16.314 | 113.7 | 112.1457 | -3.3015 | -0.98599 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6652 | 0.66839 | 110.3287 | 111.6535 | 4.5613 | 0.14214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6702 | 16.314 | 113.7 | 112.1582 | -3.2809 | -0.98599 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6735 | 0.66839 | 110.3104 | 111.6535 | 4.5636 | 0.14214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6786 | 16.3148 | 113.7 | 112.17 | -3.2599 | -0.98584 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6819 | 0.66839 | 110.2921 | 111.6536 | 4.5658 | 0.14214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6869 | 16.3148 | 113.7 | 112.1819 | -3.239 | -0.98584 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6902 | 0.67268 | 110.2737 | 111.6499 | 4.5681 | 0.14306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.6952 | 16.3148 | 113.7 | 112.182 | -3.2191 | -0.98584 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.6986 | 0.67268 | 110.2554 | 111.6462 | 4.5703 | 0.14306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7036 | 16.3148 | 113.7 | 112.182 | -3.1992 | -0.98584 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7069 | 0.677 | 110.237 | 111.6422 | 4.5726 | 0.14399 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7119 | 16.313 | 113.7 | 112.1835 | -3.1825 | -0.98571 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7152 | 0.677 | 110.2187 | 111.6382 | 4.5748 | 0.14399 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7202 | 16.313 | 113.7 | 112.185 | -3.1658 | -0.98571 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7236 | 0.68191 | 110.2004 | 111.6428 | 4.5771 | 0.14502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7285 | 16.2887 | 113.7 | 112.1983 | -3.145 | -0.98766 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7319 | 0.68191 | 110.182 | 111.6475 | 4.5793 | 0.14502 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7369 | 16.2887 | 113.7 | 112.2117 | -3.1243 | -0.98766 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7402 | 0.68549 | 110.1637 | 111.6446 | 4.5816 | 0.14579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7452 | 16.2887 | 113.7 | 112.2115 | -3.1032 | -0.98766 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7486 | 0.68549 | 110.1453 | 111.6418 | 4.5838 | 0.14579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7535 | 16.2887 | 113.7 | 112.2113 | -3.0821 | -0.98766 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7569 | 0.68549 | 110.127 | 111.6418 | 4.586 | 0.14579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7618 | 16.2875 | 113.7 | 112.2164 | -3.0623 | -0.9875 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7652 | 0.68549 | 110.1087 | 111.6418 | 4.5883 | 0.14579 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7702 | 16.2875 | 113.7 | 112.2214 | -3.0426 | -0.9875 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7736 | 0.69469 | 110.0903 | 111.6238 | 4.5905 | 0.1478 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7785 | 16.2888 | 113.7 | 112.234 | -3.0247 | -0.98735 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7819 | 0.69469 | 110.072 | 111.6058 | 4.5927 | 0.1478 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7868 | 16.2888 | 113.7 | 112.2466 | -3.0068 | -0.98735 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7903 | 0.69826 | 110.0536 | 111.6031 | 4.5949 | 0.14856 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.7951 | 16.301 | 113.7 | 112.2466 | -2.9879 | -0.98874 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.7986 | 0.69826 | 110.0353 | 111.6004 | 4.5971 | 0.14856 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8035 | 16.301 | 113.7 | 112.2466 | -2.9691 | -0.98874 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8069 | 0.69826 | 110.017 | 111.6004 | 4.5993 | 0.14856 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8118 | 16.3132 | 113.7 | 112.2508 | -2.9486 | -0.98943 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8153 | 0.69826 | 109.9986 | 111.6004 | 4.6015 | 0.14856 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8201 | 16.3132 | 113.7 | 112.2549 | -2.9282 | -0.98943 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8236 | 0.7077 | 109.9803 | 111.5982 | 4.6036 | 0.15058 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8285 | 16.3131 | 113.7 | 112.255 | -2.9075 | -0.98943 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8319 | 0.7077 | 109.9619 | 111.5959 | 4.6058 | 0.15058 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8368 | 16.3131 | 113.7 | 112.2552 | -2.8867 | -0.98943 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8403 | 0.712 | 109.9436 | 111.5928 | 4.6079 | 0.1515 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8451 | 16.3164 | 113.7 | 112.273 | -2.8671 | -0.98931 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8486 | 0.712 | 109.9253 | 111.5897 | 4.6101 | 0.1515 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8534 | 16.3164 | 113.7 | 112.2909 | -2.8476 | -0.98931 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8569 | 0.72258 | 109.9069 | 111.5897 | 4.6088 | 0.15947 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8618 | 16.3229 | 113.7 | 112.3081 | -2.8283 | -0.9899 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8653 | 0.72258 | 109.8886 | 111.5897 | 4.6075 | 0.15947 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8701 | 16.3229 | 113.7 | 112.3254 | -2.809 | -0.9899 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8736 | 0.71545 | 109.8702 | 111.5897 | 4.6043 | 0.16139 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8784 | 16.3321 | 113.7 | 112.3464 | -2.7885 | -0.99041 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.882 | 0.71545 | 109.8519 | 111.5897 | 4.6011 | 0.16139 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8867 | 16.3321 | 113.7 | 112.3674 | -2.768 | -0.99041 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8903 | 0.72634 | 109.8335 | 111.5777 | 4.5978 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.8951 | 16.3321 | 113.7 | 112.3674 | -2.7495 | -0.99041 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.8986 | 0.72634 | 109.8152 | 111.5657 | 4.5945 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9034 | 16.3321 | 113.7 | 112.3674 | -2.7309 | -0.99041 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.907 | 0.72634 | 109.7969 | 111.5657 | 4.5912 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9117 | 16.3189 | 113.7 | 112.3674 | -2.7117 | -0.99105 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9153 | 0.72634 | 109.7785 | 111.5657 | 4.588 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9201 | 16.3189 | 113.7 | 112.3674 | -2.6924 | -0.99105 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9236 | 0.72634 | 109.7602 | 111.5657 | 4.5847 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9284 | 16.3189 | 113.7 | 112.3675 | -2.6739 | -0.99105 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.932 | 0.72634 | 109.7419 | 111.5657 | 4.5814 | 0.16388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9367 | 16.3189 | 113.7 | 112.3676 | -2.6554 | -0.99105 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9403 | 0.73909 | 109.7235 | 111.5641 | 4.5781 | 0.16676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.945 | 16.3067 | 113.7 | 112.3676 | -2.6355 | -0.99157 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9486 | 0.73909 | 109.7052 | 111.5623 | 4.5748 | 0.16676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9534 | 16.3067 | 113.7 | 112.3676 | -2.6157 | -0.99157 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.957 | 0.72791 | 109.6868 | 111.5623 | 4.5689 | 0.16926 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9617 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.5943 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9653 | 0.72791 | 109.6685 | 111.5623 | 4.563 | 0.16926 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.97 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.5729 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9737 | 0.72791 | 109.6501 | 111.5624 | 4.557 | 0.16926 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9783 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.5515 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.982 | 0.72791 | 109.6318 | 111.5624 | 4.5511 | 0.16926 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.9867 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.5301 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9903 | 0.74027 | 109.6135 | 111.5493 | 4.5451 | 0.17217 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
2.995 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.5126 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 2.9987 | 0.74027 | 109.5951 | 111.5362 | 4.5391 | 0.17217 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0033 | 16.2948 | 113.7 | 112.3676 | -2.4951 | -0.99214 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.007 | 0.75278 | 109.5768 | 111.5362 | 4.529 | 0.1784 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0117 | 16.2994 | 113.7 | 112.3676 | -2.4757 | -0.99275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0153 | 0.75278 | 109.5584 | 111.5362 | 4.519 | 0.1784 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.02 | 16.2994 | 113.7 | 112.3676 | -2.4563 | -0.99275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0237 | 0.75278 | 109.5401 | 111.5363 | 4.5089 | 0.1784 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0283 | 16.2994 | 113.7 | 112.3676 | -2.4368 | -0.99275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.032 | 0.75278 | 109.5218 | 111.5363 | 4.4988 | 0.1784 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0366 | 16.2994 | 113.7 | 112.3676 | -2.4174 | -0.99275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0404 | 0.76484 | 109.5034 | 111.5177 | 4.4887 | 0.18132 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.045 | 16.3024 | 113.7 | 112.3676 | -2.3964 | -0.9933 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0487 | 0.76484 | 109.5 | 111.4992 | 4.4785 | 0.18132 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0533 | 16.3024 | 113.7 | 112.3676 | -2.3754 | -0.9933 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.057 | 0.77686 | 109.5 | 111.4992 | 4.4657 | 0.19007 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0616 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.3557 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0654 | 0.77686 | 109.5 | 111.4992 | 4.4528 | 0.19007 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.07 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.3361 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0737 | 0.77686 | 109.5 | 111.4985 | 4.44 | 0.19007 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0783 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.3177 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.082 | 0.77686 | 109.5 | 111.4979 | 4.4271 | 0.19007 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0866 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.2994 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0904 | 0.78845 | 109.5 | 111.4811 | 4.4142 | 0.19297 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.0949 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.2807 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.0987 | 0.78845 | 109.5 | 111.4643 | 4.4013 | 0.19297 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1033 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.262 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.107 | 0.77589 | 109.5 | 111.4643 | 4.387 | 0.19326 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1116 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.2433 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1154 | 0.77589 | 109.5 | 111.4642 | 4.3727 | 0.19326 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1199 | 16.3107 | 113.7 | 112.3676 | -2.2246 | -0.9937 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1237 | 0.77942 | 109.5 | 111.4528 | 4.3584 | 0.19418 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1282 | 16.2909 | 113.7 | 112.3676 | -2.2044 | -0.99408 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1321 | 0.77942 | 109.5 | 111.4415 | 4.3441 | 0.19418 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1366 | 16.2909 | 113.7 | 112.3676 | -2.1843 | -0.99408 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1404 | 0.78642 | 109.5 | 111.4257 | 4.3298 | 0.19598 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1449 | 16.2647 | 113.7 | 112.3676 | -2.1649 | -0.99511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1487 | 0.78642 | 109.5 | 111.41 | 4.3154 | 0.19598 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1532 | 16.2647 | 113.7 | 112.3676 | -2.1455 | -0.99511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1571 | 0.7911 | 109.5 | 111.41 | 4.2998 | 0.20018 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1616 | 16.2647 | 113.7 | 112.3676 | -2.1262 | -0.99511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1654 | 0.7911 | 109.5 | 111.41 | 4.2843 | 0.20018 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1699 | 16.2647 | 113.7 | 112.3676 | -2.1068 | -0.99511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1737 | 0.78635 | 109.5 | 111.41 | 4.2673 | 0.20239 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1782 | 16.277 | 113.7 | 112.4065 | -2.0869 | -0.99517 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1821 | 0.78635 | 109.5 | 111.41 | 4.2504 | 0.20239 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1865 | 16.277 | 113.7 | 112.4454 | -2.067 | -0.99517 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1904 | 0.78925 | 109.5 | 111.4082 | 4.2335 | 0.20315 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.1949 | 16.2954 | 113.7 | 112.501 | -2.0464 | -0.99531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.1988 | 0.78925 | 109.5 | 111.4063 | 4.2166 | 0.20315 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2032 | 16.2954 | 113.7 | 112.5566 | -2.0257 | -0.99531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2071 | 0.78925 | 109.5 | 111.4063 | 4.1997 | 0.20315 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2115 | 16.2954 | 113.7 | 112.5566 | -2.008 | -0.99531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2154 | 0.78925 | 109.5 | 111.4063 | 4.1828 | 0.20315 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2199 | 16.2954 | 113.7 | 112.5566 | -1.9904 | -0.99531 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2238 | 0.79698 | 109.5 | 111.3971 | 4.1645 | 0.20897 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2282 | 16.2954 | 113.7 | 112.5566 | -1.9726 | -0.99577 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2321 | 0.79698 | 109.5 | 111.3879 | 4.1461 | 0.20897 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2365 | 16.2954 | 113.7 | 112.5566 | -1.9549 | -0.99577 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2404 | 0.80574 | 109.5 | 111.3812 | 4.1265 | 0.2147 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2448 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.9341 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2488 | 0.80574 | 109.5 | 111.3745 | 4.1069 | 0.2147 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2532 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.9134 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2571 | 0.80891 | 109.5 | 111.3634 | 4.0872 | 0.21559 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2615 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.8924 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2654 | 0.80891 | 109.5 | 111.3523 | 4.0676 | 0.21559 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2698 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.8714 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2738 | 0.81523 | 109.5 | 111.3523 | 4.05 | 0.22138 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2781 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.8517 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2821 | 0.81523 | 109.5 | 111.3523 | 4.0323 | 0.22138 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2865 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.8321 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2905 | 0.81831 | 109.5 | 111.3438 | 4.0166 | 0.22225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.2948 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.8136 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.2988 | 0.81831 | 109.5 | 111.3353 | 4.0009 | 0.22225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3031 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.7951 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3071 | 0.81831 | 109.5 | 111.3353 | 3.9853 | 0.22225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3115 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.7767 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3155 | 0.81831 | 109.5 | 111.3353 | 3.9696 | 0.22225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3198 | 16.294 | 113.7 | 112.5566 | -1.7582 | -0.99656 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3238 | 0.833 | 109.5 | 111.3353 | 3.9527 | 0.23005 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3281 | 16.286 | 113.7 | 112.5566 | -1.7401 | -0.99687 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3322 | 0.833 | 109.5 | 111.3353 | 3.9357 | 0.23005 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3364 | 16.286 | 113.7 | 112.5566 | -1.7219 | -0.99687 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3405 | 0.83822 | 109.5 | 111.3353 | 3.9172 | 0.2362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3448 | 16.2736 | 113.7 | 112.5566 | -1.7024 | -0.99719 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3488 | 0.83822 | 109.5 | 111.3353 | 3.8987 | 0.2362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3531 | 16.2736 | 113.7 | 112.5566 | -1.6829 | -0.99719 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3572 | 0.83822 | 109.5 | 111.3353 | 3.8803 | 0.2362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3614 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.6633 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3655 | 0.83822 | 109.5 | 111.3353 | 3.8619 | 0.2362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3698 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.6437 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3738 | 0.8484 | 109.5 | 111.2972 | 3.8445 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3781 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.6257 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3822 | 0.8484 | 109.5 | 111.2592 | 3.8272 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3864 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.6076 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3905 | 0.8484 | 109.5 | 111.2592 | 3.8099 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.3947 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.5895 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.3989 | 0.8484 | 109.5 | 111.2592 | 3.7926 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4031 | 16.2696 | 113.7 | 112.5566 | -1.5715 | -0.99751 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4072 | 0.8484 | 109.5 | 111.2592 | 3.7753 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4114 | 16.2663 | 113.7 | 112.5703 | -1.5519 | -0.99782 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4155 | 0.8484 | 109.5 | 111.2592 | 3.758 | 0.24397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4197 | 16.2663 | 113.7 | 112.584 | -1.5323 | -0.99782 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4239 | 0.84232 | 109.5 | 111.2592 | 3.7408 | 0.24788 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.428 | 16.2664 | 113.7 | 112.584 | -1.5144 | -0.99782 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4322 | 0.84232 | 109.5 | 111.2592 | 3.7236 | 0.24788 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4364 | 16.2664 | 113.7 | 112.584 | -1.4965 | -0.99782 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4406 | 0.84658 | 109.5 | 111.2592 | 3.7052 | 0.25359 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4447 | 16.2593 | 113.7 | 112.584 | -1.4767 | -0.99817 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4489 | 0.84658 | 109.5 | 111.2592 | 3.6867 | 0.25359 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.453 | 16.2593 | 113.7 | 112.584 | -1.4569 | -0.99817 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4572 | 0.84658 | 109.5 | 111.2592 | 3.6684 | 0.25359 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4614 | 16.254 | 113.7 | 112.6141 | -1.4365 | -0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4656 | 0.84658 | 109.5 | 111.2592 | 3.65 | 0.25359 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4697 | 16.254 | 113.7 | 112.6441 | -1.4161 | -0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4739 | 0.8415 | 109.5 | 111.2592 | 3.633 | 0.25717 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.478 | 16.254 | 113.7 | 112.6441 | -1.3968 | -0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4822 | 0.8415 | 109.5 | 111.2592 | 3.616 | 0.25717 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4863 | 16.254 | 113.7 | 112.6441 | -1.3775 | -0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4906 | 0.8415 | 109.5 | 111.2592 | 3.5989 | 0.25717 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.4947 | 16.2618 | 113.7 | 112.6684 | -1.3579 | -0.9986 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.4989 | 0.8415 | 109.5 | 111.2592 | 3.5819 | 0.25717 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.503 | 16.2618 | 113.7 | 112.6927 | -1.3384 | -0.9986 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5073 | 0.84415 | 109.5 | 111.2386 | 3.565 | 0.25808 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5113 | 16.2658 | 113.7 | 112.6927 | -1.3174 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5156 | 0.84415 | 109.5 | 111.218 | 3.548 | 0.25808 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5197 | 16.2658 | 113.7 | 112.6926 | -1.2965 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5239 | 0.84415 | 109.5 | 111.218 | 3.5324 | 0.25808 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.528 | 16.2658 | 113.7 | 112.6926 | -1.2755 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5323 | 0.84415 | 109.5 | 111.218 | 3.5168 | 0.25808 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5363 | 16.2658 | 113.7 | 112.6926 | -1.2546 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5406 | 0.84074 | 109.5 | 111.218 | 3.4983 | 0.26896 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5446 | 16.2658 | 113.7 | 112.6926 | -1.2348 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.549 | 0.84074 | 109.5 | 111.218 | 3.4797 | 0.26896 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.553 | 16.2658 | 113.7 | 112.6927 | -1.2151 | -0.99881 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5573 | 0.84074 | 109.5 | 111.218 | 3.4613 | 0.26896 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5613 | 16.2532 | 113.7 | 112.6926 | -1.1973 | -0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5656 | 0.84074 | 109.5 | 111.218 | 3.4428 | 0.26896 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5696 | 16.2532 | 113.7 | 112.6926 | -1.1795 | -0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.574 | 0.84942 | 109.5 | 111.2079 | 3.4241 | 0.27783 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5779 | 16.2532 | 113.7 | 112.6926 | -1.1617 | -0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5823 | 0.84942 | 109.5 | 111.1977 | 3.4054 | 0.27783 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5863 | 16.2532 | 113.7 | 112.6927 | -1.1439 | -0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.5906 | 0.85221 | 109.5 | 111.1868 | 3.388 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.5946 | 16.2493 | 113.7 | 112.6926 | -1.1234 | -0.99936 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.599 | 0.85221 | 109.5 | 111.176 | 3.3706 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6029 | 16.2493 | 113.7 | 112.6926 | -1.1029 | -0.99936 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6073 | 0.85221 | 109.5 | 111.1759 | 3.3532 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6113 | 16.2616 | 113.7 | 112.7319 | -1.0823 | -0.99942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6157 | 0.85221 | 109.5 | 111.1759 | 3.3358 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6196 | 16.2616 | 113.7 | 112.7711 | -1.0618 | -0.99942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.624 | 0.85221 | 109.5 | 111.1759 | 3.3185 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6279 | 16.2616 | 113.7 | 112.7712 | -1.0412 | -0.99942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6323 | 0.85221 | 109.5 | 111.1759 | 3.3011 | 0.27881 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6362 | 16.2616 | 113.7 | 112.7712 | -1.0206 | -0.99942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6407 | 0.85198 | 109.5 | 111.1714 | 3.2823 | 0.2919 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6446 | 16.2617 | 113.7 | 112.7712 | -1.0003 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.649 | 0.85198 | 109.5 | 111.167 | 3.2636 | 0.2919 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6529 | 16.2617 | 113.7 | 112.7712 | -0.97998 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6573 | 0.85198 | 109.5 | 111.167 | 3.2461 | 0.2919 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6612 | 16.2617 | 113.7 | 112.7712 | -0.96266 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6657 | 0.85198 | 109.5 | 111.167 | 3.2286 | 0.2919 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6696 | 16.2617 | 113.7 | 112.7711 | -0.94534 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.674 | 0.84668 | 109.5 | 111.167 | 3.2098 | 0.29676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6779 | 16.2617 | 113.7 | 112.7712 | -0.92803 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6824 | 0.84668 | 109.5 | 111.167 | 3.1911 | 0.29676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6862 | 16.2617 | 113.7 | 112.7712 | -0.91071 | -0.99955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.6907 | 0.84668 | 109.5 | 111.167 | 3.1737 | 0.29676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.6945 | 16.2665 | 113.7 | 112.7867 | -0.89311 | -0.99957 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.699 | 0.84668 | 109.5 | 111.167 | 3.1564 | 0.29676 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7029 | 16.2665 | 113.7 | 112.8022 | -0.87551 | -0.99957 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7074 | 0.84862 | 109.5 | 111.1565 | 3.1391 | 0.29749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7112 | 16.2523 | 113.7 | 112.8022 | -0.8547 | -0.99981 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7157 | 0.84862 | 109.5 | 111.1461 | 3.1217 | 0.29749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7195 | 16.2523 | 113.7 | 112.8022 | -0.83389 | -0.99981 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7241 | 0.85251 | 109.5 | 111.1461 | 3.1032 | 0.30513 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7278 | 16.2523 | 113.7 | 112.8022 | -0.81308 | -0.99981 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7324 | 0.85251 | 109.5 | 111.1461 | 3.0846 | 0.30513 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7362 | 16.2523 | 113.7 | 112.8022 | -0.79227 | -0.99981 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7407 | 0.85518 | 109.5 | 111.128 | 3.0673 | 0.30619 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7445 | 16.2497 | 113.7 | 112.8022 | -0.77169 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7491 | 0.85518 | 109.5 | 111.1099 | 3.05 | 0.30619 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7528 | 16.2497 | 113.7 | 112.8022 | -0.75111 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7574 | 0.86151 | 109.5 | 111.0973 | 3.0327 | 0.31626 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7612 | 16.2497 | 113.7 | 112.8022 | -0.73188 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7657 | 0.86151 | 109.5 | 111.0848 | 3.0154 | 0.31626 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7695 | 16.2497 | 113.7 | 112.8022 | -0.71265 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7741 | 0.856 | 109.5 | 111.0848 | 2.9968 | 0.32194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7778 | 16.2497 | 113.7 | 112.8027 | -0.69486 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7824 | 0.856 | 109.5 | 111.0848 | 2.9782 | 0.32194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7861 | 16.2497 | 113.7 | 112.8031 | -0.67706 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7908 | 0.856 | 109.5 | 111.0848 | 2.9611 | 0.32194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.7945 | 16.2497 | 113.7 | 112.8031 | -0.65927 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.7991 | 0.856 | 109.5 | 111.0848 | 2.944 | 0.32194 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8028 | 16.2497 | 113.7 | 112.803 | -0.64147 | -0.99987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8074 | 0.85778 | 109.5 | 111.0744 | 2.9268 | 0.32267 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8111 | 16.2514 | 113.7 | 112.8359 | -0.6219 | -0.99994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8158 | 0.85778 | 109.5 | 111.0641 | 2.9097 | 0.32267 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8195 | 16.2514 | 113.7 | 112.8688 | -0.60232 | -0.99994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8241 | 0.84895 | 109.5 | 111.0641 | 2.8913 | 0.32709 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8278 | 16.2469 | 113.7 | 112.8691 | -0.58149 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8324 | 0.84895 | 109.5 | 111.0641 | 2.8729 | 0.32709 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8361 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.56067 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8408 | 0.84895 | 109.5 | 111.0641 | 2.8561 | 0.32709 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8444 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.53984 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8491 | 0.84895 | 109.5 | 111.0641 | 2.8393 | 0.32709 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8528 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.51902 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8575 | 0.84229 | 109.5 | 111.0641 | 2.8222 | 0.33455 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8611 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.50004 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8658 | 0.84229 | 109.5 | 111.0641 | 2.8051 | 0.33455 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8694 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.48106 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8741 | 0.84239 | 109.5 | 111.0641 | 2.7863 | 0.34537 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8777 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.46425 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8825 | 0.84239 | 109.5 | 111.0641 | 2.7675 | 0.34537 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8861 | 16.2469 | 113.7 | 112.8694 | -0.44744 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8908 | 0.84374 | 109.5 | 111.0528 | 2.75 | 0.346 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.8944 | 16.2469 | 113.7 | 112.8696 | -0.43063 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.8992 | 0.84374 | 109.5 | 111.0415 | 2.7325 | 0.346 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9027 | 16.2469 | 113.7 | 112.87 | -0.41383 | -1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9075 | 0.84966 | 109.5 | 111.0236 | 2.7137 | 0.35696 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9111 | 16.2384 | 113.7 | 112.87 | -0.39603 | 1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9158 | 0.84966 | 109.5 | 111.0057 | 2.6949 | 0.35696 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9194 | 16.2384 | 113.7 | 112.87 | -0.37823 | 1 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9242 | 0.85081 | 109.5 | 110.9957 | 2.6762 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9277 | 16.2467 | 113.7 | 112.8993 | -0.36029 | 0.99998 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9325 | 0.85081 | 109.5 | 110.9857 | 2.6574 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.936 | 16.2467 | 113.7 | 112.9287 | -0.34236 | 0.99998 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9408 | 0.85081 | 109.5 | 110.9857 | 2.6387 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9444 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.32263 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9492 | 0.85081 | 109.5 | 110.9857 | 2.6199 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9527 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.3029 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9575 | 0.85081 | 109.5 | 110.9857 | 2.6042 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.961 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.28316 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9659 | 0.85081 | 109.5 | 110.9857 | 2.5884 | 0.35751 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9694 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.26343 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9742 | 0.85563 | 109.5 | 110.9857 | 2.5696 | 0.38164 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9777 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.24505 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9825 | 0.85563 | 109.5 | 110.9857 | 2.5509 | 0.38164 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.986 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.22667 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9909 | 0.8573 | 109.5 | 110.9772 | 2.5336 | 0.38245 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
3.9943 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.20829 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 3.9992 | 0.8573 | 109.5 | 110.9686 | 2.5162 | 0.38245 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0027 | 16.241 | 113.7 | 112.9287 | -0.18991 | 0.99993 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0075 | 0.85879 | 109.5 | 110.9585 | 2.4989 | 0.38318 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.011 | 16.246 | 113.7 | 112.948 | -0.17272 | 0.99985 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0159 | 0.85879 | 109.5 | 110.9484 | 2.4816 | 0.38318 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0193 | 16.246 | 113.7 | 112.9673 | -0.15554 | 0.99985 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0242 | 0.86294 | 109.5 | 110.9484 | 2.4628 | 0.39702 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0276 | 16.2443 | 113.7 | 112.998 | -0.13722 | 0.99975 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0326 | 0.86294 | 109.5 | 110.9484 | 2.444 | 0.39702 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.036 | 16.2443 | 113.7 | 113.0286 | -0.11891 | 0.99975 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0409 | 0.86491 | 109.5 | 110.9307 | 2.4252 | 0.39805 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0443 | 16.2443 | 113.7 | 113.0286 | -0.10059 | 0.99975 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0492 | 0.86491 | 109.5 | 110.913 | 2.4063 | 0.39805 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0526 | 16.2443 | 113.7 | 113.0286 | -0.082273 | 0.99975 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0576 | 0.86491 | 109.5 | 110.913 | 2.3904 | 0.39805 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.061 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | -0.063814 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0659 | 0.86491 | 109.5 | 110.913 | 2.3744 | 0.39805 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0693 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | -0.045355 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0742 | 0.86106 | 109.5 | 110.9131 | 2.3561 | 0.41732 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0776 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | -0.026897 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0826 | 0.86106 | 109.5 | 110.9133 | 2.3377 | 0.41732 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0859 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | -0.0084386 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0909 | 0.86259 | 109.5 | 110.905 | 2.3207 | 0.41812 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.0943 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | 0.01002 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.0993 | 0.86259 | 109.5 | 110.8967 | 2.3037 | 0.41812 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1026 | 16.2397 | 113.7 | 113.0286 | 0.028478 | 0.99964 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1076 | 0.85469 | 109.5 | 110.8874 | 2.2854 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1109 | 16.2312 | 113.7 | 113.0286 | 0.047938 | 0.99953 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1159 | 0.85469 | 109.5 | 110.8781 | 2.2671 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1193 | 16.2312 | 113.7 | 113.0286 | 0.067399 | 0.99953 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1243 | 0.85469 | 109.5 | 110.8781 | 2.2488 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1276 | 16.231 | 113.7 | 113.0287 | 0.084951 | 0.9994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1326 | 0.85469 | 109.5 | 110.8781 | 2.2306 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1359 | 16.231 | 113.7 | 113.0287 | 0.1025 | 0.9994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.141 | 0.85469 | 109.5 | 110.8781 | 2.2135 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1442 | 16.231 | 113.7 | 113.0286 | 0.12006 | 0.9994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1493 | 0.85469 | 109.5 | 110.8781 | 2.1965 | 0.42706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1526 | 16.231 | 113.7 | 113.0286 | 0.13761 | 0.9994 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1576 | 0.85029 | 109.5 | 110.8762 | 2.1782 | 0.43864 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1609 | 16.2349 | 113.7 | 113.0286 | 0.15574 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.166 | 0.85029 | 109.5 | 110.8744 | 2.1598 | 0.43864 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1692 | 16.2349 | 113.7 | 113.0286 | 0.17387 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1743 | 0.85116 | 109.5 | 110.8545 | 2.1412 | 0.45837 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1775 | 16.2349 | 113.7 | 113.0287 | 0.192 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1826 | 0.85116 | 109.5 | 110.8347 | 2.1225 | 0.45837 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1859 | 16.2349 | 113.7 | 113.0287 | 0.21014 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.191 | 0.85258 | 109.5 | 110.8246 | 2.1051 | 0.45922 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.1942 | 16.2349 | 113.7 | 113.0286 | 0.22827 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.1993 | 0.85258 | 109.5 | 110.8145 | 2.0878 | 0.45922 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2025 | 16.2349 | 113.7 | 113.0286 | 0.2464 | 0.99921 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2077 | 0.85571 | 109.5 | 110.8143 | 2.0692 | 0.4747 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2109 | 16.2345 | 113.7 | 113.0286 | 0.26614 | 0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.216 | 0.85571 | 109.5 | 110.8141 | 2.0505 | 0.4747 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2192 | 16.2345 | 113.7 | 113.0286 | 0.28588 | 0.999 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2243 | 0.85571 | 109.5 | 110.8141 | 2.0319 | 0.4747 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2275 | 16.2368 | 113.7 | 113.0286 | 0.30539 | 0.99878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2327 | 0.85571 | 109.5 | 110.8141 | 2.0134 | 0.4747 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2358 | 16.2368 | 113.7 | 113.0287 | 0.3249 | 0.99878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.241 | 0.85696 | 109.5 | 110.8003 | 1.996 | 0.47551 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2442 | 16.2368 | 113.7 | 113.0287 | 0.34167 | 0.99878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2494 | 0.85696 | 109.5 | 110.7865 | 1.9787 | 0.47551 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2525 | 16.2368 | 113.7 | 113.0286 | 0.35845 | 0.99878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2577 | 0.86416 | 109.5 | 110.7856 | 1.9598 | 0.4963 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2608 | 16.2321 | 113.7 | 113.0286 | 0.37666 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.266 | 0.86416 | 109.5 | 110.7846 | 1.941 | 0.4963 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2692 | 16.2321 | 113.7 | 113.0286 | 0.39487 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2744 | 0.86416 | 109.5 | 110.7846 | 1.9238 | 0.4963 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2775 | 16.2321 | 113.7 | 113.0286 | 0.41308 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2827 | 0.86416 | 109.5 | 110.7847 | 1.9066 | 0.4963 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2858 | 16.2321 | 113.7 | 113.0287 | 0.43129 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.291 | 0.86314 | 109.5 | 110.7847 | 1.8885 | 0.52849 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.2941 | 16.2321 | 113.7 | 113.0287 | 0.4495 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.2994 | 0.86314 | 109.5 | 110.7847 | 1.8705 | 0.52849 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3025 | 16.2321 | 113.7 | 113.0286 | 0.46771 | 0.99855 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3077 | 0.86314 | 109.5 | 110.7846 | 1.8525 | 0.52849 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3108 | 16.221 | 113.7 | 113.0287 | 0.48914 | 0.99797 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3161 | 0.86314 | 109.5 | 110.7846 | 1.8344 | 0.52849 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3191 | 16.221 | 113.7 | 113.0287 | 0.51057 | 0.99797 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3244 | 0.86553 | 109.5 | 110.7656 | 1.8176 | 0.53014 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3274 | 16.221 | 113.7 | 113.0287 | 0.53072 | 0.99797 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3327 | 0.86553 | 109.5 | 110.7465 | 1.8009 | 0.53014 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3358 | 16.221 | 113.7 | 113.0287 | 0.55087 | 0.99797 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3411 | 0.8668 | 109.5 | 110.7344 | 1.7841 | 0.53103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3441 | 16.2313 | 113.7 | 113.0627 | 0.56936 | 0.998 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3494 | 0.8668 | 109.5 | 110.7224 | 1.7673 | 0.53103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3524 | 16.2313 | 113.7 | 113.0967 | 0.58786 | 0.998 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3577 | 0.8668 | 109.5 | 110.7224 | 1.7505 | 0.53103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3608 | 16.2172 | 113.7 | 113.0967 | 0.60617 | 0.99767 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3661 | 0.8668 | 109.5 | 110.7224 | 1.7337 | 0.53103 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3691 | 16.2172 | 113.7 | 113.0967 | 0.62448 | 0.99767 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3744 | 0.87135 | 109.5 | 110.7223 | 1.7155 | 0.5536 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3774 | 16.2265 | 113.7 | 113.1274 | 0.64261 | 0.99771 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3828 | 0.87135 | 109.5 | 110.7223 | 1.6972 | 0.5536 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3857 | 16.2265 | 113.7 | 113.1582 | 0.66074 | 0.99771 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3911 | 0.88606 | 109.5 | 110.72 | 1.6788 | 0.61012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.3941 | 16.2267 | 113.7 | 113.1853 | 0.67997 | 0.99748 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.3994 | 0.88606 | 109.5 | 110.7177 | 1.6604 | 0.61012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4024 | 16.2267 | 113.7 | 113.2124 | 0.69919 | 0.99748 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4078 | 0.8872 | 109.5 | 110.7177 | 1.6419 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4107 | 16.2291 | 113.7 | 113.2124 | 0.71997 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4161 | 0.8872 | 109.5 | 110.7176 | 1.6235 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4191 | 16.2291 | 113.7 | 113.2124 | 0.74075 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4245 | 0.8872 | 109.5 | 110.7176 | 1.6051 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4274 | 16.2291 | 113.7 | 113.2124 | 0.75982 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4328 | 0.8872 | 109.5 | 110.7176 | 1.5867 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4357 | 16.2291 | 113.7 | 113.2124 | 0.77889 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4411 | 0.8872 | 109.5 | 110.7175 | 1.5698 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.444 | 16.2291 | 113.7 | 113.2125 | 0.7963 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4495 | 0.8872 | 109.5 | 110.7174 | 1.5529 | 0.6109 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4524 | 16.2291 | 113.7 | 113.2126 | 0.8137 | 0.99713 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4578 | 0.88801 | 109.5 | 110.717 | 1.536 | 0.61148 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4607 | 16.2331 | 113.7 | 113.2126 | 0.83274 | 0.99674 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4661 | 0.88801 | 109.5 | 110.7167 | 1.5191 | 0.61148 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.469 | 16.2331 | 113.7 | 113.2126 | 0.85178 | 0.99674 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4745 | 0.87666 | 109.5 | 110.7122 | 1.5007 | 0.63362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4773 | 16.2249 | 113.7 | 113.2126 | 0.87067 | 0.99641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4828 | 0.87666 | 109.5 | 110.7078 | 1.4822 | 0.63362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.4857 | 16.2249 | 113.7 | 113.2126 | 0.88956 | 0.99641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4912 | 0.88092 | 109.5 | 110.7032 | 1.4646 | 0.66324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.494 | 16.225 | 113.7 | 113.2126 | 0.90844 | 0.99641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.4995 | 0.88092 | 109.5 | 110.6987 | 1.447 | 0.66324 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5023 | 16.225 | 113.7 | 113.2126 | 0.92733 | 0.99641 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5078 | 0.87305 | 109.5 | 110.6893 | 1.4278 | 0.69086 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5107 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 0.94782 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5162 | 0.87305 | 109.5 | 110.68 | 1.4086 | 0.69086 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.519 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 0.96831 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5245 | 0.87305 | 109.5 | 110.6798 | 1.3906 | 0.69086 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5273 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 0.98752 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5329 | 0.87305 | 109.5 | 110.6796 | 1.3727 | 0.69086 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5356 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 1.0067 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5412 | 0.87388 | 109.5 | 110.663 | 1.3548 | 0.69169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.544 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 1.0246 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5495 | 0.87388 | 109.5 | 110.6463 | 1.3368 | 0.69169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5523 | 16.2148 | 113.7 | 113.2126 | 1.0425 | 0.99598 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5579 | 0.87536 | 109.5 | 110.6333 | 1.3188 | 0.69304 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5606 | 16.1923 | 113.7 | 113.2126 | 1.0619 | 0.99557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5662 | 0.87536 | 109.5 | 110.6202 | 1.3009 | 0.69304 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.569 | 16.1923 | 113.7 | 113.2126 | 1.0812 | 0.99557 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5745 | 0.8792 | 109.5 | 110.6202 | 1.2828 | 0.72377 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5773 | 16.1839 | 113.7 | 113.2126 | 1.1002 | 0.99518 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5829 | 0.8792 | 109.5 | 110.6202 | 1.2647 | 0.72377 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5856 | 16.1839 | 113.7 | 113.2126 | 1.1191 | 0.99518 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5912 | 0.88097 | 109.5 | 110.6202 | 1.2475 | 0.74529 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.5939 | 16.1977 | 113.7 | 113.252 | 1.1376 | 0.99535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.5996 | 0.88097 | 109.5 | 110.6202 | 1.2302 | 0.74529 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6023 | 16.1977 | 113.7 | 113.2915 | 1.1561 | 0.99535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6079 | 0.88289 | 109.5 | 110.6121 | 1.2129 | 0.74703 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6106 | 16.1875 | 113.7 | 113.2915 | 1.1761 | 0.99485 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6162 | 0.88289 | 109.5 | 110.604 | 1.1957 | 0.74703 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6189 | 16.1875 | 113.7 | 113.2915 | 1.1962 | 0.99485 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6246 | 0.89129 | 109.5 | 110.604 | 1.178 | 0.78545 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6272 | 16.1875 | 113.7 | 113.2915 | 1.2147 | 0.99485 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6329 | 0.89129 | 109.5 | 110.604 | 1.1603 | 0.78545 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6356 | 16.1875 | 113.7 | 113.2915 | 1.2331 | 0.99485 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6413 | 0.89129 | 109.5 | 110.604 | 1.1426 | 0.78545 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6439 | 16.2132 | 113.7 | 113.3153 | 1.2526 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6496 | 0.89129 | 109.5 | 110.604 | 1.1249 | 0.78545 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6522 | 16.2132 | 113.7 | 113.339 | 1.2721 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6579 | 0.89294 | 109.5 | 110.5878 | 1.1072 | 0.78715 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6606 | 16.2132 | 113.7 | 113.339 | 1.2916 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6663 | 0.89294 | 109.5 | 110.5716 | 1.0895 | 0.78715 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6689 | 16.2132 | 113.7 | 113.339 | 1.3111 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6746 | 0.88572 | 109.5 | 110.5716 | 1.0706 | 0.84336 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6772 | 16.2131 | 113.7 | 113.339 | 1.3292 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6829 | 0.88572 | 109.5 | 110.5716 | 1.0516 | 0.84336 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6855 | 16.2131 | 113.7 | 113.339 | 1.3472 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6913 | 0.88572 | 109.5 | 110.5716 | 1.0327 | 0.84336 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.6939 | 16.2132 | 113.7 | 113.339 | 1.3653 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.6996 | 0.88572 | 109.5 | 110.5716 | 1.0137 | 0.84336 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7022 | 16.2132 | 113.7 | 113.339 | 1.3834 | 0.99404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.708 | 0.88735 | 109.5 | 110.5566 | 0.99722 | 0.84514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7105 | 16.2157 | 113.7 | 113.339 | 1.403 | 0.99351 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7163 | 0.88735 | 109.5 | 110.5416 | 0.98071 | 0.84514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7189 | 16.2157 | 113.7 | 113.339 | 1.4226 | 0.99351 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7246 | 0.8754 | 109.5 | 110.5416 | 0.96318 | 0.86421 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7272 | 16.203 | 113.7 | 113.339 | 1.4403 | 0.99306 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.733 | 0.8754 | 109.5 | 110.5416 | 0.94564 | 0.86421 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7355 | 16.203 | 113.7 | 113.339 | 1.4579 | 0.99306 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7413 | 0.8754 | 109.5 | 110.5416 | 0.92815 | 0.86421 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7438 | 16.203 | 113.7 | 113.339 | 1.4772 | 0.99247 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7496 | 0.8754 | 109.5 | 110.5416 | 0.91065 | 0.86421 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7522 | 16.203 | 113.7 | 113.339 | 1.4964 | 0.99247 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.758 | 0.87763 | 109.5 | 110.5266 | 0.89189 | 0.89183 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7605 | 16.203 | 113.7 | 113.3391 | 1.5158 | 0.99247 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7663 | 0.87763 | 109.5 | 110.5115 | 0.87314 | 0.89183 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7688 | 16.203 | 113.7 | 113.3392 | 1.5353 | 0.99247 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7747 | 0.87811 | 109.5 | 110.4996 | 0.85435 | 0.89242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7771 | 16.2132 | 113.7 | 113.3628 | 1.5525 | 0.9927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.783 | 0.87811 | 109.5 | 110.4878 | 0.83557 | 0.89242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7855 | 16.2132 | 113.7 | 113.3865 | 1.5697 | 0.9927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7913 | 0.87504 | 109.5 | 110.4878 | 0.81657 | 0.92449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.7938 | 16.2132 | 113.7 | 113.3865 | 1.5871 | 0.9927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.7997 | 0.87504 | 109.5 | 110.4878 | 0.79757 | 0.92449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8021 | 16.2132 | 113.7 | 113.3865 | 1.6045 | 0.9927 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.808 | 0.87548 | 109.5 | 110.4729 | 0.78174 | 0.92514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8105 | 16.2091 | 113.7 | 113.3993 | 1.6222 | 0.9922 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8164 | 0.87548 | 109.5 | 110.458 | 0.76591 | 0.92514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8188 | 16.2091 | 113.7 | 113.4122 | 1.6398 | 0.9922 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8247 | 0.87637 | 109.5 | 110.4579 | 0.74865 | 0.95048 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8271 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.6589 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.833 | 0.87637 | 109.5 | 110.458 | 0.73138 | 0.95048 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8354 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.678 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8414 | 0.87637 | 109.5 | 110.458 | 0.71412 | 0.95048 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8438 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.6971 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8497 | 0.87637 | 109.5 | 110.458 | 0.69686 | 0.95048 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8521 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.7162 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.858 | 0.87798 | 109.5 | 110.458 | 0.67809 | 0.9722 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8604 | 16.2175 | 113.7 | 113.4122 | 1.7353 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8664 | 0.87798 | 109.5 | 110.458 | 0.65932 | 0.9722 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8688 | 16.2175 | 113.7 | 113.4122 | 1.7544 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8747 | 0.87814 | 109.5 | 110.4536 | 0.64056 | 0.97239 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8771 | 16.2175 | 113.7 | 113.4122 | 1.7719 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8831 | 0.87814 | 109.5 | 110.4491 | 0.62179 | 0.97239 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8854 | 16.2175 | 113.7 | 113.4121 | 1.7893 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8914 | 0.88082 | 109.5 | 110.4491 | 0.60315 | 0.98786 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.8937 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.8055 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.8997 | 0.88082 | 109.5 | 110.4491 | 0.58451 | 0.98786 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9021 | 16.2174 | 113.7 | 113.4121 | 1.8217 | 0.99103 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9081 | 0.88082 | 109.5 | 110.4491 | 0.5674 | 0.98786 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9104 | 16.208 | 113.7 | 113.4122 | 1.8422 | 0.9892 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9164 | 0.88082 | 109.5 | 110.4491 | 0.55029 | 0.98786 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9187 | 16.208 | 113.7 | 113.4122 | 1.8626 | 0.9892 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9248 | 0.88796 | 109.5 | 110.4205 | 0.53309 | 0.99819 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.927 | 16.2199 | 113.7 | 113.441 | 1.881 | 0.98942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9331 | 0.88796 | 109.5 | 110.3919 | 0.51588 | 0.99819 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9354 | 16.2199 | 113.7 | 113.4698 | 1.8994 | 0.98942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9414 | 0.8889 | 109.5 | 110.392 | 0.49768 | 0.99999 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9437 | 16.2198 | 113.7 | 113.4696 | 1.9178 | 0.98942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9498 | 0.8889 | 109.5 | 110.3921 | 0.47948 | 0.99999 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.952 | 16.2198 | 113.7 | 113.4695 | 1.9362 | 0.98942 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9581 | 0.8889 | 109.5 | 110.3921 | 0.4613 | 0.99999 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9604 | 16.2259 | 113.7 | 113.483 | 1.9543 | 0.98955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9665 | 0.8889 | 109.5 | 110.3921 | 0.44312 | 0.99999 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9687 | 16.2259 | 113.7 | 113.4966 | 1.9724 | 0.98955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9748 | 0.88873 | 109.5 | 110.3766 | 0.42496 | 1 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.977 | 16.2259 | 113.7 | 113.4966 | 1.9891 | 0.98955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9831 | 0.88873 | 109.5 | 110.3612 | 0.4068 | 1 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9853 | 16.2259 | 113.7 | 113.4966 | 2.0058 | 0.98955 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9915 | 0.88037 | 109.5 | 110.3612 | 0.38876 | -0.99739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
4.9937 | 16.2042 | 113.7 | 113.4966 | 2.0243 | 0.98811 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 4.9998 | 0.88037 | 109.5 | 110.3612 | 0.37073 | -0.99739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.002 | 16.2042 | 113.7 | 113.4966 | 2.0429 | 0.98811 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0081 | 0.88011 | 109.5 | 110.3476 | 0.35366 | -0.99727 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0103 | 16.1908 | 113.7 | 113.4966 | 2.0635 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0165 | 0.88011 | 109.5 | 110.3339 | 0.3366 | -0.99727 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0187 | 16.1908 | 113.7 | 113.4966 | 2.0842 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0248 | 0.88165 | 109.5 | 110.3341 | 0.31687 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.027 | 16.1908 | 113.7 | 113.4965 | 2.1033 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0332 | 0.88165 | 109.5 | 110.3342 | 0.29715 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0353 | 16.1908 | 113.7 | 113.4965 | 2.1224 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0415 | 0.88165 | 109.5 | 110.3342 | 0.2791 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0436 | 16.1908 | 113.7 | 113.4965 | 2.1415 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0498 | 0.88165 | 109.5 | 110.3342 | 0.26105 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.052 | 16.1908 | 113.7 | 113.4965 | 2.1605 | 0.98733 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0582 | 0.88165 | 109.5 | 110.3342 | 0.24299 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0603 | 16.1968 | 113.7 | 113.5092 | 2.1767 | 0.98747 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0665 | 0.88165 | 109.5 | 110.3342 | 0.22494 | -0.97514 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0686 | 16.1968 | 113.7 | 113.5218 | 2.1929 | 0.98747 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0749 | 0.88121 | 109.5 | 110.3262 | 0.20693 | -0.97493 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0769 | 16.2072 | 113.7 | 113.533 | 2.2101 | 0.987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0832 | 0.88121 | 109.5 | 110.3182 | 0.18891 | -0.97493 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0853 | 16.2072 | 113.7 | 113.5442 | 2.2274 | 0.987 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0915 | 0.87664 | 109.5 | 110.2921 | 0.17191 | -0.95073 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.0936 | 16.2067 | 113.7 | 113.5572 | 2.2462 | 0.98622 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.0999 | 0.87664 | 109.5 | 110.2659 | 0.1549 | -0.95073 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1019 | 16.2067 | 113.7 | 113.5703 | 2.265 | 0.98622 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1082 | 0.87749 | 109.5 | 110.2659 | 0.13665 | -0.92944 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1103 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.2852 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1166 | 0.87749 | 109.5 | 110.2659 | 0.11839 | -0.92944 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1186 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.3055 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1249 | 0.87132 | 109.5 | 110.2659 | 0.098963 | -0.90471 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1269 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.3242 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1332 | 0.87132 | 109.5 | 110.2659 | 0.079533 | -0.90471 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1352 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.3429 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1416 | 0.87132 | 109.5 | 110.2659 | 0.061133 | -0.90471 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1436 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.3603 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1499 | 0.87132 | 109.5 | 110.2659 | 0.042734 | -0.90471 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1519 | 16.203 | 113.7 | 113.5703 | 2.3778 | 0.98549 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1582 | 0.87093 | 109.5 | 110.2669 | 0.02432 | -0.90435 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1602 | 16.1953 | 113.7 | 113.5703 | 2.3949 | 0.98481 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1666 | 0.87093 | 109.5 | 110.2678 | 0.005907 | -0.90435 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1686 | 16.1953 | 113.7 | 113.5702 | 2.412 | 0.98481 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1749 | 0.87093 | 109.5 | 110.2678 | -0.011217 | -0.90435 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1769 | 16.2029 | 113.7 | 113.5898 | 2.4289 | 0.98494 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1833 | 0.87093 | 109.5 | 110.2678 | -0.028341 | -0.90435 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1852 | 16.2029 | 113.7 | 113.6094 | 2.4459 | 0.98494 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1916 | 0.87895 | 109.5 | 110.2663 | -0.047951 | -0.85353 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.1935 | 16.1864 | 113.7 | 113.6215 | 2.4663 | 0.98333 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.1999 | 0.87895 | 109.5 | 110.2648 | -0.067562 | -0.85353 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2019 | 16.1864 | 113.7 | 113.6335 | 2.4868 | 0.98333 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2083 | 0.87895 | 109.5 | 110.2648 | -0.08551 | -0.85353 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2102 | 16.1928 | 113.7 | 113.6469 | 2.5069 | 0.98349 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2166 | 0.87895 | 109.5 | 110.2647 | -0.10346 | -0.85353 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2185 | 16.1928 | 113.7 | 113.6602 | 2.5271 | 0.98349 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.225 | 0.88547 | 109.5 | 110.2648 | -0.12304 | -0.81923 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2268 | 16.1974 | 113.7 | 113.6602 | 2.5473 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2333 | 0.88547 | 109.5 | 110.2648 | -0.14262 | -0.81923 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2352 | 16.1974 | 113.7 | 113.6601 | 2.5675 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2416 | 0.88478 | 109.5 | 110.2567 | -0.16076 | -0.81875 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2435 | 16.1973 | 113.7 | 113.6601 | 2.5848 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.25 | 0.88478 | 109.5 | 110.2487 | -0.1789 | -0.81875 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2518 | 16.1973 | 113.7 | 113.6601 | 2.602 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2583 | 0.88478 | 109.5 | 110.2487 | -0.19704 | -0.81875 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2602 | 16.1974 | 113.7 | 113.6602 | 2.6192 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2667 | 0.88478 | 109.5 | 110.2486 | -0.21518 | -0.81875 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2685 | 16.1974 | 113.7 | 113.6602 | 2.6364 | 0.98275 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.275 | 0.88521 | 109.5 | 110.2486 | -0.23282 | -0.79719 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2768 | 16.2083 | 113.7 | 113.6644 | 2.6542 | 0.98244 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2833 | 0.88521 | 109.5 | 110.2486 | -0.25045 | -0.79719 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2851 | 16.2083 | 113.7 | 113.6686 | 2.672 | 0.98244 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.2917 | 0.8855 | 109.5 | 110.2238 | -0.26955 | -0.76567 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.2935 | 16.2265 | 113.7 | 113.6686 | 2.6903 | 0.98223 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3 | 0.8855 | 109.5 | 110.199 | -0.28864 | -0.76567 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3018 | 16.2265 | 113.7 | 113.6687 | 2.7085 | 0.98223 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3083 | 0.8855 | 109.5 | 110.199 | -0.30629 | -0.76567 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3101 | 16.2264 | 113.7 | 113.6686 | 2.7268 | 0.98223 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3167 | 0.8855 | 109.5 | 110.199 | -0.32393 | -0.76567 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3185 | 16.2264 | 113.7 | 113.6686 | 2.7451 | 0.98223 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.325 | 0.88447 | 109.5 | 110.1913 | -0.34305 | -0.73449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3268 | 16.2289 | 113.7 | 113.668 | 2.7587 | 0.9824 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3334 | 0.88447 | 109.5 | 110.1836 | -0.36216 | -0.73449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3351 | 16.2289 | 113.7 | 113.6673 | 2.7724 | 0.9824 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3417 | 0.88447 | 109.5 | 110.1836 | -0.37958 | -0.73449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3434 | 16.2304 | 113.7 | 113.6638 | 2.7863 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.35 | 0.88447 | 109.5 | 110.1836 | -0.39699 | -0.73449 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3518 | 16.2304 | 113.7 | 113.6603 | 2.8002 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3584 | 0.89654 | 109.5 | 110.1774 | -0.41467 | -0.71356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3601 | 16.2304 | 113.7 | 113.6603 | 2.8141 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3667 | 0.89654 | 109.5 | 110.1713 | -0.43234 | -0.71356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3684 | 16.2304 | 113.7 | 113.6603 | 2.828 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3751 | 0.89654 | 109.5 | 110.1713 | -0.45002 | -0.71356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3767 | 16.2304 | 113.7 | 113.6603 | 2.8422 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3834 | 0.89654 | 109.5 | 110.1713 | -0.46769 | -0.71356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3851 | 16.2304 | 113.7 | 113.6603 | 2.8563 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.3917 | 0.91395 | 109.5 | 110.1687 | -0.48672 | -0.69379 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.3934 | 16.2304 | 113.7 | 113.6604 | 2.8705 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4001 | 0.91395 | 109.5 | 110.1662 | -0.50574 | -0.69379 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4017 | 16.2304 | 113.7 | 113.6604 | 2.8847 | 0.98255 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4084 | 0.91312 | 109.5 | 110.1581 | -0.52345 | -0.6933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4101 | 16.2538 | 113.7 | 113.6449 | 2.8929 | 0.9841 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4168 | 0.91312 | 109.5 | 110.1501 | -0.54116 | -0.6933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4184 | 16.2538 | 113.7 | 113.6295 | 2.9012 | 0.9841 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4251 | 0.92355 | 109.5 | 110.1501 | -0.56016 | -0.67288 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4267 | 16.2652 | 113.7 | 113.6295 | 2.9064 | 0.98484 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4334 | 0.92355 | 109.5 | 110.1501 | -0.57917 | -0.67288 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.435 | 16.2652 | 113.7 | 113.6295 | 2.9117 | 0.98484 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4418 | 0.92258 | 109.5 | 110.1447 | -0.59548 | -0.67223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4434 | 16.2652 | 113.7 | 113.6295 | 2.917 | 0.98484 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4501 | 0.92258 | 109.5 | 110.1393 | -0.61179 | -0.67223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4517 | 16.2652 | 113.7 | 113.6295 | 2.9222 | 0.98484 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4585 | 0.92287 | 109.5 | 110.1393 | -0.62961 | -0.64584 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.46 | 16.2669 | 113.7 | 113.6197 | 2.927 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4668 | 0.92287 | 109.5 | 110.1393 | -0.64742 | -0.64584 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4683 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9317 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4751 | 0.92154 | 109.5 | 110.1326 | -0.66525 | -0.64505 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4767 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9367 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4835 | 0.92154 | 109.5 | 110.1258 | -0.68307 | -0.64505 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.485 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9417 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.4918 | 0.91526 | 109.5 | 110.1114 | -0.70255 | -0.61445 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.4933 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9457 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5001 | 0.91526 | 109.5 | 110.097 | -0.72204 | -0.61445 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5017 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9497 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5085 | 0.91407 | 109.5 | 110.0868 | -0.73984 | -0.6137 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.51 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9522 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5168 | 0.91407 | 109.5 | 110.0766 | -0.75764 | -0.6137 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5183 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9546 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5252 | 0.90274 | 109.5 | 110.0766 | -0.77702 | -0.56534 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5266 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9555 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5335 | 0.90274 | 109.5 | 110.0766 | -0.79639 | -0.56534 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.535 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9565 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5418 | 0.90127 | 109.5 | 110.0599 | -0.81453 | -0.56463 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5433 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9575 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5502 | 0.90127 | 109.5 | 110.0432 | -0.83268 | -0.56463 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5516 | 16.2669 | 113.7 | 113.6099 | 2.9584 | 0.98511 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5585 | 0.90127 | 109.5 | 110.0432 | -0.85082 | -0.56463 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.56 | 16.2677 | 113.7 | 113.6041 | 2.9591 | 0.98525 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5669 | 0.90127 | 109.5 | 110.0432 | -0.86896 | -0.56463 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5683 | 16.2677 | 113.7 | 113.5981 | 2.9598 | 0.98525 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5752 | 0.89846 | 109.5 | 110.0238 | -0.88712 | -0.56303 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5766 | 16.2676 | 113.7 | 113.5981 | 2.9592 | 0.98525 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5835 | 0.89846 | 109.5 | 110.0044 | -0.90527 | -0.56303 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5849 | 16.2676 | 113.7 | 113.5981 | 2.9586 | 0.98525 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.5919 | 0.89948 | 109.5 | 110.0044 | -0.92487 | -0.54307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.5933 | 16.2661 | 113.7 | 113.5839 | 2.9579 | 0.98541 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6002 | 0.89948 | 109.5 | 110.0044 | -0.94446 | -0.54307 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6016 | 16.2661 | 113.7 | 113.5696 | 2.9572 | 0.98541 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6086 | 0.89833 | 109.5 | 110.006 | -0.96156 | -0.54237 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6099 | 16.2647 | 113.7 | 113.5563 | 2.9532 | 0.98556 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6169 | 0.89833 | 109.5 | 110.0077 | -0.97866 | -0.54237 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6182 | 16.2647 | 113.7 | 113.5431 | 2.9493 | 0.98556 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6252 | 0.91422 | 109.5 | 110.0077 | -0.99855 | -0.51274 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6266 | 16.2648 | 113.7 | 113.5431 | 2.9456 | 0.98556 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6336 | 0.91422 | 109.5 | 110.0077 | -1.0184 | -0.51274 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6349 | 16.2648 | 113.7 | 113.5431 | 2.9419 | 0.98556 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6419 | 0.91285 | 109.5 | 110.0026 | -1.0367 | -0.512 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6432 | 16.284 | 113.7 | 113.5431 | 2.9356 | 0.9862 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6502 | 0.91285 | 109.5 | 109.9976 | -1.0549 | -0.512 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6516 | 16.284 | 113.7 | 113.5431 | 2.9293 | 0.9862 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6586 | 0.90975 | 109.5 | 109.9841 | -1.0731 | -0.5104 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6599 | 16.284 | 113.7 | 113.5434 | 2.923 | 0.9862 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6669 | 0.90975 | 109.5 | 109.9705 | -1.0914 | -0.5104 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6682 | 16.284 | 113.7 | 113.5436 | 2.9168 | 0.9862 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6753 | 0.90975 | 109.5 | 109.9706 | -1.1096 | -0.5104 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6765 | 16.3123 | 113.7 | 113.5457 | 2.9078 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6836 | 0.90975 | 109.5 | 109.9708 | -1.1279 | -0.5104 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6849 | 16.3123 | 113.7 | 113.5479 | 2.8989 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.6919 | 0.91055 | 109.5 | 109.9708 | -1.1466 | -0.4935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.6932 | 16.3124 | 113.7 | 113.5479 | 2.8894 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7003 | 0.91055 | 109.5 | 109.9708 | -1.1653 | -0.4935 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7015 | 16.3124 | 113.7 | 113.5479 | 2.8799 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7086 | 0.91016 | 109.5 | 109.9708 | -1.1837 | -0.4792 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7099 | 16.3124 | 113.7 | 113.5479 | 2.8699 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.717 | 0.91016 | 109.5 | 109.9708 | -1.2022 | -0.4792 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7182 | 16.3124 | 113.7 | 113.5479 | 2.86 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7253 | 0.91635 | 109.5 | 109.9457 | -1.222 | -0.46721 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7265 | 16.3136 | 113.7 | 113.5448 | 2.8497 | 0.98764 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7336 | 0.91635 | 109.5 | 109.9206 | -1.2418 | -0.46721 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7348 | 16.3136 | 113.7 | 113.5416 | 2.8395 | 0.98764 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.742 | 0.91422 | 109.5 | 109.9068 | -1.2601 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7432 | 16.3141 | 113.7 | 113.5349 | 2.8292 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7503 | 0.91422 | 109.5 | 109.8931 | -1.2785 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7515 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.8189 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7587 | 0.91422 | 109.5 | 109.8928 | -1.2968 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7598 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.8089 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.767 | 0.91422 | 109.5 | 109.8926 | -1.3152 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7682 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.7989 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7753 | 0.91422 | 109.5 | 109.8923 | -1.3323 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7765 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.7889 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.7837 | 0.91422 | 109.5 | 109.8921 | -1.3494 | -0.46624 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7848 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.7789 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.792 | 0.91527 | 109.5 | 109.8809 | -1.3695 | -0.43643 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.7931 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.7689 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8003 | 0.91527 | 109.5 | 109.8697 | -1.3896 | -0.43643 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8015 | 16.3141 | 113.7 | 113.5282 | 2.7589 | 0.9878 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8087 | 0.91527 | 109.5 | 109.8697 | -1.4084 | -0.43643 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8098 | 16.3135 | 113.7 | 113.5196 | 2.7486 | 0.9879 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.817 | 0.91527 | 109.5 | 109.8697 | -1.4272 | -0.43643 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8181 | 16.3135 | 113.7 | 113.511 | 2.7384 | 0.9879 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8254 | 0.91121 | 109.5 | 109.8609 | -1.4474 | -0.42156 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8264 | 16.3135 | 113.7 | 113.511 | 2.7309 | 0.9879 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8337 | 0.91121 | 109.5 | 109.8522 | -1.4676 | -0.42156 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8348 | 16.3135 | 113.7 | 113.511 | 2.7235 | 0.9879 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.842 | 0.90911 | 109.5 | 109.8456 | -1.4865 | -0.42065 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8431 | 16.315 | 113.7 | 113.5099 | 2.7172 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8504 | 0.90911 | 109.5 | 109.839 | -1.5054 | -0.42065 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8514 | 16.315 | 113.7 | 113.5089 | 2.7108 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8587 | 0.90702 | 109.5 | 109.8376 | -1.5243 | -0.41968 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8598 | 16.315 | 113.7 | 113.5088 | 2.7045 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8671 | 0.90702 | 109.5 | 109.8363 | -1.5432 | -0.41968 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8681 | 16.315 | 113.7 | 113.5088 | 2.6982 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8754 | 0.91874 | 109.5 | 109.8363 | -1.5617 | -0.41543 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8764 | 16.315 | 113.7 | 113.5088 | 2.6924 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8837 | 0.91874 | 109.5 | 109.8363 | -1.5801 | -0.41543 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8847 | 16.315 | 113.7 | 113.5088 | 2.6866 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.8921 | 0.91874 | 109.5 | 109.8363 | -1.5985 | -0.41543 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.8931 | 16.315 | 113.7 | 113.5088 | 2.6809 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9004 | 0.91874 | 109.5 | 109.8363 | -1.6169 | -0.41543 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9014 | 16.315 | 113.7 | 113.5089 | 2.6751 | 0.98801 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9088 | 0.91307 | 109.5 | 109.8236 | -1.6365 | -0.38981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9097 | 16.3191 | 113.7 | 113.5146 | 2.669 | 0.98816 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9171 | 0.91307 | 109.5 | 109.811 | -1.6561 | -0.38981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.918 | 16.3191 | 113.7 | 113.5204 | 2.6628 | 0.98816 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9254 | 0.91079 | 109.5 | 109.8027 | -1.6758 | -0.38889 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9264 | 16.3191 | 113.7 | 113.5204 | 2.6567 | 0.98816 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9338 | 0.91079 | 109.5 | 109.7944 | -1.6954 | -0.38889 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9347 | 16.3191 | 113.7 | 113.5204 | 2.6506 | 0.98816 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9421 | 0.90975 | 109.5 | 109.7944 | -1.7135 | -0.37921 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.943 | 16.3221 | 113.7 | 113.5237 | 2.6443 | 0.98828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9504 | 0.90975 | 109.5 | 109.7944 | -1.7315 | -0.37921 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9514 | 16.3221 | 113.7 | 113.527 | 2.6379 | 0.98828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9588 | 0.90975 | 109.5 | 109.7943 | -1.7496 | -0.37921 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9597 | 16.3221 | 113.7 | 113.527 | 2.6315 | 0.98828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9671 | 0.90975 | 109.5 | 109.7943 | -1.7676 | -0.37921 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.968 | 16.3221 | 113.7 | 113.527 | 2.6252 | 0.98828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9755 | 0.90732 | 109.5 | 109.788 | -1.7857 | -0.37825 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9763 | 16.3141 | 113.7 | 113.527 | 2.6207 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9838 | 0.90732 | 109.5 | 109.7817 | -1.8037 | -0.37825 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.9847 | 16.3141 | 113.7 | 113.527 | 2.6162 | 0.98752 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 5.9921 | 0.89205 | 109.5 | 109.7767 | -1.8231 | -0.3633 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
5.993 | 16.2991 | 113.7 | 113.53 | 2.6143 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0005 | 0.89205 | 109.5 | 109.7718 | -1.8425 | -0.3633 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0013 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6124 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0088 | 0.88995 | 109.5 | 109.7718 | -1.8619 | -0.35286 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0097 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6109 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0172 | 0.88995 | 109.5 | 109.7717 | -1.8813 | -0.35286 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.018 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6093 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0255 | 0.88995 | 109.5 | 109.7717 | -1.9006 | -0.35286 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0263 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.608 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0338 | 0.88995 | 109.5 | 109.7717 | -1.92 | -0.35286 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0346 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6068 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0422 | 0.88584 | 109.5 | 109.7657 | -1.9381 | -0.34186 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.043 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6055 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0505 | 0.88584 | 109.5 | 109.7598 | -1.9562 | -0.34186 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0513 | 16.2991 | 113.7 | 113.5329 | 2.6042 | 0.98625 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0589 | 0.88584 | 109.5 | 109.7598 | -1.9742 | -0.34186 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0596 | 16.3046 | 113.7 | 113.5363 | 2.6036 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0672 | 0.88584 | 109.5 | 109.7598 | -1.9923 | -0.34186 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0679 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.603 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0755 | 0.88098 | 109.5 | 109.7399 | -2.0104 | -0.34009 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0763 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.6024 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0839 | 0.88098 | 109.5 | 109.7201 | -2.0284 | -0.34009 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0846 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.6018 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.0922 | 0.89112 | 109.5 | 109.72 | -2.0481 | -0.33407 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.0929 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.6039 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1005 | 0.89112 | 109.5 | 109.7198 | -2.0677 | -0.33407 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1013 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.6059 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1089 | 0.89784 | 109.5 | 109.7137 | -2.0872 | -0.32859 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1096 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.6079 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1172 | 0.89784 | 109.5 | 109.7076 | -2.1067 | -0.32859 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1179 | 16.3046 | 113.7 | 113.5396 | 2.61 | 0.98653 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1256 | 0.89784 | 109.5 | 109.7076 | -2.125 | -0.32859 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1262 | 16.3089 | 113.7 | 113.5477 | 2.6118 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1339 | 0.89784 | 109.5 | 109.7076 | -2.1433 | -0.32859 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1346 | 16.3089 | 113.7 | 113.5558 | 2.6136 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1422 | 0.8909 | 109.5 | 109.6983 | -2.1617 | -0.31796 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1429 | 16.3088 | 113.7 | 113.5558 | 2.6157 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1506 | 0.8909 | 109.5 | 109.6891 | -2.1802 | -0.31796 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1512 | 16.3088 | 113.7 | 113.5558 | 2.6178 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1589 | 0.88803 | 109.5 | 109.6832 | -2.1986 | -0.31698 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1596 | 16.3088 | 113.7 | 113.5559 | 2.6202 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1673 | 0.88803 | 109.5 | 109.6773 | -2.2171 | -0.31698 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1679 | 16.3088 | 113.7 | 113.556 | 2.6226 | 0.98664 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1756 | 0.88803 | 109.5 | 109.6773 | -2.2355 | -0.31698 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1762 | 16.2982 | 113.7 | 113.556 | 2.6263 | 0.98595 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1839 | 0.88803 | 109.5 | 109.6773 | -2.254 | -0.31698 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1845 | 16.2982 | 113.7 | 113.556 | 2.6301 | 0.98595 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.1923 | 0.87845 | 109.5 | 109.6773 | -2.2755 | -0.29822 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.1929 | 16.2888 | 113.7 | 113.5612 | 2.6354 | 0.98519 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2006 | 0.87845 | 109.5 | 109.6773 | -2.297 | -0.29822 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2012 | 16.2888 | 113.7 | 113.5663 | 2.6406 | 0.98519 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.209 | 0.87597 | 109.5 | 109.6727 | -2.3156 | -0.2974 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2095 | 16.2888 | 113.7 | 113.5663 | 2.6459 | 0.98519 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2173 | 0.87597 | 109.5 | 109.6681 | -2.3341 | -0.2974 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2178 | 16.2888 | 113.7 | 113.5663 | 2.6511 | 0.98519 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2256 | 0.86859 | 109.5 | 109.6627 | -2.3538 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2262 | 16.2832 | 113.7 | 113.579 | 2.6583 | 0.98433 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.234 | 0.86859 | 109.5 | 109.6574 | -2.3736 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2345 | 16.2832 | 113.7 | 113.5917 | 2.6654 | 0.98433 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2423 | 0.86859 | 109.5 | 109.6574 | -2.3919 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2428 | 16.2872 | 113.7 | 113.597 | 2.6723 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2506 | 0.86859 | 109.5 | 109.6574 | -2.4102 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2512 | 16.2872 | 113.7 | 113.6024 | 2.6791 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.259 | 0.86859 | 109.5 | 109.6575 | -2.4285 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2595 | 16.2872 | 113.7 | 113.6024 | 2.6862 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2673 | 0.86859 | 109.5 | 109.6576 | -2.4468 | -0.28915 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2678 | 16.2872 | 113.7 | 113.6025 | 2.6933 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2757 | 0.86306 | 109.5 | 109.6436 | -2.4651 | -0.28738 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2761 | 16.2872 | 113.7 | 113.6025 | 2.7004 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.284 | 0.86306 | 109.5 | 109.6295 | -2.4834 | -0.28738 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2845 | 16.2872 | 113.7 | 113.6025 | 2.7075 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.2923 | 0.87103 | 109.5 | 109.6295 | -2.502 | -0.28383 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.2928 | 16.2872 | 113.7 | 113.6024 | 2.7145 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3007 | 0.87103 | 109.5 | 109.6295 | -2.5207 | -0.28383 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3011 | 16.2872 | 113.7 | 113.6023 | 2.7216 | 0.98448 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.309 | 0.88733 | 109.5 | 109.617 | -2.5421 | -0.27653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3095 | 16.2904 | 113.7 | 113.6052 | 2.7284 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3174 | 0.88733 | 109.5 | 109.6044 | -2.5635 | -0.27653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3178 | 16.2904 | 113.7 | 113.6082 | 2.7353 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3257 | 0.88733 | 109.5 | 109.6044 | -2.5821 | -0.27653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3261 | 16.2904 | 113.7 | 113.6082 | 2.7424 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.334 | 0.88733 | 109.5 | 109.6044 | -2.6006 | -0.27653 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3344 | 16.2904 | 113.7 | 113.6082 | 2.7496 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3424 | 0.88194 | 109.5 | 109.5944 | -2.6191 | -0.2749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3428 | 16.2904 | 113.7 | 113.6082 | 2.7567 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3507 | 0.88194 | 109.5 | 109.5845 | -2.6377 | -0.2749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3511 | 16.2904 | 113.7 | 113.6082 | 2.7638 | 0.98462 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3591 | 0.88194 | 109.5 | 109.5845 | -2.655 | -0.2749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3594 | 16.2918 | 113.7 | 113.6034 | 2.7709 | 0.98478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3674 | 0.88194 | 109.5 | 109.5844 | -2.6723 | -0.2749 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3677 | 16.2918 | 113.7 | 113.5987 | 2.778 | 0.98478 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3757 | 0.86698 | 109.5 | 109.5845 | -2.6906 | -0.26655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3761 | 16.2822 | 113.7 | 113.5992 | 2.7872 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3841 | 0.86698 | 109.5 | 109.5845 | -2.7089 | -0.26655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3844 | 16.2822 | 113.7 | 113.5996 | 2.7963 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.3924 | 0.86367 | 109.5 | 109.5798 | -2.7272 | -0.26555 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.3927 | 16.2822 | 113.7 | 113.5996 | 2.8038 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4007 | 0.86367 | 109.5 | 109.5752 | -2.7455 | -0.26555 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4011 | 16.2822 | 113.7 | 113.5996 | 2.8114 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4091 | 0.82426 | 109.5 | 109.5657 | -2.7638 | -0.24909 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4094 | 16.2822 | 113.7 | 113.5994 | 2.8163 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4174 | 0.82426 | 109.5 | 109.5562 | -2.7822 | -0.24909 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4177 | 16.2822 | 113.7 | 113.5993 | 2.8212 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4258 | 0.82426 | 109.5 | 109.5562 | -2.799 | -0.24909 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.426 | 16.2822 | 113.7 | 113.5993 | 2.8262 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4341 | 0.82426 | 109.5 | 109.5562 | -2.8159 | -0.24909 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4344 | 16.2822 | 113.7 | 113.5993 | 2.8311 | 0.98368 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4425 | 0.92774 | 109.5 | 109.5562 | -2.8327 | -0.27857 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4427 | 16.2867 | 113.7 | 113.6048 | 2.8357 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4508 | 0.92774 | 109.5 | 109.5562 | -2.8495 | -0.27857 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.451 | 16.2867 | 113.7 | 113.6103 | 2.8404 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4591 | 0.989 | 109.5 | 109.5562 | -2.8647 | -0.29584 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4594 | 16.2866 | 113.7 | 113.6103 | 2.845 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4675 | 0.989 | 109.5 | 109.5562 | -2.8798 | -0.29584 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4677 | 16.2866 | 113.7 | 113.6103 | 2.8496 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4758 | 0.91375 | 109.5 | 109.568 | -2.8952 | -0.27423 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.476 | 16.2912 | 113.7 | 113.6188 | 2.8546 | 0.98398 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4841 | 0.91375 | 109.5 | 109.5797 | -2.9106 | -0.27423 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4843 | 16.2912 | 113.7 | 113.6273 | 2.8595 | 0.98398 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.4925 | 0.85403 | 109.5 | 109.5797 | -2.9246 | -0.26264 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.4927 | 16.2912 | 113.7 | 113.6273 | 2.8645 | 0.98398 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5008 | 0.85403 | 109.5 | 109.5797 | -2.9386 | -0.26264 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.501 | 16.2912 | 113.7 | 113.6273 | 2.8694 | 0.98398 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5092 | 0.81927 | 109.5 | 109.5797 | -2.9498 | -0.25752 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5093 | 16.2925 | 113.7 | 113.6219 | 2.8741 | 0.98416 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5175 | 0.81927 | 109.5 | 109.5797 | -2.961 | -0.25752 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5176 | 16.2925 | 113.7 | 113.6165 | 2.8787 | 0.98416 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5258 | 0.7981 | 109.5 | 109.6026 | -2.9694 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.526 | 16.2925 | 113.7 | 113.6165 | 2.8833 | 0.98416 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5342 | 0.7981 | 109.5 | 109.6255 | -2.9778 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5343 | 16.2925 | 113.7 | 113.6165 | 2.8879 | 0.98416 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5425 | 0.7981 | 109.5 | 109.6255 | -2.9862 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5426 | 16.3005 | 113.7 | 113.6092 | 2.8935 | 0.98382 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5509 | 0.7981 | 109.5 | 109.6255 | -2.9946 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.551 | 16.3005 | 113.7 | 113.6018 | 2.899 | 0.98382 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5592 | 0.7981 | 109.5 | 109.6254 | -3.0015 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5593 | 16.3004 | 113.7 | 113.6018 | 2.9045 | 0.98382 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5675 | 0.7981 | 109.5 | 109.6254 | -3.0084 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5676 | 16.3004 | 113.7 | 113.6018 | 2.91 | 0.98382 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5759 | 0.7981 | 109.5 | 109.6254 | -3.0152 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5759 | 16.3022 | 113.7 | 113.5995 | 2.9153 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5842 | 0.7981 | 109.5 | 109.6254 | -3.0221 | -0.25706 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5843 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9205 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.5926 | 0.78099 | 109.5 | 109.64 | -3.0261 | -0.26367 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.5926 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9244 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6009 | 0.78099 | 109.5 | 109.6546 | -3.0301 | -0.26367 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6009 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9283 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6092 | 0.77979 | 109.5 | 109.6546 | -3.0299 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6093 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9307 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6176 | 0.77979 | 109.5 | 109.6546 | -3.0297 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6176 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9331 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6259 | 0.77979 | 109.5 | 109.6546 | -3.0295 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6259 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9355 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6342 | 0.77979 | 109.5 | 109.6546 | -3.0293 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6342 | 16.3022 | 113.7 | 113.5971 | 2.9379 | 0.98396 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6426 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0278 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6426 | 16.3094 | 113.7 | 113.6036 | 2.9381 | 0.98429 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6509 | 0.77979 | 109.5 | 109.6544 | -3.0263 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6509 | 16.3094 | 113.7 | 113.6101 | 2.9383 | 0.98429 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6593 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0249 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6592 | 16.3155 | 113.7 | 113.6101 | 2.9392 | 0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6676 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0234 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6675 | 16.3155 | 113.7 | 113.6101 | 2.9402 | 0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6759 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0219 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6759 | 16.317 | 113.7 | 113.6072 | 2.9408 | 0.98418 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6843 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0204 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6842 | 16.317 | 113.7 | 113.6043 | 2.9415 | 0.98418 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.6926 | 0.77979 | 109.5 | 109.6545 | -3.0189 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.6925 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.9428 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.701 | 0.77979 | 109.5 | 109.6544 | -3.0174 | -0.26813 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7009 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.944 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7093 | 0.77838 | 109.5 | 109.6566 | -3.0146 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7092 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.9452 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7176 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -3.0118 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7175 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.9465 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.726 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -3.0062 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7258 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.948 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7343 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -3.0006 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7342 | 16.322 | 113.7 | 113.6043 | 2.9495 | 0.98389 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7427 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -2.9949 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7425 | 16.323 | 113.7 | 113.5989 | 2.9507 | 0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.751 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -2.9893 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7508 | 16.323 | 113.7 | 113.5935 | 2.9519 | 0.98404 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7593 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -2.9837 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7592 | 16.3265 | 113.7 | 113.5945 | 2.9528 | 0.98424 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7677 | 0.77838 | 109.5 | 109.6588 | -2.978 | -0.26764 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7675 | 16.3265 | 113.7 | 113.5955 | 2.9536 | 0.98424 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.776 | 0.77779 | 109.5 | 109.6687 | -2.9724 | -0.26739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7758 | 16.3309 | 113.7 | 113.6022 | 2.9545 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7844 | 0.77779 | 109.5 | 109.6786 | -2.9667 | -0.26739 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7841 | 16.3309 | 113.7 | 113.6089 | 2.9554 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.7927 | 0.76727 | 109.5 | 109.6874 | -2.9589 | -0.26956 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.7925 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.9543 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.801 | 0.76727 | 109.5 | 109.6963 | -2.951 | -0.26956 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8008 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.9531 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8094 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.9402 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8091 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.952 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8177 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.9294 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8174 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.9508 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8261 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.9172 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8258 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.9497 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8344 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.905 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8341 | 16.3309 | 113.7 | 113.6088 | 2.9485 | 0.98439 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8427 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8928 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8424 | 16.3333 | 113.7 | 113.6067 | 2.947 | 0.98456 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8511 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8807 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8508 | 16.3333 | 113.7 | 113.6047 | 2.9456 | 0.98456 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8594 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8686 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8591 | 16.3385 | 113.7 | 113.6037 | 2.9438 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8678 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8565 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8674 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.942 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8761 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8446 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8757 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.9401 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8844 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8326 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8841 | 16.3385 | 113.7 | 113.6026 | 2.9383 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.8928 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8205 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.8924 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.9368 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9011 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.8083 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9007 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.9352 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9095 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.7975 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9091 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.9336 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9178 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.7866 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9174 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.932 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9261 | 0.7397 | 109.5 | 109.6963 | -2.7771 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9257 | 16.3385 | 113.7 | 113.6027 | 2.9308 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9345 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7675 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.934 | 16.3385 | 113.7 | 113.6026 | 2.9295 | 0.98489 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9428 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7594 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9424 | 16.3435 | 113.7 | 113.6024 | 2.9277 | 0.9852 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9512 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7513 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9507 | 16.3435 | 113.7 | 113.6021 | 2.9259 | 0.9852 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9595 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7432 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.959 | 16.3435 | 113.7 | 113.6021 | 2.9234 | 0.9852 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9678 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7351 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9673 | 16.3435 | 113.7 | 113.6021 | 2.9209 | 0.9852 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9762 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.727 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9757 | 16.3462 | 113.7 | 113.6032 | 2.9181 | 0.98535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9845 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7189 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.984 | 16.3462 | 113.7 | 113.6044 | 2.9153 | 0.98535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 6.9929 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7108 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
6.9923 | 16.3462 | 113.7 | 113.6044 | 2.9128 | 0.98535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0012 | 0.7397 | 109.5 | 109.6964 | -2.7027 | -0.27406 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0007 | 16.3462 | 113.7 | 113.6044 | 2.9103 | 0.98535 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0095 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.697 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.009 | 16.3364 | 113.7 | 113.6044 | 2.9094 | 0.98449 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0179 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6913 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0173 | 16.3364 | 113.7 | 113.6044 | 2.9085 | 0.98449 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0262 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6866 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0256 | 16.3347 | 113.7 | 113.6044 | 2.9087 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0346 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.682 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.034 | 16.3347 | 113.7 | 113.6044 | 2.9088 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0429 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6774 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0423 | 16.3409 | 113.7 | 113.6082 | 2.9084 | 0.98425 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0512 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6727 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0506 | 16.3409 | 113.7 | 113.612 | 2.908 | 0.98425 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0596 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6681 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.059 | 16.332 | 113.7 | 113.612 | 2.9096 | 0.98351 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0679 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6635 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0673 | 16.332 | 113.7 | 113.612 | 2.9111 | 0.98351 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0762 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6588 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0756 | 16.3348 | 113.7 | 113.6129 | 2.9119 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0846 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6542 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0839 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9127 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.0929 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6496 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.0923 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9137 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1013 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.645 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1006 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9147 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1096 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6403 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1089 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9152 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.118 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6357 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1172 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9156 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1263 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6311 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1256 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9161 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1346 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6264 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1339 | 16.3348 | 113.7 | 113.6138 | 2.9166 | 0.98367 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.143 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6218 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1422 | 16.3409 | 113.7 | 113.6187 | 2.9165 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1513 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6171 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1506 | 16.3409 | 113.7 | 113.6237 | 2.9165 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1597 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6125 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1589 | 16.3409 | 113.7 | 113.6237 | 2.9168 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.168 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6079 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1672 | 16.3409 | 113.7 | 113.6236 | 2.917 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1763 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.6032 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1755 | 16.3409 | 113.7 | 113.6236 | 2.9176 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.1847 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5986 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1839 | 16.3409 | 113.7 | 113.6236 | 2.9182 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.193 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5939 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.1922 | 16.3409 | 113.7 | 113.6236 | 2.9191 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2013 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5893 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2005 | 16.3409 | 113.7 | 113.6237 | 2.92 | 0.98394 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2097 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5858 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2089 | 16.3424 | 113.7 | 113.6188 | 2.9205 | 0.98412 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.218 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5824 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2172 | 16.3424 | 113.7 | 113.6139 | 2.9211 | 0.98412 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2264 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5819 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2255 | 16.3424 | 113.7 | 113.6139 | 2.9216 | 0.98412 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2347 | 0.72849 | 109.5 | 109.6964 | -2.5814 | -0.27269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2338 | 16.3424 | 113.7 | 113.6139 | 2.9222 | 0.98412 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.243 | 0.76186 | 109.5 | 109.6964 | -2.5842 | -0.26828 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2422 | 16.3443 | 113.7 | 113.6123 | 2.9225 | 0.98426 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2514 | 0.76186 | 109.5 | 109.6964 | -2.587 | -0.26828 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2505 | 16.3443 | 113.7 | 113.6107 | 2.9227 | 0.98426 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2597 | 0.76186 | 109.5 | 109.6964 | -2.5898 | -0.26828 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2588 | 16.3479 | 113.7 | 113.6148 | 2.9231 | 0.98441 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2681 | 0.76186 | 109.5 | 109.6964 | -2.5926 | -0.26828 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2671 | 16.3479 | 113.7 | 113.6188 | 2.9234 | 0.98441 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2764 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.597 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2755 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9254 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2847 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6013 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2838 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9274 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.2931 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6057 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.2921 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9293 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3014 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6101 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3005 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9313 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3098 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6145 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3088 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9332 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3181 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6188 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3171 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9352 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3264 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6232 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3254 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9372 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3348 | 0.77011 | 109.5 | 109.6964 | -2.6276 | -0.26396 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3338 | 16.3343 | 113.7 | 113.6188 | 2.9391 | 0.98386 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3431 | 0.77227 | 109.5 | 109.6844 | -2.6319 | -0.26475 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3421 | 16.3353 | 113.7 | 113.6207 | 2.9415 | 0.98363 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3515 | 0.77227 | 109.5 | 109.6724 | -2.6362 | -0.26475 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3504 | 16.3353 | 113.7 | 113.6226 | 2.9439 | 0.98363 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3598 | 0.77227 | 109.5 | 109.6724 | -2.6406 | -0.26475 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3588 | 16.3372 | 113.7 | 113.6192 | 2.9466 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3681 | 0.77227 | 109.5 | 109.6724 | -2.6449 | -0.26475 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3671 | 16.3372 | 113.7 | 113.6158 | 2.9493 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3765 | 0.77418 | 109.5 | 109.6546 | -2.6492 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3754 | 16.3385 | 113.7 | 113.6113 | 2.9516 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3848 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6536 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3837 | 16.3385 | 113.7 | 113.6068 | 2.954 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.3932 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6579 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.3921 | 16.3385 | 113.7 | 113.6068 | 2.9567 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4015 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6622 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4004 | 16.3385 | 113.7 | 113.6068 | 2.9594 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4098 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6665 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4087 | 16.3385 | 113.7 | 113.6068 | 2.962 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4182 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6708 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.417 | 16.3385 | 113.7 | 113.6067 | 2.9647 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4265 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6756 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4254 | 16.3385 | 113.7 | 113.6067 | 2.9658 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4349 | 0.77418 | 109.5 | 109.6367 | -2.6805 | -0.2655 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4337 | 16.3385 | 113.7 | 113.6067 | 2.9668 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4432 | 0.77676 | 109.5 | 109.624 | -2.6852 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.442 | 16.3385 | 113.7 | 113.6067 | 2.9668 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4515 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.69 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4504 | 16.3385 | 113.7 | 113.6068 | 2.9668 | 0.98395 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4599 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.6948 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4587 | 16.3386 | 113.7 | 113.6068 | 2.9681 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4682 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.6996 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.467 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9693 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4766 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.7044 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4753 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9693 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4849 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.7092 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.4837 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9692 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.4932 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.714 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.492 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9694 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5016 | 0.77676 | 109.5 | 109.6113 | -2.7188 | -0.26645 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5003 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9696 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5099 | 0.77396 | 109.5 | 109.6113 | -2.7248 | -0.26021 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5087 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9698 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5183 | 0.77396 | 109.5 | 109.6113 | -2.7309 | -0.26021 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.517 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.97 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5266 | 0.77013 | 109.5 | 109.6113 | -2.7383 | -0.25308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5253 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9702 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5349 | 0.77013 | 109.5 | 109.6113 | -2.7458 | -0.25308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5336 | 16.3386 | 113.7 | 113.6069 | 2.9704 | 0.98356 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5433 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7547 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.542 | 16.3407 | 113.7 | 113.6088 | 2.9704 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5516 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7636 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5503 | 16.3407 | 113.7 | 113.6107 | 2.9705 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.56 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7725 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5586 | 16.3407 | 113.7 | 113.6107 | 2.971 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5683 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7815 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5669 | 16.3407 | 113.7 | 113.6107 | 2.9716 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5766 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7904 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5753 | 16.3407 | 113.7 | 113.6107 | 2.9721 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.585 | 0.7682 | 109.5 | 109.6113 | -2.7993 | -0.24685 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5836 | 16.3407 | 113.7 | 113.6107 | 2.9727 | 0.98366 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.5933 | 0.77065 | 109.5 | 109.6078 | -2.8082 | -0.24765 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.5919 | 16.3438 | 113.7 | 113.6182 | 2.9731 | 0.98371 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6017 | 0.77065 | 109.5 | 109.6044 | -2.8171 | -0.24765 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6003 | 16.3438 | 113.7 | 113.6258 | 2.9735 | 0.98371 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.61 | 0.77065 | 109.5 | 109.6044 | -2.826 | -0.24765 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6086 | 16.3461 | 113.7 | 113.6308 | 2.9739 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6183 | 0.77065 | 109.5 | 109.6044 | -2.8349 | -0.24765 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6169 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9742 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6267 | 0.76281 | 109.5 | 109.5879 | -2.8442 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6252 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9749 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.635 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8535 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6336 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9756 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6434 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8628 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6419 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9763 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6517 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8722 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6502 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.977 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.66 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8782 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6586 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9779 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6684 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8842 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6669 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9789 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6767 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8902 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6752 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9801 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6851 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.8963 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6835 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9813 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.6934 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9007 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.6919 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9815 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7017 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9052 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7002 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9817 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7101 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9096 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7085 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.982 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7184 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9141 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7168 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9822 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7268 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9185 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7252 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9824 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7351 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.923 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7335 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9826 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7434 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9275 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7418 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9829 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7518 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9319 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7502 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9831 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7601 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9364 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7585 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9829 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7685 | 0.76281 | 109.5 | 109.5713 | -2.9409 | -0.24362 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7668 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9826 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7768 | 0.76599 | 109.5 | 109.5757 | -2.9453 | -0.24461 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7751 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9827 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7851 | 0.76599 | 109.5 | 109.58 | -2.9498 | -0.24461 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7835 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9828 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.7935 | 0.77084 | 109.5 | 109.585 | -2.9543 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.7918 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9832 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8018 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9588 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8001 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9836 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8102 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9632 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8085 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9839 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8185 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9677 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8168 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9843 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8268 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9722 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8251 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9847 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8352 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9767 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8334 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9851 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8435 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9812 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8418 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9854 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8519 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9856 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8501 | 16.3461 | 113.7 | 113.6359 | 2.9858 | 0.98377 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8602 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9902 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8584 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9865 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8685 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9947 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8667 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9872 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8769 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -2.9992 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8751 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9871 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8852 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -3.0037 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8834 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9871 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.8935 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -3.0082 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.8917 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9871 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9019 | 0.77084 | 109.5 | 109.59 | -3.0127 | -0.24614 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9001 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.987 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9102 | 0.77301 | 109.5 | 109.5964 | -3.0172 | -0.2468 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9084 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.987 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9186 | 0.77301 | 109.5 | 109.6029 | -3.0217 | -0.2468 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9167 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.987 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9269 | 0.77613 | 109.5 | 109.6103 | -3.025 | -0.24777 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.925 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9869 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9352 | 0.77613 | 109.5 | 109.6177 | -3.0282 | -0.24777 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9334 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9869 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9436 | 0.78007 | 109.5 | 109.6247 | -3.03 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9417 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9869 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9519 | 0.78007 | 109.5 | 109.6317 | -3.0318 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.95 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9868 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9603 | 0.78007 | 109.5 | 109.6317 | -3.0322 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9584 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.987 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9686 | 0.78007 | 109.5 | 109.6317 | -3.0326 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9667 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9871 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9769 | 0.78007 | 109.5 | 109.6317 | -3.0329 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.975 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9872 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9853 | 0.78007 | 109.5 | 109.6317 | -3.0333 | -0.249 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9833 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9873 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 7.9936 | 0.78259 | 109.5 | 109.6285 | -3.0337 | -0.24981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
7.9917 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9875 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.002 | 0.78259 | 109.5 | 109.6254 | -3.034 | -0.24981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8 | 16.355 | 113.7 | 113.6359 | 2.9876 | 0.98362 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0103 | 0.78259 | 109.5 | 109.6255 | -3.0344 | -0.24981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0083 | 16.352 | 113.7 | 113.6446 | 2.9884 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0186 | 0.78259 | 109.5 | 109.6257 | -3.0348 | -0.24981 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0166 | 16.352 | 113.7 | 113.6532 | 2.9893 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.027 | 0.76493 | 109.5 | 109.6257 | -3.0345 | -0.24702 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.025 | 16.3489 | 113.7 | 113.6516 | 2.9905 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0353 | 0.76493 | 109.5 | 109.6257 | -3.0342 | -0.24702 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0333 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9917 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0437 | 0.74152 | 109.5 | 109.6252 | -3.0322 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0416 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9929 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.052 | 0.74152 | 109.5 | 109.6247 | -3.0303 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.05 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9941 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0603 | 0.74152 | 109.5 | 109.6247 | -3.0283 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0583 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9953 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0687 | 0.74152 | 109.5 | 109.6247 | -3.0264 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0666 | 16.3489 | 113.7 | 113.65 | 2.9965 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.077 | 0.74152 | 109.5 | 109.6247 | -3.0244 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0749 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9977 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0854 | 0.74152 | 109.5 | 109.6247 | -3.0224 | -0.24464 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0833 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 2.9989 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.0937 | 0.74292 | 109.5 | 109.6301 | -3.0205 | -0.24508 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0916 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 3.0001 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.102 | 0.74292 | 109.5 | 109.6354 | -3.0185 | -0.24508 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.0999 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 3.0013 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1104 | 0.74292 | 109.5 | 109.6354 | -3.0166 | -0.24508 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1082 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 3.0025 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1187 | 0.74292 | 109.5 | 109.6354 | -3.0146 | -0.24508 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1166 | 16.3489 | 113.7 | 113.65 | 3.0037 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1271 | 0.74406 | 109.5 | 109.6432 | -3.0127 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1249 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 3.0049 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1354 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0107 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1332 | 16.3489 | 113.7 | 113.6501 | 3.0061 | 0.98313 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1437 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0088 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1416 | 16.3453 | 113.7 | 113.646 | 3.0076 | 0.98298 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1521 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0068 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1499 | 16.3453 | 113.7 | 113.6419 | 3.009 | 0.98298 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1604 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0048 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1582 | 16.3433 | 113.7 | 113.6455 | 3.0108 | 0.9828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1688 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0029 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1665 | 16.3433 | 113.7 | 113.6491 | 3.0126 | 0.9828 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1771 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -3.0009 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1749 | 16.3417 | 113.7 | 113.654 | 3.0147 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1854 | 0.74406 | 109.5 | 109.6511 | -2.999 | -0.24542 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1832 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0168 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.1938 | 0.74098 | 109.5 | 109.6457 | -2.997 | -0.24443 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1915 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0189 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2021 | 0.74098 | 109.5 | 109.6403 | -2.9951 | -0.24443 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.1999 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0211 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2104 | 0.7344 | 109.5 | 109.6414 | -2.9932 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2082 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0232 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2188 | 0.7344 | 109.5 | 109.6425 | -2.9914 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2165 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0253 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2271 | 0.7344 | 109.5 | 109.6425 | -2.9895 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2248 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0274 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2355 | 0.7344 | 109.5 | 109.6425 | -2.9876 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2332 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0295 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2438 | 0.7344 | 109.5 | 109.6425 | -2.9857 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2415 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0316 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2521 | 0.7344 | 109.5 | 109.6425 | -2.9838 | -0.24225 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2498 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0337 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2605 | 0.73197 | 109.5 | 109.6457 | -2.982 | -0.24144 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2582 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.0358 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2688 | 0.73197 | 109.5 | 109.6489 | -2.9801 | -0.24144 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2665 | 16.3417 | 113.7 | 113.6587 | 3.038 | 0.98262 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2771 | 0.72944 | 109.5 | 109.645 | -2.9782 | -0.24062 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2748 | 16.3382 | 113.7 | 113.6645 | 3.0403 | 0.98231 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2855 | 0.72944 | 109.5 | 109.6409 | -2.9764 | -0.24062 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2831 | 16.3382 | 113.7 | 113.6702 | 3.0426 | 0.98231 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.2938 | 0.72562 | 109.5 | 109.6338 | -2.9745 | -0.23939 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2915 | 16.352 | 113.7 | 113.6702 | 3.044 | 0.98288 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3022 | 0.72562 | 109.5 | 109.6266 | -2.9727 | -0.23939 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.2998 | 16.352 | 113.7 | 113.6702 | 3.0454 | 0.98288 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3105 | 0.72562 | 109.5 | 109.6266 | -2.9708 | -0.23939 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3081 | 16.3819 | 113.7 | 113.6686 | 3.0451 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3188 | 0.72562 | 109.5 | 109.6266 | -2.969 | -0.23939 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3164 | 16.3819 | 113.7 | 113.667 | 3.0449 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3272 | 0.72255 | 109.5 | 109.6215 | -2.9672 | -0.2384 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3248 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0446 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3355 | 0.72255 | 109.5 | 109.6164 | -2.9653 | -0.2384 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3331 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0444 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3439 | 0.72255 | 109.5 | 109.6164 | -2.9635 | -0.2384 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3414 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0442 | 0.98379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3522 | 0.72255 | 109.5 | 109.6164 | -2.9617 | -0.2384 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3498 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0439 | 0.98379 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3605 | 0.71935 | 109.5 | 109.6256 | -2.9599 | -0.2373 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3581 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0437 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3689 | 0.71935 | 109.5 | 109.6348 | -2.9581 | -0.2373 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3664 | 16.3819 | 113.7 | 113.6669 | 3.0434 | 0.9838 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3772 | 0.71656 | 109.5 | 109.6375 | -2.9563 | -0.23637 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3747 | 16.3725 | 113.7 | 113.6535 | 3.0438 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3855 | 0.71656 | 109.5 | 109.6402 | -2.9546 | -0.23637 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3831 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0441 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.3939 | 0.71656 | 109.5 | 109.6402 | -2.9528 | -0.23637 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3914 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0445 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4022 | 0.71656 | 109.5 | 109.6402 | -2.951 | -0.23637 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.3997 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0448 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4106 | 0.71413 | 109.5 | 109.6437 | -2.9493 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4081 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0451 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4189 | 0.71413 | 109.5 | 109.6471 | -2.9475 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4164 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0455 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4272 | 0.71413 | 109.5 | 109.6471 | -2.9458 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4247 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0452 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4356 | 0.71413 | 109.5 | 109.6471 | -2.9441 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.433 | 16.3725 | 113.7 | 113.6401 | 3.0449 | 0.98347 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4439 | 0.71413 | 109.5 | 109.647 | -2.943 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4414 | 16.3674 | 113.7 | 113.6326 | 3.0447 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4522 | 0.71413 | 109.5 | 109.6469 | -2.9419 | -0.23556 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4497 | 16.3674 | 113.7 | 113.6251 | 3.0445 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4606 | 0.71103 | 109.5 | 109.6474 | -2.942 | -0.23453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.458 | 16.3674 | 113.7 | 113.6251 | 3.0442 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4689 | 0.71103 | 109.5 | 109.648 | -2.9422 | -0.23453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4663 | 16.3674 | 113.7 | 113.6251 | 3.044 | 0.98329 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4773 | 0.70533 | 109.5 | 109.6392 | -2.9424 | -0.23269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4747 | 16.3655 | 113.7 | 113.6255 | 3.044 | 0.98317 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4856 | 0.70533 | 109.5 | 109.6304 | -2.9426 | -0.23269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.483 | 16.3655 | 113.7 | 113.6258 | 3.0439 | 0.98317 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.4939 | 0.70533 | 109.5 | 109.6304 | -2.9428 | -0.23269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4913 | 16.3643 | 113.7 | 113.6309 | 3.0442 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5023 | 0.70533 | 109.5 | 109.6304 | -2.9429 | -0.23269 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.4997 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.0445 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5106 | 0.72264 | 109.5 | 109.6304 | -2.9438 | -0.2356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.508 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.0447 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.519 | 0.72264 | 109.5 | 109.6304 | -2.9446 | -0.2356 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5163 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.045 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5273 | 0.74571 | 109.5 | 109.6304 | -2.9462 | -0.23977 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5246 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.0452 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5356 | 0.74571 | 109.5 | 109.6304 | -2.9478 | -0.23977 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.533 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.0455 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.544 | 0.74272 | 109.5 | 109.6156 | -2.9494 | -0.23887 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5413 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.0458 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5523 | 0.74272 | 109.5 | 109.6009 | -2.951 | -0.23887 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5496 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.046 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5606 | 0.73956 | 109.5 | 109.5961 | -2.9526 | -0.23788 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5579 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.046 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.569 | 0.73956 | 109.5 | 109.5914 | -2.9543 | -0.23788 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5663 | 16.3643 | 113.7 | 113.6359 | 3.046 | 0.98302 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5773 | 0.73605 | 109.5 | 109.5802 | -2.9559 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5746 | 16.3608 | 113.7 | 113.6427 | 3.0463 | 0.98268 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.5857 | 0.73605 | 109.5 | 109.5689 | -2.9575 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5829 | 16.3608 | 113.7 | 113.6494 | 3.0466 | 0.98268 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.594 | 0.73605 | 109.5 | 109.569 | -2.9591 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5913 | 16.3712 | 113.7 | 113.6452 | 3.0458 | 0.9831 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6023 | 0.73605 | 109.5 | 109.5691 | -2.9607 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.5996 | 16.3712 | 113.7 | 113.6409 | 3.045 | 0.9831 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6107 | 0.73605 | 109.5 | 109.5691 | -2.9623 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6079 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0434 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.619 | 0.73605 | 109.5 | 109.5691 | -2.9639 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6162 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0418 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6273 | 0.73605 | 109.5 | 109.569 | -2.9655 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6246 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0401 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6357 | 0.73605 | 109.5 | 109.5688 | -2.9671 | -0.2368 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6329 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0385 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.644 | 0.73075 | 109.5 | 109.5602 | -2.9687 | -0.23513 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6412 | 16.3868 | 113.7 | 113.641 | 3.0368 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6524 | 0.73075 | 109.5 | 109.5515 | -2.9703 | -0.23513 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6496 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0352 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6607 | 0.74475 | 109.5 | 109.5515 | -2.9723 | -0.23762 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6579 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0335 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.669 | 0.74475 | 109.5 | 109.5515 | -2.9744 | -0.23762 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6662 | 16.3868 | 113.7 | 113.6409 | 3.0319 | 0.9836 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6774 | 0.74475 | 109.5 | 109.5515 | -2.9764 | -0.23762 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6745 | 16.3849 | 113.7 | 113.643 | 3.0305 | 0.98345 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6857 | 0.74475 | 109.5 | 109.5515 | -2.9785 | -0.23762 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6829 | 16.3849 | 113.7 | 113.6451 | 3.0291 | 0.98345 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.6941 | 0.74192 | 109.5 | 109.5553 | -2.9805 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6912 | 16.381 | 113.7 | 113.6495 | 3.0278 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7024 | 0.74192 | 109.5 | 109.5591 | -2.9826 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.6995 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.0264 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7107 | 0.74192 | 109.5 | 109.5591 | -2.9846 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.7079 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.026 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7191 | 0.74192 | 109.5 | 109.5591 | -2.9867 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.7162 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.0257 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7274 | 0.74192 | 109.5 | 109.5591 | -2.9887 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.7245 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.0269 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7357 | 0.74192 | 109.5 | 109.5591 | -2.9908 | -0.23671 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.7328 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.0281 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7441 | 0.7392 | 109.5 | 109.5647 | -2.9928 | -0.23581 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
8.7412 | 16.381 | 113.7 | 113.6539 | 3.0293 | 0.98314 | 3.2643 | 2.7803 | -4.8033 | 8.7524 | 0.7392 | 109.5 | 109.5702 | -2.9949 | -0.23581 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.7608 | 0.73652 | 109.5 | 109.5651 | -2.9969 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.7691 | 0.73652 | 109.5 | 109.56 | -2.999 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.7774 | 0.73652 | 109.5 | 109.5599 | -3.001 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.7858 | 0.73652 | 109.5 | 109.5598 | -3.0031 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.7941 | 0.73652 | 109.5 | 109.5598 | -3.0051 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8025 | 0.73652 | 109.5 | 109.5598 | -3.0071 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8108 | 0.73652 | 109.5 | 109.5598 | -3.0091 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8191 | 0.73652 | 109.5 | 109.5598 | -3.0112 | -0.23498 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8275 | 0.73331 | 109.5 | 109.5563 | -3.0132 | -0.23397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8358 | 0.73331 | 109.5 | 109.5528 | -3.0152 | -0.23397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8441 | 0.73331 | 109.5 | 109.5528 | -3.0172 | -0.23397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8525 | 0.73331 | 109.5 | 109.5528 | -3.0192 | -0.23397 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8608 | 0.73126 | 109.5 | 109.5561 | -3.0213 | -0.23331 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8692 | 0.73126 | 109.5 | 109.5593 | -3.0233 | -0.23331 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8775 | 0.72855 | 109.5 | 109.5644 | -3.0253 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8858 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0273 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.8942 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0294 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9025 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0314 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9109 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0334 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9192 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0354 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9275 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0368 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9359 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0381 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9442 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0387 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9525 | 0.72855 | 109.5 | 109.5695 | -3.0393 | -0.23242 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9609 | 0.72601 | 109.5 | 109.5682 | -3.0399 | -0.23162 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9692 | 0.72601 | 109.5 | 109.5668 | -3.0405 | -0.23162 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9776 | 0.7235 | 109.5 | 109.5709 | -3.0411 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9859 | 0.7235 | 109.5 | 109.575 | -3.0417 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 8.9942 | 0.7235 | 109.5 | 109.575 | -3.0423 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0026 | 0.7235 | 109.5 | 109.5751 | -3.0429 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0109 | 0.7235 | 109.5 | 109.5751 | -3.0435 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0192 | 0.7235 | 109.5 | 109.5751 | -3.0441 | -0.2308 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0276 | 0.72028 | 109.5 | 109.5771 | -3.0448 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0359 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0454 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0443 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.046 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0526 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0466 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0609 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0472 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0693 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0478 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0776 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.048 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.086 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0481 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.0943 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0483 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1026 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0484 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.111 | 0.72028 | 109.5 | 109.5791 | -3.0485 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1193 | 0.72028 | 109.5 | 109.579 | -3.0486 | -0.22976 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1276 | 0.71828 | 109.5 | 109.5824 | -3.0487 | -0.22911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.136 | 0.71828 | 109.5 | 109.5858 | -3.0489 | -0.22911 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1443 | 0.71654 | 109.5 | 109.599 | -3.049 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1527 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0492 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.161 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0493 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1693 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0494 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1777 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0496 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.186 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0497 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.1943 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0498 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2027 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.05 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.211 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0501 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2194 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0502 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2277 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0503 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.236 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0505 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2444 | 0.71654 | 109.5 | 109.6122 | -3.0506 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2527 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0507 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.261 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0508 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2694 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0509 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2777 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.051 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2861 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0511 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.2944 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0512 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3027 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0513 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3111 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0514 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3194 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0514 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3278 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0515 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3361 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0516 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3444 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0517 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3528 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0518 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3611 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0519 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3694 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0519 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3778 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.052 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3861 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0521 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.3945 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0521 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4028 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0522 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4111 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0522 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4195 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0523 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4278 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0524 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4361 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0524 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4445 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0524 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4528 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0525 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4612 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0525 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4695 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0526 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4778 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0526 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4862 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0526 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.4945 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0527 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5029 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0527 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5112 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0527 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5195 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0528 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5279 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0528 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5362 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0528 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5445 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5529 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5612 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5696 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5779 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5862 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.5946 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6029 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6113 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6196 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6279 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6363 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6446 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6529 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6613 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6696 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.678 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6863 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.6946 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.703 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7113 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7197 | 0.71654 | 109.5 | 109.6123 | -3.0529 | -0.2285 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.728 | 0.71696 | 109.5 | 109.6123 | -3.054 | -0.22476 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7363 | 0.71696 | 109.5 | 109.6123 | -3.0551 | -0.22476 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7447 | 0.7139 | 109.5 | 109.6123 | -3.0572 | -0.22051 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.753 | 0.7139 | 109.5 | 109.6123 | -3.0593 | -0.22051 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7613 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.0626 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7697 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.066 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.778 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.0693 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7864 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.0726 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.7947 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.0759 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.803 | 0.71757 | 109.5 | 109.6123 | -3.0793 | -0.21756 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8114 | 0.72056 | 109.5 | 109.596 | -3.0826 | -0.21853 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8197 | 0.72056 | 109.5 | 109.5797 | -3.0859 | -0.21853 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.828 | 0.72303 | 109.5 | 109.5665 | -3.0891 | -0.21933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8364 | 0.72303 | 109.5 | 109.5532 | -3.0924 | -0.21933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8447 | 0.72303 | 109.5 | 109.5532 | -3.0957 | -0.21933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8531 | 0.72303 | 109.5 | 109.5532 | -3.0989 | -0.21933 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8614 | 0.72591 | 109.5 | 109.5473 | -3.1022 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8697 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1054 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8781 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1087 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8864 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1119 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.8948 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1152 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9031 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1184 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9114 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1217 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9198 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1249 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9281 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1281 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9364 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1314 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9448 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1346 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9531 | 0.72591 | 109.5 | 109.5414 | -3.1379 | -0.22023 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9615 | 0.72644 | 109.5 | 109.5406 | -3.1411 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9698 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1444 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9781 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1476 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9865 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1509 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 9.9948 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1541 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0031 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1573 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0115 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1606 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0198 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1638 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0282 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1671 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0365 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1703 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0448 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1736 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0532 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1768 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0615 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.18 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0698 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1833 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0782 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1865 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0865 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1898 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.0949 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.193 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1032 | 0.72644 | 109.5 | 109.5398 | -3.1963 | -0.2204 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1115 | 0.72381 | 109.5 | 109.5439 | -3.1995 | -0.21958 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1199 | 0.72381 | 109.5 | 109.5481 | -3.2028 | -0.21958 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1282 | 0.72381 | 109.5 | 109.5481 | -3.206 | -0.21958 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1365 | 0.72381 | 109.5 | 109.5481 | -3.2093 | -0.21958 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1449 | 0.71967 | 109.5 | 109.5501 | -3.2115 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1532 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2136 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1616 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2148 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1699 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1782 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1866 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2159 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.1949 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2159 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2032 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2158 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2116 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2158 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2199 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2282 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2366 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2449 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2533 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2616 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2157 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2699 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2158 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2783 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2158 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.2866 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2158 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.295 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2159 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3033 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2159 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3116 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2159 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.32 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3283 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3366 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.345 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2161 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3533 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2161 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3616 | 0.71967 | 109.5 | 109.552 | -3.2161 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.37 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2162 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3783 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2162 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.3867 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2162 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.395 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2163 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4033 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2163 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4117 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2164 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.42 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2164 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4284 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2164 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4367 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2165 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.445 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2165 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4534 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2165 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4617 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2166 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.47 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2166 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4784 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2167 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.4867 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2167 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.495 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2167 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5034 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2168 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5117 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2168 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5201 | 0.71967 | 109.5 | 109.5521 | -3.2169 | -0.21832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5284 | 0.70841 | 109.5 | 109.5521 | -3.2164 | -0.21648 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5367 | 0.70841 | 109.5 | 109.5521 | -3.216 | -0.21648 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5451 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2148 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5534 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2136 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5617 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2123 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5701 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2111 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5784 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2098 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5868 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2085 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.5951 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2073 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6034 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.206 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6118 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2048 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6201 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2035 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6284 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.2023 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6368 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.201 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6451 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1998 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6535 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1985 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6618 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1973 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6701 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.196 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6785 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1948 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6868 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1935 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.6951 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1923 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7035 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.191 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7118 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1898 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7202 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1885 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7285 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.1873 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7368 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.186 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7452 | 0.70003 | 109.5 | 109.552 | -3.1848 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7535 | 0.70003 | 109.5 | 109.552 | -3.1835 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7618 | 0.70003 | 109.5 | 109.552 | -3.1823 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7702 | 0.70003 | 109.5 | 109.5521 | -3.181 | -0.21665 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7785 | 0.70264 | 109.5 | 109.5479 | -3.1798 | -0.21748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7869 | 0.70264 | 109.5 | 109.5437 | -3.1785 | -0.21748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.7952 | 0.70264 | 109.5 | 109.5437 | -3.1772 | -0.21748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8035 | 0.70264 | 109.5 | 109.5437 | -3.1759 | -0.21748 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8119 | 0.70593 | 109.5 | 109.5413 | -3.1747 | -0.2185 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8202 | 0.70593 | 109.5 | 109.539 | -3.1734 | -0.2185 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8285 | 0.70593 | 109.5 | 109.539 | -3.1721 | -0.2185 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8369 | 0.70593 | 109.5 | 109.539 | -3.1708 | -0.2185 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8452 | 0.70888 | 109.5 | 109.5355 | -3.1695 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8536 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1682 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8619 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1669 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8702 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1656 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8786 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1643 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8869 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.163 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.8952 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1617 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9036 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1604 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9119 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1591 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9202 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1578 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9286 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1565 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9369 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1552 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9453 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1543 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9536 | 0.70888 | 109.5 | 109.532 | -3.1534 | -0.21943 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9619 | 0.71202 | 109.5 | 109.5271 | -3.1534 | -0.22042 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9703 | 0.71202 | 109.5 | 109.5222 | -3.1533 | -0.22042 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9786 | 0.71202 | 109.5 | 109.5222 | -3.1532 | -0.22042 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.987 | 0.71202 | 109.5 | 109.5222 | -3.1532 | -0.22042 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 10.9953 | 0.71483 | 109.5 | 109.5171 | -3.1531 | -0.22131 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0036 | 0.71483 | 109.5 | 109.512 | -3.153 | -0.22131 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.012 | 0.71775 | 109.5 | 109.5081 | -3.1529 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0203 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1528 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0286 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1527 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.037 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1525 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0453 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1524 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0536 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1523 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.062 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1522 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0703 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1521 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0787 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.152 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.087 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1519 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.0953 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1518 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1037 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1517 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.112 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1516 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1204 | 0.71775 | 109.5 | 109.5042 | -3.1515 | -0.22223 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1287 | 0.72036 | 109.5 | 109.5002 | -3.1513 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.137 | 0.72036 | 109.5 | 109.4963 | -3.1512 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1454 | 0.72036 | 109.5 | 109.4963 | -3.1511 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1537 | 0.72036 | 109.5 | 109.4963 | -3.151 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.162 | 0.72036 | 109.5 | 109.4963 | -3.1508 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1704 | 0.72036 | 109.5 | 109.4963 | -3.1507 | -0.22306 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1787 | 0.70907 | 109.5 | 109.4963 | -3.1515 | -0.21673 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.187 | 0.70907 | 109.5 | 109.4963 | -3.1523 | -0.21673 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.1954 | 0.70907 | 109.5 | 109.4963 | -3.1531 | -0.21673 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2037 | 0.70907 | 109.5 | 109.4963 | -3.1539 | -0.21673 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2121 | 0.68537 | 109.5 | 109.4963 | -3.155 | -0.20894 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2204 | 0.68537 | 109.5 | 109.4963 | -3.1561 | -0.20894 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2287 | 0.68537 | 109.5 | 109.4963 | -3.1572 | -0.20894 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2371 | 0.68537 | 109.5 | 109.4963 | -3.1583 | -0.20894 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2454 | 0.69163 | 109.5 | 109.495 | -3.1594 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2537 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1604 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2621 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1615 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2704 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1626 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2788 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1637 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2871 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1648 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.2954 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1659 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3038 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.167 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3121 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1681 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3204 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1692 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3288 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1703 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3371 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1714 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3455 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1724 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3538 | 0.69163 | 109.5 | 109.4937 | -3.1735 | -0.21085 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3621 | 0.69443 | 109.5 | 109.499 | -3.1746 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3705 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1757 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3788 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1768 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3871 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1779 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.3955 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.179 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4038 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1801 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4122 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1813 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4205 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1824 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4288 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1835 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4372 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1847 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4455 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.1858 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4538 | 0.69443 | 109.5 | 109.5042 | -3.187 | -0.21169 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4622 | 0.69664 | 109.5 | 109.5117 | -3.1881 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4705 | 0.69664 | 109.5 | 109.5191 | -3.1893 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4789 | 0.69664 | 109.5 | 109.5191 | -3.1904 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4872 | 0.69664 | 109.5 | 109.5191 | -3.1916 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.4955 | 0.69664 | 109.5 | 109.5191 | -3.1927 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5039 | 0.69664 | 109.5 | 109.5191 | -3.1938 | -0.21233 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5122 | 0.69966 | 109.5 | 109.5286 | -3.195 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5205 | 0.69966 | 109.5 | 109.5381 | -3.1961 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5289 | 0.69966 | 109.5 | 109.5381 | -3.1973 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5372 | 0.69966 | 109.5 | 109.5381 | -3.1984 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5456 | 0.69966 | 109.5 | 109.5381 | -3.1996 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5539 | 0.69966 | 109.5 | 109.5381 | -3.2007 | -0.21321 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5622 | 0.70192 | 109.5 | 109.5443 | -3.2019 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5706 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.203 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5789 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2042 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5872 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2053 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.5956 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2056 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6039 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2058 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6123 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2061 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6206 | 0.70192 | 109.5 | 109.5504 | -3.2063 | -0.21388 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6289 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2055 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6373 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2047 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6456 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2039 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6539 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2031 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6623 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2023 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6706 | 0.69566 | 109.5 | 109.5504 | -3.2015 | -0.21453 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.679 | 0.69882 | 109.5 | 109.5569 | -3.2007 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6873 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1999 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.6956 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1991 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.704 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1983 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7123 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1975 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7206 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1968 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.729 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.196 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7373 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1952 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7457 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1944 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.754 | 0.69882 | 109.5 | 109.5634 | -3.1936 | -0.21548 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7623 | 0.70498 | 109.5 | 109.5727 | -3.1928 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7707 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.192 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.779 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.1912 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7873 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.1904 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.7957 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.1896 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.804 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.1888 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8123 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.188 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8207 | 0.70498 | 109.5 | 109.5821 | -3.1872 | -0.21734 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.829 | 0.68996 | 109.5 | 109.5821 | -3.1855 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8374 | 0.68996 | 109.5 | 109.5821 | -3.1839 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8457 | 0.68996 | 109.5 | 109.5823 | -3.1822 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.854 | 0.68996 | 109.5 | 109.5826 | -3.1806 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8624 | 0.68996 | 109.5 | 109.5826 | -3.1789 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8707 | 0.68996 | 109.5 | 109.5826 | -3.1773 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8791 | 0.68996 | 109.5 | 109.5826 | -3.1756 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8874 | 0.68996 | 109.5 | 109.5826 | -3.174 | -0.21568 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.8957 | 0.69276 | 109.5 | 109.5781 | -3.1723 | -0.21657 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9041 | 0.69276 | 109.5 | 109.5735 | -3.1707 | -0.21657 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9124 | 0.69276 | 109.5 | 109.5735 | -3.169 | -0.21657 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9207 | 0.69276 | 109.5 | 109.5735 | -3.1673 | -0.21657 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9291 | 0.69571 | 109.5 | 109.5602 | -3.1656 | -0.21755 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9374 | 0.69571 | 109.5 | 109.5469 | -3.1639 | -0.21755 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9457 | 0.69571 | 109.5 | 109.5469 | -3.1623 | -0.21755 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9541 | 0.69571 | 109.5 | 109.5469 | -3.1606 | -0.21755 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9624 | 0.6986 | 109.5 | 109.531 | -3.1588 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9708 | 0.6986 | 109.5 | 109.5151 | -3.1571 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9791 | 0.6986 | 109.5 | 109.515 | -3.1554 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9874 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1537 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 11.9958 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1519 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0041 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1502 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0124 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1485 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0208 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1468 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0291 | 0.6986 | 109.5 | 109.5148 | -3.1451 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0375 | 0.6986 | 109.5 | 109.5148 | -3.1433 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0458 | 0.6986 | 109.5 | 109.5148 | -3.1424 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0541 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1414 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0625 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1405 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0708 | 0.6986 | 109.5 | 109.5149 | -3.1395 | -0.21852 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0791 | 0.70095 | 109.5 | 109.5062 | -3.1386 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0875 | 0.70095 | 109.5 | 109.4975 | -3.1376 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.0958 | 0.70095 | 109.5 | 109.4975 | -3.1366 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1042 | 0.70095 | 109.5 | 109.4975 | -3.1357 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1125 | 0.70095 | 109.5 | 109.4975 | -3.1347 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1208 | 0.70095 | 109.5 | 109.4975 | -3.1337 | -0.21928 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1292 | 0.70316 | 109.5 | 109.5038 | -3.1328 | -0.21995 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1375 | 0.70316 | 109.5 | 109.5102 | -3.1318 | -0.21995 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1458 | 0.70574 | 109.5 | 109.5127 | -3.1308 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1542 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1299 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1625 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1289 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1709 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1279 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1792 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.127 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1875 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.126 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.1959 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.125 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2042 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1241 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2125 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1231 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2209 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1222 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2292 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1212 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2376 | 0.70574 | 109.5 | 109.5152 | -3.1202 | -0.22075 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2459 | 0.70854 | 109.5 | 109.511 | -3.1201 | -0.22164 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2542 | 0.70854 | 109.5 | 109.5067 | -3.12 | -0.22164 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2626 | 0.69239 | 109.5 | 109.4943 | -3.1217 | -0.21088 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2709 | 0.69239 | 109.5 | 109.482 | -3.1234 | -0.21088 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2792 | 0.68583 | 109.5 | 109.482 | -3.1253 | -0.20832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2876 | 0.68583 | 109.5 | 109.482 | -3.1273 | -0.20832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.2959 | 0.68583 | 109.5 | 109.482 | -3.1292 | -0.20832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3043 | 0.68583 | 109.5 | 109.482 | -3.1311 | -0.20832 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3126 | 0.68839 | 109.5 | 109.4712 | -3.133 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3209 | 0.68839 | 109.5 | 109.4604 | -3.1349 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3293 | 0.68839 | 109.5 | 109.4606 | -3.1369 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3376 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1388 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3459 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1407 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3543 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1427 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3626 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1446 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.371 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1466 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3793 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1486 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.3876 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1505 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.396 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1525 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4043 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1545 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4126 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1565 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.421 | 0.68839 | 109.5 | 109.4607 | -3.1584 | -0.20914 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4293 | 0.69168 | 109.5 | 109.4679 | -3.1604 | -0.21012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4377 | 0.69168 | 109.5 | 109.475 | -3.1624 | -0.21012 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.446 | 0.69523 | 109.5 | 109.4894 | -3.1644 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4543 | 0.69523 | 109.5 | 109.5037 | -3.1663 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4627 | 0.69523 | 109.5 | 109.5037 | -3.1683 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.471 | 0.69523 | 109.5 | 109.5037 | -3.1703 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4793 | 0.69523 | 109.5 | 109.5037 | -3.1723 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.4877 | 0.69523 | 109.5 | 109.5037 | -3.1743 | -0.21113 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.496 | 0.6986 | 109.5 | 109.5089 | -3.1762 | -0.21214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.5043 | 0.6986 | 109.5 | 109.5141 | -3.1782 | -0.21214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.5127 | 0.6986 | 109.5 | 109.5141 | -3.1802 | -0.21214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197
[9 empty] | 12.521 | 0.6986 | 109.5 | 109.5141 | -3.1822 | -0.21214 | -3.3858 | -2.9235 | 4.3197

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.87833
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 5.2253
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.66163
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 5.2563
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.5
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 4
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0064468 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1176 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.0033722 | 0.70241 | 111.4 | 110.9705 | 1.8274 | 0.3595 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.014778 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1182 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.011703 | 0.70241 | 111.4 | 110.9719 | 1.8273 | 0.3595 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.023109 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.020042 | 0.70241 | 111.4 | 110.9719 | 1.8271 | 0.3595 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.031448 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.028381 | 0.70241 | 111.4 | 110.9719 | 1.8269 | 0.3595 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.03978 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.03672 | 0.70407 | 111.4 | 110.9702 | 1.8268 | 0.36036 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.048111 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.045059 | 0.70407 | 111.4 | 110.9685 | 1.8266 | 0.36036 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.056442 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.053398 | 0.70585 | 111.4 | 110.9674 | 1.8265 | 0.36127 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.064781 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.061737 | 0.70585 | 111.4 | 110.9663 | 1.8263 | 0.36127 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.073112 | 16.4165 | 111.5 | 111.9848 | -2.1187 | -0.99177 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.070076 | 0.70735 | 111.4 | 110.9678 | 1.8261 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.081444 | 16.4197 | 111.5 | 111.9906 | -2.1185 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.078415 | 0.70735 | 111.4 | 110.9692 | 1.8259 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.089775 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1183 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.086754 | 0.70735 | 111.4 | 110.9692 | 1.8258 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.098114 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.118 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.095085 | 0.70735 | 111.4 | 110.9692 | 1.8256 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.10645 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1178 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.10342 | 0.70735 | 111.4 | 110.9692 | 1.8254 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.11478 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1176 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.11176 | 0.70735 | 111.4 | 110.9692 | 1.8252 | 0.36203 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.12311 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1174 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.1201 | 0.709 | 111.4 | 110.9677 | 1.8251 | 0.36289 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.13145 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1171 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.12844 | 0.709 | 111.4 | 110.9662 | 1.8249 | 0.36289 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.13978 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1169 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.13678 | 0.71064 | 111.4 | 110.9706 | 1.8247 | 0.3637 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.14811 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1167 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.14512 | 0.71064 | 111.4 | 110.9749 | 1.8246 | 0.3637 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.15645 | 16.4197 | 111.5 | 111.9964 | -2.1165 | -0.99186 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.15346 | 0.71213 | 111.4 | 110.9758 | 1.8244 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.16478 | 16.421 | 111.5 | 111.9944 | -2.1159 | -0.99197 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.1618 | 0.71213 | 111.4 | 110.9768 | 1.8242 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.17311 | 16.421 | 111.5 | 111.9923 | -2.1154 | -0.99197 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.17014 | 0.71213 | 111.4 | 110.9766 | 1.8241 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.18144 | 16.421 | 111.5 | 111.9923 | -2.1149 | -0.99197 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.17847 | 0.71213 | 111.4 | 110.9764 | 1.8239 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.18978 | 16.421 | 111.5 | 111.9923 | -2.1144 | -0.99197 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.18681 | 0.71213 | 111.4 | 110.9764 | 1.8237 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.19811 | 16.4244 | 111.5 | 111.9976 | -2.1136 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.19514 | 0.71213 | 111.4 | 110.9764 | 1.8235 | 0.36445 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.20644 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1128 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.20348 | 0.71378 | 111.4 | 110.9756 | 1.8234 | 0.36531 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.21478 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1119 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.21182 | 0.71378 | 111.4 | 110.9749 | 1.8232 | 0.36531 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.22311 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1111 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.22016 | 0.71378 | 111.4 | 110.9749 | 1.823 | 0.36531 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.23145 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1103 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.2285 | 0.71378 | 111.4 | 110.9749 | 1.8228 | 0.36531 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.23978 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1095 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.23684 | 0.71719 | 111.4 | 110.9557 | 1.8226 | 0.36717 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.24811 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1087 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.24518 | 0.71719 | 111.4 | 110.9366 | 1.8224 | 0.36717 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.25645 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1078 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.25352 | 0.71719 | 111.4 | 110.9366 | 1.8222 | 0.36717 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.26478 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.107 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.26185 | 0.71719 | 111.4 | 110.9366 | 1.822 | 0.36717 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.27311 | 16.4244 | 111.5 | 112.0028 | -2.1062 | -0.99209 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.27019 | 0.71918 | 111.4 | 110.9386 | 1.8218 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.28145 | 16.4149 | 111.5 | 112.0028 | -2.1068 | -0.99154 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.27853 | 0.71918 | 111.4 | 110.9405 | 1.8216 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.28978 | 16.4149 | 111.5 | 112.0028 | -2.1074 | -0.99154 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.28687 | 0.71918 | 111.4 | 110.9406 | 1.8214 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.29811 | 16.4149 | 111.5 | 112.0028 | -2.108 | -0.99154 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.2952 | 0.71918 | 111.4 | 110.9406 | 1.8212 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.30644 | 16.4149 | 111.5 | 112.0028 | -2.1086 | -0.99154 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.30354 | 0.71918 | 111.4 | 110.9408 | 1.821 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.31478 | 16.4109 | 111.5 | 112.0028 | -2.1104 | -0.99103 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.31188 | 0.71918 | 111.4 | 110.941 | 1.8208 | 0.36818 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.32311 | 16.4109 | 111.5 | 112.0028 | -2.1123 | -0.99103 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.32022 | 0.72094 | 111.4 | 110.9413 | 1.8206 | 0.36908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.33144 | 16.4109 | 111.5 | 112.0028 | -2.1142 | -0.99103 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.32856 | 0.72094 | 111.4 | 110.9417 | 1.8204 | 0.36908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.33978 | 16.4109 | 111.5 | 112.0028 | -2.1161 | -0.99103 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.33689 | 0.72094 | 111.4 | 110.9417 | 1.8202 | 0.36908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.34811 | 16.4124 | 111.5 | 111.9998 | -2.1176 | -0.99117 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.34524 | 0.72094 | 111.4 | 110.9417 | 1.82 | 0.36908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.35645 | 16.4124 | 111.5 | 111.9967 | -2.1192 | -0.99117 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.35357 | 0.72233 | 111.4 | 110.9403 | 1.8198 | 0.3698 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.36478 | 16.4164 | 111.5 | 111.9979 | -2.1201 | -0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.36191 | 0.72233 | 111.4 | 110.9389 | 1.8196 | 0.3698 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.37311 | 16.4164 | 111.5 | 111.9991 | -2.1211 | -0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.37025 | 0.72399 | 111.4 | 110.9386 | 1.8194 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.38145 | 16.4164 | 111.5 | 111.9991 | -2.1221 | -0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.37859 | 0.72399 | 111.4 | 110.9383 | 1.8193 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.38978 | 16.4164 | 111.5 | 111.9991 | -2.123 | -0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.38692 | 0.72399 | 111.4 | 110.9382 | 1.8191 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.39811 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1253 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.39526 | 0.72399 | 111.4 | 110.9382 | 1.8189 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.40645 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1275 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.4036 | 0.72399 | 111.4 | 110.9381 | 1.8187 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.41478 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1298 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.41194 | 0.72399 | 111.4 | 110.9382 | 1.8185 | 0.37065 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.42311 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.132 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.42028 | 0.72521 | 111.4 | 110.9415 | 1.8183 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.43144 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1342 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.42861 | 0.72521 | 111.4 | 110.9448 | 1.8181 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.43978 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1365 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.43695 | 0.72521 | 111.4 | 110.9448 | 1.8179 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.44811 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1387 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.44529 | 0.72521 | 111.4 | 110.9448 | 1.8177 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.45644 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.141 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.45363 | 0.72521 | 111.4 | 110.9448 | 1.8176 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.46478 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1432 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.46197 | 0.72521 | 111.4 | 110.9448 | 1.8174 | 0.37125 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.47311 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1454 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.47031 | 0.72865 | 111.4 | 110.9434 | 1.8172 | 0.37302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.48145 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1477 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.47865 | 0.72865 | 111.4 | 110.9419 | 1.817 | 0.37302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.48978 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1499 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.48698 | 0.72865 | 111.4 | 110.9419 | 1.8168 | 0.37302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.49812 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1524 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.49532 | 0.72865 | 111.4 | 110.9419 | 1.8166 | 0.37302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.50645 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1549 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.50366 | 0.73014 | 111.4 | 110.944 | 1.8165 | 0.37378 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.51478 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1573 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.51199 | 0.73014 | 111.4 | 110.946 | 1.8163 | 0.37378 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.52311 | 16.4041 | 111.5 | 111.9991 | -2.1598 | -0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.52033 | 0.73013 | 111.4 | 110.946 | 1.8161 | 0.37377 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.53145 | 16.4124 | 111.5 | 112.0135 | -2.1617 | -0.99113 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.52867 | 0.73013 | 111.4 | 110.946 | 1.8159 | 0.37377 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.53978 | 16.4124 | 111.5 | 112.0278 | -2.1635 | -0.99113 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.53701 | 0.73013 | 111.4 | 110.946 | 1.8157 | 0.37377 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.54811 | 16.4131 | 111.5 | 112.0227 | -2.1651 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.54535 | 0.73013 | 111.4 | 110.9461 | 1.8155 | 0.37377 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.55644 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1666 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.55369 | 0.73361 | 111.4 | 110.933 | 1.8153 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.56478 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1682 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.56203 | 0.73361 | 111.4 | 110.92 | 1.8151 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.57311 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1697 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.57037 | 0.73361 | 111.4 | 110.92 | 1.8149 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.58144 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1715 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.5787 | 0.73361 | 111.4 | 110.92 | 1.8147 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.58978 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1734 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.58704 | 0.73361 | 111.4 | 110.92 | 1.8146 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.59811 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1752 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.59538 | 0.73361 | 111.4 | 110.92 | 1.8144 | 0.37564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.60645 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.177 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.60371 | 0.73537 | 111.4 | 110.9208 | 1.8142 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.61478 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1791 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.61205 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8139 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.62312 | 16.4131 | 111.5 | 112.0175 | -2.1813 | -0.99126 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.62039 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8138 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.63145 | 16.4135 | 111.5 | 112.0131 | -2.1831 | -0.99137 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.62873 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8136 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.63978 | 16.4135 | 111.5 | 112.0087 | -2.185 | -0.99137 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.63707 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8134 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.64811 | 16.418 | 111.5 | 112.0182 | -2.1866 | -0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.64541 | 0.73537 | 111.4 | 110.9216 | 1.8132 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.65645 | 16.418 | 111.5 | 112.0276 | -2.1882 | -0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.65375 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.813 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.66478 | 16.4195 | 111.5 | 112.025 | -2.1895 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.66209 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8129 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.67311 | 16.4195 | 111.5 | 112.0223 | -2.1908 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.67043 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8127 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.68145 | 16.4195 | 111.5 | 112.0222 | -2.1921 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.67876 | 0.73537 | 111.4 | 110.9215 | 1.8126 | 0.37654 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.68978 | 16.4195 | 111.5 | 112.0221 | -2.1934 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.6871 | 0.73713 | 111.4 | 110.9395 | 1.8124 | 0.37732 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.69811 | 16.4195 | 111.5 | 112.0221 | -2.1932 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.69543 | 0.73713 | 111.4 | 110.9574 | 1.8123 | 0.37732 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.70644 | 16.4195 | 111.5 | 112.0221 | -2.1931 | -0.9916 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.70377 | 0.73713 | 111.4 | 110.9574 | 1.8122 | 0.37732 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.71478 | 16.4219 | 111.5 | 112.0259 | -2.1927 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.71211 | 0.73713 | 111.4 | 110.9574 | 1.812 | 0.37732 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.72311 | 16.4219 | 111.5 | 112.0297 | -2.1924 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.72045 | 0.73819 | 111.4 | 110.952 | 1.8119 | 0.3779 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.73145 | 16.4237 | 111.5 | 112.0297 | -2.191 | -0.99159 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.72879 | 0.73819 | 111.4 | 110.9466 | 1.8117 | 0.3779 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.73978 | 16.4237 | 111.5 | 112.0297 | -2.1897 | -0.99159 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.73713 | 0.73954 | 111.4 | 110.9514 | 1.8116 | 0.37856 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.74812 | 16.4237 | 111.5 | 112.0297 | -2.1883 | -0.99159 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.74547 | 0.73954 | 111.4 | 110.9561 | 1.8114 | 0.37856 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.75645 | 16.4237 | 111.5 | 112.0297 | -2.1869 | -0.99159 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.7538 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8115 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.76478 | 16.424 | 111.5 | 112.0272 | -2.1857 | -0.99165 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.76214 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8116 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.77312 | 16.424 | 111.5 | 112.0248 | -2.1845 | -0.99165 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.77048 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8117 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.78145 | 16.424 | 111.5 | 112.0249 | -2.1839 | -0.99165 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.77882 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8119 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.78978 | 16.424 | 111.5 | 112.0249 | -2.1832 | -0.99165 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.78716 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.812 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.79811 | 16.424 | 111.5 | 112.0229 | -2.1825 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.79549 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8121 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.80644 | 16.424 | 111.5 | 112.0209 | -2.1818 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.80383 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8122 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.81477 | 16.424 | 111.5 | 112.0209 | -2.1798 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.81217 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8124 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.8231 | 16.424 | 111.5 | 112.0209 | -2.1779 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.82051 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8125 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.83144 | 16.424 | 111.5 | 112.021 | -2.1759 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.82885 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8126 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.83978 | 16.424 | 111.5 | 112.021 | -2.1739 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.83719 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8128 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.84811 | 16.424 | 111.5 | 112.0209 | -2.1719 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.84552 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8129 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.85644 | 16.424 | 111.5 | 112.0209 | -2.17 | -0.99168 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.85386 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.813 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.86477 | 16.4165 | 111.5 | 112.0184 | -2.169 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.8622 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8132 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.8731 | 16.4165 | 111.5 | 112.016 | -2.168 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.87054 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8133 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.88143 | 16.4165 | 111.5 | 112.016 | -2.1671 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.87888 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8134 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.88976 | 16.4165 | 111.5 | 112.016 | -2.1661 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.88721 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8136 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.89809 | 16.4165 | 111.5 | 112.016 | -2.1652 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.89555 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8138 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.90643 | 16.4165 | 111.5 | 112.016 | -2.1642 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.90389 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8139 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.91476 | 16.4121 | 111.5 | 112.0138 | -2.1638 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.91223 | 0.70408 | 111.4 | 110.9561 | 1.8141 | 0.3607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.92309 | 16.4121 | 111.5 | 112.0116 | -2.1634 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.92057 | 0.70583 | 111.4 | 110.9564 | 1.8142 | 0.36161 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.93142 | 16.4106 | 111.5 | 112.0144 | -2.1634 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.9289 | 0.70583 | 111.4 | 110.9567 | 1.8144 | 0.36161 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.93975 | 16.4106 | 111.5 | 112.0173 | -2.1633 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.93724 | 0.70583 | 111.4 | 110.9565 | 1.8146 | 0.36161 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.94808 | 16.4106 | 111.5 | 112.0173 | -2.1639 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.94558 | 0.70583 | 111.4 | 110.9563 | 1.8147 | 0.36161 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.95641 | 16.4106 | 111.5 | 112.0173 | -2.1644 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.95392 | 0.70707 | 111.4 | 110.9611 | 1.8149 | 0.36221 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.96475 | 16.4084 | 111.5 | 112.0234 | -2.1659 | -0.99066 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.96226 | 0.70707 | 111.4 | 110.9659 | 1.815 | 0.36221 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.97308 | 16.4084 | 111.5 | 112.0296 | -2.1674 | -0.99066 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.9706 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8159 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.98141 | 16.4233 | 111.5 | 112.0296 | -2.1673 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.97894 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8167 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.98975 | 16.4233 | 111.5 | 112.0296 | -2.1672 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.98727 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8175 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
0.99808 | 16.4372 | 111.5 | 112.0273 | -2.1659 | -0.99176 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 0.99561 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8184 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0064 | 16.4372 | 111.5 | 112.0251 | -2.1647 | -0.99176 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0039 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8192 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0147 | 16.4343 | 111.5 | 112.0207 | -2.1638 | -0.99166 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0123 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8201 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0231 | 16.4343 | 111.5 | 112.0163 | -2.1628 | -0.99166 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0206 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8209 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0314 | 16.4313 | 111.5 | 112.0139 | -2.1622 | -0.99152 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.029 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8218 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0397 | 16.4313 | 111.5 | 112.0114 | -2.1616 | -0.99152 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0373 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8226 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0481 | 16.4508 | 111.5 | 112.0114 | -2.1597 | -0.99214 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0456 | 0.67574 | 111.4 | 110.9659 | 1.8235 | 0.34279 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0564 | 16.4508 | 111.5 | 112.0114 | -2.1577 | -0.99214 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.054 | 0.67743 | 111.4 | 110.9654 | 1.8243 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0647 | 16.4495 | 111.5 | 112.02 | -2.1567 | -0.9919 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0623 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8252 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0731 | 16.4495 | 111.5 | 112.0285 | -2.1556 | -0.9919 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0707 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.826 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0814 | 16.4495 | 111.5 | 112.0285 | -2.1549 | -0.9919 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.079 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8268 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0897 | 16.4495 | 111.5 | 112.0285 | -2.1542 | -0.9919 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0873 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8277 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.0981 | 16.4485 | 111.5 | 112.0312 | -2.1538 | -0.9918 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.0957 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8285 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1064 | 16.4485 | 111.5 | 112.034 | -2.1534 | -0.9918 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.104 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8294 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1147 | 16.4456 | 111.5 | 112.0298 | -2.1532 | -0.99169 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1123 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8302 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1231 | 16.4456 | 111.5 | 112.0256 | -2.153 | -0.99169 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1207 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.831 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1314 | 16.4427 | 111.5 | 112.0241 | -2.1534 | -0.99155 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.129 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8319 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1397 | 16.4427 | 111.5 | 112.0227 | -2.1538 | -0.99155 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1374 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8327 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.148 | 16.4389 | 111.5 | 112.0167 | -2.1543 | -0.99143 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1457 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8336 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1564 | 16.4389 | 111.5 | 112.0107 | -2.1547 | -0.99143 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.154 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8344 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1647 | 16.4389 | 111.5 | 112.0104 | -2.1552 | -0.99143 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1624 | 0.67743 | 111.4 | 110.9649 | 1.8353 | 0.34365 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.173 | 16.4389 | 111.5 | 112.0102 | -2.1557 | -0.99143 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1707 | 0.67773 | 111.4 | 110.9536 | 1.8359 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1814 | 16.4349 | 111.5 | 112.0045 | -2.1566 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.179 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8365 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.1897 | 16.4349 | 111.5 | 111.9988 | -2.1576 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1874 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8371 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.198 | 16.4307 | 111.5 | 111.9979 | -2.1592 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.1957 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8377 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2064 | 16.4307 | 111.5 | 111.9971 | -2.1608 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2041 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8383 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2147 | 16.4307 | 111.5 | 111.9971 | -2.1624 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2124 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8389 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.223 | 16.4307 | 111.5 | 111.9971 | -2.1641 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2207 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8395 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2314 | 16.4307 | 111.5 | 111.9971 | -2.1657 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2291 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8401 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2397 | 16.4307 | 111.5 | 111.9971 | -2.1673 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2374 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8407 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.248 | 16.4368 | 111.5 | 112.0022 | -2.1682 | -0.99135 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2458 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8413 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2564 | 16.4368 | 111.5 | 112.0073 | -2.1691 | -0.99135 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2541 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8419 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2647 | 16.4473 | 111.5 | 112.0136 | -2.1694 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2624 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8426 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.273 | 16.4473 | 111.5 | 112.0198 | -2.1696 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2708 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8432 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2814 | 16.4473 | 111.5 | 112.0202 | -2.1688 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2791 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8438 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.2897 | 16.4473 | 111.5 | 112.0206 | -2.1681 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2874 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8444 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.298 | 16.4473 | 111.5 | 112.0206 | -2.1673 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.2958 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.845 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3064 | 16.4473 | 111.5 | 112.0206 | -2.1665 | -0.99161 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3041 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8456 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3147 | 16.444 | 111.5 | 112.016 | -2.166 | -0.99149 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3125 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8462 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.323 | 16.444 | 111.5 | 112.0114 | -2.1656 | -0.99149 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3208 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8468 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3313 | 16.4376 | 111.5 | 112.0034 | -2.1651 | -0.99124 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3291 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8474 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3397 | 16.4376 | 111.5 | 111.9955 | -2.1647 | -0.99124 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3375 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.848 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.348 | 16.4376 | 111.5 | 111.9954 | -2.1639 | -0.99124 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3458 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8486 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3563 | 16.4376 | 111.5 | 111.9954 | -2.1632 | -0.99124 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3541 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8492 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3647 | 16.4479 | 111.5 | 112 | -2.1613 | -0.9917 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3625 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8498 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.373 | 16.4479 | 111.5 | 112.0045 | -2.1594 | -0.9917 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3708 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8505 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3813 | 16.4477 | 111.5 | 112.0109 | -2.1572 | -0.99157 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3792 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8511 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.3897 | 16.4477 | 111.5 | 112.0173 | -2.155 | -0.99157 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3875 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8511 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.398 | 16.4477 | 111.5 | 112.0173 | -2.1544 | -0.99157 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.3958 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.851 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4063 | 16.4477 | 111.5 | 112.0173 | -2.1538 | -0.99157 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4042 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.851 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4147 | 16.4448 | 111.5 | 112.0162 | -2.1547 | -0.99142 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4125 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.851 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.423 | 16.4448 | 111.5 | 112.0152 | -2.1556 | -0.99142 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4209 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.851 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4313 | 16.4421 | 111.5 | 112.0117 | -2.1565 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4292 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.851 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4397 | 16.4421 | 111.5 | 112.0081 | -2.1574 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4375 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8509 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.448 | 16.4421 | 111.5 | 112.0081 | -2.1579 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4459 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8509 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4563 | 16.4421 | 111.5 | 112.0081 | -2.1585 | -0.99131 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4542 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8509 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4647 | 16.4361 | 111.5 | 111.9952 | -2.1609 | -0.99118 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4625 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8509 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.473 | 16.4361 | 111.5 | 111.9823 | -2.1634 | -0.99118 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4709 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8509 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4813 | 16.4303 | 111.5 | 111.9756 | -2.1657 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4792 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.4896 | 16.4303 | 111.5 | 111.9689 | -2.1681 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4876 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.498 | 16.4303 | 111.5 | 111.9689 | -2.1705 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.4959 | 0.67773 | 111.4 | 110.9423 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5063 | 16.4303 | 111.5 | 111.969 | -2.1729 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5042 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5146 | 16.4303 | 111.5 | 111.9689 | -2.175 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5126 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.523 | 16.4303 | 111.5 | 111.9689 | -2.1771 | -0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5209 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5313 | 16.4355 | 111.5 | 111.9759 | -2.178 | -0.99133 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5293 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5396 | 16.4355 | 111.5 | 111.9829 | -2.1789 | -0.99133 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5376 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.548 | 16.4411 | 111.5 | 111.9854 | -2.179 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5459 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8508 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5563 | 16.4411 | 111.5 | 111.988 | -2.1791 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5543 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5646 | 16.4411 | 111.5 | 111.988 | -2.179 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5626 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.573 | 16.4411 | 111.5 | 111.988 | -2.1788 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5709 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5813 | 16.4411 | 111.5 | 111.988 | -2.1786 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5793 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.5896 | 16.4411 | 113.7 | 111.988 | -2.1784 | -0.9915 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.5876 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.598 | 16.4404 | 113.7 | 111.992 | -2.1782 | -0.99139 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.596 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6063 | 16.4404 | 113.7 | 111.996 | -2.1779 | -0.99139 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6043 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6146 | 16.4404 | 113.7 | 112.0016 | -2.1773 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6126 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.623 | 16.4404 | 113.7 | 112.0072 | -2.1768 | -0.99128 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.621 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6313 | 16.4394 | 113.7 | 112.0119 | -2.1765 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6293 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6396 | 16.4394 | 113.7 | 112.0166 | -2.1763 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6376 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6479 | 16.4394 | 113.7 | 112.0166 | -2.176 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.646 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6563 | 16.4394 | 113.7 | 112.0166 | -2.1758 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6543 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6646 | 16.4351 | 113.7 | 112.0076 | -2.1766 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6627 | 0.67773 | 111.4 | 110.9422 | 1.8507 | 0.34387 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.673 | 16.4351 | 113.7 | 111.9986 | -2.1774 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.671 | 0.67902 | 111.4 | 110.946 | 1.8507 | 0.34449 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6813 | 16.4351 | 113.7 | 111.9986 | -2.1788 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6793 | 0.67902 | 111.4 | 110.9498 | 1.8507 | 0.34449 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6896 | 16.4351 | 113.7 | 111.9986 | -2.1802 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.6877 | 0.6825 | 111.4 | 110.9417 | 1.8507 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.6979 | 16.432 | 113.7 | 111.9949 | -2.1819 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.696 | 0.6825 | 111.4 | 110.9337 | 1.8506 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7063 | 16.432 | 113.7 | 111.9912 | -2.1837 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7043 | 0.6825 | 111.4 | 110.9337 | 1.8506 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7146 | 16.431 | 113.7 | 111.996 | -2.1857 | -0.99078 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7127 | 0.6825 | 111.4 | 110.9337 | 1.8505 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7229 | 16.431 | 113.7 | 112.0008 | -2.1878 | -0.99078 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.721 | 0.6825 | 111.4 | 110.9337 | 1.8505 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7313 | 16.431 | 113.7 | 112.0008 | -2.1895 | -0.99078 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7294 | 0.6825 | 111.4 | 110.9337 | 1.8505 | 0.34632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7396 | 16.431 | 113.7 | 112.0008 | -2.1913 | -0.99078 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7377 | 0.68421 | 111.4 | 110.9259 | 1.8504 | 0.34723 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7479 | 16.4325 | 113.7 | 112.0088 | -2.1915 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.746 | 0.68421 | 111.4 | 110.9182 | 1.8504 | 0.34723 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7563 | 16.4325 | 113.7 | 112.0169 | -2.1917 | -0.99115 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7544 | 0.68799 | 111.4 | 110.9214 | 1.8503 | 0.34913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7646 | 16.4325 | 113.7 | 112.023 | -2.1922 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7627 | 0.68799 | 111.4 | 110.9246 | 1.8502 | 0.34913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7729 | 16.4325 | 113.7 | 112.0292 | -2.1927 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.771 | 0.68799 | 111.4 | 110.9246 | 1.8501 | 0.34913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7813 | 16.4325 | 113.7 | 112.0292 | -2.1944 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7794 | 0.68799 | 111.4 | 110.9246 | 1.85 | 0.34913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7896 | 16.4325 | 113.7 | 112.0292 | -2.196 | -0.99104 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7877 | 0.68956 | 111.4 | 110.9273 | 1.8499 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.7979 | 16.4317 | 113.7 | 112.0341 | -2.1976 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.7961 | 0.68956 | 111.4 | 110.93 | 1.8498 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8063 | 16.4317 | 113.7 | 112.0391 | -2.1993 | -0.99091 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8044 | 0.68956 | 111.4 | 110.93 | 1.8497 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8146 | 16.4299 | 113.7 | 112.0386 | -2.2011 | -0.99081 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8127 | 0.68956 | 111.4 | 110.93 | 1.8497 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8229 | 16.4299 | 113.7 | 112.0381 | -2.203 | -0.99081 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8211 | 0.68956 | 111.4 | 110.93 | 1.8496 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8313 | 16.4313 | 113.7 | 112.0437 | -2.2016 | -0.99195 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8294 | 0.68956 | 111.4 | 110.9301 | 1.8495 | 0.34991 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8396 | 16.4313 | 113.7 | 112.0493 | -2.2002 | -0.99195 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8377 | 0.69314 | 111.4 | 110.9194 | 1.8493 | 0.3518 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8479 | 16.4313 | 113.7 | 112.0493 | -2.1985 | -0.99195 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8461 | 0.69314 | 111.4 | 110.9088 | 1.8492 | 0.3518 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8562 | 16.4313 | 113.7 | 112.0493 | -2.1968 | -0.99195 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8544 | 0.69499 | 111.4 | 110.9102 | 1.8491 | 0.35272 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8646 | 16.4313 | 113.7 | 112.0652 | -2.1937 | -0.99251 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8628 | 0.69499 | 111.4 | 110.9116 | 1.8489 | 0.35272 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8729 | 16.4313 | 113.7 | 112.0811 | -2.1905 | -0.99251 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8711 | 0.69499 | 111.4 | 110.9116 | 1.8488 | 0.35272 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8812 | 16.4253 | 113.7 | 112.0938 | -2.1859 | -0.99291 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8794 | 0.69499 | 111.4 | 110.9116 | 1.8487 | 0.35272 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8896 | 16.4253 | 113.7 | 112.1065 | -2.1812 | -0.99291 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8878 | 0.69702 | 111.4 | 110.9149 | 1.8485 | 0.35372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.8979 | 16.4171 | 113.7 | 112.1121 | -2.1748 | -0.99333 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.8961 | 0.69702 | 111.4 | 110.9183 | 1.8484 | 0.35372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9062 | 16.4171 | 113.7 | 112.1177 | -2.1685 | -0.99333 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9044 | 0.69869 | 111.4 | 110.9062 | 1.8482 | 0.35465 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9146 | 16.4171 | 113.7 | 112.1177 | -2.1621 | -0.99333 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9128 | 0.69869 | 111.4 | 110.8941 | 1.848 | 0.35465 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9229 | 16.4171 | 113.7 | 112.1177 | -2.1557 | -0.99333 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9211 | 0.70026 | 111.4 | 110.8971 | 1.8478 | 0.35543 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9312 | 16.4115 | 113.7 | 112.1177 | -2.1478 | -0.99383 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9295 | 0.70026 | 111.4 | 110.9 | 1.8476 | 0.35543 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9396 | 16.4115 | 113.7 | 112.1177 | -2.14 | -0.99383 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9378 | 0.70194 | 111.4 | 110.9087 | 1.8475 | 0.35622 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9479 | 16.4063 | 113.7 | 112.1221 | -2.1323 | -0.99406 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9461 | 0.70194 | 111.4 | 110.9173 | 1.8473 | 0.35622 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9562 | 16.4063 | 113.7 | 112.1265 | -2.1247 | -0.99406 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9545 | 0.70194 | 111.4 | 110.9172 | 1.8471 | 0.35622 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9646 | 16.4067 | 113.7 | 112.1388 | -2.118 | -0.99386 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9628 | 0.70194 | 111.4 | 110.917 | 1.8469 | 0.35622 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9729 | 16.4067 | 113.7 | 112.1511 | -2.1114 | -0.99386 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9711 | 0.70399 | 111.4 | 110.9252 | 1.8467 | 0.35722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9812 | 16.4156 | 113.7 | 112.1512 | -2.1032 | -0.99439 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9795 | 0.70399 | 111.4 | 110.9334 | 1.8465 | 0.35722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9896 | 16.4156 | 113.7 | 112.1512 | -2.095 | -0.99439 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9878 | 0.70399 | 111.4 | 110.9334 | 1.8463 | 0.35722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
1.9979 | 16.4156 | 113.7 | 112.1512 | -2.0867 | -0.99439 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 1.9961 | 0.70399 | 111.4 | 110.9333 | 1.8461 | 0.35722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0062 | 16.4156 | 113.7 | 112.1512 | -2.0785 | -0.99439 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0045 | 0.7075 | 111.4 | 110.9354 | 1.8459 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0145 | 16.4042 | 113.7 | 112.1551 | -2.0675 | -0.99513 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0128 | 0.7075 | 111.4 | 110.9375 | 1.8456 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0229 | 16.4042 | 113.7 | 112.159 | -2.0566 | -0.99513 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0212 | 0.7075 | 111.4 | 110.9375 | 1.8454 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0312 | 16.4049 | 113.7 | 112.1657 | -2.0456 | -0.99505 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0295 | 0.7075 | 111.4 | 110.9375 | 1.8452 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0395 | 16.4049 | 113.7 | 112.1723 | -2.0347 | -0.99505 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0378 | 0.7075 | 111.4 | 110.9376 | 1.845 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0479 | 16.3917 | 113.7 | 112.1807 | -2.0225 | -0.99529 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0462 | 0.7075 | 111.4 | 110.9376 | 1.8447 | 0.35898 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0562 | 16.3917 | 113.7 | 112.189 | -2.0104 | -0.99529 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0545 | 0.71141 | 111.4 | 110.9479 | 1.8445 | 0.3609 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0645 | 16.3917 | 113.7 | 112.189 | -1.9983 | -0.99529 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0629 | 0.71141 | 111.4 | 110.9583 | 1.8442 | 0.3609 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0729 | 16.3917 | 113.7 | 112.189 | -1.9862 | -0.99529 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0712 | 0.71343 | 111.4 | 110.9621 | 1.844 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0812 | 16.3881 | 113.7 | 112.2054 | -1.9726 | -0.99563 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0795 | 0.71343 | 111.4 | 110.966 | 1.8437 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0895 | 16.3881 | 113.7 | 112.2217 | -1.959 | -0.99563 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0879 | 0.71343 | 111.4 | 110.9661 | 1.8435 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.0979 | 16.387 | 113.7 | 112.2284 | -1.9439 | -0.99606 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.0962 | 0.71343 | 111.4 | 110.9662 | 1.8432 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1062 | 16.387 | 113.7 | 112.235 | -1.9288 | -0.99606 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1045 | 0.71343 | 111.4 | 110.9662 | 1.843 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1145 | 16.3792 | 113.7 | 112.235 | -1.9118 | -0.99644 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1129 | 0.71343 | 111.4 | 110.9662 | 1.8428 | 0.3619 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1229 | 16.3792 | 113.7 | 112.235 | -1.8949 | -0.99644 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1212 | 0.71491 | 111.4 | 110.9785 | 1.8425 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1312 | 16.3792 | 113.7 | 112.2348 | -1.8777 | -0.99644 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1296 | 0.71491 | 111.4 | 110.9908 | 1.8423 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1395 | 16.3792 | 113.7 | 112.2345 | -1.8604 | -0.99644 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1379 | 0.71491 | 111.4 | 110.9908 | 1.8421 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1479 | 16.3863 | 113.7 | 112.2402 | -1.8422 | -0.99669 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1462 | 0.71491 | 111.4 | 110.9908 | 1.8419 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1562 | 16.3863 | 113.7 | 112.2459 | -1.8241 | -0.99669 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1546 | 0.71491 | 111.4 | 110.9908 | 1.8417 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1645 | 16.39 | 113.7 | 112.2658 | -1.8073 | -0.99655 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1629 | 0.71491 | 111.4 | 110.9908 | 1.8415 | 0.36258 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1729 | 16.39 | 113.7 | 112.2858 | -1.7906 | -0.99655 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1712 | 0.71633 | 111.4 | 110.9851 | 1.8413 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1812 | 16.3853 | 113.7 | 112.2858 | -1.7722 | -0.99691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1796 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8411 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1895 | 16.3853 | 113.7 | 112.2858 | -1.7537 | -0.99691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1879 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8409 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.1979 | 16.3894 | 113.7 | 112.2858 | -1.7339 | -0.99723 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.1963 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8407 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2062 | 16.3894 | 113.7 | 112.2858 | -1.7141 | -0.99723 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2046 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8405 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2145 | 16.3894 | 113.7 | 112.2859 | -1.6939 | -0.99723 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2129 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8403 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2228 | 16.3894 | 113.7 | 112.286 | -1.6738 | -0.99723 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2213 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8401 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2312 | 16.3848 | 113.7 | 112.2968 | -1.6521 | -0.99749 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2296 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8399 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2395 | 16.3848 | 113.7 | 112.3075 | -1.6305 | -0.99749 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2379 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8398 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2478 | 16.3859 | 113.7 | 112.3183 | -1.6124 | -0.99736 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2463 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8396 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2562 | 16.3859 | 113.7 | 112.329 | -1.5943 | -0.99736 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2546 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8394 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2645 | 16.3843 | 113.7 | 112.3291 | -1.5731 | -0.998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.263 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8393 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2728 | 16.3843 | 113.7 | 112.3292 | -1.5519 | -0.998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2713 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8391 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2812 | 16.3843 | 113.7 | 112.3292 | -1.5322 | -0.998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2796 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.839 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2895 | 16.3843 | 113.7 | 112.3292 | -1.5125 | -0.998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.288 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8388 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.2978 | 16.3795 | 113.7 | 112.3336 | -1.493 | -0.99818 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.2963 | 0.71633 | 111.4 | 110.9794 | 1.8387 | 0.36334 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3062 | 16.3795 | 113.7 | 112.338 | -1.4735 | -0.99818 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3046 | 0.71801 | 111.4 | 110.9883 | 1.8386 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3145 | 16.3815 | 113.7 | 112.3511 | -1.4557 | -0.99807 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.313 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.8384 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3228 | 16.3815 | 113.7 | 112.3642 | -1.438 | -0.99807 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3213 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.8383 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3312 | 16.3859 | 113.7 | 112.3642 | -1.4189 | -0.99832 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3297 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.8382 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3395 | 16.3859 | 113.7 | 112.3642 | -1.3998 | -0.99832 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.338 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.8381 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3478 | 16.3814 | 113.7 | 112.3644 | -1.3807 | -0.99857 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3463 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.838 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3562 | 16.3814 | 113.7 | 112.3647 | -1.3616 | -0.99857 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3547 | 0.71801 | 111.4 | 110.9971 | 1.8379 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3645 | 16.3891 | 113.7 | 112.3647 | -1.3419 | -0.99877 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.363 | 0.71801 | 111.4 | 110.9972 | 1.8378 | 0.36412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3728 | 16.3891 | 113.7 | 112.3647 | -1.3223 | -0.99877 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3714 | 0.71845 | 111.4 | 111.005 | 1.8377 | 0.36429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3811 | 16.3909 | 113.7 | 112.374 | -1.3023 | -0.99872 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3797 | 0.71845 | 111.4 | 111.0129 | 1.8377 | 0.36429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3895 | 16.3909 | 113.7 | 112.3834 | -1.2824 | -0.99872 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.388 | 0.71845 | 111.4 | 111.0129 | 1.8376 | 0.36429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.3978 | 16.3887 | 113.7 | 112.3806 | -1.2646 | -0.99863 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.3964 | 0.71845 | 111.4 | 111.0129 | 1.8375 | 0.36429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4061 | 16.3887 | 113.7 | 112.3777 | -1.2468 | -0.99863 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4047 | 0.71915 | 111.4 | 111.0041 | 1.8374 | 0.36471 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4145 | 16.3816 | 113.7 | 112.3775 | -1.2276 | -0.99886 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.413 | 0.71915 | 111.4 | 110.9953 | 1.8373 | 0.36471 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4228 | 16.3816 | 113.7 | 112.3774 | -1.2083 | -0.99886 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4214 | 0.71915 | 111.4 | 110.9953 | 1.8372 | 0.36471 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4311 | 16.3759 | 113.7 | 112.3774 | -1.1884 | -0.99926 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4297 | 0.71915 | 111.4 | 110.9953 | 1.8372 | 0.36471 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4395 | 16.3759 | 113.7 | 112.3774 | -1.1685 | -0.99926 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4381 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8373 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4478 | 16.3783 | 113.7 | 112.3895 | -1.1489 | -0.9992 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4464 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8374 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4561 | 16.3783 | 113.7 | 112.4015 | -1.1293 | -0.9992 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4547 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8375 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4645 | 16.3783 | 113.7 | 112.4015 | -1.1105 | -0.9992 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4631 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8377 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4728 | 16.3783 | 113.7 | 112.4015 | -1.0917 | -0.9992 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4714 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8378 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4811 | 16.3757 | 113.7 | 112.4155 | -1.0703 | -0.99948 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4798 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.838 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4895 | 16.3757 | 113.7 | 112.4296 | -1.0489 | -0.99948 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4881 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8381 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.4978 | 16.3757 | 113.7 | 112.4296 | -1.0287 | -0.99948 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.4964 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8383 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5061 | 16.3757 | 113.7 | 112.4296 | -1.0085 | -0.99948 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5048 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8385 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5145 | 16.3666 | 113.7 | 112.4381 | -0.98863 | -0.99959 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5131 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8386 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5228 | 16.3666 | 113.7 | 112.4466 | -0.96878 | -0.99959 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5214 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8388 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5311 | 16.3666 | 113.7 | 112.4466 | -0.95041 | -0.99959 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5298 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8389 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5395 | 16.3666 | 113.7 | 112.4467 | -0.93203 | -0.99959 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5381 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8391 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5478 | 16.3679 | 113.7 | 112.4532 | -0.91399 | -0.99957 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5465 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8393 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5561 | 16.3679 | 113.7 | 112.4597 | -0.89595 | -0.99957 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5548 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8394 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5644 | 16.3661 | 113.7 | 112.4597 | -0.87572 | -0.9998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5631 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8396 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5728 | 16.3661 | 113.7 | 112.4597 | -0.85549 | -0.9998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5715 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8398 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5811 | 16.3677 | 113.7 | 112.467 | -0.83534 | -0.99976 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5798 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8399 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5894 | 16.3677 | 113.7 | 112.4742 | -0.8152 | -0.99976 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5882 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8401 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.5978 | 16.3639 | 113.7 | 112.4742 | -0.79505 | -0.99985 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.5965 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8403 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6061 | 16.3639 | 113.7 | 112.4742 | -0.77491 | -0.99985 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6048 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8405 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6144 | 16.3639 | 113.7 | 112.4742 | -0.75613 | -0.99985 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6132 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8406 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6228 | 16.3639 | 113.7 | 112.4742 | -0.73735 | -0.99985 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6215 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8408 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6311 | 16.3607 | 113.7 | 112.4857 | -0.71738 | -0.99991 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6298 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.841 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6394 | 16.3607 | 113.7 | 112.4972 | -0.69741 | -0.99991 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6382 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8412 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6478 | 16.3612 | 113.7 | 112.518 | -0.67768 | -0.99994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6465 | 0.71124 | 111.4 | 110.9953 | 1.8414 | 0.35956 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6561 | 16.3612 | 113.7 | 112.5388 | -0.65795 | -0.99994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6549 | 0.70954 | 111.4 | 111.0031 | 1.8416 | 0.35865 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6644 | 16.365 | 113.7 | 112.5388 | -0.63636 | -0.99998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6632 | 0.70954 | 111.4 | 111.011 | 1.8418 | 0.35865 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6728 | 16.365 | 113.7 | 112.5389 | -0.61476 | -0.99998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6715 | 0.70815 | 111.4 | 111.0114 | 1.842 | 0.35794 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6811 | 16.365 | 113.7 | 112.5389 | -0.59626 | -0.99998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6799 | 0.70815 | 111.4 | 111.0119 | 1.8422 | 0.35794 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6894 | 16.365 | 113.7 | 112.5389 | -0.57776 | -0.99998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6882 | 0.70629 | 111.4 | 111.0097 | 1.8424 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.6978 | 16.3654 | 113.7 | 112.5409 | -0.55964 | -0.99997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.6965 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8426 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7061 | 16.3654 | 113.7 | 112.5429 | -0.54151 | -0.99997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7049 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8428 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7144 | 16.3629 | 113.7 | 112.5562 | -0.52347 | -0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7132 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8431 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7227 | 16.3629 | 113.7 | 112.5695 | -0.50544 | -0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7216 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8433 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7311 | 16.3705 | 113.7 | 112.5695 | -0.48527 | -1 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7299 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8435 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7394 | 16.3705 | 113.7 | 112.5695 | -0.4651 | -1 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7382 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8438 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7477 | 16.3673 | 113.7 | 112.5694 | -0.44482 | 0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7466 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.844 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7561 | 16.3673 | 113.7 | 112.5693 | -0.42453 | 0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7549 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8442 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7644 | 16.3673 | 113.7 | 112.5694 | -0.40572 | 0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7633 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8444 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7727 | 16.3673 | 113.7 | 112.5694 | -0.38692 | 0.99999 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7716 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8447 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7811 | 16.3702 | 113.7 | 112.579 | -0.36971 | 1 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7799 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8449 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7894 | 16.3702 | 113.7 | 112.5886 | -0.35251 | 1 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7883 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8451 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.7977 | 16.3727 | 113.7 | 112.6109 | -0.33267 | 0.99995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.7966 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8453 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8061 | 16.3727 | 113.7 | 112.6334 | -0.31284 | 0.99995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8049 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8456 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8144 | 16.3727 | 113.7 | 112.6336 | -0.29244 | 0.99995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8133 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8458 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8227 | 16.3727 | 113.7 | 112.6338 | -0.27203 | 0.99995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8216 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.846 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8311 | 16.3626 | 113.7 | 112.6338 | -0.25142 | 0.99989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8299 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8463 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8394 | 16.3626 | 113.7 | 112.6338 | -0.2308 | 0.99989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8383 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8465 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8477 | 16.3626 | 113.7 | 112.6338 | -0.21327 | 0.99989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8466 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8467 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8561 | 16.3626 | 113.7 | 112.6338 | -0.19574 | 0.99989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.855 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8468 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8644 | 16.35 | 113.7 | 112.6472 | -0.17667 | 0.99983 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8633 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8468 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8727 | 16.35 | 113.7 | 112.6607 | -0.1576 | 0.99983 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8716 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8469 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8811 | 16.3437 | 113.7 | 112.6769 | -0.13753 | 0.99977 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.88 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8469 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8894 | 16.3437 | 113.7 | 112.6932 | -0.11746 | 0.99977 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8883 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.847 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.8977 | 16.346 | 113.7 | 112.7005 | -0.10032 | 0.9998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.8967 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.847 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9061 | 16.346 | 113.7 | 112.7078 | -0.083193 | 0.9998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.905 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.847 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9144 | 16.3433 | 113.7 | 112.7078 | -0.06458 | 0.99969 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9133 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8471 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9227 | 16.3433 | 113.7 | 112.7078 | -0.045968 | 0.99969 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9217 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8471 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.931 | 16.3416 | 113.7 | 112.7139 | -0.027557 | 0.99961 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.93 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8472 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9394 | 16.3416 | 113.7 | 112.7201 | -0.0091465 | 0.99961 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9383 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8472 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9477 | 16.3535 | 113.7 | 112.7188 | 0.010546 | 0.9995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9467 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8473 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.956 | 16.3535 | 113.7 | 112.7176 | 0.030239 | 0.9995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.955 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8473 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9644 | 16.3535 | 113.7 | 112.7178 | 0.050262 | 0.9995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9633 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8473 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9727 | 16.3535 | 113.7 | 112.718 | 0.070284 | 0.9995 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9717 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8474 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.981 | 16.3562 | 113.7 | 112.726 | 0.086844 | 0.99953 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.98 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8474 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9894 | 16.3562 | 113.7 | 112.734 | 0.1034 | 0.99953 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9884 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8475 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
2.9977 | 16.3556 | 113.7 | 112.7397 | 0.12181 | 0.99941 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 2.9967 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8475 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.006 | 16.3556 | 113.7 | 112.7454 | 0.14021 | 0.99941 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.005 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8476 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0144 | 16.3688 | 113.7 | 112.7628 | 0.15872 | 0.99923 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0134 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8476 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0227 | 16.3688 | 113.7 | 112.7802 | 0.17723 | 0.99923 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0217 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8476 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.031 | 16.3634 | 113.7 | 112.7802 | 0.19722 | 0.99905 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.03 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8477 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0394 | 16.3634 | 113.7 | 112.7802 | 0.21722 | 0.99905 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0384 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8477 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0477 | 16.3634 | 113.7 | 112.7803 | 0.23602 | 0.99905 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0467 | 0.70629 | 111.4 | 111.0075 | 1.8478 | 0.35702 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.056 | 16.3634 | 113.7 | 112.7804 | 0.25483 | 0.99905 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0551 | 0.70501 | 111.4 | 111.0031 | 1.8478 | 0.3564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0644 | 16.3609 | 113.7 | 112.7804 | 0.27413 | 0.99884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0634 | 0.70501 | 111.4 | 110.9986 | 1.8479 | 0.3564 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0727 | 16.3609 | 113.7 | 112.7804 | 0.29344 | 0.99884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0717 | 0.72351 | 111.4 | 110.9986 | 1.846 | 0.38115 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.081 | 16.3687 | 113.7 | 112.8016 | 0.31078 | 0.99894 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0801 | 0.72351 | 111.4 | 110.9986 | 1.8442 | 0.38115 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0893 | 16.3687 | 113.7 | 112.8228 | 0.32811 | 0.99894 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0884 | 0.7153 | 111.4 | 111.0061 | 1.8413 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.0977 | 16.3665 | 113.7 | 112.8218 | 0.34614 | 0.99884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.0967 | 0.7153 | 111.4 | 111.0135 | 1.8384 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.106 | 16.3665 | 113.7 | 112.8208 | 0.36417 | 0.99884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1051 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8356 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1143 | 16.3613 | 113.7 | 112.8208 | 0.38406 | 0.99861 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1134 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8327 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1227 | 16.3613 | 113.7 | 112.8208 | 0.40395 | 0.99861 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1218 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8298 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.131 | 16.3613 | 113.7 | 112.8206 | 0.42295 | 0.99861 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1301 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8269 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1393 | 16.3613 | 113.7 | 112.8203 | 0.44196 | 0.99861 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1384 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.824 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1477 | 16.3592 | 113.7 | 112.8203 | 0.46091 | 0.99836 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1468 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8211 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.156 | 16.3592 | 113.7 | 112.8203 | 0.47986 | 0.99836 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1551 | 0.7153 | 111.4 | 111.0134 | 1.8182 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1643 | 16.3616 | 113.7 | 112.8346 | 0.49806 | 0.99823 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1634 | 0.7153 | 111.4 | 111.0135 | 1.8153 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1727 | 16.3616 | 113.7 | 112.8489 | 0.51627 | 0.99823 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1718 | 0.7153 | 111.4 | 111.0135 | 1.8124 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.181 | 16.3542 | 113.7 | 112.8567 | 0.53541 | 0.99806 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1801 | 0.7153 | 111.4 | 111.0135 | 1.8096 | 0.38716 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1893 | 16.3542 | 113.7 | 112.8645 | 0.55456 | 0.99806 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1885 | 0.71386 | 111.4 | 111.011 | 1.8067 | 0.3864 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.1977 | 16.3542 | 113.7 | 112.8645 | 0.57402 | 0.99806 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.1968 | 0.71386 | 111.4 | 111.0085 | 1.8038 | 0.3864 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.206 | 16.3542 | 113.7 | 112.8645 | 0.59349 | 0.99806 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2051 | 0.71229 | 111.4 | 111.0083 | 1.8009 | 0.38555 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2143 | 16.3414 | 113.7 | 112.8646 | 0.61199 | 0.99779 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2135 | 0.71229 | 111.4 | 111.0081 | 1.7981 | 0.38555 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2227 | 16.3414 | 113.7 | 112.8646 | 0.6305 | 0.99779 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2218 | 0.71089 | 111.4 | 111.0143 | 1.7952 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.231 | 16.3255 | 113.7 | 112.8646 | 0.65026 | 0.99753 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2301 | 0.71089 | 111.4 | 111.0204 | 1.7924 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2393 | 16.3255 | 113.7 | 112.8646 | 0.67002 | 0.99753 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2385 | 0.71089 | 111.4 | 111.0202 | 1.7895 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2477 | 16.3316 | 113.7 | 112.8791 | 0.68756 | 0.99764 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2468 | 0.71089 | 111.4 | 111.0199 | 1.7867 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.256 | 16.3316 | 113.7 | 112.8936 | 0.7051 | 0.99764 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2552 | 0.71089 | 111.4 | 111.0199 | 1.7838 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2643 | 16.3327 | 113.7 | 112.8936 | 0.72435 | 0.99727 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2635 | 0.71089 | 111.4 | 111.0199 | 1.781 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2726 | 16.3327 | 113.7 | 112.8936 | 0.7436 | 0.99727 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2718 | 0.71089 | 111.4 | 111.0199 | 1.7781 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.281 | 16.3361 | 113.7 | 112.9016 | 0.76153 | 0.99734 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2802 | 0.71089 | 111.4 | 111.0199 | 1.7753 | 0.38475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2893 | 16.3361 | 113.7 | 112.9096 | 0.77946 | 0.99734 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2885 | 0.7076 | 111.4 | 111.0174 | 1.7724 | 0.38299 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.2976 | 16.3313 | 113.7 | 112.9096 | 0.79915 | 0.99669 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.2968 | 0.7076 | 111.4 | 111.0148 | 1.7696 | 0.38299 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.306 | 16.3313 | 113.7 | 112.9096 | 0.81884 | 0.99669 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3052 | 0.7076 | 111.4 | 111.0148 | 1.7668 | 0.38299 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3143 | 16.3377 | 113.7 | 112.9243 | 0.83833 | 0.99683 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3135 | 0.7076 | 111.4 | 111.0148 | 1.764 | 0.38299 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3226 | 16.3377 | 113.7 | 112.9389 | 0.85781 | 0.99683 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3219 | 0.70584 | 111.4 | 111.0012 | 1.7611 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.331 | 16.3377 | 113.7 | 112.9389 | 0.87582 | 0.99683 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3302 | 0.70584 | 111.4 | 110.9876 | 1.7583 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3393 | 16.3377 | 113.7 | 112.939 | 0.89382 | 0.99683 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3385 | 0.70584 | 111.4 | 110.9876 | 1.7555 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3476 | 16.3333 | 113.7 | 112.9391 | 0.91233 | 0.99645 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3469 | 0.70584 | 111.4 | 110.9876 | 1.7527 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.356 | 16.3333 | 113.7 | 112.9391 | 0.93083 | 0.99645 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3552 | 0.70584 | 111.4 | 110.9876 | 1.7499 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3643 | 16.334 | 113.7 | 112.9472 | 0.949 | 0.99621 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3635 | 0.70584 | 111.4 | 110.9876 | 1.7471 | 0.38212 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3726 | 16.334 | 113.7 | 112.9554 | 0.96717 | 0.99621 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3719 | 0.70439 | 111.4 | 110.9847 | 1.7442 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.381 | 16.3323 | 113.7 | 112.9554 | 0.98682 | 0.9958 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3802 | 0.70439 | 111.4 | 110.9818 | 1.7414 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3893 | 16.3323 | 113.7 | 112.9554 | 1.0065 | 0.9958 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3886 | 0.70439 | 111.4 | 110.9818 | 1.7386 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.3976 | 16.3393 | 113.7 | 112.9703 | 1.0259 | 0.99597 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.3969 | 0.70439 | 111.4 | 110.9818 | 1.7358 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.406 | 16.3393 | 113.7 | 112.9853 | 1.0453 | 0.99597 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4052 | 0.70439 | 111.4 | 110.9818 | 1.733 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4143 | 16.3393 | 113.7 | 112.9853 | 1.0635 | 0.99597 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4136 | 0.70439 | 111.4 | 110.9818 | 1.7302 | 0.38136 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4226 | 16.3393 | 113.7 | 112.9853 | 1.0816 | 0.99597 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4219 | 0.70282 | 111.4 | 110.9904 | 1.7274 | 0.38045 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4309 | 16.3236 | 113.7 | 112.9853 | 1.0999 | 0.99551 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4302 | 0.70282 | 111.4 | 110.999 | 1.7246 | 0.38045 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4393 | 16.3236 | 113.7 | 112.9853 | 1.1181 | 0.99551 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4386 | 0.70229 | 111.4 | 111.0029 | 1.7218 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4476 | 16.3214 | 113.7 | 112.9862 | 1.1363 | 0.99507 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4469 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7191 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4559 | 16.3214 | 113.7 | 112.9871 | 1.1545 | 0.99507 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4553 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7163 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4643 | 16.3266 | 113.7 | 113.0013 | 1.1738 | 0.99476 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4636 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7135 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4726 | 16.3266 | 113.7 | 113.0154 | 1.193 | 0.99476 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4719 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7107 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4809 | 16.3266 | 113.7 | 113.0154 | 1.2108 | 0.99476 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4803 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7079 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4893 | 16.3266 | 113.7 | 113.0154 | 1.2286 | 0.99476 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4886 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.707 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.4976 | 16.3277 | 113.7 | 113.0154 | 1.2482 | 0.9944 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.4969 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7061 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5059 | 16.3277 | 113.7 | 113.0154 | 1.2678 | 0.9944 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5053 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7062 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5143 | 16.3121 | 113.7 | 113.0155 | 1.288 | 0.99398 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5136 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7063 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5226 | 16.3121 | 113.7 | 113.0155 | 1.3082 | 0.99398 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5219 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7064 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5309 | 16.32 | 113.7 | 113.0317 | 1.3263 | 0.99418 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5303 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7065 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5393 | 16.32 | 113.7 | 113.0478 | 1.3444 | 0.99418 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5386 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7066 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5476 | 16.3027 | 113.7 | 113.0472 | 1.3638 | 0.99375 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.547 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7067 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5559 | 16.3027 | 113.7 | 113.0466 | 1.3831 | 0.99375 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5553 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7068 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5643 | 16.3027 | 113.7 | 113.0466 | 1.401 | 0.99375 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5636 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7069 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5726 | 16.3027 | 113.7 | 113.0466 | 1.4189 | 0.99375 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.572 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.707 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5809 | 16.2936 | 113.7 | 113.0467 | 1.4379 | 0.99311 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5803 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7071 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5893 | 16.2936 | 113.7 | 113.0469 | 1.4569 | 0.99311 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.5886 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7072 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.5976 | 16.311 | 113.7 | 113.065 | 1.4759 | 0.99275 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.597 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7073 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6059 | 16.311 | 113.7 | 113.0831 | 1.495 | 0.99275 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6053 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7074 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6143 | 16.3199 | 113.7 | 113.1029 | 1.5136 | 0.99295 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6136 | 0.70229 | 111.4 | 111.0069 | 1.7075 | 0.38014 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6226 | 16.3199 | 113.7 | 113.1227 | 1.5321 | 0.99295 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.622 | 0.70203 | 111.4 | 111.0081 | 1.7076 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6309 | 16.319 | 113.7 | 113.1227 | 1.5508 | 0.99241 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6303 | 0.70203 | 111.4 | 111.0094 | 1.7077 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6392 | 16.319 | 113.7 | 113.1227 | 1.5695 | 0.99241 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6387 | 0.70203 | 111.4 | 111.0094 | 1.7078 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6476 | 16.319 | 113.7 | 113.1227 | 1.5869 | 0.99241 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.647 | 0.70203 | 111.4 | 111.0094 | 1.7078 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6559 | 16.319 | 113.7 | 113.1227 | 1.6043 | 0.99241 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6553 | 0.70203 | 111.4 | 111.0094 | 1.7079 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6642 | 16.3043 | 113.7 | 113.1318 | 1.6248 | 0.99144 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6637 | 0.70203 | 111.4 | 111.0094 | 1.708 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6726 | 16.3043 | 113.7 | 113.141 | 1.6453 | 0.99144 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.672 | 0.70203 | 111.4 | 111.0093 | 1.7081 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6809 | 16.3104 | 113.7 | 113.1493 | 1.6635 | 0.99166 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6803 | 0.70203 | 111.4 | 111.0092 | 1.7081 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6892 | 16.3104 | 113.7 | 113.1576 | 1.6817 | 0.99166 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.6887 | 0.70203 | 111.4 | 111.0092 | 1.7082 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.6976 | 16.2987 | 113.7 | 113.1573 | 1.7015 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.697 | 0.70203 | 111.4 | 111.0092 | 1.7083 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7059 | 16.2987 | 113.7 | 113.157 | 1.7214 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7053 | 0.70203 | 111.4 | 111.0092 | 1.7083 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7142 | 16.2987 | 113.7 | 113.157 | 1.7385 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7137 | 0.70203 | 111.4 | 111.0092 | 1.7084 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7226 | 16.2987 | 113.7 | 113.157 | 1.7556 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.722 | 0.70203 | 111.3948 | 111.0092 | 1.7084 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7309 | 16.3005 | 113.7 | 113.1655 | 1.7745 | 0.9906 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7304 | 0.70203 | 111.3765 | 111.0092 | 1.7084 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7392 | 16.3005 | 113.7 | 113.174 | 1.7934 | 0.9906 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7387 | 0.70203 | 111.3581 | 111.0092 | 1.7085 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7476 | 16.3029 | 113.7 | 113.1888 | 1.8136 | 0.99008 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.747 | 0.70203 | 111.3398 | 111.0091 | 1.7085 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7559 | 16.3029 | 113.7 | 113.2036 | 1.8338 | 0.99008 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7554 | 0.70203 | 111.3215 | 111.0092 | 1.7086 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7642 | 16.3029 | 113.7 | 113.2036 | 1.8525 | 0.99008 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7637 | 0.70203 | 111.3031 | 111.0092 | 1.7086 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7726 | 16.3029 | 113.7 | 113.2036 | 1.8711 | 0.99008 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.772 | 0.70203 | 111.2848 | 111.0092 | 1.7086 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7809 | 16.3096 | 113.7 | 113.2201 | 1.89 | 0.9896 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7804 | 0.70203 | 111.2664 | 111.0092 | 1.7087 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7892 | 16.3096 | 113.7 | 113.2366 | 1.9089 | 0.9896 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7887 | 0.70203 | 111.2481 | 111.0092 | 1.7087 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.7975 | 16.3119 | 113.7 | 113.2369 | 1.926 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.7971 | 0.70203 | 111.2298 | 111.0091 | 1.7087 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8059 | 16.3119 | 113.7 | 113.2372 | 1.9431 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8054 | 0.70203 | 111.2114 | 111.0091 | 1.7088 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8142 | 16.3027 | 113.7 | 113.237 | 1.9633 | 0.98862 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8137 | 0.70203 | 111.1931 | 111.0092 | 1.7088 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8225 | 16.3027 | 113.7 | 113.2368 | 1.9835 | 0.98862 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8221 | 0.70203 | 111.1747 | 111.0092 | 1.7088 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8309 | 16.3027 | 113.7 | 113.2368 | 2.0036 | 0.98862 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8304 | 0.70203 | 111.1564 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8392 | 16.3027 | 113.7 | 113.2368 | 2.0238 | 0.98862 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8387 | 0.70203 | 111.1381 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8475 | 16.3044 | 113.7 | 113.2341 | 2.042 | 0.98878 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8471 | 0.70203 | 111.1197 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8559 | 16.3044 | 113.7 | 113.2315 | 2.0603 | 0.98878 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8554 | 0.70203 | 111.1014 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8642 | 16.3065 | 113.7 | 113.232 | 2.0782 | 0.98825 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8637 | 0.70203 | 111.083 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8725 | 16.3065 | 113.7 | 113.2324 | 2.0961 | 0.98825 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8721 | 0.70203 | 111.0647 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8809 | 16.298 | 113.7 | 113.2444 | 2.1139 | 0.9878 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8804 | 0.70203 | 111.0464 | 111.0091 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8892 | 16.298 | 113.7 | 113.2563 | 2.1318 | 0.9878 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8888 | 0.70203 | 111.028 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.8975 | 16.2899 | 113.7 | 113.2564 | 2.1515 | 0.98691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.8971 | 0.70203 | 111.0097 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9059 | 16.2899 | 113.7 | 113.2564 | 2.1711 | 0.98691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9054 | 0.70203 | 110.9913 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9142 | 16.2899 | 113.7 | 113.2564 | 2.1897 | 0.98691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9138 | 0.70203 | 110.973 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9225 | 16.2899 | 113.7 | 113.2564 | 2.2082 | 0.98691 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9221 | 0.70203 | 110.9547 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9309 | 16.2877 | 113.7 | 113.2707 | 2.2263 | 0.98652 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9304 | 0.70203 | 110.9363 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9392 | 16.2877 | 113.7 | 113.285 | 2.2444 | 0.98652 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9388 | 0.70203 | 110.918 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9475 | 16.2887 | 113.7 | 113.2851 | 2.264 | 0.98604 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9471 | 0.70203 | 110.8996 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9558 | 16.2887 | 113.7 | 113.2852 | 2.2837 | 0.98604 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9554 | 0.70203 | 110.8813 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9642 | 16.2887 | 113.7 | 113.2852 | 2.3021 | 0.98604 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9638 | 0.70203 | 110.8629 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9725 | 16.2887 | 113.7 | 113.2852 | 2.3204 | 0.98604 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9721 | 0.70203 | 110.8446 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9808 | 16.2909 | 113.7 | 113.2948 | 2.3401 | 0.98542 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9805 | 0.70203 | 110.8263 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9892 | 16.2909 | 113.7 | 113.3045 | 2.3597 | 0.98542 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9888 | 0.70203 | 110.8079 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
3.9975 | 16.2908 | 113.7 | 113.3045 | 2.379 | 0.98465 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 3.9971 | 0.70203 | 110.7896 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0058 | 16.2908 | 113.7 | 113.3044 | 2.3983 | 0.98465 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0055 | 0.70203 | 110.7712 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0142 | 16.3015 | 113.7 | 113.3291 | 2.4173 | 0.98429 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0138 | 0.70203 | 110.7529 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0225 | 16.3015 | 113.7 | 113.3538 | 2.4363 | 0.98429 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0221 | 0.70203 | 110.7346 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0308 | 16.3015 | 113.7 | 113.3538 | 2.4558 | 0.98429 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0305 | 0.70203 | 110.7162 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0392 | 16.3015 | 113.7 | 113.3538 | 2.4753 | 0.98429 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0388 | 0.70203 | 110.6979 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0475 | 16.3046 | 113.7 | 113.3547 | 2.493 | 0.98446 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0471 | 0.70203 | 110.6795 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0558 | 16.3046 | 113.7 | 113.3555 | 2.5108 | 0.98446 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0555 | 0.70203 | 110.6612 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0642 | 16.2959 | 113.7 | 113.3555 | 2.5298 | 0.98377 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0638 | 0.70203 | 110.6429 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0725 | 16.2959 | 113.7 | 113.3555 | 2.5488 | 0.98377 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0722 | 0.70203 | 110.6245 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0808 | 16.2829 | 113.7 | 113.3554 | 2.5667 | 0.98295 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0805 | 0.70203 | 110.6062 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0892 | 16.2829 | 113.7 | 113.3553 | 2.5847 | 0.98295 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0888 | 0.70203 | 110.5878 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.0975 | 16.2878 | 113.7 | 113.3606 | 2.6029 | 0.98316 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.0972 | 0.70203 | 110.5695 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1058 | 16.2878 | 113.7 | 113.3659 | 2.621 | 0.98316 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1055 | 0.70203 | 110.5512 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1142 | 16.2905 | 113.7 | 113.3667 | 2.6376 | 0.9833 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1138 | 0.70203 | 110.5328 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1225 | 16.2905 | 113.7 | 113.3676 | 2.6541 | 0.9833 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1222 | 0.70203 | 110.5145 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1308 | 16.2905 | 113.7 | 113.3676 | 2.6707 | 0.9833 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1305 | 0.70203 | 110.4961 | 111.0091 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1392 | 16.2905 | 113.7 | 113.3676 | 2.6872 | 0.9833 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1388 | 0.70203 | 110.4778 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1475 | 16.2934 | 113.7 | 113.368 | 2.7022 | 0.98347 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1472 | 0.70203 | 110.4595 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1558 | 16.2934 | 113.7 | 113.3685 | 2.7172 | 0.98347 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1555 | 0.70203 | 110.4411 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1641 | 16.2943 | 113.7 | 113.363 | 2.7307 | 0.98362 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1639 | 0.70203 | 110.4228 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1725 | 16.2943 | 113.7 | 113.3576 | 2.7441 | 0.98362 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1722 | 0.70203 | 110.4044 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1808 | 16.2975 | 113.7 | 113.3586 | 2.7572 | 0.98379 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1805 | 0.70203 | 110.3861 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1891 | 16.2975 | 113.7 | 113.3597 | 2.7704 | 0.98379 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1889 | 0.70203 | 110.3678 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.1975 | 16.2975 | 113.7 | 113.3597 | 2.7824 | 0.98379 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.1972 | 0.70203 | 110.3494 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2058 | 16.2975 | 113.7 | 113.3598 | 2.7944 | 0.98379 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2055 | 0.70203 | 110.3311 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2141 | 16.3004 | 113.7 | 113.3604 | 2.8064 | 0.98396 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2139 | 0.70203 | 110.3127 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2225 | 16.3004 | 113.7 | 113.361 | 2.8184 | 0.98396 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2222 | 0.70203 | 110.2944 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2308 | 16.3044 | 113.7 | 113.3673 | 2.8276 | 0.98409 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2306 | 0.70203 | 110.2761 | 111.0092 | 1.7089 | 0.37999 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2391 | 16.3044 | 113.7 | 113.3736 | 2.8369 | 0.98409 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2389 | 0.70474 | 110.2577 | 111.005 | 1.7089 | 0.38148 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2475 | 16.3045 | 113.7 | 113.3657 | 2.8459 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2472 | 0.70474 | 110.2394 | 111.0007 | 1.7089 | 0.38148 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2558 | 16.3045 | 113.7 | 113.3576 | 2.8548 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2556 | 0.70663 | 110.221 | 110.9957 | 1.7088 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2641 | 16.3045 | 113.7 | 113.3576 | 2.8642 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2639 | 0.70663 | 110.2027 | 110.9907 | 1.7088 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2725 | 16.3045 | 113.7 | 113.3576 | 2.8735 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2722 | 0.70663 | 110.1844 | 110.9907 | 1.7088 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2808 | 16.3045 | 113.7 | 113.3578 | 2.8817 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2806 | 0.70663 | 110.166 | 110.9907 | 1.7087 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2891 | 16.3045 | 113.7 | 113.358 | 2.8898 | 0.98423 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2889 | 0.70663 | 110.1477 | 110.9907 | 1.7087 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.2975 | 16.3058 | 113.7 | 113.3568 | 2.8968 | 0.98434 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.2972 | 0.70663 | 110.1293 | 110.9907 | 1.7086 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3058 | 16.3058 | 113.7 | 113.3555 | 2.9038 | 0.98434 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3056 | 0.70663 | 110.111 | 110.9907 | 1.7086 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3141 | 16.3034 | 113.7 | 113.3428 | 2.9089 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3139 | 0.70663 | 110.0927 | 110.9907 | 1.7085 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3224 | 16.3034 | 113.7 | 113.3302 | 2.9139 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3223 | 0.70663 | 110.0743 | 110.9907 | 1.7085 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3308 | 16.3034 | 113.7 | 113.3301 | 2.9189 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3306 | 0.70663 | 110.056 | 110.9907 | 1.7084 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3391 | 16.3034 | 113.7 | 113.3299 | 2.9239 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3389 | 0.70663 | 110.0376 | 110.9907 | 1.7084 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3475 | 16.3034 | 113.7 | 113.3299 | 2.9281 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3473 | 0.70663 | 110.0193 | 110.9907 | 1.7084 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3558 | 16.3034 | 113.7 | 113.3299 | 2.9324 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3556 | 0.70663 | 110.0009 | 110.9907 | 1.7083 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3641 | 16.3034 | 113.7 | 113.3299 | 2.9356 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3639 | 0.70663 | 109.9826 | 110.9907 | 1.7083 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3724 | 16.3034 | 113.7 | 113.3299 | 2.9389 | 0.98441 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3723 | 0.70663 | 109.9643 | 110.9907 | 1.7082 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3808 | 16.3472 | 113.7 | 113.3299 | 2.9399 | 0.98564 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3806 | 0.70663 | 109.9459 | 110.9907 | 1.7082 | 0.38254 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3891 | 16.3472 | 113.7 | 113.3299 | 2.9409 | 0.98564 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3889 | 0.70858 | 109.9276 | 110.9914 | 1.7081 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.3974 | 16.1315 | 113.7 | 113.3299 | 2.9385 | 0.98634 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.3973 | 0.70858 | 109.9092 | 110.992 | 1.7081 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4058 | 16.1315 | 113.7 | 113.3299 | 2.9361 | 0.98634 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4056 | 0.70858 | 109.8909 | 110.992 | 1.708 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4141 | 16.0704 | 113.7 | 113.3299 | 2.9313 | 0.9867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.414 | 0.70858 | 109.8726 | 110.992 | 1.7079 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4224 | 16.0704 | 113.7 | 113.3299 | 2.9265 | 0.9867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4223 | 0.70858 | 109.8542 | 110.992 | 1.7079 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4308 | 16.3762 | 113.7 | 113.3299 | 2.9231 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4306 | 0.70858 | 109.8359 | 110.992 | 1.7078 | 0.38359 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4391 | 16.3762 | 113.7 | 113.3299 | 2.9197 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.439 | 0.71045 | 109.8175 | 110.9875 | 1.7077 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4474 | 16.3762 | 113.7 | 113.33 | 2.9163 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4473 | 0.71045 | 109.7992 | 110.9831 | 1.7077 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4558 | 16.3762 | 113.7 | 113.3302 | 2.9129 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4556 | 0.71045 | 109.7809 | 110.9831 | 1.7076 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4641 | 16.3762 | 113.7 | 113.3302 | 2.9098 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.464 | 0.71045 | 109.7625 | 110.9831 | 1.7075 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4724 | 16.3762 | 113.7 | 113.3302 | 2.9068 | 0.98615 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4723 | 0.71045 | 109.7442 | 110.9831 | 1.7074 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4808 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.9014 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4806 | 0.71045 | 109.7258 | 110.9831 | 1.7073 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4891 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.896 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.489 | 0.71045 | 109.7075 | 110.9831 | 1.7073 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.4974 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.8892 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.4973 | 0.71045 | 109.6892 | 110.9831 | 1.7072 | 0.38464 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5058 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.8823 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5057 | 0.71201 | 109.6708 | 110.9719 | 1.7071 | 0.38556 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5141 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.8759 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.514 | 0.71201 | 109.6525 | 110.9607 | 1.707 | 0.38556 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5224 | 16.3768 | 113.7 | 113.3302 | 2.8694 | 0.98665 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5223 | 0.71201 | 109.6341 | 110.9607 | 1.7069 | 0.38556 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5308 | 16.3788 | 113.7 | 113.3311 | 2.8629 | 0.98675 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5307 | 0.71201 | 109.6158 | 110.9607 | 1.7068 | 0.38556 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5391 | 16.3788 | 113.7 | 113.332 | 2.8565 | 0.98675 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.539 | 0.74806 | 109.5975 | 110.9607 | 1.7016 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5474 | 16.3788 | 113.7 | 113.332 | 2.8501 | 0.98675 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5473 | 0.74806 | 109.5791 | 110.9607 | 1.6965 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5558 | 16.3788 | 113.7 | 113.3319 | 2.8436 | 0.98675 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5557 | 0.74806 | 109.5608 | 110.9607 | 1.6914 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5641 | 16.3829 | 113.7 | 113.3391 | 2.8373 | 0.98688 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.564 | 0.74806 | 109.5424 | 110.9607 | 1.6863 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5724 | 16.3829 | 113.7 | 113.3462 | 2.8309 | 0.98688 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5723 | 0.74806 | 109.5241 | 110.9607 | 1.6811 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5807 | 16.3819 | 113.7 | 113.3345 | 2.8245 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5807 | 0.74806 | 109.5058 | 110.9607 | 1.676 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5891 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.8181 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.589 | 0.74806 | 109.4874 | 110.9607 | 1.6709 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.5974 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.812 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.5974 | 0.74806 | 109.4691 | 110.9607 | 1.6658 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6057 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.8059 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6057 | 0.74806 | 109.4507 | 110.9607 | 1.6606 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6141 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.7998 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.614 | 0.74806 | 109.4324 | 110.9607 | 1.6555 | 0.45782 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6224 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.7937 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6224 | 0.74678 | 109.4141 | 110.947 | 1.6491 | 0.47374 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6307 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.7879 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6307 | 0.74678 | 109.3957 | 110.9333 | 1.6427 | 0.47374 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6391 | 16.3819 | 113.7 | 113.3228 | 2.7821 | 0.98702 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.639 | 0.74604 | 109.3774 | 110.9333 | 1.6337 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6474 | 16.3898 | 113.7 | 113.3068 | 2.7749 | 0.98782 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6474 | 0.74604 | 109.359 | 110.9333 | 1.6248 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6557 | 16.3898 | 113.7 | 113.2909 | 2.7677 | 0.98782 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6557 | 0.74604 | 109.3407 | 110.9333 | 1.6159 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6641 | 16.3994 | 113.7 | 113.2729 | 2.7588 | 0.98871 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6641 | 0.74604 | 109.3223 | 110.9333 | 1.607 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6724 | 16.3994 | 113.7 | 113.2549 | 2.7499 | 0.98871 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6724 | 0.74604 | 109.304 | 110.933 | 1.5981 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6807 | 16.3994 | 113.7 | 113.2549 | 2.741 | 0.98871 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6807 | 0.74604 | 109.2857 | 110.9326 | 1.5892 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6891 | 16.3994 | 113.7 | 113.2549 | 2.7321 | 0.98871 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6891 | 0.74604 | 109.2673 | 110.9326 | 1.5803 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.6974 | 16.3999 | 113.7 | 113.2549 | 2.7216 | 0.98939 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.6974 | 0.74604 | 109.249 | 110.9326 | 1.5714 | 0.50891 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7057 | 16.3999 | 113.7 | 113.2549 | 2.7112 | 0.98939 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7057 | 0.7455 | 109.2307 | 110.893 | 1.5612 | 0.52889 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7141 | 16.3984 | 113.7 | 113.2404 | 2.7006 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7141 | 0.7455 | 109.2123 | 110.8533 | 1.551 | 0.52889 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7224 | 16.3984 | 113.7 | 113.226 | 2.69 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7224 | 0.74713 | 109.2 | 110.8533 | 1.5394 | 0.55193 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7307 | 16.3984 | 113.7 | 113.226 | 2.6795 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7307 | 0.74713 | 109.2 | 110.8533 | 1.5279 | 0.55193 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7391 | 16.3984 | 113.7 | 113.226 | 2.6691 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7391 | 0.74713 | 109.2 | 110.8532 | 1.5163 | 0.55193 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7474 | 16.3984 | 113.7 | 113.226 | 2.6586 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7474 | 0.74713 | 109.2 | 110.8531 | 1.5047 | 0.55193 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7557 | 16.3984 | 113.7 | 113.226 | 2.6482 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7558 | 0.75767 | 109.2 | 110.8531 | 1.4917 | 0.58276 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.764 | 16.3999 | 113.7 | 113.2183 | 2.6369 | 0.9899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7641 | 0.75767 | 109.2 | 110.8531 | 1.4787 | 0.58276 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7724 | 16.3999 | 113.7 | 113.2106 | 2.6256 | 0.9899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7724 | 0.75767 | 109.2 | 110.8531 | 1.4657 | 0.58276 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7807 | 16.3999 | 113.7 | 113.2106 | 2.6143 | 0.9899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7808 | 0.75767 | 109.2 | 110.8531 | 1.4527 | 0.58276 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.789 | 16.3999 | 113.7 | 113.2106 | 2.603 | 0.9899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7891 | 0.76797 | 109.2 | 110.8531 | 1.4385 | 0.61098 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.7974 | 16.4003 | 113.7 | 113.2056 | 2.5936 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.7974 | 0.76797 | 109.2 | 110.8531 | 1.4243 | 0.61098 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8057 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5843 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8058 | 0.76809 | 109.2 | 110.8316 | 1.41 | 0.61131 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.814 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5771 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8141 | 0.76809 | 109.2 | 110.81 | 1.3958 | 0.61131 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8224 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5699 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8224 | 0.7771 | 109.2 | 110.81 | 1.3799 | 0.64908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8307 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5637 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8308 | 0.7771 | 109.2 | 110.8101 | 1.364 | 0.64908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.839 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5574 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8391 | 0.7771 | 109.2 | 110.8099 | 1.3481 | 0.64908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8474 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.549 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8475 | 0.7771 | 109.2 | 110.8098 | 1.3322 | 0.64908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8557 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5406 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8558 | 0.77797 | 109.2 | 110.8098 | 1.3147 | 0.68361 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.864 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5322 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8641 | 0.77797 | 109.2 | 110.8098 | 1.2972 | 0.68361 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8724 | 16.4003 | 113.7 | 113.2007 | 2.5238 | 0.99002 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8725 | 0.77587 | 109.2 | 110.8098 | 1.2785 | 0.71112 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8807 | 16.4031 | 113.7 | 113.1956 | 2.5147 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8808 | 0.77587 | 109.2 | 110.8098 | 1.2597 | 0.71112 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.889 | 16.4031 | 113.7 | 113.1905 | 2.5057 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8891 | 0.77587 | 109.2 | 110.8098 | 1.2409 | 0.71112 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.8974 | 16.4031 | 113.7 | 113.1905 | 2.4978 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.8975 | 0.77587 | 109.2 | 110.8098 | 1.2222 | 0.71112 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9057 | 16.4031 | 113.7 | 113.1905 | 2.4898 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9058 | 0.77574 | 109.2 | 110.7921 | 1.2034 | 0.71122 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.914 | 16.4031 | 113.7 | 113.1905 | 2.4818 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9141 | 0.77574 | 109.2 | 110.7743 | 1.1847 | 0.71122 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9223 | 16.4031 | 113.7 | 113.1905 | 2.4738 | 0.99028 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9225 | 0.77737 | 109.2 | 110.7743 | 1.1646 | 0.74346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9307 | 16.4045 | 113.7 | 113.19 | 2.4656 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9308 | 0.77737 | 109.2 | 110.7743 | 1.1445 | 0.74346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.939 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4574 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9392 | 0.77737 | 109.2 | 110.7744 | 1.1244 | 0.74346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9473 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4494 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9475 | 0.77737 | 109.2 | 110.7745 | 1.1043 | 0.74346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9557 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4413 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9558 | 0.77993 | 109.2 | 110.7745 | 1.088 | 0.77459 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.964 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4333 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9642 | 0.77993 | 109.2 | 110.7745 | 1.0717 | 0.77459 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9723 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4253 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9725 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 1.0539 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9807 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4176 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9808 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 1.0361 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.989 | 16.4045 | 113.7 | 113.1894 | 2.4098 | 0.99037 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9892 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 1.0183 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
4.9973 | 16.4042 | 113.7 | 113.1819 | 2.4021 | 0.99048 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 4.9975 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 1.0005 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0057 | 16.4042 | 113.7 | 113.1744 | 2.3944 | 0.99048 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0059 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 0.9827 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.014 | 16.4042 | 113.7 | 113.1744 | 2.3866 | 0.99048 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0142 | 0.79218 | 109.2 | 110.7745 | 0.96491 | 0.81508 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0223 | 16.4042 | 113.7 | 113.1744 | 2.3789 | 0.99048 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0225 | 0.79818 | 109.2 | 110.7745 | 0.946 | 0.84394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0307 | 16.4065 | 113.7 | 113.1751 | 2.3709 | 0.99061 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0309 | 0.79818 | 109.2 | 110.7745 | 0.92709 | 0.84394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.039 | 16.4065 | 113.7 | 113.1758 | 2.3628 | 0.99061 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0392 | 0.79818 | 109.2 | 110.7745 | 0.90948 | 0.84394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0473 | 16.4065 | 113.7 | 113.1758 | 2.3548 | 0.99061 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0475 | 0.79818 | 109.2 | 110.7745 | 0.89186 | 0.84394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0557 | 16.4065 | 113.7 | 113.1758 | 2.3468 | 0.99061 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0559 | 0.79407 | 109.2 | 110.7745 | 0.87574 | 0.86711 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.064 | 16.4059 | 113.7 | 113.1662 | 2.3401 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0642 | 0.79407 | 109.2 | 110.7745 | 0.85963 | 0.86711 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0723 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3334 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0725 | 0.8028 | 109.2 | 110.7745 | 0.84172 | 0.90974 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0807 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3287 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0809 | 0.8028 | 109.2 | 110.7745 | 0.8238 | 0.90974 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.089 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3239 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0892 | 0.8028 | 109.2 | 110.7745 | 0.80589 | 0.90974 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.0973 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3192 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.0976 | 0.8028 | 109.2 | 110.7745 | 0.78798 | 0.90974 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1057 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3144 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1059 | 0.80443 | 109.2 | 110.7745 | 0.76872 | 0.93738 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.114 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.3112 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1142 | 0.80443 | 109.2 | 110.7745 | 0.74946 | 0.93738 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1223 | 16.4059 | 113.7 | 113.1567 | 2.308 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1226 | 0.80383 | 109.2 | 110.754 | 0.73152 | 0.93709 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1306 | 16.4082 | 113.7 | 113.1584 | 2.3049 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1309 | 0.80383 | 109.2 | 110.7335 | 0.71359 | 0.93709 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.139 | 16.4082 | 113.7 | 113.1601 | 2.3018 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1392 | 0.81418 | 109.2 | 110.7335 | 0.69577 | 0.95981 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1473 | 16.4082 | 113.7 | 113.1602 | 2.2987 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1476 | 0.81418 | 109.2 | 110.7335 | 0.67796 | 0.95981 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1556 | 16.4082 | 113.7 | 113.1602 | 2.2956 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1559 | 0.81418 | 109.2 | 110.7335 | 0.66014 | 0.95981 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.164 | 16.4082 | 113.7 | 113.1602 | 2.2925 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1642 | 0.81418 | 109.2 | 110.7335 | 0.64233 | 0.95981 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1723 | 16.4082 | 113.7 | 113.1602 | 2.2894 | 0.99085 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1726 | 0.81426 | 109.2 | 110.6974 | 0.62438 | 0.98141 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1806 | 16.409 | 113.7 | 113.1568 | 2.2868 | 0.99096 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1809 | 0.81426 | 109.2 | 110.6614 | 0.60644 | 0.98141 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.189 | 16.409 | 113.7 | 113.1534 | 2.2843 | 0.99096 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1893 | 0.81604 | 109.2 | 110.6614 | 0.58714 | 0.99373 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.1973 | 16.4092 | 113.7 | 113.1534 | 2.2828 | 0.99055 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.1976 | 0.81604 | 109.2 | 110.6614 | 0.56785 | 0.99373 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2056 | 16.4092 | 113.7 | 113.1534 | 2.2813 | 0.99055 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2059 | 0.81604 | 109.2 | 110.6614 | 0.54978 | 0.99373 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.214 | 16.4121 | 113.7 | 113.1569 | 2.2798 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2143 | 0.81604 | 109.2 | 110.6614 | 0.53172 | 0.99373 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2223 | 16.4121 | 113.7 | 113.1604 | 2.2782 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2226 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.5124 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2306 | 16.4121 | 113.7 | 113.1604 | 2.2767 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2309 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.49308 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.239 | 16.4121 | 113.7 | 113.1604 | 2.2752 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2393 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.47543 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2473 | 16.4121 | 113.7 | 113.1604 | 2.2736 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2476 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.45779 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2556 | 16.4121 | 113.7 | 113.1604 | 2.2721 | 0.99067 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.256 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.44014 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.264 | 16.4092 | 113.7 | 113.1604 | 2.2717 | 0.9902 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2643 | 0.8141 | 109.2 | 110.6614 | 0.42249 | 0.99939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2723 | 16.4092 | 113.7 | 113.1605 | 2.2713 | 0.9902 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2726 | 0.81363 | 109.2 | 110.631 | 0.40646 | 0.99937 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2806 | 16.4116 | 113.7 | 113.1623 | 2.2707 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.281 | 0.81363 | 109.2 | 110.6007 | 0.39042 | 0.99937 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2889 | 16.4116 | 113.7 | 113.1641 | 2.27 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2893 | 0.82822 | 109.2 | 110.6007 | 0.37262 | -0.98918 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.2973 | 16.4116 | 113.7 | 113.1641 | 2.27 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.2976 | 0.82822 | 109.2 | 110.6008 | 0.35482 | -0.98918 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3056 | 16.4116 | 113.7 | 113.1641 | 2.2699 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.306 | 0.83863 | 109.2 | 110.6008 | 0.3358 | -0.97672 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3139 | 16.414 | 113.7 | 113.1651 | 2.2696 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3143 | 0.83863 | 109.2 | 110.6008 | 0.31677 | -0.97672 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3223 | 16.414 | 113.7 | 113.1661 | 2.2692 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3226 | 0.83846 | 109.2 | 110.6027 | 0.29774 | -0.97651 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3306 | 16.414 | 113.7 | 113.1661 | 2.2688 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.331 | 0.83846 | 109.2 | 110.6047 | 0.2787 | -0.97651 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3389 | 16.414 | 113.7 | 113.1661 | 2.2685 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3393 | 0.8383 | 109.2 | 110.6006 | 0.261 | -0.97627 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3473 | 16.414 | 113.7 | 113.1661 | 2.2684 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3476 | 0.8383 | 109.2 | 110.5966 | 0.24329 | -0.97627 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3556 | 16.414 | 113.7 | 113.1661 | 2.2682 | 0.99044 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.356 | 0.83789 | 109.2 | 110.5833 | 0.22558 | -0.9761 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3639 | 16.4178 | 113.7 | 113.1733 | 2.2679 | 0.99054 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3643 | 0.83789 | 109.2 | 110.57 | 0.20786 | -0.9761 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3723 | 16.4178 | 113.7 | 113.1804 | 2.2675 | 0.99054 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3726 | 0.82778 | 109.2 | 110.57 | 0.19013 | -0.95745 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3806 | 16.4224 | 113.7 | 113.1911 | 2.2669 | 0.99063 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.381 | 0.82778 | 109.2 | 110.57 | 0.17241 | -0.95745 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3889 | 16.4224 | 113.7 | 113.2017 | 2.2663 | 0.99063 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3893 | 0.8261 | 109.2 | 110.5564 | 0.15328 | -0.9029 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.3973 | 16.4062 | 113.7 | 113.2017 | 2.2677 | 0.98979 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.3976 | 0.8261 | 109.2 | 110.5428 | 0.13415 | -0.9029 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4056 | 16.4062 | 113.7 | 113.2017 | 2.2691 | 0.98979 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.406 | 0.8261 | 109.2 | 110.5428 | 0.11503 | -0.9029 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4139 | 16.4062 | 113.7 | 113.2017 | 2.2708 | 0.98979 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4143 | 0.8261 | 109.2 | 110.5428 | 0.0959 | -0.9029 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4223 | 16.4062 | 113.7 | 113.2017 | 2.2725 | 0.98979 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4227 | 0.82516 | 109.2 | 110.5294 | 0.076744 | -0.90209 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4306 | 16.3789 | 113.7 | 113.2017 | 2.2775 | 0.98827 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.431 | 0.82516 | 109.2 | 110.5161 | 0.057587 | -0.90209 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4389 | 16.3789 | 113.7 | 113.2017 | 2.2826 | 0.98827 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4393 | 0.82516 | 109.2 | 110.5161 | 0.039545 | -0.90209 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4473 | 16.3789 | 113.7 | 113.2016 | 2.2879 | 0.98827 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4477 | 0.82516 | 109.2 | 110.5161 | 0.021503 | -0.90209 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4556 | 16.3789 | 113.7 | 113.2014 | 2.2932 | 0.98827 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.456 | 0.82476 | 109.2 | 110.5105 | 0.0034487 | -0.90174 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4639 | 16.3855 | 113.7 | 113.2157 | 2.2983 | 0.98841 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4643 | 0.82476 | 109.2 | 110.505 | -0.014606 | -0.90174 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4722 | 16.3855 | 113.7 | 113.23 | 2.3033 | 0.98841 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4727 | 0.82388 | 109.2 | 110.505 | -0.034248 | -0.84289 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4806 | 16.3908 | 113.7 | 113.2304 | 2.308 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.481 | 0.82388 | 109.2 | 110.505 | -0.053891 | -0.84289 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4889 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3127 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4893 | 0.8229 | 109.2 | 110.5039 | -0.071769 | -0.84185 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.4972 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3174 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.4977 | 0.8229 | 109.2 | 110.5028 | -0.089648 | -0.84185 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5056 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3221 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.506 | 0.83298 | 109.2 | 110.5028 | -0.10897 | -0.81159 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5139 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3268 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5143 | 0.83298 | 109.2 | 110.5028 | -0.12829 | -0.81159 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5222 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3315 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5227 | 0.83298 | 109.2 | 110.5028 | -0.14626 | -0.81159 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5306 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3362 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.531 | 0.83298 | 109.2 | 110.5028 | -0.16423 | -0.81159 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5389 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3409 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5393 | 0.83242 | 109.2 | 110.4972 | -0.18222 | -0.81113 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5472 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3458 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5477 | 0.83242 | 109.2 | 110.4917 | -0.20022 | -0.81113 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5556 | 16.3908 | 113.7 | 113.2307 | 2.3507 | 0.98873 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.556 | 0.84729 | 109.2 | 110.4917 | -0.21945 | -0.76044 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5639 | 16.3916 | 113.7 | 113.2271 | 2.3554 | 0.98884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5643 | 0.84729 | 109.2 | 110.4917 | -0.23868 | -0.76044 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5722 | 16.3916 | 113.7 | 113.2234 | 2.3601 | 0.98884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5727 | 0.84641 | 109.2 | 110.4648 | -0.25792 | -0.76003 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5806 | 16.3916 | 113.7 | 113.2234 | 2.3648 | 0.98884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.581 | 0.84641 | 109.2 | 110.4379 | -0.27715 | -0.76003 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5889 | 16.3916 | 113.7 | 113.2234 | 2.3695 | 0.98884 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5893 | 0.84641 | 109.2 | 110.4379 | -0.29481 | -0.76003 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.5972 | 16.3956 | 113.7 | 113.2218 | 2.3739 | 0.98911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.5977 | 0.84641 | 109.2 | 110.4379 | -0.31247 | -0.76003 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6056 | 16.3956 | 113.7 | 113.2202 | 2.3782 | 0.98911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.606 | 0.8454 | 109.2 | 110.3909 | -0.33038 | -0.72481 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6139 | 16.3956 | 113.7 | 113.2202 | 2.3816 | 0.98911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6144 | 0.8454 | 109.2 | 110.3441 | -0.34829 | -0.72481 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6222 | 16.3956 | 113.7 | 113.2202 | 2.3849 | 0.98911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6227 | 0.8454 | 109.2 | 110.3441 | -0.3662 | -0.72481 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6306 | 16.389 | 113.7 | 113.2203 | 2.3898 | 0.98853 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.631 | 0.8454 | 109.2 | 110.3441 | -0.38411 | -0.72481 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6389 | 16.389 | 113.7 | 113.2203 | 2.3947 | 0.98853 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6394 | 0.85514 | 109.2 | 110.3441 | -0.40197 | -0.70311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6472 | 16.389 | 113.7 | 113.2202 | 2.3996 | 0.98853 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6477 | 0.85514 | 109.2 | 110.3441 | -0.41984 | -0.70311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6555 | 16.389 | 113.7 | 113.2202 | 2.4045 | 0.98853 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.656 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.43919 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6639 | 16.392 | 113.7 | 113.222 | 2.4092 | 0.98867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6644 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.45855 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6722 | 16.392 | 113.7 | 113.2238 | 2.4138 | 0.98867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6727 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.4779 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6805 | 16.392 | 113.7 | 113.2238 | 2.4173 | 0.98867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.681 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.49726 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6889 | 16.392 | 113.7 | 113.2238 | 2.4207 | 0.98867 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6894 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.51662 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.6972 | 16.396 | 113.7 | 113.2313 | 2.4242 | 0.98879 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.6977 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.53598 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7055 | 16.396 | 113.7 | 113.2388 | 2.4277 | 0.98879 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.706 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.55231 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7139 | 16.4012 | 113.7 | 113.2503 | 2.4309 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7144 | 0.84011 | 109.2 | 110.3441 | -0.56864 | -0.66665 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7222 | 16.4012 | 113.7 | 113.2617 | 2.4342 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7227 | 0.84568 | 109.2 | 110.3441 | -0.58679 | -0.6123 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7305 | 16.4012 | 113.7 | 113.2617 | 2.4377 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7311 | 0.84568 | 109.2 | 110.3441 | -0.60495 | -0.6123 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7389 | 16.4012 | 113.7 | 113.2617 | 2.4413 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7394 | 0.85846 | 109.2 | 110.3441 | -0.62452 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7472 | 16.4012 | 113.7 | 113.2617 | 2.4448 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7477 | 0.85846 | 109.2 | 110.3441 | -0.6441 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7555 | 16.4012 | 113.7 | 113.2617 | 2.4484 | 0.98891 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7561 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.66365 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7639 | 16.3939 | 113.7 | 113.2617 | 2.4527 | 0.98854 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7644 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.6832 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7722 | 16.3939 | 113.7 | 113.2617 | 2.4571 | 0.98854 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7727 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.70275 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7805 | 16.3939 | 113.7 | 113.2617 | 2.4616 | 0.98854 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7811 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.72229 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7889 | 16.3939 | 113.7 | 113.2617 | 2.4662 | 0.98854 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7894 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.74057 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.7972 | 16.3967 | 113.7 | 113.2545 | 2.4704 | 0.98883 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.7977 | 0.85846 | 109.2 | 110.344 | -0.75885 | -0.59366 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8055 | 16.3967 | 113.7 | 113.2472 | 2.4745 | 0.98883 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8061 | 0.85594 | 109.2 | 110.344 | -0.77553 | -0.57217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8139 | 16.3993 | 113.7 | 113.2474 | 2.4763 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8144 | 0.85594 | 109.2 | 110.344 | -0.7922 | -0.57217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8222 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4782 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8227 | 0.85629 | 109.2 | 110.3186 | -0.80885 | -0.57268 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8305 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.48 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8311 | 0.85629 | 109.2 | 110.2932 | -0.8255 | -0.57268 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8388 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4818 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8394 | 0.85868 | 109.2 | 110.2807 | -0.84503 | -0.53061 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8472 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4803 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8478 | 0.85868 | 109.2 | 110.2682 | -0.86457 | -0.53061 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8555 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4787 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8561 | 0.85966 | 109.2 | 110.2485 | -0.88409 | -0.5314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8638 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4772 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8644 | 0.85966 | 109.2 | 110.2287 | -0.9036 | -0.5314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8722 | 16.3993 | 113.7 | 113.2475 | 2.4756 | 0.98899 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8728 | 0.85966 | 109.2 | 110.2287 | -0.9231 | -0.5314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8805 | 16.3908 | 113.7 | 113.2505 | 2.4751 | 0.98866 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8811 | 0.85966 | 109.2 | 110.2287 | -0.9426 | -0.5314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8888 | 16.3908 | 113.7 | 113.2534 | 2.4745 | 0.98866 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8894 | 0.86955 | 109.2 | 110.2287 | -0.96071 | -0.51913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.8972 | 16.3951 | 113.7 | 113.2548 | 2.4742 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.8978 | 0.86955 | 109.2 | 110.2287 | -0.97883 | -0.51913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9055 | 16.3951 | 113.7 | 113.2562 | 2.4738 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9061 | 0.86955 | 109.2 | 110.2287 | -0.99691 | -0.51913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9138 | 16.3951 | 113.7 | 113.2562 | 2.4734 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9144 | 0.86955 | 109.2 | 110.2287 | -1.015 | -0.51913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9222 | 16.3951 | 113.7 | 113.2562 | 2.473 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9228 | 0.87082 | 109.2 | 110.2287 | -1.033 | -0.50238 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9305 | 16.3951 | 113.7 | 113.2562 | 2.4726 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9311 | 0.87082 | 109.2 | 110.2287 | -1.051 | -0.50238 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9388 | 16.3951 | 113.7 | 113.2562 | 2.4722 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9395 | 0.87126 | 109.2 | 110.2287 | -1.0705 | -0.48324 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9472 | 16.3951 | 113.7 | 113.2564 | 2.4719 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9478 | 0.87126 | 109.2 | 110.2287 | -1.0901 | -0.48324 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9555 | 16.3951 | 113.7 | 113.2565 | 2.4715 | 0.9889 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9561 | 0.87126 | 109.2 | 110.2287 | -1.1097 | -0.48324 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9638 | 16.3947 | 113.7 | 113.2494 | 2.4709 | 0.989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9645 | 0.87126 | 109.2 | 110.2287 | -1.1292 | -0.48324 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9722 | 16.3947 | 113.7 | 113.2424 | 2.4703 | 0.989 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9728 | 0.8689 | 109.2 | 110.2287 | -1.1476 | -0.4678 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9805 | 16.3983 | 113.7 | 113.2377 | 2.4693 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9811 | 0.8689 | 109.2 | 110.2287 | -1.166 | -0.4678 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9888 | 16.3983 | 113.7 | 113.233 | 2.4682 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9895 | 0.8689 | 109.2 | 110.2287 | -1.1843 | -0.4678 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
5.9971 | 16.3983 | 113.7 | 113.233 | 2.4672 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 5.9978 | 0.8689 | 109.2 | 110.2287 | -1.2027 | -0.4678 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0055 | 16.3983 | 113.7 | 113.233 | 2.4662 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0061 | 0.85846 | 109.2 | 110.2287 | -1.2223 | -0.44985 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0138 | 16.3983 | 113.7 | 113.233 | 2.4658 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0145 | 0.85846 | 109.2 | 110.2287 | -1.2419 | -0.44985 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0221 | 16.3983 | 113.7 | 113.233 | 2.4654 | 0.9893 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0228 | 0.85846 | 109.2 | 110.2287 | -1.2599 | -0.44985 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0305 | 16.4016 | 113.7 | 113.2363 | 2.4646 | 0.98944 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0311 | 0.85846 | 109.2 | 110.2287 | -1.2779 | -0.44985 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0388 | 16.4016 | 113.7 | 113.2397 | 2.4639 | 0.98944 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0395 | 0.8568 | 109.2 | 110.2059 | -1.2959 | -0.44916 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0471 | 16.4024 | 113.7 | 113.2356 | 2.4616 | 0.98956 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0478 | 0.8568 | 109.2 | 110.183 | -1.314 | -0.44916 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0555 | 16.4024 | 113.7 | 113.2315 | 2.4593 | 0.98956 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0561 | 0.85144 | 109.2 | 110.1404 | -1.3336 | -0.41866 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0638 | 16.4051 | 113.7 | 113.2317 | 2.4566 | 0.98972 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0645 | 0.85144 | 109.2 | 110.0978 | -1.3532 | -0.41866 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0721 | 16.4051 | 113.7 | 113.2318 | 2.454 | 0.98972 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0728 | 0.85144 | 109.2 | 110.0978 | -1.3714 | -0.41866 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0805 | 16.4051 | 113.7 | 113.2318 | 2.4516 | 0.98972 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0811 | 0.85144 | 109.2 | 110.0978 | -1.3895 | -0.41866 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0888 | 16.4051 | 113.7 | 113.2318 | 2.4492 | 0.98972 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0895 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.4088 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.0971 | 16.4053 | 113.7 | 113.2256 | 2.4466 | 0.98984 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.0978 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.4281 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1055 | 16.4053 | 113.7 | 113.2193 | 2.444 | 0.98984 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1061 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.4473 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1138 | 16.4053 | 113.7 | 113.2193 | 2.4416 | 0.98984 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1145 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.4666 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1221 | 16.4053 | 113.7 | 113.2193 | 2.4392 | 0.98984 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1228 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.4859 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1305 | 16.4062 | 113.7 | 113.2159 | 2.4368 | 0.98996 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1311 | 0.85697 | 109.2 | 110.0978 | -1.5051 | -0.41073 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1388 | 16.4062 | 113.7 | 113.2124 | 2.4344 | 0.98996 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1395 | 0.8648 | 109.2 | 110.0922 | -1.5226 | -0.40297 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1471 | 16.4074 | 113.7 | 113.2101 | 2.4317 | 0.99007 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1478 | 0.8648 | 109.2 | 110.0866 | -1.54 | -0.40297 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1554 | 16.4074 | 113.7 | 113.2078 | 2.429 | 0.99007 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1562 | 0.86304 | 109.2 | 110.0815 | -1.5573 | -0.39164 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1638 | 16.4101 | 113.7 | 113.2105 | 2.4261 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1645 | 0.86304 | 109.2 | 110.0765 | -1.5746 | -0.39164 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1721 | 16.4101 | 113.7 | 113.2133 | 2.4231 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1728 | 0.86304 | 109.2 | 110.0765 | -1.5918 | -0.39164 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1805 | 16.4101 | 113.7 | 113.2133 | 2.4194 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1812 | 0.86304 | 109.2 | 110.0765 | -1.6091 | -0.39164 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1888 | 16.4101 | 113.7 | 113.2134 | 2.4157 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1895 | 0.87113 | 109.2 | 110.0765 | -1.6281 | -0.38149 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.1971 | 16.4134 | 113.7 | 113.2176 | 2.4116 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.1978 | 0.87113 | 109.2 | 110.0765 | -1.647 | -0.38149 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2054 | 16.4134 | 113.7 | 113.2219 | 2.4076 | 0.99031 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2062 | 0.86491 | 109.2 | 110.0734 | -1.666 | -0.37878 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2138 | 16.4142 | 113.7 | 113.2167 | 2.4039 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2145 | 0.86491 | 109.2 | 110.0704 | -1.685 | -0.37878 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2221 | 16.4142 | 113.7 | 113.2115 | 2.4002 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2228 | 0.87431 | 109.2 | 110.0704 | -1.7039 | -0.37306 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2304 | 16.4145 | 113.7 | 113.2062 | 2.3965 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2312 | 0.87431 | 109.2 | 110.0704 | -1.7229 | -0.37306 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2388 | 16.4145 | 113.7 | 113.2009 | 2.3929 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2395 | 0.87431 | 109.2 | 110.0704 | -1.7419 | -0.37306 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2471 | 16.4145 | 113.7 | 113.2009 | 2.3892 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2478 | 0.87431 | 109.2 | 110.0704 | -1.7608 | -0.37306 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2554 | 16.4145 | 113.7 | 113.2008 | 2.3856 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2562 | 0.89152 | 109.2 | 110.0704 | -1.7785 | -0.36753 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2638 | 16.4145 | 113.7 | 113.2009 | 2.3819 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2645 | 0.89152 | 109.2 | 110.0703 | -1.7962 | -0.36753 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2721 | 16.4145 | 113.7 | 113.2009 | 2.3783 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2728 | 0.88519 | 109.2 | 110.0532 | -1.8139 | -0.36503 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2804 | 16.4146 | 113.7 | 113.1937 | 2.3743 | 0.99069 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2812 | 0.88519 | 109.2 | 110.0361 | -1.8317 | -0.36503 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2888 | 16.4146 | 113.7 | 113.1866 | 2.3703 | 0.99069 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2895 | 0.89733 | 109.2 | 110.0361 | -1.8509 | -0.35949 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.2971 | 16.4174 | 113.7 | 113.1897 | 2.3654 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.2978 | 0.89733 | 109.2 | 110.0361 | -1.87 | -0.35949 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3054 | 16.4174 | 113.7 | 113.1928 | 2.3605 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3062 | 0.89433 | 109.2 | 110.0361 | -1.8893 | -0.35017 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3138 | 16.4184 | 113.7 | 113.1884 | 2.3557 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3145 | 0.89433 | 109.2 | 110.0361 | -1.9085 | -0.35017 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3221 | 16.4184 | 113.7 | 113.184 | 2.351 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3228 | 0.89031 | 109.2 | 110.0295 | -1.9277 | -0.34864 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3304 | 16.4184 | 113.7 | 113.184 | 2.3462 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3312 | 0.89031 | 109.2 | 110.0229 | -1.9469 | -0.34864 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3388 | 16.4184 | 113.7 | 113.184 | 2.3414 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3395 | 0.88798 | 109.2 | 110.0178 | -1.9649 | -0.34776 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3471 | 16.4184 | 113.7 | 113.184 | 2.3367 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3478 | 0.88798 | 109.2 | 110.0127 | -1.9828 | -0.34776 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3554 | 16.4184 | 113.7 | 113.184 | 2.3319 | 0.99094 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3562 | 0.87965 | 109.2 | 110.0127 | -2.0005 | -0.33624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3637 | 16.4241 | 113.7 | 113.1885 | 2.3265 | 0.9912 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3645 | 0.87965 | 109.2 | 110.0127 | -2.0182 | -0.33624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3721 | 16.4241 | 113.7 | 113.193 | 2.3211 | 0.9912 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3728 | 0.87709 | 109.2 | 109.9978 | -2.0359 | -0.33536 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3804 | 16.4288 | 113.7 | 113.2014 | 2.3156 | 0.99134 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3812 | 0.87709 | 109.2 | 109.9828 | -2.0536 | -0.33536 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3887 | 16.4288 | 113.7 | 113.2098 | 2.3101 | 0.99134 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3895 | 0.86744 | 109.2 | 109.967 | -2.0723 | -0.31908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.3971 | 16.4129 | 113.7 | 113.2098 | 2.3066 | 0.99076 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.3978 | 0.86744 | 109.2 | 109.951 | -2.091 | -0.31908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4054 | 16.4129 | 113.7 | 113.2098 | 2.3032 | 0.99076 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4062 | 0.86744 | 109.2 | 109.951 | -2.1097 | -0.31908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4137 | 16.4119 | 113.7 | 113.2098 | 2.3009 | 0.99029 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4145 | 0.86744 | 109.2 | 109.9511 | -2.1284 | -0.31908 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4221 | 16.4119 | 113.7 | 113.2098 | 2.2986 | 0.99029 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4228 | 0.86445 | 109.2 | 109.9533 | -2.1458 | -0.31797 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4304 | 16.412 | 113.7 | 113.2041 | 2.2961 | 0.9904 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4312 | 0.86445 | 109.2 | 109.9555 | -2.1633 | -0.31797 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4387 | 16.412 | 113.7 | 113.1984 | 2.2935 | 0.9904 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4395 | 0.73368 | 109.2 | 109.97 | -2.1772 | -0.29219 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4471 | 16.4156 | 113.7 | 113.2038 | 2.291 | 0.99053 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4479 | 0.73368 | 109.2 | 109.9846 | -2.1912 | -0.29219 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4554 | 16.4156 | 113.7 | 113.2092 | 2.2884 | 0.99053 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4562 | 0.72109 | 109.2 | 109.9846 | -2.2031 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4637 | 16.4085 | 113.7 | 113.2121 | 2.2871 | 0.99011 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4645 | 0.72109 | 109.2 | 109.9846 | -2.2151 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4721 | 16.4085 | 113.7 | 113.2149 | 2.2859 | 0.99011 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4729 | 0.72109 | 109.2 | 109.9844 | -2.2242 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4804 | 16.4085 | 113.7 | 113.2149 | 2.2849 | 0.99011 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4812 | 0.72109 | 109.2 | 109.9843 | -2.2333 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4887 | 16.4085 | 113.7 | 113.2149 | 2.284 | 0.99011 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4895 | 0.72109 | 109.2 | 109.9842 | -2.2424 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.4971 | 16.412 | 113.7 | 113.219 | 2.2828 | 0.99025 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.4979 | 0.72109 | 109.2 | 109.9841 | -2.2515 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5054 | 16.412 | 113.7 | 113.2232 | 2.2816 | 0.99025 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5062 | 0.72109 | 109.2 | 109.9841 | -2.2595 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5137 | 16.4129 | 113.7 | 113.2199 | 2.2804 | 0.99036 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5145 | 0.72109 | 109.2 | 109.9841 | -2.2675 | -0.29893 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.522 | 16.4129 | 113.7 | 113.2165 | 2.2791 | 0.99036 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5229 | 0.70193 | 109.2 | 109.9801 | -2.2765 | -0.28568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5304 | 16.416 | 113.7 | 113.2201 | 2.2776 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5312 | 0.70193 | 109.2 | 109.9761 | -2.2856 | -0.28568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5387 | 16.416 | 113.7 | 113.2236 | 2.2761 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5395 | 0.6903 | 109.2 | 109.9762 | -2.2959 | -0.27462 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.547 | 16.416 | 113.7 | 113.2235 | 2.2748 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5479 | 0.6903 | 109.2 | 109.9763 | -2.3062 | -0.27462 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5554 | 16.416 | 113.7 | 113.2233 | 2.2736 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5562 | 0.6903 | 109.2 | 109.9763 | -2.3152 | -0.27462 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5637 | 16.4163 | 113.7 | 113.2179 | 2.2723 | 0.9906 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5645 | 0.6903 | 109.2 | 109.9763 | -2.3243 | -0.27462 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.572 | 16.4163 | 113.7 | 113.2125 | 2.2711 | 0.9906 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5729 | 0.69129 | 109.2 | 109.9763 | -2.3333 | -0.2686 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5804 | 16.4191 | 113.7 | 113.2143 | 2.2697 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5812 | 0.69129 | 109.2 | 109.9763 | -2.3423 | -0.2686 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.5887 | 16.4191 | 113.7 | 113.2161 | 2.2684 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5895 | 0.68703 | 109.2 | 109.9504 | -2.3514 | -0.26706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.597 | 16.4191 | 113.7 | 113.2161 | 2.2671 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.5979 | 0.68703 | 109.2 | 109.9246 | -2.3604 | -0.26706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6054 | 16.4191 | 113.7 | 113.2161 | 2.2657 | 0.99074 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6062 | 0.68703 | 109.2 | 109.9246 | -2.3678 | -0.26706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6137 | 16.4203 | 113.7 | 113.2123 | 2.2643 | 0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6145 | 0.68703 | 109.2 | 109.9246 | -2.3751 | -0.26706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.622 | 16.4203 | 113.7 | 113.2085 | 2.2629 | 0.99088 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6229 | 0.66411 | 109.2 | 109.9199 | -2.3828 | -0.25696 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6304 | 16.4171 | 113.7 | 113.2121 | 2.263 | 0.99042 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6312 | 0.66411 | 109.2 | 109.9152 | -2.3905 | -0.25696 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6387 | 16.4171 | 113.7 | 113.2158 | 2.2631 | 0.99042 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6396 | 0.66411 | 109.2 | 109.9152 | -2.397 | -0.25696 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.647 | 16.4171 | 113.7 | 113.2158 | 2.2634 | 0.99042 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6479 | 0.66411 | 109.2 | 109.9152 | -2.4034 | -0.25696 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6554 | 16.4171 | 113.7 | 113.2158 | 2.2637 | 0.99042 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6562 | 0.36845 | 109.2 | 109.9842 | -2.3947 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6637 | 16.4207 | 113.7 | 113.221 | 2.2638 | 0.99055 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6646 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.386 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.672 | 16.4207 | 113.7 | 113.2261 | 2.2638 | 0.99055 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6729 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3756 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6804 | 16.4123 | 113.7 | 113.2261 | 2.2655 | 0.98986 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6812 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3653 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.6887 | 16.4123 | 113.7 | 113.2261 | 2.2672 | 0.98986 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6896 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3549 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.697 | 16.409 | 113.7 | 113.2329 | 2.2699 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.6979 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3445 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7053 | 16.409 | 113.7 | 113.2397 | 2.2726 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7062 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3326 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7137 | 16.409 | 113.7 | 113.2397 | 2.2756 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7146 | 0.36845 | 109.2 | 110.0531 | -2.3208 | -0.2074 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.722 | 16.409 | 113.7 | 113.2398 | 2.2786 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7229 | 0.36724 | 109.2 | 110.0519 | -2.3077 | -0.20672 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7303 | 16.409 | 113.7 | 113.2397 | 2.2819 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7312 | 0.36724 | 109.2 | 110.0507 | -2.2946 | -0.20672 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7387 | 16.409 | 113.7 | 113.2397 | 2.2853 | 0.98954 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7396 | 0.34634 | 109.2 | 110.0448 | -2.2823 | -0.19117 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.747 | 16.4095 | 113.7 | 113.2341 | 2.2883 | 0.98968 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7479 | 0.34634 | 109.2 | 110.0389 | -2.27 | -0.19117 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7553 | 16.4095 | 113.7 | 113.2284 | 2.2913 | 0.98968 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7562 | 0.3454 | 109.2 | 110.0272 | -2.2577 | -0.1907 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7637 | 16.414 | 113.7 | 113.2289 | 2.2937 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7646 | 0.3454 | 109.2 | 110.0154 | -2.2454 | -0.1907 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.772 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.2961 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7729 | 0.29135 | 109.2 | 110.0154 | -2.2346 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7803 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.2992 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7812 | 0.29135 | 109.2 | 110.0154 | -2.2238 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.7887 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.3022 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7896 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.213 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.797 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.3056 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.7979 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.2022 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8053 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.309 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8063 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.1891 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8137 | 16.414 | 113.7 | 113.2293 | 2.311 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8146 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.1761 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.822 | 16.414 | 113.7 | 113.2294 | 2.313 | 0.98994 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8229 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.163 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8303 | 16.4181 | 113.7 | 113.2298 | 2.3133 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8313 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.1499 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8387 | 16.4181 | 113.7 | 113.2302 | 2.3136 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8396 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.1369 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.847 | 16.4181 | 113.7 | 113.2302 | 2.3141 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8479 | 0.29135 | 109.2 | 110.0155 | -2.1238 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8553 | 16.4181 | 113.7 | 113.2302 | 2.3147 | 0.99018 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8563 | 0.28727 | 109.2 | 110.0155 | -2.1155 | -0.14313 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8636 | 16.4212 | 113.7 | 113.2318 | 2.3151 | 0.99034 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8646 | 0.28727 | 109.2 | 110.0155 | -2.1072 | -0.14313 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.872 | 16.4212 | 113.7 | 113.2334 | 2.3156 | 0.99034 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8729 | 0.26518 | 109.2 | 110.0155 | -2.1015 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8803 | 16.4212 | 113.7 | 113.2334 | 2.3151 | 0.99034 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8813 | 0.26518 | 109.2 | 110.0155 | -2.0959 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.8886 | 16.4212 | 113.7 | 113.2334 | 2.3146 | 0.99034 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8896 | 0.26518 | 109.2 | 110.0155 | -2.0902 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.897 | 16.4224 | 113.7 | 113.2313 | 2.3138 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.8979 | 0.26518 | 109.2 | 110.0155 | -2.0845 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9053 | 16.4224 | 113.7 | 113.2293 | 2.313 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9063 | 0.26518 | 109.2 | 110.0156 | -2.0789 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9136 | 16.4205 | 113.7 | 113.2344 | 2.3136 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9146 | 0.26518 | 109.2 | 110.0157 | -2.0732 | -0.13023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.922 | 16.4205 | 113.7 | 113.2395 | 2.3142 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.923 | 0.43338 | 109.2 | 110.0157 | -2.0725 | -0.18771 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9303 | 16.4205 | 113.7 | 113.2395 | 2.3151 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9313 | 0.43338 | 109.2 | 110.0157 | -2.0719 | -0.18771 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9386 | 16.4205 | 113.7 | 113.2395 | 2.316 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9396 | 0.43338 | 109.2 | 110.0157 | -2.0701 | -0.18771 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.947 | 16.4205 | 113.7 | 113.2395 | 2.3171 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.948 | 0.43338 | 109.2 | 110.0157 | -2.0684 | -0.18771 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9553 | 16.4205 | 113.7 | 113.2395 | 2.3183 | 0.99001 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9563 | 0.4821 | 109.2 | 109.951 | -2.0713 | -0.18495 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9636 | 16.4249 | 113.7 | 113.2364 | 2.3201 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9646 | 0.4821 | 109.2 | 109.8862 | -2.0742 | -0.18495 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.972 | 16.4249 | 113.7 | 113.2333 | 2.322 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.973 | 0.4821 | 109.2 | 109.8862 | -2.0771 | -0.18495 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9803 | 16.4249 | 113.7 | 113.2333 | 2.3241 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9813 | 0.4821 | 109.2 | 109.8862 | -2.0799 | -0.18495 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.9886 | 16.4249 | 113.7 | 113.2333 | 2.3262 | 0.98973 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.9896 | 0.46995 | 109.2 | 109.8543 | -2.0869 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
6.997 | 16.426 | 113.7 | 113.2222 | 2.3281 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 6.998 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.0939 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0053 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.33 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0063 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1009 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0136 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3318 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0146 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1078 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.022 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3337 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.023 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1148 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0303 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3359 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0313 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1218 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0386 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3381 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0397 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1284 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.047 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3392 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.048 | 0.46995 | 109.2 | 109.8224 | -2.1349 | -0.16396 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0553 | 16.426 | 113.7 | 113.2111 | 2.3402 | 0.98998 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0563 | 0.49696 | 109.2 | 109.8224 | -2.1435 | -0.1675 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0636 | 16.4275 | 113.7 | 113.21 | 2.3411 | 0.99009 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0647 | 0.49696 | 109.2 | 109.8224 | -2.152 | -0.1675 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0719 | 16.4275 | 113.7 | 113.2091 | 2.3419 | 0.99009 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.073 | 0.49696 | 109.2 | 109.8224 | -2.1758 | -0.1675 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0803 | 16.4275 | 113.7 | 113.2091 | 2.343 | 0.99009 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0813 | 0.49696 | 109.2 | 109.8224 | -2.1995 | -0.1675 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0886 | 16.4275 | 113.7 | 113.2091 | 2.3441 | 0.99009 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.0897 | 0.54634 | 109.2 | 109.816 | -2.2241 | -0.18115 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.0969 | 16.4289 | 113.7 | 113.206 | 2.3433 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.098 | 0.54634 | 109.2 | 109.8096 | -2.2487 | -0.18115 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1053 | 16.4289 | 113.7 | 113.2029 | 2.3424 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1063 | 0.8262 | 109.2 | 109.8096 | -2.276 | -0.25722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1136 | 16.4329 | 113.7 | 113.2094 | 2.3406 | 0.99036 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1147 | 0.8262 | 109.2 | 109.8096 | -2.3033 | -0.25722 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1219 | 16.4329 | 113.7 | 113.2159 | 2.3387 | 0.99036 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.123 | 0.97161 | 109.2 | 109.7606 | -2.3362 | -0.27611 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1303 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.3378 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1313 | 0.97161 | 109.2 | 109.7115 | -2.3691 | -0.27611 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1386 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.3368 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1397 | 1.0242 | 109.2 | 109.7114 | -2.4078 | -0.26837 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1469 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.3359 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.148 | 1.0242 | 109.2 | 109.7113 | -2.4466 | -0.26837 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1553 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.335 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1564 | 1.0422 | 109.2 | 109.665 | -2.49 | -0.25513 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1636 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.3343 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1647 | 1.0422 | 109.2 | 109.6186 | -2.5335 | -0.25513 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1719 | 16.4329 | 113.7 | 113.216 | 2.3337 | 0.98997 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.173 | 1.0567 | 109.2 | 109.5388 | -2.5827 | -0.24179 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1803 | 16.4362 | 113.7 | 113.2181 | 2.3333 | 0.99013 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1814 | 1.0567 | 109.2 | 109.459 | -2.632 | -0.24179 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1886 | 16.4362 | 113.7 | 113.2202 | 2.3329 | 0.99013 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.1897 | 1.0156 | 109.2 | 109.459 | -2.6816 | -0.22468 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.1969 | 16.4362 | 113.7 | 113.2202 | 2.3325 | 0.99013 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.198 | 1.0156 | 109.2 | 109.459 | -2.7312 | -0.22468 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2053 | 16.4362 | 113.7 | 113.2202 | 2.3321 | 0.99013 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2064 | 0.98939 | 109.2 | 109.459 | -2.7822 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2136 | 16.4393 | 113.7 | 113.2247 | 2.3315 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2147 | 0.98939 | 109.2 | 109.459 | -2.8331 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2219 | 16.4393 | 113.7 | 113.2292 | 2.3308 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.223 | 0.98939 | 109.2 | 109.459 | -2.8841 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2302 | 16.4393 | 113.7 | 113.2292 | 2.3302 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2314 | 0.98939 | 109.2 | 109.459 | -2.9351 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2386 | 16.4393 | 113.7 | 113.2292 | 2.3295 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2397 | 0.98939 | 109.2 | 109.459 | -2.986 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2469 | 16.4393 | 113.7 | 113.2292 | 2.3295 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2481 | 0.98939 | 109.2 | 109.4589 | -3.037 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2552 | 16.4393 | 113.7 | 113.2292 | 2.3294 | 0.99024 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2564 | 0.98939 | 109.2 | 109.4589 | -3.088 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2636 | 16.4398 | 113.7 | 113.2232 | 2.3289 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2647 | 0.98939 | 109.2 | 109.4589 | -3.1389 | -0.21602 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2719 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3285 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2731 | 0.99615 | 109.2 | 109.4589 | -3.1896 | -0.2152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2802 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3285 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2814 | 0.99615 | 109.2 | 109.4589 | -3.2403 | -0.2152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2886 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3284 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2897 | 1.0028 | 109.2 | 109.4589 | -3.292 | -0.21285 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.2969 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3284 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.2981 | 1.0028 | 109.2 | 109.4589 | -3.3437 | -0.21285 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3052 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3283 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3064 | 1.0113 | 109.2 | 109.4589 | -3.3968 | -0.21142 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3136 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3286 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3147 | 1.0113 | 109.2 | 109.4589 | -3.4499 | -0.21142 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3219 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3288 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3231 | 0.9966 | 109.2 | 109.4128 | -3.503 | -0.20854 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3302 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.328 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3314 | 0.9966 | 109.2 | 109.3666 | -3.5561 | -0.20854 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3386 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3271 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3397 | 0.9966 | 109.2 | 109.3666 | -3.6042 | -0.20854 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3469 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3263 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3481 | 0.9966 | 109.2 | 109.3666 | -3.6524 | -0.20854 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3552 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3255 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3564 | 1.0309 | 109.2 | 109.3666 | -3.7019 | -0.21235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3636 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3246 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3647 | 1.0309 | 109.2 | 109.3666 | -3.7514 | -0.21235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3719 | 16.4398 | 113.7 | 113.2173 | 2.3238 | 0.99038 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3731 | 1.0176 | 109.2 | 109.3647 | -3.7951 | -0.20962 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3802 | 16.4461 | 113.7 | 113.2282 | 2.3219 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3814 | 1.0176 | 109.2 | 109.3628 | -3.8388 | -0.20962 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3885 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3199 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3897 | 1.1056 | 109.2 | 109.3628 | -3.8848 | -0.22168 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.3969 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.318 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.3981 | 1.1056 | 109.2 | 109.3628 | -3.9309 | -0.22168 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4052 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3161 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4064 | 1.1056 | 109.2 | 109.3628 | -3.9716 | -0.22168 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4136 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3147 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4147 | 1.1056 | 109.2 | 109.3628 | -4.0123 | -0.22168 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4219 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3134 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4231 | 1.0969 | 109.2 | 109.3522 | -4.053 | -0.21997 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4302 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.312 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4314 | 1.0969 | 109.2 | 109.3416 | -4.0938 | -0.21997 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4385 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3107 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4397 | 1.1329 | 109.2 | 109.3523 | -4.1352 | -0.22533 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4469 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3093 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4481 | 1.1329 | 109.2 | 109.363 | -4.1766 | -0.22533 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4552 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.308 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4564 | 1.0513 | 109.2 | 109.3909 | -4.2106 | -0.22615 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4635 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3067 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4647 | 1.0513 | 109.2 | 109.4187 | -4.2446 | -0.22615 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4719 | 16.4461 | 113.7 | 113.239 | 2.3053 | 0.99056 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4731 | 1.0473 | 109.2 | 109.4274 | -4.2767 | -0.22525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4802 | 16.4497 | 113.7 | 113.2482 | 2.3041 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4814 | 1.0473 | 109.2 | 109.436 | -4.3088 | -0.22525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4885 | 16.4497 | 113.7 | 113.2575 | 2.3029 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4897 | 1.0473 | 109.2 | 109.4362 | -4.3409 | -0.22525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.4969 | 16.4497 | 113.7 | 113.2575 | 2.3017 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.4981 | 1.0473 | 109.2 | 109.4363 | -4.373 | -0.22525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5052 | 16.4497 | 113.7 | 113.2575 | 2.3005 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5064 | 1.0397 | 109.2 | 109.4435 | -4.4043 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5135 | 16.4497 | 113.7 | 113.2575 | 2.2996 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5147 | 1.0397 | 109.2 | 109.4508 | -4.4357 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5219 | 16.4497 | 113.7 | 113.2575 | 2.2987 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5231 | 1.0422 | 109.2 | 109.4417 | -4.4655 | -0.22126 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5302 | 16.4497 | 113.7 | 113.2576 | 2.2981 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5314 | 1.0422 | 109.2 | 109.4327 | -4.4953 | -0.22126 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5385 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2975 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5397 | 1.0422 | 109.2 | 109.4328 | -4.5195 | -0.22126 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5469 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.296 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5481 | 1.0422 | 109.2 | 109.4328 | -4.5437 | -0.22126 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5552 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2945 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5564 | 1.0492 | 109.2 | 109.4139 | -4.5649 | -0.21624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5635 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.293 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5648 | 1.0492 | 109.2 | 109.3949 | -4.5862 | -0.21624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5719 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2914 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5731 | 1.0492 | 109.2 | 109.3948 | -4.6019 | -0.21624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5802 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2899 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5814 | 1.0492 | 109.2 | 109.3946 | -4.6177 | -0.21624 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5885 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2884 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5898 | 1.0435 | 109.2 | 109.3936 | -4.6276 | -0.21506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.5968 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2873 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.5981 | 1.0435 | 109.2 | 109.3926 | -4.6376 | -0.21506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6052 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2861 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6064 | 1.035 | 109.2 | 109.3831 | -4.6443 | -0.21335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6135 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.285 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6148 | 1.035 | 109.2 | 109.3737 | -4.651 | -0.21335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6218 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2838 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6231 | 1.035 | 109.2 | 109.3737 | -4.6564 | -0.21335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6302 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2829 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6314 | 1.035 | 109.2 | 109.3737 | -4.6617 | -0.21335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6385 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2821 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6398 | 1.0385 | 109.2 | 109.3737 | -4.6687 | -0.21057 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6468 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2812 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6481 | 1.0385 | 109.2 | 109.3737 | -4.6757 | -0.21057 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6552 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2803 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6564 | 0.79123 | 109.2 | 109.4258 | -4.6745 | -0.17647 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6635 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2794 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6648 | 0.79123 | 109.2 | 109.478 | -4.6734 | -0.17647 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6718 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2785 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6731 | 0.70536 | 109.2 | 109.525 | -4.6578 | -0.18765 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6802 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2779 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6814 | 0.70536 | 109.2 | 109.572 | -4.6422 | -0.18765 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6885 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2774 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6898 | 0.70461 | 109.2 | 109.594 | -4.6256 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.6968 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2768 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.6981 | 0.70461 | 109.2 | 109.616 | -4.6091 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7052 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2763 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7064 | 0.70461 | 109.2 | 109.616 | -4.5909 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7135 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2757 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7148 | 0.70461 | 109.2 | 109.616 | -4.5727 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7218 | 16.4497 | 113.7 | 113.2577 | 2.2751 | 0.99062 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7231 | 0.70461 | 109.2 | 109.616 | -4.5531 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7301 | 16.4518 | 113.7 | 113.2424 | 2.2736 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7315 | 0.70461 | 109.2 | 109.616 | -4.5335 | -0.18737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7385 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2721 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7398 | 0.65792 | 109.2 | 109.616 | -4.513 | -0.17733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7468 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2705 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7481 | 0.65792 | 109.2 | 109.616 | -4.4926 | -0.17733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7551 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.269 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7565 | 0.65792 | 109.2 | 109.616 | -4.4721 | -0.17733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7635 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2675 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7648 | 0.65792 | 109.2 | 109.616 | -4.4517 | -0.17733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7718 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2659 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7731 | 0.57544 | 109.2 | 109.6326 | -4.4285 | -0.15837 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7801 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2644 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7815 | 0.57544 | 109.2 | 109.6493 | -4.4054 | -0.15837 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7885 | 16.4518 | 113.7 | 113.2271 | 2.2629 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7898 | 0.49079 | 109.2 | 109.6494 | -4.3818 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.7968 | 16.4518 | 113.7 | 113.227 | 2.2618 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.7981 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.3581 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8051 | 16.4518 | 113.7 | 113.2269 | 2.2607 | 0.99101 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8065 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.3322 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8135 | 16.4557 | 113.7 | 113.227 | 2.259 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8148 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.3062 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8218 | 16.4557 | 113.7 | 113.2272 | 2.2573 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8231 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.2802 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8301 | 16.4557 | 113.7 | 113.2272 | 2.2556 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8315 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.2542 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8384 | 16.4557 | 113.7 | 113.2272 | 2.2539 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8398 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.2282 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8468 | 16.4557 | 113.7 | 113.2272 | 2.2523 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8481 | 0.49079 | 109.2 | 109.6496 | -4.2023 | -0.1364 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8551 | 16.4557 | 113.7 | 113.2272 | 2.2506 | 0.99125 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8565 | 0.49372 | 109.2 | 109.6622 | -4.1756 | -0.13718 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8634 | 16.4588 | 113.7 | 113.2293 | 2.2485 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8648 | 0.49372 | 109.2 | 109.6748 | -4.1489 | -0.13718 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8718 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2465 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8732 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.1277 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8801 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2444 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8815 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.1064 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8884 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2423 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8898 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.0851 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.8968 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2404 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.8982 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.0638 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9051 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2385 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9065 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.0424 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9134 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2366 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9148 | 0.3862 | 109.2 | 109.6748 | -4.0211 | -0.11079 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9218 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2346 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9232 | 0.39461 | 109.2 | 109.6773 | -3.9998 | -0.1132 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9301 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2327 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9315 | 0.39461 | 109.2 | 109.6799 | -3.9784 | -0.1132 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9384 | 16.4588 | 113.7 | 113.2315 | 2.2308 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9398 | 0.39798 | 109.2 | 109.6579 | -3.9558 | -0.11421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9467 | 16.4556 | 113.7 | 113.2164 | 2.2287 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9482 | 0.39798 | 109.2 | 109.636 | -3.9331 | -0.11421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9551 | 16.4556 | 113.7 | 113.2013 | 2.2266 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9565 | 0.45017 | 109.2 | 109.636 | -3.9112 | -0.12766 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9634 | 16.4556 | 113.7 | 113.2013 | 2.2245 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9648 | 0.45017 | 109.2 | 109.636 | -3.8893 | -0.12766 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9717 | 16.4556 | 113.7 | 113.2013 | 2.2224 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9732 | 0.50446 | 109.2 | 109.636 | -3.8678 | -0.13632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9801 | 16.4556 | 113.7 | 113.2013 | 2.2202 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9815 | 0.50446 | 109.2 | 109.636 | -3.8464 | -0.13632 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9884 | 16.4556 | 113.7 | 113.2013 | 2.2181 | 0.99147 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9899 | 0.4927 | 109.2 | 109.6165 | -3.8262 | -0.13108 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
7.9967 | 16.4559 | 113.7 | 113.1988 | 2.2159 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 7.9982 | 0.4927 | 109.2 | 109.5969 | -3.806 | -0.13108 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0051 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.2136 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0065 | 0.48347 | 109.2 | 109.5969 | -3.7862 | -0.12778 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0134 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.2113 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0149 | 0.48347 | 109.2 | 109.5969 | -3.7665 | -0.12778 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0217 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.209 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0232 | 0.46617 | 109.2 | 109.5969 | -3.7467 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0301 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.2068 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0315 | 0.46617 | 109.2 | 109.5969 | -3.7269 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0384 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.2045 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0399 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.7071 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0467 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.2022 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0482 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.6873 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0551 | 16.4559 | 113.7 | 113.1962 | 2.1999 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0565 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.6659 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0634 | 16.4559 | 113.7 | 113.1963 | 2.1977 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0649 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.6445 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0717 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1954 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0732 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.6312 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.08 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1931 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0815 | 0.46616 | 109.2 | 109.597 | -3.6179 | -0.12336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0884 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1908 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0899 | 0.53812 | 109.2 | 109.597 | -3.6179 | -0.1443 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.0967 | 16.4559 | 113.7 | 113.1963 | 2.1886 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.0982 | 0.53812 | 109.2 | 109.597 | -3.6179 | -0.1443 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.105 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1863 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1065 | 0.6173 | 109.2 | 109.597 | -3.6179 | -0.16486 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1134 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.184 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1149 | 0.6173 | 109.2 | 109.597 | -3.6178 | -0.16486 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1217 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1817 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1232 | 0.74956 | 109.2 | 109.5546 | -3.6195 | -0.19461 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.13 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1795 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1315 | 0.74956 | 109.2 | 109.5123 | -3.6212 | -0.19461 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1384 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1772 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1399 | 0.86155 | 109.2 | 109.501 | -3.6279 | -0.20923 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1467 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1759 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1482 | 0.86155 | 109.2 | 109.4898 | -3.6345 | -0.20923 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.155 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1746 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1565 | 0.843 | 109.2 | 109.4896 | -3.6484 | -0.19035 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1634 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1733 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1649 | 0.843 | 109.2 | 109.4895 | -3.6624 | -0.19035 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1717 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.172 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1732 | 0.84301 | 109.2 | 109.4895 | -3.6763 | -0.19035 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.18 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1707 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1815 | 0.84301 | 109.2 | 109.4895 | -3.6902 | -0.19035 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1883 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1693 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1899 | 0.81533 | 109.2 | 109.4895 | -3.7055 | -0.18425 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.1967 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.168 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.1982 | 0.81533 | 109.2 | 109.4895 | -3.7207 | -0.18425 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.205 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1667 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2066 | 0.78322 | 109.2 | 109.4895 | -3.7359 | -0.17811 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2133 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1654 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2149 | 0.78322 | 109.2 | 109.4895 | -3.7512 | -0.17811 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2217 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1641 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2232 | 0.77971 | 109.2 | 109.4806 | -3.7664 | -0.17734 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.23 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1634 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2316 | 0.77971 | 109.2 | 109.4716 | -3.7817 | -0.17734 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2383 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1627 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2399 | 0.77615 | 109.2 | 109.4769 | -3.7969 | -0.17652 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2467 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.162 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2482 | 0.77615 | 109.2 | 109.4822 | -3.8122 | -0.17652 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.255 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1612 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2566 | 0.77615 | 109.2 | 109.4822 | -3.8275 | -0.17652 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2633 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1605 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2649 | 0.77615 | 109.2 | 109.4822 | -3.8428 | -0.17652 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2717 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1598 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2732 | 0.78406 | 109.2 | 109.4762 | -3.8565 | -0.18138 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.28 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1595 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2816 | 0.78406 | 109.2 | 109.4703 | -3.8702 | -0.18138 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2883 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1591 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2899 | 0.78405 | 109.2 | 109.4703 | -3.8859 | -0.18138 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.2966 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1588 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.2982 | 0.78405 | 109.2 | 109.4703 | -3.9016 | -0.18138 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.305 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1584 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3066 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -3.9169 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3133 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1581 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3149 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -3.9322 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3216 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1577 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3232 | 0.81388 | 109.2 | 109.4703 | -3.9475 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.33 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1574 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3316 | 0.81388 | 109.2 | 109.4703 | -3.9628 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3383 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.157 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3399 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -3.9781 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3466 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1567 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3482 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -3.9934 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.355 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1563 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3566 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -4.0087 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3633 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1561 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3649 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -4.0241 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3716 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.156 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3732 | 0.81387 | 109.2 | 109.4703 | -4.0387 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.38 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1558 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3816 | 0.81387 | 109.2 | 109.4704 | -4.0533 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3883 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1556 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3899 | 0.81387 | 109.2 | 109.4704 | -4.0646 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.3966 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1555 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.3982 | 0.81387 | 109.2 | 109.4704 | -4.0759 | -0.18899 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.405 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4066 | 0.87915 | 109.2 | 109.4703 | -4.0875 | -0.19983 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4133 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4149 | 0.87915 | 109.2 | 109.4703 | -4.0992 | -0.19983 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4216 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4232 | 0.92018 | 109.2 | 109.4703 | -4.111 | -0.20727 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4299 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4316 | 0.92018 | 109.2 | 109.4703 | -4.1228 | -0.20727 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4383 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4399 | 0.92018 | 109.2 | 109.4703 | -4.1347 | -0.20727 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4466 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4482 | 0.92018 | 109.2 | 109.4703 | -4.1466 | -0.20727 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4549 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4566 | 0.91647 | 109.2 | 109.4729 | -4.1585 | -0.20643 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4633 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4649 | 0.91647 | 109.2 | 109.4756 | -4.1703 | -0.20643 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4716 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4732 | 0.87164 | 109.2 | 109.4803 | -4.1755 | -0.21241 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4799 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4816 | 0.87164 | 109.2 | 109.485 | -4.1807 | -0.21241 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4883 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4899 | 0.86812 | 109.2 | 109.4942 | -4.186 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.4966 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.4982 | 0.86812 | 109.2 | 109.5033 | -4.1912 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5049 | 16.4559 | 113.7 | 113.1963 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5066 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.1976 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5133 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5149 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.204 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5216 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5232 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.2104 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5299 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5316 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.2168 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5382 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5399 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.2214 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5466 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5482 | 0.86812 | 109.2 | 109.5033 | -4.2261 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5549 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5566 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.2258 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5632 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5649 | 0.86812 | 109.2 | 109.5034 | -4.2255 | -0.21152 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5716 | 16.4559 | 113.7 | 113.1964 | 2.1553 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5732 | 0.87142 | 109.2 | 109.5034 | -4.218 | -0.21428 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5799 | 16.4552 | 113.7 | 113.2012 | 2.1556 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5816 | 0.87142 | 109.2 | 109.5033 | -4.2105 | -0.21428 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5882 | 16.4552 | 113.7 | 113.206 | 2.156 | 0.9914 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5899 | 0.88985 | 109.2 | 109.5071 | -4.2009 | -0.22417 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.5966 | 16.4546 | 113.7 | 113.2102 | 2.1566 | 0.9913 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.5983 | 0.88985 | 109.2 | 109.511 | -4.1913 | -0.22417 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6049 | 16.4546 | 113.7 | 113.2143 | 2.1572 | 0.9913 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6066 | 0.88744 | 109.2 | 109.5262 | -4.1817 | -0.22351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6132 | 16.4496 | 113.7 | 113.2049 | 2.1581 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6149 | 0.88744 | 109.2 | 109.5414 | -4.1721 | -0.22351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6216 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.159 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6233 | 0.88744 | 109.2 | 109.5414 | -4.163 | -0.22351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6299 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.16 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6316 | 0.88744 | 109.2 | 109.5414 | -4.1539 | -0.22351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6382 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1609 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6399 | 0.88523 | 109.2 | 109.5611 | -4.1448 | -0.22287 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6466 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1618 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6483 | 0.88523 | 109.2 | 109.5808 | -4.1357 | -0.22287 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6549 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1628 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6566 | 0.88523 | 109.2 | 109.5808 | -4.1265 | -0.22287 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6632 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1637 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6649 | 0.88523 | 109.2 | 109.5808 | -4.1174 | -0.22287 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6715 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1646 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6733 | 0.6015 | 109.2 | 109.6236 | -4.0986 | -0.17485 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6799 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1656 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6816 | 0.6015 | 109.2 | 109.6663 | -4.0798 | -0.17485 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6882 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1665 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6899 | 0.633 | 109.2 | 109.6991 | -4.0558 | -0.20303 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.6965 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1675 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.6983 | 0.633 | 109.2 | 109.7318 | -4.0319 | -0.20303 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7049 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1684 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7066 | 0.63105 | 109.2 | 109.7592 | -4.0079 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7132 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1693 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7149 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.984 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7215 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1703 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7233 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.9605 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7299 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1712 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7316 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.9371 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7382 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1721 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7399 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.9136 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7465 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1731 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7483 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.8901 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7549 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.174 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7566 | 0.63105 | 109.2 | 109.7866 | -3.8666 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7632 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1749 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7649 | 0.63105 | 109.2 | 109.7867 | -3.8431 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7715 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1759 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7733 | 0.63105 | 109.2 | 109.7867 | -3.8197 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7798 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1768 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7816 | 0.63105 | 109.2 | 109.7867 | -3.7962 | -0.2023 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7882 | 16.4496 | 113.7 | 113.1954 | 2.1777 | 0.99116 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7899 | 0.51367 | 109.2 | 109.7902 | -3.7713 | -0.1697 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.7965 | 16.445 | 113.7 | 113.1854 | 2.1789 | 0.99106 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.7983 | 0.51367 | 109.2 | 109.7938 | -3.7464 | -0.1697 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8048 | 16.445 | 113.7 | 113.1755 | 2.1801 | 0.99106 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8066 | 0.43995 | 109.2 | 109.7989 | -3.7199 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8132 | 16.4445 | 113.7 | 113.1797 | 2.1815 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8149 | 0.43995 | 109.2 | 109.8039 | -3.6934 | -0.14976 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8215 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.183 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8233 | 0.43687 | 109.2 | 109.8084 | -3.6653 | -0.14869 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8298 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1844 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8316 | 0.43687 | 109.2 | 109.8129 | -3.6372 | -0.14869 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8382 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1859 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8399 | 0.41126 | 109.2 | 109.8129 | -3.6071 | -0.14332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8465 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1873 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8483 | 0.41126 | 109.2 | 109.8129 | -3.577 | -0.14332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8548 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1888 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8566 | 0.41126 | 109.2 | 109.8129 | -3.547 | -0.14332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8632 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1902 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8649 | 0.41126 | 109.2 | 109.8129 | -3.5169 | -0.14332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8715 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1917 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8733 | 0.37981 | 109.2 | 109.816 | -3.486 | -0.1344 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8798 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1931 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8816 | 0.37981 | 109.2 | 109.8191 | -3.4552 | -0.1344 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8881 | 16.4445 | 113.7 | 113.184 | 2.1946 | 0.99095 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.89 | 0.37981 | 109.2 | 109.8191 | -3.431 | -0.1344 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.8965 | 16.4448 | 113.7 | 113.1938 | 2.1964 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.8983 | 0.37981 | 109.2 | 109.8191 | -3.4068 | -0.1344 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9048 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.1982 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9066 | 0.3775 | 109.2 | 109.8242 | -3.3826 | -0.13358 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9131 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.915 | 0.3775 | 109.2 | 109.8294 | -3.3584 | -0.13358 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9215 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2018 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9233 | 0.38846 | 109.2 | 109.8294 | -3.3339 | -0.13804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9298 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2036 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9316 | 0.38846 | 109.2 | 109.8294 | -3.3094 | -0.13804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9381 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2055 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.94 | 0.38611 | 109.2 | 109.831 | -3.2849 | -0.1372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9465 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2073 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9483 | 0.38611 | 109.2 | 109.8327 | -3.2605 | -0.1372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9548 | 16.4448 | 113.7 | 113.2036 | 2.2091 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9566 | 0.38611 | 109.2 | 109.8327 | -3.236 | -0.1372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9631 | 16.4434 | 113.7 | 113.205 | 2.2112 | 0.99069 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.965 | 0.38611 | 109.2 | 109.8327 | -3.2115 | -0.1372 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9715 | 16.4434 | 113.7 | 113.2065 | 2.2133 | 0.99069 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9733 | 0.42583 | 109.2 | 109.8319 | -3.1882 | -0.14792 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9798 | 16.4428 | 113.7 | 113.2109 | 2.2157 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9816 | 0.42583 | 109.2 | 109.8312 | -3.1649 | -0.14792 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9881 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.218 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.99 | 0.48096 | 109.2 | 109.8313 | -3.1446 | -0.16052 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
8.9965 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2201 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 8.9983 | 0.48096 | 109.2 | 109.8315 | -3.1243 | -0.16052 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0048 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2221 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0066 | 0.47852 | 109.2 | 109.8284 | -3.1061 | -0.15971 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0131 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2239 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.015 | 0.47852 | 109.2 | 109.8252 | -3.0879 | -0.15971 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0214 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2256 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0233 | 0.47539 | 109.2 | 109.8107 | -3.0697 | -0.15871 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0298 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2271 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0316 | 0.47539 | 109.2 | 109.7963 | -3.0514 | -0.15871 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0381 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2285 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.04 | 0.47539 | 109.2 | 109.7963 | -3.0331 | -0.15871 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0464 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2299 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0483 | 0.47539 | 109.2 | 109.7963 | -3.0149 | -0.15871 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0548 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2314 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0566 | 0.47198 | 109.2 | 109.7879 | -2.9966 | -0.15759 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0631 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2328 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.065 | 0.47198 | 109.2 | 109.7796 | -2.9783 | -0.15759 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0714 | 16.4428 | 113.7 | 113.2153 | 2.2342 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0733 | 0.47198 | 109.2 | 109.7796 | -2.96 | -0.15759 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0798 | 16.4428 | 113.7 | 113.2151 | 2.2357 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0816 | 0.47198 | 109.2 | 109.7796 | -2.9417 | -0.15759 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0881 | 16.4428 | 113.7 | 113.2149 | 2.2371 | 0.99057 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.09 | 0.4695 | 109.2 | 109.7683 | -2.9331 | -0.1568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.0964 | 16.4429 | 113.7 | 113.2224 | 2.2388 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.0983 | 0.4695 | 109.2 | 109.7569 | -2.9245 | -0.1568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1048 | 16.4429 | 113.7 | 113.23 | 2.2406 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1066 | 0.4695 | 109.2 | 109.7569 | -2.9226 | -0.1568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1131 | 16.4429 | 113.7 | 113.23 | 2.2423 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.115 | 0.4695 | 109.2 | 109.7569 | -2.9207 | -0.1568 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1214 | 16.4429 | 113.7 | 113.23 | 2.244 | 0.99045 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1233 | 0.46724 | 109.2 | 109.7513 | -2.9188 | -0.15606 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1297 | 16.4433 | 113.7 | 113.2436 | 2.2463 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1316 | 0.46724 | 109.2 | 109.7457 | -2.9168 | -0.15606 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1381 | 16.4433 | 113.7 | 113.2574 | 2.2485 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.14 | 0.6932 | 109.2 | 109.7457 | -2.9182 | -0.21646 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1464 | 16.4433 | 113.7 | 113.2574 | 2.2508 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1483 | 0.6932 | 109.2 | 109.7457 | -2.9197 | -0.21646 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1547 | 16.4433 | 113.7 | 113.2574 | 2.2531 | 0.99023 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1566 | 0.79205 | 109.2 | 109.7457 | -2.9233 | -0.23787 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1631 | 16.4484 | 113.7 | 113.2574 | 2.254 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.165 | 0.79205 | 109.2 | 109.7457 | -2.9268 | -0.23787 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1714 | 16.4484 | 113.7 | 113.2574 | 2.2549 | 0.9908 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1733 | 0.85064 | 109.2 | 109.7457 | -2.9337 | -0.24281 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1797 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2547 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1816 | 0.85064 | 109.2 | 109.7457 | -2.9406 | -0.24281 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1881 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2546 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.19 | 0.85178 | 109.2 | 109.7457 | -2.9514 | -0.23045 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.1964 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2545 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.1983 | 0.85178 | 109.2 | 109.7457 | -2.9623 | -0.23045 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2047 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2543 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2066 | 0.84242 | 109.2 | 109.6916 | -2.9757 | -0.2245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2131 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2539 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.215 | 0.84242 | 109.2 | 109.6375 | -2.9892 | -0.2245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2214 | 16.4578 | 113.7 | 113.2574 | 2.2536 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2233 | 0.83873 | 109.2 | 109.6158 | -3.0042 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2297 | 16.4543 | 113.7 | 113.2527 | 2.2532 | 0.9911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2317 | 0.83873 | 109.2 | 109.594 | -3.0193 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2381 | 16.4543 | 113.7 | 113.2481 | 2.2529 | 0.9911 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.24 | 0.83873 | 109.2 | 109.594 | -3.0343 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2464 | 16.4475 | 113.7 | 113.2436 | 2.2513 | 0.99158 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2483 | 0.83873 | 109.2 | 109.594 | -3.0493 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2547 | 16.4475 | 113.7 | 113.2392 | 2.2497 | 0.99158 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2567 | 0.83873 | 109.2 | 109.594 | -3.0656 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.263 | 16.4472 | 113.7 | 113.2453 | 2.2484 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.265 | 0.83873 | 109.2 | 109.594 | -3.0819 | -0.2236 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2714 | 16.4472 | 113.7 | 113.2514 | 2.2472 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2733 | 0.83322 | 109.2 | 109.6005 | -3.0983 | -0.22211 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2797 | 16.4472 | 113.7 | 113.2514 | 2.2459 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2817 | 0.83322 | 109.2 | 109.607 | -3.1146 | -0.22211 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.288 | 16.4472 | 113.7 | 113.2514 | 2.2447 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.29 | 0.83322 | 109.2 | 109.607 | -3.1318 | -0.22211 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.2964 | 16.4473 | 113.7 | 113.2514 | 2.2434 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.2983 | 0.83322 | 109.2 | 109.607 | -3.1489 | -0.22211 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3047 | 16.4473 | 113.7 | 113.2514 | 2.2421 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3067 | 0.82962 | 109.2 | 109.6052 | -3.1661 | -0.22116 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.313 | 16.4473 | 113.7 | 113.2514 | 2.2405 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.315 | 0.82962 | 109.2 | 109.6034 | -3.1833 | -0.22116 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3214 | 16.4473 | 113.7 | 113.2514 | 2.2389 | 0.99145 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3233 | 0.82962 | 109.2 | 109.6032 | -3.2004 | -0.22116 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3297 | 16.4441 | 113.7 | 113.2476 | 2.2376 | 0.99133 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3317 | 0.82962 | 109.2 | 109.6029 | -3.2176 | -0.22116 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.338 | 16.4441 | 113.7 | 113.2438 | 2.2362 | 0.99133 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.34 | 0.82294 | 109.2 | 109.5991 | -3.235 | -0.21939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3464 | 16.441 | 113.7 | 113.2395 | 2.2352 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3483 | 0.82294 | 109.2 | 109.5952 | -3.2525 | -0.21939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3547 | 16.441 | 113.7 | 113.2352 | 2.2341 | 0.99122 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3567 | 0.82294 | 109.2 | 109.5952 | -3.2699 | -0.21939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.363 | 16.4365 | 113.7 | 113.225 | 2.2333 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.365 | 0.82294 | 109.2 | 109.5952 | -3.2873 | -0.21939 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3713 | 16.4365 | 113.7 | 113.2148 | 2.2324 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3733 | 0.89577 | 109.2 | 109.5929 | -3.307 | -0.23114 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3797 | 16.4365 | 113.7 | 113.2148 | 2.2313 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3817 | 0.89577 | 109.2 | 109.5906 | -3.3266 | -0.23114 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.388 | 16.4365 | 113.7 | 113.2148 | 2.2302 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.39 | 0.93831 | 109.2 | 109.5906 | -3.3463 | -0.23805 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.3963 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.2288 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.3983 | 0.93831 | 109.2 | 109.5906 | -3.3659 | -0.23805 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4047 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.2275 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4067 | 0.93831 | 109.2 | 109.5906 | -3.3833 | -0.23805 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.413 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.2261 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.415 | 0.93831 | 109.2 | 109.5906 | -3.4007 | -0.23805 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4213 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.2247 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4233 | 0.93152 | 109.2 | 109.5845 | -3.4182 | -0.23635 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4297 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.2233 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4317 | 0.93152 | 109.2 | 109.5783 | -3.4356 | -0.23635 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.438 | 16.4365 | 113.7 | 113.2147 | 2.222 | 0.99112 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.44 | 0.99562 | 109.2 | 109.5762 | -3.4559 | -0.24329 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4463 | 16.4328 | 113.7 | 113.2095 | 2.2209 | 0.99099 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4483 | 0.99562 | 109.2 | 109.5741 | -3.4761 | -0.24329 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4547 | 16.4328 | 113.7 | 113.2043 | 2.2198 | 0.99099 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4567 | 1.0269 | 109.2 | 109.5741 | -3.4978 | -0.24631 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.463 | 16.4314 | 113.7 | 113.2074 | 2.2191 | 0.99086 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.465 | 1.0269 | 109.2 | 109.5741 | -3.5194 | -0.24631 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4713 | 16.4314 | 113.7 | 113.2105 | 2.2184 | 0.99086 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4733 | 1.0235 | 109.2 | 109.5717 | -3.5411 | -0.24551 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4796 | 16.4304 | 113.7 | 113.2131 | 2.2179 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4817 | 1.0235 | 109.2 | 109.5693 | -3.5628 | -0.24551 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.488 | 16.4304 | 113.7 | 113.2157 | 2.2175 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.49 | 1.0193 | 109.2 | 109.5577 | -3.5845 | -0.24454 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.4963 | 16.4304 | 113.7 | 113.2158 | 2.217 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.4983 | 1.0193 | 109.2 | 109.5462 | -3.6062 | -0.24454 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5046 | 16.4304 | 113.7 | 113.2158 | 2.2166 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5067 | 1.0147 | 109.2 | 109.5398 | -3.6279 | -0.24347 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.513 | 16.4304 | 113.7 | 113.2158 | 2.2158 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.515 | 1.0147 | 109.2 | 109.5335 | -3.6496 | -0.24347 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5213 | 16.4304 | 113.7 | 113.2158 | 2.2151 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5233 | 1.0113 | 109.2 | 109.5312 | -3.6713 | -0.24267 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5296 | 16.4304 | 113.7 | 113.2157 | 2.2143 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5317 | 1.0113 | 109.2 | 109.5289 | -3.693 | -0.24267 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.538 | 16.4304 | 113.7 | 113.2157 | 2.2135 | 0.99075 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.54 | 0.99696 | 109.2 | 109.5289 | -3.7153 | -0.23773 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5463 | 16.4326 | 113.7 | 113.2297 | 2.2125 | 0.99063 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5483 | 0.99696 | 109.2 | 109.5289 | -3.7376 | -0.23773 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5546 | 16.4326 | 113.7 | 113.2437 | 2.2115 | 0.99063 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5567 | 0.9883 | 109.2 | 109.5331 | -3.7568 | -0.2351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.563 | 16.4296 | 113.7 | 113.2413 | 2.2109 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.565 | 0.9883 | 109.2 | 109.5373 | -3.776 | -0.2351 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5713 | 16.4296 | 113.7 | 113.2389 | 2.2102 | 0.99049 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5733 | 0.98 | 109.2 | 109.5405 | -3.7931 | -0.23311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5796 | 16.4378 | 113.7 | 113.2373 | 2.2103 | 0.99077 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5817 | 0.98 | 109.2 | 109.5437 | -3.8102 | -0.23311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.588 | 16.4378 | 113.7 | 113.2358 | 2.2103 | 0.99077 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.59 | 0.98 | 109.2 | 109.5437 | -3.824 | -0.23311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.5963 | 16.447 | 113.7 | 113.2357 | 2.2101 | 0.99129 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.5984 | 0.98 | 109.2 | 109.5437 | -3.8377 | -0.23311 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6046 | 16.447 | 113.7 | 113.2355 | 2.2099 | 0.99129 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6067 | 0.97606 | 109.2 | 109.5521 | -3.8476 | -0.23214 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6129 | 16.447 | 113.7 | 113.2355 | 2.2097 | 0.99129 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.615 | 0.97606 | 109.2 | 109.5606 | -3.8575 | -0.23214 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6213 | 16.447 | 113.7 | 113.2355 | 2.2095 | 0.99129 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6234 | 0.96882 | 109.2 | 109.5659 | -3.8662 | -0.2304 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6296 | 16.4441 | 113.7 | 113.2315 | 2.2096 | 0.99119 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6317 | 0.96882 | 109.2 | 109.5713 | -3.8749 | -0.2304 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6379 | 16.4441 | 113.7 | 113.2276 | 2.2096 | 0.99119 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.64 | 0.95057 | 109.2 | 109.5713 | -3.8821 | -0.23016 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6463 | 16.4441 | 113.7 | 113.2276 | 2.2094 | 0.99119 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6484 | 0.95057 | 109.2 | 109.5713 | -3.8894 | -0.23016 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6546 | 16.4441 | 113.7 | 113.2276 | 2.2091 | 0.99119 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6567 | 0.89633 | 109.2 | 109.5764 | -3.8935 | -0.22605 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6629 | 16.4557 | 113.7 | 113.2222 | 2.209 | 0.99164 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.665 | 0.89633 | 109.2 | 109.5814 | -3.8977 | -0.22605 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6713 | 16.4557 | 113.7 | 113.2168 | 2.2089 | 0.99164 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6734 | 0.89323 | 109.2 | 109.5885 | -3.9018 | -0.22524 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6796 | 16.4544 | 113.7 | 113.2182 | 2.2087 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6817 | 0.89323 | 109.2 | 109.5956 | -3.906 | -0.22524 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6879 | 16.4544 | 113.7 | 113.2196 | 2.2085 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.69 | 0.88902 | 109.2 | 109.6096 | -3.9101 | -0.22412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.6963 | 16.4544 | 113.7 | 113.2196 | 2.2083 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.6984 | 0.88902 | 109.2 | 109.6236 | -3.9143 | -0.22412 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7046 | 16.4544 | 113.7 | 113.2196 | 2.2081 | 0.99153 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.7067 | 0.88581 | 109.2 | 109.6281 | -3.9185 | -0.22329 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7129 | 16.4509 | 113.7 | 113.2149 | 2.2082 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.715 | 0.88581 | 109.2 | 109.6328 | -3.9227 | -0.22329 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7212 | 16.4509 | 113.7 | 113.2103 | 2.2083 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.7234 | 0.90141 | 109.2 | 109.6309 | -3.9248 | -0.23271 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7296 | 16.4509 | 113.7 | 113.2102 | 2.2084 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.7317 | 0.90141 | 109.2 | 109.629 | -3.927 | -0.23271 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7379 | 16.4509 | 113.7 | 113.2102 | 2.2085 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.74 | 0.90432 | 109.2 | 109.6288 | -3.928 | -0.23709 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7462 | 16.4509 | 113.7 | 113.2102 | 2.2084 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.7484 | 0.90432 | 109.2 | 109.6287 | -3.9289 | -0.23709 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7546 | 16.4509 | 113.7 | 113.2102 | 2.2082 | 0.99141 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.7567 | 0.90052 | 109.2 | 109.6356 | -3.9298 | -0.23607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
9.7629 | 16.4464 | 113.7 | 113.2137 | 2.2086 | 0.99107 | 2.3443 | 2.0815 | -2.0349 | 9.765 | 0.90052 | 109.2 | 109.6426 | -3.9308 | -0.23607 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.7734 | 0.89374 | 109.2 | 109.6598 | -3.9318 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.7817 | 0.89374 | 109.2 | 109.677 | -3.9328 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.79 | 0.89374 | 109.2 | 109.6771 | -3.9316 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.7984 | 0.89374 | 109.2 | 109.6772 | -3.9304 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8067 | 0.89374 | 109.2 | 109.6772 | -3.928 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.815 | 0.89374 | 109.2 | 109.6772 | -3.9256 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8234 | 0.89374 | 109.2 | 109.6772 | -3.9232 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8317 | 0.89374 | 109.2 | 109.6772 | -3.9209 | -0.23421 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.84 | 0.85331 | 109.2 | 109.6866 | -3.9171 | -0.22819 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8484 | 0.85331 | 109.2 | 109.6961 | -3.9133 | -0.22819 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8567 | 0.82915 | 109.2 | 109.6962 | -3.9056 | -0.22548 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.865 | 0.82915 | 109.2 | 109.6963 | -3.8978 | -0.22548 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8734 | 0.79469 | 109.2 | 109.6963 | -3.8867 | -0.22245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8817 | 0.79469 | 109.2 | 109.6964 | -3.8755 | -0.22245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.89 | 0.79469 | 109.2 | 109.6962 | -3.8644 | -0.22245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.8984 | 0.79469 | 109.2 | 109.696 | -3.8532 | -0.22245 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9067 | 0.78533 | 109.2 | 109.7321 | -3.8421 | -0.21968 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9151 | 0.78533 | 109.2 | 109.7682 | -3.831 | -0.21968 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9234 | 0.78035 | 109.2 | 109.7682 | -3.8185 | -0.22286 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9317 | 0.78035 | 109.2 | 109.7682 | -3.8059 | -0.22286 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9401 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7919 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9484 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7778 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9567 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7632 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9651 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7485 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9734 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7336 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9817 | 0.77697 | 109.2 | 109.7682 | -3.7188 | -0.22649 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9901 | 0.77454 | 109.2 | 109.7819 | -3.7039 | -0.22572 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 9.9984 | 0.77454 | 109.2 | 109.7957 | -3.6889 | -0.22572 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0067 | 0.75186 | 109.2 | 109.7957 | -3.6727 | -0.22367 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0151 | 0.75186 | 109.2 | 109.7957 | -3.6565 | -0.22367 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0234 | 0.75186 | 109.2 | 109.7957 | -3.6402 | -0.22367 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0317 | 0.75186 | 109.2 | 109.7957 | -3.6239 | -0.22367 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0401 | 0.71829 | 109.2 | 109.8153 | -3.6065 | -0.21781 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0484 | 0.71829 | 109.2 | 109.8349 | -3.589 | -0.21781 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0567 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.5715 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0651 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.554 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0734 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.5396 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0817 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.5252 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0901 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.5108 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.0984 | 0.69795 | 109.2 | 109.8349 | -3.4963 | -0.21679 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1067 | 0.70872 | 109.2 | 109.8349 | -3.4809 | -0.22336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1151 | 0.70872 | 109.2 | 109.8349 | -3.4654 | -0.22336 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1234 | 0.71767 | 109.2 | 109.8315 | -3.4494 | -0.2278 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1317 | 0.71767 | 109.2 | 109.8281 | -3.4334 | -0.2278 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1401 | 0.71617 | 109.2 | 109.8273 | -3.4195 | -0.22733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1484 | 0.71617 | 109.2 | 109.8265 | -3.4055 | -0.22733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1567 | 0.71617 | 109.2 | 109.8265 | -3.3927 | -0.22733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1651 | 0.71617 | 109.2 | 109.8265 | -3.38 | -0.22733 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1734 | 0.71567 | 109.2 | 109.8218 | -3.3672 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1817 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.3544 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1901 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.3416 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.1984 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.3287 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2067 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.3159 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2151 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.303 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2234 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2902 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2318 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2774 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2401 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2645 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2484 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2517 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2568 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2402 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2651 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2287 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2734 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2185 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2818 | 0.71567 | 109.2 | 109.817 | -3.2082 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2901 | 0.71567 | 109.2 | 109.8172 | -3.1998 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.2984 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1915 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3068 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1832 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3151 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1749 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3234 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1665 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3318 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1581 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3401 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1512 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3484 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1443 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3568 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1388 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3651 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1334 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3734 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1279 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3818 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1224 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3901 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1169 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.3984 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1115 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4068 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.106 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4151 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.1005 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4234 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.0963 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4318 | 0.71567 | 109.2 | 109.8173 | -3.0921 | -0.22719 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4401 | 0.72039 | 109.2 | 109.8173 | -3.0894 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4484 | 0.72039 | 109.2 | 109.8173 | -3.0867 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4568 | 0.7433 | 109.2 | 109.8096 | -3.0867 | -0.22517 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4651 | 0.7433 | 109.2 | 109.8018 | -3.0866 | -0.22517 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4734 | 0.75259 | 109.2 | 109.7923 | -3.0901 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4818 | 0.75259 | 109.2 | 109.7829 | -3.0935 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4901 | 0.75259 | 109.2 | 109.7829 | -3.097 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.4984 | 0.75259 | 109.2 | 109.7829 | -3.1004 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5068 | 0.75259 | 109.2 | 109.7829 | -3.1039 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5151 | 0.75259 | 109.2 | 109.7829 | -3.1073 | -0.22139 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5234 | 0.75598 | 109.2 | 109.776 | -3.1117 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5318 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1161 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5401 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1211 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5484 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.126 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5568 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1309 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5651 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1358 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5734 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1407 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5818 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1457 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5901 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1506 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.5984 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1555 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6068 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1604 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6151 | 0.75598 | 109.2 | 109.7691 | -3.1653 | -0.22242 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6235 | 0.75859 | 109.2 | 109.7615 | -3.1702 | -0.22321 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6318 | 0.75859 | 109.2 | 109.7538 | -3.1751 | -0.22321 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6401 | 0.75858 | 109.2 | 109.7538 | -3.18 | -0.22321 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6485 | 0.75858 | 109.2 | 109.7538 | -3.1849 | -0.22321 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6568 | 0.76341 | 109.2 | 109.7562 | -3.1903 | -0.22302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6651 | 0.76341 | 109.2 | 109.7586 | -3.1957 | -0.22302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6735 | 0.76341 | 109.2 | 109.7586 | -3.2011 | -0.22302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6818 | 0.76341 | 109.2 | 109.7586 | -3.2065 | -0.22302 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6901 | 0.76607 | 109.2 | 109.7548 | -3.2118 | -0.22382 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.6985 | 0.76607 | 109.2 | 109.751 | -3.2172 | -0.22382 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7068 | 0.76607 | 109.2 | 109.751 | -3.2226 | -0.22382 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7151 | 0.76607 | 109.2 | 109.751 | -3.2279 | -0.22382 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7235 | 0.7524 | 109.2 | 109.751 | -3.2338 | -0.21852 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7318 | 0.7524 | 109.2 | 109.751 | -3.2396 | -0.21852 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7401 | 0.75506 | 109.2 | 109.7435 | -3.2454 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7485 | 0.75506 | 109.2 | 109.7359 | -3.2513 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7568 | 0.75506 | 109.2 | 109.7359 | -3.2571 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7651 | 0.75506 | 109.2 | 109.7359 | -3.2629 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7735 | 0.75506 | 109.2 | 109.7359 | -3.2687 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7818 | 0.75506 | 109.2 | 109.7359 | -3.2746 | -0.21932 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7901 | 0.75936 | 109.2 | 109.7383 | -3.2804 | -0.22056 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.7985 | 0.75936 | 109.2 | 109.7407 | -3.2862 | -0.22056 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8068 | 0.76355 | 109.2 | 109.7586 | -3.292 | -0.2217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8151 | 0.76355 | 109.2 | 109.7765 | -3.2978 | -0.2217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8235 | 0.76355 | 109.2 | 109.7765 | -3.3036 | -0.2217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8318 | 0.76355 | 109.2 | 109.7765 | -3.3094 | -0.2217 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8401 | 0.76694 | 109.2 | 109.7876 | -3.3152 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8485 | 0.76694 | 109.2 | 109.7986 | -3.321 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8568 | 0.76694 | 109.2 | 109.7986 | -3.3254 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8651 | 0.76694 | 109.2 | 109.7986 | -3.3297 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8735 | 0.76694 | 109.2 | 109.7986 | -3.3325 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8818 | 0.76694 | 109.2 | 109.7986 | -3.3354 | -0.22264 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8901 | 0.773 | 109.2 | 109.7952 | -3.3362 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.8985 | 0.773 | 109.2 | 109.7918 | -3.337 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9068 | 0.773 | 109.2 | 109.7918 | -3.3379 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9152 | 0.773 | 109.2 | 109.7918 | -3.3387 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9235 | 0.773 | 109.2 | 109.7919 | -3.3395 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9318 | 0.773 | 109.2 | 109.792 | -3.3404 | -0.22442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9402 | 0.77536 | 109.2 | 109.8025 | -3.3412 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9485 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3421 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9568 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.343 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9652 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3438 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9735 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3447 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9818 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3455 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9902 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3464 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 10.9985 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3473 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0068 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3481 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0152 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.349 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0235 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3498 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0318 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3507 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0402 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3516 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0485 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3525 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0568 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3533 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0652 | 0.77536 | 109.2 | 109.813 | -3.3542 | -0.22506 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0735 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3507 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0818 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3472 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0902 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3437 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.0985 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3403 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1068 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3368 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1152 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3333 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1235 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3298 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1318 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3263 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1401 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3224 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1485 | 0.75447 | 109.2 | 109.813 | -3.3184 | -0.23208 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1568 | 0.74518 | 109.2 | 109.835 | -3.3146 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1651 | 0.74518 | 109.2 | 109.857 | -3.3107 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1735 | 0.74518 | 109.2 | 109.857 | -3.3068 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1818 | 0.74518 | 109.2 | 109.857 | -3.303 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1901 | 0.74518 | 109.2 | 109.857 | -3.2991 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.1985 | 0.74518 | 109.2 | 109.857 | -3.2952 | -0.22913 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2068 | 0.73601 | 109.2 | 109.8514 | -3.2914 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2151 | 0.73601 | 109.2 | 109.8457 | -3.2876 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2235 | 0.73601 | 109.2 | 109.8457 | -3.2838 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2318 | 0.73601 | 109.2 | 109.8457 | -3.28 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2401 | 0.73601 | 109.2 | 109.8457 | -3.2762 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2485 | 0.73601 | 109.2 | 109.8457 | -3.2724 | -0.22634 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2568 | 0.72675 | 109.2 | 109.8528 | -3.2686 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2651 | 0.72675 | 109.2 | 109.8599 | -3.2648 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2735 | 0.72675 | 109.2 | 109.8599 | -3.2611 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2818 | 0.72675 | 109.2 | 109.8599 | -3.2573 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2901 | 0.72675 | 109.2 | 109.8599 | -3.2535 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.2985 | 0.72675 | 109.2 | 109.8599 | -3.2498 | -0.22346 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3068 | 0.7186 | 109.2 | 109.8595 | -3.2461 | -0.22096 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3151 | 0.7186 | 109.2 | 109.8591 | -3.2424 | -0.22096 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3234 | 0.7186 | 109.2 | 109.8591 | -3.2387 | -0.22096 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3318 | 0.7186 | 109.2 | 109.8591 | -3.235 | -0.22096 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3401 | 0.71598 | 109.2 | 109.8578 | -3.2313 | -0.22016 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3484 | 0.71598 | 109.2 | 109.8565 | -3.2276 | -0.22016 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3568 | 0.71261 | 109.2 | 109.8581 | -3.2239 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3651 | 0.71261 | 109.2 | 109.8597 | -3.2203 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3734 | 0.70884 | 109.2 | 109.8621 | -3.2166 | -0.21795 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3818 | 0.70884 | 109.2 | 109.8645 | -3.213 | -0.21795 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3901 | 0.70569 | 109.2 | 109.8631 | -3.2093 | -0.21698 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.3984 | 0.70569 | 109.2 | 109.8616 | -3.2057 | -0.21698 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4068 | 0.71347 | 109.2 | 109.864 | -3.2016 | -0.22067 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4151 | 0.71347 | 109.2 | 109.8665 | -3.1976 | -0.22067 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4234 | 0.70824 | 109.2 | 109.8691 | -3.193 | -0.22071 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4318 | 0.70824 | 109.2 | 109.8717 | -3.1885 | -0.22071 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4401 | 0.7052 | 109.2 | 109.8705 | -3.1839 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4484 | 0.7052 | 109.2 | 109.8693 | -3.1794 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4568 | 0.7052 | 109.2 | 109.8693 | -3.1749 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4651 | 0.7052 | 109.2 | 109.8693 | -3.1704 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4734 | 0.7052 | 109.2 | 109.8693 | -3.1658 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4818 | 0.7052 | 109.2 | 109.8693 | -3.1613 | -0.21977 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4901 | 0.70196 | 109.2 | 109.8594 | -3.1607 | -0.2188 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.4984 | 0.70196 | 109.2 | 109.8494 | -3.16 | -0.2188 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5068 | 0.69906 | 109.2 | 109.8419 | -3.1594 | -0.21792 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5151 | 0.69906 | 109.2 | 109.8343 | -3.1588 | -0.21792 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5234 | 0.6965 | 109.2 | 109.8334 | -3.1582 | -0.21713 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5317 | 0.6965 | 109.2 | 109.8326 | -3.1576 | -0.21713 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5401 | 0.6965 | 109.2 | 109.8326 | -3.1569 | -0.21713 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5484 | 0.6965 | 109.2 | 109.8326 | -3.1563 | -0.21713 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5567 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.1555 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5651 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.1547 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5734 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.1538 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5817 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.1529 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5901 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.152 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.5984 | 0.68976 | 109.2 | 109.8326 | -3.1511 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6067 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1502 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6151 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1493 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6234 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1484 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6317 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1474 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6401 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1465 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6484 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1456 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6567 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1446 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6651 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1437 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6734 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1427 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6817 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1417 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6901 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1407 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.6984 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1398 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7067 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1388 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7151 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1378 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7234 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1368 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7317 | 0.68976 | 109.2 | 109.8327 | -3.1357 | -0.21581 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7401 | 0.6883 | 109.2 | 109.8376 | -3.1347 | -0.21533 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7484 | 0.6883 | 109.2 | 109.8424 | -3.1337 | -0.21533 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7567 | 0.68644 | 109.2 | 109.8444 | -3.1327 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7651 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1317 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7734 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1307 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7817 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1297 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7901 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1286 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.7984 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1276 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8067 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1265 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8151 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1255 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8234 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1248 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8317 | 0.68644 | 109.2 | 109.8463 | -3.1242 | -0.21475 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.84 | 0.6854 | 109.2 | 109.8459 | -3.124 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8484 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1239 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8567 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1237 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8651 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1236 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8734 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1234 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8817 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1232 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.89 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1231 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.8984 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1229 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9067 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1227 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.915 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1226 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9234 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1224 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9317 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1222 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.94 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.122 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9484 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1219 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9567 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1217 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.965 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1215 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9734 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1215 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9817 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1216 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.99 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1216 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 11.9984 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1216 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0067 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1216 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.015 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1217 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0234 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1217 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0317 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1217 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.04 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1217 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0484 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1218 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0567 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1218 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.065 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1218 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0734 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1218 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0817 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1219 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.09 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1219 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.0984 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1219 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1067 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.122 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.115 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.122 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1234 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.122 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1317 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.122 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.14 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1221 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1484 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1221 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1567 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1221 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.165 | 0.6854 | 109.2 | 109.8456 | -3.1221 | -0.21442 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1734 | 0.6949 | 109.2 | 109.8523 | -3.1221 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1817 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1221 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.19 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.122 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.1984 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.122 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2067 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.122 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.215 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1219 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2234 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1219 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2317 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1219 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.24 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1219 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2484 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1218 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2567 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1218 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.265 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1218 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2733 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1217 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2817 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1217 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.29 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1217 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.2983 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1216 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3067 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1216 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.315 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1216 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3233 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1215 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3317 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1215 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.34 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1215 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3483 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1214 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3567 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1214 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.365 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1213 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3733 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1213 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3817 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1213 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.39 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1212 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.3983 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1212 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4067 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1212 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.415 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1211 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4233 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1211 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4316 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1211 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.44 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.121 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4483 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.121 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4566 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.121 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.465 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1209 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4733 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1209 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4816 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1209 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.49 | 0.6949 | 109.2 | 109.859 | -3.1208 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.4983 | 0.6949 | 109.2 | 109.8591 | -3.1208 | -0.21737 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5066 | 0.69234 | 109.2 | 109.8581 | -3.1208 | -0.21657 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.515 | 0.69234 | 109.2 | 109.8572 | -3.1208 | -0.21657 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5233 | 0.69234 | 109.2 | 109.8572 | -3.1207 | -0.21657 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5316 | 0.69234 | 109.2 | 109.8572 | -3.1207 | -0.21657 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.54 | 0.68945 | 109.2 | 109.8555 | -3.1207 | -0.21567 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5483 | 0.68945 | 109.2 | 109.8538 | -3.1207 | -0.21567 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5566 | 0.68945 | 109.2 | 109.8538 | -3.1207 | -0.21567 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5649 | 0.68945 | 109.2 | 109.8538 | -3.1207 | -0.21567 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5733 | 0.68576 | 109.2 | 109.8571 | -3.1207 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5816 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1207 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5899 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1207 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.5983 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1208 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6066 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1208 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6149 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1208 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6233 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1209 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6316 | 0.68576 | 109.2 | 109.8603 | -3.1209 | -0.2145 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6399 | 0.68268 | 109.2 | 109.8594 | -3.121 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6483 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.121 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6566 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1211 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6649 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1211 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6732 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1212 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6816 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1212 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6899 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1213 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.6982 | 0.68268 | 109.2 | 109.8585 | -3.1214 | -0.21355 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7066 | 0.67946 | 109.2 | 109.8621 | -3.1214 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7149 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1215 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7232 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1216 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7316 | 0.67946 | 109.2 | 109.8658 | -3.1216 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7399 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1217 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7482 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1218 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7566 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1219 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7649 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1219 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7732 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.122 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7815 | 0.67946 | 109.2 | 109.8658 | -3.1221 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7899 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1222 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.7982 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1222 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8065 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1223 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8149 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1224 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8232 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1224 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8315 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1225 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8399 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1226 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8482 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1227 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8565 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1227 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8649 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1228 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8732 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1229 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8815 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1229 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8899 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.123 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.8982 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1231 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9065 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1232 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9148 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1232 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9232 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1233 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9315 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1234 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9398 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1234 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9482 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1235 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9565 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1235 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9648 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1236 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9732 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1236 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9815 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1237 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9898 | 0.67947 | 109.2 | 109.8657 | -3.1237 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 12.9982 | 0.67947 | 109.2 | 109.8657 | -3.1237 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0065 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1238 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0148 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1238 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0231 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1238 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0315 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1239 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0398 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1239 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0481 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1239 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0565 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0648 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0731 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0815 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0898 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.0981 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.124 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1065 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1241 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1148 | 0.67946 | 109.2 | 109.8657 | -3.1241 | -0.21252 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1231 | 0.68213 | 109.2 | 109.8755 | -3.1241 | -0.21332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1315 | 0.68213 | 109.2 | 109.8854 | -3.1241 | -0.21332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1398 | 0.68213 | 109.2 | 109.8853 | -3.1241 | -0.21332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1481 | 0.68213 | 109.2 | 109.8853 | -3.1241 | -0.21332 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1564 | 0.68517 | 109.2 | 109.8855 | -3.1241 | -0.21427 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1648 | 0.68517 | 109.2 | 109.8857 | -3.1241 | -0.21427 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1731 | 0.68843 | 109.2 | 109.8959 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1814 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1898 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.1981 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2064 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2148 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2231 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.124 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2314 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.1239 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2398 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.1239 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2481 | 0.68843 | 109.2 | 109.9061 | -3.1239 | -0.21525 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2564 | 0.69151 | 109.2 | 109.9071 | -3.1239 | -0.21621 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2647 | 0.69151 | 109.2 | 109.9082 | -3.1238 | -0.21621 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2731 | 0.69151 | 109.2 | 109.9082 | -3.1238 | -0.21621 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2814 | 0.69151 | 109.2 | 109.9082 | -3.1238 | -0.21621 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2897 | 0.69743 | 109.2 | 109.9141 | -3.1237 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.2981 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1237 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3064 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1237 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3147 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1236 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3231 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1236 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3314 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1235 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3397 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1235 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3481 | 0.69743 | 109.2 | 109.9201 | -3.1234 | -0.21804 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3564 | 0.70582 | 109.2 | 109.915 | -3.1233 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3647 | 0.70582 | 109.2 | 109.9099 | -3.1232 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.373 | 0.70582 | 109.2 | 109.9099 | -3.1231 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3814 | 0.70582 | 109.2 | 109.9099 | -3.1231 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.3897 | 0.70582 | 109.2 | 109.91 | -3.123 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.398 | 0.70582 | 109.2 | 109.91 | -3.1229 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4064 | 0.70582 | 109.2 | 109.91 | -3.1228 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4147 | 0.70582 | 109.2 | 109.91 | -3.1227 | -0.22068 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.423 | 0.71195 | 109.2 | 109.9113 | -3.1226 | -0.22259 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4314 | 0.71195 | 109.2 | 109.9126 | -3.1225 | -0.22259 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4397 | 0.71195 | 109.2 | 109.9125 | -3.1223 | -0.22259 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.448 | 0.71195 | 109.2 | 109.9125 | -3.1222 | -0.22259 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4564 | 0.71446 | 109.2 | 109.9187 | -3.1221 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4647 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.122 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.473 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1219 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4813 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1217 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.4897 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1216 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.498 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1215 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5063 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1214 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5147 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1213 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.523 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1211 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5313 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.121 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5397 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1209 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.548 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1208 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5563 | 0.71445 | 109.2 | 109.925 | -3.1207 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5647 | 0.71445 | 109.2 | 109.925 | -3.1205 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.573 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1204 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5813 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1203 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.5896 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1202 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.598 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1201 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6063 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.12 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6146 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1199 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.623 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1198 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6313 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1197 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6396 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1196 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6479 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1195 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6563 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1194 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6646 | 0.71446 | 109.2 | 109.925 | -3.1193 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6729 | 0.71446 | 109.2 | 109.9251 | -3.1192 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6813 | 0.71446 | 109.2 | 109.9252 | -3.1191 | -0.22335 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6896 | 0.7175 | 109.2 | 109.9259 | -3.119 | -0.22429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.6979 | 0.7175 | 109.2 | 109.9267 | -3.1189 | -0.22429 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7063 | 0.71972 | 109.2 | 109.9134 | -3.1188 | -0.22504 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7146 | 0.71972 | 109.2 | 109.9002 | -3.1186 | -0.22504 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7229 | 0.71972 | 109.2 | 109.9002 | -3.1185 | -0.22504 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7313 | 0.71972 | 109.2 | 109.9002 | -3.1184 | -0.22504 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7396 | 0.72218 | 109.2 | 109.8924 | -3.1183 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7479 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1182 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7562 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.118 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7646 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1179 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7729 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1178 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7812 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1177 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7896 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1176 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.7979 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1175 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8062 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1174 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8146 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1173 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8229 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1173 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8312 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1172 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8395 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.1171 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8479 | 0.72218 | 109.2 | 109.8846 | -3.117 | -0.22584 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8562 | 0.72464 | 109.2 | 109.8775 | -3.117 | -0.22664 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8645 | 0.72464 | 109.2 | 109.8705 | -3.1169 | -0.22664 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8729 | 0.72753 | 109.2 | 109.8728 | -3.1168 | -0.22754 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8812 | 0.72753 | 109.2 | 109.8751 | -3.1167 | -0.22754 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8895 | 0.73109 | 109.2 | 109.8802 | -3.1166 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.8979 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1165 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9062 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1164 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9145 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1163 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9228 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1162 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9312 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1161 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9395 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.116 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9478 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1159 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9562 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1158 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9645 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1157 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9728 | 0.73109 | 109.2 | 109.8853 | -3.1156 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9812 | 0.73109 | 109.2 | 109.8852 | -3.1155 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9895 | 0.73109 | 109.2 | 109.8852 | -3.1154 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 13.9978 | 0.73109 | 109.2 | 109.8852 | -3.1153 | -0.22863 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0061 | 0.71062 | 109.2 | 109.8802 | -3.1157 | -0.22084 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0145 | 0.71062 | 109.2 | 109.8752 | -3.1161 | -0.22084 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0228 | 0.68056 | 109.2 | 109.8769 | -3.1167 | -0.21122 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0311 | 0.68056 | 109.2 | 109.8787 | -3.1174 | -0.21122 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0395 | 0.68377 | 109.2 | 109.8721 | -3.118 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0478 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1186 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0561 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1192 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0645 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1198 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0728 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1204 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0811 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.121 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0894 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1216 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.0978 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1222 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1061 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1228 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1144 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1234 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1228 | 0.68377 | 109.2 | 109.8654 | -3.1241 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1311 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1247 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1394 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1254 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1478 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.126 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1561 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1267 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1644 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1273 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1728 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.128 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1811 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1287 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1894 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.1293 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.1977 | 0.68377 | 109.2 | 109.8653 | -3.13 | -0.21224 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2061 | 0.68669 | 109.2 | 109.8679 | -3.1306 | -0.21314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2144 | 0.68669 | 109.2 | 109.8705 | -3.1313 | -0.21314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2227 | 0.68669 | 109.2 | 109.8705 | -3.1319 | -0.21314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2311 | 0.68669 | 109.2 | 109.8704 | -3.1326 | -0.21314 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2394 | 0.68931 | 109.2 | 109.872 | -3.1332 | -0.21394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2477 | 0.68931 | 109.2 | 109.8737 | -3.1339 | -0.21394 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2561 | 0.69166 | 109.2 | 109.8778 | -3.1345 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2644 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1352 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2727 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1358 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.281 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1365 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2894 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1372 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.2977 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1378 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.306 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1385 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3144 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1392 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3227 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1399 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.331 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1405 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3394 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1412 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3477 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1419 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.356 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1426 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3643 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1433 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3727 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1439 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.381 | 0.69166 | 109.2 | 109.8819 | -3.1446 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3893 | 0.69167 | 109.2 | 109.8819 | -3.1453 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.3977 | 0.69167 | 109.2 | 109.8819 | -3.146 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.406 | 0.69166 | 109.2 | 109.8818 | -3.1467 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4143 | 0.69166 | 109.2 | 109.8817 | -3.1473 | -0.21466 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4227 | 0.69326 | 109.2 | 109.8827 | -3.1475 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.431 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1477 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4393 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1476 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4476 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1476 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.456 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1475 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4643 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1475 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4726 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1475 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.481 | 0.69326 | 109.2 | 109.8837 | -3.1475 | -0.21515 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4893 | 0.69587 | 109.2 | 109.879 | -3.1474 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.4976 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1474 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.506 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1473 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5143 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1473 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5226 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1472 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5309 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1472 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5393 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1471 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5476 | 0.69587 | 109.2 | 109.8743 | -3.1471 | -0.21598 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5559 | 0.69943 | 109.2 | 109.8799 | -3.147 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5643 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.147 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5726 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1469 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5809 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1469 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5893 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1468 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.5976 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1467 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6059 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1467 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6143 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1466 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6226 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1466 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6309 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1465 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6392 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1465 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6476 | 0.69943 | 109.2 | 109.8855 | -3.1464 | -0.21706 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6559 | 0.69762 | 109.2 | 109.8855 | -3.1459 | -0.21816 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6642 | 0.69762 | 109.2 | 109.8855 | -3.1454 | -0.21816 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6726 | 0.69762 | 109.2 | 109.8855 | -3.1448 | -0.21816 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6809 | 0.69762 | 109.2 | 109.8855 | -3.1443 | -0.21816 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6892 | 0.7007 | 109.2 | 109.8876 | -3.1438 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.6975 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.1433 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7059 | 0.70071 | 109.2 | 109.8898 | -3.1427 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7142 | 0.70071 | 109.2 | 109.8898 | -3.1422 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7225 | 0.70071 | 109.2 | 109.8898 | -3.1416 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7309 | 0.70071 | 109.2 | 109.8898 | -3.1411 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7392 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.1406 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7475 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.14 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7559 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.1395 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7642 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.139 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7725 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.1384 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7809 | 0.7007 | 109.2 | 109.8898 | -3.1379 | -0.21911 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7892 | 0.70362 | 109.2 | 109.8927 | -3.1373 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.7975 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1368 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8058 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1362 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8142 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1357 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8225 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1352 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8308 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1346 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8392 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1341 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8475 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1335 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8558 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.133 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8642 | 0.70362 | 109.2 | 109.8955 | -3.1324 | -0.22001 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8725 | 0.70648 | 109.2 | 109.9047 | -3.1319 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8808 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1314 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8891 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1308 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.8975 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1303 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9058 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1297 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9141 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1292 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9225 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1287 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9308 | 0.70648 | 109.2 | 109.914 | -3.1282 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9391 | 0.70648 | 109.2 | 109.9141 | -3.1276 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9475 | 0.70648 | 109.2 | 109.9142 | -3.1271 | -0.22087 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9558 | 0.70852 | 109.2 | 109.9157 | -3.1266 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9641 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1261 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9724 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1255 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9808 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.125 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9891 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1245 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 14.9974 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.124 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0058 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1234 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0141 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1229 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0224 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1224 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0308 | 0.70852 | 109.2 | 109.9173 | -3.1219 | -0.2215 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0391 | 0.71186 | 109.2 | 109.9167 | -3.1213 | -0.22255 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0474 | 0.71186 | 109.2 | 109.9161 | -3.1208 | -0.22255 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0557 | 0.71491 | 109.2 | 109.9172 | -3.1202 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0641 | 0.71491 | 109.2 | 109.9182 | -3.1197 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0724 | 0.71491 | 109.2 | 109.9182 | -3.1196 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701
[9 empty] | 15.0807 | 0.71491 | 109.2 | 109.9182 | -3.1196 | -0.2235 | -3.2663 | -2.9683 | 1.701

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.92323
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.2224
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 3.9531
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.27992
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.9977
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.1318

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.5
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0052948 | 0.71854 | -0.898 | -0.89256 | 110.6007 | -0.61836 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.0074539 | 16.4414 | -0.5 | -0.5029 | 111.3427 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.0026245 | 16.3736 | 3.602 | 3.6283 | 112.3117 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5259e-05 | 0.71395 | 0.898 | 0.86998 | 111.0376 | 0.63438 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.013641 | 0.71854 | -0.898 | -0.89272 | 110.6007 | -0.61836 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.015785 | 16.4414 | -0.5 | -0.50168 | 111.3427 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.010963 | 16.3736 | 3.602 | 3.6308 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.0083466 | 0.71395 | 0.898 | 0.87055 | 111.0373 | 0.63413 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.021973 | 0.71854 | -0.898 | -0.89287 | 110.6007 | -0.61836 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.024109 | 16.4414 | -0.5 | -0.50046 | 111.3427 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.019302 | 16.3736 | 3.602 | 3.6312 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.016678 | 0.71585 | 0.898 | 0.8711 | 111.0565 | 0.6349 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.030304 | 0.71769 | -0.898 | -0.89302 | 110.6323 | -0.61768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.03244 | 16.4414 | -0.5 | -0.49924 | 111.3434 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.027641 | 16.3736 | 3.602 | 3.6316 | 112.3117 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.025009 | 0.71585 | 0.898 | 0.87166 | 111.0758 | 0.63466 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.038651 | 0.71769 | -0.898 | -0.89318 | 110.6639 | -0.61768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.040764 | 16.4414 | -0.5 | -0.49802 | 111.344 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.03598 | 16.3736 | 3.602 | 3.6321 | 112.3117 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.03334 | 0.71585 | 0.898 | 0.87221 | 111.0758 | 0.63442 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.046982 | 0.71769 | -0.898 | -0.89333 | 110.6638 | -0.61768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.049095 | 16.439 | -0.5 | -0.49735 | 111.314 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.044319 | 16.3736 | 3.602 | 3.6325 | 112.3117 | 0.97626 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.041672 | 0.71585 | 0.898 | 0.87276 | 111.0758 | 0.63418 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.055313 | 0.71769 | -0.898 | -0.89348 | 110.6638 | -0.61768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.057426 | 16.439 | -0.5 | -0.49668 | 111.2839 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.052658 | 16.3736 | 3.602 | 3.6323 | 112.3117 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.050003 | 0.71585 | 0.898 | 0.87331 | 111.0758 | 0.63394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.06366 | 0.71688 | -0.898 | -0.89365 | 110.6263 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.06575 | 16.4376 | -0.5 | -0.49636 | 111.3304 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.060997 | 16.3736 | 3.602 | 3.632 | 112.3117 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.058334 | 0.71585 | 0.898 | 0.87386 | 111.0758 | 0.6337 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.071991 | 0.71688 | -0.898 | -0.89381 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.074081 | 16.4376 | -0.5 | -0.49604 | 111.377 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.069336 | 16.3736 | 3.602 | 3.6318 | 112.3117 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.066666 | 0.71585 | 0.898 | 0.87441 | 111.0758 | 0.63346 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.080338 | 0.71688 | -0.898 | -0.89396 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.082413 | 16.4376 | -0.5 | -0.49572 | 111.3767 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.077667 | 16.3736 | 3.602 | 3.6316 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.074997 | 0.71585 | 0.898 | 0.87496 | 111.0758 | 0.63322 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.088669 | 0.71688 | -0.898 | -0.8941 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.090736 | 16.4376 | -0.5 | -0.49541 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.086006 | 16.3736 | 3.602 | 3.6313 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.083328 | 0.7166 | 0.898 | 0.87551 | 111.0758 | 0.63338 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.097 | 0.71688 | -0.898 | -0.89423 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.099068 | 16.4376 | -0.5 | -0.49509 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.094345 | 16.3736 | 3.602 | 3.6311 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.09166 | 0.7166 | 0.898 | 0.87606 | 111.0758 | 0.63314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.10535 | 0.71688 | -0.898 | -0.89436 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.1074 | 16.4376 | -0.5 | -0.49477 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.10268 | 16.3736 | 3.602 | 3.631 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.099991 | 0.71738 | 0.898 | 0.8766 | 111.0375 | 0.63332 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.11368 | 0.71688 | -0.898 | -0.89449 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.11572 | 16.4376 | -0.5 | -0.49445 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.11102 | 16.3736 | 3.602 | 3.6309 | 112.3117 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.10832 | 0.71738 | 0.898 | 0.87714 | 110.9993 | 0.63309 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.12202 | 0.71688 | -0.898 | -0.89462 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.12405 | 16.4376 | -0.5 | -0.49413 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.11936 | 16.3736 | 3.602 | 3.6308 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.11665 | 0.71829 | 0.898 | 0.8777 | 111.0441 | 0.63333 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.13036 | 0.71688 | -0.898 | -0.89474 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.13239 | 16.4376 | -0.5 | -0.4935 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.1277 | 16.3736 | 3.602 | 3.6307 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.12499 | 0.71829 | 0.898 | 0.87825 | 111.0889 | 0.63309 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.13869 | 0.71688 | -0.898 | -0.89486 | 110.5888 | -0.61691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.14071 | 16.4376 | -0.5 | -0.49287 | 111.3764 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.13604 | 16.3736 | 3.602 | 3.6305 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.13332 | 0.71829 | 0.898 | 0.8788 | 111.0885 | 0.63285 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.14703 | 0.71599 | -0.898 | -0.89497 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.14904 | 16.4383 | -0.5 | -0.49195 | 111.3298 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.14438 | 16.3736 | 3.602 | 3.6304 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.14165 | 0.71829 | 0.898 | 0.87936 | 111.0881 | 0.63261 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.15536 | 0.71599 | -0.898 | -0.89508 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.15736 | 16.4383 | -0.5 | -0.49104 | 111.2833 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.15272 | 16.3736 | 3.602 | 3.6303 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.14999 | 0.71829 | 0.898 | 0.87991 | 111.0885 | 0.63238 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.16371 | 0.71599 | -0.898 | -0.89518 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.1657 | 16.4407 | -0.5 | -0.49038 | 111.2833 | -0.99956 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.16105 | 16.3736 | 3.602 | 3.6302 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.15832 | 0.71829 | 0.898 | 0.88047 | 111.0888 | 0.63214 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.17204 | 0.71599 | -0.898 | -0.89528 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.17403 | 16.4407 | -0.5 | -0.48973 | 111.2833 | -0.99956 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.16939 | 16.3736 | 3.602 | 3.6301 | 112.3117 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.16665 | 0.71829 | 0.898 | 0.88103 | 111.0888 | 0.63189 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.18037 | 0.71599 | -0.898 | -0.89538 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.18235 | 16.4407 | -0.5 | -0.48908 | 111.2833 | -0.99956 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.17773 | 16.3736 | 3.602 | 3.63 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.17498 | 0.71829 | 0.898 | 0.88159 | 111.0888 | 0.63165 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.18872 | 0.71599 | -0.898 | -0.89547 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.19068 | 16.4407 | -0.5 | -0.48842 | 111.2833 | -0.99956 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.18607 | 16.3736 | 3.602 | 3.6299 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.18331 | 0.71907 | 0.898 | 0.88215 | 111.0503 | 0.63182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.19705 | 0.71599 | -0.898 | -0.89556 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.19901 | 16.4407 | -0.5 | -0.49004 | 111.2833 | -0.99956 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.1944 | 16.3736 | 3.602 | 3.6298 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.19164 | 0.71907 | 0.898 | 0.8827 | 111.0118 | 0.63158 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.2054 | 0.71599 | -0.898 | -0.89565 | 110.5888 | -0.6162 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.20734 | 16.4407 | -0.5 | -0.49166 | 111.2833 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.20274 | 16.3736 | 3.602 | 3.6297 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.19997 | 0.71989 | 0.898 | 0.88324 | 111.0118 | 0.63179 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.21373 | 0.71419 | -0.898 | -0.89574 | 110.5693 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.21567 | 16.4408 | -0.5 | -0.49244 | 111.3458 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.21108 | 16.3736 | 3.602 | 3.6296 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.20831 | 0.71989 | 0.898 | 0.88377 | 111.0118 | 0.63156 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.22206 | 0.71419 | -0.898 | -0.89584 | 110.5497 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.224 | 16.4408 | -0.5 | -0.49321 | 111.4084 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.21942 | 16.3736 | 3.602 | 3.6294 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.21664 | 0.7208 | 0.898 | 0.88429 | 111.0563 | 0.63181 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.23041 | 0.71419 | -0.898 | -0.89592 | 110.5499 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.23232 | 16.4408 | -0.5 | -0.4938 | 111.4084 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.22776 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.22497 | 0.7208 | 0.898 | 0.88482 | 111.1007 | 0.63159 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.23874 | 0.71419 | -0.898 | -0.896 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.24065 | 16.4408 | -0.5 | -0.49439 | 111.4084 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.2361 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.2333 | 0.7208 | 0.898 | 0.88537 | 111.1007 | 0.63135 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.24709 | 0.71419 | -0.898 | -0.89606 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.24899 | 16.4406 | -0.5 | -0.49647 | 111.4084 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.24443 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.24163 | 0.7208 | 0.898 | 0.88592 | 111.1007 | 0.63111 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.25542 | 0.71419 | -0.898 | -0.89613 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.25731 | 16.4406 | -0.5 | -0.49856 | 111.4084 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.25277 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.24996 | 0.7208 | 0.898 | 0.88648 | 111.1007 | 0.63088 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.26375 | 0.71419 | -0.898 | -0.8962 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.26564 | 16.4429 | -0.5 | -0.49953 | 111.4084 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.26111 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.2583 | 0.7208 | 0.898 | 0.88703 | 111.1007 | 0.63064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.27209 | 0.71419 | -0.898 | -0.89627 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.27396 | 16.4429 | -0.5 | -0.50049 | 111.4084 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.26945 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.26663 | 0.72158 | 0.898 | 0.88759 | 111.0628 | 0.63081 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.28043 | 0.71419 | -0.898 | -0.89634 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.2823 | 16.4426 | -0.5 | -0.50177 | 111.3632 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.27779 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.27496 | 0.72158 | 0.898 | 0.88815 | 111.0249 | 0.63057 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.28877 | 0.71419 | -0.898 | -0.89641 | 110.5501 | -0.61472 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.29063 | 16.4426 | -0.5 | -0.50304 | 111.3179 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.28613 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.28329 | 0.72158 | 0.898 | 0.8887 | 111.0249 | 0.63033 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.2971 | 0.71333 | -0.898 | -0.89649 | 110.5501 | -0.61395 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.29895 | 16.4426 | -0.5 | -0.50431 | 111.3179 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.29446 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.29163 | 0.72158 | 0.898 | 0.88926 | 111.0249 | 0.63009 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.30544 | 0.71333 | -0.898 | -0.89658 | 110.5501 | -0.61395 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.30728 | 16.4426 | -0.5 | -0.50559 | 111.3179 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.3028 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.29996 | 0.72233 | 0.898 | 0.88908 | 111.0249 | 0.63057 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.31378 | 0.71333 | -0.898 | -0.89666 | 110.5501 | -0.61395 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.31561 | 16.4426 | -0.5 | -0.50651 | 111.3179 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.31114 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.30829 | 0.72233 | 0.898 | 0.8889 | 111.0249 | 0.63064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.32211 | 0.71333 | -0.898 | -0.89674 | 110.5501 | -0.61395 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.32394 | 16.4426 | -0.5 | -0.50742 | 111.3179 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.31947 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.31662 | 0.72304 | 0.898 | 0.8887 | 111.0564 | 0.6311 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.33046 | 0.71252 | -0.898 | -0.89684 | 110.5048 | -0.6133 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.33227 | 16.438 | -0.5 | -0.50721 | 111.3179 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.32781 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.32495 | 0.72304 | 0.898 | 0.88851 | 111.0879 | 0.63119 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.33879 | 0.71252 | -0.898 | -0.89693 | 110.4595 | -0.6133 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.3406 | 16.438 | -0.5 | -0.507 | 111.3179 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.33615 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.33328 | 0.72304 | 0.898 | 0.88834 | 111.0879 | 0.63126 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.34712 | 0.7116 | -0.898 | -0.89704 | 110.5206 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.34892 | 16.4395 | -0.5 | -0.50649 | 111.3659 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.34449 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.34161 | 0.72304 | 0.898 | 0.88817 | 111.0879 | 0.63133 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.35547 | 0.7116 | -0.898 | -0.89716 | 110.5817 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.35725 | 16.4395 | -0.5 | -0.50597 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.35283 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.34995 | 0.72356 | 0.898 | 0.88801 | 111.044 | 0.63167 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.3638 | 0.7116 | -0.898 | -0.89727 | 110.5817 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.36559 | 16.4367 | -0.5 | -0.50571 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.36117 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.35828 | 0.72356 | 0.898 | 0.88784 | 111.0002 | 0.63174 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.37215 | 0.7116 | -0.898 | -0.89738 | 110.5817 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.37391 | 16.4367 | -0.5 | -0.50546 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.36951 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.36661 | 0.72356 | 0.898 | 0.88767 | 111.0002 | 0.63181 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.38048 | 0.7116 | -0.898 | -0.89749 | 110.5817 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.38224 | 16.4367 | -0.5 | -0.50521 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.37785 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.37494 | 0.72356 | 0.898 | 0.8875 | 111.0002 | 0.63189 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.38881 | 0.7116 | -0.898 | -0.8976 | 110.5817 | -0.61242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.39056 | 16.4367 | -0.5 | -0.50495 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.38618 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.38327 | 0.72356 | 0.898 | 0.88733 | 111.0002 | 0.63196 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.39716 | 0.71071 | -0.898 | -0.89772 | 110.5816 | -0.6117 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.3989 | 16.4367 | -0.5 | -0.5047 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.39452 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.3916 | 0.72356 | 0.898 | 0.88717 | 111.0002 | 0.63203 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.40549 | 0.71071 | -0.898 | -0.89783 | 110.5816 | -0.6117 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.40723 | 16.4367 | -0.5 | -0.50444 | 111.4138 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.40286 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.39994 | 0.72432 | 0.898 | 0.88699 | 111.0002 | 0.63251 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.41383 | 0.71004 | -0.898 | -0.89797 | 110.551 | -0.61106 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.41555 | 16.4341 | -0.5 | -0.50452 | 111.3531 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.41119 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.40827 | 0.72432 | 0.898 | 0.8868 | 111.0002 | 0.63259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.42216 | 0.71004 | -0.898 | -0.8981 | 110.5204 | -0.61106 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.42388 | 16.4341 | -0.5 | -0.5046 | 111.2925 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.41953 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.4166 | 0.72544 | 0.898 | 0.88662 | 111.0594 | 0.63325 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.4305 | 0.71004 | -0.898 | -0.89823 | 110.5204 | -0.61106 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.43221 | 16.434 | -0.5 | -0.50468 | 111.2925 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.42787 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.42493 | 0.72544 | 0.898 | 0.88644 | 111.1185 | 0.63333 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.43884 | 0.71004 | -0.898 | -0.89836 | 110.5204 | -0.61106 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.44054 | 16.434 | -0.5 | -0.50477 | 111.2925 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.43621 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.43327 | 0.72622 | 0.898 | 0.88627 | 111.081 | 0.63381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.44717 | 0.70915 | -0.898 | -0.8985 | 110.5673 | -0.61028 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.44887 | 16.4306 | -0.5 | -0.50517 | 111.3241 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.44455 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.4416 | 0.72622 | 0.898 | 0.8861 | 111.0434 | 0.63388 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.45552 | 0.70915 | -0.898 | -0.89863 | 110.6141 | -0.61028 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.4572 | 16.4306 | -0.5 | -0.50557 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.45289 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.44993 | 0.72622 | 0.898 | 0.88593 | 111.0434 | 0.63395 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.46385 | 0.70827 | -0.898 | -0.89878 | 110.6143 | -0.60956 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.46552 | 16.4306 | -0.5 | -0.50542 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.46123 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.45826 | 0.72622 | 0.898 | 0.88577 | 111.0434 | 0.63402 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.47218 | 0.70827 | -0.898 | -0.89892 | 110.6145 | -0.60956 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.47385 | 16.4306 | -0.5 | -0.50527 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.46957 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.46659 | 0.72622 | 0.898 | 0.8856 | 111.0434 | 0.63409 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.48053 | 0.70759 | -0.898 | -0.89906 | 110.5758 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.48218 | 16.4304 | -0.5 | -0.50504 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.47791 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.47492 | 0.72622 | 0.898 | 0.88543 | 111.0434 | 0.63416 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.48886 | 0.70759 | -0.898 | -0.8992 | 110.537 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.49051 | 16.4304 | -0.5 | -0.5048 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.48624 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.48325 | 0.72622 | 0.898 | 0.88526 | 111.0434 | 0.63424 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.49721 | 0.70759 | -0.898 | -0.89934 | 110.537 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.49884 | 16.4304 | -0.5 | -0.50456 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.49458 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.49158 | 0.72622 | 0.898 | 0.8851 | 111.0434 | 0.63431 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.50554 | 0.70759 | -0.898 | -0.89948 | 110.537 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.50716 | 16.4304 | -0.5 | -0.50433 | 111.3556 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.50291 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.49992 | 0.7268 | 0.898 | 0.88493 | 111.0434 | 0.63469 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.51387 | 0.70759 | -0.898 | -0.89962 | 110.5368 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.5155 | 16.4313 | -0.5 | -0.50445 | 111.3103 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.51125 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.50825 | 0.7268 | 0.898 | 0.88476 | 111.0434 | 0.63476 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.52222 | 0.70759 | -0.898 | -0.89976 | 110.5366 | -0.60903 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.52383 | 16.4313 | -0.5 | -0.50457 | 111.2649 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.51959 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.51658 | 0.72752 | 0.898 | 0.88459 | 111.0746 | 0.6352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.53055 | 0.70671 | -0.898 | -0.89991 | 110.5837 | -0.60825 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.53215 | 16.4313 | -0.5 | -0.50469 | 111.2649 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.52793 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.52491 | 0.72752 | 0.898 | 0.88441 | 111.1059 | 0.63528 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.53889 | 0.70671 | -0.898 | -0.90006 | 110.6309 | -0.60825 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.54048 | 16.4313 | -0.5 | -0.50481 | 111.2649 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.53627 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.53325 | 0.72845 | 0.898 | 0.88424 | 111.0609 | 0.63584 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.54723 | 0.70468 | -0.898 | -0.90025 | 110.5885 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.54881 | 16.4295 | -0.5 | -0.50562 | 111.3283 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.54461 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.54158 | 0.72845 | 0.898 | 0.88407 | 111.0159 | 0.63591 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.55556 | 0.70468 | -0.898 | -0.90043 | 110.5461 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.55714 | 16.4295 | -0.5 | -0.50644 | 111.3917 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.55295 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.54991 | 0.72845 | 0.898 | 0.8839 | 111.0159 | 0.63598 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.5639 | 0.70468 | -0.898 | -0.9006 | 110.5461 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.56547 | 16.4295 | -0.5 | -0.50689 | 111.3917 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.56129 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.55824 | 0.72845 | 0.898 | 0.88373 | 111.0159 | 0.63606 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.57224 | 0.70468 | -0.898 | -0.90078 | 110.5461 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.5738 | 16.4295 | -0.5 | -0.50735 | 111.3917 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.56962 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.56657 | 0.72845 | 0.898 | 0.88356 | 111.0161 | 0.63613 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.58058 | 0.70468 | -0.898 | -0.90095 | 110.5461 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.58212 | 16.4295 | -0.5 | -0.50754 | 111.3914 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.57796 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.57491 | 0.72845 | 0.898 | 0.88339 | 111.0163 | 0.6362 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.58891 | 0.70468 | -0.898 | -0.90112 | 110.5461 | -0.60652 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.59045 | 16.4295 | -0.5 | -0.50774 | 111.3912 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.5863 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.58324 | 0.72845 | 0.898 | 0.88322 | 111.0163 | 0.63628 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.59724 | 0.704 | -0.898 | -0.9013 | 110.5846 | -0.6059 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.59878 | 16.4295 | -0.5 | -0.50793 | 111.391 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.59464 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.59157 | 0.72845 | 0.898 | 0.88305 | 111.0163 | 0.63635 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.60559 | 0.704 | -0.898 | -0.90149 | 110.6232 | -0.6059 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.60711 | 16.4295 | -0.5 | -0.50812 | 111.3908 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.60297 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.5999 | 0.72921 | 0.898 | 0.88288 | 111.0161 | 0.63682 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.61392 | 0.70247 | -0.898 | -0.9017 | 110.5843 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.61544 | 16.4267 | -0.5 | -0.50852 | 111.3908 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.61131 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.60823 | 0.72921 | 0.898 | 0.8827 | 111.016 | 0.63689 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.62227 | 0.70247 | -0.898 | -0.9019 | 110.5454 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.62376 | 16.4267 | -0.5 | -0.50893 | 111.3908 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.61965 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.61656 | 0.72999 | 0.898 | 0.88254 | 110.9787 | 0.63737 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.6306 | 0.70247 | -0.898 | -0.90209 | 110.5454 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.6321 | 16.4231 | -0.5 | -0.50927 | 111.363 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.62799 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.62489 | 0.72999 | 0.898 | 0.88237 | 110.9414 | 0.63744 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.63893 | 0.70247 | -0.898 | -0.90227 | 110.5454 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.64043 | 16.4231 | -0.5 | -0.50961 | 111.3352 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.63633 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.63322 | 0.73108 | 0.898 | 0.8822 | 110.9936 | 0.63808 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.64728 | 0.70247 | -0.898 | -0.90245 | 110.5454 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.64875 | 16.4231 | -0.5 | -0.50995 | 111.3358 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.64467 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.64156 | 0.73108 | 0.898 | 0.88203 | 111.0458 | 0.63815 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.65561 | 0.70247 | -0.898 | -0.90264 | 110.5454 | -0.60458 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.65708 | 16.4231 | -0.5 | -0.51029 | 111.3364 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.653 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.64989 | 0.73108 | 0.898 | 0.88185 | 111.0458 | 0.63823 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.66396 | 0.70074 | -0.898 | -0.90285 | 110.5721 | -0.60293 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.66541 | 16.4231 | -0.5 | -0.51037 | 111.3364 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.66134 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.65822 | 0.73108 | 0.898 | 0.88168 | 111.0458 | 0.6383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.67229 | 0.70074 | -0.898 | -0.90307 | 110.5988 | -0.60293 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.67374 | 16.4231 | -0.5 | -0.51044 | 111.3364 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.66968 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.66655 | 0.73108 | 0.898 | 0.88151 | 111.0458 | 0.63837 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.68062 | 0.69966 | -0.898 | -0.9033 | 110.5988 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.68207 | 16.4191 | -0.5 | -0.51236 | 111.3844 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.67802 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.67489 | 0.73108 | 0.898 | 0.88134 | 111.0458 | 0.63845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.68896 | 0.69966 | -0.898 | -0.90353 | 110.5988 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.69039 | 16.4191 | -0.5 | -0.51428 | 111.4325 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.68636 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.68322 | 0.73108 | 0.898 | 0.88118 | 111.0458 | 0.63852 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.6973 | 0.69966 | -0.898 | -0.90376 | 110.5988 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.69872 | 16.4282 | -0.5 | -0.51486 | 111.3883 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.69469 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.69155 | 0.73108 | 0.898 | 0.88102 | 111.0458 | 0.63858 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.70564 | 0.69966 | -0.898 | -0.90399 | 110.5988 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.70705 | 16.4282 | -0.5 | -0.51545 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.70303 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.69988 | 0.7317 | 0.898 | 0.88085 | 111.0162 | 0.63898 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.71397 | 0.69966 | -0.898 | -0.9042 | 110.5986 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.71538 | 16.4285 | -0.5 | -0.51456 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.71137 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.70821 | 0.7317 | 0.898 | 0.88068 | 110.9867 | 0.63905 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.72231 | 0.69966 | -0.898 | -0.90442 | 110.5984 | -0.60208 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.72371 | 16.4285 | -0.5 | -0.51367 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.71971 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.71655 | 0.73245 | 0.898 | 0.88051 | 110.9867 | 0.63951 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.73065 | 0.69872 | -0.898 | -0.90465 | 110.549 | -0.6013 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.73204 | 16.4285 | -0.5 | -0.51279 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.72805 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.72488 | 0.73245 | 0.898 | 0.88034 | 110.9867 | 0.63958 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.73898 | 0.69872 | -0.898 | -0.90487 | 110.4996 | -0.6013 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.74036 | 16.4285 | -0.5 | -0.5119 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.73638 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.73321 | 0.73245 | 0.898 | 0.88018 | 110.9867 | 0.63965 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.74733 | 0.69699 | -0.898 | -0.90512 | 110.5476 | -0.59971 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.7487 | 16.4338 | -0.5 | -0.5124 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.74472 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.74154 | 0.73245 | 0.898 | 0.88003 | 110.9866 | 0.63972 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.75566 | 0.69699 | -0.898 | -0.90537 | 110.5956 | -0.59971 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.75703 | 16.4338 | -0.5 | -0.51291 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.75306 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.74987 | 0.73339 | 0.898 | 0.87986 | 111.0396 | 0.64028 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.76399 | 0.69699 | -0.898 | -0.9056 | 110.5956 | -0.59971 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.76535 | 16.4338 | -0.5 | -0.51315 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.7614 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.7582 | 0.73339 | 0.898 | 0.87969 | 111.0925 | 0.64035 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.77234 | 0.69699 | -0.898 | -0.90583 | 110.5956 | -0.59971 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.77368 | 16.4338 | -0.5 | -0.51338 | 111.3441 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.76974 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.76653 | 0.73339 | 0.898 | 0.87954 | 111.0927 | 0.64041 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.78067 | 0.69645 | -0.898 | -0.90606 | 110.5719 | -0.5992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.78201 | 16.4317 | -0.5 | -0.51401 | 111.3323 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.77808 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.77486 | 0.73339 | 0.898 | 0.87939 | 111.0929 | 0.64048 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.789 | 0.69645 | -0.898 | -0.9063 | 110.5482 | -0.5992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.79034 | 16.4317 | -0.5 | -0.51463 | 111.3204 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.78642 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.7832 | 0.73339 | 0.898 | 0.87923 | 111.0929 | 0.64055 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.79735 | 0.69645 | -0.898 | -0.90654 | 110.5482 | -0.5992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.79867 | 16.4317 | -0.5 | -0.51525 | 111.3204 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.79475 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.79153 | 0.73339 | 0.898 | 0.87908 | 111.0929 | 0.64061 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.80568 | 0.69645 | -0.898 | -0.90678 | 110.5482 | -0.5992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.80699 | 16.4317 | -0.5 | -0.51587 | 111.3205 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.80309 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.79987 | 0.73508 | 0.898 | 0.87889 | 111.0485 | 0.64156 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.81403 | 0.69389 | -0.898 | -0.90704 | 110.5991 | -0.59717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.81532 | 16.4317 | -0.5 | -0.5165 | 111.3205 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.81142 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.80819 | 0.73508 | 0.898 | 0.87871 | 111.004 | 0.64163 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.82236 | 0.69389 | -0.898 | -0.9073 | 110.6499 | -0.59717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.82365 | 16.4317 | -0.5 | -0.51712 | 111.3204 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.81976 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.81653 | 0.73508 | 0.898 | 0.87855 | 111.004 | 0.64171 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.83069 | 0.69281 | -0.898 | -0.90755 | 110.5855 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.83198 | 16.429 | -0.5 | -0.51767 | 111.3204 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.8281 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.82486 | 0.73508 | 0.898 | 0.87838 | 111.004 | 0.64178 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.83904 | 0.69281 | -0.898 | -0.90781 | 110.5211 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.84031 | 16.429 | -0.5 | -0.51822 | 111.3204 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.83644 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.83319 | 0.73508 | 0.898 | 0.87823 | 111.004 | 0.64184 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.84737 | 0.69281 | -0.898 | -0.90806 | 110.5211 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.84864 | 16.429 | -0.5 | -0.51877 | 111.3204 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.84478 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.84152 | 0.73508 | 0.898 | 0.87808 | 111.004 | 0.64191 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.85571 | 0.69281 | -0.898 | -0.90832 | 110.5211 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.85696 | 16.429 | -0.5 | -0.51932 | 111.3204 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.85312 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.84985 | 0.73617 | 0.898 | 0.87791 | 111.0568 | 0.64254 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.86404 | 0.69281 | -0.898 | -0.90856 | 110.5211 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.8653 | 16.4293 | -0.5 | -0.52034 | 111.3267 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.86146 | 16.3736 | 3.602 | 3.6293 | 112.3117 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.85818 | 0.73617 | 0.898 | 0.87775 | 111.1095 | 0.64261 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.87239 | 0.69281 | -0.898 | -0.9088 | 110.5211 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.87363 | 16.4293 | -0.5 | -0.52137 | 111.3329 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.8698 | 16.3759 | 3.602 | 3.6291 | 112.3117 | 0.97631 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.86652 | 0.73617 | 0.898 | 0.87759 | 111.1095 | 0.64268 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.88072 | 0.69281 | -0.898 | -0.90903 | 110.5214 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.88195 | 16.4266 | -0.5 | -0.52271 | 111.3329 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.87814 | 16.3759 | 3.602 | 3.6288 | 112.3117 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.87485 | 0.73617 | 0.898 | 0.87743 | 111.1095 | 0.64275 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.88907 | 0.69281 | -0.898 | -0.90926 | 110.5216 | -0.59636 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.89028 | 16.4266 | -0.5 | -0.52404 | 111.3329 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.88647 | 16.3794 | 3.602 | 3.6283 | 112.3548 | 0.97633 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.88318 | 0.73695 | 0.898 | 0.87726 | 111.0728 | 0.64322 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.8974 | 0.69227 | -0.898 | -0.90948 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.89861 | 16.4266 | -0.5 | -0.52512 | 111.3329 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.89481 | 16.3794 | 3.602 | 3.6277 | 112.3979 | 0.97634 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.89151 | 0.73695 | 0.898 | 0.87709 | 111.036 | 0.64329 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.90575 | 0.69227 | -0.898 | -0.90971 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.90694 | 16.4266 | -0.5 | -0.52619 | 111.3329 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.90314 | 16.3794 | 3.602 | 3.6272 | 112.3979 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.89984 | 0.7376 | 0.898 | 0.8769 | 111.036 | 0.64371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.91408 | 0.69227 | -0.898 | -0.90994 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.91527 | 16.4266 | -0.5 | -0.52727 | 111.3329 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.91148 | 16.3794 | 3.602 | 3.6266 | 112.3979 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.90817 | 0.7376 | 0.898 | 0.87671 | 111.036 | 0.64379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.92241 | 0.69227 | -0.898 | -0.91016 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.92359 | 16.4266 | -0.5 | -0.52834 | 111.3329 | -0.99948 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.91982 | 16.3794 | 3.602 | 3.6261 | 112.3979 | 0.97636 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.9165 | 0.7376 | 0.898 | 0.87654 | 111.036 | 0.64386 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.93076 | 0.69227 | -0.898 | -0.91039 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.93192 | 16.4422 | -0.5 | -0.52787 | 111.397 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.92816 | 16.3794 | 3.602 | 3.6255 | 112.3979 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.92484 | 0.7376 | 0.898 | 0.87636 | 111.036 | 0.64394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.93909 | 0.69227 | -0.898 | -0.91062 | 110.5216 | -0.59594 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.94025 | 16.4422 | -0.5 | -0.52741 | 111.4612 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.9365 | 16.3794 | 3.602 | 3.625 | 112.3979 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.93317 | 0.7376 | 0.898 | 0.8762 | 111.0358 | 0.64401 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.94743 | 0.69186 | -0.898 | -0.91083 | 110.4952 | -0.59566 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.94858 | 16.4375 | -0.5 | -0.52754 | 111.402 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.94484 | 16.3794 | 3.602 | 3.6244 | 112.3979 | 0.97638 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.94151 | 0.7376 | 0.898 | 0.87604 | 111.0356 | 0.64408 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.95576 | 0.69186 | -0.898 | -0.91105 | 110.4687 | -0.59566 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.95691 | 16.4375 | -0.5 | -0.52767 | 111.3427 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.95318 | 16.3794 | 3.602 | 3.6239 | 112.3979 | 0.97639 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.94984 | 0.73852 | 0.898 | 0.87588 | 111.0822 | 0.64461 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.96411 | 0.69165 | -0.898 | -0.91123 | 110.4774 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.96524 | 16.4375 | -0.5 | -0.52711 | 111.3425 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.96152 | 16.3794 | 3.602 | 3.6233 | 112.3979 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.95817 | 0.73852 | 0.898 | 0.87571 | 111.1288 | 0.64468 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.97244 | 0.69165 | -0.898 | -0.91142 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.97356 | 16.4375 | -0.5 | -0.52655 | 111.3423 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.96986 | 16.3794 | 3.602 | 3.6228 | 112.3979 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.9665 | 0.73919 | 0.898 | 0.87554 | 111.0783 | 0.6451 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.98079 | 0.69165 | -0.898 | -0.91161 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.9819 | 16.4343 | -0.5 | -0.52632 | 111.3763 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.97819 | 16.3794 | 3.602 | 3.6222 | 112.3979 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.97483 | 0.73919 | 0.898 | 0.87536 | 111.0279 | 0.64518 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.98912 | 0.69165 | -0.898 | -0.91179 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.99022 | 16.4343 | -0.5 | -0.52609 | 111.4104 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.98653 | 16.3837 | 3.602 | 3.6213 | 112.3359 | 0.97643 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.98316 | 0.73919 | 0.898 | 0.87519 | 111.0279 | 0.64525 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
0.99745 | 0.69165 | -0.898 | -0.91198 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 0.99855 | 16.4281 | -0.5 | -0.52471 | 111.4104 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 0.99487 | 16.3837 | 3.602 | 3.6203 | 112.2739 | 0.97645 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.99149 | 0.73919 | 0.898 | 0.87501 | 111.0279 | 0.64533 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0058 | 0.69165 | -0.898 | -0.91217 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0069 | 16.4281 | -0.5 | -0.52334 | 111.4104 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0032 | 16.3837 | 3.602 | 3.6194 | 112.2739 | 0.97646 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 0.99982 | 0.73994 | 0.898 | 0.87482 | 111.0279 | 0.64579 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0141 | 0.69165 | -0.898 | -0.91234 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0152 | 16.4281 | -0.5 | -0.52227 | 111.366 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0115 | 16.3837 | 3.602 | 3.6184 | 112.2739 | 0.97647 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0082 | 0.73994 | 0.898 | 0.87463 | 111.0279 | 0.64587 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0225 | 0.69165 | -0.898 | -0.91252 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0235 | 16.4281 | -0.5 | -0.52121 | 111.3216 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0199 | 16.3837 | 3.602 | 3.6174 | 112.2739 | 0.97648 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0165 | 0.73994 | 0.898 | 0.87446 | 111.0279 | 0.64595 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0308 | 0.69165 | -0.898 | -0.91267 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0319 | 16.4292 | -0.5 | -0.5187 | 111.3553 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0282 | 16.3837 | 3.602 | 3.6165 | 112.2739 | 0.97649 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0248 | 0.73994 | 0.898 | 0.87428 | 111.0279 | 0.64603 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0392 | 0.69165 | -0.898 | -0.91282 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0402 | 16.4292 | -0.5 | -0.51619 | 111.3891 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0366 | 16.3837 | 3.602 | 3.6155 | 112.2739 | 0.97651 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0331 | 0.74071 | 0.898 | 0.8741 | 110.9914 | 0.6465 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0475 | 0.69165 | -0.898 | -0.91297 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0485 | 16.4372 | -0.5 | -0.51463 | 111.3892 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0449 | 16.3837 | 3.602 | 3.6146 | 112.2739 | 0.97652 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0415 | 0.74071 | 0.898 | 0.87393 | 110.955 | 0.64657 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0558 | 0.69165 | -0.898 | -0.91313 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0569 | 16.4372 | -0.5 | -0.51307 | 111.3894 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0532 | 16.3853 | 3.602 | 3.6134 | 112.2739 | 0.97654 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0498 | 0.74181 | 0.898 | 0.87375 | 111.0084 | 0.6472 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0642 | 0.69165 | -0.898 | -0.91328 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0652 | 16.4373 | -0.5 | -0.51182 | 111.3462 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0616 | 16.3853 | 3.602 | 3.6122 | 112.2739 | 0.97655 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0581 | 0.74181 | 0.898 | 0.87358 | 111.0617 | 0.64728 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0725 | 0.69165 | -0.898 | -0.91343 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0735 | 16.4373 | -0.5 | -0.51057 | 111.3031 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0699 | 16.3885 | 3.602 | 3.6108 | 112.3161 | 0.97658 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0665 | 0.74181 | 0.898 | 0.8734 | 111.0621 | 0.64735 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0808 | 0.69165 | -0.898 | -0.91355 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0818 | 16.4373 | -0.5 | -0.50932 | 111.3031 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0782 | 16.3885 | 3.602 | 3.6093 | 112.3582 | 0.9766 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0748 | 0.74181 | 0.898 | 0.87322 | 111.0625 | 0.64743 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0892 | 0.69165 | -0.898 | -0.91367 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0902 | 16.4373 | -0.5 | -0.50807 | 111.3031 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0866 | 16.3885 | 3.602 | 3.6078 | 112.3582 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0831 | 0.74181 | 0.898 | 0.87305 | 111.0625 | 0.6475 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.0975 | 0.69165 | -0.898 | -0.91377 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.0985 | 16.4373 | -0.5 | -0.5061 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.0949 | 16.3885 | 3.602 | 3.6064 | 112.3582 | 0.97663 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0915 | 0.74181 | 0.898 | 0.87287 | 111.0625 | 0.64758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1059 | 0.69165 | -0.898 | -0.91388 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1068 | 16.4373 | -0.5 | -0.50413 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1033 | 16.3885 | 3.602 | 3.6049 | 112.3582 | 0.97665 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.0998 | 0.74257 | 0.898 | 0.87268 | 111.0625 | 0.64805 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1142 | 0.69165 | -0.898 | -0.91398 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1152 | 16.4373 | -0.5 | -0.50318 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1116 | 16.3885 | 3.602 | 3.6035 | 112.3582 | 0.97667 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1081 | 0.74257 | 0.898 | 0.87249 | 111.0625 | 0.64813 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1225 | 0.69165 | -0.898 | -0.91409 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1235 | 16.4373 | -0.5 | -0.50224 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1199 | 16.3885 | 3.602 | 3.602 | 112.3582 | 0.97669 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1165 | 0.74345 | 0.898 | 0.8723 | 111.0401 | 0.64866 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1309 | 0.69165 | -0.898 | -0.91419 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1318 | 16.4373 | -0.5 | -0.50276 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1283 | 16.3885 | 3.602 | 3.6005 | 112.3582 | 0.97671 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1248 | 0.74345 | 0.898 | 0.87212 | 111.0178 | 0.64874 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1392 | 0.69165 | -0.898 | -0.9143 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1401 | 16.4373 | -0.5 | -0.50329 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1366 | 16.3885 | 3.602 | 3.5991 | 112.3582 | 0.97672 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1331 | 0.74345 | 0.898 | 0.87194 | 111.0178 | 0.64881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1476 | 0.69165 | -0.898 | -0.91439 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1485 | 16.4373 | -0.5 | -0.50382 | 111.3031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.145 | 16.3885 | 3.602 | 3.5976 | 112.3582 | 0.97674 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1415 | 0.74345 | 0.898 | 0.87177 | 111.0178 | 0.64889 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1559 | 0.69165 | -0.898 | -0.91448 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1568 | 16.4373 | -0.5 | -0.50434 | 111.303 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1533 | 16.3886 | 3.602 | 3.5958 | 112.2915 | 0.97677 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1498 | 0.74437 | 0.898 | 0.87158 | 111.0643 | 0.64943 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1642 | 0.69165 | -0.898 | -0.91455 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1651 | 16.4427 | -0.5 | -0.50466 | 111.3034 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1616 | 16.3886 | 3.602 | 3.594 | 112.2248 | 0.97679 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1581 | 0.74437 | 0.898 | 0.87139 | 111.1108 | 0.64952 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1726 | 0.69165 | -0.898 | -0.91461 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1735 | 16.4427 | -0.5 | -0.50497 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.17 | 16.3934 | 3.602 | 3.592 | 112.2248 | 0.97683 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1665 | 0.74437 | 0.898 | 0.87121 | 111.1108 | 0.64959 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1809 | 0.69165 | -0.898 | -0.91467 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1818 | 16.4427 | -0.5 | -0.50529 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1783 | 16.3934 | 3.602 | 3.5899 | 112.2248 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1748 | 0.74437 | 0.898 | 0.87103 | 111.1108 | 0.64967 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1893 | 0.69165 | -0.898 | -0.91473 | 110.486 | -0.59548 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1901 | 16.4427 | -0.5 | -0.5056 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.1866 | 16.39 | 3.602 | 3.5889 | 112.2528 | 0.97686 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1831 | 0.74512 | 0.898 | 0.87084 | 111.1108 | 0.65013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.1976 | 0.69206 | -0.898 | -0.91478 | 110.5125 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.1984 | 16.4427 | -0.5 | -0.50527 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.195 | 16.39 | 3.602 | 3.5879 | 112.2808 | 0.97687 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1915 | 0.74512 | 0.898 | 0.87064 | 111.1108 | 0.65021 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2059 | 0.69206 | -0.898 | -0.91483 | 110.5389 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2068 | 16.4427 | -0.5 | -0.50494 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2033 | 16.3821 | 3.602 | 3.5879 | 112.2808 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.1998 | 0.71627 | 0.898 | 0.87097 | 111.0608 | 0.63518 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2143 | 0.69206 | -0.898 | -0.91488 | 110.5389 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2151 | 16.4427 | -0.5 | -0.50461 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2117 | 16.3821 | 3.602 | 3.5879 | 112.2808 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2081 | 0.71627 | 0.898 | 0.87129 | 111.0108 | 0.63504 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2226 | 0.69206 | -0.898 | -0.91493 | 110.5389 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2234 | 16.4427 | -0.5 | -0.50428 | 111.3037 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.22 | 16.3821 | 3.602 | 3.5879 | 112.2807 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2165 | 0.71627 | 0.898 | 0.87164 | 111.0105 | 0.63489 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2309 | 0.69206 | -0.898 | -0.91495 | 110.5389 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2318 | 16.4442 | -0.5 | -0.50432 | 111.3695 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2283 | 16.3821 | 3.602 | 3.5879 | 112.2807 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2248 | 0.71627 | 0.898 | 0.87199 | 111.0102 | 0.63473 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2393 | 0.69206 | -0.898 | -0.91497 | 110.5389 | -0.59576 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2401 | 16.4442 | -0.5 | -0.50437 | 111.4354 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2367 | 16.3727 | 3.602 | 3.5893 | 112.2807 | 0.9768 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2331 | 0.71719 | 0.898 | 0.87233 | 111.0575 | 0.63507 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2476 | 0.69241 | -0.898 | -0.91497 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2484 | 16.4369 | -0.5 | -0.50481 | 111.3769 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.245 | 16.3727 | 3.602 | 3.5907 | 112.2808 | 0.97679 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2414 | 0.71719 | 0.898 | 0.87267 | 111.1048 | 0.63493 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.256 | 0.69241 | -0.898 | -0.91498 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2568 | 16.4369 | -0.5 | -0.50525 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2533 | 16.3727 | 3.602 | 3.5922 | 112.2808 | 0.97677 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2498 | 0.71719 | 0.898 | 0.873 | 111.1048 | 0.63478 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2643 | 0.69241 | -0.898 | -0.91498 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2651 | 16.4369 | -0.5 | -0.50569 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2617 | 16.3727 | 3.602 | 3.5936 | 112.2808 | 0.97675 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2581 | 0.71719 | 0.898 | 0.87334 | 111.1048 | 0.63464 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2726 | 0.69241 | -0.898 | -0.91498 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2734 | 16.4369 | -0.5 | -0.50612 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.27 | 16.3726 | 3.602 | 3.5947 | 112.2808 | 0.97674 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2664 | 0.71802 | 0.898 | 0.87368 | 111.1048 | 0.63493 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.281 | 0.69241 | -0.898 | -0.91499 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2817 | 16.4369 | -0.5 | -0.50577 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2784 | 16.3726 | 3.602 | 3.5959 | 112.2807 | 0.97672 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2748 | 0.71802 | 0.898 | 0.87402 | 111.1048 | 0.63478 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2893 | 0.69241 | -0.898 | -0.91499 | 110.5389 | -0.59607 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2901 | 16.4369 | -0.5 | -0.50541 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.2867 | 16.3846 | 3.602 | 3.5966 | 112.2954 | 0.97675 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2831 | 0.71895 | 0.898 | 0.87436 | 111.0621 | 0.63513 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.2977 | 0.69266 | -0.898 | -0.91499 | 110.5157 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.2984 | 16.4369 | -0.5 | -0.50474 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.295 | 16.3846 | 3.602 | 3.5973 | 112.31 | 0.97674 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2914 | 0.71895 | 0.898 | 0.87469 | 111.0194 | 0.63498 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.306 | 0.69266 | -0.898 | -0.91498 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3067 | 16.4369 | -0.5 | -0.50407 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3034 | 16.3846 | 3.602 | 3.5982 | 112.3095 | 0.97672 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.2998 | 0.71895 | 0.898 | 0.87503 | 111.0194 | 0.63483 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3143 | 0.69266 | -0.898 | -0.91497 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3151 | 16.4369 | -0.5 | -0.5034 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3117 | 16.3846 | 3.602 | 3.5992 | 112.3089 | 0.97671 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3081 | 0.71895 | 0.898 | 0.87537 | 111.0194 | 0.63469 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3227 | 0.69266 | -0.898 | -0.91497 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3234 | 16.4369 | -0.5 | -0.50273 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3201 | 16.3846 | 3.602 | 3.6002 | 112.3089 | 0.9767 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3164 | 0.71987 | 0.898 | 0.87572 | 111.0664 | 0.63502 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.331 | 0.69266 | -0.898 | -0.91496 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3317 | 16.4369 | -0.5 | -0.50206 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3284 | 16.3846 | 3.602 | 3.6012 | 112.3089 | 0.97669 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3248 | 0.71987 | 0.898 | 0.87606 | 111.1133 | 0.63487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3394 | 0.69266 | -0.898 | -0.91495 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.34 | 16.4369 | -0.5 | -0.50139 | 111.3183 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3367 | 16.388 | 3.602 | 3.6018 | 112.3089 | 0.97669 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3331 | 0.71987 | 0.898 | 0.8764 | 111.1133 | 0.63472 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3477 | 0.69266 | -0.898 | -0.91494 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3484 | 16.4254 | -0.5 | -0.5011 | 111.3183 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3451 | 16.388 | 3.602 | 3.6025 | 112.3089 | 0.97668 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3414 | 0.71987 | 0.898 | 0.87675 | 111.1133 | 0.63457 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.356 | 0.69266 | -0.898 | -0.91493 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3567 | 16.4254 | -0.5 | -0.50082 | 111.3183 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3534 | 16.388 | 3.602 | 3.6032 | 112.3089 | 0.97667 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3498 | 0.72137 | 0.898 | 0.87707 | 111.0776 | 0.63523 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3644 | 0.69266 | -0.898 | -0.91492 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.365 | 16.4249 | -0.5 | -0.50016 | 111.3512 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3617 | 16.388 | 3.602 | 3.6038 | 112.3089 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3581 | 0.72137 | 0.898 | 0.87738 | 111.0419 | 0.63509 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3727 | 0.69266 | -0.898 | -0.91491 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3734 | 16.4249 | -0.5 | -0.49951 | 111.3841 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3701 | 16.3889 | 3.602 | 3.6042 | 112.3373 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3664 | 0.72137 | 0.898 | 0.87772 | 111.0418 | 0.63495 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3811 | 0.69266 | -0.898 | -0.91489 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3817 | 16.4262 | -0.5 | -0.49921 | 111.341 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3784 | 16.3889 | 3.602 | 3.6046 | 112.3656 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3748 | 0.72137 | 0.898 | 0.87805 | 111.0417 | 0.6348 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3894 | 0.69266 | -0.898 | -0.91488 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.39 | 16.4262 | -0.5 | -0.49892 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3868 | 16.3913 | 3.602 | 3.6046 | 112.302 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3831 | 0.72137 | 0.898 | 0.8784 | 111.0417 | 0.63465 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.3977 | 0.69266 | -0.89579 | -0.91486 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.3984 | 16.4262 | -0.5 | -0.49829 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.3951 | 16.3913 | 3.602 | 3.6046 | 112.2385 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3914 | 0.72137 | 0.898 | 0.87874 | 111.0417 | 0.6345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4061 | 0.69266 | -0.89247 | -0.91485 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4067 | 16.4262 | -0.5 | -0.49767 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4034 | 16.3913 | 3.602 | 3.6051 | 112.2385 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.3997 | 0.72226 | 0.898 | 0.87907 | 111.0822 | 0.63483 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4144 | 0.69266 | -0.88915 | -0.91483 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.415 | 16.4262 | -0.5 | -0.49819 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4118 | 16.3913 | 3.602 | 3.6055 | 112.2385 | 0.97665 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4081 | 0.72226 | 0.898 | 0.8794 | 111.1227 | 0.63469 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4227 | 0.69266 | -0.88583 | -0.91482 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4233 | 16.4262 | -0.5 | -0.4987 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4201 | 16.3938 | 3.602 | 3.6057 | 112.2388 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4164 | 0.72294 | 0.898 | 0.87972 | 111.0743 | 0.6349 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4311 | 0.69266 | -0.88251 | -0.91481 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4317 | 16.4262 | -0.5 | -0.49891 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4285 | 16.3938 | 3.602 | 3.6058 | 112.2391 | 0.97665 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4247 | 0.72294 | 0.898 | 0.88005 | 111.0259 | 0.63476 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4394 | 0.69266 | -0.87919 | -0.91479 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.44 | 16.4262 | -0.5 | -0.49912 | 111.2979 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4368 | 16.3993 | 3.602 | 3.6056 | 112.304 | 0.97667 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4331 | 0.72362 | 0.898 | 0.88037 | 111.0259 | 0.63498 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4478 | 0.69266 | -0.87588 | -0.91478 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4483 | 16.4257 | -0.5 | -0.50092 | 111.3494 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4451 | 16.3993 | 3.602 | 3.6054 | 112.3689 | 0.97668 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4414 | 0.72362 | 0.898 | 0.88068 | 111.0259 | 0.63484 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4561 | 0.69266 | -0.87256 | -0.91476 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4567 | 16.4257 | -0.5 | -0.50272 | 111.4008 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4535 | 16.3993 | 3.602 | 3.6051 | 112.3689 | 0.97668 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4497 | 0.72362 | 0.898 | 0.881 | 111.0259 | 0.6347 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4644 | 0.69266 | -0.86924 | -0.91475 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.465 | 16.4304 | -0.5 | -0.50351 | 111.4008 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4618 | 16.3993 | 3.602 | 3.6049 | 112.3689 | 0.97668 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4581 | 0.72362 | 0.898 | 0.88133 | 111.0259 | 0.63456 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4728 | 0.69266 | -0.86592 | -0.91473 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4733 | 16.4304 | -0.5 | -0.5043 | 111.4008 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4701 | 16.3756 | 3.602 | 3.6069 | 112.3234 | 0.97659 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4664 | 0.72362 | 0.898 | 0.88167 | 111.0259 | 0.63442 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4811 | 0.69266 | -0.8626 | -0.91472 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4817 | 16.4388 | -0.5 | -0.50353 | 111.4008 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4785 | 16.3756 | 3.602 | 3.6088 | 112.2778 | 0.97657 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4747 | 0.72362 | 0.898 | 0.88202 | 111.0259 | 0.63427 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4895 | 0.69266 | -0.85928 | -0.9147 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.49 | 16.4388 | -0.5 | -0.50275 | 111.4008 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4868 | 16.3794 | 3.602 | 3.6108 | 112.2778 | 0.97655 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4831 | 0.72362 | 0.898 | 0.88236 | 111.0259 | 0.63412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.4978 | 0.69266 | -0.85596 | -0.91469 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.4983 | 16.4391 | -0.5 | -0.50229 | 111.358 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.4952 | 16.3794 | 3.602 | 3.6127 | 112.2778 | 0.97653 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4914 | 0.72362 | 0.898 | 0.88271 | 111.0259 | 0.63397 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5061 | 0.69266 | -0.85264 | -0.91467 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5066 | 16.4391 | -0.5 | -0.50183 | 111.3153 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5035 | 16.3794 | 3.602 | 3.6146 | 112.2778 | 0.9765 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.4997 | 0.6832 | 0.898 | 0.88353 | 111.0313 | 0.61171 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5145 | 0.69266 | -0.84932 | -0.91466 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.515 | 16.4391 | -0.5 | -0.50137 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5118 | 16.3794 | 3.602 | 3.6166 | 112.2778 | 0.97648 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5081 | 0.6832 | 0.898 | 0.88435 | 111.0367 | 0.61136 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5228 | 0.69266 | -0.84601 | -0.91465 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5233 | 16.4391 | -0.5 | -0.50091 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5202 | 16.3829 | 3.602 | 3.6182 | 112.3209 | 0.97647 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5164 | 0.6832 | 0.898 | 0.88519 | 111.0367 | 0.61099 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5311 | 0.69266 | -0.84269 | -0.91463 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5316 | 16.4391 | -0.5 | -0.50044 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5285 | 16.3829 | 3.602 | 3.6199 | 112.364 | 0.97645 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5247 | 0.6832 | 0.898 | 0.88603 | 111.0367 | 0.61063 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5395 | 0.69266 | -0.83937 | -0.91462 | 110.4925 | -0.59634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.54 | 16.4391 | -0.5 | -0.49998 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5368 | 16.3829 | 3.602 | 3.6215 | 112.364 | 0.97643 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5331 | 0.6832 | 0.898 | 0.88687 | 111.0367 | 0.61027 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5478 | 0.69071 | -0.83605 | -0.91464 | 110.5497 | -0.59457 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5483 | 16.4391 | -0.5 | -0.49952 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5452 | 16.3829 | 3.602 | 3.6232 | 112.364 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5414 | 0.6832 | 0.898 | 0.88772 | 111.0367 | 0.6099 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5562 | 0.69071 | -0.83273 | -0.91465 | 110.6069 | -0.59457 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5566 | 16.4391 | -0.5 | -0.49906 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5535 | 16.3802 | 3.602 | 3.6254 | 112.314 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5497 | 0.6832 | 0.898 | 0.88856 | 111.0367 | 0.60954 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5645 | 0.68949 | -0.82941 | -0.91469 | 110.5455 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5649 | 16.4391 | -0.5 | -0.49859 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5619 | 16.3802 | 3.602 | 3.6276 | 112.2641 | 0.97634 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5581 | 0.6832 | 0.898 | 0.8894 | 111.0367 | 0.60918 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5728 | 0.68949 | -0.82609 | -0.91473 | 110.4841 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5733 | 16.4391 | -0.5 | -0.49813 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5702 | 16.3802 | 3.602 | 3.6301 | 112.2641 | 0.97631 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5664 | 0.6832 | 0.898 | 0.89026 | 111.0367 | 0.60881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5812 | 0.68949 | -0.82278 | -0.91477 | 110.4841 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5816 | 16.4391 | -0.5 | -0.49762 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5785 | 16.3802 | 3.602 | 3.6327 | 112.2641 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5747 | 0.6832 | 0.898 | 0.89112 | 111.0367 | 0.60844 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5895 | 0.68949 | -0.81946 | -0.9148 | 110.4841 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5899 | 16.4391 | -0.5 | -0.4971 | 111.3153 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5869 | 16.3802 | 3.602 | 3.6355 | 112.2639 | 0.97624 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.583 | 0.68559 | 0.898 | 0.89194 | 111.0348 | 0.60942 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.5979 | 0.68949 | -0.81614 | -0.91484 | 110.4841 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.5983 | 16.442 | -0.5 | -0.4968 | 111.3154 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.5952 | 16.3802 | 3.602 | 3.6383 | 112.2636 | 0.97621 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5914 | 0.68559 | 0.898 | 0.89277 | 111.0329 | 0.60907 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6062 | 0.68949 | -0.81282 | -0.91488 | 110.4842 | -0.59351 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6066 | 16.442 | -0.5 | -0.49649 | 111.3156 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6036 | 16.3802 | 3.602 | 3.6401 | 112.2636 | 0.97619 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.5997 | 0.68559 | 0.898 | 0.89361 | 111.0329 | 0.60871 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6145 | 0.68773 | -0.8095 | -0.91494 | 110.4552 | -0.59201 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6149 | 16.4429 | -0.5 | -0.49642 | 111.2871 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6119 | 16.3802 | 3.602 | 3.6418 | 112.2636 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.608 | 0.68559 | 0.898 | 0.89444 | 111.0329 | 0.60835 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6229 | 0.68773 | -0.80618 | -0.91501 | 110.4263 | -0.59201 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6232 | 16.4429 | -0.5 | -0.49635 | 111.2587 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6202 | 16.3802 | 3.602 | 3.6426 | 112.2636 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6164 | 0.68559 | 0.898 | 0.89477 | 111.0329 | 0.60821 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6312 | 0.68641 | -0.80286 | -0.91509 | 110.4919 | -0.59086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6316 | 16.4436 | -0.5 | -0.49659 | 111.3085 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6286 | 16.3802 | 3.602 | 3.6433 | 112.2636 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6247 | 0.68559 | 0.898 | 0.89509 | 111.0329 | 0.60807 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6395 | 0.68641 | -0.79955 | -0.91518 | 110.5575 | -0.59086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6399 | 16.4436 | -0.5 | -0.49682 | 111.3583 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6369 | 16.3809 | 3.602 | 3.6437 | 112.2954 | 0.97614 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.633 | 0.68559 | 0.898 | 0.89541 | 111.0329 | 0.60794 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6479 | 0.68641 | -0.79623 | -0.91526 | 110.5575 | -0.59086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6482 | 16.4436 | -0.5 | -0.49668 | 111.3583 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6453 | 16.3809 | 3.602 | 3.6441 | 112.3271 | 0.97614 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6414 | 0.68559 | 0.898 | 0.89573 | 111.0329 | 0.6078 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6562 | 0.68641 | -0.79291 | -0.91535 | 110.5575 | -0.59086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6566 | 16.4436 | -0.5 | -0.49654 | 111.3583 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6536 | 16.3809 | 3.602 | 3.6431 | 112.327 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6497 | 0.68826 | 0.898 | 0.89602 | 111.0398 | 0.60916 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6646 | 0.68452 | -0.78959 | -0.91546 | 110.5142 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6649 | 16.4436 | -0.5 | -0.49574 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6619 | 16.3809 | 3.602 | 3.6421 | 112.3269 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.658 | 0.68826 | 0.898 | 0.89632 | 111.0466 | 0.60903 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6729 | 0.68452 | -0.78627 | -0.91557 | 110.4709 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6732 | 16.4436 | -0.5 | -0.49495 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6703 | 16.3809 | 3.602 | 3.6411 | 112.3269 | 0.97618 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6664 | 0.68826 | 0.898 | 0.89661 | 111.0466 | 0.60891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6812 | 0.68452 | -0.78295 | -0.91569 | 110.4709 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6815 | 16.4412 | -0.5 | -0.49441 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6786 | 16.3809 | 3.602 | 3.6401 | 112.3269 | 0.97619 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6747 | 0.68826 | 0.898 | 0.89691 | 111.0466 | 0.60878 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6896 | 0.68452 | -0.77963 | -0.9158 | 110.4709 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6899 | 16.4412 | -0.5 | -0.49388 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.687 | 16.382 | 3.602 | 3.6391 | 112.3269 | 0.9762 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.683 | 0.68826 | 0.898 | 0.89721 | 111.0466 | 0.60865 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.6979 | 0.68452 | -0.77631 | -0.91591 | 110.4706 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.6982 | 16.4412 | -0.5 | -0.49335 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.6953 | 16.382 | 3.602 | 3.638 | 112.3269 | 0.97622 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6914 | 0.68826 | 0.898 | 0.89752 | 111.0466 | 0.60852 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7063 | 0.68452 | -0.773 | -0.91603 | 110.4702 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7065 | 16.4412 | -0.5 | -0.49281 | 111.3583 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7036 | 16.382 | 3.602 | 3.6377 | 112.3269 | 0.97622 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.6997 | 0.68826 | 0.898 | 0.89784 | 111.0468 | 0.60839 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7146 | 0.68452 | -0.76968 | -0.91615 | 110.4702 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7149 | 16.4415 | -0.5 | -0.49297 | 111.3527 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.712 | 16.382 | 3.602 | 3.6373 | 112.3269 | 0.97623 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.708 | 0.68826 | 0.898 | 0.89816 | 111.0471 | 0.60825 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7229 | 0.68452 | -0.76636 | -0.91627 | 110.4702 | -0.58933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7232 | 16.4415 | -0.5 | -0.49313 | 111.347 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7203 | 16.3862 | 3.602 | 3.6366 | 112.2785 | 0.97625 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7164 | 0.68956 | 0.898 | 0.89845 | 111.0187 | 0.60885 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7313 | 0.68385 | -0.76304 | -0.9164 | 110.5118 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7315 | 16.4415 | -0.5 | -0.49329 | 111.347 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7286 | 16.3862 | 3.602 | 3.636 | 112.2301 | 0.97626 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7247 | 0.68956 | 0.898 | 0.89875 | 110.9904 | 0.60872 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7396 | 0.68385 | -0.75972 | -0.91653 | 110.5533 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7399 | 16.4415 | -0.5 | -0.49345 | 111.347 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.737 | 16.3902 | 3.602 | 3.635 | 112.272 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.733 | 0.69054 | 0.898 | 0.89905 | 111.0316 | 0.60914 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.748 | 0.68385 | -0.7564 | -0.91666 | 110.5531 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7482 | 16.4368 | -0.5 | -0.49392 | 111.3468 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7453 | 16.3902 | 3.602 | 3.6341 | 112.3139 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7413 | 0.69054 | 0.898 | 0.89934 | 111.0727 | 0.60901 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7563 | 0.68385 | -0.75308 | -0.91679 | 110.5528 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7565 | 16.4368 | -0.5 | -0.4944 | 111.3466 | -0.99955 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7537 | 16.3902 | 3.602 | 3.6335 | 112.3141 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7497 | 0.69054 | 0.898 | 0.89964 | 111.0727 | 0.60889 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7646 | 0.68385 | -0.74976 | -0.91693 | 110.5528 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7648 | 16.4351 | -0.5 | -0.49595 | 111.381 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.762 | 16.3902 | 3.602 | 3.6329 | 112.3142 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.758 | 0.69054 | 0.898 | 0.89993 | 111.0727 | 0.60876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.773 | 0.68385 | -0.74644 | -0.91706 | 110.5528 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7732 | 16.4351 | -0.5 | -0.49751 | 111.4155 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7703 | 16.3902 | 3.602 | 3.6323 | 112.3142 | 0.97631 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7663 | 0.69136 | 0.898 | 0.90024 | 111.0175 | 0.60908 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7813 | 0.68385 | -0.74313 | -0.91719 | 110.5528 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7815 | 16.4495 | -0.5 | -0.49758 | 111.4155 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7787 | 16.3902 | 3.602 | 3.6317 | 112.3142 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7747 | 0.69136 | 0.898 | 0.90055 | 110.9622 | 0.60895 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.7896 | 0.68385 | -0.73981 | -0.91732 | 110.5528 | -0.5887 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7898 | 16.4495 | -0.5 | -0.49765 | 111.4155 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.787 | 16.3902 | 3.602 | 3.6314 | 112.3142 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.783 | 0.69218 | 0.898 | 0.90084 | 110.9619 | 0.60928 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.798 | 0.68305 | -0.73649 | -0.91747 | 110.5108 | -0.58804 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.7982 | 16.4498 | -0.5 | -0.49767 | 111.3738 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.7954 | 16.3902 | 3.602 | 3.6311 | 112.3142 | 0.97633 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7913 | 0.69218 | 0.898 | 0.90114 | 110.9616 | 0.60916 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8063 | 0.68305 | -0.73317 | -0.91761 | 110.4688 | -0.58804 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8065 | 16.4498 | -0.5 | -0.4977 | 111.3322 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8037 | 16.3967 | 3.602 | 3.631 | 112.3142 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.7997 | 0.69218 | 0.898 | 0.90143 | 110.962 | 0.60903 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8147 | 0.68305 | -0.72985 | -0.91775 | 110.4688 | -0.58804 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8148 | 16.4475 | -0.5 | -0.49793 | 111.3323 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.812 | 16.3967 | 3.602 | 3.6308 | 112.3142 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.808 | 0.69218 | 0.898 | 0.90173 | 110.9623 | 0.60891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.823 | 0.68305 | -0.72653 | -0.91789 | 110.4688 | -0.58804 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8232 | 16.4475 | -0.5 | -0.49816 | 111.3324 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8204 | 16.3967 | 3.602 | 3.6307 | 112.315 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8163 | 0.69355 | 0.898 | 0.90203 | 111.0313 | 0.60954 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8313 | 0.68216 | -0.72321 | -0.91805 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8315 | 16.4475 | -0.5 | -0.4984 | 111.3324 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8287 | 16.3967 | 3.602 | 3.6306 | 112.3157 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8247 | 0.69355 | 0.898 | 0.90233 | 111.1002 | 0.60941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8397 | 0.68216 | -0.71989 | -0.9182 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8398 | 16.4475 | -0.5 | -0.49863 | 111.3324 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8371 | 16.4027 | 3.602 | 3.6305 | 112.2842 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.833 | 0.69433 | 0.898 | 0.90263 | 111.0658 | 0.60971 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.848 | 0.68216 | -0.71657 | -0.91836 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8481 | 16.4481 | -0.5 | -0.49928 | 111.4003 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8454 | 16.4027 | 3.602 | 3.6303 | 112.2527 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8413 | 0.69433 | 0.898 | 0.90293 | 111.0313 | 0.60958 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8564 | 0.68216 | -0.71326 | -0.91851 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8565 | 16.4481 | -0.5 | -0.49994 | 111.4681 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8537 | 16.4027 | 3.602 | 3.6306 | 112.2527 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8497 | 0.69516 | 0.898 | 0.90323 | 111.0313 | 0.60991 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8647 | 0.68216 | -0.70994 | -0.91866 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8648 | 16.4481 | -0.5 | -0.50024 | 111.4681 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8621 | 16.4027 | 3.602 | 3.6308 | 112.2527 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.858 | 0.69516 | 0.898 | 0.90353 | 111.0312 | 0.60979 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.873 | 0.68216 | -0.70662 | -0.91882 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8731 | 16.4481 | -0.5 | -0.50054 | 111.4681 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8704 | 16.4062 | 3.602 | 3.6308 | 112.2964 | 0.97638 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8663 | 0.69516 | 0.898 | 0.90383 | 111.0314 | 0.60966 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8814 | 0.68216 | -0.7033 | -0.91897 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8815 | 16.4513 | -0.5 | -0.5019 | 111.4681 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8787 | 16.4062 | 3.602 | 3.6307 | 112.3401 | 0.97638 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8747 | 0.69516 | 0.898 | 0.90413 | 111.0315 | 0.60953 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8897 | 0.68216 | -0.69998 | -0.91912 | 110.4688 | -0.58731 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8898 | 16.4513 | -0.5 | -0.50327 | 111.4681 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8871 | 16.4062 | 3.602 | 3.6287 | 112.3401 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.883 | 0.69579 | 0.898 | 0.90443 | 111.0036 | 0.60975 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.8981 | 0.68127 | -0.69666 | -0.91929 | 110.5182 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.8981 | 16.4435 | -0.5 | -0.50345 | 111.412 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.8954 | 16.4062 | 3.602 | 3.6267 | 112.3401 | 0.97643 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8913 | 0.69579 | 0.898 | 0.90472 | 110.9757 | 0.60963 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9064 | 0.68127 | -0.69334 | -0.91946 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9064 | 16.4435 | -0.5 | -0.50364 | 111.3558 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9038 | 16.4073 | 3.602 | 3.6247 | 112.3401 | 0.97646 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.8997 | 0.69697 | 0.898 | 0.905 | 111.025 | 0.61016 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9147 | 0.68127 | -0.69002 | -0.91963 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9148 | 16.4435 | -0.5 | -0.50352 | 111.3558 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9121 | 16.4073 | 3.602 | 3.6226 | 112.3401 | 0.97648 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.908 | 0.69697 | 0.898 | 0.90527 | 111.0744 | 0.61005 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9231 | 0.68127 | -0.6867 | -0.9198 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9231 | 16.4435 | -0.5 | -0.5034 | 111.3558 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9204 | 16.4073 | 3.602 | 3.6206 | 112.3401 | 0.97651 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9163 | 0.6977 | 0.898 | 0.90505 | 111.0743 | 0.61054 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9314 | 0.68127 | -0.68338 | -0.91997 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9314 | 16.4435 | -0.5 | -0.50328 | 111.356 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9288 | 16.4073 | 3.602 | 3.6186 | 112.3401 | 0.97653 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9247 | 0.6977 | 0.898 | 0.90482 | 111.0743 | 0.61063 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9397 | 0.68127 | -0.68007 | -0.92014 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9398 | 16.4435 | -0.5 | -0.50316 | 111.3563 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9371 | 16.4095 | 3.602 | 3.6165 | 112.2905 | 0.97656 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.933 | 0.69837 | 0.898 | 0.90459 | 111.026 | 0.6111 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9481 | 0.68127 | -0.67675 | -0.92031 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9481 | 16.4435 | -0.5 | -0.50304 | 111.3563 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9455 | 16.4095 | 3.602 | 3.6145 | 112.2409 | 0.97659 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9413 | 0.69837 | 0.898 | 0.90435 | 110.9778 | 0.6112 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9564 | 0.68127 | -0.67343 | -0.92047 | 110.5677 | -0.5865 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9564 | 16.4435 | -0.5 | -0.50292 | 111.3563 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9538 | 16.4065 | 3.602 | 3.6132 | 112.286 | 0.9766 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9496 | 0.69837 | 0.898 | 0.90412 | 110.9778 | 0.6113 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9648 | 0.67961 | -0.67011 | -0.92063 | 110.5195 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9648 | 16.4435 | -0.5 | -0.5028 | 111.3559 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9621 | 16.4065 | 3.602 | 3.6119 | 112.3311 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.958 | 0.69837 | 0.898 | 0.90388 | 110.9778 | 0.6114 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9731 | 0.67961 | -0.66679 | -0.92079 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9731 | 16.4435 | -0.5 | -0.50268 | 111.3555 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9705 | 16.4015 | 3.602 | 3.611 | 112.3311 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9663 | 0.69837 | 0.898 | 0.90365 | 110.9778 | 0.6115 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9814 | 0.67961 | -0.66347 | -0.92092 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9814 | 16.4411 | -0.5 | -0.50317 | 111.4083 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9788 | 16.4015 | 3.602 | 3.6102 | 112.3311 | 0.97662 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9746 | 0.69837 | 0.898 | 0.90341 | 110.9778 | 0.6116 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9898 | 0.67961 | -0.66015 | -0.92106 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9897 | 16.4411 | -0.5 | -0.50367 | 111.4611 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9872 | 16.3994 | 3.602 | 3.6091 | 112.3311 | 0.97663 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.983 | 0.69837 | 0.898 | 0.90318 | 110.9778 | 0.6117 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
1.9981 | 0.67961 | -0.65683 | -0.9212 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 1.9981 | 16.4391 | -0.5 | -0.50451 | 111.4031 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 1.9955 | 16.3994 | 3.602 | 3.608 | 112.3311 | 0.97664 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9913 | 0.69837 | 0.898 | 0.90294 | 110.9778 | 0.6118 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0065 | 0.67961 | -0.65351 | -0.92133 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0064 | 16.4391 | -0.5 | -0.50535 | 111.345 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0038 | 16.4028 | 3.602 | 3.6066 | 112.378 | 0.97667 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 1.9996 | 0.69916 | 0.898 | 0.90273 | 111.0194 | 0.61232 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0148 | 0.67961 | -0.6502 | -0.92147 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0147 | 16.4391 | -0.5 | -0.50598 | 111.345 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0122 | 16.4028 | 3.602 | 3.6051 | 112.4249 | 0.97669 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.008 | 0.69916 | 0.898 | 0.90252 | 111.061 | 0.61241 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0231 | 0.67961 | -0.64688 | -0.92161 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0231 | 16.4391 | -0.5 | -0.50661 | 111.345 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0205 | 16.3988 | 3.602 | 3.6044 | 112.4249 | 0.97669 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0163 | 0.69977 | 0.898 | 0.9023 | 111.061 | 0.61283 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0315 | 0.67961 | -0.64356 | -0.92172 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0314 | 16.4379 | -0.5 | -0.50762 | 111.3959 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0288 | 16.3988 | 3.602 | 3.6036 | 112.4249 | 0.9767 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0246 | 0.69977 | 0.898 | 0.90209 | 111.061 | 0.61293 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0398 | 0.67961 | -0.64024 | -0.92183 | 110.4712 | -0.58516 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0397 | 16.4379 | -0.5 | -0.50864 | 111.4468 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0372 | 16.4054 | 3.602 | 3.6025 | 112.3813 | 0.97673 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.033 | 0.69977 | 0.898 | 0.90187 | 111.061 | 0.61302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0482 | 0.67876 | -0.63692 | -0.92193 | 110.5063 | -0.58445 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.048 | 16.4379 | -0.5 | -0.50934 | 111.4468 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0455 | 16.4054 | 3.602 | 3.6014 | 112.3378 | 0.97674 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0413 | 0.69977 | 0.898 | 0.90165 | 111.061 | 0.61311 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0565 | 0.67876 | -0.6336 | -0.92204 | 110.5413 | -0.58445 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0564 | 16.4379 | -0.5 | -0.51005 | 111.4468 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0539 | 16.4054 | 3.602 | 3.6006 | 112.3378 | 0.97675 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0496 | 0.69977 | 0.898 | 0.90143 | 111.061 | 0.61321 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0648 | 0.67768 | -0.63028 | -0.92215 | 110.5413 | -0.58358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0647 | 16.4379 | -0.5 | -0.51075 | 111.4468 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0622 | 16.4054 | 3.602 | 3.5999 | 112.3378 | 0.97676 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.058 | 0.69977 | 0.898 | 0.90121 | 111.061 | 0.6133 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0732 | 0.67768 | -0.62696 | -0.92227 | 110.5413 | -0.58358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.073 | 16.4379 | -0.5 | -0.51146 | 111.4468 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0705 | 16.4054 | 3.602 | 3.5991 | 112.3378 | 0.97677 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0663 | 0.69977 | 0.898 | 0.90103 | 111.061 | 0.61337 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0815 | 0.67673 | -0.62364 | -0.92237 | 110.4929 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0814 | 16.4383 | -0.5 | -0.51248 | 111.4059 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0789 | 16.4054 | 3.602 | 3.5983 | 112.3378 | 0.97678 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0746 | 0.69977 | 0.898 | 0.90085 | 111.061 | 0.61345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0898 | 0.67673 | -0.62033 | -0.92248 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.0897 | 16.4383 | -0.5 | -0.51349 | 111.365 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0872 | 16.4131 | 3.602 | 3.5973 | 112.3378 | 0.97681 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.083 | 0.70054 | 0.898 | 0.90066 | 111.027 | 0.61395 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.0982 | 0.67673 | -0.61701 | -0.92258 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.098 | 16.4408 | -0.5 | -0.51345 | 111.365 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.0956 | 16.4131 | 3.602 | 3.5963 | 112.3378 | 0.97683 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0913 | 0.70054 | 0.898 | 0.90047 | 110.993 | 0.61404 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1065 | 0.67673 | -0.61369 | -0.92269 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1063 | 16.4408 | -0.5 | -0.51342 | 111.365 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1039 | 16.4131 | 3.602 | 3.5956 | 112.3378 | 0.97683 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.0996 | 0.70054 | 0.898 | 0.90028 | 110.993 | 0.61412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1149 | 0.67673 | -0.61037 | -0.92279 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1147 | 16.4408 | -0.5 | -0.51338 | 111.366 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1122 | 16.4131 | 3.602 | 3.595 | 112.3378 | 0.97684 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.108 | 0.70054 | 0.898 | 0.90009 | 110.993 | 0.6142 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1232 | 0.67673 | -0.60705 | -0.9229 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.123 | 16.4408 | -0.5 | -0.51334 | 111.367 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1206 | 16.4131 | 3.602 | 3.5943 | 112.3378 | 0.97685 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1163 | 0.70054 | 0.898 | 0.89991 | 110.993 | 0.61428 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1315 | 0.67673 | -0.60373 | -0.923 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1313 | 16.4383 | -0.5 | -0.51282 | 111.3868 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1289 | 16.4131 | 3.602 | 3.5936 | 112.3378 | 0.97686 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1246 | 0.70054 | 0.898 | 0.89972 | 110.993 | 0.61436 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1399 | 0.67673 | -0.60041 | -0.92311 | 110.4444 | -0.58278 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1397 | 16.4383 | -0.5 | -0.5123 | 111.4066 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1373 | 16.4152 | 3.602 | 3.5932 | 112.3589 | 0.97687 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.133 | 0.70054 | 0.898 | 0.89955 | 110.993 | 0.61443 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1482 | 0.67583 | -0.59709 | -0.92322 | 110.4939 | -0.58196 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.148 | 16.4383 | -0.5 | -0.51178 | 111.4063 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1456 | 16.4152 | 3.602 | 3.5928 | 112.38 | 0.97688 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1413 | 0.70054 | 0.898 | 0.89938 | 110.993 | 0.6145 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1566 | 0.67583 | -0.59377 | -0.92332 | 110.5435 | -0.58196 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1563 | 16.4383 | -0.5 | -0.51126 | 111.4061 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1539 | 16.4152 | 3.602 | 3.5926 | 112.38 | 0.97688 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1496 | 0.70054 | 0.898 | 0.89923 | 110.993 | 0.61456 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1649 | 0.67433 | -0.59046 | -0.92345 | 110.5016 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1647 | 16.4366 | -0.5 | -0.51076 | 111.3497 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1623 | 16.4152 | 3.602 | 3.5923 | 112.38 | 0.97688 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.158 | 0.70054 | 0.898 | 0.89908 | 110.993 | 0.61463 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1732 | 0.67433 | -0.58714 | -0.92358 | 110.4598 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.173 | 16.4366 | -0.5 | -0.51026 | 111.2933 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1706 | 16.4152 | 3.602 | 3.5921 | 112.38 | 0.97688 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1663 | 0.70054 | 0.898 | 0.89893 | 110.993 | 0.61469 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1816 | 0.67433 | -0.58382 | -0.92371 | 110.4602 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1813 | 16.4316 | -0.5 | -0.51027 | 111.3636 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1789 | 16.4152 | 3.602 | 3.5919 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1746 | 0.70054 | 0.898 | 0.89877 | 110.993 | 0.61476 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1899 | 0.67433 | -0.5805 | -0.92384 | 110.4607 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.1896 | 16.4316 | -0.5 | -0.51028 | 111.4339 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1873 | 16.4152 | 3.602 | 3.5917 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.183 | 0.70054 | 0.898 | 0.89864 | 110.993 | 0.61482 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.1983 | 0.67433 | -0.57718 | -0.92397 | 110.4608 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.198 | 16.4316 | -0.5 | -0.51154 | 111.4339 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.1956 | 16.4152 | 3.602 | 3.5915 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1913 | 0.70054 | 0.898 | 0.8985 | 110.993 | 0.61487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2066 | 0.67433 | -0.57386 | -0.9241 | 110.461 | -0.58068 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2063 | 16.4316 | -0.5 | -0.51281 | 111.4339 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.204 | 16.4152 | 3.602 | 3.5913 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.1996 | 0.70308 | 0.898 | 0.89833 | 110.9877 | 0.61633 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2149 | 0.7109 | -0.57054 | -0.92103 | 110.461 | -0.67061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2146 | 16.4296 | -0.5 | -0.51277 | 111.4339 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2123 | 16.4152 | 3.602 | 3.5911 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.208 | 0.70308 | 0.898 | 0.89816 | 110.9824 | 0.6164 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2233 | 0.7109 | -0.56722 | -0.91797 | 110.461 | -0.67061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.223 | 16.4296 | -0.5 | -0.51273 | 111.4339 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2206 | 16.4152 | 3.602 | 3.591 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2163 | 0.70308 | 0.898 | 0.898 | 110.9824 | 0.61647 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2316 | 0.7109 | -0.5639 | -0.91491 | 110.461 | -0.67061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2313 | 16.4395 | -0.5 | -0.51124 | 111.4339 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.229 | 16.4152 | 3.602 | 3.591 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2246 | 0.70308 | 0.898 | 0.89783 | 110.9824 | 0.61654 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2399 | 0.7109 | -0.56059 | -0.91185 | 110.461 | -0.67061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2396 | 16.4395 | -0.5 | -0.50974 | 111.4339 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2373 | 16.4152 | 3.602 | 3.5909 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.233 | 0.70308 | 0.898 | 0.89767 | 110.9824 | 0.61661 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2483 | 0.70907 | -0.55727 | -0.90882 | 110.5038 | -0.66861 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2479 | 16.4379 | -0.5 | -0.50858 | 111.3778 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2457 | 16.4152 | 3.602 | 3.5909 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2413 | 0.70308 | 0.898 | 0.89752 | 110.9824 | 0.61667 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2566 | 0.70907 | -0.55395 | -0.90579 | 110.5467 | -0.66861 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2563 | 16.4379 | -0.5 | -0.50742 | 111.3217 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.254 | 16.4152 | 3.602 | 3.5911 | 112.38 | 0.9769 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2496 | 0.70308 | 0.898 | 0.89738 | 110.9824 | 0.61673 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.265 | 0.71833 | -0.55063 | -0.90128 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2646 | 16.4379 | -0.5 | -0.50584 | 111.3217 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2623 | 16.4152 | 3.602 | 3.5914 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2579 | 0.70308 | 0.898 | 0.89724 | 110.9824 | 0.61679 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2733 | 0.71833 | -0.54731 | -0.89676 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2729 | 16.4379 | -0.5 | -0.50426 | 111.3217 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2707 | 16.4152 | 3.602 | 3.5916 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2663 | 0.70308 | 0.898 | 0.89711 | 110.9824 | 0.61685 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2816 | 0.71833 | -0.54399 | -0.89225 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2813 | 16.4379 | -0.5 | -0.50268 | 111.3217 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.279 | 16.4152 | 3.602 | 3.5919 | 112.38 | 0.97689 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2746 | 0.70308 | 0.898 | 0.89698 | 110.9824 | 0.61691 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.29 | 0.71833 | -0.54067 | -0.88774 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2896 | 16.4379 | -0.5 | -0.5011 | 111.3217 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2874 | 16.4152 | 3.602 | 3.5924 | 112.38 | 0.97688 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.283 | 0.70308 | 0.898 | 0.89684 | 110.9824 | 0.61696 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.2983 | 0.71833 | -0.53735 | -0.88323 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.2979 | 16.438 | -0.5 | -0.49945 | 111.3576 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.2957 | 16.4152 | 3.602 | 3.593 | 112.38 | 0.97687 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2913 | 0.70308 | 0.898 | 0.89671 | 110.9824 | 0.61702 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3067 | 0.71833 | -0.53403 | -0.87871 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3063 | 16.438 | -0.5 | -0.49779 | 111.3934 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.304 | 16.4152 | 3.602 | 3.5935 | 112.38 | 0.97687 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.2996 | 0.70308 | 0.898 | 0.89659 | 110.9824 | 0.61707 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.315 | 0.71833 | -0.53072 | -0.87419 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3146 | 16.438 | -0.5 | -0.49856 | 111.3934 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3124 | 16.4152 | 3.602 | 3.594 | 112.38 | 0.97686 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3079 | 0.70308 | 0.898 | 0.89647 | 110.9824 | 0.61712 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3233 | 0.71833 | -0.5274 | -0.86966 | 110.5467 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3229 | 16.438 | -0.5 | -0.49932 | 111.3934 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3207 | 16.4053 | 3.602 | 3.5955 | 112.3358 | 0.97682 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3163 | 0.70386 | 0.898 | 0.89636 | 110.9487 | 0.61759 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3317 | 0.71833 | -0.52408 | -0.86513 | 110.5464 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3312 | 16.4386 | -0.5 | -0.50041 | 111.3934 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3291 | 16.4053 | 3.6023 | 3.5969 | 112.2917 | 0.9768 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3246 | 0.70386 | 0.898 | 0.89624 | 110.915 | 0.61764 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.34 | 0.71833 | -0.52076 | -0.8606 | 110.546 | -0.70901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3396 | 16.4386 | -0.5 | -0.50149 | 111.3934 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3374 | 16.4053 | 3.6056 | 3.5983 | 112.2917 | 0.97678 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3329 | 0.70567 | 0.898 | 0.89612 | 110.9641 | 0.61867 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3484 | 0.71648 | -0.51744 | -0.85612 | 110.5633 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3479 | 16.4406 | -0.5 | -0.50293 | 111.3532 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3457 | 16.4053 | 3.6089 | 3.5998 | 112.2917 | 0.97676 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3413 | 0.70567 | 0.898 | 0.896 | 111.0133 | 0.61873 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3567 | 0.71648 | -0.51412 | -0.85164 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3562 | 16.4406 | -0.5 | -0.50437 | 111.313 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3541 | 16.4009 | 3.6122 | 3.6018 | 112.3381 | 0.97672 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3496 | 0.70567 | 0.898 | 0.8959 | 111.0133 | 0.61877 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.365 | 0.71648 | -0.5108 | -0.84716 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3646 | 16.4393 | -0.5 | -0.50621 | 111.367 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3624 | 16.4009 | 3.6155 | 3.6039 | 112.3845 | 0.9767 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3579 | 0.70567 | 0.898 | 0.89579 | 111.0133 | 0.61882 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3734 | 0.71648 | -0.50748 | -0.84268 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3729 | 16.4393 | -0.5 | -0.50805 | 111.4211 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3708 | 16.4009 | 3.6189 | 3.6052 | 112.3845 | 0.97668 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3663 | 0.70567 | 0.898 | 0.89568 | 111.0133 | 0.61886 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3817 | 0.71648 | -0.50416 | -0.83818 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3812 | 16.4375 | -0.5 | -0.5102 | 111.4211 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3791 | 16.4009 | 3.6222 | 3.6066 | 112.3845 | 0.97667 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3746 | 0.70567 | 0.898 | 0.89558 | 111.0133 | 0.61891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.39 | 0.71648 | -0.50084 | -0.83368 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3895 | 16.4375 | -0.5 | -0.51236 | 111.4211 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3874 | 16.4009 | 3.6255 | 3.6068 | 112.3845 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3829 | 0.70567 | 0.898 | 0.89547 | 111.0133 | 0.61895 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.3984 | 0.71648 | -0.5 | -0.82918 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.3979 | 16.4283 | -0.5 | -0.51262 | 111.4211 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.3958 | 16.4009 | 3.6288 | 3.6071 | 112.3846 | 0.97666 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3913 | 0.70567 | 0.898 | 0.89536 | 111.0133 | 0.619 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4067 | 0.71648 | -0.5 | -0.82468 | 110.5805 | -0.70694 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4062 | 16.4283 | -0.5 | -0.51289 | 111.4211 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4041 | 16.3968 | 3.6321 | 3.6079 | 112.3846 | 0.97664 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.3996 | 0.70567 | 0.898 | 0.89526 | 111.013 | 0.61905 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4151 | 0.71505 | -0.5 | -0.82021 | 110.5248 | -0.70569 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4145 | 16.4267 | -0.5 | -0.51315 | 111.3655 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4125 | 16.3968 | 3.6355 | 3.6087 | 112.3846 | 0.97663 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4079 | 0.70567 | 0.898 | 0.89515 | 111.0128 | 0.61909 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4234 | 0.71505 | -0.5 | -0.81573 | 110.4691 | -0.70569 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4229 | 16.4267 | -0.5 | -0.51341 | 111.3099 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4208 | 16.3942 | 3.6388 | 3.6092 | 112.3846 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4163 | 0.70567 | 0.898 | 0.89505 | 111.0128 | 0.61913 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4317 | 0.71505 | -0.5 | -0.81125 | 110.4691 | -0.70569 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4312 | 16.4267 | -0.5 | -0.51367 | 111.3099 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4291 | 16.3942 | 3.6421 | 3.6097 | 112.3846 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4246 | 0.70567 | 0.898 | 0.89495 | 111.0128 | 0.61917 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4401 | 0.71505 | -0.5 | -0.80677 | 110.4691 | -0.70569 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4395 | 16.4267 | -0.5 | -0.51393 | 111.3099 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4375 | 16.3942 | 3.6454 | 3.6096 | 112.3846 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4329 | 0.70645 | 0.898 | 0.89485 | 110.9792 | 0.61964 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4484 | 0.71441 | -0.5 | -0.80231 | 110.5199 | -0.70499 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4479 | 16.4267 | -0.5 | -0.51358 | 111.3099 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4458 | 16.3942 | 3.6487 | 3.6094 | 112.3846 | 0.97661 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4413 | 0.70645 | 0.898 | 0.89475 | 110.9457 | 0.61968 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4568 | 0.71441 | -0.5 | -0.79785 | 110.5708 | -0.70499 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4562 | 16.4267 | -0.5 | -0.51322 | 111.3099 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4542 | 16.3879 | 3.6521 | 3.6103 | 112.399 | 0.97658 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4496 | 0.70809 | 0.898 | 0.89463 | 110.989 | 0.62062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4651 | 0.71441 | -0.5 | -0.79337 | 110.5708 | -0.70499 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4645 | 16.4248 | -0.5 | -0.51348 | 111.3638 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4625 | 16.3879 | 3.6554 | 3.6112 | 112.4134 | 0.97657 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4579 | 0.70809 | 0.898 | 0.8945 | 111.0322 | 0.62067 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4734 | 0.71441 | -0.5 | -0.7889 | 110.5708 | -0.70499 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4728 | 16.4248 | -0.5 | -0.51375 | 111.4178 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4708 | 16.3879 | 3.6587 | 3.6121 | 112.4134 | 0.97656 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4663 | 0.70809 | 0.898 | 0.89437 | 111.0322 | 0.62073 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4818 | 0.71392 | -0.5 | -0.78443 | 110.5436 | -0.70443 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4812 | 16.4248 | -0.5 | -0.51401 | 111.4178 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4792 | 16.3879 | 3.662 | 3.6131 | 112.4134 | 0.97655 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4746 | 0.70809 | 0.898 | 0.89424 | 111.0322 | 0.62078 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4901 | 0.71392 | -0.5 | -0.77995 | 110.5164 | -0.70443 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4895 | 16.4248 | -0.5 | -0.51427 | 111.4178 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4875 | 16.39 | 3.6653 | 3.6143 | 112.4134 | 0.97654 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4829 | 0.70809 | 0.898 | 0.89411 | 111.0329 | 0.62084 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.4985 | 0.71324 | -0.5 | -0.77548 | 110.5164 | -0.70377 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.4978 | 16.4255 | -0.5 | -0.51453 | 111.3781 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.4959 | 16.39 | 3.6687 | 3.6155 | 112.4134 | 0.97652 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4913 | 0.70809 | 0.898 | 0.89399 | 111.0335 | 0.62089 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5068 | 0.71324 | -0.5 | -0.77101 | 110.5164 | -0.70377 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5062 | 16.4255 | -0.5 | -0.5148 | 111.3385 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5042 | 16.3889 | 3.672 | 3.6172 | 112.3839 | 0.9765 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.4996 | 0.70809 | 0.898 | 0.89387 | 111.0335 | 0.62094 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5151 | 0.71324 | -0.5 | -0.76653 | 110.5164 | -0.70377 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5145 | 16.4276 | -0.5 | -0.51644 | 111.375 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5125 | 16.3889 | 3.6753 | 3.6189 | 112.3545 | 0.97648 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5079 | 0.70809 | 0.898 | 0.89375 | 111.0335 | 0.62099 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5235 | 0.71324 | -0.5 | -0.76206 | 110.5164 | -0.70377 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5228 | 16.4276 | -0.5 | -0.51809 | 111.4115 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5209 | 16.3889 | 3.6786 | 3.6206 | 112.3545 | 0.97646 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5163 | 0.70809 | 0.898 | 0.89363 | 111.0335 | 0.62104 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5318 | 0.71245 | -0.5 | -0.7576 | 110.562 | -0.70299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5311 | 16.4276 | -0.5 | -0.51974 | 111.4115 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5292 | 16.3889 | 3.6819 | 3.6223 | 112.3545 | 0.97643 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5246 | 0.70809 | 0.898 | 0.89351 | 111.0335 | 0.62109 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5401 | 0.71245 | -0.5 | -0.75314 | 110.6076 | -0.70299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5395 | 16.4276 | -0.5 | -0.52138 | 111.4115 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5376 | 16.4005 | 3.6853 | 3.6233 | 112.3887 | 0.97645 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5329 | 0.70901 | 0.898 | 0.89338 | 110.9939 | 0.62165 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5485 | 0.71172 | -0.5 | -0.7487 | 110.5604 | -0.70229 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5478 | 16.4228 | -0.5 | -0.52044 | 111.4115 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5459 | 16.4005 | 3.6886 | 3.6242 | 112.4229 | 0.97644 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5413 | 0.70901 | 0.898 | 0.89325 | 110.9543 | 0.6217 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5568 | 0.71172 | -0.5 | -0.74426 | 110.5132 | -0.70229 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5561 | 16.4228 | -0.5 | -0.5195 | 111.4114 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5542 | 16.3946 | 3.6919 | 3.6256 | 112.3611 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5496 | 0.71095 | 0.898 | 0.8931 | 111.0188 | 0.62281 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5652 | 0.71103 | -0.5 | -0.73981 | 110.5132 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5645 | 16.4212 | -0.5 | -0.5189 | 111.3551 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5626 | 16.3946 | 3.6952 | 3.6269 | 112.2992 | 0.97639 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5579 | 0.71095 | 0.898 | 0.89294 | 111.0834 | 0.62288 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5735 | 0.71103 | -0.5 | -0.73536 | 110.5132 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5728 | 16.4212 | -0.5 | -0.5183 | 111.2988 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5709 | 16.4008 | 3.6985 | 3.6273 | 112.2992 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5663 | 0.71095 | 0.898 | 0.89278 | 111.0834 | 0.62294 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5818 | 0.71103 | -0.5 | -0.7309 | 110.5132 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5811 | 16.4212 | -0.5 | -0.51736 | 111.2991 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5793 | 16.4008 | 3.7018 | 3.6276 | 112.2992 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5746 | 0.71095 | 0.898 | 0.89262 | 111.0834 | 0.62301 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5902 | 0.71103 | -0.5 | -0.72643 | 110.5132 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5895 | 16.4212 | -0.5 | -0.51642 | 111.2993 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5876 | 16.4008 | 3.7052 | 3.6279 | 112.2992 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5829 | 0.71095 | 0.898 | 0.89246 | 111.0834 | 0.62308 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.5985 | 0.71103 | -0.5 | -0.72196 | 110.5129 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.5978 | 16.4212 | -0.5 | -0.51469 | 111.2993 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.5959 | 16.4008 | 3.7085 | 3.6282 | 112.2992 | 0.97639 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5913 | 0.71095 | 0.898 | 0.8923 | 111.0834 | 0.62315 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6069 | 0.71103 | -0.5 | -0.71749 | 110.5126 | -0.70164 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6061 | 16.4212 | -0.5 | -0.51297 | 111.2993 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6043 | 16.394 | 3.7118 | 3.6291 | 112.3464 | 0.97636 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.5996 | 0.71095 | 0.898 | 0.89215 | 111.0834 | 0.62322 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6152 | 0.71055 | -0.5 | -0.71304 | 110.569 | -0.70101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6144 | 16.4192 | -0.5 | -0.5115 | 111.2993 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6126 | 16.394 | 3.7151 | 3.63 | 112.3936 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6079 | 0.71095 | 0.898 | 0.89199 | 111.0834 | 0.62328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6235 | 0.71055 | -0.5 | -0.70859 | 110.6253 | -0.70101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6228 | 16.4192 | -0.5 | -0.51004 | 111.2993 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.621 | 16.3902 | 3.7184 | 3.6312 | 112.3491 | 0.97633 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6162 | 0.71163 | 0.898 | 0.89186 | 111.0371 | 0.6237 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6319 | 0.70992 | -0.5 | -0.70733 | 110.5838 | -0.70043 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6311 | 16.4195 | -0.5 | -0.50992 | 111.3541 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6293 | 16.3902 | 3.7218 | 3.6324 | 112.3046 | 0.97631 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6246 | 0.71163 | 0.898 | 0.89173 | 110.9908 | 0.62376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6402 | 0.70992 | -0.5 | -0.70607 | 110.5423 | -0.70043 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6394 | 16.4195 | -0.5 | -0.5098 | 111.4088 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6376 | 16.4045 | 3.7251 | 3.6329 | 112.3046 | 0.97635 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6329 | 0.71163 | 0.898 | 0.8916 | 110.9908 | 0.62381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6486 | 0.70924 | -0.5 | -0.70482 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6478 | 16.4195 | -0.5 | -0.51093 | 111.4088 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.646 | 16.4045 | 3.7284 | 3.6333 | 112.3046 | 0.97634 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6413 | 0.71163 | 0.898 | 0.89148 | 110.9908 | 0.62386 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6569 | 0.70924 | -0.5 | -0.70358 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6561 | 16.4195 | -0.5 | -0.51206 | 111.4088 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6543 | 16.4008 | 3.7317 | 3.6341 | 112.3046 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6496 | 0.71245 | 0.898 | 0.89134 | 110.9908 | 0.62436 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6652 | 0.70924 | -0.5 | -0.70229 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6644 | 16.4134 | -0.5 | -0.51346 | 111.354 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6627 | 16.4008 | 3.735 | 3.6349 | 112.3046 | 0.97631 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6579 | 0.71245 | 0.898 | 0.8912 | 110.9908 | 0.62442 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6736 | 0.70924 | -0.5 | -0.70099 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6727 | 16.4134 | -0.5 | -0.51486 | 111.2991 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.671 | 16.3977 | 3.7384 | 3.6359 | 112.3276 | 0.97629 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6662 | 0.71343 | 0.898 | 0.89104 | 111.0346 | 0.62501 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6819 | 0.70924 | -0.5 | -0.70119 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6811 | 16.4146 | -0.5 | -0.51656 | 111.3518 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6793 | 16.3977 | 3.7417 | 3.6369 | 112.3506 | 0.97628 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6746 | 0.71343 | 0.898 | 0.89089 | 111.0784 | 0.62508 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6902 | 0.70924 | -0.5 | -0.70138 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6894 | 16.4146 | -0.5 | -0.51827 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.6877 | 16.396 | 3.745 | 3.638 | 112.327 | 0.97626 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6829 | 0.71343 | 0.898 | 0.89073 | 111.0784 | 0.62515 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.6986 | 0.70924 | -0.5 | -0.70157 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.6977 | 16.4186 | -0.5 | -0.51871 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.696 | 16.396 | 3.7483 | 3.6392 | 112.3033 | 0.97624 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6912 | 0.71343 | 0.898 | 0.89058 | 111.0784 | 0.62521 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7069 | 0.70924 | -0.5 | -0.70176 | 110.5423 | -0.69977 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7061 | 16.4186 | -0.5 | -0.51916 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7043 | 16.396 | 3.7516 | 3.6403 | 112.3035 | 0.97623 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.6996 | 0.71406 | 0.898 | 0.89041 | 111.0516 | 0.62562 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7153 | 0.70782 | -0.5 | -0.70198 | 110.5471 | -0.6984 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7144 | 16.4142 | -0.5 | -0.51958 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7127 | 16.396 | 3.755 | 3.6415 | 112.3036 | 0.97621 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7079 | 0.71406 | 0.898 | 0.89025 | 111.0248 | 0.62569 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7236 | 0.70782 | -0.5 | -0.7022 | 110.5519 | -0.6984 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7227 | 16.4142 | -0.5 | -0.52001 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.721 | 16.396 | 3.7583 | 3.6426 | 112.3036 | 0.9762 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7162 | 0.71406 | 0.898 | 0.89009 | 111.0248 | 0.62576 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7319 | 0.70713 | -0.5 | -0.70243 | 110.5519 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.731 | 16.4139 | -0.5 | -0.52114 | 111.4212 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7294 | 16.396 | 3.7616 | 3.6438 | 112.3036 | 0.97618 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7246 | 0.71406 | 0.898 | 0.88992 | 111.0248 | 0.62583 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7403 | 0.70713 | -0.5 | -0.70266 | 110.5519 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7394 | 16.4139 | -0.5 | -0.52228 | 111.438 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7377 | 16.396 | 3.7649 | 3.6443 | 112.3036 | 0.97618 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7329 | 0.71474 | 0.898 | 0.88976 | 111.0252 | 0.62626 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7486 | 0.70713 | -0.5 | -0.70289 | 110.5522 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7477 | 16.4096 | -0.5 | -0.52341 | 111.438 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.746 | 16.396 | 3.7682 | 3.6449 | 112.3036 | 0.97617 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7412 | 0.71474 | 0.898 | 0.88959 | 111.0255 | 0.62633 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.757 | 0.70713 | -0.5 | -0.70312 | 110.5525 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.756 | 16.4096 | -0.5 | -0.52455 | 111.438 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7544 | 16.396 | 3.7715 | 3.6455 | 112.3036 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7496 | 0.71639 | 0.898 | 0.88942 | 111.0217 | 0.62728 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7653 | 0.70713 | -0.5 | -0.7033 | 110.5525 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7644 | 16.4096 | -0.5 | -0.52534 | 111.438 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7627 | 16.396 | 3.7749 | 3.6461 | 112.3036 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7579 | 0.71639 | 0.898 | 0.88925 | 111.018 | 0.62735 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7736 | 0.70713 | -0.5 | -0.70348 | 110.5525 | -0.69774 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7727 | 16.4096 | -0.5 | -0.52612 | 111.438 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7711 | 16.396 | 3.7782 | 3.6463 | 112.3036 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7662 | 0.71639 | 0.898 | 0.88908 | 111.018 | 0.62743 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.782 | 0.70661 | -0.5 | -0.70368 | 110.5166 | -0.69727 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.781 | 16.4256 | -0.5 | -0.52582 | 111.4762 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7794 | 16.396 | 3.7815 | 3.6465 | 112.3036 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7746 | 0.71639 | 0.898 | 0.8889 | 111.018 | 0.6275 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7903 | 0.70661 | -0.5 | -0.70387 | 110.4808 | -0.69727 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7894 | 16.4256 | -0.5 | -0.52552 | 111.5144 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7877 | 16.396 | 3.7848 | 3.6468 | 112.3036 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7829 | 0.71639 | 0.898 | 0.88873 | 111.018 | 0.62758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.7987 | 0.70586 | -0.5 | -0.70407 | 110.4808 | -0.69666 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.7977 | 16.4302 | -0.5 | -0.52378 | 111.4602 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.7961 | 16.396 | 3.7881 | 3.647 | 112.3036 | 0.97614 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7912 | 0.71639 | 0.898 | 0.88856 | 111.018 | 0.62765 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.807 | 0.70586 | -0.5 | -0.70427 | 110.4808 | -0.69666 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.806 | 16.4302 | -0.5 | -0.52203 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8044 | 16.3941 | 3.7915 | 3.6466 | 112.338 | 0.97614 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.7996 | 0.71705 | 0.898 | 0.88837 | 111.018 | 0.62808 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8153 | 0.70586 | -0.5 | -0.70447 | 110.4808 | -0.69666 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8143 | 16.4388 | -0.5 | -0.52181 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8127 | 16.3941 | 3.7948 | 3.6461 | 112.3723 | 0.97615 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8079 | 0.71705 | 0.898 | 0.88819 | 111.018 | 0.62816 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8237 | 0.70586 | -0.5 | -0.70467 | 110.4808 | -0.69666 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8227 | 16.4388 | -0.5 | -0.52158 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8211 | 16.3941 | 3.7981 | 3.6455 | 112.3723 | 0.97616 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8162 | 0.71705 | 0.898 | 0.888 | 111.018 | 0.62824 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.832 | 0.70507 | -0.5 | -0.70487 | 110.5273 | -0.69587 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.831 | 16.4388 | -0.5 | -0.52102 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8294 | 16.3941 | 3.8014 | 3.6448 | 112.3723 | 0.97617 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8246 | 0.71705 | 0.898 | 0.88782 | 111.0181 | 0.62832 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8403 | 0.70507 | -0.5 | -0.70506 | 110.5738 | -0.69587 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8393 | 16.4388 | -0.5 | -0.52046 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8378 | 16.3967 | 3.8047 | 3.6444 | 112.3095 | 0.97618 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8329 | 0.7187 | 0.898 | 0.88761 | 111.0219 | 0.62929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8487 | 0.70446 | -0.5 | -0.70527 | 110.5334 | -0.69528 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8477 | 16.4388 | -0.5 | -0.5199 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8461 | 16.3967 | 3.8081 | 3.6439 | 112.2468 | 0.97618 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8412 | 0.7187 | 0.898 | 0.8874 | 111.0258 | 0.62938 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.857 | 0.70446 | -0.5 | -0.70547 | 110.493 | -0.69528 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.856 | 16.4388 | -0.5 | -0.51934 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8544 | 16.3967 | 3.8114 | 3.6435 | 112.2466 | 0.97619 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8496 | 0.7187 | 0.898 | 0.8872 | 111.0258 | 0.62946 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8654 | 0.70446 | -0.5 | -0.70567 | 110.493 | -0.69528 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8643 | 16.4388 | -0.5 | -0.51878 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8628 | 16.3967 | 3.8147 | 3.643 | 112.2466 | 0.9762 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8579 | 0.7187 | 0.898 | 0.887 | 111.0258 | 0.62955 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8737 | 0.70446 | -0.5 | -0.70586 | 110.493 | -0.69528 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8727 | 16.4388 | -0.5 | -0.51822 | 111.4059 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8711 | 16.4073 | 3.818 | 3.6411 | 112.3238 | 0.97625 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8662 | 0.71938 | 0.898 | 0.88681 | 111.0258 | 0.62998 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.882 | 0.70371 | -0.5 | -0.70606 | 110.493 | -0.69467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.881 | 16.4388 | -0.5 | -0.51742 | 111.3522 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8794 | 16.4073 | 3.8213 | 3.6392 | 112.401 | 0.97627 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8746 | 0.71938 | 0.898 | 0.88663 | 111.0258 | 0.63006 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8904 | 0.70371 | -0.5 | -0.70626 | 110.493 | -0.69467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8893 | 16.4388 | -0.5 | -0.51662 | 111.2984 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8878 | 16.4073 | 3.8246 | 3.6374 | 112.401 | 0.9763 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8829 | 0.72005 | 0.898 | 0.88643 | 110.979 | 0.6305 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.8987 | 0.70371 | -0.5 | -0.70644 | 110.493 | -0.69467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.8976 | 16.4422 | -0.5 | -0.51603 | 111.2984 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.8961 | 16.4073 | 3.828 | 3.6355 | 112.401 | 0.97632 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8912 | 0.72005 | 0.898 | 0.88623 | 110.9322 | 0.63059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9071 | 0.70371 | -0.5 | -0.70663 | 110.493 | -0.69467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.906 | 16.4422 | -0.5 | -0.51544 | 111.2984 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9045 | 16.4137 | 3.8313 | 3.6329 | 112.3568 | 0.97637 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.8996 | 0.72005 | 0.898 | 0.88604 | 110.9322 | 0.63067 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9154 | 0.70235 | -0.5 | -0.70683 | 110.499 | -0.69325 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9143 | 16.4422 | -0.5 | -0.51454 | 111.298 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9128 | 16.4137 | 3.8346 | 3.6303 | 112.3126 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9079 | 0.72005 | 0.898 | 0.88584 | 110.9322 | 0.63075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9237 | 0.70235 | -0.5 | -0.70704 | 110.505 | -0.69325 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9226 | 16.4422 | -0.5 | -0.51363 | 111.2975 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9211 | 16.4011 | 3.8379 | 3.6281 | 112.3448 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9162 | 0.72082 | 0.898 | 0.88562 | 110.9559 | 0.63125 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9321 | 0.70235 | -0.5 | -0.70724 | 110.5049 | -0.69325 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.931 | 16.4414 | -0.5 | -0.51254 | 111.3545 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9295 | 16.4011 | 3.8412 | 3.6259 | 112.3771 | 0.97642 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9246 | 0.72082 | 0.898 | 0.8854 | 110.9796 | 0.63135 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9404 | 0.70235 | -0.5 | -0.70744 | 110.5048 | -0.69325 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9393 | 16.4414 | -0.5 | -0.51144 | 111.4115 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9378 | 16.3896 | 3.8446 | 3.6249 | 112.3771 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9329 | 0.72082 | 0.898 | 0.88518 | 110.9796 | 0.63144 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9488 | 0.7015 | -0.5 | -0.70764 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9476 | 16.4373 | -0.5 | -0.51066 | 111.4115 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9461 | 16.3896 | 3.8479 | 3.624 | 112.3771 | 0.97642 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9412 | 0.72082 | 0.898 | 0.88497 | 110.9796 | 0.63154 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9571 | 0.7015 | -0.5 | -0.70785 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9559 | 16.4373 | -0.5 | -0.50989 | 111.4115 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9545 | 16.3939 | 3.8512 | 3.6235 | 112.3303 | 0.97643 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9496 | 0.72271 | 0.898 | 0.88473 | 110.9413 | 0.63263 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9654 | 0.7015 | -0.5 | -0.70803 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9643 | 16.4353 | -0.5 | -0.51191 | 111.3436 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9628 | 16.3939 | 3.8545 | 3.623 | 112.2836 | 0.97644 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9579 | 0.72271 | 0.898 | 0.8845 | 110.903 | 0.63273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9738 | 0.7015 | -0.5 | -0.70822 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9726 | 16.4353 | -0.5 | -0.51392 | 111.2756 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9712 | 16.3816 | 3.8578 | 3.623 | 112.3314 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9662 | 0.72271 | 0.898 | 0.88429 | 110.903 | 0.63282 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9821 | 0.7015 | -0.5 | -0.7084 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9809 | 16.453 | -0.5 | -0.51471 | 111.332 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9795 | 16.3816 | 3.8611 | 3.6231 | 112.3791 | 0.9764 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9745 | 0.72271 | 0.898 | 0.88408 | 110.903 | 0.63291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9904 | 0.7015 | -0.5 | -0.70857 | 110.5048 | -0.69248 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9893 | 16.453 | -0.5 | -0.51551 | 111.3884 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9878 | 16.3903 | 3.8645 | 3.624 | 112.3791 | 0.97642 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9829 | 0.7239 | 0.898 | 0.88386 | 110.9684 | 0.63363 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
2.9988 | 0.70025 | -0.5 | -0.70878 | 110.5166 | -0.69117 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 2.9976 | 16.4489 | -0.5 | -0.51662 | 111.3884 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 2.9962 | 16.3903 | 3.8678 | 3.6248 | 112.3791 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9912 | 0.7239 | 0.898 | 0.88364 | 111.0339 | 0.63372 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0071 | 0.70025 | -0.5 | -0.70898 | 110.5283 | -0.69117 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0059 | 16.4489 | -0.5 | -0.51774 | 111.3884 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0045 | 16.3968 | 3.8711 | 3.6253 | 112.3343 | 0.97642 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 2.9995 | 0.7239 | 0.898 | 0.88342 | 111.0339 | 0.63381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0155 | 0.69978 | -0.5 | -0.7092 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0143 | 16.4489 | -0.5 | -0.51885 | 111.3884 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0128 | 16.3968 | 3.8744 | 3.6258 | 112.2894 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0079 | 0.7239 | 0.898 | 0.8832 | 111.0339 | 0.63391 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0238 | 0.69978 | -0.5 | -0.70941 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0226 | 16.4489 | -0.5 | -0.51997 | 111.3884 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0212 | 16.4053 | 3.8777 | 3.6254 | 112.2894 | 0.97644 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0162 | 0.72559 | 0.898 | 0.88296 | 110.9953 | 0.6349 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0322 | 0.69978 | -0.5 | -0.70961 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0309 | 16.4464 | -0.5 | -0.51968 | 111.3746 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0295 | 16.4053 | 3.8811 | 3.625 | 112.2894 | 0.97645 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0245 | 0.72559 | 0.898 | 0.88272 | 110.9567 | 0.635 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0405 | 0.69978 | -0.5 | -0.70981 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0392 | 16.4464 | -0.5 | -0.5194 | 111.3609 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0379 | 16.3959 | 3.8844 | 3.6256 | 112.349 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0329 | 0.72559 | 0.898 | 0.88249 | 110.9567 | 0.6351 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0488 | 0.69978 | -0.5 | -0.71 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0476 | 16.4398 | -0.5 | -0.51908 | 111.3611 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0462 | 16.3959 | 3.8877 | 3.6262 | 112.4086 | 0.97641 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0412 | 0.72559 | 0.898 | 0.88227 | 110.9567 | 0.63519 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0572 | 0.69978 | -0.5 | -0.71019 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0559 | 16.4398 | -0.5 | -0.51876 | 111.3613 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0545 | 16.3633 | 3.891 | 3.6304 | 112.4089 | 0.97626 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0495 | 0.72677 | 0.898 | 0.88202 | 111.0157 | 0.63592 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0655 | 0.69978 | -0.5 | -0.71037 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0642 | 16.4403 | -0.5 | -0.5188 | 111.4179 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0629 | 16.3633 | 3.8943 | 3.6345 | 112.4092 | 0.97621 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0579 | 0.72677 | 0.898 | 0.88178 | 111.0746 | 0.63602 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0738 | 0.69978 | -0.5 | -0.71055 | 110.5283 | -0.69057 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0726 | 16.4403 | -0.5 | -0.51883 | 111.4745 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0712 | 16.3658 | 3.8976 | 3.6381 | 112.3601 | 0.97617 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0662 | 0.72834 | 0.898 | 0.88152 | 111.022 | 0.63695 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0822 | 0.69929 | -0.5 | -0.71074 | 110.503 | -0.69 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0809 | 16.4372 | -0.5 | -0.519 | 111.4074 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0796 | 16.3658 | 3.901 | 3.6417 | 112.311 | 0.97613 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0745 | 0.72834 | 0.898 | 0.88125 | 110.9693 | 0.63706 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0905 | 0.69929 | -0.5 | -0.71093 | 110.4777 | -0.69 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0892 | 16.4372 | -0.5 | -0.51916 | 111.3403 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0879 | 16.3658 | 3.9043 | 3.6451 | 112.311 | 0.97608 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0829 | 0.72834 | 0.898 | 0.881 | 110.9693 | 0.63717 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.0989 | 0.69782 | -0.5 | -0.71115 | 110.5259 | -0.68854 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.0975 | 16.4372 | -0.5 | -0.51902 | 111.3403 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.0962 | 16.3658 | 3.9076 | 3.6485 | 112.311 | 0.97604 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0912 | 0.72834 | 0.898 | 0.88076 | 110.9693 | 0.63727 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1072 | 0.69782 | -0.5 | -0.71137 | 110.574 | -0.68854 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1059 | 16.4372 | -0.5 | -0.51888 | 111.3403 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1046 | 16.3658 | 3.9109 | 3.6517 | 112.311 | 0.976 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.0995 | 0.72834 | 0.898 | 0.88051 | 110.9693 | 0.63738 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1155 | 0.69782 | -0.5 | -0.71159 | 110.574 | -0.68854 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1142 | 16.4378 | -0.5 | -0.51871 | 111.3982 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1129 | 16.3658 | 3.9142 | 3.6549 | 112.311 | 0.97596 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1079 | 0.72834 | 0.898 | 0.88026 | 110.9693 | 0.63749 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1239 | 0.69782 | -0.5 | -0.71181 | 110.574 | -0.68854 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1225 | 16.4378 | -0.5 | -0.51853 | 111.4561 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1212 | 16.3658 | 3.9176 | 3.6581 | 112.311 | 0.97592 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1162 | 0.72932 | 0.898 | 0.88001 | 111.0154 | 0.63811 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1322 | 0.69706 | -0.5 | -0.71201 | 110.5188 | -0.68792 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1309 | 16.4423 | -0.5 | -0.51884 | 111.4051 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1296 | 16.3658 | 3.9209 | 3.6614 | 112.311 | 0.97588 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1245 | 0.72932 | 0.898 | 0.87975 | 111.0615 | 0.63822 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1405 | 0.69706 | -0.5 | -0.71221 | 110.4635 | -0.68792 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1392 | 16.4423 | -0.5 | -0.51914 | 111.354 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1379 | 16.3711 | 3.9242 | 3.6643 | 112.3114 | 0.97585 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1329 | 0.72932 | 0.898 | 0.8795 | 111.0615 | 0.63833 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1489 | 0.69706 | -0.5 | -0.7124 | 110.4635 | -0.68792 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1475 | 16.4352 | -0.5 | -0.51746 | 111.354 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1463 | 16.3711 | 3.9275 | 3.6673 | 112.3118 | 0.97582 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1412 | 0.72932 | 0.898 | 0.87924 | 111.0615 | 0.63844 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1572 | 0.69706 | -0.5 | -0.71259 | 110.4635 | -0.68792 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1558 | 16.4352 | -0.5 | -0.51578 | 111.354 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1546 | 16.3711 | 3.9308 | 3.6703 | 112.3116 | 0.97578 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1495 | 0.73052 | 0.898 | 0.87897 | 111.023 | 0.63917 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1656 | 0.69637 | -0.5 | -0.71279 | 110.4635 | -0.68726 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1642 | 16.4352 | -0.5 | -0.51378 | 111.354 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1629 | 16.3711 | 3.9342 | 3.6733 | 112.3115 | 0.97574 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1579 | 0.73052 | 0.898 | 0.87871 | 110.9845 | 0.63929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1739 | 0.69637 | -0.5 | -0.71299 | 110.4635 | -0.68726 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1725 | 16.4352 | -0.5 | -0.51177 | 111.354 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1713 | 16.3711 | 3.9375 | 3.6762 | 112.3115 | 0.9757 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1662 | 0.73052 | 0.898 | 0.87847 | 110.9845 | 0.63939 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1823 | 0.69574 | -0.5 | -0.7132 | 110.5161 | -0.68654 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1808 | 16.4382 | -0.5 | -0.51031 | 111.394 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1796 | 16.3711 | 3.9408 | 3.6792 | 112.3115 | 0.97566 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1745 | 0.73052 | 0.898 | 0.87823 | 110.9845 | 0.63949 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1906 | 0.69574 | -0.5 | -0.71342 | 110.5686 | -0.68654 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1892 | 16.4382 | -0.5 | -0.50885 | 111.4339 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1879 | 16.3749 | 3.9441 | 3.6819 | 112.36 | 0.97564 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1829 | 0.73052 | 0.898 | 0.878 | 110.9842 | 0.63959 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.1989 | 0.69514 | -0.5 | -0.71365 | 110.5382 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.1975 | 16.4373 | -0.5 | -0.50841 | 111.3808 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.1963 | 16.3749 | 3.9474 | 3.6845 | 112.4084 | 0.97561 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1912 | 0.73052 | 0.898 | 0.87776 | 110.984 | 0.63969 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2073 | 0.69514 | -0.5 | -0.71387 | 110.5077 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2058 | 16.4373 | -0.5 | -0.50798 | 111.3277 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2046 | 16.3818 | 3.9507 | 3.6868 | 112.3655 | 0.9756 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.1995 | 0.73052 | 0.898 | 0.87752 | 110.984 | 0.63979 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2156 | 0.69514 | -0.5 | -0.71408 | 110.5077 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2141 | 16.4373 | -0.5 | -0.50867 | 111.3277 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.213 | 16.3818 | 3.9541 | 3.6891 | 112.3226 | 0.97557 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2079 | 0.73052 | 0.898 | 0.87729 | 110.984 | 0.6399 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2239 | 0.69514 | -0.5 | -0.7143 | 110.5077 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2225 | 16.4373 | -0.5 | -0.50937 | 111.3277 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2213 | 16.3818 | 3.9574 | 3.6921 | 112.3226 | 0.97553 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2162 | 0.73052 | 0.898 | 0.87706 | 110.984 | 0.63999 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2323 | 0.69514 | -0.5 | -0.71451 | 110.5077 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2308 | 16.4438 | -0.5 | -0.51006 | 111.3277 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2296 | 16.3818 | 3.9607 | 3.695 | 112.3226 | 0.97549 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2245 | 0.73052 | 0.898 | 0.87684 | 110.984 | 0.64009 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2406 | 0.69514 | -0.5 | -0.71473 | 110.5077 | -0.68584 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2391 | 16.4438 | -0.5 | -0.51075 | 111.3277 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.238 | 16.3871 | 3.964 | 3.6977 | 112.3226 | 0.97547 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2329 | 0.73052 | 0.898 | 0.87662 | 110.984 | 0.64019 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.249 | 0.6944 | -0.5 | -0.71494 | 110.5077 | -0.68523 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2475 | 16.4443 | -0.5 | -0.51183 | 111.2771 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2463 | 16.3871 | 3.9673 | 3.7005 | 112.3226 | 0.97544 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2412 | 0.73052 | 0.898 | 0.87639 | 110.984 | 0.64028 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2573 | 0.6944 | -0.5 | -0.71515 | 110.5077 | -0.68523 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2558 | 16.4443 | -0.5 | -0.51291 | 111.2265 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2546 | 16.3871 | 3.9707 | 3.7036 | 112.3226 | 0.9754 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2495 | 0.73052 | 0.898 | 0.8762 | 110.984 | 0.64037 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2656 | 0.6944 | -0.5 | -0.71534 | 110.5079 | -0.68523 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2641 | 16.4443 | -0.5 | -0.51399 | 111.2265 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.263 | 16.3871 | 3.974 | 3.7067 | 112.3226 | 0.97536 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2579 | 0.73052 | 0.898 | 0.876 | 110.984 | 0.64045 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.274 | 0.6944 | -0.5 | -0.71554 | 110.508 | -0.68523 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2725 | 16.4443 | -0.5 | -0.51507 | 111.2265 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2713 | 16.3871 | 3.9773 | 3.7098 | 112.3226 | 0.97532 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2662 | 0.73052 | 0.898 | 0.8758 | 110.984 | 0.64054 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2823 | 0.69299 | -0.5 | -0.71576 | 110.5174 | -0.68383 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2808 | 16.4413 | -0.5 | -0.5164 | 111.2511 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2797 | 16.3871 | 3.9806 | 3.7129 | 112.3226 | 0.97528 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2745 | 0.73052 | 0.898 | 0.8756 | 110.984 | 0.64062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.2907 | 0.69299 | -0.5 | -0.71599 | 110.5267 | -0.68383 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2891 | 16.4413 | -0.5 | -0.51774 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.288 | 16.3913 | 3.9839 | 3.7165 | 112.3641 | 0.97525 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2829 | 0.73129 | 0.898 | 0.87541 | 110.9524 | 0.64111 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.299 | 0.69299 | -0.5 | -0.7162 | 110.5267 | -0.68383 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.2975 | 16.4413 | -0.5 | -0.5187 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.2963 | 16.3913 | 3.9872 | 3.7201 | 112.4057 | 0.9752 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2912 | 0.73129 | 0.898 | 0.87521 | 110.9208 | 0.64119 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3073 | 0.69299 | -0.5 | -0.71642 | 110.5267 | -0.68383 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3058 | 16.4413 | -0.5 | -0.51966 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3047 | 16.3913 | 3.9906 | 3.7237 | 112.4057 | 0.97515 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.2995 | 0.73268 | 0.898 | 0.87501 | 110.9586 | 0.64199 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3157 | 0.69231 | -0.5 | -0.71665 | 110.5267 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3141 | 16.4413 | -0.5 | -0.52041 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.313 | 16.3913 | 3.9939 | 3.7273 | 112.4057 | 0.97511 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3079 | 0.73268 | 0.898 | 0.8748 | 110.9963 | 0.64208 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.324 | 0.69231 | -0.5 | -0.71687 | 110.5267 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3224 | 16.4413 | -0.5 | -0.52116 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3214 | 16.3965 | 3.9972 | 3.7307 | 112.3608 | 0.97508 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3162 | 0.73268 | 0.898 | 0.8746 | 110.9963 | 0.64217 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3324 | 0.69231 | -0.5 | -0.71707 | 110.5263 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3308 | 16.4352 | -0.5 | -0.52229 | 111.2758 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3297 | 16.3965 | 3.9972 | 3.7341 | 112.316 | 0.97504 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3245 | 0.73268 | 0.898 | 0.8744 | 110.9963 | 0.64226 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3407 | 0.69231 | -0.5 | -0.71727 | 110.5259 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3391 | 16.4352 | -0.5 | -0.52343 | 111.2758 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.338 | 16.3965 | 3.9972 | 3.7368 | 112.316 | 0.975 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3329 | 0.73268 | 0.898 | 0.87421 | 110.9963 | 0.64234 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.349 | 0.69231 | -0.5 | -0.71747 | 110.5259 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3474 | 16.4241 | -0.5 | -0.52363 | 111.3002 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3464 | 16.3965 | 3.9972 | 3.7396 | 112.316 | 0.97496 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3412 | 0.73268 | 0.898 | 0.87403 | 110.9963 | 0.64242 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3574 | 0.69231 | -0.5 | -0.71766 | 110.5259 | -0.68316 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3558 | 16.4241 | -0.5 | -0.52382 | 111.3246 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3547 | 16.3973 | 3.9972 | 3.7407 | 112.3526 | 0.97495 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3495 | 0.73268 | 0.898 | 0.87385 | 110.9963 | 0.6425 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3657 | 0.69146 | -0.5 | -0.71786 | 110.4665 | -0.68242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3641 | 16.4241 | -0.5 | -0.5237 | 111.3246 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.363 | 16.3973 | 3.9972 | 3.7417 | 112.3892 | 0.97494 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3579 | 0.73268 | 0.898 | 0.87366 | 110.9963 | 0.64257 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3741 | 0.69146 | -0.5 | -0.71806 | 110.407 | -0.68242 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3724 | 16.4241 | -0.5 | -0.52358 | 111.3246 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3714 | 16.3913 | 3.9972 | 3.7442 | 112.3892 | 0.97489 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3662 | 0.73268 | 0.898 | 0.87351 | 110.9961 | 0.64264 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3824 | 0.69081 | -0.5 | -0.71827 | 110.474 | -0.68163 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3808 | 16.4141 | -0.5 | -0.52202 | 111.3246 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3797 | 16.3913 | 3.9972 | 3.7467 | 112.3892 | 0.97486 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3745 | 0.73268 | 0.898 | 0.87335 | 110.9959 | 0.64271 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3907 | 0.69081 | -0.5 | -0.71848 | 110.541 | -0.68163 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3891 | 16.4141 | -0.5 | -0.52046 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3881 | 16.3941 | 3.9972 | 3.748 | 112.3892 | 0.97485 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3829 | 0.73268 | 0.898 | 0.8732 | 110.9959 | 0.64277 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.3991 | 0.69012 | -0.5 | -0.71871 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.3974 | 16.4175 | -0.5 | -0.51998 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.3964 | 16.3941 | 3.9972 | 3.7493 | 112.3892 | 0.97483 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3912 | 0.73268 | 0.898 | 0.87305 | 110.9959 | 0.64284 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4074 | 0.69012 | -0.5 | -0.71894 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4057 | 16.4175 | -0.5 | -0.51951 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4047 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7518 | 112.3253 | 0.9748 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.3995 | 0.73417 | 0.898 | 0.87288 | 110.9436 | 0.64368 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4157 | 0.69012 | -0.5 | -0.71914 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4141 | 16.4175 | -0.5 | -0.51871 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4131 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7543 | 112.2614 | 0.97476 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4079 | 0.73417 | 0.898 | 0.87271 | 110.8914 | 0.64375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4241 | 0.69012 | -0.5 | -0.71934 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4224 | 16.4175 | -0.5 | -0.51792 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4214 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7572 | 112.2614 | 0.97473 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4162 | 0.73535 | 0.898 | 0.87252 | 110.9518 | 0.64444 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4324 | 0.69012 | -0.5 | -0.71952 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4307 | 16.4175 | -0.5 | -0.51712 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4297 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7601 | 112.2614 | 0.97469 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4245 | 0.73535 | 0.898 | 0.87234 | 111.0121 | 0.64452 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4408 | 0.69012 | -0.5 | -0.71971 | 110.541 | -0.68096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4391 | 16.4175 | -0.5 | -0.51633 | 111.3246 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4381 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7633 | 112.2614 | 0.97465 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4329 | 0.73535 | 0.898 | 0.87217 | 111.0121 | 0.64459 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4491 | 0.6894 | -0.5 | -0.71991 | 110.4963 | -0.68024 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4474 | 16.4175 | -0.5 | -0.51667 | 111.3246 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4464 | 16.3931 | 3.9972 | 3.7664 | 112.2614 | 0.97461 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4412 | 0.73535 | 0.8959 | 0.87201 | 111.0121 | 0.64466 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4574 | 0.6894 | -0.5 | -0.72011 | 110.4517 | -0.68024 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4557 | 16.4175 | -0.5 | -0.51701 | 111.3246 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4548 | 16.3973 | 3.9972 | 3.7681 | 112.3075 | 0.9746 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4495 | 0.73535 | 0.89258 | 0.87184 | 111.0121 | 0.64474 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4658 | 0.68792 | -0.5 | -0.72033 | 110.4917 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4641 | 16.4205 | -0.5 | -0.51738 | 111.2904 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4631 | 16.3973 | 3.9972 | 3.7697 | 112.3537 | 0.97458 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4579 | 0.73535 | 0.88927 | 0.87167 | 111.0121 | 0.64481 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4741 | 0.68792 | -0.5 | -0.72056 | 110.5318 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4724 | 16.4205 | -0.5 | -0.51775 | 111.2561 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4714 | 16.4003 | 3.9972 | 3.7682 | 112.3537 | 0.97461 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4662 | 0.73535 | 0.88595 | 0.87153 | 111.0121 | 0.64487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4825 | 0.68792 | -0.5 | -0.72078 | 110.5318 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4807 | 16.4265 | -0.5 | -0.51651 | 111.2569 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4798 | 16.4003 | 3.9972 | 3.7667 | 112.3537 | 0.97463 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4745 | 0.73535 | 0.88263 | 0.87138 | 111.0121 | 0.64494 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4908 | 0.68792 | -0.5 | -0.72101 | 110.5318 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.489 | 16.4265 | -0.5 | -0.51527 | 111.2577 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4881 | 16.4003 | 3.9972 | 3.7654 | 112.3537 | 0.97464 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4829 | 0.73685 | 0.87932 | 0.87124 | 110.9665 | 0.64577 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.4991 | 0.68792 | -0.5 | -0.72122 | 110.5318 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.4974 | 16.4275 | -0.5 | -0.51391 | 111.3129 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.4965 | 16.4003 | 3.9972 | 3.7642 | 112.3537 | 0.97466 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4912 | 0.73685 | 0.876 | 0.87109 | 110.9209 | 0.64583 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5075 | 0.68792 | -0.5 | -0.72144 | 110.5318 | -0.6788 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5057 | 16.4275 | -0.5 | -0.51256 | 111.3682 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5048 | 16.3968 | 3.9972 | 3.764 | 112.2931 | 0.97465 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.4995 | 0.73685 | 0.87268 | 0.87095 | 110.9209 | 0.64589 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5158 | 0.68743 | -0.5 | -0.72163 | 110.5073 | -0.67821 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.514 | 16.4275 | -0.5 | -0.51121 | 111.3682 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5131 | 16.3968 | 3.9972 | 3.7639 | 112.2325 | 0.97465 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5079 | 0.73685 | 0.86937 | 0.87081 | 110.9209 | 0.64595 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5242 | 0.68743 | -0.5 | -0.72183 | 110.4828 | -0.67821 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5224 | 16.4275 | -0.5 | -0.50986 | 111.3682 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5215 | 16.4008 | 3.9972 | 3.7634 | 112.2777 | 0.97467 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5162 | 0.73783 | 0.86605 | 0.87065 | 110.9667 | 0.64652 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5325 | 0.68595 | -0.5 | -0.72206 | 110.5319 | -0.67673 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5307 | 16.4284 | -0.5 | -0.51015 | 111.4265 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5298 | 16.4008 | 3.9972 | 3.763 | 112.3228 | 0.97467 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5245 | 0.73783 | 0.86273 | 0.87049 | 111.0124 | 0.64659 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5408 | 0.68595 | -0.5 | -0.72228 | 110.5811 | -0.67673 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.539 | 16.4284 | -0.5 | -0.51044 | 111.4849 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5381 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7622 | 112.3226 | 0.97469 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5329 | 0.73783 | 0.85942 | 0.87035 | 111.0124 | 0.64665 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5492 | 0.68595 | -0.5 | -0.7225 | 110.5811 | -0.67673 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5474 | 16.4213 | -0.5 | -0.5107 | 111.4334 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5465 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7614 | 112.3224 | 0.9747 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5412 | 0.73783 | 0.8561 | 0.87021 | 111.0124 | 0.64671 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5575 | 0.68595 | -0.5 | -0.72272 | 110.5811 | -0.67673 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5557 | 16.4213 | -0.5 | -0.51096 | 111.382 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5548 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7609 | 112.322 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5495 | 0.7385 | 0.85278 | 0.87005 | 110.967 | 0.64712 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5658 | 0.68542 | -0.5 | -0.72294 | 110.5468 | -0.67625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.564 | 16.4213 | -0.5 | -0.5125 | 111.382 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5632 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7603 | 112.3217 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5579 | 0.7385 | 0.84947 | 0.8699 | 110.9216 | 0.64719 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5742 | 0.68542 | -0.5 | -0.72316 | 110.5124 | -0.67625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5723 | 16.4213 | -0.5 | -0.51404 | 111.382 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5715 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7598 | 112.3217 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5662 | 0.73917 | 0.84615 | 0.86975 | 110.9216 | 0.64759 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5825 | 0.68542 | -0.5 | -0.72338 | 110.5124 | -0.67625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5807 | 16.422 | -0.5 | -0.51593 | 111.4396 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5798 | 16.4026 | 3.9972 | 3.7592 | 112.3216 | 0.97473 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5745 | 0.73917 | 0.84283 | 0.86961 | 110.9216 | 0.64765 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5909 | 0.68542 | -0.5 | -0.72359 | 110.5124 | -0.67625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.589 | 16.422 | -0.5 | -0.51782 | 111.4971 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5882 | 16.409 | 3.9972 | 3.7581 | 112.3079 | 0.97476 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5829 | 0.73917 | 0.83952 | 0.86946 | 110.9216 | 0.64771 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.5992 | 0.68467 | -0.5 | -0.7238 | 110.5124 | -0.67562 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.5973 | 16.4233 | -0.5 | -0.51943 | 111.4971 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.5965 | 16.409 | 3.9972 | 3.7569 | 112.2941 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5912 | 0.73917 | 0.8362 | 0.86932 | 110.9216 | 0.64777 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6075 | 0.68467 | -0.5 | -0.724 | 110.5124 | -0.67562 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6057 | 16.4233 | -0.5 | -0.52104 | 111.4971 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6049 | 16.412 | 3.9972 | 3.7559 | 112.2941 | 0.9748 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.5995 | 0.74015 | 0.83288 | 0.86916 | 110.9747 | 0.64834 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6159 | 0.70481 | -0.5 | -0.72326 | 110.5519 | -0.70916 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.614 | 16.4209 | -0.5 | -0.5226 | 111.4439 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6132 | 16.412 | 3.9972 | 3.7548 | 112.2941 | 0.97481 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6079 | 0.74015 | 0.82957 | 0.86901 | 111.0278 | 0.64841 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6242 | 0.70481 | -0.5 | -0.72253 | 110.5913 | -0.70916 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6223 | 16.4209 | -0.5 | -0.52417 | 111.3906 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6215 | 16.412 | 3.9972 | 3.7541 | 112.2941 | 0.97482 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6162 | 0.7416 | 0.82625 | 0.86883 | 110.9969 | 0.64922 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6326 | 0.70431 | -0.5 | -0.7218 | 110.5534 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6307 | 16.4284 | -0.5 | -0.52484 | 111.3906 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6299 | 16.412 | 3.9972 | 3.7533 | 112.2941 | 0.97483 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6245 | 0.7416 | 0.82293 | 0.86865 | 110.9661 | 0.6493 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6409 | 0.70431 | -0.5 | -0.72108 | 110.5154 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.639 | 16.4284 | -0.5 | -0.5255 | 111.3906 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6382 | 16.4162 | 3.9972 | 3.7524 | 112.3407 | 0.97486 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6329 | 0.7416 | 0.81962 | 0.86847 | 110.9661 | 0.64938 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6492 | 0.70431 | -0.5 | -0.72035 | 110.5154 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6473 | 16.4284 | -0.5 | -0.52592 | 111.3906 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6465 | 16.4162 | 3.9972 | 3.7514 | 112.3874 | 0.97487 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6412 | 0.7416 | 0.8163 | 0.86829 | 110.9661 | 0.64946 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6576 | 0.70431 | -0.5 | -0.71962 | 110.5155 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6556 | 16.4284 | -0.5 | -0.52634 | 111.3906 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6549 | 16.4187 | 3.9972 | 3.7503 | 112.3384 | 0.97489 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6495 | 0.7416 | 0.81298 | 0.86811 | 110.9661 | 0.64953 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6659 | 0.70431 | -0.5 | -0.71889 | 110.5154 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.664 | 16.4383 | -0.5 | -0.52579 | 111.4505 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6632 | 16.4187 | 3.9972 | 3.7493 | 112.2894 | 0.9749 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6579 | 0.7416 | 0.80967 | 0.86793 | 110.9661 | 0.64961 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6743 | 0.70431 | -0.5 | -0.71815 | 110.5154 | -0.7086 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6723 | 16.4383 | -0.5 | -0.52525 | 111.5104 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6716 | 16.4056 | 3.9972 | 3.749 | 112.2894 | 0.97487 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6662 | 0.74258 | 0.80635 | 0.86773 | 111.0128 | 0.65019 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6826 | 0.70346 | -0.5 | -0.71743 | 110.5152 | -0.70783 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6806 | 16.4372 | -0.5 | -0.52512 | 111.4455 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6799 | 16.4056 | 3.9972 | 3.7488 | 112.2894 | 0.97487 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6745 | 0.74258 | 0.80303 | 0.86753 | 111.0595 | 0.65028 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6909 | 0.70346 | -0.5 | -0.71671 | 110.515 | -0.70783 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.689 | 16.4372 | -0.5 | -0.525 | 111.3807 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6882 | 16.3838 | 3.9972 | 3.7498 | 112.2893 | 0.9748 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6829 | 0.74423 | 0.79972 | 0.86731 | 111.002 | 0.65121 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.6993 | 0.70211 | -0.5 | -0.716 | 110.5258 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.6973 | 16.444 | -0.5 | -0.52335 | 111.3807 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.6966 | 16.3838 | 3.9972 | 3.7507 | 112.2892 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6912 | 0.74423 | 0.7964 | 0.86708 | 110.9446 | 0.65131 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7076 | 0.70211 | -0.5 | -0.71528 | 110.5366 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7056 | 16.444 | -0.5 | -0.52171 | 111.3807 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7049 | 16.3877 | 3.9972 | 3.7516 | 112.3381 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.6995 | 0.74423 | 0.79308 | 0.86686 | 110.9444 | 0.6514 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7159 | 0.70211 | -0.5 | -0.71456 | 110.5366 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.714 | 16.4411 | -0.5 | -0.52055 | 111.4044 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7132 | 16.3877 | 3.9972 | 3.7524 | 112.387 | 0.97477 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7079 | 0.74423 | 0.78977 | 0.86665 | 110.9442 | 0.65149 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7243 | 0.70211 | -0.5 | -0.71385 | 110.5366 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7223 | 16.4411 | -0.5 | -0.51939 | 111.4281 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7216 | 16.398 | 3.9972 | 3.7527 | 112.3462 | 0.9748 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7162 | 0.74423 | 0.78645 | 0.86645 | 110.9442 | 0.65158 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7326 | 0.70211 | -0.5 | -0.71312 | 110.5365 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7306 | 16.4411 | -0.5 | -0.51823 | 111.4281 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7299 | 16.398 | 3.9972 | 3.7529 | 112.3054 | 0.9748 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7245 | 0.74423 | 0.78313 | 0.86626 | 110.9442 | 0.65166 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.741 | 0.70211 | -0.5 | -0.71239 | 110.5364 | -0.70634 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.739 | 16.4411 | -0.5 | -0.51707 | 111.4281 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7383 | 16.398 | 3.9972 | 3.7538 | 112.3054 | 0.97479 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7329 | 0.74423 | 0.77982 | 0.86606 | 110.9442 | 0.65175 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7493 | 0.7064 | -0.5 | -0.71078 | 110.5364 | -0.7309 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7473 | 16.4411 | -0.5 | -0.51553 | 111.4281 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7466 | 16.398 | 3.9972 | 3.7546 | 112.3054 | 0.97477 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7412 | 0.74423 | 0.7765 | 0.86587 | 110.9442 | 0.65183 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7576 | 0.7064 | -0.5 | -0.70917 | 110.5364 | -0.7309 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7556 | 16.4411 | -0.5 | -0.51399 | 111.4281 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7549 | 16.398 | 3.9972 | 3.7555 | 112.3054 | 0.97476 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7495 | 0.74702 | 0.77318 | 0.86563 | 110.9753 | 0.65333 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.766 | 0.7061 | -0.5 | -0.70758 | 110.5174 | -0.73048 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7639 | 16.4411 | -0.5 | -0.51298 | 111.4281 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7633 | 16.398 | 3.9972 | 3.7563 | 112.3054 | 0.97475 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7579 | 0.74702 | 0.76987 | 0.8654 | 111.0064 | 0.65343 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7743 | 0.7061 | -0.5 | -0.70598 | 110.4985 | -0.73048 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7723 | 16.4411 | -0.5 | -0.51198 | 111.4281 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7716 | 16.4039 | 3.9972 | 3.7568 | 112.3588 | 0.97476 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7662 | 0.74702 | 0.76655 | 0.86517 | 111.006 | 0.65354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7827 | 0.70559 | -0.5 | -0.70438 | 110.5381 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7806 | 16.4411 | -0.5 | -0.51097 | 111.4281 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.78 | 16.4039 | 3.9972 | 3.7573 | 112.4122 | 0.97476 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7745 | 0.74702 | 0.76323 | 0.86494 | 111.0056 | 0.65364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.791 | 0.70559 | -0.5 | -0.70278 | 110.5777 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7889 | 16.4411 | -0.5 | -0.50997 | 111.4281 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7883 | 16.4034 | 3.9972 | 3.7564 | 112.3341 | 0.97477 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7829 | 0.74702 | 0.75992 | 0.8647 | 111.0056 | 0.65374 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.7993 | 0.70559 | -0.5 | -0.70117 | 110.5777 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.7973 | 16.4317 | -0.5 | -0.51047 | 111.4542 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.7966 | 16.4034 | 3.9972 | 3.7555 | 112.256 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7912 | 0.74702 | 0.7566 | 0.86447 | 111.0056 | 0.65384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8077 | 0.70559 | -0.5 | -0.69955 | 110.5777 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8056 | 16.4317 | -0.5 | -0.51098 | 111.4803 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.805 | 16.388 | 3.9972 | 3.7564 | 112.256 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.7995 | 0.74764 | 0.75328 | 0.86423 | 110.9815 | 0.65425 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.816 | 0.70559 | -0.5 | -0.69792 | 110.5777 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8139 | 16.4317 | -0.5 | -0.51128 | 111.4806 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8133 | 16.388 | 3.9972 | 3.7574 | 112.256 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8079 | 0.74764 | 0.74997 | 0.86399 | 110.9573 | 0.65436 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8244 | 0.70559 | -0.5 | -0.6963 | 110.5777 | -0.7299 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8223 | 16.4317 | -0.5 | -0.51158 | 111.4809 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8216 | 16.3955 | 3.9972 | 3.7568 | 112.3033 | 0.97474 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8162 | 0.74936 | 0.74665 | 0.86374 | 111.0042 | 0.65532 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8327 | 0.7041 | -0.5 | -0.69469 | 110.5244 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8306 | 16.4293 | -0.5 | -0.51218 | 111.427 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.83 | 16.3955 | 3.9972 | 3.7563 | 112.3506 | 0.97475 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8245 | 0.74936 | 0.74333 | 0.8635 | 111.051 | 0.65543 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.841 | 0.7041 | -0.5 | -0.69309 | 110.4711 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8389 | 16.4293 | -0.5 | -0.51278 | 111.373 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8383 | 16.3924 | 3.9972 | 3.7568 | 112.3506 | 0.97473 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8329 | 0.74936 | 0.74002 | 0.86327 | 111.051 | 0.65553 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8494 | 0.7041 | -0.5 | -0.69149 | 110.4711 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8473 | 16.4293 | -0.5 | -0.51338 | 111.373 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8467 | 16.3924 | 3.9972 | 3.7573 | 112.3506 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8412 | 0.74936 | 0.7367 | 0.86304 | 111.051 | 0.65562 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8577 | 0.7041 | -0.5 | -0.68988 | 110.4711 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8556 | 16.4293 | -0.5 | -0.51398 | 111.373 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.855 | 16.3946 | 3.9972 | 3.7584 | 112.31 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8495 | 0.75013 | 0.73338 | 0.8628 | 111.021 | 0.65611 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.866 | 0.7041 | -0.5 | -0.68827 | 110.4711 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8639 | 16.4293 | -0.5 | -0.51458 | 111.3733 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8633 | 16.3946 | 3.9972 | 3.7596 | 112.2695 | 0.9747 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8579 | 0.75013 | 0.73007 | 0.86256 | 110.9909 | 0.65622 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8744 | 0.7041 | -0.5 | -0.68665 | 110.4711 | -0.72855 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8722 | 16.4293 | -0.5 | -0.51518 | 111.3735 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8717 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7605 | 112.3004 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8662 | 0.75013 | 0.72675 | 0.86232 | 110.9915 | 0.65632 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8827 | 0.70361 | -0.5 | -0.68502 | 110.5409 | -0.72782 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8806 | 16.437 | -0.5 | -0.51453 | 111.3735 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.88 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7614 | 112.3313 | 0.9747 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8745 | 0.75013 | 0.72343 | 0.86208 | 110.9921 | 0.65643 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8911 | 0.70361 | -0.5 | -0.6834 | 110.6106 | -0.72782 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8889 | 16.437 | -0.5 | -0.51388 | 111.3735 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8884 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7625 | 112.3313 | 0.97468 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8829 | 0.75221 | 0.72012 | 0.86181 | 111.0531 | 0.65757 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.8994 | 0.70361 | -0.5 | -0.68177 | 110.6106 | -0.72782 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.8972 | 16.445 | -0.5 | -0.51453 | 111.3738 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.8967 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7636 | 112.3313 | 0.97467 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8912 | 0.75221 | 0.7168 | 0.86154 | 111.114 | 0.65769 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9077 | 0.70361 | -0.5 | -0.68015 | 110.6106 | -0.72782 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9056 | 16.445 | -0.5 | -0.51517 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.905 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7648 | 112.3313 | 0.97465 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.8995 | 0.75294 | 0.71348 | 0.86128 | 111.0502 | 0.65817 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9161 | 0.72075 | -0.5 | -0.67736 | 110.5686 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9139 | 16.445 | -0.50301 | -0.51519 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9134 | 16.4006 | 3.9972 | 3.7659 | 112.3313 | 0.97464 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9079 | 0.75294 | 0.71017 | 0.86102 | 110.9863 | 0.65828 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9244 | 0.72075 | -0.5 | -0.67457 | 110.5266 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9222 | 16.445 | -0.50633 | -0.51521 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9217 | 16.4142 | 3.9972 | 3.765 | 112.3236 | 0.97469 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9162 | 0.75294 | 0.70685 | 0.86075 | 110.9863 | 0.6584 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9328 | 0.72075 | -0.5 | -0.67177 | 110.5266 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9306 | 16.445 | -0.50964 | -0.51522 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.93 | 16.4142 | 3.9972 | 3.7642 | 112.3159 | 0.9747 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9245 | 0.75294 | 0.70353 | 0.86049 | 110.9863 | 0.65851 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9411 | 0.72075 | -0.5 | -0.66897 | 110.5266 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9389 | 16.445 | -0.51296 | -0.51524 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9384 | 16.4142 | 3.9972 | 3.7636 | 112.3165 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9329 | 0.75367 | 0.70022 | 0.86023 | 110.9863 | 0.65899 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9494 | 0.72075 | -0.5 | -0.66613 | 110.5266 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9472 | 16.445 | -0.51627 | -0.51491 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9467 | 16.4142 | 3.9972 | 3.763 | 112.3171 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9412 | 0.75367 | 0.6969 | 0.85996 | 110.9863 | 0.6591 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9578 | 0.72075 | -0.5 | -0.6633 | 110.5266 | -0.76608 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9556 | 16.445 | -0.51959 | -0.51458 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9551 | 16.4142 | 3.9972 | 3.7627 | 112.3165 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9495 | 0.75532 | 0.69358 | 0.85967 | 110.99 | 0.66004 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9661 | 0.72009 | -0.5 | -0.66049 | 110.5622 | -0.76544 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9639 | 16.445 | -0.5229 | -0.51358 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9634 | 16.4142 | 3.9972 | 3.7625 | 112.3159 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9579 | 0.75532 | 0.69027 | 0.85938 | 110.9936 | 0.66017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9745 | 0.72009 | -0.5 | -0.65767 | 110.5978 | -0.76544 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9722 | 16.445 | -0.52622 | -0.51259 | 111.3741 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9717 | 16.4204 | 3.9972 | 3.7623 | 112.3671 | 0.97474 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9662 | 0.75532 | 0.68695 | 0.8591 | 110.9936 | 0.66029 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9828 | 0.71966 | -0.5 | -0.65485 | 110.5643 | -0.76501 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9805 | 16.445 | -0.52954 | -0.51159 | 111.3741 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9801 | 16.4204 | 3.9972 | 3.7621 | 112.4184 | 0.97474 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9745 | 0.75532 | 0.68363 | 0.85882 | 110.9936 | 0.66041 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9911 | 0.71966 | -0.5 | -0.65204 | 110.5308 | -0.76501 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9889 | 16.445 | -0.53285 | -0.51059 | 111.3741 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9884 | 16.4263 | 3.9972 | 3.7616 | 112.3632 | 0.97477 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9829 | 0.75532 | 0.68032 | 0.85855 | 110.9936 | 0.66053 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
3.9995 | 0.71926 | -0.5 | -0.64923 | 110.5312 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 3.9972 | 16.445 | -0.53617 | -0.50924 | 111.3741 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 3.9967 | 16.4263 | 3.9972 | 3.761 | 112.3081 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9912 | 0.75532 | 0.677 | 0.85829 | 110.9936 | 0.66064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0078 | 0.71926 | -0.5 | -0.64643 | 110.5316 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0055 | 16.445 | -0.53948 | -0.5079 | 111.3741 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0051 | 16.4263 | 3.9972 | 3.761 | 112.3081 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 3.9995 | 0.75532 | 0.67368 | 0.85802 | 110.9936 | 0.66076 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0161 | 0.71926 | -0.5 | -0.64361 | 110.5316 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0139 | 16.445 | -0.5428 | -0.50629 | 111.3741 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0134 | 16.4263 | 3.9972 | 3.761 | 112.3081 | 0.97478 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0079 | 0.75532 | 0.67036 | 0.85775 | 110.9936 | 0.66087 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0245 | 0.71926 | -0.5 | -0.6408 | 110.5316 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0222 | 16.445 | -0.54611 | -0.50468 | 111.3741 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0218 | 16.4122 | 3.9972 | 3.762 | 112.3514 | 0.97472 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0162 | 0.75532 | 0.66705 | 0.8575 | 110.9936 | 0.66098 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0328 | 0.71926 | -0.5 | -0.63891 | 110.5316 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0305 | 16.445 | -0.54943 | -0.50277 | 111.3741 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0301 | 16.4122 | 3.9972 | 3.7629 | 112.3947 | 0.97471 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0246 | 0.75532 | 0.66373 | 0.85725 | 110.9936 | 0.66109 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0412 | 0.71926 | -0.5 | -0.63703 | 110.5316 | -0.76453 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0389 | 16.445 | -0.55275 | -0.50086 | 111.3741 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0384 | 16.3998 | 3.9972 | 3.7652 | 112.3947 | 0.97464 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0329 | 0.75532 | 0.66041 | 0.85702 | 110.9936 | 0.66119 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0495 | 0.71816 | -0.5 | -0.63516 | 110.5294 | -0.76332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0472 | 16.4413 | -0.55606 | -0.5009 | 111.37 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0468 | 16.3998 | 3.9972 | 3.7675 | 112.3947 | 0.97461 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0412 | 0.75532 | 0.6571 | 0.85678 | 110.9936 | 0.66129 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0578 | 0.71816 | -0.5 | -0.63328 | 110.5272 | -0.76332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0555 | 16.4413 | -0.55938 | -0.50093 | 111.3659 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0551 | 16.406 | 3.9972 | 3.7692 | 112.3612 | 0.97461 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0496 | 0.75532 | 0.65378 | 0.85655 | 110.9935 | 0.66139 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0662 | 0.71756 | -0.5 | -0.63143 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0639 | 16.4413 | -0.56269 | -0.50097 | 111.3659 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0635 | 16.406 | 3.9972 | 3.771 | 112.3278 | 0.97459 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0579 | 0.75532 | 0.65046 | 0.85632 | 110.9933 | 0.66149 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0745 | 0.71756 | -0.5 | -0.62957 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0722 | 16.4413 | -0.56601 | -0.501 | 111.3659 | -0.99954 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0718 | 16.4082 | 3.9972 | 3.7728 | 112.3278 | 0.97457 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0662 | 0.75593 | 0.64715 | 0.85608 | 110.9933 | 0.6619 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0829 | 0.71756 | -0.5 | -0.62771 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0805 | 16.4413 | -0.56932 | -0.50162 | 111.3659 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0801 | 16.4082 | 3.9972 | 3.7745 | 112.3278 | 0.97455 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0746 | 0.75593 | 0.64383 | 0.85584 | 110.9933 | 0.662 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0912 | 0.71756 | -0.5 | -0.62585 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0889 | 16.4413 | -0.57264 | -0.50223 | 111.3659 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0885 | 16.3845 | 3.9972 | 3.7772 | 112.3278 | 0.97444 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0829 | 0.75593 | 0.64051 | 0.85562 | 110.9933 | 0.6621 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.0995 | 0.71756 | -0.5 | -0.62397 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.0972 | 16.4413 | -0.57596 | -0.50242 | 111.3659 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.0968 | 16.3845 | 3.9972 | 3.7799 | 112.3278 | 0.97441 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0912 | 0.75593 | 0.63719 | 0.85539 | 110.9933 | 0.6622 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1079 | 0.71756 | -0.5 | -0.6221 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1055 | 16.4413 | -0.57927 | -0.50262 | 111.3659 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1051 | 16.3888 | 3.9972 | 3.781 | 112.3831 | 0.9744 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.0996 | 0.75655 | 0.63388 | 0.85519 | 110.9697 | 0.66259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1162 | 0.71756 | -0.5 | -0.62019 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1138 | 16.445 | -0.58259 | -0.50415 | 111.3981 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1135 | 16.3888 | 3.9972 | 3.7821 | 112.4385 | 0.97439 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1079 | 0.75655 | 0.63056 | 0.85499 | 110.9462 | 0.66268 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1246 | 0.71756 | -0.5 | -0.61829 | 110.5272 | -0.76277 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1222 | 16.445 | -0.5859 | -0.50569 | 111.4303 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1218 | 16.3927 | 3.9972 | 3.7828 | 112.3808 | 0.97439 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1162 | 0.75734 | 0.62724 | 0.85477 | 110.9809 | 0.66316 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1329 | 0.71705 | -0.5 | -0.61639 | 110.4893 | -0.76223 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1305 | 16.4496 | -0.58922 | -0.50619 | 111.4303 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1302 | 16.3927 | 3.9972 | 3.7835 | 112.3232 | 0.97438 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1246 | 0.75734 | 0.62393 | 0.85455 | 111.0156 | 0.66326 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1412 | 0.71705 | -0.5 | -0.6145 | 110.4513 | -0.76223 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1388 | 16.4496 | -0.59253 | -0.50669 | 111.4303 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1385 | 16.3927 | 3.9972 | 3.7849 | 112.3232 | 0.97437 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1329 | 0.75734 | 0.62061 | 0.85433 | 111.0156 | 0.66335 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1496 | 0.71603 | -0.5 | -0.61263 | 110.5073 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1472 | 16.4587 | -0.59585 | -0.50738 | 111.4303 | -0.99953 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1468 | 16.3927 | 3.9972 | 3.7862 | 112.3232 | 0.97435 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1412 | 0.75734 | 0.61729 | 0.85411 | 111.0156 | 0.66345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1579 | 0.71603 | -0.5 | -0.61077 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1555 | 16.4587 | -0.59917 | -0.50807 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1552 | 16.3968 | 3.9972 | 3.7872 | 112.3775 | 0.97435 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1496 | 0.75734 | 0.61398 | 0.8539 | 111.0156 | 0.66354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1662 | 0.71603 | -0.5 | -0.60979 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1638 | 16.4587 | -0.60248 | -0.50876 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1635 | 16.3968 | 3.9972 | 3.7881 | 112.4318 | 0.97434 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1579 | 0.75734 | 0.61066 | 0.85368 | 111.0156 | 0.66364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1746 | 0.71603 | -0.5 | -0.6088 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1722 | 16.4587 | -0.6058 | -0.50945 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1718 | 16.3767 | 3.9972 | 3.7913 | 112.4318 | 0.97423 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1662 | 0.75734 | 0.60734 | 0.8535 | 111.0156 | 0.66371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1829 | 0.71603 | -0.5 | -0.60781 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1805 | 16.4587 | -0.60911 | -0.51014 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1802 | 16.3767 | 3.9972 | 3.7946 | 112.4318 | 0.97419 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1746 | 0.75734 | 0.60402 | 0.85332 | 111.0156 | 0.66379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1913 | 0.71603 | -0.5 | -0.60681 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1888 | 16.4587 | -0.61243 | -0.51083 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1885 | 16.3817 | 3.9972 | 3.7981 | 112.3645 | 0.97416 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1829 | 0.75734 | 0.60071 | 0.85314 | 111.0156 | 0.66387 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.1996 | 0.71603 | -0.5 | -0.6058 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.1972 | 16.4587 | -0.61574 | -0.51152 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.1969 | 16.3817 | 3.9972 | 3.8016 | 112.2973 | 0.97411 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1912 | 0.75734 | 0.59739 | 0.85296 | 111.0156 | 0.66395 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2079 | 0.71603 | -0.5 | -0.6048 | 110.5632 | -0.76101 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2055 | 16.4587 | -0.61906 | -0.51221 | 111.4303 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2052 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8051 | 112.3345 | 0.97407 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.1996 | 0.75786 | 0.59407 | 0.85276 | 111.0156 | 0.66429 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2163 | 0.71532 | -0.5 | -0.6038 | 110.5069 | -0.76034 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2138 | 16.4587 | -0.62238 | -0.51241 | 111.4304 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2135 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8087 | 112.3717 | 0.97403 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2079 | 0.75786 | 0.59076 | 0.85257 | 111.0156 | 0.66437 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2246 | 0.71532 | -0.5 | -0.60281 | 110.4507 | -0.76034 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2221 | 16.4587 | -0.62569 | -0.51262 | 111.4305 | -0.99952 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2219 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8107 | 112.3717 | 0.974 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2162 | 0.75842 | 0.58744 | 0.85236 | 110.9571 | 0.66474 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.233 | 0.71466 | -0.5 | -0.60183 | 110.4507 | -0.75966 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2305 | 16.4583 | -0.62901 | -0.51316 | 111.3804 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2302 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8126 | 112.3717 | 0.97398 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2246 | 0.75842 | 0.58412 | 0.85216 | 110.8985 | 0.66483 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2413 | 0.71466 | -0.5 | -0.60085 | 110.4507 | -0.75966 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2388 | 16.4583 | -0.63232 | -0.5137 | 111.3302 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2386 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8151 | 112.3717 | 0.97394 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2329 | 0.75842 | 0.58081 | 0.85199 | 110.8985 | 0.6649 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2496 | 0.71417 | -0.5 | -0.59986 | 110.5066 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2471 | 16.4583 | -0.63564 | -0.51394 | 111.3302 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2469 | 16.3836 | 3.9972 | 3.8177 | 112.3717 | 0.97391 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2412 | 0.75842 | 0.57749 | 0.85182 | 110.8985 | 0.66497 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.258 | 0.71417 | -0.5 | -0.59887 | 110.5625 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2555 | 16.4583 | -0.63895 | -0.51419 | 111.3302 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2552 | 16.3862 | 3.9972 | 3.8188 | 112.3717 | 0.9739 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2496 | 0.75842 | 0.57417 | 0.85165 | 110.8983 | 0.66505 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2663 | 0.71417 | -0.5 | -0.59788 | 110.5625 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2638 | 16.4583 | -0.64227 | -0.51443 | 111.3299 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2636 | 16.3862 | 3.9972 | 3.82 | 112.3717 | 0.97389 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2579 | 0.75842 | 0.57085 | 0.85148 | 110.898 | 0.66512 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2747 | 0.71417 | -0.5 | -0.59689 | 110.5625 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2721 | 16.4583 | -0.64559 | -0.51467 | 111.3296 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2719 | 16.3862 | 3.9972 | 3.8204 | 112.3717 | 0.97388 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2662 | 0.75842 | 0.56754 | 0.85132 | 110.8983 | 0.66519 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.283 | 0.71417 | -0.5 | -0.59591 | 110.5622 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2805 | 16.4583 | -0.6489 | -0.51492 | 111.3296 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2803 | 16.3862 | 3.9972 | 3.8209 | 112.3717 | 0.97387 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2746 | 0.75842 | 0.56422 | 0.85116 | 110.8986 | 0.66526 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2913 | 0.71417 | -0.5 | -0.59492 | 110.5619 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2888 | 16.4583 | -0.65222 | -0.51516 | 111.3296 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2886 | 16.3911 | 3.9972 | 3.8217 | 112.4169 | 0.97388 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2829 | 0.7594 | 0.5609 | 0.85098 | 110.941 | 0.66582 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.2997 | 0.71417 | -0.5 | -0.59391 | 110.5619 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.2971 | 16.4542 | -0.65553 | -0.5165 | 111.3384 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.2969 | 16.3911 | 3.9972 | 3.8225 | 112.462 | 0.97387 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2912 | 0.7594 | 0.55759 | 0.8508 | 110.9835 | 0.6659 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.308 | 0.71417 | -0.5 | -0.5929 | 110.5619 | -0.75902 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3055 | 16.4542 | -0.65885 | -0.51783 | 111.3473 | -0.99951 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3053 | 16.3941 | 3.9972 | 3.8231 | 112.4155 | 0.97387 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.2996 | 0.76006 | 0.55427 | 0.85064 | 110.9835 | 0.66629 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3163 | 0.71292 | -0.5 | -0.59193 | 110.5198 | -0.75768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3138 | 16.4542 | -0.66216 | -0.51913 | 111.3473 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3136 | 16.3941 | 3.9972 | 3.8236 | 112.369 | 0.97386 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3079 | 0.76006 | 0.55095 | 0.85047 | 110.9835 | 0.66636 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3247 | 0.71292 | -0.5 | -0.59095 | 110.4777 | -0.75768 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3221 | 16.4542 | -0.66548 | -0.52043 | 111.3473 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3219 | 16.3941 | 3.9972 | 3.8241 | 112.369 | 0.97386 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3162 | 0.76006 | 0.54764 | 0.85033 | 110.9835 | 0.66642 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.333 | 0.71227 | -0.5 | -0.59115 | 110.5145 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3305 | 16.4542 | -0.6688 | -0.52173 | 111.3473 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3303 | 16.3941 | 4 | 3.8246 | 112.369 | 0.97385 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3246 | 0.76006 | 0.54432 | 0.85019 | 110.9835 | 0.66649 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3414 | 0.71227 | -0.5 | -0.59135 | 110.5513 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3388 | 16.4542 | -0.67211 | -0.52303 | 111.3473 | -0.9995 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3386 | 16.3941 | 4 | 3.8261 | 112.369 | 0.97383 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3329 | 0.76074 | 0.541 | 0.85003 | 110.9408 | 0.66689 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3497 | 0.71227 | -0.5 | -0.59155 | 110.5516 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3471 | 16.4542 | -0.67543 | -0.52433 | 111.3471 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.347 | 16.3941 | 4 | 3.8276 | 112.369 | 0.97381 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3412 | 0.76074 | 0.53768 | 0.84987 | 110.8981 | 0.66695 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.358 | 0.71227 | -0.5 | -0.59175 | 110.5518 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3554 | 16.4542 | -0.67874 | -0.52563 | 111.3469 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3553 | 16.4037 | 4 | 3.8289 | 112.3691 | 0.97382 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3496 | 0.76074 | 0.53437 | 0.84973 | 110.8981 | 0.66702 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3664 | 0.71227 | -0.5 | -0.59195 | 110.552 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3638 | 16.4436 | -0.68206 | -0.52779 | 111.3915 | -0.99949 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3636 | 16.4037 | 4 | 3.8302 | 112.3693 | 0.97381 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3579 | 0.76074 | 0.53105 | 0.84959 | 110.8981 | 0.66708 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3747 | 0.71227 | -0.5 | -0.59215 | 110.5521 | -0.75703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3721 | 16.4436 | -0.68537 | -0.52995 | 111.436 | -0.99948 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.372 | 16.4037 | 4 | 3.8316 | 112.3693 | 0.97379 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3663 | 0.76074 | 0.52773 | 0.84948 | 110.8981 | 0.66713 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3831 | 0.71129 | -0.5 | -0.59236 | 110.5148 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3804 | 16.4436 | -0.68869 | -0.53211 | 111.436 | -0.99948 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3803 | 16.4037 | 4 | 3.8329 | 112.3693 | 0.97377 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3746 | 0.76074 | 0.52442 | 0.84937 | 110.8981 | 0.66717 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3914 | 0.71129 | -0.5 | -0.59257 | 110.4775 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3888 | 16.4436 | -0.69201 | -0.53427 | 111.436 | -0.99947 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.3887 | 16.4037 | 4 | 3.8341 | 112.3693 | 0.97375 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3829 | 0.72932 | 0.5211 | 0.84806 | 110.8981 | 0.65203 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.3997 | 0.71129 | -0.5 | -0.59277 | 110.4773 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.3971 | 16.4416 | -0.69532 | -0.53673 | 111.3839 | -0.99947 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.397 | 16.4037 | 4 | 3.8354 | 112.3693 | 0.97374 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3913 | 0.72932 | 0.51778 | 0.84676 | 110.8981 | 0.65261 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4081 | 0.71129 | -0.5 | -0.59297 | 110.477 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4054 | 16.4416 | -0.69864 | -0.53919 | 111.3318 | -0.99946 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4053 | 16.4037 | 4 | 3.837 | 112.3693 | 0.97372 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.3996 | 0.72932 | 0.51447 | 0.84546 | 110.8981 | 0.65319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4164 | 0.71129 | -0.5 | -0.59315 | 110.477 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4138 | 16.4313 | -0.70195 | -0.54234 | 111.3909 | -0.99946 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4137 | 16.4037 | 4 | 3.8387 | 112.3693 | 0.97369 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4079 | 0.72932 | 0.51115 | 0.84416 | 110.8981 | 0.65376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4248 | 0.71129 | -0.5 | -0.59334 | 110.477 | -0.75604 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4221 | 16.4313 | -0.70527 | -0.54549 | 111.4499 | -0.99945 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.422 | 16.4037 | 4 | 3.8403 | 112.3693 | 0.97367 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4163 | 0.73188 | 0.50783 | 0.8428 | 110.9049 | 0.65567 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4331 | 0.71067 | -0.5 | -0.59355 | 110.5443 | -0.75525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4304 | 16.4313 | -0.70858 | -0.54864 | 111.4499 | -0.99944 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4304 | 16.4037 | 4 | 3.842 | 112.3693 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4246 | 0.73188 | 0.50451 | 0.84145 | 110.9117 | 0.65627 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4414 | 0.71067 | -0.5 | -0.59375 | 110.6115 | -0.75525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4388 | 16.4313 | -0.7119 | -0.55179 | 111.4499 | -0.99944 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4387 | 16.4083 | 4 | 3.8427 | 112.4172 | 0.97366 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4329 | 0.73188 | 0.5012 | 0.8401 | 110.9117 | 0.65687 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4498 | 0.70971 | -0.5 | -0.59398 | 110.5789 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4471 | 16.4313 | -0.71522 | -0.55494 | 111.4499 | -0.99943 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.447 | 16.4083 | 4 | 3.8435 | 112.4651 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4413 | 0.73188 | 0.5 | 0.83875 | 110.9117 | 0.65748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4581 | 0.70971 | -0.5 | -0.59421 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4554 | 16.4313 | -0.71853 | -0.55809 | 111.4499 | -0.99942 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4554 | 16.4095 | 4 | 3.8435 | 112.4084 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4496 | 0.73188 | 0.5 | 0.8374 | 110.9117 | 0.65808 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4664 | 0.70971 | -0.5 | -0.59441 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4637 | 16.4313 | -0.72185 | -0.5602 | 111.4499 | -0.99942 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4637 | 16.4095 | 4 | 3.8436 | 112.3518 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4579 | 0.73188 | 0.5 | 0.83604 | 110.9116 | 0.65868 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4748 | 0.70971 | -0.5 | -0.59461 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4721 | 16.4313 | -0.72516 | -0.56231 | 111.4499 | -0.99941 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.472 | 16.412 | 4 | 3.8442 | 112.3518 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4663 | 0.73188 | 0.5 | 0.83469 | 110.9116 | 0.65928 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4831 | 0.70971 | -0.5 | -0.59481 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4804 | 16.4345 | -0.72848 | -0.56468 | 111.5059 | -0.99941 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4804 | 16.412 | 4 | 3.8447 | 112.3518 | 0.97364 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4746 | 0.73188 | 0.5 | 0.83334 | 110.9116 | 0.65989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4915 | 0.70971 | -0.5 | -0.595 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4887 | 16.4345 | -0.73179 | -0.56704 | 111.562 | -0.99941 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4887 | 16.412 | 4 | 3.8456 | 112.3517 | 0.97363 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4829 | 0.73188 | 0.5 | 0.832 | 110.9116 | 0.66049 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.4998 | 0.70971 | -0.5 | -0.59519 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.4971 | 16.433 | -0.73511 | -0.56963 | 111.5622 | -0.9994 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.4971 | 16.412 | 4 | 3.8464 | 112.3517 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4913 | 0.73188 | 0.5 | 0.83065 | 110.9116 | 0.66109 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5081 | 0.70971 | -0.5 | -0.59538 | 110.5462 | -0.75422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5054 | 16.433 | -0.73843 | -0.57221 | 111.5625 | -0.99939 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5054 | 16.4143 | 4 | 3.8454 | 112.3784 | 0.97364 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.4996 | 0.73397 | 0.5 | 0.82927 | 110.9183 | 0.66277 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5165 | 0.70869 | -0.5 | -0.59559 | 110.551 | -0.75309 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5137 | 16.433 | -0.74174 | -0.57479 | 111.5625 | -0.99939 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5137 | 16.4143 | 4 | 3.8443 | 112.4051 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5079 | 0.73397 | 0.5 | 0.82789 | 110.925 | 0.66339 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5248 | 0.70869 | -0.5 | -0.59581 | 110.5559 | -0.75309 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5221 | 16.433 | -0.74506 | -0.57737 | 111.5625 | -0.99938 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5221 | 16.4146 | 4 | 3.8444 | 112.4049 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5163 | 0.73397 | 0.5 | 0.82652 | 110.9251 | 0.664 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5332 | 0.70809 | -0.5 | -0.59604 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5304 | 16.433 | -0.74837 | -0.57986 | 111.5625 | -0.99938 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5304 | 16.4146 | 4 | 3.8445 | 112.4048 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5246 | 0.73397 | 0.5 | 0.82515 | 110.9252 | 0.66462 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5415 | 0.70809 | -0.5 | -0.59626 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5387 | 16.433 | -0.75169 | -0.58236 | 111.5625 | -0.99937 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5388 | 16.4146 | 4 | 3.8454 | 112.4048 | 0.97364 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5329 | 0.73397 | 0.5 | 0.82379 | 110.9252 | 0.66523 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5498 | 0.70809 | -0.5 | -0.59648 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5471 | 16.4325 | -0.755 | -0.58575 | 111.513 | -0.99937 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5471 | 16.4146 | 4 | 3.8463 | 112.4048 | 0.97363 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5413 | 0.73397 | 0.5 | 0.82244 | 110.9252 | 0.66584 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5582 | 0.70809 | -0.5 | -0.59669 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5554 | 16.4325 | -0.75832 | -0.58913 | 111.4635 | -0.99936 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5554 | 16.4146 | 4 | 3.8471 | 112.4048 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5496 | 0.73397 | 0.5 | 0.82108 | 110.9252 | 0.66645 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5665 | 0.70809 | -0.5 | -0.59687 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5637 | 16.4325 | -0.76164 | -0.59233 | 111.4635 | -0.99935 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5638 | 16.4146 | 4 | 3.848 | 112.4048 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5579 | 0.73397 | 0.5 | 0.81972 | 110.9252 | 0.66707 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5749 | 0.70809 | -0.5 | -0.59706 | 110.5559 | -0.75254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.572 | 16.4325 | -0.76495 | -0.59553 | 111.4635 | -0.99934 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5721 | 16.4146 | 4 | 3.8492 | 112.4048 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5663 | 0.73428 | 0.5 | 0.81836 | 110.8731 | 0.66784 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5832 | 0.70738 | -0.5 | -0.59726 | 110.501 | -0.75186 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5804 | 16.4325 | -0.76827 | -0.59873 | 111.4635 | -0.99934 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5805 | 16.4146 | 4 | 3.8504 | 112.4047 | 0.97357 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5746 | 0.73428 | 0.5 | 0.81699 | 110.821 | 0.66846 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5915 | 0.70738 | -0.5 | -0.59746 | 110.4461 | -0.75186 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.5887 | 16.4325 | -0.77158 | -0.60193 | 111.4635 | -0.99933 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5888 | 16.4146 | 4 | 3.8494 | 112.4048 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5829 | 0.72035 | 0.5 | 0.81438 | 110.821 | 0.66254 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.5999 | 0.70621 | -0.5 | -0.59768 | 110.4989 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.597 | 16.4486 | -0.7749 | -0.60485 | 111.4635 | -0.99932 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.5971 | 16.4146 | 4 | 3.8484 | 112.4048 | 0.9736 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5913 | 0.72035 | 0.5 | 0.81178 | 110.821 | 0.66373 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6082 | 0.70621 | -0.5 | -0.59791 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6054 | 16.4486 | -0.77821 | -0.60777 | 111.4635 | -0.99932 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6055 | 16.4146 | 4 | 3.8478 | 112.4048 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.5996 | 0.72134 | 0.5 | 0.80916 | 110.8753 | 0.66544 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6165 | 0.70621 | -0.5 | -0.59814 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6137 | 16.4463 | -0.78153 | -0.61038 | 111.4052 | -0.99931 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6138 | 16.4146 | 4 | 3.8472 | 112.4047 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6079 | 0.72134 | 0.5 | 0.80654 | 110.9296 | 0.66664 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6249 | 0.70621 | -0.5 | -0.59837 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.622 | 16.4463 | -0.78485 | -0.613 | 111.3469 | -0.99931 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6221 | 16.4203 | 4 | 3.8466 | 112.3636 | 0.97364 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6163 | 0.72134 | 0.5 | 0.80394 | 110.9296 | 0.66784 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6332 | 0.70621 | -0.5 | -0.59858 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6304 | 16.4463 | -0.78816 | -0.61561 | 111.3469 | -0.9993 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6305 | 16.4203 | 4 | 3.846 | 112.3224 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6246 | 0.72134 | 0.5 | 0.80134 | 110.9296 | 0.66903 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6416 | 0.70621 | -0.5 | -0.5988 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6387 | 16.4463 | -0.79148 | -0.61823 | 111.3469 | -0.99929 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6388 | 16.4287 | 4 | 3.8452 | 112.3224 | 0.97369 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6329 | 0.72209 | 0.5 | 0.79874 | 110.8955 | 0.67062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6499 | 0.70621 | -0.5 | -0.599 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.647 | 16.4463 | -0.79479 | -0.6205 | 111.3469 | -0.99929 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6472 | 16.4287 | 4 | 3.8444 | 112.3224 | 0.9737 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6413 | 0.72209 | 0.5 | 0.79614 | 110.8614 | 0.67182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6582 | 0.70621 | -0.5 | -0.5992 | 110.5517 | -0.75054 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6554 | 16.4463 | -0.79811 | -0.62278 | 111.3469 | -0.99928 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6555 | 16.4287 | 4 | 3.8436 | 112.3224 | 0.97371 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6496 | 0.7226 | 0.5 | 0.79353 | 110.8614 | 0.67329 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6666 | 0.7051 | -0.5 | -0.5994 | 110.5149 | -0.74943 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6637 | 16.4463 | -0.80142 | -0.62505 | 111.3469 | -0.99928 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6638 | 16.4287 | 4 | 3.8428 | 112.3224 | 0.97372 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.658 | 0.7226 | 0.5 | 0.79092 | 110.8614 | 0.6745 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6749 | 0.7051 | -0.5 | -0.59961 | 110.478 | -0.74943 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.672 | 16.4463 | -0.80474 | -0.62733 | 111.3469 | -0.99927 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6722 | 16.4287 | 4 | 3.8423 | 112.3224 | 0.97372 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6663 | 0.69647 | 0.5 | 0.78714 | 110.9187 | 0.66266 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6833 | 0.7051 | -0.5 | -0.59982 | 110.478 | -0.74943 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6804 | 16.4463 | -0.80806 | -0.6296 | 111.3469 | -0.99927 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6805 | 16.4287 | 4 | 3.8418 | 112.3224 | 0.97373 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6746 | 0.69647 | 0.5 | 0.78335 | 110.9759 | 0.66445 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6916 | 0.7051 | -0.5 | -0.60002 | 110.478 | -0.74943 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.6887 | 16.4463 | -0.81137 | -0.63188 | 111.3469 | -0.99926 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6889 | 16.4287 | 4 | 3.8413 | 112.3224 | 0.97374 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.683 | 0.69647 | 0.5 | 0.77957 | 110.9756 | 0.66625 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.6999 | 0.7046 | -0.5 | -0.60025 | 110.5351 | -0.74877 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.697 | 16.4463 | -0.81469 | -0.63415 | 111.3469 | -0.99926 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.6972 | 16.4287 | 4 | 3.8409 | 112.3224 | 0.97374 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6913 | 0.69647 | 0.5 | 0.77578 | 110.9753 | 0.66805 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7083 | 0.7046 | -0.5 | -0.60047 | 110.5923 | -0.74877 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7053 | 16.4463 | -0.818 | -0.63643 | 111.3469 | -0.99925 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7055 | 16.4295 | 4 | 3.8414 | 112.353 | 0.97374 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.6996 | 0.697 | 0.5 | 0.77201 | 110.9323 | 0.67013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7166 | 0.7046 | -0.5 | -0.60069 | 110.5923 | -0.74877 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7137 | 16.4463 | -0.82132 | -0.63851 | 111.3469 | -0.99925 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7139 | 16.4295 | 4 | 3.842 | 112.3835 | 0.97373 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.708 | 0.697 | 0.5 | 0.76823 | 110.8894 | 0.67194 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.725 | 0.7046 | -0.5 | -0.60091 | 110.5923 | -0.74877 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.722 | 16.4463 | -0.82463 | -0.64059 | 111.3469 | -0.99924 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7222 | 16.4295 | 4 | 3.8429 | 112.3835 | 0.97372 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7163 | 0.6977 | 0.5 | 0.76445 | 110.8894 | 0.67412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7333 | 0.70409 | -0.5 | -0.60112 | 110.5558 | -0.74822 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7303 | 16.4463 | -0.82795 | -0.64267 | 111.3469 | -0.99924 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7306 | 16.4295 | 4 | 3.8437 | 112.3835 | 0.97371 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7246 | 0.6977 | 0.5 | 0.76068 | 110.8894 | 0.67594 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7416 | 0.70409 | -0.5 | -0.60132 | 110.5194 | -0.74822 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7387 | 16.4463 | -0.83127 | -0.64475 | 111.3469 | -0.99923 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7389 | 16.4295 | 4 | 3.8446 | 112.3835 | 0.9737 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.733 | 0.6977 | 0.5 | 0.7569 | 110.8894 | 0.67777 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.75 | 0.70342 | -0.5 | -0.60153 | 110.5194 | -0.74752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.747 | 16.4463 | -0.83458 | -0.64683 | 111.3469 | -0.99923 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7472 | 16.4295 | 4 | 3.8455 | 112.3835 | 0.97368 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7413 | 0.6977 | 0.5 | 0.75312 | 110.8894 | 0.6796 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7583 | 0.70342 | -0.5 | -0.60174 | 110.5194 | -0.74752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7553 | 16.4463 | -0.8379 | -0.64892 | 111.3469 | -0.99922 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7556 | 16.4295 | 4 | 3.8464 | 112.3835 | 0.97367 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7496 | 0.69891 | 0.5 | 0.74933 | 110.9029 | 0.68207 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7666 | 0.70342 | -0.5 | -0.60194 | 110.5194 | -0.74752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7637 | 16.4463 | -0.84121 | -0.651 | 111.3468 | -0.99922 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7639 | 16.4295 | 4 | 3.8472 | 112.3835 | 0.97366 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.758 | 0.69891 | 0.5 | 0.74555 | 110.9164 | 0.68392 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.775 | 0.70342 | -0.5 | -0.60215 | 110.5194 | -0.74752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.772 | 16.4463 | -0.84453 | -0.65308 | 111.3467 | -0.99921 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7722 | 16.4295 | 4 | 3.8483 | 112.3835 | 0.97365 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7663 | 0.69891 | 0.5 | 0.74176 | 110.9164 | 0.68577 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7833 | 0.70263 | -0.5 | -0.60237 | 110.5536 | -0.74678 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7803 | 16.4463 | -0.84784 | -0.6543 | 111.3467 | -0.99921 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7806 | 16.4295 | 4 | 3.8493 | 112.3835 | 0.97363 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7746 | 0.69891 | 0.5 | 0.73797 | 110.9164 | 0.68763 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.7917 | 0.70263 | -0.5 | -0.60259 | 110.5879 | -0.74678 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.7887 | 16.4463 | -0.85116 | -0.65552 | 111.3467 | -0.99921 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7889 | 16.4295 | 4 | 3.8503 | 112.3835 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.783 | 0.69928 | 0.5 | 0.73417 | 110.9163 | 0.68969 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8 | 0.70204 | -0.5 | -0.6028 | 110.5474 | -0.74612 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.797 | 16.4463 | -0.85448 | -0.65674 | 111.3467 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.7973 | 16.4295 | 4 | 3.8513 | 112.3835 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7913 | 0.69928 | 0.5 | 0.73037 | 110.9161 | 0.69157 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8083 | 0.70204 | -0.5 | -0.60302 | 110.507 | -0.74612 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8053 | 16.4463 | -0.85779 | -0.65796 | 111.3467 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8056 | 16.4295 | 4 | 3.8523 | 112.3835 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.7996 | 0.69981 | 0.5 | 0.72775 | 110.8734 | 0.69314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8167 | 0.70204 | -0.5 | -0.60323 | 110.507 | -0.74612 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8136 | 16.4463 | -0.86111 | -0.65889 | 111.3469 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8139 | 16.4295 | 4 | 3.8534 | 112.3835 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.808 | 0.69981 | 0.5 | 0.72512 | 110.8307 | 0.69444 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.825 | 0.70204 | -0.5 | -0.60344 | 110.507 | -0.74612 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.822 | 16.4463 | -0.86442 | -0.65981 | 111.3471 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8223 | 16.4299 | 4 | 3.8534 | 112.3617 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8163 | 0.70061 | 0.5 | 0.72249 | 110.8808 | 0.69616 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8334 | 0.7013 | -0.5 | -0.60367 | 110.507 | -0.74545 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8303 | 16.4514 | -0.86774 | -0.66003 | 111.3471 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8306 | 16.4299 | 4 | 3.8534 | 112.3398 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8246 | 0.70061 | 0.5 | 0.71985 | 110.9309 | 0.69747 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8417 | 0.7013 | -0.5 | -0.6039 | 110.507 | -0.74545 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8386 | 16.4514 | -0.87105 | -0.66025 | 111.3471 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.839 | 16.4299 | 4 | 3.8534 | 112.3398 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.833 | 0.70127 | 0.5 | 0.71725 | 110.9312 | 0.69909 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.85 | 0.7013 | -0.5 | -0.6041 | 110.507 | -0.74545 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.847 | 16.4514 | -0.87437 | -0.66047 | 111.3471 | -0.9992 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8473 | 16.4299 | 4 | 3.8534 | 112.3398 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8413 | 0.70127 | 0.5 | 0.71465 | 110.9315 | 0.70039 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8584 | 0.7013 | -0.5 | -0.60431 | 110.507 | -0.74545 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8553 | 16.4514 | -0.87769 | -0.66069 | 111.3471 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8556 | 16.4299 | 4 | 3.8537 | 112.3398 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8496 | 0.70192 | 0.5 | 0.71204 | 110.8834 | 0.70203 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8667 | 0.70094 | -0.5 | -0.60451 | 110.5688 | -0.74487 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8636 | 16.4515 | -0.881 | -0.66091 | 111.3471 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.864 | 16.4299 | 4 | 3.854 | 112.3398 | 0.97357 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.858 | 0.70192 | 0.5 | 0.70943 | 110.8352 | 0.70334 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8751 | 0.70094 | -0.5 | -0.60471 | 110.6307 | -0.74487 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.872 | 16.4515 | -0.88432 | -0.66113 | 111.3471 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8723 | 16.4299 | 4 | 3.8536 | 112.3393 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8663 | 0.70192 | 0.5 | 0.70682 | 110.8352 | 0.70464 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8834 | 0.70031 | -0.5 | -0.60492 | 110.5807 | -0.74429 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8803 | 16.4515 | -0.88763 | -0.66135 | 111.3471 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8807 | 16.4299 | 4 | 3.8532 | 112.3387 | 0.97358 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8746 | 0.70192 | 0.5 | 0.70421 | 110.8352 | 0.70596 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.8917 | 0.70031 | -0.5 | -0.60513 | 110.5306 | -0.74429 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8886 | 16.4515 | -0.89095 | -0.66157 | 111.3471 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.889 | 16.4299 | 4 | 3.8531 | 112.3387 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.883 | 0.70325 | 0.5 | 0.70156 | 110.8947 | 0.70795 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9001 | 0.69964 | -0.5 | -0.60535 | 110.5303 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.8969 | 16.4515 | -0.89426 | -0.66153 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.8973 | 16.4299 | 4 | 3.853 | 112.3387 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8913 | 0.70325 | 0.5 | 0.69892 | 110.9541 | 0.70929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9084 | 0.69964 | -0.5 | -0.60558 | 110.53 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9053 | 16.4515 | -0.89758 | -0.66149 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9057 | 16.4345 | 4 | 3.8526 | 112.3911 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.8996 | 0.70399 | 0.5 | 0.69627 | 110.9214 | 0.71099 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9167 | 0.69964 | -0.5 | -0.60581 | 110.53 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9136 | 16.4615 | -0.89758 | -0.6617 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.914 | 16.4345 | 4 | 3.8522 | 112.4436 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.908 | 0.70399 | 0.5 | 0.69361 | 110.8887 | 0.71234 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9251 | 0.69964 | -0.5 | -0.60603 | 110.53 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9219 | 16.4615 | -0.89758 | -0.66191 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9223 | 16.4324 | 4 | 3.8516 | 112.4435 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9163 | 0.70455 | 0.5 | 0.69098 | 110.8887 | 0.71395 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9334 | 0.69964 | -0.5 | -0.60623 | 110.5306 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9303 | 16.4615 | -0.89758 | -0.66213 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9307 | 16.4324 | 4 | 3.851 | 112.4434 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9246 | 0.70455 | 0.5 | 0.68835 | 110.8887 | 0.71528 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9418 | 0.69964 | -0.5 | -0.60643 | 110.5312 | -0.74358 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9386 | 16.4615 | -0.89758 | -0.66234 | 111.3473 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.939 | 16.4324 | 4 | 3.8495 | 112.4434 | 0.97364 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.933 | 0.70551 | 0.5 | 0.6857 | 110.9485 | 0.7171 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9501 | 0.6987 | -0.5 | -0.60664 | 110.5435 | -0.74254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9469 | 16.4427 | -0.89758 | -0.663 | 111.3766 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9474 | 16.4324 | 4 | 3.8481 | 112.4434 | 0.97366 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9413 | 0.70551 | 0.5 | 0.68306 | 111.0083 | 0.71845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9585 | 0.6987 | -0.5 | -0.60686 | 110.5558 | -0.74254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9553 | 16.4427 | -0.89758 | -0.66366 | 111.4059 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9557 | 16.4324 | 4 | 3.8467 | 112.4434 | 0.97368 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9496 | 0.70595 | 0.5 | 0.68039 | 110.9515 | 0.72002 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9668 | 0.6987 | -0.5 | -0.60707 | 110.5558 | -0.74254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9636 | 16.4551 | -0.89758 | -0.66399 | 111.3663 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.964 | 16.4324 | 4 | 3.8452 | 112.4434 | 0.9737 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.958 | 0.70595 | 0.5 | 0.67773 | 110.8947 | 0.72138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9751 | 0.6987 | -0.5 | -0.60728 | 110.5558 | -0.74254 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9719 | 16.4551 | -0.89758 | -0.66432 | 111.3268 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9724 | 16.4374 | 4 | 3.8436 | 112.4145 | 0.97373 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9663 | 0.70595 | 0.5 | 0.67507 | 110.8947 | 0.72274 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9835 | 0.69817 | -0.5 | -0.60751 | 110.5558 | -0.74194 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9803 | 16.4551 | -0.89758 | -0.66466 | 111.3268 | -0.99919 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9807 | 16.4374 | 4 | 3.8419 | 112.3856 | 0.97376 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9746 | 0.70595 | 0.5 | 0.6724 | 110.8947 | 0.7241 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
4.9918 | 0.69817 | -0.5 | -0.60773 | 110.5558 | -0.74194 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9886 | 16.4551 | -0.89758 | -0.66499 | 111.3268 | -0.99918 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9891 | 16.4234 | 4 | 3.8421 | 112.3856 | 0.97371 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.983 | 0.70595 | 0.5 | 0.66975 | 110.8947 | 0.72546 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0001 | 0.69766 | -0.5 | -0.60796 | 110.5201 | -0.74137 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 4.9969 | 16.4514 | -0.89758 | -0.66581 | 111.3818 | -0.99918 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 4.9974 | 16.4234 | 4 | 3.8424 | 112.3856 | 0.97371 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9913 | 0.70595 | 0.5 | 0.6671 | 110.8947 | 0.72682 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0085 | 0.69766 | -0.5 | -0.60818 | 110.4843 | -0.74137 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0053 | 16.4514 | -0.89758 | -0.66662 | 111.4369 | -0.99918 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0057 | 16.4232 | 4 | 3.8425 | 112.3931 | 0.9737 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 4.9997 | 0.70659 | 0.5 | 0.66568 | 110.8947 | 0.72787 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0168 | 0.69703 | -0.5 | -0.60839 | 110.5386 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0136 | 16.4514 | -0.89758 | -0.66772 | 111.4369 | -0.99918 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0141 | 16.4232 | 4 | 3.8427 | 112.4007 | 0.9737 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.008 | 0.70659 | 0.5 | 0.66425 | 110.8947 | 0.7286 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0252 | 0.69703 | -0.5 | -0.6086 | 110.5929 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0219 | 16.4514 | -0.89758 | -0.66881 | 111.4369 | -0.99917 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0224 | 16.4042 | 4 | 3.8434 | 112.4007 | 0.97363 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0163 | 0.70659 | 0.5 | 0.66284 | 110.8947 | 0.72933 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0335 | 0.69703 | -0.5 | -0.60881 | 110.5929 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0303 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67021 | 111.4369 | -0.99917 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0308 | 16.4042 | 4 | 3.8442 | 112.4007 | 0.97362 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0247 | 0.70659 | 0.5 | 0.66142 | 110.8947 | 0.73006 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0418 | 0.69703 | -0.5 | -0.60902 | 110.5929 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0386 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67161 | 111.4369 | -0.99917 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0391 | 16.4042 | 4 | 3.8453 | 112.4007 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.033 | 0.70734 | 0.5 | 0.66 | 110.862 | 0.73115 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0502 | 0.69703 | -0.5 | -0.60923 | 110.5929 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0469 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67301 | 111.4369 | -0.99916 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0474 | 16.4042 | 4 | 3.8464 | 112.4007 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0413 | 0.70734 | 0.5 | 0.65858 | 110.8293 | 0.73189 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0585 | 0.69703 | -0.5 | -0.60944 | 110.5929 | -0.74064 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0552 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67441 | 111.4369 | -0.99916 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0558 | 16.4139 | 4 | 3.8476 | 112.4007 | 0.97361 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0497 | 0.70816 | 0.5 | 0.65715 | 110.8853 | 0.73301 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0668 | 0.69628 | -0.5 | -0.60967 | 110.5929 | -0.73996 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0636 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67581 | 111.4369 | -0.99916 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0641 | 16.4139 | 4 | 3.8489 | 112.4007 | 0.97359 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.058 | 0.70816 | 0.5 | 0.65573 | 110.9414 | 0.73375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0752 | 0.69628 | -0.5 | -0.60989 | 110.5929 | -0.73996 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0719 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67721 | 111.4369 | -0.99915 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0724 | 16.4139 | 4 | 3.8502 | 112.4007 | 0.97357 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0663 | 0.70816 | 0.5 | 0.65431 | 110.9411 | 0.73448 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0835 | 0.69557 | -0.5 | -0.6101 | 110.5391 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0802 | 16.4514 | -0.89758 | -0.67861 | 111.4369 | -0.99915 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0808 | 16.4139 | 4 | 3.8515 | 112.4007 | 0.97356 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0747 | 0.70816 | 0.5 | 0.6529 | 110.9408 | 0.73521 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.0919 | 0.69557 | -0.5 | -0.61032 | 110.4853 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0886 | 16.4514 | -0.89758 | -0.68001 | 111.4369 | -0.99915 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0891 | 16.4139 | 4 | 3.8528 | 112.4007 | 0.97354 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.083 | 0.70853 | 0.5 | 0.65265 | 110.9408 | 0.73552 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1002 | 0.69557 | -0.5 | -0.61053 | 110.4853 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.0969 | 16.4514 | -0.89758 | -0.68142 | 111.4369 | -0.99914 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.0975 | 16.4139 | 4 | 3.854 | 112.4007 | 0.97352 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0913 | 0.70853 | 0.5 | 0.6524 | 110.9407 | 0.73565 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1086 | 0.69557 | -0.5 | -0.61074 | 110.4854 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1052 | 16.4514 | -0.89758 | -0.68282 | 111.4369 | -0.99914 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1058 | 16.4139 | 4 | 3.8553 | 112.4007 | 0.97351 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.0997 | 0.70853 | 0.5 | 0.65215 | 110.9408 | 0.73577 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1169 | 0.69557 | -0.5 | -0.61094 | 110.4854 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1136 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68342 | 111.4369 | -0.99914 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1141 | 16.4139 | 4 | 3.8566 | 112.4007 | 0.97349 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.108 | 0.70853 | 0.5 | 0.6519 | 110.9408 | 0.7359 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1252 | 0.69557 | -0.5 | -0.61114 | 110.4854 | -0.73927 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1219 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68402 | 111.4369 | -0.99914 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1225 | 16.4139 | 4 | 3.857 | 112.4007 | 0.97348 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1163 | 0.70919 | 0.5 | 0.65165 | 110.8946 | 0.73635 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1336 | 0.69455 | -0.5 | -0.61137 | 110.54 | -0.73803 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1302 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68462 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1308 | 16.4139 | 4 | 3.8575 | 112.4007 | 0.97348 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1247 | 0.70919 | 0.5 | 0.6514 | 110.8485 | 0.73648 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1419 | 0.69455 | -0.5 | -0.61159 | 110.5946 | -0.73803 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1385 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68523 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1392 | 16.4165 | 4 | 3.8583 | 112.3815 | 0.97347 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.133 | 0.70999 | 0.5 | 0.65114 | 110.8998 | 0.73699 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1502 | 0.69455 | -0.5 | -0.6118 | 110.5946 | -0.73803 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1469 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68583 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1475 | 16.4165 | 4 | 3.8592 | 112.3622 | 0.97346 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1413 | 0.70999 | 0.5 | 0.65089 | 110.951 | 0.73712 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1586 | 0.69455 | -0.5 | -0.61202 | 110.5946 | -0.73803 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1552 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68643 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1558 | 16.4165 | 4 | 3.8601 | 112.3622 | 0.97345 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1497 | 0.71046 | 0.5 | 0.65063 | 110.9518 | 0.73748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1669 | 0.69397 | -0.5 | -0.61223 | 110.5555 | -0.73736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1635 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68704 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1642 | 16.4165 | 4 | 3.8609 | 112.3622 | 0.97344 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.158 | 0.71046 | 0.5 | 0.65037 | 110.9526 | 0.73761 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1753 | 0.69397 | -0.5 | -0.61245 | 110.5164 | -0.73736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1719 | 16.4481 | -0.89758 | -0.68764 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1725 | 16.4165 | 4 | 3.8618 | 112.3622 | 0.97343 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1664 | 0.71046 | 0.5 | 0.65013 | 110.9526 | 0.73774 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1836 | 0.69397 | -0.5 | -0.61266 | 110.5164 | -0.73736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1802 | 16.4586 | -0.89758 | -0.68822 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1809 | 16.4165 | 4 | 3.8626 | 112.3622 | 0.97342 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1747 | 0.71046 | 0.5 | 0.64989 | 110.9526 | 0.73786 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.1919 | 0.69397 | -0.5 | -0.61287 | 110.5164 | -0.73736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1885 | 16.4586 | -0.89758 | -0.6888 | 111.4369 | -0.99913 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1892 | 16.4165 | 4 | 3.8635 | 112.3622 | 0.97341 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.183 | 0.71046 | 0.5 | 0.64965 | 110.9526 | 0.73798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2003 | 0.69336 | -0.5 | -0.61308 | 110.5164 | -0.73679 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.1969 | 16.4586 | -0.89758 | -0.68938 | 111.4369 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.1975 | 16.4165 | 4 | 3.8644 | 112.3622 | 0.9734 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1914 | 0.71046 | 0.5 | 0.64942 | 110.9526 | 0.73811 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2086 | 0.69336 | -0.5 | -0.61329 | 110.5164 | -0.73679 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2052 | 16.4586 | -0.89758 | -0.68996 | 111.4369 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2059 | 16.4165 | 4 | 3.8652 | 112.3622 | 0.97338 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.1997 | 0.71112 | 0.5 | 0.64918 | 110.9056 | 0.73854 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.217 | 0.69272 | -0.5 | -0.6135 | 110.5713 | -0.73606 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2135 | 16.458 | -0.89758 | -0.6903 | 111.3974 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2142 | 16.4165 | 4 | 3.8661 | 112.3622 | 0.97337 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.208 | 0.71112 | 0.5 | 0.64894 | 110.8586 | 0.73866 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2253 | 0.69272 | -0.5 | -0.61372 | 110.6262 | -0.73606 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2219 | 16.458 | -0.89758 | -0.69064 | 111.3579 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2225 | 16.4165 | 4 | 3.8669 | 112.3622 | 0.97336 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2164 | 0.71241 | 0.5 | 0.64868 | 110.9047 | 0.7394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2336 | 0.69272 | -0.5 | -0.61393 | 110.6262 | -0.73606 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2302 | 16.458 | -0.89758 | -0.69098 | 111.3581 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2309 | 16.4165 | 4 | 3.8678 | 112.3622 | 0.97335 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2247 | 0.71241 | 0.5 | 0.64843 | 110.9508 | 0.73954 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.242 | 0.69272 | -0.5 | -0.61414 | 110.6262 | -0.73606 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2385 | 16.458 | -0.89758 | -0.69132 | 111.3583 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2392 | 16.4165 | 4 | 3.8697 | 112.3622 | 0.97332 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.233 | 0.71241 | 0.5 | 0.64818 | 110.9509 | 0.73966 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2503 | 0.692 | -0.5 | -0.61435 | 110.5718 | -0.73535 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2469 | 16.4675 | -0.89758 | -0.6915 | 111.3583 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2476 | 16.4165 | 4 | 3.8715 | 112.3622 | 0.9733 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2414 | 0.71241 | 0.5 | 0.64794 | 110.9511 | 0.73979 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2587 | 0.692 | -0.5 | -0.61457 | 110.5175 | -0.73535 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2552 | 16.4675 | -0.89758 | -0.69167 | 111.3583 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2559 | 16.4165 | 4 | 3.8734 | 112.3622 | 0.97328 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2497 | 0.71241 | 0.5 | 0.64771 | 110.9511 | 0.73991 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.267 | 0.69139 | -0.5 | -0.61479 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2635 | 16.4551 | -0.89758 | -0.69185 | 111.3334 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2643 | 16.4165 | 4 | 3.8753 | 112.3622 | 0.97325 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.258 | 0.71241 | 0.5 | 0.64748 | 110.9511 | 0.74003 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2753 | 0.69139 | -0.5 | -0.61501 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2718 | 16.4551 | -0.89758 | -0.69203 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2726 | 16.4165 | 4 | 3.8771 | 112.3622 | 0.97323 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2664 | 0.71297 | 0.5 | 0.64725 | 110.8894 | 0.74041 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.2837 | 0.69139 | -0.5 | -0.61522 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2802 | 16.4551 | -0.89758 | -0.6922 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2809 | 16.4165 | 4 | 3.879 | 112.3622 | 0.9732 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2747 | 0.71297 | 0.5 | 0.64701 | 110.8276 | 0.74053 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.292 | 0.69139 | -0.5 | -0.61543 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2885 | 16.4551 | -0.89758 | -0.69238 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2893 | 16.4165 | 4 | 3.8809 | 112.3624 | 0.97318 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.283 | 0.71354 | 0.5 | 0.64676 | 110.8276 | 0.74092 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3004 | 0.69139 | -0.5 | -0.61563 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.2968 | 16.4551 | -0.89758 | -0.69256 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.2976 | 16.4165 | 4 | 3.8827 | 112.3625 | 0.97315 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2914 | 0.71354 | 0.5 | 0.64652 | 110.8276 | 0.74105 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3087 | 0.69139 | -0.5 | -0.61582 | 110.5175 | -0.73478 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3052 | 16.4551 | -0.89758 | -0.69274 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3059 | 16.4165 | 4 | 3.8846 | 112.3625 | 0.97313 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.2997 | 0.71418 | 0.5 | 0.64629 | 110.87 | 0.74147 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.317 | 0.69075 | -0.5 | -0.61602 | 110.5729 | -0.73403 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3135 | 16.4476 | -0.89758 | -0.69311 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3143 | 16.4165 | 4 | 3.8865 | 112.3625 | 0.9731 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3081 | 0.71418 | 0.5 | 0.64606 | 110.9123 | 0.74159 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3254 | 0.69075 | -0.5 | -0.61622 | 110.6283 | -0.73403 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3218 | 16.4476 | -0.89758 | -0.69349 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3226 | 16.4165 | 4 | 3.8887 | 112.3625 | 0.97307 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3164 | 0.71418 | 0.5 | 0.64584 | 110.9123 | 0.7417 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3337 | 0.68965 | -0.5 | -0.61645 | 110.5895 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3302 | 16.4476 | -0.89758 | -0.6934 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.331 | 16.4165 | 4 | 3.8909 | 112.3625 | 0.97304 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3247 | 0.71418 | 0.5 | 0.64563 | 110.9123 | 0.74181 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.342 | 0.68965 | -0.5 | -0.61667 | 110.5506 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3385 | 16.4476 | -0.89758 | -0.69331 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3393 | 16.4165 | 4 | 3.8934 | 112.3625 | 0.97301 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3331 | 0.71418 | 0.5 | 0.64542 | 110.9123 | 0.74192 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3504 | 0.68965 | -0.5 | -0.6169 | 110.5506 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3468 | 16.446 | -0.89758 | -0.69378 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3476 | 16.4165 | 4 | 3.896 | 112.3625 | 0.97298 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3414 | 0.71418 | 0.5 | 0.64522 | 110.9123 | 0.74202 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3587 | 0.68965 | -0.5 | -0.61713 | 110.5506 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3552 | 16.446 | -0.89758 | -0.69425 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.356 | 16.4165 | 4 | 3.8986 | 112.3625 | 0.97294 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3497 | 0.71418 | 0.5 | 0.64504 | 110.9123 | 0.74212 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3671 | 0.68965 | -0.5 | -0.61733 | 110.5506 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3635 | 16.446 | -0.89758 | -0.69428 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3643 | 16.4165 | 4 | 3.9012 | 112.3625 | 0.97291 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3581 | 0.71418 | 0.5 | 0.64485 | 110.9123 | 0.74221 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3754 | 0.68965 | -0.5 | -0.61754 | 110.5506 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3718 | 16.446 | -0.89758 | -0.6943 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3727 | 16.4165 | 4 | 3.9037 | 112.3625 | 0.97287 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3664 | 0.71418 | 0.5 | 0.64468 | 110.9123 | 0.7423 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3837 | 0.68965 | -0.5 | -0.61774 | 110.5503 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3801 | 16.446 | -0.89758 | -0.69431 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.381 | 16.4165 | 4 | 3.9063 | 112.3625 | 0.97284 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3747 | 0.71418 | 0.5 | 0.64451 | 110.9123 | 0.74239 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.3921 | 0.68965 | -0.5 | -0.61794 | 110.55 | -0.73274 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3885 | 16.446 | -0.89758 | -0.69432 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3893 | 16.4165 | 4 | 3.9092 | 112.3625 | 0.9728 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3831 | 0.71418 | 0.5 | 0.64434 | 110.9123 | 0.74247 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4004 | 0.68853 | -0.5 | -0.61816 | 110.594 | -0.73158 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.3968 | 16.446 | -0.89758 | -0.69433 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.3977 | 16.4165 | 4 | 3.912 | 112.3625 | 0.97276 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3914 | 0.71418 | 0.5 | 0.64417 | 110.9123 | 0.74256 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4088 | 0.68853 | -0.5 | -0.61837 | 110.638 | -0.73158 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4051 | 16.446 | -0.89758 | -0.69434 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.406 | 16.4165 | 4 | 3.9129 | 112.3625 | 0.97275 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.3997 | 0.71418 | 0.5 | 0.644 | 110.9123 | 0.74265 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4171 | 0.68782 | -0.5 | -0.61859 | 110.5856 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4135 | 16.446 | -0.89758 | -0.69387 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4144 | 16.4165 | 4 | 3.9138 | 112.3625 | 0.97274 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4081 | 0.71418 | 0.5 | 0.64384 | 110.9123 | 0.74274 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4254 | 0.68782 | -0.5 | -0.6188 | 110.5331 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4218 | 16.446 | -0.89758 | -0.6934 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4227 | 16.4165 | 4 | 3.9148 | 112.3625 | 0.97272 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4164 | 0.71418 | 0.5 | 0.64368 | 110.9123 | 0.74282 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4338 | 0.68782 | -0.5 | -0.619 | 110.5331 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4301 | 16.446 | -0.89758 | -0.69292 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.431 | 16.4165 | 4 | 3.9158 | 112.3625 | 0.97271 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4248 | 0.71418 | 0.5 | 0.64352 | 110.9123 | 0.7429 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4421 | 0.68782 | -0.5 | -0.6192 | 110.5331 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4385 | 16.446 | -0.89758 | -0.69245 | 111.3085 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4394 | 16.4165 | 4 | 3.9162 | 112.3625 | 0.97271 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4331 | 0.71418 | 0.5 | 0.64336 | 110.9123 | 0.74298 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4505 | 0.68782 | -0.5 | -0.6194 | 110.5331 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4468 | 16.446 | -0.89758 | -0.69197 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4477 | 16.4165 | 4 | 3.9166 | 112.3625 | 0.9727 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4414 | 0.71418 | 0.5 | 0.6432 | 110.9123 | 0.74307 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4588 | 0.68782 | -0.5 | -0.6196 | 110.5331 | -0.73087 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4551 | 16.446 | -0.89758 | -0.6915 | 111.3085 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.456 | 16.4165 | 4 | 3.917 | 112.3625 | 0.9727 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4498 | 0.7148 | 0.5 | 0.64304 | 110.8859 | 0.74344 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4671 | 0.68715 | -0.5 | -0.61982 | 110.5328 | -0.73015 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4635 | 16.4355 | -0.89758 | -0.69159 | 111.3537 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4644 | 16.4165 | 4 | 3.9173 | 112.3625 | 0.97269 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4581 | 0.7148 | 0.5 | 0.64289 | 110.8596 | 0.74352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4755 | 0.68715 | -0.5 | -0.62003 | 110.5325 | -0.73015 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4718 | 16.4355 | -0.89758 | -0.69168 | 111.399 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4727 | 16.4165 | 4 | 3.9178 | 112.3625 | 0.97268 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4664 | 0.71532 | 0.5 | 0.64273 | 110.8596 | 0.74384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4838 | 0.68587 | -0.5 | -0.62026 | 110.5385 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4801 | 16.4355 | -0.89758 | -0.69177 | 111.3986 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4811 | 16.4165 | 4 | 3.9182 | 112.3625 | 0.97268 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4748 | 0.71532 | 0.5 | 0.64257 | 110.8596 | 0.74392 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.4921 | 0.68587 | -0.5 | -0.62049 | 110.5446 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4884 | 16.4355 | -0.89758 | -0.69187 | 111.3982 | -0.99912 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4894 | 16.4141 | 4 | 3.9187 | 112.3625 | 0.97266 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4831 | 0.71532 | 0.5 | 0.64242 | 110.8596 | 0.744 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5005 | 0.68587 | -0.5 | -0.62071 | 110.5446 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.4968 | 16.4335 | -0.89758 | -0.69263 | 111.3933 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.4977 | 16.4141 | 4 | 3.9192 | 112.3625 | 0.97266 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4914 | 0.71532 | 0.5 | 0.64226 | 110.8596 | 0.74408 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5088 | 0.68587 | -0.5 | -0.62092 | 110.5446 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5051 | 16.4335 | -0.89758 | -0.69339 | 111.3884 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5061 | 16.4141 | 4 | 3.9197 | 112.3625 | 0.97265 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.4998 | 0.71532 | 0.5 | 0.64212 | 110.8596 | 0.74416 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5172 | 0.68587 | -0.5 | -0.62114 | 110.5446 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5134 | 16.4275 | -0.89758 | -0.69449 | 111.3884 | -0.99911 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5144 | 16.4141 | 4 | 3.9202 | 112.3625 | 0.97264 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5081 | 0.71532 | 0.5 | 0.64197 | 110.8596 | 0.74423 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5255 | 0.68587 | -0.5 | -0.62135 | 110.5446 | -0.7288 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5218 | 16.4275 | -0.89758 | -0.69558 | 111.3884 | -0.9991 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5228 | 16.4132 | 4 | 3.9208 | 112.3738 | 0.97263 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5164 | 0.7161 | 0.5 | 0.64181 | 110.9062 | 0.74468 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5338 | 0.71275 | -0.5 | -0.62042 | 110.5446 | -0.77202 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5301 | 16.4275 | -0.89758 | -0.69747 | 111.3884 | -0.9991 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5311 | 16.4132 | 4 | 3.9214 | 112.3852 | 0.97263 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5248 | 0.7161 | 0.5 | 0.64165 | 110.9529 | 0.74477 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5422 | 0.71275 | -0.5 | -0.61948 | 110.5446 | -0.77202 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5384 | 16.4275 | -0.89758 | -0.69937 | 111.3884 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5394 | 16.4132 | 4 | 3.9219 | 112.3852 | 0.97262 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5331 | 0.7161 | 0.5 | 0.6415 | 110.9528 | 0.74484 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5505 | 0.71215 | -0.5 | -0.61853 | 110.5446 | -0.77147 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5468 | 16.4297 | -0.89758 | -0.70156 | 111.4471 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5478 | 16.4132 | 4 | 3.9225 | 112.3852 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5415 | 0.7161 | 0.5 | 0.64135 | 110.9528 | 0.74492 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5589 | 0.71215 | -0.5 | -0.61757 | 110.5446 | -0.77147 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5551 | 16.4297 | -0.89758 | -0.70376 | 111.5058 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5561 | 16.4132 | 4 | 3.9227 | 112.3852 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5498 | 0.7161 | 0.5 | 0.64121 | 110.9528 | 0.74499 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5672 | 0.71178 | -0.5 | -0.61663 | 110.5105 | -0.77096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5634 | 16.4451 | -0.89758 | -0.70447 | 111.457 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5644 | 16.4132 | 4 | 3.9229 | 112.3852 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5581 | 0.7161 | 0.5 | 0.64108 | 110.9528 | 0.74506 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5755 | 0.71178 | -0.5 | -0.61569 | 110.4764 | -0.77096 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5717 | 16.4451 | -0.89758 | -0.70519 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5728 | 16.4132 | 4 | 3.923 | 112.3852 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5665 | 0.71663 | 0.5 | 0.64094 | 110.9118 | 0.74537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5839 | 0.71115 | -0.5 | -0.61475 | 110.5326 | -0.77025 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5801 | 16.4451 | -0.89758 | -0.7059 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5811 | 16.4132 | 4 | 3.9232 | 112.3852 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5748 | 0.71663 | 0.5 | 0.64081 | 110.8708 | 0.74544 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.5922 | 0.71115 | -0.5 | -0.61382 | 110.5887 | -0.77025 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5884 | 16.4451 | -0.89758 | -0.70661 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5895 | 16.4132 | 4 | 3.9234 | 112.3852 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5831 | 0.71695 | 0.5 | 0.64066 | 110.8708 | 0.74567 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6006 | 0.71115 | -0.5 | -0.61288 | 110.5887 | -0.77025 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.5967 | 16.444 | -0.89758 | -0.70599 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.5978 | 16.4132 | 4 | 3.9235 | 112.3852 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5915 | 0.71695 | 0.5 | 0.64051 | 110.8708 | 0.74574 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6089 | 0.71115 | -0.5 | -0.61194 | 110.5887 | -0.77025 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6051 | 16.444 | -0.89758 | -0.70536 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6061 | 16.4132 | 4 | 3.9237 | 112.3852 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.5998 | 0.71695 | 0.5 | 0.64037 | 110.8708 | 0.74582 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6172 | 0.71054 | -0.5 | -0.611 | 110.5887 | -0.7697 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6134 | 16.444 | -0.89758 | -0.70473 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6145 | 16.4132 | 4 | 3.9239 | 112.3852 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6081 | 0.71695 | 0.5 | 0.64022 | 110.8708 | 0.74589 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6256 | 0.71054 | -0.5 | -0.61006 | 110.5887 | -0.7697 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6217 | 16.444 | -0.89758 | -0.70411 | 111.4082 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6228 | 16.4132 | 4 | 3.924 | 112.3852 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6165 | 0.71695 | 0.5 | 0.64008 | 110.8708 | 0.74596 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6339 | 0.71 | -0.5 | -0.60912 | 110.5367 | -0.76906 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6301 | 16.444 | -0.89758 | -0.70372 | 111.4082 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6311 | 16.4132 | 4 | 3.9242 | 112.3852 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6248 | 0.71695 | 0.5 | 0.63995 | 110.8708 | 0.74603 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6422 | 0.71 | -0.5 | -0.60818 | 110.4846 | -0.76906 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6384 | 16.444 | -0.89758 | -0.70333 | 111.4082 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6395 | 16.4132 | 4 | 3.9244 | 112.3852 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6331 | 0.71695 | 0.5 | 0.63985 | 110.8708 | 0.74609 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6506 | 0.71 | -0.5 | -0.60724 | 110.4846 | -0.76906 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6467 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70337 | 111.4348 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6478 | 16.4132 | 4 | 3.9245 | 112.3852 | 0.97258 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6415 | 0.71695 | 0.5 | 0.63975 | 110.8708 | 0.74614 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6589 | 0.71 | -0.5 | -0.6063 | 110.4846 | -0.76906 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.655 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70341 | 111.4615 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6562 | 16.417 | 4 | 3.9242 | 112.4197 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6498 | 0.71775 | 0.5 | 0.63963 | 110.9231 | 0.74657 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6673 | 0.70861 | -0.5 | -0.60538 | 110.5373 | -0.76772 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6634 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70362 | 111.4613 | -0.99909 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6645 | 16.417 | 4 | 3.9238 | 112.4543 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6582 | 0.71775 | 0.5 | 0.63951 | 110.9753 | 0.74663 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6756 | 0.70861 | -0.5 | -0.60445 | 110.59 | -0.76772 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6717 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70384 | 111.4612 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6728 | 16.417 | 4 | 3.9234 | 112.4543 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6665 | 0.71816 | 0.5 | 0.63938 | 110.9409 | 0.74688 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6839 | 0.70861 | -0.5 | -0.60352 | 110.59 | -0.76772 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.68 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70405 | 111.4606 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6812 | 16.417 | 4 | 3.923 | 112.4543 | 0.97262 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6748 | 0.71816 | 0.5 | 0.63925 | 110.9066 | 0.74695 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.6923 | 0.70861 | -0.5 | -0.60258 | 110.59 | -0.76772 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6884 | 16.4395 | -0.89758 | -0.70426 | 111.4601 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6895 | 16.4191 | 4 | 3.9223 | 112.3947 | 0.97263 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6832 | 0.71868 | 0.5 | 0.63913 | 110.9066 | 0.74725 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7006 | 0.70811 | -0.5 | -0.60166 | 110.5408 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.6967 | 16.4387 | -0.89758 | -0.70489 | 111.399 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.6979 | 16.4191 | 4 | 3.9215 | 112.3351 | 0.97264 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6915 | 0.71868 | 0.5 | 0.63901 | 110.9066 | 0.74731 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.709 | 0.70811 | -0.5 | -0.60073 | 110.4917 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.705 | 16.4387 | -0.89758 | -0.70552 | 111.3379 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7062 | 16.4191 | 4 | 3.9208 | 112.3351 | 0.97265 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.6998 | 0.71868 | 0.5 | 0.6389 | 110.9066 | 0.74737 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7173 | 0.70811 | -0.5 | -0.59981 | 110.4917 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7134 | 16.438 | -0.89758 | -0.70647 | 111.3379 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7145 | 16.4191 | 4 | 3.9201 | 112.3351 | 0.97266 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7082 | 0.71868 | 0.5 | 0.63879 | 110.9066 | 0.74743 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7256 | 0.70811 | -0.5 | -0.59888 | 110.4917 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7217 | 16.438 | -0.89758 | -0.70741 | 111.3379 | -0.99908 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7229 | 16.4191 | 4 | 3.9193 | 112.3351 | 0.97267 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7165 | 0.71868 | 0.5 | 0.63869 | 110.9066 | 0.74748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.734 | 0.70811 | -0.5 | -0.59794 | 110.4917 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.73 | 16.4393 | -0.89758 | -0.70852 | 111.3996 | -0.99907 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7312 | 16.4191 | 4 | 3.9186 | 112.3351 | 0.97268 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7248 | 0.71868 | 0.5 | 0.6386 | 110.9066 | 0.74753 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7423 | 0.70811 | -0.5 | -0.597 | 110.4917 | -0.76717 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7383 | 16.4393 | -0.89758 | -0.70962 | 111.4613 | -0.99907 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7395 | 16.4191 | 4 | 3.9179 | 112.3351 | 0.97269 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7332 | 0.71868 | 0.5 | 0.6385 | 110.9066 | 0.74758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7507 | 0.70685 | -0.5 | -0.59606 | 110.5216 | -0.76603 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7467 | 16.4393 | -0.89758 | -0.71073 | 111.4613 | -0.99907 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7479 | 16.4191 | 4 | 3.9171 | 112.3351 | 0.9727 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7415 | 0.71868 | 0.5 | 0.6384 | 110.9066 | 0.74763 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.759 | 0.70685 | -0.5 | -0.59511 | 110.5515 | -0.76603 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.755 | 16.4393 | -0.89758 | -0.71183 | 111.4613 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7562 | 16.4191 | 4 | 3.9164 | 112.3351 | 0.97271 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7498 | 0.71933 | 0.5 | 0.63829 | 110.8606 | 0.74799 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7673 | 0.70648 | -0.5 | -0.59418 | 110.5178 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7633 | 16.4393 | -0.89758 | -0.71237 | 111.4613 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7646 | 16.4191 | 4 | 3.9157 | 112.3351 | 0.97272 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7582 | 0.71933 | 0.5 | 0.63818 | 110.8146 | 0.74804 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7757 | 0.70648 | -0.5 | -0.59324 | 110.4841 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7717 | 16.4393 | -0.89758 | -0.71292 | 111.4613 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7729 | 16.4191 | 4 | 3.9149 | 112.3351 | 0.97273 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7665 | 0.72068 | 0.5 | 0.63803 | 110.862 | 0.74874 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.784 | 0.70648 | -0.5 | -0.59231 | 110.4848 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.78 | 16.4459 | -0.89758 | -0.71365 | 111.4613 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7812 | 16.4191 | 4 | 3.9142 | 112.3351 | 0.97274 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7749 | 0.72068 | 0.5 | 0.63789 | 110.9093 | 0.74881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.7923 | 0.70648 | -0.5 | -0.59138 | 110.4854 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7883 | 16.4459 | -0.89758 | -0.71439 | 111.4613 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7896 | 16.4228 | 4 | 3.913 | 112.3659 | 0.97277 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7832 | 0.72068 | 0.5 | 0.63775 | 110.9097 | 0.74888 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8007 | 0.70648 | -0.5 | -0.59044 | 110.4854 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.7967 | 16.4471 | -0.89758 | -0.71551 | 111.4154 | -0.99906 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.7979 | 16.4228 | 4 | 3.9118 | 112.3966 | 0.97279 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7915 | 0.72068 | 0.5 | 0.6376 | 110.9101 | 0.74896 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.809 | 0.70648 | -0.5 | -0.58951 | 110.4854 | -0.76551 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.805 | 16.4471 | -0.89758 | -0.71663 | 111.3695 | -0.99905 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8063 | 16.4228 | 4 | 3.9105 | 112.3966 | 0.9728 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.7999 | 0.72068 | 0.5 | 0.63746 | 110.9101 | 0.74903 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8174 | 0.70522 | -0.5 | -0.58858 | 110.5271 | -0.76431 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8133 | 16.4471 | -0.89758 | -0.71775 | 111.3695 | -0.99905 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8146 | 16.4228 | 4 | 3.9093 | 112.3966 | 0.97282 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8082 | 0.72068 | 0.5 | 0.63731 | 110.9101 | 0.74911 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8257 | 0.70522 | -0.5 | -0.58764 | 110.5689 | -0.76431 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8216 | 16.4471 | -0.89758 | -0.71886 | 111.3695 | -0.99905 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8229 | 16.4228 | 4 | 3.9081 | 112.3966 | 0.97283 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8165 | 0.72068 | 0.5 | 0.63717 | 110.9101 | 0.74918 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.834 | 0.70483 | -0.5 | -0.58671 | 110.5328 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.83 | 16.4471 | -0.89758 | -0.71998 | 111.3695 | -0.99904 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8313 | 16.4228 | 4 | 3.9068 | 112.3966 | 0.97285 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8249 | 0.72068 | 0.5 | 0.63702 | 110.9101 | 0.74926 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8424 | 0.70483 | -0.5 | -0.58578 | 110.4968 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8383 | 16.4471 | -0.89758 | -0.7211 | 111.3695 | -0.99904 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8396 | 16.4228 | 4 | 3.9056 | 112.3966 | 0.97287 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8332 | 0.72112 | 0.5 | 0.63687 | 110.8547 | 0.74954 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8507 | 0.70483 | -0.5 | -0.58485 | 110.4968 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8466 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72226 | 111.3695 | -0.99904 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8479 | 16.4228 | 4 | 3.9044 | 112.3966 | 0.97288 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8415 | 0.72112 | 0.5 | 0.63671 | 110.7993 | 0.74962 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8591 | 0.70483 | -0.5 | -0.58392 | 110.4968 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.855 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72342 | 111.3695 | -0.99903 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8563 | 16.4277 | 4 | 3.9029 | 112.3665 | 0.97292 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8499 | 0.72242 | 0.5 | 0.63652 | 110.8518 | 0.75031 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8674 | 0.70483 | -0.5 | -0.58299 | 110.4968 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8633 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72457 | 111.3695 | -0.99903 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8646 | 16.4277 | 4 | 3.9014 | 112.3364 | 0.97294 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8582 | 0.72242 | 0.5 | 0.63634 | 110.9042 | 0.7504 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8757 | 0.70483 | -0.5 | -0.58206 | 110.4968 | -0.76371 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8716 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72573 | 111.3695 | -0.99903 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.873 | 16.4277 | 4 | 3.8999 | 112.3364 | 0.97296 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8665 | 0.72242 | 0.5 | 0.63616 | 110.9042 | 0.75049 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8841 | 0.70369 | -0.5 | -0.58115 | 110.5731 | -0.76229 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.88 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72632 | 111.3694 | -0.99903 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8813 | 16.4277 | 4 | 3.8984 | 112.3364 | 0.97298 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8749 | 0.72242 | 0.5 | 0.63598 | 110.9042 | 0.75058 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.8924 | 0.70369 | -0.5 | -0.58024 | 110.6494 | -0.76229 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8883 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72692 | 111.3694 | -0.99903 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.8896 | 16.4277 | 4 | 3.8969 | 112.3364 | 0.973 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8832 | 0.72242 | 0.5 | 0.63582 | 110.9042 | 0.75067 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9008 | 0.70319 | -0.5 | -0.57931 | 110.6008 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.8966 | 16.4527 | -0.89758 | -0.72751 | 111.3694 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.898 | 16.4277 | 4 | 3.8954 | 112.3364 | 0.97302 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8916 | 0.72242 | 0.5 | 0.63566 | 110.9042 | 0.75075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9091 | 0.70319 | -0.5 | -0.57839 | 110.5522 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.905 | 16.4527 | -0.89758 | -0.7281 | 111.3694 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9063 | 16.4277 | 4 | 3.8938 | 112.3364 | 0.97304 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.8999 | 0.72295 | 0.5 | 0.63548 | 110.8639 | 0.75108 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9174 | 0.70319 | -0.5 | -0.57746 | 110.5522 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9133 | 16.4524 | -0.898 | -0.72831 | 111.4121 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9146 | 16.4277 | 4 | 3.8923 | 112.3364 | 0.97306 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9082 | 0.72295 | 0.5 | 0.6353 | 110.8236 | 0.75117 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9258 | 0.70319 | -0.5 | -0.57653 | 110.5522 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9216 | 16.4524 | -0.898 | -0.72851 | 111.4547 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.923 | 16.4324 | 4 | 3.8904 | 112.3894 | 0.9731 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9166 | 0.72347 | 0.5 | 0.63512 | 110.8236 | 0.7515 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9341 | 0.70319 | -0.5 | -0.57561 | 110.5525 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9299 | 16.4456 | -0.898 | -0.72913 | 111.3938 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9313 | 16.4324 | 4 | 3.8885 | 112.4424 | 0.97313 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9249 | 0.72347 | 0.5 | 0.63493 | 110.8236 | 0.7516 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9424 | 0.70319 | -0.5 | -0.57468 | 110.5528 | -0.76174 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9383 | 16.4456 | -0.898 | -0.72975 | 111.3329 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9397 | 16.4324 | 4 | 3.8865 | 112.4424 | 0.97315 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9332 | 0.72347 | 0.5 | 0.63476 | 110.8233 | 0.75169 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9508 | 0.70259 | -0.5 | -0.57492 | 110.5528 | -0.76118 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9466 | 16.4456 | -0.898 | -0.73038 | 111.3329 | -0.99902 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.948 | 16.4324 | 4 | 3.8845 | 112.4424 | 0.97318 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9416 | 0.72347 | 0.5 | 0.63459 | 110.823 | 0.75178 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9591 | 0.70259 | -0.5 | -0.57515 | 110.5528 | -0.76118 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9549 | 16.4456 | -0.898 | -0.731 | 111.3329 | -0.99901 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9563 | 16.4349 | 4 | 3.8822 | 112.4424 | 0.97322 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9499 | 0.72426 | 0.5 | 0.6344 | 110.8709 | 0.75223 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9675 | 0.71986 | -0.5 | -0.57432 | 110.5528 | -0.79695 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9633 | 16.4455 | -0.898 | -0.7316 | 111.377 | -0.99901 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9647 | 16.4349 | 4 | 3.8799 | 112.4424 | 0.97325 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9582 | 0.72426 | 0.5 | 0.63421 | 110.9188 | 0.75233 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9758 | 0.71986 | -0.5 | -0.57349 | 110.5528 | -0.79695 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9716 | 16.4455 | -0.898 | -0.7322 | 111.421 | -0.99901 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.973 | 16.4349 | 4 | 3.8775 | 112.4424 | 0.97328 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9666 | 0.72479 | 0.5 | 0.63401 | 110.8799 | 0.75267 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9841 | 0.71868 | -0.5 | -0.57267 | 110.529 | -0.7957 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9799 | 16.4491 | -0.898 | -0.73379 | 111.421 | -0.99901 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9814 | 16.4349 | 4 | 3.8752 | 112.4424 | 0.97331 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9749 | 0.72479 | 0.5 | 0.63381 | 110.8409 | 0.75277 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
5.9925 | 0.71868 | -0.5 | -0.57185 | 110.5052 | -0.7957 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9883 | 16.4491 | -0.898 | -0.73538 | 111.421 | -0.999 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.9897 | 16.4383 | 4 | 3.8739 | 112.3947 | 0.97334 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9833 | 0.72517 | 0.5 | 0.63361 | 110.8409 | 0.75304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0008 | 0.71868 | -0.5 | -0.57101 | 110.5052 | -0.7957 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 5.9966 | 16.4459 | -0.898 | -0.73729 | 111.421 | -0.999 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 5.998 | 16.4383 | 4 | 3.8727 | 112.347 | 0.97335 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9916 | 0.72517 | 0.5 | 0.63341 | 110.8409 | 0.75315 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0092 | 0.71868 | -0.5 | -0.57018 | 110.5052 | -0.7957 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0049 | 16.4459 | -0.898 | -0.73921 | 111.421 | -0.99899 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0064 | 16.4355 | 4 | 3.8724 | 112.347 | 0.97335 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 5.9999 | 0.72517 | 0.5 | 0.63322 | 110.8409 | 0.75325 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0175 | 0.71815 | -0.5 | -0.56936 | 110.5052 | -0.79513 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0132 | 16.4459 | -0.898 | -0.74248 | 111.421 | -0.99898 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0147 | 16.4355 | 4 | 3.8722 | 112.347 | 0.97335 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0083 | 0.72517 | 0.5 | 0.63303 | 110.8409 | 0.75334 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0258 | 0.71815 | -0.5 | -0.56854 | 110.5052 | -0.79513 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0216 | 16.4459 | -0.898 | -0.74575 | 111.421 | -0.99897 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.023 | 16.4355 | 4 | 3.8719 | 112.347 | 0.97335 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0166 | 0.72688 | 0.5 | 0.63281 | 110.8794 | 0.75422 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0342 | 0.71815 | -0.5 | -0.5677 | 110.5052 | -0.79513 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0299 | 16.4454 | -0.898 | -0.74919 | 111.4443 | -0.99896 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0314 | 16.4355 | 4 | 3.8717 | 112.347 | 0.97336 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0249 | 0.72688 | 0.5 | 0.6326 | 110.9179 | 0.75433 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0425 | 0.71815 | -0.5 | -0.56687 | 110.5052 | -0.79513 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0382 | 16.4454 | -0.898 | -0.75263 | 111.4676 | -0.99895 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0397 | 16.4355 | 4 | 3.8714 | 112.347 | 0.97336 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0333 | 0.72739 | 0.5 | 0.63237 | 110.9179 | 0.75468 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0509 | 0.71779 | -0.5 | -0.56604 | 110.4722 | -0.79463 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0466 | 16.4444 | -0.898 | -0.75622 | 111.4419 | -0.99894 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0481 | 16.4355 | 4 | 3.8712 | 112.347 | 0.97336 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0416 | 0.72739 | 0.5 | 0.63214 | 110.9179 | 0.7548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0592 | 0.71779 | -0.5 | -0.5652 | 110.4392 | -0.79463 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0549 | 16.4444 | -0.898 | -0.75981 | 111.4163 | -0.99893 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0564 | 16.438 | 4 | 3.8707 | 112.3781 | 0.97338 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0499 | 0.72739 | 0.5 | 0.63191 | 110.9179 | 0.75491 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0675 | 0.71737 | -0.5 | -0.56439 | 110.5125 | -0.79393 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0632 | 16.4466 | -0.898 | -0.76242 | 111.4163 | -0.99893 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0647 | 16.438 | 4 | 3.8702 | 112.4091 | 0.97338 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0583 | 0.72739 | 0.5 | 0.63168 | 110.9179 | 0.75503 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0759 | 0.71737 | -0.5 | -0.56357 | 110.5859 | -0.79393 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0716 | 16.4466 | -0.898 | -0.76503 | 111.4163 | -0.99892 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0731 | 16.4278 | 4 | 3.8716 | 112.4091 | 0.97333 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0666 | 0.72739 | 0.5 | 0.63147 | 110.9177 | 0.75514 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0842 | 0.71663 | -0.5 | -0.56275 | 110.5859 | -0.7933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0799 | 16.4517 | -0.898 | -0.76762 | 111.4163 | -0.99891 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0814 | 16.4278 | 4 | 3.873 | 112.4091 | 0.97332 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0749 | 0.72739 | 0.5 | 0.63126 | 110.9175 | 0.75525 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.0925 | 0.71663 | -0.5 | -0.56192 | 110.5859 | -0.7933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0882 | 16.4517 | -0.898 | -0.77021 | 111.4163 | -0.99891 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0898 | 16.4278 | 4 | 3.8744 | 112.4091 | 0.9733 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0833 | 0.72782 | 0.5 | 0.63104 | 110.8628 | 0.75556 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1009 | 0.71663 | -0.5 | -0.56109 | 110.5859 | -0.7933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.0965 | 16.4497 | -0.898 | -0.77245 | 111.4163 | -0.9989 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.0981 | 16.4278 | 4 | 3.8758 | 112.4091 | 0.97328 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.0916 | 0.72782 | 0.5 | 0.63082 | 110.808 | 0.75567 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1092 | 0.71663 | -0.5 | -0.56026 | 110.5859 | -0.7933 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1049 | 16.4497 | -0.898 | -0.77469 | 111.4163 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1064 | 16.4314 | 4 | 3.8773 | 112.3653 | 0.97327 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1 | 0.72916 | 0.5 | 0.63058 | 110.8716 | 0.75638 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1176 | 0.71622 | -0.5 | -0.55943 | 110.5492 | -0.79271 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1132 | 16.4497 | -0.898 | -0.77651 | 111.4163 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1148 | 16.4314 | 4 | 3.8787 | 112.3215 | 0.97325 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1083 | 0.72916 | 0.5 | 0.63035 | 110.9351 | 0.75651 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1259 | 0.71622 | -0.5 | -0.55861 | 110.5125 | -0.79271 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1215 | 16.4497 | -0.898 | -0.77834 | 111.4163 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1231 | 16.4314 | 4 | 3.8802 | 112.3213 | 0.97323 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1166 | 0.72916 | 0.5 | 0.63011 | 110.9351 | 0.75663 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1342 | 0.71622 | -0.5 | -0.55778 | 110.5123 | -0.79271 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1299 | 16.4497 | -0.898 | -0.77984 | 111.4165 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1314 | 16.4314 | 4 | 3.8816 | 112.3211 | 0.97321 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.125 | 0.72916 | 0.5 | 0.62987 | 110.9351 | 0.75675 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1426 | 0.71622 | -0.5 | -0.55696 | 110.512 | -0.79271 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1382 | 16.4497 | -0.898 | -0.78134 | 111.4167 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1398 | 16.4339 | 4 | 3.8828 | 112.3564 | 0.97321 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1333 | 0.72916 | 0.5 | 0.62963 | 110.9351 | 0.75687 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1509 | 0.71521 | -0.5 | -0.55615 | 110.5437 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1465 | 16.4497 | -0.898 | -0.78249 | 111.4167 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1481 | 16.4339 | 4 | 3.884 | 112.3916 | 0.97319 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1416 | 0.72916 | 0.5 | 0.62939 | 110.9351 | 0.75699 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1593 | 0.71521 | -0.5 | -0.55535 | 110.5754 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1549 | 16.4497 | -0.898 | -0.78364 | 111.4167 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1565 | 16.4339 | 4 | 3.8852 | 112.3916 | 0.97317 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.15 | 0.7302 | 0.5 | 0.62913 | 110.8955 | 0.75759 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1676 | 0.71521 | -0.5 | -0.55452 | 110.5754 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1632 | 16.4497 | -0.898 | -0.78479 | 111.4167 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1648 | 16.4339 | 4 | 3.8863 | 112.3916 | 0.97316 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1583 | 0.7302 | 0.5 | 0.62887 | 110.8559 | 0.75772 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1759 | 0.71521 | -0.5 | -0.5537 | 110.5754 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1715 | 16.4497 | -0.898 | -0.78593 | 111.4167 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1731 | 16.433 | 4 | 3.8872 | 112.3908 | 0.97314 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1666 | 0.7302 | 0.5 | 0.62862 | 110.8557 | 0.75785 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1843 | 0.71521 | -0.5 | -0.55286 | 110.5754 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1799 | 16.4497 | -0.898 | -0.78708 | 111.4167 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1815 | 16.433 | 4 | 3.8881 | 112.3901 | 0.97313 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.175 | 0.7302 | 0.5 | 0.62838 | 110.8556 | 0.75798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.1926 | 0.71521 | -0.5 | -0.55202 | 110.5754 | -0.7917 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1882 | 16.4497 | -0.898 | -0.78823 | 111.4167 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1898 | 16.433 | 4 | 3.8889 | 112.3901 | 0.97312 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1833 | 0.73099 | 0.5 | 0.62814 | 110.9045 | 0.75845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.201 | 0.71466 | -0.5 | -0.5512 | 110.524 | -0.79107 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.1965 | 16.4497 | -0.898 | -0.78918 | 111.4167 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.1981 | 16.433 | 4 | 3.8898 | 112.3901 | 0.97311 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.1916 | 0.73099 | 0.5 | 0.62791 | 110.9534 | 0.75857 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2093 | 0.71466 | -0.5 | -0.55038 | 110.4726 | -0.79107 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2048 | 16.4497 | -0.898 | -0.79014 | 111.4167 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2065 | 16.4354 | 4 | 3.8909 | 112.4254 | 0.9731 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2 | 0.73165 | 0.5 | 0.62766 | 110.9091 | 0.75898 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2176 | 0.71381 | -0.5 | -0.54958 | 110.5346 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2132 | 16.4497 | -0.898 | -0.79071 | 111.4167 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2148 | 16.4354 | 4 | 3.892 | 112.4607 | 0.97309 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2083 | 0.73165 | 0.5 | 0.62742 | 110.8647 | 0.75911 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.226 | 0.71381 | -0.5 | -0.54879 | 110.5966 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2215 | 16.4497 | -0.898 | -0.79128 | 111.4167 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2232 | 16.4415 | 4 | 3.8928 | 112.4212 | 0.9731 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2167 | 0.73215 | 0.5 | 0.62716 | 110.8653 | 0.75946 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2343 | 0.71381 | -0.5 | -0.54797 | 110.5966 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2298 | 16.4479 | -0.898 | -0.79153 | 111.3959 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2315 | 16.4415 | 4 | 3.8936 | 112.3816 | 0.97309 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.225 | 0.73215 | 0.5 | 0.6269 | 110.8659 | 0.75959 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2426 | 0.71381 | -0.5 | -0.54715 | 110.5966 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2382 | 16.4479 | -0.898 | -0.79177 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2398 | 16.4415 | 4 | 3.8943 | 112.3816 | 0.97308 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2333 | 0.73215 | 0.5 | 0.62664 | 110.8659 | 0.75973 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.251 | 0.71381 | -0.5 | -0.54632 | 110.5966 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2465 | 16.4479 | -0.898 | -0.79202 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2482 | 16.4415 | 4 | 3.8951 | 112.3816 | 0.97307 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2417 | 0.73215 | 0.5 | 0.62638 | 110.8659 | 0.75986 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2593 | 0.71381 | -0.5 | -0.54549 | 110.5966 | -0.78992 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2548 | 16.4479 | -0.898 | -0.79226 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2565 | 16.4469 | 4 | 3.8953 | 112.4353 | 0.97308 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.25 | 0.73295 | 0.5 | 0.62612 | 110.9201 | 0.76034 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2677 | 0.71259 | -0.5 | -0.54468 | 110.5468 | -0.7888 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2632 | 16.4479 | -0.898 | -0.79247 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2649 | 16.4469 | 4 | 3.8955 | 112.489 | 0.97308 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2583 | 0.73295 | 0.5 | 0.62586 | 110.9743 | 0.76048 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.276 | 0.71259 | -0.5 | -0.54386 | 110.497 | -0.7888 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2715 | 16.4479 | -0.898 | -0.79267 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2732 | 16.4469 | 4 | 3.896 | 112.4899 | 0.97307 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2667 | 0.73387 | 0.5 | 0.62561 | 110.9363 | 0.76101 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2843 | 0.71196 | -0.5 | -0.54307 | 110.5371 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2798 | 16.4479 | -0.898 | -0.79288 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2815 | 16.4469 | 4 | 3.8964 | 112.4909 | 0.97307 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.275 | 0.73387 | 0.5 | 0.62535 | 110.8982 | 0.76114 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.2927 | 0.71196 | -0.5 | -0.54227 | 110.5771 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2882 | 16.4479 | -0.898 | -0.79308 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2899 | 16.4288 | 4 | 3.8981 | 112.4909 | 0.97299 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2833 | 0.73387 | 0.5 | 0.6251 | 110.8982 | 0.76127 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.301 | 0.71196 | -0.5 | -0.54145 | 110.5771 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.2965 | 16.4479 | -0.898 | -0.79329 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.2982 | 16.4288 | 4 | 3.8998 | 112.4909 | 0.97296 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.2917 | 0.73387 | 0.5 | 0.62484 | 110.8982 | 0.7614 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3094 | 0.71196 | -0.5 | -0.54062 | 110.5771 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3048 | 16.4479 | -0.898 | -0.79349 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3065 | 16.4375 | 4 | 3.9013 | 112.4909 | 0.97297 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3 | 0.73387 | 0.5 | 0.62458 | 110.8982 | 0.76153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3177 | 0.71196 | -0.5 | -0.53978 | 110.5769 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3131 | 16.4479 | -0.898 | -0.7937 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3149 | 16.4375 | 4 | 3.9027 | 112.4909 | 0.97295 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3083 | 0.73387 | 0.5 | 0.62433 | 110.8982 | 0.76166 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.326 | 0.71196 | -0.5 | -0.53894 | 110.5767 | -0.78812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3215 | 16.4479 | -0.898 | -0.7939 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3232 | 16.4422 | 4 | 3.9038 | 112.4366 | 0.97295 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3167 | 0.73567 | 0.5 | 0.62404 | 110.8938 | 0.76259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3344 | 0.71089 | -0.5 | -0.53812 | 110.5261 | -0.78691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3298 | 16.4479 | -0.898 | -0.79383 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3316 | 16.4422 | 4 | 3.9049 | 112.3823 | 0.97294 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.325 | 0.73567 | 0.5 | 0.62376 | 110.8894 | 0.76274 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3427 | 0.71089 | -0.5 | -0.53731 | 110.4755 | -0.78691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3381 | 16.4479 | -0.898 | -0.79375 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3399 | 16.4422 | 4 | 3.9063 | 112.3823 | 0.97292 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3334 | 0.73567 | 0.5 | 0.62348 | 110.889 | 0.76288 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3511 | 0.71089 | -0.5 | -0.5365 | 110.4755 | -0.78691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3465 | 16.4324 | -0.898 | -0.79346 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3482 | 16.4422 | 4 | 3.9078 | 112.3823 | 0.9729 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3417 | 0.73567 | 0.5 | 0.62321 | 110.8887 | 0.76302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3594 | 0.71089 | -0.5 | -0.53568 | 110.4755 | -0.78691 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3548 | 16.4324 | -0.898 | -0.79318 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3566 | 16.417 | 4 | 3.9103 | 112.3822 | 0.97279 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.35 | 0.73567 | 0.5 | 0.62294 | 110.8887 | 0.76316 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3677 | 0.71043 | -0.5 | -0.53488 | 110.5348 | -0.78625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3631 | 16.4324 | -0.898 | -0.79289 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3649 | 16.417 | 4 | 3.9129 | 112.3822 | 0.97275 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3584 | 0.73567 | 0.5 | 0.62266 | 110.8887 | 0.76329 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3761 | 0.71043 | -0.5 | -0.53407 | 110.5941 | -0.78625 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3715 | 16.4324 | -0.898 | -0.7926 | 111.375 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3732 | 16.417 | 4 | 3.9158 | 112.3825 | 0.97271 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3667 | 0.73567 | 0.5 | 0.62241 | 110.8887 | 0.76343 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3844 | 0.70983 | -0.5 | -0.53434 | 110.5941 | -0.78571 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3798 | 16.4326 | -0.898 | -0.79169 | 111.4228 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3816 | 16.417 | 4 | 3.9188 | 112.3828 | 0.97267 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.375 | 0.73567 | 0.5 | 0.62216 | 110.8888 | 0.76356 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.3927 | 0.70983 | -0.5 | -0.5346 | 110.5941 | -0.78571 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3881 | 16.4326 | -0.898 | -0.79078 | 111.4706 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3899 | 16.417 | 4 | 3.9217 | 112.3828 | 0.97263 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3834 | 0.73763 | 0.5 | 0.62187 | 110.905 | 0.76455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4011 | 0.70933 | -0.5 | -0.53485 | 110.548 | -0.78517 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.3965 | 16.4326 | -0.898 | -0.79036 | 111.4706 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.3983 | 16.417 | 4 | 3.9246 | 112.3828 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.3917 | 0.73763 | 0.5 | 0.62158 | 110.9212 | 0.7647 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4094 | 0.70933 | -0.5 | -0.5351 | 110.5019 | -0.78517 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4048 | 16.4326 | -0.898 | -0.78995 | 111.4706 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4066 | 16.4224 | 4 | 3.9263 | 112.4296 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4 | 0.73763 | 0.5 | 0.62131 | 110.9212 | 0.76484 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4178 | 0.70933 | -0.5 | -0.53535 | 110.5019 | -0.78517 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4131 | 16.4326 | -0.898 | -0.78921 | 111.4706 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4149 | 16.4224 | 4 | 3.9279 | 112.4763 | 0.97257 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4084 | 0.73763 | 0.5 | 0.62103 | 110.9212 | 0.76498 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4261 | 0.70933 | -0.5 | -0.53559 | 110.5019 | -0.78517 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4215 | 16.4326 | -0.898 | -0.78847 | 111.4706 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4233 | 16.4301 | 4 | 3.9283 | 112.4763 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4167 | 0.73763 | 0.5 | 0.62076 | 110.9212 | 0.76512 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4344 | 0.70865 | -0.5 | -0.53584 | 110.5019 | -0.78467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4298 | 16.4326 | -0.898 | -0.78774 | 111.4706 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4316 | 16.4301 | 4 | 3.9287 | 112.4763 | 0.97258 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.425 | 0.73763 | 0.5 | 0.62048 | 110.9212 | 0.76526 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4428 | 0.70865 | -0.5 | -0.53608 | 110.5019 | -0.78467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4381 | 16.4326 | -0.898 | -0.787 | 111.4706 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4399 | 16.4333 | 4 | 3.9286 | 112.4071 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4334 | 0.73863 | 0.5 | 0.62021 | 110.8979 | 0.76582 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4511 | 0.7082 | -0.5 | -0.53634 | 110.5614 | -0.78401 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4464 | 16.4326 | -0.898 | -0.7861 | 111.4706 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4483 | 16.4333 | 4 | 3.9285 | 112.3379 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4417 | 0.73863 | 0.5 | 0.61994 | 110.8745 | 0.76596 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4595 | 0.7082 | -0.5 | -0.5366 | 110.6208 | -0.78401 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4548 | 16.4326 | -0.898 | -0.78519 | 111.4706 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4566 | 16.4333 | 4 | 3.9285 | 112.3379 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4501 | 0.73941 | 0.5 | 0.61967 | 110.9247 | 0.76644 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4678 | 0.70765 | -0.5 | -0.53686 | 110.5704 | -0.78337 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4631 | 16.4326 | -0.898 | -0.78414 | 111.4706 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.465 | 16.4333 | 4 | 3.9284 | 112.3379 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4584 | 0.73941 | 0.5 | 0.61939 | 110.9749 | 0.76658 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4761 | 0.70765 | -0.5 | -0.53712 | 110.5201 | -0.78337 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4714 | 16.4326 | -0.898 | -0.78308 | 111.4706 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4733 | 16.4333 | 4 | 3.9286 | 112.3379 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4667 | 0.73941 | 0.5 | 0.61911 | 110.9746 | 0.76672 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4845 | 0.70765 | -0.5 | -0.53736 | 110.5201 | -0.78337 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4798 | 16.4331 | -0.898 | -0.78271 | 111.4914 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4816 | 16.4333 | 4 | 3.9287 | 112.3379 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4751 | 0.73941 | 0.5 | 0.61884 | 110.9743 | 0.76686 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.4928 | 0.70765 | -0.5 | -0.53761 | 110.5201 | -0.78337 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4881 | 16.4331 | -0.898 | -0.78233 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.49 | 16.4181 | 4 | 3.9284 | 112.3738 | 0.97255 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4834 | 0.74037 | 0.5 | 0.61853 | 110.9219 | 0.76743 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5012 | 0.70712 | -0.5 | -0.53785 | 110.5198 | -0.78279 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.4964 | 16.4331 | -0.898 | -0.78197 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.4983 | 16.4181 | 4 | 3.9281 | 112.4098 | 0.97255 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.4917 | 0.74037 | 0.5 | 0.61823 | 110.8696 | 0.76758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5095 | 0.70712 | -0.5 | -0.53809 | 110.5195 | -0.78279 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5048 | 16.4331 | -0.898 | -0.78161 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5067 | 16.4181 | 4 | 3.9278 | 112.4098 | 0.97256 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5001 | 0.74037 | 0.5 | 0.61794 | 110.8696 | 0.76773 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5178 | 0.70712 | -0.5 | -0.53833 | 110.5195 | -0.78279 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5131 | 16.4331 | -0.898 | -0.7816 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.515 | 16.4181 | 4 | 3.9276 | 112.4098 | 0.97256 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5084 | 0.74037 | 0.5 | 0.61765 | 110.8696 | 0.76788 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5262 | 0.70712 | -0.5 | -0.53858 | 110.5195 | -0.78279 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5214 | 16.4331 | -0.898 | -0.7816 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5233 | 16.4181 | 4 | 3.9276 | 112.4098 | 0.97256 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5167 | 0.74116 | 0.5 | 0.61738 | 110.9201 | 0.76835 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5345 | 0.70626 | -0.5 | -0.53883 | 110.5323 | -0.78167 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5298 | 16.4331 | -0.898 | -0.78159 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5317 | 16.4181 | 4 | 3.9276 | 112.4098 | 0.97256 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5251 | 0.74116 | 0.5 | 0.6171 | 110.9706 | 0.76849 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5428 | 0.70626 | -0.5 | -0.53909 | 110.5452 | -0.78167 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5381 | 16.4331 | -0.898 | -0.78158 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.54 | 16.4233 | 4 | 3.9273 | 112.3809 | 0.97258 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5334 | 0.74232 | 0.5 | 0.6168 | 110.9275 | 0.76914 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5512 | 0.70626 | -0.5 | -0.53934 | 110.5452 | -0.78167 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5464 | 16.4331 | -0.898 | -0.78157 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5483 | 16.4233 | 4 | 3.9271 | 112.3521 | 0.97258 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5417 | 0.74232 | 0.5 | 0.6165 | 110.8845 | 0.76929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5595 | 0.70626 | -0.5 | -0.5396 | 110.5452 | -0.78167 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5547 | 16.4331 | -0.898 | -0.78157 | 111.5122 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5567 | 16.4258 | 4 | 3.9268 | 112.3925 | 0.97259 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5501 | 0.74232 | 0.5 | 0.6162 | 110.8845 | 0.76944 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5679 | 0.70552 | -0.5 | -0.53984 | 110.5452 | -0.78102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5631 | 16.4342 | -0.898 | -0.78122 | 111.4655 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.565 | 16.4258 | 4 | 3.9265 | 112.4329 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5584 | 0.74232 | 0.5 | 0.6159 | 110.8845 | 0.7696 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5762 | 0.70552 | -0.5 | -0.54009 | 110.5452 | -0.78102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5714 | 16.4342 | -0.898 | -0.78088 | 111.4189 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5734 | 16.4258 | 4 | 3.9262 | 112.4329 | 0.9726 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5668 | 0.74232 | 0.5 | 0.61562 | 110.8845 | 0.76974 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5845 | 0.70552 | -0.5 | -0.54033 | 110.5452 | -0.78102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5797 | 16.4459 | -0.898 | -0.7803 | 111.4188 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5817 | 16.4258 | 4 | 3.9259 | 112.4329 | 0.97261 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5751 | 0.74232 | 0.5 | 0.61535 | 110.8845 | 0.76988 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.5929 | 0.70552 | -0.5 | -0.54058 | 110.5452 | -0.78102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5881 | 16.4459 | -0.898 | -0.77972 | 111.4188 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.59 | 16.4157 | 4 | 3.9266 | 112.4329 | 0.97256 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5834 | 0.74435 | 0.5 | 0.61502 | 110.9028 | 0.7709 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6012 | 0.70462 | -0.5 | -0.54085 | 110.5443 | -0.77985 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.5964 | 16.4459 | -0.898 | -0.77913 | 111.4188 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.5984 | 16.4157 | 4 | 3.9273 | 112.4329 | 0.97255 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.5918 | 0.74435 | 0.5 | 0.61469 | 110.9211 | 0.77107 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6096 | 0.70462 | -0.5 | -0.54112 | 110.5435 | -0.77985 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6047 | 16.4459 | -0.898 | -0.77855 | 111.4188 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6067 | 16.4157 | 4 | 3.9281 | 112.4329 | 0.97254 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6001 | 0.74435 | 0.5 | 0.61438 | 110.9211 | 0.77122 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6179 | 0.70462 | -0.5 | -0.54138 | 110.5444 | -0.77985 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6131 | 16.4472 | -0.898 | -0.77764 | 111.3735 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6151 | 16.4157 | 4 | 3.9288 | 112.4329 | 0.97253 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6084 | 0.74435 | 0.5 | 0.61407 | 110.9211 | 0.77138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6262 | 0.70462 | -0.5 | -0.54164 | 110.5453 | -0.77985 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6214 | 16.4472 | -0.898 | -0.77672 | 111.3281 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6234 | 16.4157 | 4 | 3.9298 | 112.4329 | 0.97252 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6168 | 0.74435 | 0.5 | 0.61377 | 110.9211 | 0.77153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6346 | 0.70401 | -0.5 | -0.54188 | 110.5453 | -0.7793 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6297 | 16.4375 | -0.898 | -0.7763 | 111.3813 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6317 | 16.4157 | 4 | 3.9308 | 112.4329 | 0.97251 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6251 | 0.74435 | 0.5 | 0.61348 | 110.9211 | 0.77168 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6429 | 0.70401 | -0.5 | -0.54212 | 110.5453 | -0.7793 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6381 | 16.4375 | -0.898 | -0.77587 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6401 | 16.4157 | 4 | 3.9321 | 112.4329 | 0.97249 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6334 | 0.74435 | 0.5 | 0.61319 | 110.9211 | 0.77183 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6513 | 0.70401 | -0.5 | -0.54236 | 110.5453 | -0.7793 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6464 | 16.4279 | -0.898 | -0.77596 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6484 | 16.4157 | 4 | 3.9334 | 112.4329 | 0.97247 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6418 | 0.74435 | 0.5 | 0.61291 | 110.9211 | 0.77197 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6596 | 0.70401 | -0.5 | -0.5426 | 110.5453 | -0.7793 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6547 | 16.4279 | -0.898 | -0.77604 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6567 | 16.4182 | 4 | 3.9344 | 112.3751 | 0.97247 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6501 | 0.74435 | 0.5 | 0.61262 | 110.9211 | 0.77212 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6679 | 0.70315 | -0.5 | -0.54287 | 110.5591 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.663 | 16.4279 | -0.898 | -0.77613 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6651 | 16.4182 | 4 | 3.9354 | 112.3173 | 0.97245 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6585 | 0.74435 | 0.5 | 0.61234 | 110.9211 | 0.77226 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6763 | 0.70315 | -0.5 | -0.54313 | 110.5729 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6714 | 16.4279 | -0.898 | -0.77621 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6734 | 16.4266 | 4 | 3.9363 | 112.3673 | 0.97247 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6668 | 0.74511 | 0.5 | 0.61204 | 110.8681 | 0.77273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6846 | 0.70315 | -0.5 | -0.54338 | 110.5733 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6797 | 16.4279 | -0.898 | -0.77629 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6818 | 16.4266 | 4 | 3.9373 | 112.4172 | 0.97246 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6751 | 0.74511 | 0.5 | 0.61175 | 110.8151 | 0.77288 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.6929 | 0.70315 | -0.5 | -0.54362 | 110.5738 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.688 | 16.4279 | -0.898 | -0.77638 | 111.4344 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6901 | 16.4269 | 4 | 3.9393 | 112.4172 | 0.97243 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6835 | 0.74511 | 0.5 | 0.61148 | 110.8151 | 0.77302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7013 | 0.70315 | -0.5 | -0.54385 | 110.5738 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.6964 | 16.4279 | -0.898 | -0.77646 | 111.4344 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.6984 | 16.4269 | 4 | 3.9413 | 112.4172 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.6918 | 0.74511 | 0.5 | 0.61121 | 110.8151 | 0.77316 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7096 | 0.70315 | -0.5 | -0.54408 | 110.5738 | -0.77818 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7047 | 16.4279 | -0.898 | -0.77655 | 111.4344 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7068 | 16.4269 | 4 | 3.9421 | 112.4172 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7001 | 0.74574 | 0.5 | 0.61093 | 110.856 | 0.77356 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.718 | 0.73928 | -0.5 | -0.54312 | 110.5738 | -0.82419 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.713 | 16.4279 | -0.898 | -0.77663 | 111.4344 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7151 | 16.4269 | 4 | 3.9428 | 112.4172 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7085 | 0.74574 | 0.5 | 0.61064 | 110.8968 | 0.77371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7263 | 0.73928 | -0.5 | -0.54216 | 110.5738 | -0.82419 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7214 | 16.4279 | -0.898 | -0.77671 | 111.4344 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7234 | 16.4308 | 4 | 3.9435 | 112.3747 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7168 | 0.74574 | 0.5 | 0.61036 | 110.8968 | 0.77385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7346 | 0.73882 | -0.5 | -0.54121 | 110.5302 | -0.82378 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7297 | 16.427 | -0.898 | -0.77656 | 111.3933 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7318 | 16.4308 | 4 | 3.9442 | 112.3323 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7251 | 0.74574 | 0.5 | 0.61007 | 110.8968 | 0.774 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.743 | 0.73882 | -0.5 | -0.54025 | 110.4866 | -0.82378 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.738 | 16.427 | -0.898 | -0.77641 | 111.3521 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7401 | 16.4335 | 4 | 3.945 | 112.3688 | 0.97237 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7335 | 0.74574 | 0.5 | 0.60983 | 110.8968 | 0.77412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7513 | 0.73882 | -0.5 | -0.53927 | 110.4865 | -0.82378 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7464 | 16.427 | -0.898 | -0.77626 | 111.3521 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7485 | 16.4335 | 4 | 3.9458 | 112.4053 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7418 | 0.74574 | 0.5 | 0.60958 | 110.8968 | 0.77425 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7597 | 0.73882 | -0.5 | -0.53829 | 110.4864 | -0.82378 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7547 | 16.427 | -0.898 | -0.77611 | 111.3521 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7568 | 16.4353 | 4 | 3.9463 | 112.4053 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7502 | 0.74574 | 0.5 | 0.60934 | 110.8968 | 0.77437 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.768 | 0.73833 | -0.5 | -0.53733 | 110.5327 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.763 | 16.4311 | -0.898 | -0.77525 | 111.3521 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7651 | 16.4353 | 4 | 3.9468 | 112.4053 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7585 | 0.74574 | 0.5 | 0.6091 | 110.8968 | 0.77449 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7763 | 0.73833 | -0.5 | -0.53636 | 110.5791 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7713 | 16.4311 | -0.898 | -0.77439 | 111.3521 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7735 | 16.4353 | 4 | 3.9462 | 112.4053 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7668 | 0.74574 | 0.5 | 0.60885 | 110.8968 | 0.77462 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.7847 | 0.73833 | -0.5 | -0.53538 | 110.5791 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7797 | 16.4311 | -0.898 | -0.77354 | 111.3524 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7818 | 16.4353 | 4 | 3.9455 | 112.4053 | 0.97237 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7752 | 0.74574 | 0.5 | 0.60861 | 110.8968 | 0.77474 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.793 | 0.73833 | -0.5 | -0.5344 | 110.5791 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.788 | 16.4311 | -0.898 | -0.77268 | 111.3527 | -0.9989 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7902 | 16.4353 | 4 | 3.9449 | 112.4053 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7835 | 0.74624 | 0.5 | 0.60835 | 110.8968 | 0.77508 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8014 | 0.73833 | -0.5 | -0.5334 | 110.5791 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.7963 | 16.4311 | -0.898 | -0.77216 | 111.3527 | -0.9989 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.7985 | 16.4353 | 4 | 3.9442 | 112.4053 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.7918 | 0.74624 | 0.5 | 0.6081 | 110.8968 | 0.77521 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8097 | 0.73833 | -0.5 | -0.53241 | 110.5791 | -0.82322 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8047 | 16.4311 | -0.898 | -0.77164 | 111.3527 | -0.9989 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8068 | 16.4408 | 4 | 3.9433 | 112.3786 | 0.97242 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8002 | 0.74678 | 0.5 | 0.60787 | 110.8602 | 0.77555 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.818 | 0.73786 | -0.5 | -0.53142 | 110.5791 | -0.82262 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.813 | 16.4124 | -0.898 | -0.77232 | 111.4017 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8152 | 16.4408 | 4 | 3.9424 | 112.3518 | 0.97243 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8085 | 0.74678 | 0.5 | 0.60765 | 110.8236 | 0.77566 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8264 | 0.73786 | -0.5 | -0.53043 | 110.5791 | -0.82262 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8213 | 16.4124 | -0.898 | -0.773 | 111.4507 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8235 | 16.4338 | 4 | 3.9427 | 112.3885 | 0.97241 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8168 | 0.74678 | 0.5 | 0.60742 | 110.8236 | 0.77578 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8347 | 0.73737 | -0.5 | -0.52946 | 110.5341 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8297 | 16.4124 | -0.898 | -0.77367 | 111.4507 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8318 | 16.4338 | 4 | 3.943 | 112.4252 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8252 | 0.74678 | 0.5 | 0.6072 | 110.8236 | 0.77589 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.843 | 0.73737 | -0.5 | -0.52848 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.838 | 16.4124 | -0.898 | -0.77435 | 111.4507 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8402 | 16.4338 | 4 | 3.9436 | 112.4252 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8335 | 0.74678 | 0.5 | 0.60698 | 110.8236 | 0.776 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8514 | 0.73737 | -0.5 | -0.52749 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8463 | 16.4124 | -0.898 | -0.77503 | 111.4507 | -0.99889 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8485 | 16.4338 | 4 | 3.9441 | 112.4252 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8419 | 0.74678 | 0.5 | 0.60675 | 110.8236 | 0.77612 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8597 | 0.73737 | -0.5 | -0.52651 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8547 | 16.4124 | -0.898 | -0.77571 | 111.4507 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8569 | 16.437 | 4 | 3.9448 | 112.4252 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8502 | 0.74678 | 0.5 | 0.60655 | 110.8236 | 0.77622 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8681 | 0.73737 | -0.5 | -0.52551 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.863 | 16.4124 | -0.898 | -0.77639 | 111.4507 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8652 | 16.437 | 4 | 3.9455 | 112.4252 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8585 | 0.74678 | 0.5 | 0.60635 | 110.8236 | 0.77632 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8764 | 0.73737 | -0.5 | -0.52451 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8713 | 16.4124 | -0.898 | -0.77706 | 111.4507 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8735 | 16.4396 | 4 | 3.9458 | 112.462 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8669 | 0.74757 | 0.5 | 0.60615 | 110.8751 | 0.77675 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8848 | 0.73737 | -0.5 | -0.52349 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8796 | 16.4127 | -0.898 | -0.77786 | 111.47 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8819 | 16.4396 | 4 | 3.9462 | 112.4988 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8752 | 0.74757 | 0.5 | 0.60595 | 110.9267 | 0.77685 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.8931 | 0.73737 | -0.5 | -0.52247 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.888 | 16.4127 | -0.898 | -0.77865 | 111.4894 | -0.99888 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8902 | 16.441 | 4 | 3.9462 | 112.4266 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8835 | 0.74757 | 0.5 | 0.60574 | 110.9267 | 0.77696 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9014 | 0.73737 | -0.5 | -0.52145 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.8963 | 16.4163 | -0.898 | -0.77947 | 111.4894 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.8986 | 16.441 | 4 | 3.9462 | 112.3544 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.8919 | 0.74757 | 0.5 | 0.60554 | 110.9267 | 0.77706 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9098 | 0.73737 | -0.5 | -0.52044 | 110.4891 | -0.82212 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9046 | 16.4163 | -0.898 | -0.78029 | 111.4894 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9069 | 16.441 | 4 | 3.9454 | 112.3544 | 0.97239 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9002 | 0.74795 | 0.5 | 0.60535 | 110.9267 | 0.77731 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9181 | 0.73678 | -0.5 | -0.51943 | 110.5469 | -0.82144 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.913 | 16.4163 | -0.898 | -0.78111 | 111.4894 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9152 | 16.441 | 4 | 3.9445 | 112.3544 | 0.97241 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9085 | 0.74795 | 0.5 | 0.60517 | 110.9267 | 0.7774 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9264 | 0.73678 | -0.5 | -0.51841 | 110.6047 | -0.82144 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9213 | 16.4163 | -0.898 | -0.78193 | 111.4894 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9236 | 16.433 | 4 | 3.9443 | 112.3544 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9169 | 0.74847 | 0.5 | 0.60497 | 110.8891 | 0.77772 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9348 | 0.73578 | -0.5 | -0.51743 | 110.5557 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9296 | 16.4163 | -0.898 | -0.78275 | 111.4894 | -0.99887 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9319 | 16.433 | 4 | 3.9441 | 112.3545 | 0.97238 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9252 | 0.74847 | 0.5 | 0.60477 | 110.8516 | 0.77782 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9431 | 0.73578 | -0.5 | -0.51644 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.938 | 16.4163 | -0.898 | -0.78357 | 111.4894 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9402 | 16.4181 | 4 | 3.9448 | 112.3545 | 0.97233 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9336 | 0.74847 | 0.5 | 0.60458 | 110.8516 | 0.77792 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9515 | 0.73578 | -0.5 | -0.51543 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9463 | 16.4179 | -0.898 | -0.78444 | 111.492 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9486 | 16.4181 | 4 | 3.9454 | 112.3545 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9419 | 0.74847 | 0.5 | 0.6044 | 110.8516 | 0.77801 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9598 | 0.73578 | -0.5 | -0.51442 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9546 | 16.4179 | -0.898 | -0.7853 | 111.4946 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9569 | 16.4234 | 4 | 3.9461 | 112.4098 | 0.97233 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9502 | 0.74847 | 0.5 | 0.60424 | 110.8516 | 0.77809 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9681 | 0.73578 | -0.5 | -0.51341 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9629 | 16.4131 | -0.898 | -0.78593 | 111.4946 | -0.99886 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9653 | 16.4234 | 4 | 3.9467 | 112.4652 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9586 | 0.74847 | 0.5 | 0.60409 | 110.8516 | 0.77817 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9765 | 0.73578 | -0.5 | -0.51239 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9713 | 16.4131 | -0.898 | -0.78657 | 111.4946 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9736 | 16.4298 | 4 | 3.9473 | 112.4279 | 0.97233 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9669 | 0.74847 | 0.5 | 0.60393 | 110.8516 | 0.77825 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9848 | 0.73578 | -0.5 | -0.51137 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9796 | 16.4229 | -0.898 | -0.78707 | 111.4519 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9819 | 16.4298 | 4 | 3.9479 | 112.3907 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9752 | 0.74847 | 0.5 | 0.60378 | 110.8516 | 0.77833 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
6.9931 | 0.73578 | -0.5 | -0.51035 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9879 | 16.4229 | -0.898 | -0.78757 | 111.4092 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9903 | 16.4298 | 4 | 3.9485 | 112.3904 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9836 | 0.74847 | 0.5 | 0.60362 | 110.8516 | 0.77841 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0015 | 0.73578 | -0.5 | -0.50932 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 6.9963 | 16.4229 | -0.898 | -0.78831 | 111.4092 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 6.9986 | 16.4298 | 4 | 3.9491 | 112.3901 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 6.9919 | 0.74847 | 0.5 | 0.60346 | 110.8516 | 0.77849 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0098 | 0.73578 | -0.5 | -0.5083 | 110.5068 | -0.82035 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0046 | 16.4229 | -0.898 | -0.78906 | 111.4092 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0069 | 16.4308 | 4 | 3.9486 | 112.3899 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0003 | 0.75026 | 0.5 | 0.60331 | 110.851 | 0.77929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0182 | 0.73522 | -0.5 | -0.50725 | 110.5068 | -0.81988 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0129 | 16.4229 | -0.898 | -0.7898 | 111.4092 | -0.99885 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0153 | 16.4308 | 4 | 3.9481 | 112.3897 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0086 | 0.75026 | 0.5 | 0.60316 | 110.8504 | 0.77937 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0265 | 0.73522 | -0.5 | -0.50621 | 110.5068 | -0.81988 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0213 | 16.4229 | -0.898 | -0.79055 | 111.4092 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0236 | 16.4336 | 4 | 3.9474 | 112.4269 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0169 | 0.75026 | 0.5 | 0.60301 | 110.8504 | 0.77945 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0349 | 0.7344 | -0.5 | -0.50519 | 110.5128 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0296 | 16.4229 | -0.898 | -0.79162 | 111.4092 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.032 | 16.4336 | 4 | 3.9466 | 112.4641 | 0.97235 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0253 | 0.75026 | 0.5 | 0.60285 | 110.8504 | 0.77953 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0432 | 0.7344 | -0.5 | -0.50417 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0379 | 16.4229 | -0.898 | -0.7927 | 111.4092 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0403 | 16.4336 | 4 | 3.9459 | 112.4653 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0336 | 0.75026 | 0.5 | 0.6027 | 110.8503 | 0.7796 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0515 | 0.7344 | -0.5 | -0.50314 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0462 | 16.4229 | -0.898 | -0.79328 | 111.4092 | -0.99884 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0486 | 16.4336 | 4 | 3.9452 | 112.4665 | 0.97237 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0419 | 0.75026 | 0.5 | 0.60255 | 110.8503 | 0.77968 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0599 | 0.7344 | -0.5 | -0.50211 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0546 | 16.4229 | -0.898 | -0.79387 | 111.4092 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.057 | 16.4387 | 4 | 3.944 | 112.4144 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0503 | 0.75026 | 0.5 | 0.6024 | 110.8503 | 0.77976 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0682 | 0.7344 | -0.5 | -0.50108 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0629 | 16.4229 | -0.898 | -0.79427 | 111.4092 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0653 | 16.4387 | 4 | 3.9429 | 112.3624 | 0.97242 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0586 | 0.75026 | 0.5 | 0.60224 | 110.8504 | 0.77983 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0766 | 0.7344 | -0.5 | -0.50005 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0712 | 16.4229 | -0.898 | -0.79468 | 111.4092 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0737 | 16.4445 | 4 | 3.9417 | 112.3998 | 0.97245 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0669 | 0.75026 | 0.5 | 0.60209 | 110.8505 | 0.77991 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0849 | 0.7344 | -0.5 | -0.49899 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0796 | 16.4229 | -0.898 | -0.79508 | 111.4092 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.082 | 16.4445 | 4 | 3.9404 | 112.4371 | 0.97247 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0753 | 0.75026 | 0.5 | 0.60194 | 110.8506 | 0.77999 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.0932 | 0.7344 | -0.5 | -0.49793 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0879 | 16.4229 | -0.898 | -0.79549 | 111.4092 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0903 | 16.4445 | 4 | 3.9398 | 112.4371 | 0.97248 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.0836 | 0.75116 | 0.5 | 0.60179 | 110.8134 | 0.78043 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1016 | 0.7344 | -0.5 | -0.49687 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.0962 | 16.4148 | -0.898 | -0.79613 | 111.4326 | -0.99883 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.0987 | 16.4445 | 4 | 3.9391 | 112.4371 | 0.97249 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.092 | 0.75116 | 0.5 | 0.60163 | 110.7761 | 0.78051 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1099 | 0.7344 | -0.5 | -0.49581 | 110.5188 | -0.81898 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1046 | 16.4148 | -0.898 | -0.79678 | 111.4559 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.107 | 16.4265 | 4 | 3.9385 | 112.4371 | 0.97244 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1003 | 0.75195 | 0.5 | 0.60146 | 110.8283 | 0.78092 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1182 | 0.73393 | -0.5 | -0.49477 | 110.5188 | -0.81837 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1129 | 16.4148 | -0.898 | -0.79742 | 111.4559 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1153 | 16.4265 | 4 | 3.9379 | 112.4371 | 0.97245 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1086 | 0.75195 | 0.5 | 0.60129 | 110.8806 | 0.781 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1266 | 0.73393 | -0.5 | -0.49373 | 110.5188 | -0.81837 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1212 | 16.4148 | -0.898 | -0.79807 | 111.4559 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1237 | 16.4134 | 4 | 3.9382 | 112.4365 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.117 | 0.75195 | 0.5 | 0.60114 | 110.8806 | 0.78108 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1349 | 0.73393 | -0.5 | -0.49388 | 110.5188 | -0.81837 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1295 | 16.4148 | -0.898 | -0.79871 | 111.4559 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.132 | 16.4134 | 4 | 3.9384 | 112.4358 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1253 | 0.75195 | 0.5 | 0.60098 | 110.8806 | 0.78116 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1433 | 0.73393 | -0.5 | -0.49403 | 110.5188 | -0.81837 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1379 | 16.4148 | -0.898 | -0.79936 | 111.4559 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1404 | 16.4192 | 4 | 3.9384 | 112.4171 | 0.97242 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1336 | 0.75195 | 0.5 | 0.60082 | 110.8806 | 0.78124 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1516 | 0.73304 | -0.5 | -0.4942 | 110.5328 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1462 | 16.4148 | -0.898 | -0.80024 | 111.4559 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1487 | 16.4192 | 4 | 3.9383 | 112.3983 | 0.97242 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.142 | 0.75195 | 0.5 | 0.60067 | 110.8806 | 0.78132 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1599 | 0.73304 | -0.5 | -0.49437 | 110.5469 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1545 | 16.4148 | -0.898 | -0.80112 | 111.4559 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.157 | 16.4192 | 4 | 3.9386 | 112.3983 | 0.97241 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1503 | 0.75249 | 0.5 | 0.6005 | 110.8447 | 0.78162 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1683 | 0.73304 | -0.5 | -0.49454 | 110.5469 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1629 | 16.4148 | -0.898 | -0.80199 | 111.4559 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1654 | 16.4192 | 4 | 3.9388 | 112.3983 | 0.97241 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1586 | 0.75249 | 0.5 | 0.60033 | 110.8088 | 0.78171 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1766 | 0.73304 | -0.5 | -0.49471 | 110.5469 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1712 | 16.4148 | -0.898 | -0.80287 | 111.4559 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1737 | 16.4192 | 4 | 3.9393 | 112.3983 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.167 | 0.75299 | 0.5 | 0.60015 | 110.8088 | 0.782 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.185 | 0.73304 | -0.5 | -0.49486 | 110.5469 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1795 | 16.4148 | -0.898 | -0.80392 | 111.4559 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.182 | 16.4192 | 4 | 3.9398 | 112.3983 | 0.9724 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1753 | 0.75299 | 0.5 | 0.59997 | 110.8088 | 0.78209 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.1933 | 0.73304 | -0.5 | -0.49502 | 110.5469 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1879 | 16.4148 | -0.898 | -0.80497 | 111.4559 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1904 | 16.4146 | 4 | 3.9415 | 112.3986 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.1837 | 0.75299 | 0.5 | 0.59979 | 110.8091 | 0.78218 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2016 | 0.73304 | -0.5 | -0.49517 | 110.5466 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.1962 | 16.4148 | -0.898 | -0.80602 | 111.4559 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.1987 | 16.4146 | 4 | 3.9431 | 112.3988 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.192 | 0.75299 | 0.5 | 0.59961 | 110.8095 | 0.78228 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.21 | 0.73304 | -0.5 | -0.49533 | 110.5463 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2045 | 16.4148 | -0.898 | -0.80706 | 111.4559 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2071 | 16.423 | 4 | 3.9441 | 112.399 | 0.97235 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2003 | 0.75362 | 0.5 | 0.59943 | 110.8508 | 0.78262 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2183 | 0.73304 | -0.5 | -0.49548 | 110.5463 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2128 | 16.4148 | -0.898 | -0.80811 | 111.4559 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2154 | 16.423 | 4 | 3.9451 | 112.3992 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2087 | 0.75362 | 0.5 | 0.59925 | 110.8921 | 0.78271 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2267 | 0.73304 | -0.5 | -0.49564 | 110.5463 | -0.81723 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2212 | 16.4148 | -0.898 | -0.80916 | 111.4559 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2237 | 16.423 | 4 | 3.9463 | 112.3992 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.217 | 0.75362 | 0.5 | 0.59908 | 110.8921 | 0.7828 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.235 | 0.73213 | -0.5 | -0.4958 | 110.5038 | -0.81632 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2295 | 16.4257 | -0.898 | -0.80826 | 111.3914 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2321 | 16.423 | 4 | 3.9476 | 112.3992 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2253 | 0.75362 | 0.5 | 0.59891 | 110.8921 | 0.78289 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2433 | 0.73213 | -0.5 | -0.49596 | 110.4613 | -0.81632 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2378 | 16.4257 | -0.898 | -0.80736 | 111.3268 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2404 | 16.4251 | 4 | 3.9476 | 112.3992 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2337 | 0.75478 | 0.5 | 0.59871 | 110.8512 | 0.78345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2517 | 0.73213 | -0.5 | -0.49611 | 110.4613 | -0.81632 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2462 | 16.4222 | -0.898 | -0.80696 | 111.3269 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2488 | 16.4251 | 4 | 3.9475 | 112.3992 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.242 | 0.75478 | 0.5 | 0.59851 | 110.8102 | 0.78355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.26 | 0.73213 | -0.5 | -0.49625 | 110.4613 | -0.81632 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2545 | 16.4222 | -0.898 | -0.80657 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2571 | 16.4251 | 4 | 3.9475 | 112.3992 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2504 | 0.75478 | 0.5 | 0.59832 | 110.8102 | 0.78365 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2683 | 0.73163 | -0.5 | -0.49642 | 110.5076 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2628 | 16.4222 | -0.898 | -0.80617 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2654 | 16.4251 | 4 | 3.9475 | 112.3992 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2587 | 0.75478 | 0.5 | 0.59812 | 110.8102 | 0.78375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2767 | 0.73163 | -0.5 | -0.49658 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2712 | 16.4222 | -0.898 | -0.80578 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2738 | 16.4309 | 4 | 3.9472 | 112.3817 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.267 | 0.75558 | 0.5 | 0.59791 | 110.8674 | 0.78418 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.285 | 0.73163 | -0.5 | -0.49674 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2795 | 16.4222 | -0.898 | -0.80538 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2821 | 16.4309 | 4 | 3.9469 | 112.3643 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2754 | 0.75558 | 0.5 | 0.5977 | 110.9245 | 0.78428 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.2934 | 0.73163 | -0.5 | -0.49691 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2878 | 16.4222 | -0.898 | -0.80499 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2904 | 16.4333 | 4 | 3.9465 | 112.3643 | 0.97235 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.2837 | 0.75558 | 0.5 | 0.59751 | 110.9242 | 0.78438 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3017 | 0.73163 | -0.5 | -0.49707 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.2962 | 16.4222 | -0.898 | -0.80448 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.2988 | 16.4333 | 4 | 3.9462 | 112.3643 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.292 | 0.75558 | 0.5 | 0.59731 | 110.924 | 0.78448 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.31 | 0.73163 | -0.5 | -0.49723 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3045 | 16.4222 | -0.898 | -0.80397 | 111.327 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3071 | 16.4333 | 4 | 3.9463 | 112.3643 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3004 | 0.75655 | 0.5 | 0.59709 | 110.8914 | 0.78497 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3184 | 0.73163 | -0.5 | -0.49739 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3128 | 16.426 | -0.898 | -0.80306 | 111.3816 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3155 | 16.4333 | 4 | 3.9464 | 112.3643 | 0.97236 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3087 | 0.75655 | 0.5 | 0.59688 | 110.8588 | 0.78508 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3267 | 0.73163 | -0.5 | -0.49756 | 110.5539 | -0.81575 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3211 | 16.426 | -0.898 | -0.80214 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3238 | 16.4277 | 4 | 3.9474 | 112.4024 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.317 | 0.75655 | 0.5 | 0.59667 | 110.8583 | 0.78519 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3351 | 0.73052 | -0.5 | -0.49773 | 110.5058 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3295 | 16.426 | -0.898 | -0.80123 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3321 | 16.4277 | 4 | 3.9485 | 112.4404 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3254 | 0.75655 | 0.5 | 0.59647 | 110.8579 | 0.78529 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3434 | 0.73052 | -0.5 | -0.4979 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3378 | 16.426 | -0.898 | -0.80032 | 111.4362 | -0.99882 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3405 | 16.4317 | 4 | 3.9497 | 112.4404 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3337 | 0.75655 | 0.5 | 0.59627 | 110.8579 | 0.78539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3517 | 0.73052 | -0.5 | -0.49804 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3461 | 16.4154 | -0.898 | -0.8003 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3488 | 16.4317 | 4 | 3.9508 | 112.4404 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.342 | 0.75655 | 0.5 | 0.59608 | 110.8579 | 0.78548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3601 | 0.73052 | -0.5 | -0.49818 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3545 | 16.4154 | -0.898 | -0.80028 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3571 | 16.4396 | 4 | 3.9508 | 112.3943 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3504 | 0.75805 | 0.5 | 0.59586 | 110.8939 | 0.78619 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3684 | 0.73052 | -0.5 | -0.49832 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3628 | 16.4154 | -0.898 | -0.80022 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3655 | 16.4396 | 4 | 3.9507 | 112.3482 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3587 | 0.75805 | 0.5 | 0.59564 | 110.93 | 0.7863 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3768 | 0.73052 | -0.5 | -0.49847 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3711 | 16.4154 | -0.898 | -0.80016 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3738 | 16.4396 | 4 | 3.9509 | 112.3482 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3671 | 0.75842 | 0.5 | 0.59541 | 110.93 | 0.78657 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3851 | 0.73052 | -0.5 | -0.49861 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3794 | 16.4154 | -0.898 | -0.80034 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3822 | 16.4396 | 4 | 3.9511 | 112.3482 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3754 | 0.75842 | 0.5 | 0.59518 | 110.93 | 0.78669 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.3934 | 0.73052 | -0.5 | -0.49875 | 110.4576 | -0.81467 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3878 | 16.4154 | -0.898 | -0.80051 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3905 | 16.4452 | 4 | 3.9514 | 112.405 | 0.97233 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3837 | 0.75842 | 0.5 | 0.59494 | 110.93 | 0.7868 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4018 | 0.73003 | -0.5 | -0.49891 | 110.5042 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.3961 | 16.4154 | -0.898 | -0.80115 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.3988 | 16.4452 | 4 | 3.9516 | 112.4619 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.3921 | 0.75842 | 0.5 | 0.59471 | 110.93 | 0.78692 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4101 | 0.73003 | -0.5 | -0.49906 | 110.5507 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4044 | 16.4154 | -0.898 | -0.80178 | 111.4362 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4072 | 16.4452 | 4 | 3.9519 | 112.4619 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4004 | 0.75842 | 0.5 | 0.59448 | 110.93 | 0.78704 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4184 | 0.73003 | -0.5 | -0.49922 | 110.5507 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4128 | 16.4341 | -0.898 | -0.80253 | 111.4955 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4155 | 16.4452 | 4 | 3.9521 | 112.4619 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4087 | 0.75842 | 0.5 | 0.59425 | 110.93 | 0.78715 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4268 | 0.73003 | -0.5 | -0.49938 | 110.5507 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4211 | 16.4341 | -0.898 | -0.80329 | 111.5548 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4239 | 16.4452 | 4 | 3.9527 | 112.4619 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4171 | 0.75898 | 0.5 | 0.59404 | 110.8756 | 0.78748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4351 | 0.73003 | -0.5 | -0.49953 | 110.5507 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4294 | 16.4341 | -0.898 | -0.80404 | 111.5548 | -0.99881 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4322 | 16.4452 | 4 | 3.9533 | 112.4619 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4254 | 0.75898 | 0.5 | 0.59384 | 110.8213 | 0.78758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4435 | 0.73003 | -0.5 | -0.49967 | 110.5507 | -0.8141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4378 | 16.4341 | -0.898 | -0.80479 | 111.5548 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4405 | 16.4327 | 4 | 3.9547 | 112.4619 | 0.97224 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4338 | 0.76001 | 0.5 | 0.5936 | 110.8553 | 0.7881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4518 | 0.72955 | -0.5 | -0.49981 | 110.5506 | -0.81349 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4461 | 16.4204 | -0.898 | -0.80626 | 111.6026 | -0.9988 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4489 | 16.4327 | 4 | 3.956 | 112.4619 | 0.97222 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4421 | 0.76001 | 0.5 | 0.59337 | 110.8893 | 0.78822 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4601 | 0.72955 | -0.5 | -0.49995 | 110.5505 | -0.81349 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4544 | 16.4204 | -0.898 | -0.80774 | 111.6504 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4572 | 16.4327 | 4 | 3.9574 | 112.4619 | 0.97221 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4504 | 0.76001 | 0.5 | 0.59313 | 110.8893 | 0.78834 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4685 | 0.72906 | -0.5 | -0.50011 | 110.5066 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4627 | 16.4309 | -0.898 | -0.80884 | 111.5867 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4655 | 16.4327 | 4 | 3.9588 | 112.4619 | 0.97219 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4588 | 0.76001 | 0.5 | 0.59289 | 110.8893 | 0.78846 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4768 | 0.72906 | -0.5 | -0.50026 | 110.4628 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4711 | 16.4309 | -0.898 | -0.80994 | 111.523 | -0.99879 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4739 | 16.4352 | 4 | 3.96 | 112.4407 | 0.97218 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4671 | 0.76001 | 0.5 | 0.59265 | 110.8896 | 0.78858 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4852 | 0.72906 | -0.5 | -0.50041 | 110.4628 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4794 | 16.4296 | -0.898 | -0.81138 | 111.5697 | -0.99878 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4822 | 16.4352 | 4 | 3.9612 | 112.4195 | 0.97216 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4754 | 0.76001 | 0.5 | 0.59241 | 110.8899 | 0.7887 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.4935 | 0.72906 | -0.5 | -0.50056 | 110.4628 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4877 | 16.4296 | -0.898 | -0.81281 | 111.6164 | -0.99878 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4906 | 16.4352 | 4 | 3.9629 | 112.4195 | 0.97214 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4838 | 0.76001 | 0.5 | 0.59217 | 110.8899 | 0.78882 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5018 | 0.72906 | -0.5 | -0.50072 | 110.4628 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.4961 | 16.4291 | -0.898 | -0.81457 | 111.6164 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.4989 | 16.4352 | 4 | 3.9646 | 112.4195 | 0.97212 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.4921 | 0.76001 | 0.5 | 0.59193 | 110.8899 | 0.78894 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5102 | 0.72906 | -0.5 | -0.50087 | 110.4628 | -0.81297 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5044 | 16.4291 | -0.898 | -0.81633 | 111.6164 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5072 | 16.4352 | 4 | 3.9662 | 112.4195 | 0.97209 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5005 | 0.76001 | 0.5 | 0.59172 | 110.8899 | 0.78905 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5185 | 0.72857 | -0.5 | -0.50104 | 110.5108 | -0.81239 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5127 | 16.4154 | -0.898 | -0.81604 | 111.5583 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5156 | 16.4352 | 4 | 3.9679 | 112.4195 | 0.97207 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5088 | 0.76001 | 0.5 | 0.59151 | 110.8899 | 0.78916 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5269 | 0.72857 | -0.5 | -0.5012 | 110.5588 | -0.81239 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.521 | 16.4154 | -0.898 | -0.81576 | 111.5003 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5239 | 16.4352 | 4 | 3.9686 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5171 | 0.76001 | 0.5 | 0.59131 | 110.8899 | 0.78926 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5352 | 0.72857 | -0.5 | -0.50135 | 110.5591 | -0.81239 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5294 | 16.4172 | -0.898 | -0.81566 | 111.538 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5322 | 16.4352 | 4 | 3.9692 | 112.4195 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5255 | 0.76001 | 0.5 | 0.59111 | 110.8899 | 0.78936 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5435 | 0.72857 | -0.5 | -0.5015 | 110.5594 | -0.81239 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5377 | 16.4172 | -0.898 | -0.81556 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5406 | 16.4352 | 4 | 3.9689 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5338 | 0.76001 | 0.5 | 0.59092 | 110.8899 | 0.78945 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5519 | 0.72775 | -0.5 | -0.50168 | 110.53 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.546 | 16.4233 | -0.898 | -0.8156 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5489 | 16.4352 | 4 | 3.9686 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5421 | 0.76001 | 0.5 | 0.59072 | 110.8899 | 0.78955 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5602 | 0.72775 | -0.5 | -0.50186 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5544 | 16.4233 | -0.898 | -0.81565 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5573 | 16.4352 | 4 | 3.9689 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5505 | 0.76001 | 0.5 | 0.59053 | 110.8899 | 0.78965 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5685 | 0.72775 | -0.5 | -0.502 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5627 | 16.4233 | -0.898 | -0.81569 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5656 | 16.4352 | 4 | 3.9693 | 112.4195 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5588 | 0.76001 | 0.5 | 0.59033 | 110.8899 | 0.78975 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5769 | 0.72775 | -0.5 | -0.50215 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.571 | 16.4233 | -0.898 | -0.81574 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5739 | 16.4352 | 4 | 3.9696 | 112.4195 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5672 | 0.76042 | 0.5 | 0.59014 | 110.8576 | 0.79001 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5852 | 0.72775 | -0.5 | -0.50229 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5793 | 16.4387 | -0.898 | -0.81569 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5823 | 16.4352 | 4 | 3.9699 | 112.4195 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5755 | 0.76042 | 0.5 | 0.58994 | 110.8254 | 0.79011 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.5936 | 0.72775 | -0.5 | -0.50244 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.5877 | 16.4387 | -0.898 | -0.81565 | 111.5757 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.5906 | 16.4352 | 4 | 3.9703 | 112.4195 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5838 | 0.76042 | 0.5 | 0.58976 | 110.8254 | 0.7902 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6019 | 0.72775 | -0.5 | -0.50259 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.596 | 16.4349 | -0.898 | -0.81523 | 111.4988 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.599 | 16.4352 | 4 | 3.9706 | 112.4195 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.5922 | 0.76042 | 0.5 | 0.58958 | 110.8254 | 0.79029 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6102 | 0.72775 | -0.5 | -0.50273 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6043 | 16.4349 | -0.898 | -0.81481 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6073 | 16.4352 | 4 | 3.9698 | 112.4195 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6005 | 0.76042 | 0.5 | 0.5894 | 110.8254 | 0.79038 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6186 | 0.72775 | -0.5 | -0.50288 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6127 | 16.4207 | -0.898 | -0.8146 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6156 | 16.4352 | 4 | 3.969 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6088 | 0.76042 | 0.5 | 0.58921 | 110.8254 | 0.79047 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6269 | 0.72775 | -0.5 | -0.50302 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.621 | 16.4207 | -0.898 | -0.81439 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.624 | 16.4352 | 4 | 3.9688 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6172 | 0.76042 | 0.5 | 0.58905 | 110.8254 | 0.79056 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6353 | 0.72775 | -0.5 | -0.50317 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6293 | 16.4227 | -0.898 | -0.81407 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6323 | 16.4352 | 4 | 3.9687 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6255 | 0.76042 | 0.5 | 0.58888 | 110.8254 | 0.79064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6436 | 0.72775 | -0.5 | -0.50331 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6376 | 16.4227 | -0.898 | -0.81375 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6407 | 16.4352 | 4 | 3.9685 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6339 | 0.76042 | 0.5 | 0.58871 | 110.8254 | 0.79073 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6519 | 0.72775 | -0.5 | -0.50344 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.646 | 16.4227 | -0.898 | -0.81418 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.649 | 16.4352 | 4 | 3.9684 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6422 | 0.76042 | 0.5 | 0.58854 | 110.8254 | 0.79081 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6603 | 0.72775 | -0.5 | -0.50356 | 110.5007 | -0.81141 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6543 | 16.4227 | -0.898 | -0.81461 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6573 | 16.4352 | 4 | 3.9685 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6505 | 0.76075 | 0.5 | 0.58839 | 110.8254 | 0.79101 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6686 | 0.72748 | -0.5 | -0.50369 | 110.5378 | -0.81103 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6626 | 16.4227 | -0.898 | -0.81454 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6657 | 16.4352 | 4 | 3.9687 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6589 | 0.76075 | 0.5 | 0.58824 | 110.8254 | 0.79109 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.677 | 0.72748 | -0.5 | -0.50383 | 110.5749 | -0.81103 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.671 | 16.4227 | -0.898 | -0.81446 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.674 | 16.4352 | 4 | 3.9688 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6672 | 0.76137 | 0.5 | 0.58807 | 110.864 | 0.79142 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6853 | 0.72652 | -0.5 | -0.50397 | 110.5301 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6793 | 16.4087 | -0.898 | -0.81504 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6824 | 16.4352 | 4 | 3.9689 | 112.4195 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6755 | 0.76137 | 0.5 | 0.5879 | 110.9026 | 0.7915 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.6936 | 0.72652 | -0.5 | -0.50412 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.6876 | 16.4087 | -0.898 | -0.81563 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.6907 | 16.4352 | 4 | 3.9697 | 112.4195 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6839 | 0.76137 | 0.5 | 0.58774 | 110.9026 | 0.79158 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.702 | 0.72652 | -0.5 | -0.50426 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.696 | 16.4087 | -0.898 | -0.81621 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.699 | 16.4352 | 4 | 3.9704 | 112.4195 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.6922 | 0.76137 | 0.5 | 0.58759 | 110.9026 | 0.79166 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7103 | 0.72652 | -0.5 | -0.5044 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7043 | 16.4087 | -0.898 | -0.81679 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7074 | 16.4352 | 4 | 3.9715 | 112.4194 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7005 | 0.76137 | 0.5 | 0.58743 | 110.9026 | 0.79174 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7186 | 0.72652 | -0.5 | -0.50455 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7126 | 16.4087 | -0.898 | -0.81738 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7157 | 16.4352 | 4 | 3.9725 | 112.4193 | 0.97201 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7089 | 0.76137 | 0.5 | 0.58728 | 110.9026 | 0.79181 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.727 | 0.72652 | -0.5 | -0.50469 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7209 | 16.4087 | -0.898 | -0.81796 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.724 | 16.4352 | 4 | 3.9735 | 112.4193 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7172 | 0.76137 | 0.5 | 0.58715 | 110.9026 | 0.79188 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7353 | 0.72652 | -0.5 | -0.50484 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7293 | 16.4087 | -0.898 | -0.8188 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7324 | 16.4352 | 4 | 3.9746 | 112.4193 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7256 | 0.76137 | 0.5 | 0.58702 | 110.9026 | 0.79195 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7437 | 0.72652 | -0.5 | -0.50498 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7376 | 16.4087 | -0.898 | -0.81964 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7407 | 16.4352 | 4 | 3.9746 | 112.4193 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7339 | 0.76137 | 0.5 | 0.58688 | 110.9026 | 0.79201 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.752 | 0.72652 | -0.5 | -0.5051 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7459 | 16.4087 | -0.898 | -0.82048 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7491 | 16.4352 | 4 | 3.9747 | 112.4193 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7422 | 0.76137 | 0.5 | 0.58675 | 110.9026 | 0.79208 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7603 | 0.72652 | -0.5 | -0.50522 | 110.4852 | -0.81002 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7543 | 16.4087 | -0.898 | -0.82132 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7574 | 16.4352 | 4 | 3.9739 | 112.4193 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7506 | 0.76137 | 0.5 | 0.58662 | 110.9026 | 0.79214 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7687 | 0.72558 | -0.5 | -0.50536 | 110.4919 | -0.80901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7626 | 16.4087 | -0.898 | -0.82126 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7657 | 16.4352 | 4 | 3.9732 | 112.4193 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7589 | 0.76137 | 0.5 | 0.58649 | 110.9026 | 0.79221 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.777 | 0.72558 | -0.5 | -0.5055 | 110.4986 | -0.80901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7709 | 16.4087 | -0.898 | -0.8212 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7741 | 16.4317 | 4 | 3.973 | 112.4193 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7673 | 0.7622 | 0.5 | 0.58636 | 110.8324 | 0.7926 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7854 | 0.72558 | -0.5 | -0.50565 | 110.4986 | -0.80901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7792 | 16.4087 | -0.898 | -0.82114 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7824 | 16.4317 | 4 | 3.9729 | 112.4193 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7756 | 0.7622 | 0.5 | 0.58622 | 110.7622 | 0.79267 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.7937 | 0.72558 | -0.5 | -0.50579 | 110.4986 | -0.80901 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7876 | 16.4087 | -0.898 | -0.82108 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7908 | 16.4304 | 4 | 3.9732 | 112.4346 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7839 | 0.7622 | 0.5 | 0.5861 | 110.7622 | 0.79273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.802 | 0.72502 | -0.5 | -0.50594 | 110.4986 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.7959 | 16.4087 | -0.898 | -0.82103 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.7991 | 16.4304 | 4 | 3.9734 | 112.4499 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.7923 | 0.7622 | 0.5 | 0.58598 | 110.7622 | 0.79279 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8104 | 0.72502 | -0.5 | -0.5061 | 110.4986 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8042 | 16.4087 | -0.898 | -0.82097 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8074 | 16.4304 | 4 | 3.974 | 112.4499 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8006 | 0.7622 | 0.5 | 0.58586 | 110.7622 | 0.79285 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8187 | 0.72502 | -0.5 | -0.50623 | 110.499 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8126 | 16.4087 | -0.898 | -0.82091 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8158 | 16.4304 | 4 | 3.9746 | 112.4499 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8089 | 0.7622 | 0.5 | 0.58573 | 110.7622 | 0.79291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8271 | 0.72502 | -0.5 | -0.50637 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8209 | 16.4087 | -0.898 | -0.82085 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8241 | 16.4304 | 4 | 3.9752 | 112.4499 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8173 | 0.7622 | 0.5 | 0.58561 | 110.7622 | 0.79297 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8354 | 0.72502 | -0.5 | -0.50651 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8292 | 16.4087 | -0.898 | -0.82068 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8325 | 16.4304 | 4 | 3.9758 | 112.4499 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8256 | 0.7622 | 0.5 | 0.58549 | 110.7622 | 0.79304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8437 | 0.72502 | -0.5 | -0.50665 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8375 | 16.4087 | -0.898 | -0.8205 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8408 | 16.4304 | 4 | 3.9764 | 112.4499 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8339 | 0.7622 | 0.5 | 0.58538 | 110.7622 | 0.79309 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8521 | 0.72502 | -0.5 | -0.50679 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8459 | 16.4087 | -0.898 | -0.82033 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8491 | 16.4304 | 4 | 3.977 | 112.4499 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8423 | 0.7622 | 0.5 | 0.58528 | 110.7622 | 0.79314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8604 | 0.72502 | -0.5 | -0.50693 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8542 | 16.4087 | -0.898 | -0.82016 | 111.4218 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8575 | 16.4304 | 4 | 3.9771 | 112.4499 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8506 | 0.7622 | 0.5 | 0.58521 | 110.7622 | 0.79318 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8687 | 0.72502 | -0.5 | -0.50705 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8625 | 16.4087 | -0.898 | -0.81926 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8658 | 16.4304 | 4 | 3.9772 | 112.4499 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.859 | 0.7622 | 0.5 | 0.58514 | 110.7622 | 0.79321 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8771 | 0.72502 | -0.5 | -0.50717 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8709 | 16.4087 | -0.898 | -0.81836 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8741 | 16.4304 | 4 | 3.9773 | 112.4499 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8673 | 0.7622 | 0.5 | 0.58507 | 110.7622 | 0.79325 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8854 | 0.72502 | -0.5 | -0.50728 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8792 | 16.4087 | -0.898 | -0.81784 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8825 | 16.4304 | 4 | 3.9774 | 112.4499 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8756 | 0.7622 | 0.5 | 0.585 | 110.7622 | 0.79328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.8938 | 0.72502 | -0.5 | -0.50739 | 110.4993 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8875 | 16.4087 | -0.898 | -0.81731 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8908 | 16.4304 | 4 | 3.978 | 112.4499 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.884 | 0.76316 | 0.5 | 0.58491 | 110.8314 | 0.7937 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9021 | 0.72502 | -0.5 | -0.5075 | 110.499 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.8959 | 16.4087 | -0.898 | -0.81645 | 111.4218 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.8992 | 16.4304 | 4 | 3.9786 | 112.4499 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.8923 | 0.76316 | 0.5 | 0.58482 | 110.9006 | 0.79374 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9104 | 0.72502 | -0.5 | -0.50761 | 110.4988 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9042 | 16.4087 | -0.898 | -0.8156 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9075 | 16.4304 | 4 | 3.9792 | 112.4499 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9006 | 0.76413 | 0.5 | 0.58471 | 110.8699 | 0.79417 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9188 | 0.72502 | -0.5 | -0.50772 | 110.4988 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9125 | 16.4087 | -0.898 | -0.81442 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9158 | 16.4304 | 4 | 3.9799 | 112.4499 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.909 | 0.76413 | 0.5 | 0.5846 | 110.8391 | 0.79423 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9271 | 0.72502 | -0.5 | -0.50783 | 110.4988 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9208 | 16.4087 | -0.898 | -0.81324 | 111.4218 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9242 | 16.4304 | 4 | 3.9805 | 112.4499 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9173 | 0.76413 | 0.5 | 0.58448 | 110.8391 | 0.79428 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9355 | 0.72502 | -0.5 | -0.50792 | 110.4988 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9292 | 16.4237 | -0.898 | -0.81398 | 111.4479 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9325 | 16.4304 | 4 | 3.9811 | 112.4499 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9257 | 0.76413 | 0.5 | 0.58437 | 110.8391 | 0.79434 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9438 | 0.72502 | -0.5 | -0.50802 | 110.4988 | -0.80853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9375 | 16.4237 | -0.898 | -0.81472 | 111.4739 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9408 | 16.4304 | 4 | 3.9817 | 112.4499 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.934 | 0.76413 | 0.5 | 0.58426 | 110.8391 | 0.7944 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9521 | 0.72466 | -0.5 | -0.50813 | 110.4988 | -0.80801 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9458 | 16.4237 | -0.898 | -0.81527 | 111.4739 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9492 | 16.4304 | 4 | 3.9824 | 112.4499 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9423 | 0.76413 | 0.5 | 0.58415 | 110.8391 | 0.79445 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9605 | 0.72466 | -0.5 | -0.50824 | 110.4988 | -0.80801 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9542 | 16.4237 | -0.898 | -0.81583 | 111.4739 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9575 | 16.4304 | 4 | 3.983 | 112.4499 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9507 | 0.76413 | 0.5 | 0.58403 | 110.839 | 0.79451 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9688 | 0.72466 | -0.5 | -0.50832 | 110.4988 | -0.80801 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9625 | 16.4237 | -0.898 | -0.81623 | 111.4739 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9659 | 16.4304 | 4 | 3.9836 | 112.4499 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.959 | 0.76413 | 0.5 | 0.58392 | 110.8389 | 0.79457 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9772 | 0.72466 | -0.5 | -0.5084 | 110.4988 | -0.80801 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9708 | 16.4237 | -0.898 | -0.81664 | 111.4739 | -0.99877 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9742 | 16.4304 | 4 | 3.9842 | 112.4499 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9673 | 0.76413 | 0.5 | 0.58381 | 110.8389 | 0.79462 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9855 | 0.72415 | -0.5 | -0.5085 | 110.4544 | -0.80748 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9791 | 16.4237 | -0.898 | -0.81705 | 111.4739 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9825 | 16.4304 | 4 | 3.9849 | 112.4499 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9757 | 0.76413 | 0.5 | 0.5837 | 110.8389 | 0.79468 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
7.9938 | 0.72415 | -0.5 | -0.50859 | 110.41 | -0.80748 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9875 | 16.4237 | -0.898 | -0.81746 | 111.4739 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9909 | 16.4304 | 4 | 3.9855 | 112.4499 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.984 | 0.76413 | 0.5 | 0.58359 | 110.8389 | 0.79473 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0022 | 0.72379 | -0.5 | -0.5087 | 110.4602 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 7.9958 | 16.4183 | -0.898 | -0.81828 | 111.5131 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 7.9992 | 16.4304 | 4 | 3.9861 | 112.4499 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 7.9924 | 0.76413 | 0.5 | 0.58349 | 110.8389 | 0.79478 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0105 | 0.72379 | -0.5 | -0.50881 | 110.5105 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0041 | 16.4183 | -0.898 | -0.81909 | 111.5522 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0076 | 16.4304 | 4 | 3.9867 | 112.4499 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0007 | 0.76476 | 0.5 | 0.58338 | 110.8184 | 0.79508 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0188 | 0.72379 | -0.5 | -0.50892 | 110.5107 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0125 | 16.4183 | -0.898 | -0.82028 | 111.5522 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0159 | 16.4304 | 4 | 3.9874 | 112.4499 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.009 | 0.76476 | 0.5 | 0.58327 | 110.7979 | 0.79513 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0272 | 0.72379 | -0.5 | -0.50903 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0208 | 16.4183 | -0.898 | -0.82147 | 111.5522 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0242 | 16.4304 | 4 | 3.988 | 112.4499 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0174 | 0.76476 | 0.5 | 0.58316 | 110.7979 | 0.79519 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0355 | 0.72379 | -0.5 | -0.50914 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0291 | 16.4183 | -0.898 | -0.82245 | 111.5522 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0326 | 16.4304 | 4 | 3.9886 | 112.4499 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0257 | 0.76476 | 0.5 | 0.58304 | 110.7979 | 0.79524 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0439 | 0.72379 | -0.5 | -0.50925 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0375 | 16.4183 | -0.898 | -0.82342 | 111.5522 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0409 | 16.4304 | 4 | 3.9892 | 112.4499 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.034 | 0.76593 | 0.5 | 0.58291 | 110.8565 | 0.79576 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0522 | 0.72379 | -0.5 | -0.50936 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0458 | 16.4183 | -0.898 | -0.82451 | 111.5522 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0492 | 16.4304 | 4 | 3.9899 | 112.4499 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0424 | 0.76593 | 0.5 | 0.58277 | 110.915 | 0.79583 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0605 | 0.72379 | -0.5 | -0.50947 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0541 | 16.4183 | -0.898 | -0.8256 | 111.5522 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0576 | 16.4304 | 4 | 3.9905 | 112.45 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0507 | 0.76593 | 0.5 | 0.58263 | 110.915 | 0.7959 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0689 | 0.72379 | -0.5 | -0.50958 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0624 | 16.4183 | -0.898 | -0.82669 | 111.5522 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0659 | 16.4304 | 4 | 3.9911 | 112.45 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0591 | 0.76593 | 0.5 | 0.58249 | 110.915 | 0.79597 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0772 | 0.72379 | -0.5 | -0.50969 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0708 | 16.4183 | -0.898 | -0.82778 | 111.5522 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0743 | 16.4304 | 4 | 3.9917 | 112.45 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0674 | 0.76593 | 0.5 | 0.58236 | 110.915 | 0.79604 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0856 | 0.72379 | -0.5 | -0.50979 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0791 | 16.4183 | -0.898 | -0.82887 | 111.5522 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0826 | 16.4304 | 4 | 3.9924 | 112.45 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0757 | 0.76593 | 0.5 | 0.58223 | 110.915 | 0.7961 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.0939 | 0.72379 | -0.5 | -0.50989 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0874 | 16.4183 | -0.898 | -0.82996 | 111.5522 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0909 | 16.4304 | 4 | 3.993 | 112.45 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0841 | 0.76593 | 0.5 | 0.58212 | 110.915 | 0.79616 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1022 | 0.72379 | -0.5 | -0.50996 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.0958 | 16.4518 | -0.898 | -0.82914 | 111.5025 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.0993 | 16.4304 | 4 | 3.9936 | 112.45 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.0924 | 0.76593 | 0.5 | 0.58201 | 110.915 | 0.79621 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1106 | 0.72379 | -0.5 | -0.51004 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1041 | 16.4518 | -0.898 | -0.82833 | 111.4528 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1076 | 16.4373 | 4 | 3.994 | 112.45 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1007 | 0.76593 | 0.5 | 0.5819 | 110.915 | 0.79627 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1189 | 0.72379 | -0.5 | -0.51011 | 110.5108 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1124 | 16.4376 | -0.898 | -0.82773 | 111.4528 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.116 | 16.4373 | 4 | 3.9944 | 112.45 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1091 | 0.76593 | 0.5 | 0.58178 | 110.915 | 0.79633 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1273 | 0.72379 | -0.5 | -0.51019 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1208 | 16.4376 | -0.898 | -0.82713 | 111.4528 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1243 | 16.4373 | 4 | 3.9948 | 112.45 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1174 | 0.76593 | 0.5 | 0.58167 | 110.915 | 0.79638 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1356 | 0.72379 | -0.5 | -0.51026 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1291 | 16.4343 | -0.898 | -0.82627 | 111.3969 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1326 | 16.4373 | 4 | 3.9952 | 112.45 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1258 | 0.76593 | 0.5 | 0.58156 | 110.915 | 0.79644 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1439 | 0.72379 | -0.5 | -0.51034 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1374 | 16.4343 | -0.898 | -0.82542 | 111.3411 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.141 | 16.4417 | 4 | 3.9953 | 112.4098 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1341 | 0.76648 | 0.5 | 0.58143 | 110.8605 | 0.79671 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1523 | 0.72379 | -0.5 | -0.51041 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1457 | 16.4357 | -0.898 | -0.82435 | 111.3411 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1493 | 16.4417 | 4 | 3.9954 | 112.3696 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1424 | 0.76648 | 0.5 | 0.58131 | 110.8061 | 0.79677 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1606 | 0.72379 | -0.5 | -0.51049 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1541 | 16.4357 | -0.898 | -0.82328 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1576 | 16.4417 | 4 | 3.9955 | 112.3696 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1508 | 0.76713 | 0.5 | 0.58117 | 110.8061 | 0.79709 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1689 | 0.72379 | -0.5 | -0.51056 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1624 | 16.4357 | -0.898 | -0.82221 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.166 | 16.4417 | 4 | 3.9956 | 112.3696 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1591 | 0.76713 | 0.5 | 0.58103 | 110.8061 | 0.79716 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1773 | 0.72379 | -0.5 | -0.51064 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1707 | 16.4357 | -0.898 | -0.82115 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1743 | 16.4417 | 4 | 3.9957 | 112.3686 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1674 | 0.76713 | 0.5 | 0.58089 | 110.8061 | 0.79723 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.1856 | 0.72379 | -0.5 | -0.51069 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1791 | 16.4266 | -0.898 | -0.82097 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1827 | 16.4417 | 4 | 3.9958 | 112.3677 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1758 | 0.76713 | 0.5 | 0.58075 | 110.8061 | 0.79729 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.194 | 0.72379 | -0.5 | -0.51074 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1874 | 16.4266 | -0.898 | -0.8208 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.191 | 16.4417 | 4 | 3.9957 | 112.3677 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1841 | 0.76713 | 0.5 | 0.58065 | 110.8061 | 0.79735 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2023 | 0.72379 | -0.5 | -0.51079 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.1957 | 16.4266 | -0.898 | -0.82062 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.1993 | 16.4417 | 4 | 3.9956 | 112.3677 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.1925 | 0.76713 | 0.5 | 0.58054 | 110.8061 | 0.7974 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2106 | 0.72379 | -0.5 | -0.51084 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.204 | 16.4266 | -0.898 | -0.82045 | 111.3411 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2077 | 16.4417 | 4 | 3.9951 | 112.3677 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2008 | 0.76713 | 0.5 | 0.58043 | 110.806 | 0.79746 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.219 | 0.72379 | -0.5 | -0.51088 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2124 | 16.4266 | -0.898 | -0.82028 | 111.3411 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.216 | 16.4417 | 4 | 3.9945 | 112.3677 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2091 | 0.76713 | 0.5 | 0.58033 | 110.806 | 0.79751 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2273 | 0.72379 | -0.5 | -0.51092 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2207 | 16.4266 | -0.898 | -0.8201 | 111.3411 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2243 | 16.4417 | 4 | 3.994 | 112.3676 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2175 | 0.76761 | 0.5 | 0.58021 | 110.8422 | 0.79775 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2357 | 0.72379 | -0.5 | -0.51096 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.229 | 16.4292 | -0.898 | -0.81983 | 111.3685 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2327 | 16.4417 | 4 | 3.9935 | 112.3676 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2258 | 0.76761 | 0.5 | 0.5801 | 110.8784 | 0.7978 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.244 | 0.72379 | -0.5 | -0.511 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2374 | 16.4292 | -0.898 | -0.81955 | 111.3958 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.241 | 16.4417 | 4 | 3.993 | 112.3676 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2341 | 0.76761 | 0.5 | 0.57998 | 110.8784 | 0.79786 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2523 | 0.72379 | -0.5 | -0.51104 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2457 | 16.4292 | -0.898 | -0.81927 | 111.3959 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2494 | 16.4417 | 4 | 3.9925 | 112.3676 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2425 | 0.76761 | 0.5 | 0.57987 | 110.8784 | 0.79792 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2607 | 0.72379 | -0.5 | -0.51108 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.254 | 16.4292 | -0.898 | -0.819 | 111.3959 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2577 | 16.4417 | 4 | 3.9919 | 112.3676 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2508 | 0.76761 | 0.5 | 0.57975 | 110.8784 | 0.79798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.269 | 0.72379 | -0.5 | -0.51112 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2623 | 16.4313 | -0.898 | -0.81902 | 111.4544 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.266 | 16.4417 | 4 | 3.9914 | 112.3676 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2592 | 0.76761 | 0.5 | 0.57964 | 110.8784 | 0.79803 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2774 | 0.72379 | -0.5 | -0.51116 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2707 | 16.4313 | -0.898 | -0.81905 | 111.5129 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2744 | 16.4449 | 4 | 3.9906 | 112.4109 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2675 | 0.76761 | 0.5 | 0.57952 | 110.8784 | 0.79809 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.2857 | 0.72379 | -0.5 | -0.51121 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.279 | 16.428 | -0.898 | -0.8194 | 111.5129 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2827 | 16.4449 | 4 | 3.9897 | 112.4543 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2758 | 0.76761 | 0.5 | 0.57941 | 110.8784 | 0.79815 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.294 | 0.72379 | -0.5 | -0.51125 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2873 | 16.428 | -0.898 | -0.81976 | 111.5128 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2911 | 16.4449 | 4 | 3.9889 | 112.4543 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2842 | 0.76761 | 0.5 | 0.57929 | 110.8784 | 0.79821 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3024 | 0.72379 | -0.5 | -0.51129 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.2957 | 16.428 | -0.898 | -0.82011 | 111.5129 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.2994 | 16.4449 | 4 | 3.988 | 112.4543 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.2925 | 0.76761 | 0.5 | 0.57918 | 110.8784 | 0.79826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3107 | 0.72379 | -0.5 | -0.51133 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.304 | 16.428 | -0.898 | -0.82046 | 111.5129 | -0.99876 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3077 | 16.4449 | 4 | 3.9872 | 112.4543 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3008 | 0.76761 | 0.5 | 0.57908 | 110.8784 | 0.79831 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.319 | 0.72379 | -0.5 | -0.51137 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3123 | 16.4269 | -0.898 | -0.82151 | 111.4966 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3161 | 16.4449 | 4 | 3.9863 | 112.4543 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3092 | 0.76761 | 0.5 | 0.57899 | 110.8784 | 0.79836 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3274 | 0.72379 | -0.5 | -0.51141 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3206 | 16.4269 | -0.898 | -0.82256 | 111.4804 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3244 | 16.4449 | 4 | 3.9855 | 112.4543 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3175 | 0.76761 | 0.5 | 0.57892 | 110.8784 | 0.7984 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3357 | 0.72379 | -0.5 | -0.51145 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.329 | 16.4282 | -0.898 | -0.82382 | 111.4804 | -0.99875 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3327 | 16.4449 | 4 | 3.9847 | 112.4543 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3259 | 0.76761 | 0.5 | 0.57884 | 110.8784 | 0.79843 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3441 | 0.72379 | -0.5 | -0.51149 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3373 | 16.4282 | -0.898 | -0.82507 | 111.4804 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3411 | 16.4449 | 4 | 3.9838 | 112.4543 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3342 | 0.76761 | 0.5 | 0.57877 | 110.8784 | 0.79847 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3524 | 0.72379 | -0.5 | -0.51153 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3456 | 16.4328 | -0.898 | -0.82509 | 111.4804 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3494 | 16.4449 | 4 | 3.983 | 112.4543 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3425 | 0.76761 | 0.5 | 0.5787 | 110.8784 | 0.7985 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3607 | 0.72379 | -0.5 | -0.51157 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3539 | 16.4328 | -0.898 | -0.8251 | 111.4804 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3578 | 16.4449 | 4 | 3.9821 | 112.4543 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3509 | 0.76774 | 0.5 | 0.57863 | 110.8743 | 0.79859 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3691 | 0.72379 | -0.5 | -0.5116 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3623 | 16.4328 | -0.898 | -0.82511 | 111.4804 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3661 | 16.4449 | 4 | 3.9813 | 112.4543 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3592 | 0.76774 | 0.5 | 0.57855 | 110.8702 | 0.79862 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3774 | 0.72379 | -0.5 | -0.51162 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3706 | 16.4328 | -0.898 | -0.82512 | 111.4804 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3744 | 16.4449 | 4 | 3.9804 | 112.4543 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3675 | 0.76774 | 0.5 | 0.57848 | 110.8702 | 0.79866 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3858 | 0.72379 | -0.5 | -0.51165 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3789 | 16.4274 | -0.898 | -0.82614 | 111.4455 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3828 | 16.4449 | 4 | 3.9796 | 112.4543 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3759 | 0.76774 | 0.5 | 0.57841 | 110.8702 | 0.7987 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.3941 | 0.72379 | -0.5 | -0.51167 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3873 | 16.4274 | -0.898 | -0.82717 | 111.4106 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3911 | 16.4449 | 4 | 3.9787 | 112.4543 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3842 | 0.76774 | 0.5 | 0.57833 | 110.8702 | 0.79873 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4024 | 0.72379 | -0.5 | -0.51169 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.3956 | 16.4274 | -0.898 | -0.82819 | 111.4106 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.3995 | 16.4449 | 4 | 3.9779 | 112.4543 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.3925 | 0.76774 | 0.5 | 0.57826 | 110.8703 | 0.79877 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4108 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4039 | 16.4274 | -0.898 | -0.82921 | 111.4106 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4078 | 16.4449 | 4 | 3.977 | 112.4543 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4009 | 0.76774 | 0.5 | 0.57819 | 110.8702 | 0.79881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4191 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4122 | 16.4229 | -0.898 | -0.83028 | 111.4454 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4161 | 16.4449 | 4 | 3.9762 | 112.4543 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4092 | 0.76774 | 0.5 | 0.57811 | 110.8702 | 0.79884 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4275 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4206 | 16.4229 | -0.898 | -0.83134 | 111.4802 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4245 | 16.4432 | 4 | 3.9752 | 112.4543 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4176 | 0.76774 | 0.5 | 0.57805 | 110.8702 | 0.79888 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4358 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4289 | 16.4288 | -0.898 | -0.83141 | 111.4802 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4328 | 16.4432 | 4 | 3.9742 | 112.4543 | 0.97201 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4259 | 0.76774 | 0.5 | 0.57799 | 110.8702 | 0.79891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4441 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4372 | 16.4288 | -0.898 | -0.83148 | 111.4802 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4411 | 16.4432 | 4 | 3.9732 | 112.4543 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4342 | 0.76774 | 0.5 | 0.57792 | 110.8702 | 0.79894 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4525 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4455 | 16.4399 | -0.898 | -0.83069 | 111.4361 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4495 | 16.4432 | 4 | 3.9722 | 112.4543 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4426 | 0.76774 | 0.5 | 0.57786 | 110.8702 | 0.79897 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4608 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4539 | 16.4399 | -0.898 | -0.82989 | 111.392 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4578 | 16.4432 | 4 | 3.9712 | 112.4543 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4509 | 0.76774 | 0.5 | 0.57782 | 110.8702 | 0.79899 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4691 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4622 | 16.4399 | -0.898 | -0.82909 | 111.3918 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4662 | 16.4432 | 4 | 3.9703 | 112.4543 | 0.97207 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4593 | 0.76774 | 0.5 | 0.57778 | 110.8702 | 0.79901 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4775 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4705 | 16.4399 | -0.898 | -0.8283 | 111.3915 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4745 | 16.4432 | 4 | 3.9693 | 112.4543 | 0.97208 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4676 | 0.76774 | 0.5 | 0.57775 | 110.8702 | 0.79903 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4858 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4789 | 16.4366 | -0.898 | -0.82778 | 111.3915 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4828 | 16.4432 | 4 | 3.9683 | 112.4543 | 0.97209 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4759 | 0.76774 | 0.5 | 0.57771 | 110.8702 | 0.79904 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.4942 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4872 | 16.4366 | -0.898 | -0.82725 | 111.3915 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4912 | 16.4432 | 4 | 3.9673 | 112.4543 | 0.97211 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4843 | 0.76774 | 0.5 | 0.57768 | 110.8702 | 0.79906 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5025 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.4955 | 16.4389 | -0.898 | -0.82704 | 111.4514 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.4995 | 16.4432 | 4 | 3.9663 | 112.4543 | 0.97212 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.4926 | 0.76774 | 0.5 | 0.57764 | 110.8702 | 0.79908 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5108 | 0.72379 | -0.5 | -0.5117 | 110.5109 | -0.80698 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5038 | 16.4389 | -0.898 | -0.82682 | 111.5112 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5078 | 16.4432 | 4 | 3.9653 | 112.4543 | 0.97213 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5009 | 0.76774 | 0.5 | 0.5776 | 110.8702 | 0.7991 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5192 | 0.72429 | -0.5 | -0.51169 | 110.4633 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5122 | 16.4371 | -0.898 | -0.82814 | 111.4614 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5162 | 16.4432 | 4 | 3.9643 | 112.4543 | 0.97215 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5093 | 0.76774 | 0.5 | 0.57757 | 110.8702 | 0.79912 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5275 | 0.72429 | -0.5 | -0.51167 | 110.4157 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5205 | 16.4371 | -0.898 | -0.82946 | 111.4117 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5245 | 16.4432 | 4 | 3.9635 | 112.4543 | 0.97216 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5176 | 0.76774 | 0.5 | 0.57753 | 110.8702 | 0.79914 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5359 | 0.72496 | -0.5 | -0.51165 | 110.4157 | -0.80814 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5288 | 16.4277 | -0.898 | -0.83125 | 111.4597 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5329 | 16.4432 | 4 | 3.9628 | 112.4543 | 0.97217 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5259 | 0.76774 | 0.5 | 0.57749 | 110.8702 | 0.79915 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5442 | 0.72496 | -0.5 | -0.51162 | 110.4157 | -0.80814 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5372 | 16.4277 | -0.898 | -0.83304 | 111.5077 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5412 | 16.4432 | 4 | 3.962 | 112.4543 | 0.97218 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5343 | 0.76774 | 0.5 | 0.57746 | 110.8702 | 0.79917 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5525 | 0.72496 | -0.5 | -0.51159 | 110.4157 | -0.80814 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5455 | 16.4277 | -0.898 | -0.83508 | 111.5077 | -0.99871 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5495 | 16.4432 | 4 | 3.9612 | 112.4543 | 0.97219 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5426 | 0.76774 | 0.5 | 0.57742 | 110.8702 | 0.79919 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5609 | 0.72496 | -0.5 | -0.51157 | 110.4157 | -0.80814 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5538 | 16.4277 | -0.898 | -0.83712 | 111.5077 | -0.9987 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5579 | 16.4432 | 4 | 3.9608 | 112.4543 | 0.97219 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.551 | 0.76774 | 0.5 | 0.5774 | 110.8702 | 0.7992 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5692 | 0.72546 | -0.5 | -0.51153 | 110.4601 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5621 | 16.4224 | -0.898 | -0.8401 | 111.5729 | -0.99869 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5662 | 16.4432 | 4 | 3.9603 | 112.4543 | 0.9722 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5593 | 0.76774 | 0.5 | 0.57738 | 110.8702 | 0.79921 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5776 | 0.72546 | -0.5 | -0.51149 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5705 | 16.4224 | -0.898 | -0.84308 | 111.638 | -0.99868 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5746 | 16.4432 | 4 | 3.9598 | 112.4543 | 0.97221 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5676 | 0.76774 | 0.5 | 0.57737 | 110.8702 | 0.79922 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5859 | 0.72546 | -0.5 | -0.51145 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5788 | 16.4223 | -0.898 | -0.84641 | 111.5918 | -0.99867 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5829 | 16.4432 | 4 | 3.9594 | 112.4543 | 0.97221 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.576 | 0.76774 | 0.5 | 0.57736 | 110.8702 | 0.79922 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.5942 | 0.72546 | -0.5 | -0.51141 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5871 | 16.4223 | -0.898 | -0.84973 | 111.5455 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5912 | 16.4432 | 4 | 3.9589 | 112.4543 | 0.97222 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5843 | 0.76774 | 0.5 | 0.57735 | 110.8702 | 0.79923 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6026 | 0.72546 | -0.5 | -0.51137 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.5955 | 16.4223 | -0.898 | -0.85216 | 111.5455 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.5996 | 16.4432 | 4 | 3.9584 | 112.4543 | 0.97223 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.5926 | 0.76774 | 0.5 | 0.57734 | 110.8702 | 0.79923 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6109 | 0.72546 | -0.5 | -0.51133 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6038 | 16.4223 | -0.898 | -0.85459 | 111.5455 | -0.99865 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6079 | 16.4432 | 4 | 3.958 | 112.4543 | 0.97223 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.601 | 0.76737 | 0.5 | 0.57734 | 110.8702 | 0.79909 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6192 | 0.72546 | -0.5 | -0.51129 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6121 | 16.4223 | -0.898 | -0.85701 | 111.5455 | -0.99864 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6162 | 16.4432 | 4 | 3.9575 | 112.4543 | 0.97224 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6093 | 0.76737 | 0.5 | 0.57735 | 110.8702 | 0.79909 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6276 | 0.72546 | -0.5 | -0.51125 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6204 | 16.4223 | -0.898 | -0.85944 | 111.5455 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6246 | 16.4432 | 4 | 3.957 | 112.4543 | 0.97224 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6177 | 0.76694 | 0.5 | 0.57736 | 110.9208 | 0.79892 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6359 | 0.72546 | -0.5 | -0.51121 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6288 | 16.4249 | -0.898 | -0.8613 | 111.5455 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6329 | 16.4432 | 4 | 3.9566 | 112.4543 | 0.97225 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.626 | 0.76694 | 0.5 | 0.57738 | 110.9714 | 0.79891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6443 | 0.72546 | -0.5 | -0.51118 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6371 | 16.4249 | -0.898 | -0.86317 | 111.5455 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6413 | 16.4432 | 4 | 3.9561 | 112.4543 | 0.97226 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6343 | 0.76694 | 0.5 | 0.57741 | 110.9714 | 0.7989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6526 | 0.72546 | -0.5 | -0.51114 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6454 | 16.4249 | -0.898 | -0.86513 | 111.5455 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6496 | 16.4432 | 4 | 3.9556 | 112.4543 | 0.97226 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6427 | 0.76694 | 0.5 | 0.57743 | 110.9714 | 0.79888 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6609 | 0.72546 | -0.5 | -0.5111 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6538 | 16.4249 | -0.898 | -0.8671 | 111.5455 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6579 | 16.4432 | 4 | 3.9551 | 112.4543 | 0.97227 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.651 | 0.76615 | 0.5 | 0.57748 | 110.9169 | 0.79856 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6693 | 0.72546 | -0.5 | -0.51106 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6621 | 16.4249 | -0.898 | -0.86906 | 111.5455 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6663 | 16.4432 | 4 | 3.9547 | 112.4543 | 0.97228 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6593 | 0.76615 | 0.5 | 0.57752 | 110.8624 | 0.79854 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6776 | 0.72546 | -0.5 | -0.51102 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6704 | 16.4249 | -0.898 | -0.87103 | 111.5455 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6746 | 16.4432 | 4 | 3.9542 | 112.4543 | 0.97228 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6677 | 0.76615 | 0.5 | 0.57756 | 110.8624 | 0.79852 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.686 | 0.72546 | -0.5 | -0.51098 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6787 | 16.4233 | -0.898 | -0.87286 | 111.5455 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6829 | 16.4432 | 4 | 3.9537 | 112.4543 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.676 | 0.76615 | 0.5 | 0.57761 | 110.8624 | 0.7985 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.6943 | 0.72546 | -0.5 | -0.51094 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6871 | 16.4233 | -0.898 | -0.87469 | 111.5455 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6913 | 16.4432 | 4 | 3.9536 | 112.4543 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6844 | 0.76615 | 0.5 | 0.57765 | 110.8624 | 0.79848 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7026 | 0.72546 | -0.5 | -0.5109 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.6954 | 16.4219 | -0.898 | -0.87641 | 111.5726 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.6996 | 16.4432 | 4 | 3.9534 | 112.4543 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.6927 | 0.76615 | 0.5 | 0.57769 | 110.8624 | 0.79845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.711 | 0.72546 | -0.5 | -0.51086 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7037 | 16.4219 | -0.898 | -0.87812 | 111.5996 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.708 | 16.4432 | 4 | 3.9533 | 112.4543 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.701 | 0.76615 | 0.5 | 0.57774 | 110.8624 | 0.79843 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7193 | 0.72546 | -0.5 | -0.51082 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7121 | 16.4219 | -0.898 | -0.87984 | 111.5997 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7163 | 16.4432 | 4 | 3.9531 | 112.4543 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7094 | 0.76615 | 0.5 | 0.57778 | 110.8624 | 0.79841 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7277 | 0.72546 | -0.5 | -0.51078 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7204 | 16.4219 | -0.898 | -0.88156 | 111.5997 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7246 | 16.4432 | 4 | 3.953 | 112.4543 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7177 | 0.76519 | 0.5 | 0.57785 | 110.8968 | 0.79801 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.736 | 0.72546 | -0.5 | -0.51075 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7287 | 16.4219 | -0.898 | -0.88258 | 111.5997 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.733 | 16.4432 | 4 | 3.9529 | 112.4543 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.726 | 0.76519 | 0.5 | 0.57792 | 110.9313 | 0.79798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7443 | 0.72546 | -0.5 | -0.51071 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.737 | 16.4219 | -0.898 | -0.8836 | 111.5997 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7413 | 16.4432 | 4 | 3.9527 | 112.4543 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7344 | 0.76519 | 0.5 | 0.57799 | 110.9313 | 0.79794 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7527 | 0.72546 | -0.5 | -0.51067 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7454 | 16.4219 | -0.898 | -0.88441 | 111.5999 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7496 | 16.4432 | 4 | 3.9526 | 112.4543 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7427 | 0.76519 | 0.5 | 0.57806 | 110.9313 | 0.79791 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.761 | 0.72546 | -0.5 | -0.51063 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7537 | 16.4219 | -0.898 | -0.88522 | 111.6001 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.758 | 16.4432 | 4 | 3.9524 | 112.4543 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7511 | 0.76457 | 0.5 | 0.57815 | 110.8922 | 0.79763 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7693 | 0.72546 | -0.5 | -0.51059 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.762 | 16.4219 | -0.898 | -0.88716 | 111.6001 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7663 | 16.4432 | 4 | 3.9523 | 112.4543 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7594 | 0.76457 | 0.5 | 0.57824 | 110.8532 | 0.79758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7777 | 0.72546 | -0.5 | -0.51055 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7704 | 16.4219 | -0.898 | -0.8891 | 111.6001 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7747 | 16.4432 | 4 | 3.9521 | 112.4543 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7677 | 0.76457 | 0.5 | 0.57833 | 110.8532 | 0.79754 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.786 | 0.72546 | -0.5 | -0.51051 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7787 | 16.4219 | -0.898 | -0.89105 | 111.6001 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.783 | 16.4432 | 4 | 3.952 | 112.4543 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7761 | 0.76457 | 0.5 | 0.57842 | 110.8532 | 0.79749 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.7944 | 0.72546 | -0.5 | -0.51047 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.787 | 16.4219 | -0.898 | -0.89299 | 111.6001 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7913 | 16.4432 | 4 | 3.9518 | 112.4543 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7844 | 0.76457 | 0.5 | 0.57851 | 110.8532 | 0.79745 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8027 | 0.72546 | -0.5 | -0.51043 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.7953 | 16.4219 | -0.898 | -0.89392 | 111.6001 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.7997 | 16.4432 | 4 | 3.9517 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.7927 | 0.76457 | 0.5 | 0.5786 | 110.8532 | 0.7974 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.811 | 0.72546 | -0.5 | -0.51039 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8037 | 16.4219 | -0.898 | -0.89485 | 111.6001 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.808 | 16.4432 | 4 | 3.9515 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8011 | 0.76353 | 0.5 | 0.57872 | 110.889 | 0.79695 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8194 | 0.72546 | -0.5 | -0.51035 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.812 | 16.4261 | -0.898 | -0.89513 | 111.5531 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8164 | 16.4432 | 4 | 3.9514 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8094 | 0.76353 | 0.5 | 0.57883 | 110.9248 | 0.79689 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8277 | 0.72546 | -0.5 | -0.51032 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8203 | 16.4261 | -0.898 | -0.8954 | 111.5061 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8247 | 16.4432 | 4 | 3.9512 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8178 | 0.76353 | 0.5 | 0.57895 | 110.9248 | 0.79683 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.836 | 0.72546 | -0.5 | -0.51028 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8287 | 16.4258 | -0.898 | -0.89505 | 111.5399 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.833 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8261 | 0.76353 | 0.5 | 0.57906 | 110.9248 | 0.79677 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8444 | 0.72546 | -0.5 | -0.51024 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.837 | 16.4258 | -0.898 | -0.8947 | 111.5736 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8414 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8344 | 0.76353 | 0.5 | 0.57918 | 110.9248 | 0.79672 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8527 | 0.72546 | -0.5 | -0.5102 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8453 | 16.4258 | -0.898 | -0.89535 | 111.5736 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8497 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8428 | 0.76353 | 0.5 | 0.57929 | 110.9248 | 0.79666 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8611 | 0.72546 | -0.5 | -0.51016 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8537 | 16.4258 | -0.898 | -0.896 | 111.5736 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.858 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8511 | 0.76255 | 0.5 | 0.57942 | 110.8518 | 0.79622 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8694 | 0.72546 | -0.5 | -0.51012 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.862 | 16.4258 | -0.898 | -0.89751 | 111.5736 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8664 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8594 | 0.76255 | 0.5 | 0.57955 | 110.7788 | 0.79616 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8777 | 0.72546 | -0.5 | -0.51008 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8703 | 16.4258 | -0.898 | -0.89903 | 111.5736 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8747 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8678 | 0.76203 | 0.5 | 0.57969 | 110.8148 | 0.79588 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8861 | 0.72546 | -0.5 | -0.51004 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8786 | 16.4258 | -0.898 | -0.90054 | 111.5736 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8831 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8761 | 0.76203 | 0.5 | 0.57983 | 110.8508 | 0.79581 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.8944 | 0.72546 | -0.5 | -0.51 | 110.5045 | -0.80866 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.887 | 16.4258 | -0.898 | -0.90206 | 111.5736 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8914 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8845 | 0.76152 | 0.5 | 0.57999 | 110.8508 | 0.79554 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9028 | 0.72456 | -0.5 | -0.50999 | 110.4574 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.8953 | 16.4294 | -0.898 | -0.90307 | 111.5736 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.8997 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.8928 | 0.76152 | 0.5 | 0.58014 | 110.8508 | 0.79547 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9111 | 0.72456 | -0.5 | -0.50998 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9036 | 16.4294 | -0.898 | -0.90409 | 111.5736 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9081 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9011 | 0.76152 | 0.5 | 0.58029 | 110.8508 | 0.79539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9194 | 0.72456 | -0.5 | -0.50998 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.912 | 16.4293 | -0.898 | -0.90452 | 111.5283 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9164 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9095 | 0.76152 | 0.5 | 0.58045 | 110.8508 | 0.79531 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9278 | 0.72456 | -0.5 | -0.50997 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9203 | 16.4293 | -0.898 | -0.90495 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9248 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9178 | 0.76152 | 0.5 | 0.5806 | 110.8508 | 0.79523 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9361 | 0.72456 | -0.5 | -0.50997 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9286 | 16.4293 | -0.898 | -0.90509 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9331 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9261 | 0.76152 | 0.5 | 0.58075 | 110.8508 | 0.79516 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9444 | 0.72456 | -0.5 | -0.50998 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9369 | 16.4293 | -0.898 | -0.90522 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9414 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9345 | 0.76109 | 0.5 | 0.58092 | 110.902 | 0.79491 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9528 | 0.72456 | -0.5 | -0.50999 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9453 | 16.4293 | -0.898 | -0.90468 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9498 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9428 | 0.76109 | 0.5 | 0.58109 | 110.9533 | 0.79482 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9611 | 0.72456 | -0.5 | -0.51001 | 110.4103 | -0.80752 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9536 | 16.4293 | -0.898 | -0.90414 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9581 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9511 | 0.75992 | 0.5 | 0.58129 | 110.8997 | 0.79427 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9695 | 0.72411 | -0.5 | -0.51005 | 110.4734 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9619 | 16.4293 | -0.898 | -0.9036 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9664 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9595 | 0.75992 | 0.5 | 0.58148 | 110.8461 | 0.79417 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9778 | 0.72411 | -0.5 | -0.51008 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9703 | 16.4293 | -0.898 | -0.90306 | 111.4831 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9748 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9678 | 0.75992 | 0.5 | 0.58168 | 110.8461 | 0.79407 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9861 | 0.72411 | -0.5 | -0.51013 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9786 | 16.4301 | -0.898 | -0.90084 | 111.4857 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9831 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9762 | 0.75992 | 0.5 | 0.58188 | 110.8461 | 0.79397 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
8.9945 | 0.72411 | -0.5 | -0.51018 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9869 | 16.4301 | -0.898 | -0.89863 | 111.4883 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9915 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9845 | 0.75992 | 0.5 | 0.58208 | 110.8461 | 0.79387 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0028 | 0.72411 | -0.5 | -0.51022 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 8.9952 | 16.4301 | -0.898 | -0.89608 | 111.4883 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 8.9998 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 8.9928 | 0.75992 | 0.5 | 0.58228 | 110.8461 | 0.79377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0111 | 0.72411 | -0.5 | -0.51027 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0036 | 16.4301 | -0.898 | -0.89352 | 111.4883 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0081 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0012 | 0.75992 | 0.5 | 0.58248 | 110.8461 | 0.79367 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0195 | 0.72411 | -0.5 | -0.51032 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0119 | 16.4301 | -0.898 | -0.89097 | 111.4883 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0165 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0095 | 0.75992 | 0.5 | 0.58268 | 110.8461 | 0.79357 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0278 | 0.72411 | -0.5 | -0.51036 | 110.5365 | -0.80689 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0202 | 16.4301 | -0.898 | -0.88842 | 111.4883 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0248 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0178 | 0.75992 | 0.5 | 0.58286 | 110.8461 | 0.79348 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0361 | 0.72294 | -0.5 | -0.51044 | 110.4935 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0286 | 16.4301 | -0.898 | -0.88586 | 111.4883 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0331 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0262 | 0.75992 | 0.5 | 0.58305 | 110.8461 | 0.79338 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0445 | 0.72294 | -0.5 | -0.51051 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0369 | 16.4301 | -0.898 | -0.88331 | 111.4883 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0415 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0345 | 0.75992 | 0.5 | 0.58322 | 110.8461 | 0.7933 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0528 | 0.72294 | -0.5 | -0.51058 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0452 | 16.4301 | -0.898 | -0.88132 | 111.4883 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0498 | 16.4432 | 4 | 3.9511 | 112.4543 | 0.97232 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0429 | 0.75992 | 0.5 | 0.58339 | 110.8461 | 0.79321 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0612 | 0.72294 | -0.5 | -0.51065 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0536 | 16.4301 | -0.898 | -0.87933 | 111.4883 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0582 | 16.4462 | 4 | 3.9509 | 112.4881 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0512 | 0.75992 | 0.5 | 0.58356 | 110.8461 | 0.79312 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0695 | 0.72294 | -0.5 | -0.51072 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0619 | 16.4317 | -0.898 | -0.87718 | 111.4883 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0665 | 16.4462 | 4 | 3.9507 | 112.5219 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0595 | 0.75992 | 0.5 | 0.58373 | 110.8461 | 0.79304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0778 | 0.72294 | -0.5 | -0.51079 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0702 | 16.4317 | -0.898 | -0.87503 | 111.4883 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0748 | 16.4462 | 4 | 3.9504 | 112.5219 | 0.97234 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0679 | 0.75992 | 0.5 | 0.58389 | 110.8461 | 0.79296 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0862 | 0.72294 | -0.5 | -0.51087 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0785 | 16.4246 | -0.898 | -0.8732 | 111.4883 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0832 | 16.4462 | 4 | 3.9502 | 112.5219 | 0.97235 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0762 | 0.75992 | 0.5 | 0.58404 | 110.8461 | 0.79288 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.0945 | 0.72294 | -0.5 | -0.51094 | 110.4505 | -0.80578 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0869 | 16.4246 | -0.898 | -0.87138 | 111.4883 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0915 | 16.437 | 4 | 3.9508 | 112.5223 | 0.97231 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0845 | 0.75992 | 0.5 | 0.58419 | 110.8461 | 0.79281 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1028 | 0.72241 | -0.5 | -0.51102 | 110.4841 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.0952 | 16.4247 | -0.898 | -0.86939 | 111.4883 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.0999 | 16.437 | 4 | 3.9513 | 112.5226 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.0929 | 0.75992 | 0.5 | 0.58435 | 110.8461 | 0.79273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1112 | 0.72241 | -0.5 | -0.5111 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1035 | 16.4247 | -0.898 | -0.8674 | 111.4883 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1082 | 16.4391 | 4 | 3.9515 | 112.4783 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1012 | 0.75992 | 0.5 | 0.5845 | 110.8461 | 0.79265 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1195 | 0.72241 | -0.5 | -0.51119 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1119 | 16.4247 | -0.898 | -0.86519 | 111.4883 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1165 | 16.4391 | 4 | 3.9518 | 112.4339 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1096 | 0.75992 | 0.5 | 0.58465 | 110.8461 | 0.79257 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1279 | 0.72241 | -0.5 | -0.51127 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1202 | 16.4247 | -0.898 | -0.86299 | 111.4883 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1249 | 16.4391 | 4 | 3.952 | 112.4339 | 0.9723 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1179 | 0.75992 | 0.5 | 0.58481 | 110.8464 | 0.7925 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1362 | 0.72241 | -0.5 | -0.51136 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1285 | 16.4247 | -0.898 | -0.86079 | 111.4883 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1332 | 16.4391 | 4 | 3.9523 | 112.4339 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1262 | 0.75992 | 0.5 | 0.58496 | 110.8467 | 0.79242 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1445 | 0.72241 | -0.5 | -0.51144 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1368 | 16.4247 | -0.898 | -0.85858 | 111.4883 | -0.99864 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1415 | 16.4391 | 4 | 3.9526 | 112.4339 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1346 | 0.75992 | 0.5 | 0.58508 | 110.8467 | 0.79236 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1529 | 0.72241 | -0.5 | -0.51152 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1452 | 16.4247 | -0.898 | -0.85638 | 111.4883 | -0.99864 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1499 | 16.4391 | 4 | 3.9528 | 112.4339 | 0.97229 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1429 | 0.75992 | 0.5 | 0.58521 | 110.8467 | 0.79229 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1612 | 0.72241 | -0.5 | -0.51161 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1535 | 16.4247 | -0.898 | -0.85417 | 111.4883 | -0.99865 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1582 | 16.4372 | 4 | 3.9539 | 112.4339 | 0.97227 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1512 | 0.75939 | 0.5 | 0.58535 | 110.8818 | 0.79202 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1695 | 0.72241 | -0.5 | -0.51169 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1618 | 16.4247 | -0.898 | -0.85197 | 111.4883 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1666 | 16.4372 | 4 | 3.9549 | 112.4339 | 0.97225 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1596 | 0.75939 | 0.5 | 0.58549 | 110.9169 | 0.79195 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1779 | 0.72241 | -0.5 | -0.51177 | 110.5176 | -0.80525 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1702 | 16.4247 | -0.898 | -0.84976 | 111.4883 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1749 | 16.4372 | 4 | 3.956 | 112.4339 | 0.97224 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1679 | 0.75939 | 0.5 | 0.58561 | 110.9169 | 0.79189 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1862 | 0.72195 | -0.5 | -0.51187 | 110.5176 | -0.80474 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1785 | 16.4247 | -0.898 | -0.84756 | 111.4883 | -0.99867 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1832 | 16.4372 | 4 | 3.957 | 112.4339 | 0.97222 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1762 | 0.75939 | 0.5 | 0.58573 | 110.9169 | 0.79183 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.1946 | 0.72195 | -0.5 | -0.51197 | 110.5176 | -0.80474 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1868 | 16.4247 | -0.898 | -0.84535 | 111.4883 | -0.99868 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1916 | 16.441 | 4 | 3.9578 | 112.4339 | 0.97223 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1846 | 0.75901 | 0.5 | 0.58586 | 110.9169 | 0.79161 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2029 | 0.72145 | -0.5 | -0.51207 | 110.4736 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.1951 | 16.4266 | -0.898 | -0.84305 | 111.4826 | -0.99869 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.1999 | 16.441 | 4 | 3.9585 | 112.4339 | 0.97222 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.1929 | 0.75901 | 0.5 | 0.58599 | 110.9169 | 0.79155 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2112 | 0.72145 | -0.5 | -0.51218 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2035 | 16.4266 | -0.898 | -0.84075 | 111.4769 | -0.99869 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2083 | 16.441 | 4 | 3.9592 | 112.4339 | 0.97221 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2012 | 0.75901 | 0.5 | 0.58612 | 110.9169 | 0.79148 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2196 | 0.72145 | -0.5 | -0.51229 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2118 | 16.4266 | -0.898 | -0.83844 | 111.4769 | -0.9987 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2166 | 16.441 | 4 | 3.9599 | 112.4339 | 0.9722 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2096 | 0.75901 | 0.5 | 0.58626 | 110.9169 | 0.79141 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2279 | 0.72145 | -0.5 | -0.5124 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2201 | 16.4266 | -0.898 | -0.83614 | 111.4769 | -0.99871 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2249 | 16.441 | 4 | 3.9607 | 112.4339 | 0.97219 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2179 | 0.75901 | 0.5 | 0.58636 | 110.9169 | 0.79136 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2363 | 0.72145 | -0.5 | -0.51251 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2285 | 16.4266 | -0.898 | -0.83449 | 111.4769 | -0.99871 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2333 | 16.441 | 4 | 3.9614 | 112.4339 | 0.97218 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2263 | 0.75901 | 0.5 | 0.58647 | 110.9169 | 0.7913 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2446 | 0.72145 | -0.5 | -0.51262 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2368 | 16.4266 | -0.898 | -0.83285 | 111.4769 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2416 | 16.4239 | 4 | 3.9632 | 112.4339 | 0.9721 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2346 | 0.75839 | 0.5 | 0.5866 | 110.8789 | 0.791 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2529 | 0.72145 | -0.5 | -0.51273 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2451 | 16.4266 | -0.898 | -0.83146 | 111.4769 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2499 | 16.4239 | 4 | 3.965 | 112.4339 | 0.97207 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2429 | 0.75839 | 0.5 | 0.58673 | 110.841 | 0.79093 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2613 | 0.72145 | -0.5 | -0.51283 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2534 | 16.4266 | -0.898 | -0.83008 | 111.4769 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2583 | 16.4271 | 4 | 3.9665 | 112.4727 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2513 | 0.75839 | 0.5 | 0.58685 | 110.841 | 0.79087 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2696 | 0.72145 | -0.5 | -0.51294 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2618 | 16.4266 | -0.898 | -0.8287 | 111.4769 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2666 | 16.4271 | 4 | 3.9681 | 112.5114 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2596 | 0.75839 | 0.5 | 0.58698 | 110.841 | 0.79081 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2779 | 0.72145 | -0.5 | -0.51305 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2701 | 16.4266 | -0.898 | -0.82731 | 111.4769 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.275 | 16.4271 | 4 | 3.9696 | 112.5114 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2679 | 0.75839 | 0.5 | 0.58709 | 110.841 | 0.79075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2863 | 0.72145 | -0.5 | -0.51316 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2784 | 16.4214 | -0.898 | -0.82666 | 111.542 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2833 | 16.4271 | 4 | 3.9711 | 112.5114 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2763 | 0.75839 | 0.5 | 0.5872 | 110.841 | 0.79069 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.2946 | 0.72145 | -0.5 | -0.51327 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2868 | 16.4214 | -0.898 | -0.82602 | 111.607 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.2916 | 16.4303 | 4 | 3.9723 | 112.4567 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.2846 | 0.75839 | 0.5 | 0.5873 | 110.841 | 0.79064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3029 | 0.72145 | -0.5 | -0.51338 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.2951 | 16.4214 | -0.898 | -0.82537 | 111.607 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3 | 16.4303 | 4 | 3.9735 | 112.402 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.293 | 0.75839 | 0.5 | 0.5874 | 110.841 | 0.79059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3113 | 0.72145 | -0.5 | -0.51348 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3034 | 16.4214 | -0.898 | -0.82472 | 111.607 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3083 | 16.4328 | 4 | 3.9745 | 112.402 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3013 | 0.75839 | 0.5 | 0.58749 | 110.841 | 0.79055 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3196 | 0.72145 | -0.5 | -0.51356 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3117 | 16.4214 | -0.898 | -0.8243 | 111.607 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3166 | 16.4328 | 4 | 3.9754 | 112.402 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3096 | 0.75839 | 0.5 | 0.58758 | 110.841 | 0.7905 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.328 | 0.72145 | -0.5 | -0.51364 | 110.4296 | -0.80422 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3201 | 16.4214 | -0.898 | -0.82387 | 111.607 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.325 | 16.4328 | 4 | 3.9763 | 112.402 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.318 | 0.75787 | 0.5 | 0.58768 | 110.8777 | 0.79025 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3363 | 0.72108 | -0.5 | -0.51373 | 110.4801 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3284 | 16.4146 | -0.898 | -0.8249 | 111.6006 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3333 | 16.4328 | 4 | 3.9772 | 112.402 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3263 | 0.75787 | 0.5 | 0.58778 | 110.9145 | 0.7902 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3446 | 0.72108 | -0.5 | -0.51383 | 110.5306 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3367 | 16.4146 | -0.898 | -0.82593 | 111.5942 | -0.99874 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3417 | 16.4328 | 4 | 3.9781 | 112.402 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3346 | 0.75749 | 0.5 | 0.58789 | 110.9145 | 0.78999 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.353 | 0.72108 | -0.5 | -0.51392 | 110.5306 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.345 | 16.4146 | -0.898 | -0.82696 | 111.5942 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.35 | 16.4328 | 4 | 3.979 | 112.402 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.343 | 0.75749 | 0.5 | 0.588 | 110.9145 | 0.78994 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3613 | 0.72108 | -0.5 | -0.51401 | 110.5306 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3534 | 16.4146 | -0.898 | -0.82799 | 111.5942 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3583 | 16.4328 | 4 | 3.9799 | 112.402 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3513 | 0.75749 | 0.5 | 0.5881 | 110.9145 | 0.78989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3696 | 0.72108 | -0.5 | -0.5141 | 110.5306 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3617 | 16.4146 | -0.898 | -0.82901 | 111.5942 | -0.99873 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3667 | 16.4328 | 4 | 3.9808 | 112.402 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3596 | 0.75749 | 0.5 | 0.5882 | 110.9145 | 0.78984 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.378 | 0.72108 | -0.5 | -0.5142 | 110.5306 | -0.8037 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.37 | 16.4146 | -0.898 | -0.83004 | 111.5942 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.375 | 16.4385 | 4 | 3.9815 | 112.4548 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.368 | 0.75749 | 0.5 | 0.58826 | 110.9145 | 0.7898 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3863 | 0.72083 | -0.5 | -0.51428 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3784 | 16.4216 | -0.898 | -0.83132 | 111.5942 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3834 | 16.4385 | 4 | 3.9821 | 112.5075 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3763 | 0.75749 | 0.5 | 0.58833 | 110.9145 | 0.78977 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.3947 | 0.72083 | -0.5 | -0.51437 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.3867 | 16.4216 | -0.898 | -0.83259 | 111.5942 | -0.99872 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.3917 | 16.4385 | 4 | 3.9828 | 112.5075 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.3847 | 0.75669 | 0.5 | 0.58841 | 110.8571 | 0.78941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.403 | 0.72083 | -0.5 | -0.51446 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.395 | 16.4216 | -0.898 | -0.83481 | 111.5942 | -0.99871 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4 | 16.4385 | 4 | 3.9834 | 112.5075 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.393 | 0.75669 | 0.5 | 0.58849 | 110.7998 | 0.78937 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4113 | 0.72083 | -0.5 | -0.51455 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4033 | 16.4216 | -0.898 | -0.83703 | 111.5942 | -0.9987 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4084 | 16.4385 | 4 | 3.9841 | 112.5075 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4013 | 0.75669 | 0.5 | 0.58858 | 110.7998 | 0.78933 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4197 | 0.72083 | -0.5 | -0.51463 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4117 | 16.4216 | -0.898 | -0.83925 | 111.5942 | -0.9987 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4167 | 16.4385 | 4 | 3.9847 | 112.5075 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4097 | 0.75669 | 0.5 | 0.58866 | 110.7998 | 0.78929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.428 | 0.72083 | -0.5 | -0.51472 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.42 | 16.4216 | -0.898 | -0.84147 | 111.5942 | -0.99869 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.425 | 16.4385 | 4 | 3.9854 | 112.5075 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.418 | 0.75562 | 0.5 | 0.58877 | 110.856 | 0.78881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4363 | 0.72083 | -0.5 | -0.51481 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4283 | 16.4269 | -0.898 | -0.84256 | 111.5942 | -0.99869 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4334 | 16.4385 | 4 | 3.986 | 112.5075 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4263 | 0.75562 | 0.5 | 0.58888 | 110.9122 | 0.78876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4447 | 0.72083 | -0.5 | -0.5149 | 110.5306 | -0.80327 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4367 | 16.4269 | -0.898 | -0.84365 | 111.5942 | -0.99868 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4417 | 16.4385 | 4 | 3.9867 | 112.5075 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4347 | 0.73824 | 0.5 | 0.58855 | 110.9122 | 0.78192 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.453 | 0.72055 | -0.5 | -0.51497 | 110.5075 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.445 | 16.4268 | -0.898 | -0.84509 | 111.548 | -0.99868 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4501 | 16.4385 | 4 | 3.9873 | 112.5075 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.443 | 0.73824 | 0.5 | 0.58822 | 110.9122 | 0.78209 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4613 | 0.72055 | -0.5 | -0.51504 | 110.4844 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4533 | 16.4268 | -0.898 | -0.84652 | 111.5019 | -0.99867 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4584 | 16.4491 | 4 | 3.9876 | 112.4916 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4513 | 0.73824 | 0.5 | 0.5879 | 110.9122 | 0.78226 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4697 | 0.72055 | -0.5 | -0.51511 | 110.4844 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4616 | 16.4268 | -0.898 | -0.84795 | 111.5019 | -0.99867 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4667 | 16.4491 | 4 | 3.988 | 112.4757 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4597 | 0.73824 | 0.5 | 0.58757 | 110.9122 | 0.78243 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.478 | 0.72055 | -0.5 | -0.51518 | 110.4844 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.47 | 16.4268 | -0.898 | -0.84939 | 111.5019 | -0.99867 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4751 | 16.4538 | 4 | 3.9883 | 112.4757 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.468 | 0.73824 | 0.5 | 0.58724 | 110.9122 | 0.7826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4864 | 0.72055 | -0.5 | -0.51525 | 110.4844 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4783 | 16.4268 | -0.898 | -0.85099 | 111.5023 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4834 | 16.4538 | 4 | 3.9886 | 112.4757 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4764 | 0.73824 | 0.5 | 0.58691 | 110.9122 | 0.78277 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.4947 | 0.72055 | -0.5 | -0.51532 | 110.4844 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4866 | 16.4268 | -0.898 | -0.85259 | 111.5027 | -0.99866 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.4917 | 16.4538 | 4 | 3.9889 | 112.4757 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.4847 | 0.73824 | 0.5 | 0.58658 | 110.9122 | 0.78294 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.503 | 0.72055 | -0.5 | -0.51539 | 110.4842 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.4949 | 16.4255 | -0.898 | -0.85407 | 111.5298 | -0.99865 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5001 | 16.4538 | 4 | 3.9892 | 112.4757 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.493 | 0.73824 | 0.5 | 0.58626 | 110.9122 | 0.78311 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5114 | 0.72055 | -0.5 | -0.51546 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5033 | 16.4255 | -0.898 | -0.85555 | 111.5569 | -0.99865 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5084 | 16.4569 | 4 | 3.9885 | 112.5149 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5014 | 0.73762 | 0.5 | 0.58595 | 110.8746 | 0.78301 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5197 | 0.72055 | -0.5 | -0.51552 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5116 | 16.4216 | -0.898 | -0.85726 | 111.5569 | -0.99864 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5168 | 16.4569 | 4 | 3.9878 | 112.554 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5097 | 0.73762 | 0.5 | 0.58564 | 110.837 | 0.78317 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.528 | 0.72055 | -0.5 | -0.51558 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5199 | 16.4216 | -0.898 | -0.85897 | 111.5569 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5251 | 16.4569 | 4 | 3.9874 | 112.554 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.518 | 0.73726 | 0.5 | 0.58534 | 110.8694 | 0.78318 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5364 | 0.72055 | -0.5 | -0.51564 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5283 | 16.4216 | -0.898 | -0.86067 | 111.5567 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5334 | 16.4569 | 4 | 3.987 | 112.554 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5264 | 0.73726 | 0.5 | 0.58504 | 110.9019 | 0.78334 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5447 | 0.72055 | -0.5 | -0.51569 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5366 | 16.4216 | -0.898 | -0.86238 | 111.5565 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5418 | 16.4569 | 4 | 3.9865 | 112.554 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5347 | 0.7367 | 0.5 | 0.58475 | 110.9017 | 0.78325 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5531 | 0.72055 | -0.5 | -0.51575 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5449 | 16.4195 | -0.898 | -0.86474 | 111.5408 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5501 | 16.4569 | 4 | 3.9861 | 112.554 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.543 | 0.7367 | 0.5 | 0.58447 | 110.9015 | 0.7834 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5614 | 0.72055 | -0.5 | -0.51581 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5532 | 16.4195 | -0.898 | -0.8671 | 111.5252 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5585 | 16.4569 | 4 | 3.9857 | 112.554 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5514 | 0.7367 | 0.5 | 0.58418 | 110.9015 | 0.78355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5697 | 0.72055 | -0.5 | -0.51587 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5616 | 16.4173 | -0.898 | -0.86869 | 111.5252 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5668 | 16.4569 | 4 | 3.9852 | 112.554 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5597 | 0.7367 | 0.5 | 0.58389 | 110.9015 | 0.7837 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5781 | 0.72055 | -0.5 | -0.51593 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5699 | 16.4173 | -0.898 | -0.87028 | 111.5252 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5751 | 16.4569 | 4 | 3.984 | 112.5538 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5681 | 0.7367 | 0.5 | 0.5836 | 110.9015 | 0.78385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5864 | 0.72055 | -0.5 | -0.51599 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5782 | 16.4218 | -0.898 | -0.87097 | 111.5247 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5835 | 16.4569 | 4 | 3.9828 | 112.5535 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5764 | 0.7367 | 0.5 | 0.5833 | 110.9015 | 0.784 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.5948 | 0.72055 | -0.5 | -0.51604 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5865 | 16.4218 | -0.898 | -0.87165 | 111.5241 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.5918 | 16.445 | 4 | 3.9825 | 112.5535 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5847 | 0.72944 | 0.5 | 0.58246 | 110.9015 | 0.78144 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6031 | 0.72055 | -0.5 | -0.51609 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.5949 | 16.4218 | -0.898 | -0.87234 | 111.524 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6001 | 16.445 | 4 | 3.9823 | 112.5535 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.5931 | 0.72944 | 0.5 | 0.58162 | 110.9015 | 0.78188 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6114 | 0.72055 | -0.5 | -0.51614 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6032 | 16.4218 | -0.898 | -0.87303 | 111.5238 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6085 | 16.445 | 4 | 3.9823 | 112.5535 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6014 | 0.72905 | 0.5 | 0.58078 | 110.9524 | 0.78215 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6198 | 0.72055 | -0.5 | -0.51617 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6115 | 16.4218 | -0.898 | -0.87382 | 111.5238 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6168 | 16.445 | 4 | 3.9824 | 112.5535 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6097 | 0.72905 | 0.5 | 0.57995 | 111.0033 | 0.78259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6281 | 0.72055 | -0.5 | -0.5162 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6199 | 16.4218 | -0.898 | -0.87461 | 111.5238 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6252 | 16.4503 | 4 | 3.982 | 112.5093 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6181 | 0.72781 | 0.5 | 0.57914 | 110.9359 | 0.7825 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6364 | 0.72055 | -0.5 | -0.51624 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6282 | 16.4218 | -0.898 | -0.87539 | 111.5238 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6335 | 16.4503 | 4 | 3.9816 | 112.465 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6264 | 0.72781 | 0.5 | 0.57833 | 110.8684 | 0.78292 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6448 | 0.72055 | -0.5 | -0.51627 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6365 | 16.4218 | -0.898 | -0.87618 | 111.5238 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6418 | 16.4537 | 4 | 3.9809 | 112.5093 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6348 | 0.72781 | 0.5 | 0.57752 | 110.8684 | 0.78335 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6531 | 0.72055 | -0.5 | -0.51631 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6448 | 16.4218 | -0.898 | -0.87697 | 111.5238 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6502 | 16.4537 | 4 | 3.9802 | 112.5536 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6431 | 0.72781 | 0.5 | 0.57672 | 110.8684 | 0.78377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6615 | 0.72055 | -0.5 | -0.51634 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6532 | 16.4218 | -0.898 | -0.87776 | 111.5238 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6585 | 16.4319 | 4 | 3.9796 | 112.5536 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6514 | 0.72781 | 0.5 | 0.57589 | 110.8684 | 0.7842 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6698 | 0.72055 | -0.5 | -0.51637 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6615 | 16.4218 | -0.898 | -0.87854 | 111.524 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6668 | 16.4319 | 4 | 3.979 | 112.5536 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6598 | 0.72781 | 0.5 | 0.57506 | 110.8684 | 0.78463 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6781 | 0.72055 | -0.5 | -0.51641 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6698 | 16.4218 | -0.898 | -0.87933 | 111.5242 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6752 | 16.4319 | 4 | 3.9787 | 112.5536 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6681 | 0.72781 | 0.5 | 0.57424 | 110.8684 | 0.78507 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6865 | 0.72055 | -0.5 | -0.51644 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6782 | 16.4301 | -0.898 | -0.88015 | 111.5242 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6835 | 16.4319 | 4 | 3.9783 | 112.5536 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6764 | 0.72781 | 0.5 | 0.57341 | 110.8684 | 0.7855 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.6948 | 0.72055 | -0.5 | -0.51647 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6865 | 16.4301 | -0.898 | -0.88096 | 111.5242 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.6919 | 16.4319 | 4 | 3.978 | 112.5536 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6848 | 0.7269 | 0.5 | 0.57261 | 110.9101 | 0.78554 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7031 | 0.72055 | -0.5 | -0.51651 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.6948 | 16.4301 | -0.898 | -0.88105 | 111.5242 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7002 | 16.4319 | 4 | 3.9776 | 112.5536 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.6931 | 0.7269 | 0.5 | 0.57181 | 110.9518 | 0.78597 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7115 | 0.72055 | -0.5 | -0.51654 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7031 | 16.4301 | -0.898 | -0.88113 | 111.5242 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7085 | 16.4319 | 4 | 3.9776 | 112.5536 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7014 | 0.7269 | 0.5 | 0.57101 | 110.9518 | 0.78639 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7198 | 0.72055 | -0.5 | -0.51658 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7115 | 16.4301 | -0.898 | -0.88121 | 111.5242 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7169 | 16.4319 | 4 | 3.9776 | 112.5536 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7098 | 0.7269 | 0.5 | 0.5702 | 110.9518 | 0.78681 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7281 | 0.72055 | -0.5 | -0.51661 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7198 | 16.4301 | -0.898 | -0.88129 | 111.5242 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7252 | 16.4352 | 4 | 3.9775 | 112.5536 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7181 | 0.72651 | 0.5 | 0.56941 | 110.9254 | 0.78706 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7365 | 0.72055 | -0.5 | -0.51664 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7281 | 16.4301 | -0.898 | -0.88171 | 111.4785 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7336 | 16.4352 | 4 | 3.9774 | 112.5536 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7265 | 0.72651 | 0.5 | 0.56862 | 110.899 | 0.78748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7448 | 0.72055 | -0.5 | -0.51668 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7365 | 16.4301 | -0.898 | -0.88213 | 111.4328 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7419 | 16.4399 | 4 | 3.978 | 112.4996 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7348 | 0.72651 | 0.5 | 0.56782 | 110.899 | 0.7879 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7532 | 0.72055 | -0.5 | -0.5167 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7448 | 16.4268 | -0.898 | -0.8817 | 111.4661 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7502 | 16.4399 | 4 | 3.9786 | 112.4455 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7431 | 0.72651 | 0.5 | 0.56702 | 110.899 | 0.78832 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7615 | 0.72055 | -0.5 | -0.51672 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7531 | 16.4268 | -0.898 | -0.88126 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7586 | 16.4432 | 4 | 3.979 | 112.4851 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7515 | 0.72599 | 0.5 | 0.56622 | 110.9274 | 0.78853 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7698 | 0.72055 | -0.5 | -0.51674 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7614 | 16.4131 | -0.898 | -0.88113 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7669 | 16.4432 | 4 | 3.9793 | 112.5246 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7598 | 0.72599 | 0.5 | 0.56543 | 110.9557 | 0.78895 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7782 | 0.72055 | -0.5 | -0.51676 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7698 | 16.4131 | -0.898 | -0.881 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7752 | 16.4432 | 4 | 3.9797 | 112.5246 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7681 | 0.72599 | 0.5 | 0.56463 | 110.9557 | 0.78937 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7865 | 0.72055 | -0.5 | -0.51678 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7781 | 16.4131 | -0.898 | -0.88087 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7836 | 16.4432 | 4 | 3.98 | 112.5246 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7765 | 0.72599 | 0.5 | 0.56383 | 110.9557 | 0.78979 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.7948 | 0.72055 | -0.5 | -0.5168 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7864 | 16.4131 | -0.898 | -0.88074 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.7919 | 16.4432 | 4 | 3.9807 | 112.5246 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7848 | 0.72599 | 0.5 | 0.56303 | 110.9555 | 0.79021 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8032 | 0.72055 | -0.5 | -0.5168 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.7947 | 16.4131 | -0.898 | -0.88037 | 111.4994 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8003 | 16.4432 | 4 | 3.9813 | 112.5246 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.7931 | 0.72599 | 0.5 | 0.56223 | 110.9554 | 0.79063 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8115 | 0.72055 | -0.5 | -0.51681 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8031 | 16.4131 | -0.898 | -0.87999 | 111.4994 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8086 | 16.4432 | 4 | 3.9819 | 112.5246 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8015 | 0.72599 | 0.5 | 0.56142 | 110.9555 | 0.79106 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8199 | 0.72055 | -0.5 | -0.51682 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8114 | 16.4156 | -0.898 | -0.87991 | 111.5597 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8169 | 16.4432 | 4 | 3.9825 | 112.5246 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8098 | 0.72599 | 0.5 | 0.5606 | 110.9556 | 0.79149 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8282 | 0.72055 | -0.5 | -0.51683 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8197 | 16.4156 | -0.898 | -0.87984 | 111.62 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8253 | 16.4432 | 4 | 3.9831 | 112.5246 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8181 | 0.72599 | 0.5 | 0.55979 | 110.9556 | 0.79192 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8365 | 0.72055 | -0.5 | -0.51683 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8281 | 16.43 | -0.898 | -0.87956 | 111.62 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8336 | 16.4432 | 4 | 3.9837 | 112.5246 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8265 | 0.72599 | 0.5 | 0.55898 | 110.9556 | 0.79235 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8449 | 0.72055 | -0.5 | -0.51684 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8364 | 16.43 | -0.898 | -0.87928 | 111.62 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8419 | 16.4432 | 4 | 3.9844 | 112.5246 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8348 | 0.72599 | 0.5 | 0.55813 | 110.9556 | 0.79279 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8532 | 0.72055 | -0.5 | -0.51685 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8447 | 16.43 | -0.898 | -0.88013 | 111.62 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8503 | 16.4432 | 4 | 3.985 | 112.5246 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8431 | 0.72599 | 0.5 | 0.55729 | 110.9556 | 0.79324 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8615 | 0.72055 | -0.5 | -0.51686 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.853 | 16.43 | -0.898 | -0.88097 | 111.62 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8586 | 16.4432 | 4 | 3.9856 | 112.5248 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8515 | 0.72599 | 0.5 | 0.55689 | 110.9556 | 0.79345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8699 | 0.72055 | -0.5 | -0.51686 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8614 | 16.4289 | -0.898 | -0.88169 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.867 | 16.4432 | 4 | 3.9862 | 112.525 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8598 | 0.72599 | 0.5 | 0.55648 | 110.9556 | 0.79366 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8782 | 0.72055 | -0.5 | -0.51686 | 110.484 | -0.80296 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8697 | 16.4289 | -0.898 | -0.88241 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8753 | 16.4473 | 4 | 3.9867 | 112.5161 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8682 | 0.72599 | 0.5 | 0.55608 | 110.9556 | 0.79388 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8866 | 0.72111 | -0.5 | -0.51685 | 110.484 | -0.80345 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.878 | 16.4272 | -0.898 | -0.88278 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.8836 | 16.4473 | 4 | 3.9872 | 112.5073 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8765 | 0.72599 | 0.5 | 0.55568 | 110.9556 | 0.79409 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.8949 | 0.72111 | -0.5 | -0.51684 | 110.484 | -0.80345 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8863 | 16.4272 | -0.898 | -0.88315 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.892 | 16.4473 | 4 | 3.9879 | 112.5073 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8848 | 0.72658 | 0.5 | 0.55526 | 110.9137 | 0.79455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9032 | 0.72161 | -0.5 | -0.51681 | 110.4359 | -0.80404 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.8947 | 16.4272 | -0.898 | -0.88352 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9003 | 16.4473 | 4 | 3.9886 | 112.5073 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.8932 | 0.72658 | 0.5 | 0.55484 | 110.8718 | 0.79477 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9116 | 0.72161 | -0.5 | -0.51679 | 110.3878 | -0.80404 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.903 | 16.4272 | -0.898 | -0.88389 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9087 | 16.4498 | 4 | 3.9891 | 112.5073 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9015 | 0.72713 | 0.5 | 0.55441 | 110.8718 | 0.79522 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9199 | 0.72215 | -0.5 | -0.51675 | 110.4341 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9113 | 16.4272 | -0.898 | -0.88405 | 111.62 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.917 | 16.4498 | 4 | 3.9896 | 112.5073 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9098 | 0.72713 | 0.5 | 0.55398 | 110.8718 | 0.79545 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9282 | 0.72215 | -0.5 | -0.51671 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9197 | 16.4272 | -0.898 | -0.8842 | 111.62 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9253 | 16.4498 | 4 | 3.9903 | 112.5073 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9182 | 0.72783 | 0.5 | 0.55351 | 110.924 | 0.79597 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9366 | 0.72215 | -0.5 | -0.51667 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.928 | 16.4173 | -0.898 | -0.88381 | 111.595 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9337 | 16.4498 | 4 | 3.991 | 112.5073 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9265 | 0.72783 | 0.5 | 0.55304 | 110.9761 | 0.79622 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9449 | 0.72215 | -0.5 | -0.51663 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9363 | 16.4173 | -0.898 | -0.88341 | 111.5701 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.942 | 16.4498 | 4 | 3.9917 | 112.5073 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9348 | 0.72783 | 0.5 | 0.55257 | 110.9761 | 0.79647 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9533 | 0.72215 | -0.5 | -0.51659 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9446 | 16.4173 | -0.898 | -0.88302 | 111.5701 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9503 | 16.4498 | 4 | 3.9924 | 112.5073 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9432 | 0.72783 | 0.5 | 0.55209 | 110.9761 | 0.79672 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9616 | 0.72215 | -0.5 | -0.51655 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.953 | 16.4173 | -0.898 | -0.88263 | 111.5701 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9587 | 16.4531 | 4 | 3.9929 | 112.5464 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9515 | 0.72783 | 0.5 | 0.5516 | 110.9761 | 0.79698 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9699 | 0.72215 | -0.5 | -0.51651 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9613 | 16.4326 | -0.898 | -0.88148 | 111.5703 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.967 | 16.4531 | 4 | 3.9933 | 112.5856 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9598 | 0.72783 | 0.5 | 0.55111 | 110.9761 | 0.79724 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9783 | 0.72215 | -0.5 | -0.51647 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9696 | 16.4326 | -0.898 | -0.88033 | 111.5705 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9754 | 16.4531 | 4 | 3.9938 | 112.5856 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9682 | 0.72783 | 0.5 | 0.55062 | 110.9761 | 0.7975 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9866 | 0.72215 | -0.5 | -0.51643 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.978 | 16.4324 | -0.898 | -0.87968 | 111.5244 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.9837 | 16.4531 | 4 | 3.9943 | 112.5856 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9765 | 0.72783 | 0.5 | 0.55013 | 110.9761 | 0.79776 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
9.9949 | 0.72215 | -0.5 | -0.51639 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9863 | 16.4324 | -0.898 | -0.87902 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 9.992 | 16.4576 | 4 | 3.9944 | 112.5459 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9848 | 0.72783 | 0.5 | 0.54963 | 110.9761 | 0.79802 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0033 | 0.72215 | -0.5 | -0.51635 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 9.9946 | 16.42 | -0.898 | -0.87922 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0004 | 16.4576 | 4 | 3.9946 | 112.5061 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 9.9932 | 0.72783 | 0.5 | 0.54914 | 110.9761 | 0.79827 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0116 | 0.72215 | -0.5 | -0.51631 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0029 | 16.42 | -0.898 | -0.87943 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0087 | 16.4587 | 4 | 3.9935 | 112.5061 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0015 | 0.72783 | 0.5 | 0.54919 | 110.9761 | 0.79825 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.02 | 0.72215 | -0.5 | -0.51627 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0113 | 16.42 | -0.898 | -0.87963 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0171 | 16.4587 | 4 | 3.9924 | 112.5061 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0098 | 0.72783 | 0.5 | 0.54924 | 110.9761 | 0.79822 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0283 | 0.72215 | -0.5 | -0.51623 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0196 | 16.42 | -0.898 | -0.87983 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0254 | 16.4587 | 4 | 3.9914 | 112.5061 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0182 | 0.72798 | 0.5 | 0.54927 | 110.9328 | 0.79827 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0366 | 0.72215 | -0.5 | -0.51619 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0279 | 16.42 | -0.898 | -0.88003 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0337 | 16.4587 | 4 | 3.9903 | 112.5061 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0265 | 0.72798 | 0.5 | 0.5493 | 110.8896 | 0.79825 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.045 | 0.72215 | -0.5 | -0.51615 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0362 | 16.42 | -0.898 | -0.88024 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0421 | 16.4587 | 4 | 3.9897 | 112.5061 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0349 | 0.72798 | 0.5 | 0.54929 | 110.8896 | 0.79826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0533 | 0.72215 | -0.5 | -0.51611 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0446 | 16.42 | -0.898 | -0.88044 | 111.4783 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0504 | 16.4587 | 4 | 3.9891 | 112.5061 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0432 | 0.72798 | 0.5 | 0.54929 | 110.8896 | 0.79826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0616 | 0.72215 | -0.5 | -0.51607 | 110.4805 | -0.80465 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0529 | 16.42 | -0.898 | -0.88064 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0587 | 16.4472 | 4 | 3.9899 | 112.5061 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0515 | 0.72798 | 0.5 | 0.54929 | 110.8896 | 0.79826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.07 | 0.72252 | -0.5 | -0.51602 | 110.4805 | -0.80518 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0612 | 16.42 | -0.898 | -0.88084 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0671 | 16.4472 | 4 | 3.9906 | 112.5061 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0599 | 0.72798 | 0.5 | 0.54928 | 110.8896 | 0.79826 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0783 | 0.72252 | -0.5 | -0.51596 | 110.4805 | -0.80518 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0696 | 16.42 | -0.898 | -0.88104 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0754 | 16.4504 | 4 | 3.9899 | 112.5449 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0682 | 0.72826 | 0.5 | 0.54927 | 110.8896 | 0.79838 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.0867 | 0.72252 | -0.5 | -0.51591 | 110.4805 | -0.80518 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0779 | 16.42 | -0.898 | -0.88125 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0838 | 16.4504 | 4 | 3.9891 | 112.5837 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0765 | 0.72826 | 0.5 | 0.54926 | 110.8896 | 0.79839 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.095 | 0.72252 | -0.5 | -0.51586 | 110.4805 | -0.80518 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0862 | 16.42 | -0.898 | -0.88145 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.0921 | 16.4504 | 4 | 3.9884 | 112.5837 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0849 | 0.72826 | 0.5 | 0.54925 | 110.8896 | 0.79839 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1033 | 0.72284 | -0.5 | -0.51579 | 110.5066 | -0.80558 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.0945 | 16.42 | -0.898 | -0.88162 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1004 | 16.4504 | 4 | 3.9877 | 112.5837 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.0932 | 0.72826 | 0.5 | 0.54924 | 110.8896 | 0.7984 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1117 | 0.72284 | -0.5 | -0.51573 | 110.5327 | -0.80558 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1029 | 16.42 | -0.898 | -0.88179 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1088 | 16.4555 | 4 | 3.9863 | 112.5252 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1015 | 0.72826 | 0.5 | 0.54921 | 110.8896 | 0.79841 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.12 | 0.7232 | -0.5 | -0.51565 | 110.4813 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1112 | 16.42 | -0.898 | -0.88197 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1171 | 16.4555 | 4 | 3.9849 | 112.4668 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1099 | 0.72826 | 0.5 | 0.54917 | 110.8896 | 0.79843 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1283 | 0.7232 | -0.5 | -0.51557 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1195 | 16.42 | -0.898 | -0.88214 | 111.4783 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1255 | 16.4555 | 4 | 3.9835 | 112.4668 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1182 | 0.72826 | 0.5 | 0.54914 | 110.8896 | 0.79845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1367 | 0.7232 | -0.5 | -0.51549 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1279 | 16.4212 | -0.898 | -0.88254 | 111.5213 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1338 | 16.4555 | 4 | 3.9822 | 112.4668 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1265 | 0.72826 | 0.5 | 0.5491 | 110.8896 | 0.79847 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.145 | 0.7232 | -0.5 | -0.51541 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1362 | 16.4212 | -0.898 | -0.88295 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1421 | 16.4555 | 4 | 3.9812 | 112.4668 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1349 | 0.72826 | 0.5 | 0.54906 | 110.8896 | 0.79849 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1534 | 0.7232 | -0.5 | -0.51533 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1445 | 16.4212 | -0.898 | -0.88302 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1505 | 16.4555 | 4 | 3.9802 | 112.4668 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1432 | 0.72826 | 0.5 | 0.54901 | 110.8896 | 0.79852 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1617 | 0.7232 | -0.5 | -0.51525 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1528 | 16.4212 | -0.898 | -0.88308 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1588 | 16.4462 | 4 | 3.9796 | 112.4668 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1515 | 0.72826 | 0.5 | 0.54896 | 110.8896 | 0.79854 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.17 | 0.7232 | -0.5 | -0.51518 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1612 | 16.4212 | -0.898 | -0.88283 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1671 | 16.4462 | 4 | 3.9791 | 112.4668 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1599 | 0.72826 | 0.5 | 0.54892 | 110.8896 | 0.79857 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1784 | 0.7232 | -0.5 | -0.5151 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1695 | 16.4212 | -0.898 | -0.88258 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1755 | 16.4462 | 4 | 3.9787 | 112.4669 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1682 | 0.72826 | 0.5 | 0.54885 | 110.8896 | 0.7986 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.1867 | 0.7232 | -0.5 | -0.51502 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1778 | 16.4212 | -0.898 | -0.88203 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1838 | 16.4462 | 4 | 3.9784 | 112.467 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1766 | 0.72826 | 0.5 | 0.54879 | 110.8896 | 0.79863 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.195 | 0.7232 | -0.5 | -0.51494 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1861 | 16.4212 | -0.898 | -0.88148 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.1922 | 16.4497 | 4 | 3.9778 | 112.5123 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1849 | 0.72841 | 0.5 | 0.54873 | 110.9002 | 0.79872 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2034 | 0.7232 | -0.5 | -0.51486 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.1945 | 16.4212 | -0.898 | -0.88092 | 111.5643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2005 | 16.4497 | 4 | 3.9771 | 112.5575 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.1932 | 0.72841 | 0.5 | 0.54866 | 110.9108 | 0.79876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2117 | 0.7232 | -0.5 | -0.51478 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2028 | 16.4212 | -0.898 | -0.88037 | 111.5643 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2088 | 16.425 | 4 | 3.9778 | 112.5575 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2016 | 0.72841 | 0.5 | 0.54859 | 110.9108 | 0.79879 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.22 | 0.7232 | -0.5 | -0.5147 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2111 | 16.4212 | -0.898 | -0.87982 | 111.5643 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2172 | 16.425 | 4 | 3.9784 | 112.5575 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2099 | 0.72841 | 0.5 | 0.54853 | 110.9108 | 0.79883 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2284 | 0.7232 | -0.5 | -0.51462 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2195 | 16.4212 | -0.898 | -0.87926 | 111.5643 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2255 | 16.425 | 4 | 3.979 | 112.5575 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2182 | 0.72841 | 0.5 | 0.54846 | 110.9108 | 0.79886 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2367 | 0.7232 | -0.5 | -0.51455 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2278 | 16.4212 | -0.898 | -0.87841 | 111.5642 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2338 | 16.425 | 4 | 3.9797 | 112.5575 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2266 | 0.72841 | 0.5 | 0.5484 | 110.9108 | 0.7989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2451 | 0.7232 | -0.5 | -0.51447 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2361 | 16.4212 | -0.898 | -0.87755 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2422 | 16.437 | 4 | 3.9798 | 112.5393 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2349 | 0.72841 | 0.5 | 0.54833 | 110.9108 | 0.79893 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2534 | 0.7232 | -0.5 | -0.51439 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2444 | 16.4163 | -0.898 | -0.87697 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2505 | 16.437 | 4 | 3.98 | 112.5212 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2432 | 0.72841 | 0.5 | 0.54827 | 110.9108 | 0.79897 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2617 | 0.7232 | -0.5 | -0.51431 | 110.4298 | -0.8061 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2528 | 16.4163 | -0.898 | -0.87638 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2589 | 16.437 | 4 | 3.9801 | 112.5212 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2516 | 0.72841 | 0.5 | 0.5482 | 110.9108 | 0.799 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2701 | 0.72355 | -0.5 | -0.51422 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2611 | 16.4084 | -0.898 | -0.87599 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2672 | 16.437 | 4 | 3.9803 | 112.5211 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2599 | 0.72841 | 0.5 | 0.54813 | 110.9108 | 0.79904 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2784 | 0.72355 | -0.5 | -0.51413 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2694 | 16.4084 | -0.898 | -0.87559 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2755 | 16.437 | 4 | 3.9804 | 112.5211 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2682 | 0.72841 | 0.5 | 0.54807 | 110.9108 | 0.79907 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2868 | 0.72355 | -0.5 | -0.51404 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2778 | 16.4084 | -0.898 | -0.87499 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2839 | 16.437 | 4 | 3.9806 | 112.5211 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2766 | 0.72841 | 0.5 | 0.548 | 110.9108 | 0.7991 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.2951 | 0.72355 | -0.5 | -0.51395 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2861 | 16.4084 | -0.898 | -0.87438 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.2922 | 16.437 | 4 | 3.9812 | 112.5211 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2849 | 0.72841 | 0.5 | 0.54794 | 110.9108 | 0.79914 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3034 | 0.72355 | -0.5 | -0.51387 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.2944 | 16.4084 | -0.898 | -0.87412 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3005 | 16.437 | 4 | 3.9817 | 112.5211 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.2932 | 0.72841 | 0.5 | 0.54787 | 110.9108 | 0.79917 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3118 | 0.72355 | -0.5 | -0.5138 | 110.4298 | -0.80651 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3027 | 16.4084 | -0.898 | -0.87386 | 111.5641 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3089 | 16.437 | 4 | 3.9823 | 112.5211 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3016 | 0.72841 | 0.5 | 0.54782 | 110.9108 | 0.7992 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3201 | 0.72404 | -0.5 | -0.51372 | 110.4729 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3111 | 16.4084 | -0.898 | -0.8736 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3172 | 16.437 | 4 | 3.9829 | 112.5211 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3099 | 0.72841 | 0.5 | 0.54777 | 110.9108 | 0.79923 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3284 | 0.72404 | -0.5 | -0.51364 | 110.5159 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3194 | 16.4084 | -0.898 | -0.87335 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3256 | 16.4404 | 4 | 3.9835 | 112.5614 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3182 | 0.72841 | 0.5 | 0.54773 | 110.9108 | 0.79925 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3368 | 0.72404 | -0.5 | -0.51358 | 110.5159 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3277 | 16.4084 | -0.898 | -0.87309 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3339 | 16.4404 | 4 | 3.9841 | 112.6018 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3266 | 0.72841 | 0.5 | 0.54769 | 110.9108 | 0.79927 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3451 | 0.72404 | -0.5 | -0.51352 | 110.5159 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.336 | 16.4084 | -0.898 | -0.87283 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3422 | 16.4404 | 4 | 3.9847 | 112.6018 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3349 | 0.72841 | 0.5 | 0.54767 | 110.9108 | 0.79928 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3535 | 0.72404 | -0.5 | -0.51346 | 110.5159 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3444 | 16.4084 | -0.898 | -0.8729 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3506 | 16.4404 | 4 | 3.9853 | 112.6018 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3432 | 0.72841 | 0.5 | 0.54765 | 110.9108 | 0.79929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3618 | 0.72404 | -0.5 | -0.5134 | 110.5159 | -0.80703 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3527 | 16.4084 | -0.898 | -0.87297 | 111.5641 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3589 | 16.4404 | 4 | 3.9859 | 112.6018 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3516 | 0.72841 | 0.5 | 0.54763 | 110.9108 | 0.7993 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3701 | 0.72458 | -0.5 | -0.51332 | 110.4839 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.361 | 16.4071 | -0.898 | -0.87281 | 111.5211 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3673 | 16.4404 | 4 | 3.9866 | 112.6018 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3599 | 0.72841 | 0.5 | 0.54761 | 110.9108 | 0.79931 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3785 | 0.72458 | -0.5 | -0.51325 | 110.4518 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3694 | 16.4071 | -0.898 | -0.87264 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3756 | 16.4404 | 4 | 3.9874 | 112.6024 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3683 | 0.7125 | 0.5 | 0.54695 | 110.9108 | 0.79323 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3868 | 0.72458 | -0.5 | -0.51317 | 110.4518 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3777 | 16.4139 | -0.898 | -0.8724 | 111.4781 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3839 | 16.4404 | 4 | 3.9883 | 112.603 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3766 | 0.7125 | 0.5 | 0.5463 | 110.9108 | 0.79358 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.3951 | 0.72458 | -0.5 | -0.5131 | 110.4518 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.386 | 16.4139 | -0.898 | -0.87215 | 111.4781 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.3923 | 16.4404 | 4 | 3.9892 | 112.603 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3849 | 0.7125 | 0.5 | 0.54564 | 110.9108 | 0.79393 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4035 | 0.72458 | -0.5 | -0.51303 | 110.4518 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.3943 | 16.4139 | -0.898 | -0.87219 | 111.4781 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4006 | 16.4404 | 4 | 3.99 | 112.603 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.3933 | 0.7125 | 0.5 | 0.54499 | 110.9108 | 0.79428 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4118 | 0.72458 | -0.5 | -0.51295 | 110.4518 | -0.80756 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4027 | 16.4139 | -0.898 | -0.87222 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4089 | 16.4452 | 4 | 3.9909 | 112.565 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4016 | 0.7125 | 0.5 | 0.54433 | 110.9108 | 0.79464 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4202 | 0.72535 | -0.5 | -0.51287 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.411 | 16.4139 | -0.898 | -0.8723 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4173 | 16.4452 | 4 | 3.9918 | 112.527 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4099 | 0.7125 | 0.5 | 0.54368 | 110.9108 | 0.79499 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4285 | 0.72535 | -0.5 | -0.51279 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4193 | 16.4139 | -0.898 | -0.87238 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4256 | 16.4458 | 4 | 3.9926 | 112.527 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4183 | 0.7125 | 0.5 | 0.54302 | 110.9108 | 0.79534 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4368 | 0.72535 | -0.5 | -0.5127 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4277 | 16.4139 | -0.898 | -0.87246 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.434 | 16.4458 | 4 | 3.9934 | 112.5269 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4266 | 0.7125 | 0.5 | 0.54237 | 110.9108 | 0.79569 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4452 | 0.72535 | -0.5 | -0.51262 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.436 | 16.4139 | -0.898 | -0.87254 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4423 | 16.4491 | 4 | 3.994 | 112.5622 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4349 | 0.7125 | 0.5 | 0.54172 | 110.9108 | 0.79604 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4535 | 0.72535 | -0.5 | -0.51254 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4443 | 16.4139 | -0.898 | -0.87262 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4506 | 16.4491 | 4 | 3.9946 | 112.5974 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4433 | 0.7125 | 0.5 | 0.54108 | 110.9108 | 0.79639 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4618 | 0.72535 | -0.5 | -0.51245 | 110.4518 | -0.80812 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4526 | 16.4139 | -0.898 | -0.8727 | 111.4782 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.459 | 16.4491 | 4 | 3.9952 | 112.5974 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4516 | 0.7125 | 0.5 | 0.54043 | 110.9108 | 0.79674 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4702 | 0.72586 | -0.5 | -0.51236 | 110.4963 | -0.80864 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.461 | 16.4229 | -0.898 | -0.87325 | 111.4781 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4673 | 16.4491 | 4 | 3.9958 | 112.5974 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4599 | 0.7125 | 0.5 | 0.53979 | 110.9108 | 0.79708 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4785 | 0.72586 | -0.5 | -0.51226 | 110.5407 | -0.80864 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4693 | 16.4229 | -0.898 | -0.87381 | 111.4781 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4756 | 16.4491 | 4 | 3.9954 | 112.5974 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4683 | 0.7125 | 0.5 | 0.53914 | 110.9108 | 0.79743 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4868 | 0.72586 | -0.5 | -0.51218 | 110.5407 | -0.80864 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4776 | 16.4091 | -0.898 | -0.8743 | 111.4781 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.484 | 16.4491 | 4 | 3.995 | 112.5974 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4766 | 0.7125 | 0.5 | 0.5385 | 110.9108 | 0.79778 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.4952 | 0.72586 | -0.5 | -0.5121 | 110.5407 | -0.80864 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4859 | 16.4091 | -0.898 | -0.87478 | 111.4782 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.4923 | 16.4491 | 4 | 3.9949 | 112.5974 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4849 | 0.7125 | 0.5 | 0.53786 | 110.9108 | 0.79812 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5035 | 0.72635 | -0.5 | -0.512 | 110.4936 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.4943 | 16.4091 | -0.898 | -0.87527 | 111.4781 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5007 | 16.4491 | 4 | 3.9947 | 112.5974 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.4933 | 0.7125 | 0.5 | 0.53722 | 110.9108 | 0.79846 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5119 | 0.72635 | -0.5 | -0.51191 | 110.4464 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5026 | 16.4091 | -0.898 | -0.87576 | 111.4781 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.509 | 16.443 | 4 | 3.9953 | 112.5974 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5016 | 0.7125 | 0.5 | 0.53658 | 110.9108 | 0.79881 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5202 | 0.72635 | -0.5 | -0.51182 | 110.4464 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5109 | 16.4091 | -0.898 | -0.87624 | 111.4781 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5173 | 16.443 | 4 | 3.9959 | 112.5974 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5099 | 0.7125 | 0.5 | 0.53595 | 110.9108 | 0.79915 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5285 | 0.72635 | -0.5 | -0.51173 | 110.4464 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5193 | 16.4091 | -0.898 | -0.87673 | 111.4782 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5257 | 16.4467 | 4 | 3.9968 | 112.5452 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5183 | 0.7125 | 0.5 | 0.53531 | 110.9108 | 0.7995 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5369 | 0.72635 | -0.5 | -0.51166 | 110.4468 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5276 | 16.4088 | -0.898 | -0.87695 | 111.5124 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.534 | 16.4467 | 4 | 3.9978 | 112.4929 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5266 | 0.7125 | 0.5 | 0.53467 | 110.9108 | 0.79984 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5452 | 0.72635 | -0.5 | -0.51159 | 110.4471 | -0.80922 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5359 | 16.4088 | -0.898 | -0.87717 | 111.5467 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5424 | 16.4503 | 4 | 3.9984 | 112.5336 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5349 | 0.7125 | 0.5 | 0.53403 | 110.9108 | 0.80018 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5535 | 0.72681 | -0.5 | -0.51151 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5442 | 16.4065 | -0.898 | -0.87714 | 111.5325 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5507 | 16.4503 | 4 | 3.999 | 112.5742 | 0.9717 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5433 | 0.7125 | 0.5 | 0.53339 | 110.9108 | 0.80053 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5619 | 0.72681 | -0.5 | -0.51142 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5526 | 16.4065 | -0.898 | -0.87711 | 111.5182 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.559 | 16.4503 | 4 | 3.9997 | 112.5742 | 0.97169 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5516 | 0.7125 | 0.5 | 0.53276 | 110.9108 | 0.80087 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5702 | 0.72681 | -0.5 | -0.51134 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5609 | 16.4065 | -0.898 | -0.87708 | 111.5182 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5674 | 16.4503 | 4 | 4.0003 | 112.5742 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5599 | 0.7125 | 0.5 | 0.53212 | 110.9108 | 0.80121 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5786 | 0.72681 | -0.5 | -0.51126 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5692 | 16.4065 | -0.898 | -0.87705 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5757 | 16.4503 | 4 | 3.9999 | 112.5742 | 0.97169 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5683 | 0.7125 | 0.5 | 0.53148 | 110.9108 | 0.80156 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5869 | 0.72681 | -0.5 | -0.51117 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5775 | 16.4065 | -0.898 | -0.87702 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.584 | 16.4503 | 4 | 3.9994 | 112.5742 | 0.9717 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5766 | 0.7125 | 0.5 | 0.53084 | 110.9108 | 0.8019 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.5952 | 0.72681 | -0.5 | -0.51109 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5859 | 16.4065 | -0.898 | -0.87699 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.5924 | 16.4503 | 4 | 3.9989 | 112.5742 | 0.9717 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5849 | 0.7125 | 0.5 | 0.53021 | 110.9108 | 0.80225 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6036 | 0.72681 | -0.5 | -0.51101 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.5942 | 16.4065 | -0.898 | -0.87696 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6007 | 16.4503 | 4 | 3.9984 | 112.5742 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.5933 | 0.7125 | 0.5 | 0.52957 | 110.9108 | 0.80259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6119 | 0.72681 | -0.5 | -0.51092 | 110.4471 | -0.80972 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6025 | 16.4065 | -0.898 | -0.87693 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6091 | 16.4503 | 4 | 3.9983 | 112.5742 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6016 | 0.7125 | 0.5 | 0.52893 | 110.9108 | 0.80293 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6202 | 0.72753 | -0.5 | -0.51082 | 110.5114 | -0.81044 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6109 | 16.4065 | -0.898 | -0.8769 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6174 | 16.4503 | 4 | 3.9981 | 112.5742 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6099 | 0.7125 | 0.5 | 0.5283 | 110.9108 | 0.80327 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6286 | 0.72753 | -0.5 | -0.51072 | 110.5757 | -0.81044 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6192 | 16.4065 | -0.898 | -0.87687 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6257 | 16.4503 | 4 | 3.9967 | 112.5742 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6183 | 0.7125 | 0.5 | 0.52766 | 110.9108 | 0.80362 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6369 | 0.72802 | -0.5 | -0.5106 | 110.5287 | -0.81102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6275 | 16.4065 | -0.898 | -0.87684 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6341 | 16.4503 | 4 | 3.9953 | 112.5742 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6266 | 0.7125 | 0.5 | 0.52703 | 110.9108 | 0.80396 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6453 | 0.72802 | -0.5 | -0.51049 | 110.4817 | -0.81102 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6358 | 16.4065 | -0.898 | -0.87681 | 111.5181 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6424 | 16.4558 | 4 | 3.9931 | 112.507 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6349 | 0.7125 | 0.5 | 0.5264 | 110.9108 | 0.8043 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6536 | 0.72838 | -0.5 | -0.51036 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6442 | 16.4065 | -0.898 | -0.87678 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6507 | 16.4558 | 4 | 3.9908 | 112.4397 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6433 | 0.7125 | 0.5 | 0.52576 | 110.9108 | 0.80464 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6619 | 0.72838 | -0.5 | -0.51023 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6525 | 16.4065 | -0.898 | -0.87675 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6591 | 16.4568 | 4 | 3.9888 | 112.471 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6516 | 0.7125 | 0.5 | 0.52513 | 110.9108 | 0.80499 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6703 | 0.72838 | -0.5 | -0.5101 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6608 | 16.4065 | -0.898 | -0.87665 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6674 | 16.4568 | 4 | 3.9867 | 112.5023 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.66 | 0.7125 | 0.5 | 0.52449 | 110.9108 | 0.80533 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6786 | 0.72838 | -0.5 | -0.50997 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6692 | 16.4065 | -0.898 | -0.87656 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6758 | 16.4568 | 4 | 3.9847 | 112.5023 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6683 | 0.7125 | 0.5 | 0.52386 | 110.9108 | 0.80567 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.687 | 0.72838 | -0.5 | -0.50985 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6775 | 16.405 | -0.898 | -0.87606 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6841 | 16.4568 | 4 | 3.9826 | 112.5023 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6766 | 0.7125 | 0.5 | 0.52322 | 110.9108 | 0.80601 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.6953 | 0.72838 | -0.5 | -0.50973 | 110.4817 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6858 | 16.405 | -0.898 | -0.87557 | 111.5181 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.6924 | 16.4568 | 4 | 3.9805 | 112.5023 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.685 | 0.71248 | 0.5 | 0.52259 | 110.9063 | 0.80635 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7036 | 0.72838 | -0.5 | -0.50961 | 110.4816 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.6941 | 16.4066 | -0.898 | -0.87478 | 111.5667 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7008 | 16.4568 | 4 | 3.9785 | 112.5023 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.6933 | 0.71248 | 0.5 | 0.52195 | 110.9019 | 0.80669 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.712 | 0.72838 | -0.5 | -0.50949 | 110.4816 | -0.81154 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7025 | 16.4066 | -0.898 | -0.87399 | 111.6154 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7091 | 16.4568 | 4 | 3.9764 | 112.5023 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7016 | 0.71239 | 0.5 | 0.52131 | 110.9019 | 0.807 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7203 | 0.72869 | -0.5 | -0.50936 | 110.5081 | -0.81193 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7108 | 16.4066 | -0.898 | -0.87319 | 111.6154 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7175 | 16.4568 | 4 | 3.9744 | 112.5023 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.71 | 0.71239 | 0.5 | 0.52067 | 110.9019 | 0.80735 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7286 | 0.72869 | -0.5 | -0.50923 | 110.5347 | -0.81193 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7191 | 16.4066 | -0.898 | -0.8724 | 111.6154 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7258 | 16.4415 | 4 | 3.9734 | 112.5023 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7183 | 0.71239 | 0.5 | 0.52003 | 110.9019 | 0.80769 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.737 | 0.72869 | -0.5 | -0.50911 | 110.5347 | -0.81193 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7274 | 16.4099 | -0.898 | -0.8713 | 111.582 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7341 | 16.4415 | 4 | 3.9724 | 112.5023 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7266 | 0.71239 | 0.5 | 0.51939 | 110.9019 | 0.80804 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7453 | 0.72869 | -0.5 | -0.509 | 110.5347 | -0.81193 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7358 | 16.4099 | -0.898 | -0.87019 | 111.5486 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7425 | 16.4249 | 4 | 3.9731 | 112.5023 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.735 | 0.71239 | 0.5 | 0.51875 | 110.9019 | 0.80839 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7536 | 0.72965 | -0.5 | -0.50885 | 110.4867 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7441 | 16.4099 | -0.898 | -0.86909 | 111.5489 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7508 | 16.4249 | 4 | 3.9738 | 112.5023 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7433 | 0.71239 | 0.5 | 0.51811 | 110.9019 | 0.80873 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.762 | 0.72965 | -0.5 | -0.50871 | 110.4387 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7524 | 16.4099 | -0.898 | -0.86798 | 111.5492 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7591 | 16.4362 | 4 | 3.9741 | 112.5568 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7516 | 0.71239 | 0.5 | 0.51746 | 110.9019 | 0.80908 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7703 | 0.72965 | -0.5 | -0.50856 | 110.4388 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7608 | 16.4242 | -0.898 | -0.86667 | 111.5492 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7675 | 16.4362 | 4 | 3.9743 | 112.6113 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.76 | 0.71239 | 0.5 | 0.51682 | 110.9019 | 0.80942 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7787 | 0.72965 | -0.5 | -0.50842 | 110.4389 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7691 | 16.4242 | -0.898 | -0.86537 | 111.5492 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7758 | 16.4436 | 4 | 3.9742 | 112.5794 | 0.97201 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7683 | 0.71239 | 0.5 | 0.51618 | 110.9019 | 0.80977 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.787 | 0.72965 | -0.5 | -0.50828 | 110.4389 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7774 | 16.3904 | -0.898 | -0.8651 | 111.4649 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7842 | 16.4436 | 4 | 3.9741 | 112.5475 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7766 | 0.71239 | 0.5 | 0.51554 | 110.9019 | 0.81012 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.7953 | 0.72965 | -0.5 | -0.50815 | 110.4389 | -0.81301 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7858 | 16.3904 | -0.898 | -0.86483 | 111.3805 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.7925 | 16.4436 | 4 | 3.974 | 112.5475 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.785 | 0.71239 | 0.5 | 0.51554 | 110.9019 | 0.81012 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8037 | 0.72993 | -0.5 | -0.50801 | 110.4629 | -0.81332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.7941 | 16.3916 | -0.898 | -0.86452 | 111.3805 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8008 | 16.4436 | 4 | 3.9739 | 112.5475 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.7933 | 0.71239 | 0.5 | 0.51553 | 110.9019 | 0.81012 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.812 | 0.72993 | -0.5 | -0.50787 | 110.487 | -0.81332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8024 | 16.3916 | -0.898 | -0.86421 | 111.3805 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8092 | 16.4436 | 4 | 3.9738 | 112.5477 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8016 | 0.71239 | 0.5 | 0.51552 | 110.9019 | 0.81013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8203 | 0.72993 | -0.5 | -0.50773 | 110.487 | -0.81332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8107 | 16.3916 | -0.898 | -0.8639 | 111.3805 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8175 | 16.4436 | 4 | 3.9737 | 112.548 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.81 | 0.71239 | 0.5 | 0.51552 | 110.9019 | 0.81013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8287 | 0.72993 | -0.5 | -0.50759 | 110.487 | -0.81332 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8191 | 16.3916 | -0.898 | -0.8636 | 111.3805 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8259 | 16.4436 | 4 | 3.9739 | 112.548 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8183 | 0.71239 | 0.5 | 0.51551 | 110.9019 | 0.81013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.837 | 0.73024 | -0.5 | -0.50746 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8274 | 16.3916 | -0.898 | -0.86329 | 111.3805 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8342 | 16.4436 | 4 | 3.974 | 112.548 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8266 | 0.71239 | 0.5 | 0.5155 | 110.9019 | 0.81014 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8454 | 0.73024 | -0.5 | -0.50732 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8357 | 16.3916 | -0.898 | -0.86298 | 111.3805 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8425 | 16.4472 | 4 | 3.9743 | 112.589 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.835 | 0.71239 | 0.5 | 0.5155 | 110.9019 | 0.81014 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8537 | 0.73024 | -0.5 | -0.50719 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.844 | 16.3881 | -0.898 | -0.86304 | 111.4025 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8509 | 16.4472 | 4 | 3.9745 | 112.6299 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8433 | 0.71239 | 0.5 | 0.51549 | 110.9019 | 0.81014 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.862 | 0.73024 | -0.5 | -0.50706 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8524 | 16.3881 | -0.898 | -0.8631 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8592 | 16.45 | 4 | 3.9747 | 112.6299 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8516 | 0.71239 | 0.5 | 0.51548 | 110.9019 | 0.81015 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8704 | 0.73024 | -0.5 | -0.50693 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8607 | 16.3881 | -0.898 | -0.86316 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8675 | 16.45 | 4 | 3.9748 | 112.6299 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.86 | 0.71239 | 0.5 | 0.51548 | 110.9019 | 0.81015 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8787 | 0.73024 | -0.5 | -0.5068 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.869 | 16.3881 | -0.898 | -0.86322 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8759 | 16.4525 | 4 | 3.9747 | 112.5875 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8683 | 0.71239 | 0.5 | 0.51547 | 110.9019 | 0.81016 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.887 | 0.73024 | -0.5 | -0.50668 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8773 | 16.3881 | -0.898 | -0.8628 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8842 | 16.4525 | 4 | 3.9746 | 112.5451 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8766 | 0.71239 | 0.5 | 0.51546 | 110.9019 | 0.81016 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.8954 | 0.73024 | -0.5 | -0.50656 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.8857 | 16.3881 | -0.898 | -0.86238 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.8926 | 16.4525 | 4 | 3.9745 | 112.5451 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.885 | 0.71239 | 0.5 | 0.51546 | 110.9019 | 0.81016 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9037 | 0.73024 | -0.5 | -0.50644 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.894 | 16.3881 | -0.898 | -0.86204 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9009 | 16.4525 | 4 | 3.9744 | 112.5451 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.8933 | 0.71239 | 0.5 | 0.51545 | 110.9019 | 0.81017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.912 | 0.73024 | -0.5 | -0.50631 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9023 | 16.3881 | -0.898 | -0.86169 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9092 | 16.4377 | 4 | 3.9755 | 112.5716 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9016 | 0.71239 | 0.5 | 0.51544 | 110.9019 | 0.81017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9204 | 0.73024 | -0.5 | -0.50621 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9107 | 16.3881 | -0.898 | -0.86134 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9176 | 16.4377 | 4 | 3.9767 | 112.5981 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.91 | 0.71239 | 0.5 | 0.51544 | 110.9019 | 0.81017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9287 | 0.73024 | -0.5 | -0.5061 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.919 | 16.3881 | -0.898 | -0.86099 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9259 | 16.4406 | 4 | 3.9768 | 112.5982 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9183 | 0.71239 | 0.5 | 0.51543 | 110.9019 | 0.81018 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9371 | 0.73024 | -0.5 | -0.506 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9273 | 16.3881 | -0.898 | -0.86064 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9342 | 16.4406 | 4 | 3.9769 | 112.5984 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9267 | 0.71239 | 0.5 | 0.51543 | 110.9019 | 0.81018 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9454 | 0.73024 | -0.5 | -0.50589 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9356 | 16.3881 | -0.898 | -0.86029 | 111.4245 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9426 | 16.4443 | 4 | 3.977 | 112.5468 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.935 | 0.71239 | 0.5 | 0.51542 | 110.9019 | 0.81018 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9537 | 0.73024 | -0.5 | -0.50579 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.944 | 16.3881 | -0.898 | -0.86021 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9509 | 16.4443 | 4 | 3.9771 | 112.4951 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9433 | 0.71239 | 0.5 | 0.51541 | 110.9019 | 0.81019 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9621 | 0.73024 | -0.5 | -0.50568 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9523 | 16.3881 | -0.898 | -0.86012 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9593 | 16.4443 | 4 | 3.9774 | 112.495 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9517 | 0.711 | 0.5 | 0.51545 | 110.9019 | 0.80963 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9704 | 0.73024 | -0.5 | -0.50559 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9606 | 16.3881 | -0.898 | -0.86006 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9676 | 16.4443 | 4 | 3.9778 | 112.4948 | 0.97197 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.96 | 0.711 | 0.5 | 0.51549 | 110.902 | 0.80961 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9787 | 0.73024 | -0.5 | -0.5055 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9689 | 16.3881 | -0.898 | -0.85999 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9759 | 16.448 | 4 | 3.9779 | 112.5363 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9683 | 0.711 | 0.5 | 0.51552 | 110.902 | 0.80959 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9871 | 0.73024 | -0.5 | -0.5054 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9773 | 16.3881 | -0.898 | -0.85993 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9843 | 16.448 | 4 | 3.978 | 112.5777 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9767 | 0.711 | 0.5 | 0.51556 | 110.902 | 0.80957 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
10.9954 | 0.73024 | -0.5 | -0.50531 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9856 | 16.3881 | -0.898 | -0.85986 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 10.9926 | 16.4525 | 4 | 3.9778 | 112.5777 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.985 | 0.711 | 0.5 | 0.51559 | 110.902 | 0.80955 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0038 | 0.73024 | -0.5 | -0.50522 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 10.9939 | 16.3881 | -0.898 | -0.8598 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.001 | 16.4525 | 4 | 3.9775 | 112.5777 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 10.9933 | 0.711 | 0.5 | 0.51563 | 110.902 | 0.80953 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0121 | 0.73024 | -0.5 | -0.50512 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0023 | 16.3881 | -0.898 | -0.85973 | 111.4245 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0093 | 16.4587 | 4 | 3.977 | 112.5318 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0017 | 0.711 | 0.5 | 0.51567 | 110.902 | 0.80951 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0204 | 0.73024 | -0.5 | -0.50503 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0106 | 16.3881 | -0.898 | -0.85967 | 111.4244 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0176 | 16.4587 | 4 | 3.9764 | 112.4859 | 0.97203 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.01 | 0.711 | 0.5 | 0.5157 | 110.902 | 0.80949 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0288 | 0.73024 | -0.5 | -0.50494 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0189 | 16.3881 | -0.898 | -0.8596 | 111.4243 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.026 | 16.4625 | 4 | 3.9755 | 112.5275 | 0.97206 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0183 | 0.711 | 0.5 | 0.51574 | 110.902 | 0.80947 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0371 | 0.73024 | -0.5 | -0.50486 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0272 | 16.3881 | -0.898 | -0.85954 | 111.4243 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0343 | 16.4625 | 4 | 3.9747 | 112.5692 | 0.97207 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0267 | 0.711 | 0.5 | 0.51578 | 110.902 | 0.80945 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0454 | 0.73024 | -0.5 | -0.50479 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0356 | 16.3881 | -0.898 | -0.85947 | 111.4243 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0426 | 16.4625 | 4 | 3.9738 | 112.5692 | 0.97208 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.035 | 0.711 | 0.5 | 0.51581 | 110.902 | 0.80943 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0538 | 0.73024 | -0.5 | -0.50472 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0439 | 16.3846 | -0.898 | -0.85972 | 111.4563 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.051 | 16.4625 | 4 | 3.973 | 112.5692 | 0.97209 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0433 | 0.711 | 0.5 | 0.51585 | 110.902 | 0.80941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0621 | 0.73024 | -0.5 | -0.50466 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0522 | 16.3846 | -0.898 | -0.85997 | 111.4882 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0593 | 16.4668 | 4 | 3.9726 | 112.5688 | 0.97211 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0517 | 0.71071 | 0.5 | 0.5159 | 110.902 | 0.80927 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0704 | 0.73024 | -0.5 | -0.50462 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0605 | 16.3926 | -0.898 | -0.86039 | 111.441 | -0.99863 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0677 | 16.4668 | 4 | 3.9722 | 112.5684 | 0.97212 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.06 | 0.71071 | 0.5 | 0.51595 | 110.902 | 0.80924 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0788 | 0.73024 | -0.5 | -0.50457 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0689 | 16.3926 | -0.898 | -0.86081 | 111.3938 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.076 | 16.4288 | 4 | 3.9752 | 112.5684 | 0.97195 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0683 | 0.71071 | 0.5 | 0.51599 | 110.902 | 0.80922 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0871 | 0.73024 | -0.5 | -0.50452 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0772 | 16.3926 | -0.898 | -0.86122 | 111.3938 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0843 | 16.4288 | 4 | 3.9782 | 112.5684 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0767 | 0.71071 | 0.5 | 0.51604 | 110.902 | 0.80919 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.0954 | 0.73024 | -0.5 | -0.50447 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0855 | 16.3926 | -0.898 | -0.86164 | 111.3938 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.0927 | 16.4369 | 4 | 3.9805 | 112.5695 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.085 | 0.71012 | 0.5 | 0.5161 | 110.9439 | 0.80893 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1038 | 0.73024 | -0.5 | -0.50443 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.0939 | 16.3978 | -0.898 | -0.86259 | 111.4705 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.101 | 16.4369 | 4 | 3.9828 | 112.5705 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.0933 | 0.71012 | 0.5 | 0.51616 | 110.9857 | 0.80889 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1121 | 0.73024 | -0.5 | -0.50438 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1022 | 16.3978 | -0.898 | -0.86354 | 111.5473 | -0.99862 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1094 | 16.4369 | 4 | 3.9851 | 112.5705 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1017 | 0.70958 | 0.5 | 0.51625 | 110.9478 | 0.80863 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1205 | 0.73024 | -0.5 | -0.50433 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1105 | 16.3978 | -0.898 | -0.86479 | 111.5473 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1177 | 16.4369 | 4 | 3.9874 | 112.5705 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.11 | 0.70958 | 0.5 | 0.51633 | 110.9099 | 0.80859 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1288 | 0.73024 | -0.5 | -0.50429 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1188 | 16.3978 | -0.898 | -0.86603 | 111.5472 | -0.99861 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.126 | 16.4401 | 4 | 3.9895 | 112.5705 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1183 | 0.70958 | 0.5 | 0.51641 | 110.9099 | 0.80854 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1371 | 0.73024 | -0.5 | -0.50425 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1272 | 16.3992 | -0.898 | -0.86749 | 111.5473 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1344 | 16.4401 | 4 | 3.9915 | 112.5705 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1267 | 0.70958 | 0.5 | 0.5165 | 110.9099 | 0.8085 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1455 | 0.73024 | -0.5 | -0.50421 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1355 | 16.3992 | -0.898 | -0.86894 | 111.5473 | -0.9986 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1427 | 16.4401 | 4 | 3.9924 | 112.5705 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.135 | 0.70958 | 0.5 | 0.51658 | 110.9099 | 0.80845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1538 | 0.73024 | -0.5 | -0.50418 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1438 | 16.3992 | -0.898 | -0.87071 | 111.5473 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.151 | 16.4401 | 4 | 3.9934 | 112.5705 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1433 | 0.70958 | 0.5 | 0.51667 | 110.9099 | 0.8084 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1621 | 0.73024 | -0.5 | -0.50414 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1521 | 16.3992 | -0.898 | -0.87247 | 111.5473 | -0.99859 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1594 | 16.448 | 4 | 3.9922 | 112.5673 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1517 | 0.70911 | 0.5 | 0.51677 | 110.9099 | 0.80817 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1705 | 0.73024 | -0.5 | -0.50413 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1605 | 16.3992 | -0.898 | -0.87424 | 111.5473 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1677 | 16.448 | 4 | 3.9911 | 112.5641 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.16 | 0.70911 | 0.5 | 0.51686 | 110.9099 | 0.80811 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1788 | 0.73024 | -0.5 | -0.50412 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1688 | 16.3992 | -0.898 | -0.87601 | 111.5472 | -0.99858 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1761 | 16.4279 | 4 | 3.9913 | 112.5641 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1683 | 0.70911 | 0.5 | 0.51696 | 110.9099 | 0.80806 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1871 | 0.73024 | -0.5 | -0.50411 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1771 | 16.3992 | -0.898 | -0.87798 | 111.5473 | -0.99857 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1844 | 16.4279 | 4 | 3.9915 | 112.5641 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1767 | 0.70911 | 0.5 | 0.51706 | 110.9099 | 0.80801 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.1955 | 0.73024 | -0.5 | -0.5041 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1855 | 16.3992 | -0.898 | -0.87994 | 111.5473 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.1927 | 16.4279 | 4 | 3.9921 | 112.5641 | 0.97172 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.185 | 0.70853 | 0.5 | 0.51717 | 110.9516 | 0.80772 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2038 | 0.73024 | -0.5 | -0.50409 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.1938 | 16.3992 | -0.898 | -0.88111 | 111.5473 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2011 | 16.4279 | 4 | 3.9926 | 112.5641 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.1933 | 0.70853 | 0.5 | 0.51728 | 110.9934 | 0.80766 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2122 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2021 | 16.3992 | -0.898 | -0.88228 | 111.5473 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2094 | 16.4359 | 4 | 3.9925 | 112.5609 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2017 | 0.70782 | 0.5 | 0.51741 | 110.9376 | 0.80731 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2205 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2104 | 16.3954 | -0.898 | -0.88323 | 111.4862 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2177 | 16.4359 | 4 | 3.9924 | 112.5577 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.21 | 0.70782 | 0.5 | 0.51754 | 110.8819 | 0.80724 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2288 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2188 | 16.3954 | -0.898 | -0.88418 | 111.4252 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2261 | 16.4405 | 4 | 3.992 | 112.5577 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2183 | 0.70782 | 0.5 | 0.51766 | 110.8819 | 0.80717 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2372 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2271 | 16.3999 | -0.898 | -0.88539 | 111.4252 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2344 | 16.4405 | 4 | 3.9915 | 112.5577 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2267 | 0.70782 | 0.5 | 0.51779 | 110.8819 | 0.8071 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2455 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2354 | 16.3999 | -0.898 | -0.88659 | 111.4252 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2428 | 16.4405 | 4 | 3.9911 | 112.5577 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.235 | 0.70755 | 0.5 | 0.51792 | 110.8819 | 0.80692 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2538 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2437 | 16.3999 | -0.898 | -0.8878 | 111.4252 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2511 | 16.4405 | 4 | 3.9907 | 112.5577 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2433 | 0.70755 | 0.5 | 0.51806 | 110.8819 | 0.80685 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2622 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2521 | 16.3999 | -0.898 | -0.889 | 111.4252 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2594 | 16.4449 | 4 | 3.9898 | 112.5346 | 0.97181 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2517 | 0.70755 | 0.5 | 0.51819 | 110.8819 | 0.80677 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2705 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2604 | 16.4044 | -0.898 | -0.88894 | 111.4252 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2678 | 16.4449 | 4 | 3.989 | 112.5114 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.26 | 0.70755 | 0.5 | 0.51833 | 110.8819 | 0.8067 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2789 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2687 | 16.4044 | -0.898 | -0.88888 | 111.4252 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2761 | 16.4495 | 4 | 3.9881 | 112.5123 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2683 | 0.70707 | 0.5 | 0.51848 | 110.9185 | 0.80643 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2872 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2771 | 16.4044 | -0.898 | -0.88882 | 111.4252 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2844 | 16.4495 | 4 | 3.9872 | 112.5132 | 0.97186 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2767 | 0.70707 | 0.5 | 0.51862 | 110.9551 | 0.80635 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.2955 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2854 | 16.4044 | -0.898 | -0.88875 | 111.4252 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.2928 | 16.4495 | 4 | 3.9866 | 112.5132 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.285 | 0.70707 | 0.5 | 0.51877 | 110.9551 | 0.80627 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3039 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.2937 | 16.401 | -0.898 | -0.889 | 111.4577 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3011 | 16.4495 | 4 | 3.9859 | 112.5132 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.2934 | 0.70707 | 0.5 | 0.51891 | 110.9551 | 0.80619 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3122 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.302 | 16.401 | -0.898 | -0.88925 | 111.4901 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3095 | 16.4386 | 4 | 3.9865 | 112.5556 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3017 | 0.70596 | 0.5 | 0.51909 | 110.9038 | 0.80565 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3205 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3103 | 16.401 | -0.898 | -0.8895 | 111.4901 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3178 | 16.4386 | 4 | 3.9871 | 112.598 | 0.97182 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.31 | 0.70596 | 0.5 | 0.51926 | 110.8525 | 0.80555 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3289 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3187 | 16.401 | -0.898 | -0.88975 | 111.4901 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3261 | 16.4397 | 4 | 3.9871 | 112.5504 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3184 | 0.70596 | 0.5 | 0.51944 | 110.8525 | 0.80546 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3372 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.327 | 16.4032 | -0.898 | -0.89031 | 111.4603 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3345 | 16.4397 | 4 | 3.9872 | 112.5028 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3267 | 0.70596 | 0.5 | 0.51961 | 110.8525 | 0.80536 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3456 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3353 | 16.4032 | -0.898 | -0.89086 | 111.4304 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3428 | 16.4303 | 4 | 3.9885 | 112.5028 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.335 | 0.70548 | 0.5 | 0.5198 | 110.8905 | 0.80507 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3539 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3437 | 16.3961 | -0.898 | -0.89051 | 111.4304 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3512 | 16.4303 | 4 | 3.9898 | 112.5028 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3434 | 0.70548 | 0.5 | 0.51999 | 110.9285 | 0.80497 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3622 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.352 | 16.3961 | -0.898 | -0.89017 | 111.4304 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3595 | 16.4343 | 4 | 3.9912 | 112.5509 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3517 | 0.70548 | 0.5 | 0.52017 | 110.9285 | 0.80487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3706 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3603 | 16.393 | -0.898 | -0.89013 | 111.4641 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3678 | 16.4343 | 4 | 3.9925 | 112.5991 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.36 | 0.70548 | 0.5 | 0.52036 | 110.9285 | 0.80477 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3789 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3686 | 16.393 | -0.898 | -0.8901 | 111.4978 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3762 | 16.4362 | 4 | 3.9937 | 112.5991 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3684 | 0.70502 | 0.5 | 0.52051 | 110.9285 | 0.8045 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3872 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.377 | 16.393 | -0.898 | -0.89006 | 111.4978 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3845 | 16.4362 | 4 | 3.9948 | 112.5991 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3767 | 0.70502 | 0.5 | 0.52067 | 110.9286 | 0.80441 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.3956 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3853 | 16.393 | -0.898 | -0.89002 | 111.4978 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.3929 | 16.4362 | 4 | 3.9962 | 112.5991 | 0.97169 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.385 | 0.70432 | 0.5 | 0.52085 | 110.8776 | 0.80403 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4039 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.3936 | 16.391 | -0.898 | -0.89036 | 111.4374 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4012 | 16.4362 | 4 | 3.9975 | 112.5991 | 0.97167 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.3934 | 0.70432 | 0.5 | 0.52102 | 110.8267 | 0.80394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4122 | 0.73024 | -0.5 | -0.50408 | 110.487 | -0.81348 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4019 | 16.391 | -0.898 | -0.8907 | 111.3769 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4095 | 16.4362 | 4 | 3.9993 | 112.5991 | 0.97165 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4017 | 0.70371 | 0.5 | 0.52121 | 110.8893 | 0.80359 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4206 | 0.73051 | -0.5 | -0.50407 | 110.4501 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4103 | 16.3906 | -0.898 | -0.8912 | 111.4019 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4179 | 16.4362 | 4 | 4.001 | 112.5991 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.41 | 0.70371 | 0.5 | 0.5214 | 110.9519 | 0.80348 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4289 | 0.73051 | -0.5 | -0.50406 | 110.4133 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4186 | 16.3906 | -0.898 | -0.89171 | 111.4269 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4262 | 16.4391 | 4 | 4.0028 | 112.5583 | 0.97161 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4184 | 0.70371 | 0.5 | 0.5216 | 110.9519 | 0.80338 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4373 | 0.73051 | -0.5 | -0.50405 | 110.4133 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4269 | 16.3922 | -0.898 | -0.89243 | 111.4265 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4345 | 16.4391 | 4 | 4.0046 | 112.5176 | 0.97159 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4267 | 0.70371 | 0.5 | 0.52179 | 110.9519 | 0.80327 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4456 | 0.73051 | -0.5 | -0.50404 | 110.4133 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4353 | 16.3922 | -0.898 | -0.89314 | 111.426 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4429 | 16.4403 | 4 | 4.0064 | 112.5459 | 0.97157 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.435 | 0.70337 | 0.5 | 0.52199 | 110.9519 | 0.80302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4539 | 0.73051 | -0.5 | -0.50402 | 110.4133 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4436 | 16.3922 | -0.898 | -0.89386 | 111.426 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4512 | 16.4403 | 4 | 4.0082 | 112.5742 | 0.97154 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4434 | 0.70337 | 0.5 | 0.5222 | 110.9519 | 0.80291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4623 | 0.73051 | -0.5 | -0.50401 | 110.4133 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4519 | 16.3922 | -0.898 | -0.89457 | 111.426 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4596 | 16.4403 | 4 | 4.01 | 112.5742 | 0.97152 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4517 | 0.70337 | 0.5 | 0.5224 | 110.9519 | 0.8028 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4706 | 0.73051 | -0.5 | -0.504 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4602 | 16.3922 | -0.898 | -0.89498 | 111.4258 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4679 | 16.4403 | 4 | 4.0118 | 112.5742 | 0.97149 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.46 | 0.70337 | 0.5 | 0.52261 | 110.9519 | 0.80269 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4789 | 0.73051 | -0.5 | -0.50399 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4686 | 16.3922 | -0.898 | -0.89538 | 111.4256 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4762 | 16.4403 | 4 | 4.0139 | 112.5742 | 0.97146 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4684 | 0.7028 | 0.5 | 0.52282 | 110.9068 | 0.80234 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4873 | 0.73051 | -0.5 | -0.50398 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4769 | 16.3922 | -0.898 | -0.89561 | 111.4256 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4846 | 16.4403 | 4 | 4.0161 | 112.5742 | 0.97144 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4767 | 0.7028 | 0.5 | 0.52302 | 110.8617 | 0.80223 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.4956 | 0.73051 | -0.5 | -0.50397 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4852 | 16.3922 | -0.898 | -0.89585 | 111.4256 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.4929 | 16.445 | 4 | 4.0148 | 112.5742 | 0.97147 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.485 | 0.7028 | 0.5 | 0.52322 | 110.8617 | 0.80212 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5039 | 0.73051 | -0.5 | -0.50396 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.4935 | 16.3922 | -0.898 | -0.89608 | 111.4256 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5013 | 16.445 | 4 | 4.0135 | 112.5742 | 0.97149 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.4934 | 0.7028 | 0.5 | 0.52343 | 110.8617 | 0.80201 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5123 | 0.73051 | -0.5 | -0.50395 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5019 | 16.3922 | -0.898 | -0.89631 | 111.4256 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5096 | 16.4469 | 4 | 4.0126 | 112.5194 | 0.9715 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5017 | 0.70244 | 0.5 | 0.52363 | 110.8953 | 0.80175 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5206 | 0.73051 | -0.5 | -0.50394 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5102 | 16.384 | -0.898 | -0.89701 | 111.4956 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5179 | 16.4469 | 4 | 4.0118 | 112.4646 | 0.97152 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.51 | 0.70244 | 0.5 | 0.52383 | 110.9289 | 0.80164 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5289 | 0.73051 | -0.5 | -0.50393 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5185 | 16.384 | -0.898 | -0.8977 | 111.5656 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5263 | 16.4469 | 4 | 4.0109 | 112.4646 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5184 | 0.70244 | 0.5 | 0.52402 | 110.9289 | 0.80154 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5373 | 0.73051 | -0.5 | -0.50392 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5269 | 16.382 | -0.898 | -0.89877 | 111.5055 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5346 | 16.4469 | 4 | 4.01 | 112.4646 | 0.97154 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5267 | 0.70244 | 0.5 | 0.5242 | 110.9289 | 0.80144 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5456 | 0.73051 | -0.5 | -0.50391 | 110.4132 | -0.81385 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5352 | 16.382 | -0.898 | -0.89984 | 111.4455 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.543 | 16.4509 | 4 | 4.0091 | 112.5077 | 0.97156 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.535 | 0.70244 | 0.5 | 0.52438 | 110.9289 | 0.80134 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.554 | 0.73113 | -0.5 | -0.50388 | 110.4429 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5435 | 16.3856 | -0.898 | -0.89945 | 111.4462 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5513 | 16.4509 | 4 | 4.0083 | 112.5508 | 0.97158 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5434 | 0.70244 | 0.5 | 0.52457 | 110.9289 | 0.80124 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5623 | 0.73113 | -0.5 | -0.50384 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5518 | 16.3856 | -0.898 | -0.89906 | 111.4469 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5596 | 16.4509 | 4 | 4.0074 | 112.5508 | 0.97159 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5517 | 0.70244 | 0.5 | 0.52475 | 110.9289 | 0.80114 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5706 | 0.73113 | -0.5 | -0.5038 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5602 | 16.3878 | -0.898 | -0.89731 | 111.4469 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.568 | 16.4509 | 4 | 4.0066 | 112.5508 | 0.9716 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.56 | 0.70244 | 0.5 | 0.52494 | 110.9289 | 0.80104 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.579 | 0.73113 | -0.5 | -0.50377 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5685 | 16.3878 | -0.898 | -0.89557 | 111.4469 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5763 | 16.4541 | 4 | 4.0061 | 112.5508 | 0.97162 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5684 | 0.70244 | 0.5 | 0.52511 | 110.9289 | 0.80094 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5873 | 0.73113 | -0.5 | -0.50373 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5768 | 16.395 | -0.898 | -0.89406 | 111.4469 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.5846 | 16.4541 | 4 | 4.0056 | 112.5508 | 0.97162 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5767 | 0.70244 | 0.5 | 0.52528 | 110.9289 | 0.80085 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.5956 | 0.73113 | -0.5 | -0.5037 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5851 | 16.395 | -0.898 | -0.89256 | 111.4468 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.593 | 16.4595 | 4 | 4.004 | 112.5162 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.585 | 0.70244 | 0.5 | 0.52545 | 110.9289 | 0.80076 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.604 | 0.73113 | -0.5 | -0.50366 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.5935 | 16.395 | -0.898 | -0.89105 | 111.4468 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6013 | 16.4595 | 4 | 4.0023 | 112.4816 | 0.97169 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.5934 | 0.70244 | 0.5 | 0.52562 | 110.9289 | 0.80066 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6123 | 0.73113 | -0.5 | -0.50362 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6018 | 16.395 | -0.898 | -0.88955 | 111.4468 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6097 | 16.4595 | 4 | 4.0007 | 112.4816 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6017 | 0.70244 | 0.5 | 0.52577 | 110.9289 | 0.80058 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6207 | 0.73113 | -0.5 | -0.50359 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6101 | 16.395 | -0.898 | -0.88804 | 111.4468 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.618 | 16.4595 | 4 | 3.999 | 112.4816 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.61 | 0.70244 | 0.5 | 0.52593 | 110.9289 | 0.80049 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.629 | 0.73113 | -0.5 | -0.50355 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6185 | 16.395 | -0.898 | -0.88654 | 111.4468 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6263 | 16.4637 | 4 | 3.9977 | 112.5307 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6184 | 0.70244 | 0.5 | 0.52607 | 110.9289 | 0.80041 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6373 | 0.73113 | -0.5 | -0.50352 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6268 | 16.395 | -0.898 | -0.88546 | 111.4472 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6347 | 16.4637 | 4 | 3.9964 | 112.5799 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6267 | 0.70244 | 0.5 | 0.52622 | 110.9289 | 0.80034 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6457 | 0.73113 | -0.5 | -0.50348 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6351 | 16.395 | -0.898 | -0.88438 | 111.4476 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.643 | 16.4504 | 4 | 3.9965 | 112.5799 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.635 | 0.70244 | 0.5 | 0.52636 | 110.9289 | 0.80026 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.654 | 0.73113 | -0.5 | -0.50344 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6434 | 16.396 | -0.898 | -0.88354 | 111.4407 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6514 | 16.4504 | 4 | 3.9966 | 112.5799 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6434 | 0.70244 | 0.5 | 0.5265 | 110.9289 | 0.80018 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6623 | 0.73113 | -0.5 | -0.50341 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6518 | 16.396 | -0.898 | -0.8827 | 111.4338 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6597 | 16.4392 | 4 | 3.998 | 112.5799 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6517 | 0.70244 | 0.5 | 0.52664 | 110.9289 | 0.80011 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6707 | 0.73113 | -0.5 | -0.50337 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6601 | 16.396 | -0.898 | -0.88185 | 111.4338 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.668 | 16.4392 | 4 | 3.9994 | 112.5799 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.66 | 0.70244 | 0.5 | 0.52677 | 110.9289 | 0.80003 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.679 | 0.73113 | -0.5 | -0.50334 | 110.4726 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6684 | 16.396 | -0.898 | -0.88101 | 111.4338 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6764 | 16.4389 | 4 | 4.0012 | 112.5799 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6684 | 0.70333 | 0.5 | 0.52688 | 110.8858 | 0.80034 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6873 | 0.73113 | -0.5 | -0.5033 | 110.4725 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6767 | 16.385 | -0.898 | -0.88182 | 111.5045 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6847 | 16.4389 | 4 | 4.0029 | 112.5799 | 0.97161 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6767 | 0.70333 | 0.5 | 0.52699 | 110.8428 | 0.80028 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.6957 | 0.73113 | -0.5 | -0.50326 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6851 | 16.385 | -0.898 | -0.88262 | 111.5752 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.6931 | 16.4389 | 4 | 4.005 | 112.5799 | 0.97158 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.685 | 0.70419 | 0.5 | 0.52707 | 110.9085 | 0.80058 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.704 | 0.73113 | -0.5 | -0.50323 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.6934 | 16.3818 | -0.898 | -0.8824 | 111.5752 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7014 | 16.4389 | 4 | 4.0071 | 112.5799 | 0.97155 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.6934 | 0.70419 | 0.5 | 0.52715 | 110.9743 | 0.80054 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7124 | 0.73113 | -0.5 | -0.50319 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7017 | 16.3818 | -0.898 | -0.88217 | 111.5752 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7097 | 16.4461 | 4 | 4.0086 | 112.5539 | 0.97156 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7017 | 0.70419 | 0.5 | 0.52723 | 110.9743 | 0.8005 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7207 | 0.73113 | -0.5 | -0.50316 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7101 | 16.3821 | -0.898 | -0.88197 | 111.5311 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7181 | 16.4461 | 4 | 4.0101 | 112.5279 | 0.97154 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.71 | 0.70419 | 0.5 | 0.52731 | 110.9743 | 0.80045 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.729 | 0.73113 | -0.5 | -0.50312 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7184 | 16.3821 | -0.898 | -0.88177 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7264 | 16.4461 | 4 | 4.0105 | 112.5279 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7183 | 0.70457 | 0.5 | 0.52735 | 110.9212 | 0.80059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7374 | 0.73113 | -0.5 | -0.50308 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7267 | 16.3843 | -0.898 | -0.88183 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7347 | 16.4461 | 4 | 4.0108 | 112.5279 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7267 | 0.70457 | 0.5 | 0.52738 | 110.868 | 0.80057 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7457 | 0.73113 | -0.5 | -0.50305 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.735 | 16.3843 | -0.898 | -0.88189 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7431 | 16.4507 | 4 | 4.0101 | 112.5279 | 0.97155 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.735 | 0.70491 | 0.5 | 0.52741 | 110.868 | 0.80069 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.754 | 0.73113 | -0.5 | -0.50301 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7434 | 16.3843 | -0.898 | -0.88164 | 111.4869 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7514 | 16.4507 | 4 | 4.0094 | 112.5279 | 0.97156 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7433 | 0.70491 | 0.5 | 0.52743 | 110.868 | 0.80068 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7624 | 0.73113 | -0.5 | -0.50298 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7517 | 16.3843 | -0.898 | -0.8814 | 111.4869 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7598 | 16.4324 | 4 | 4.0089 | 112.5279 | 0.97151 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7517 | 0.7056 | 0.5 | 0.52742 | 110.919 | 0.80097 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7707 | 0.73113 | -0.5 | -0.50294 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.76 | 16.3843 | -0.898 | -0.88205 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7681 | 16.4324 | 4 | 4.0084 | 112.5279 | 0.97151 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.76 | 0.7056 | 0.5 | 0.52742 | 110.9701 | 0.80097 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7791 | 0.73113 | -0.5 | -0.5029 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7683 | 16.3843 | -0.898 | -0.88271 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7764 | 16.4338 | 4 | 4.0079 | 112.5569 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7683 | 0.7056 | 0.5 | 0.52741 | 110.9701 | 0.80097 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7874 | 0.73113 | -0.5 | -0.50287 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7767 | 16.3843 | -0.898 | -0.88305 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7848 | 16.4338 | 4 | 4.0074 | 112.5858 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7767 | 0.7056 | 0.5 | 0.52741 | 110.9701 | 0.80098 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.7957 | 0.73113 | -0.5 | -0.50283 | 110.4724 | -0.81476 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.785 | 16.3843 | -0.898 | -0.8834 | 111.4869 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.7931 | 16.4338 | 4 | 4.0072 | 112.5856 | 0.97153 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.785 | 0.70671 | 0.5 | 0.52736 | 110.9233 | 0.80145 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8041 | 0.73252 | -0.5 | -0.50276 | 110.4673 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.7933 | 16.3822 | -0.898 | -0.884 | 111.5187 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8015 | 16.4338 | 4 | 4.007 | 112.5854 | 0.97154 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.7933 | 0.70671 | 0.5 | 0.52732 | 110.8764 | 0.80148 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8124 | 0.73252 | -0.5 | -0.50269 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8017 | 16.3822 | -0.898 | -0.88461 | 111.5505 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8098 | 16.4407 | 4 | 4.0064 | 112.5426 | 0.97157 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8017 | 0.70671 | 0.5 | 0.52726 | 110.8764 | 0.80151 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8207 | 0.73252 | -0.5 | -0.50263 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.81 | 16.3822 | -0.898 | -0.88485 | 111.5505 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8181 | 16.4407 | 4 | 4.0059 | 112.4999 | 0.97158 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.81 | 0.70671 | 0.5 | 0.52719 | 110.8764 | 0.80154 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8291 | 0.73252 | -0.5 | -0.50256 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8183 | 16.3822 | -0.898 | -0.88509 | 111.5505 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8265 | 16.445 | 4 | 4.0051 | 112.4999 | 0.9716 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8183 | 0.70727 | 0.5 | 0.5271 | 110.9174 | 0.80182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8374 | 0.73252 | -0.5 | -0.5025 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8266 | 16.382 | -0.898 | -0.88557 | 111.4943 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8348 | 16.445 | 4 | 4.0043 | 112.4999 | 0.97161 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8267 | 0.70727 | 0.5 | 0.52701 | 110.9583 | 0.80187 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8457 | 0.73252 | -0.5 | -0.50244 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8349 | 16.382 | -0.898 | -0.88605 | 111.4382 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8432 | 16.445 | 4 | 4.0038 | 112.4996 | 0.97162 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.835 | 0.70727 | 0.5 | 0.52691 | 110.9583 | 0.80192 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8541 | 0.73252 | -0.5 | -0.50238 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8433 | 16.3789 | -0.898 | -0.88659 | 111.4381 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8515 | 16.445 | 4 | 4.0033 | 112.4993 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8433 | 0.70727 | 0.5 | 0.52682 | 110.9583 | 0.80197 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8624 | 0.73252 | -0.5 | -0.50233 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8516 | 16.3789 | -0.898 | -0.88714 | 111.438 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8598 | 16.4492 | 4 | 4.0027 | 112.543 | 0.97165 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8517 | 0.70829 | 0.5 | 0.52669 | 110.9172 | 0.80246 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8708 | 0.73252 | -0.5 | -0.50227 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8599 | 16.3789 | -0.898 | -0.88768 | 111.438 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8682 | 16.4492 | 4 | 4.0022 | 112.5868 | 0.97165 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.86 | 0.70829 | 0.5 | 0.52656 | 110.876 | 0.80253 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8791 | 0.73252 | -0.5 | -0.50221 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8683 | 16.3789 | -0.898 | -0.88823 | 111.438 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8765 | 16.4492 | 4 | 4.0017 | 112.5868 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8683 | 0.70829 | 0.5 | 0.52643 | 110.876 | 0.8026 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8874 | 0.73252 | -0.5 | -0.50215 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8766 | 16.3799 | -0.898 | -0.88917 | 111.5075 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8848 | 16.4492 | 4 | 4.0012 | 112.5868 | 0.97167 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8766 | 0.70829 | 0.5 | 0.52629 | 110.876 | 0.80267 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.8958 | 0.73252 | -0.5 | -0.50209 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8849 | 16.3799 | -0.898 | -0.89012 | 111.577 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.8932 | 16.4492 | 4 | 4.0007 | 112.5868 | 0.97167 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.885 | 0.70899 | 0.5 | 0.52613 | 110.9277 | 0.80304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9041 | 0.73252 | -0.5 | -0.50204 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.8932 | 16.3799 | -0.898 | -0.89106 | 111.5769 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9015 | 16.4492 | 4 | 4.0002 | 112.5868 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.8933 | 0.70899 | 0.5 | 0.52597 | 110.9794 | 0.80313 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9124 | 0.73252 | -0.5 | -0.50198 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9016 | 16.3799 | -0.898 | -0.89201 | 111.5767 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9099 | 16.4492 | 4 | 4 | 112.5868 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9016 | 0.70929 | 0.5 | 0.5258 | 110.9794 | 0.80334 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9208 | 0.73252 | -0.5 | -0.50192 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9099 | 16.3757 | -0.898 | -0.8919 | 111.5765 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9182 | 16.4492 | 4 | 3.9998 | 112.5868 | 0.97169 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.91 | 0.70929 | 0.5 | 0.52563 | 110.9794 | 0.80343 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9291 | 0.73252 | -0.5 | -0.50186 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9182 | 16.3757 | -0.898 | -0.89179 | 111.5764 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9265 | 16.4492 | 4 | 3.9999 | 112.5868 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9183 | 0.70968 | 0.5 | 0.52544 | 110.9268 | 0.80369 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9374 | 0.73252 | -0.5 | -0.50181 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9265 | 16.3808 | -0.898 | -0.89119 | 111.5764 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9349 | 16.4492 | 4 | 4.0001 | 112.5869 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9266 | 0.70968 | 0.5 | 0.52524 | 110.8743 | 0.8038 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9458 | 0.73252 | -0.5 | -0.50175 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9349 | 16.3808 | -0.898 | -0.89059 | 111.5764 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9432 | 16.4492 | 4 | 4.0002 | 112.5869 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.935 | 0.70968 | 0.5 | 0.52505 | 110.8743 | 0.8039 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9541 | 0.73252 | -0.5 | -0.50169 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9432 | 16.3808 | -0.898 | -0.88962 | 111.5764 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9516 | 16.4492 | 4 | 4.0003 | 112.5869 | 0.97168 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9433 | 0.70968 | 0.5 | 0.52485 | 110.8743 | 0.80401 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9624 | 0.73252 | -0.5 | -0.50163 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9515 | 16.3808 | -0.898 | -0.88865 | 111.5764 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9599 | 16.4492 | 4 | 4.0007 | 112.5869 | 0.97167 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9516 | 0.70968 | 0.5 | 0.52466 | 110.8743 | 0.80411 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9708 | 0.73252 | -0.5 | -0.5016 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9599 | 16.376 | -0.898 | -0.8879 | 111.5764 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9682 | 16.4492 | 4 | 4.0011 | 112.5869 | 0.97167 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.96 | 0.70968 | 0.5 | 0.52446 | 110.8743 | 0.80422 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9791 | 0.73252 | -0.5 | -0.50157 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9682 | 16.376 | -0.898 | -0.88715 | 111.5764 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9766 | 16.4492 | 4 | 4.0015 | 112.5869 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9683 | 0.71069 | 0.5 | 0.52424 | 110.9308 | 0.80475 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9875 | 0.73252 | -0.5 | -0.50153 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9765 | 16.376 | -0.898 | -0.88776 | 111.5765 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9849 | 16.4492 | 4 | 4.0019 | 112.5869 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9766 | 0.71069 | 0.5 | 0.52402 | 110.9872 | 0.80486 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
11.9958 | 0.73252 | -0.5 | -0.5015 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9848 | 16.376 | -0.898 | -0.88836 | 111.5765 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 11.9933 | 16.4492 | 4 | 4.0025 | 112.5869 | 0.97165 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.985 | 0.71128 | 0.5 | 0.52379 | 110.9453 | 0.80522 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0041 | 0.73252 | -0.5 | -0.50147 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 11.9932 | 16.3744 | -0.898 | -0.8891 | 111.5176 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0016 | 16.4492 | 4 | 4.0032 | 112.5869 | 0.97164 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 11.9933 | 0.71128 | 0.5 | 0.52356 | 110.9034 | 0.80535 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0125 | 0.73252 | -0.5 | -0.50144 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0015 | 16.3744 | -0.898 | -0.88984 | 111.4587 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0099 | 16.4492 | 4 | 4.0042 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0016 | 0.71128 | 0.5 | 0.52332 | 110.9032 | 0.80548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0208 | 0.73252 | -0.5 | -0.50141 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0098 | 16.3744 | -0.898 | -0.89058 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0183 | 16.4492 | 4 | 4.0051 | 112.5869 | 0.97161 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.01 | 0.71128 | 0.5 | 0.52309 | 110.903 | 0.8056 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0291 | 0.73252 | -0.5 | -0.50137 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0181 | 16.3744 | -0.898 | -0.89131 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0266 | 16.4492 | 4 | 4.0061 | 112.5869 | 0.9716 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0183 | 0.71128 | 0.5 | 0.52285 | 110.903 | 0.80573 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0375 | 0.73252 | -0.5 | -0.50134 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0265 | 16.3816 | -0.898 | -0.89131 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.035 | 16.4492 | 4 | 4.007 | 112.5869 | 0.97159 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0266 | 0.71128 | 0.5 | 0.52262 | 110.903 | 0.80586 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0458 | 0.73252 | -0.5 | -0.50131 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0348 | 16.3816 | -0.898 | -0.8913 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0433 | 16.4492 | 4 | 4.0083 | 112.5869 | 0.97157 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.035 | 0.7117 | 0.5 | 0.52238 | 110.903 | 0.80615 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0542 | 0.73252 | -0.5 | -0.50128 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0431 | 16.3816 | -0.898 | -0.89129 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0516 | 16.4492 | 4 | 4.0096 | 112.5869 | 0.97155 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0433 | 0.7117 | 0.5 | 0.52213 | 110.903 | 0.80629 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0625 | 0.73252 | -0.5 | -0.50125 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0515 | 16.3816 | -0.898 | -0.89129 | 111.4587 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.06 | 16.4492 | 4 | 4.0098 | 112.5869 | 0.97155 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0516 | 0.71241 | 0.5 | 0.52187 | 110.9592 | 0.80671 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0708 | 0.73252 | -0.5 | -0.50121 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0598 | 16.3782 | -0.898 | -0.89123 | 111.4829 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0683 | 16.4492 | 4 | 4.0099 | 112.5869 | 0.97155 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0599 | 0.71241 | 0.5 | 0.52161 | 111.0155 | 0.80685 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0792 | 0.73252 | -0.5 | -0.50118 | 110.4622 | -0.81613 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0681 | 16.3782 | -0.898 | -0.89118 | 111.5071 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0767 | 16.4492 | 4 | 4.0089 | 112.5869 | 0.97156 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0683 | 0.713 | 0.5 | 0.52134 | 110.974 | 0.80723 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0875 | 0.73297 | -0.5 | -0.50114 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0764 | 16.3782 | -0.898 | -0.89112 | 111.5071 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.085 | 16.4492 | 4 | 4.0078 | 112.5869 | 0.97158 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0766 | 0.713 | 0.5 | 0.52107 | 110.9324 | 0.80738 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.0958 | 0.73297 | -0.5 | -0.50109 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0848 | 16.3782 | -0.898 | -0.89107 | 111.5071 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.0933 | 16.4492 | 4 | 4.007 | 112.5869 | 0.97159 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0849 | 0.713 | 0.5 | 0.52082 | 110.9324 | 0.80751 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1042 | 0.73297 | -0.5 | -0.50105 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.0931 | 16.3754 | -0.898 | -0.89058 | 111.5426 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1017 | 16.4492 | 4 | 4.0062 | 112.5869 | 0.9716 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.0933 | 0.713 | 0.5 | 0.52057 | 110.9324 | 0.80764 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1125 | 0.73297 | -0.5 | -0.501 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1014 | 16.3754 | -0.898 | -0.89009 | 111.5781 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.11 | 16.4492 | 4 | 4.0054 | 112.5869 | 0.97161 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1016 | 0.713 | 0.5 | 0.52034 | 110.9324 | 0.80777 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1208 | 0.73297 | -0.5 | -0.50096 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1097 | 16.3754 | -0.898 | -0.89064 | 111.5781 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1184 | 16.4492 | 4 | 4.0046 | 112.5869 | 0.97162 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1099 | 0.713 | 0.5 | 0.52011 | 110.9324 | 0.80789 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1292 | 0.73297 | -0.5 | -0.50091 | 110.4622 | -0.81662 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1181 | 16.3754 | -0.898 | -0.89119 | 111.5781 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1267 | 16.4492 | 4 | 4.0044 | 112.5869 | 0.97162 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1183 | 0.71343 | 0.5 | 0.51987 | 110.9324 | 0.80819 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1375 | 0.73348 | -0.5 | -0.50086 | 110.5076 | -0.81713 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1264 | 16.3731 | -0.898 | -0.89198 | 111.5196 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.135 | 16.4492 | 4 | 4.0042 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1266 | 0.71343 | 0.5 | 0.51963 | 110.9324 | 0.80832 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1459 | 0.73348 | -0.5 | -0.5008 | 110.5531 | -0.81713 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1347 | 16.3731 | -0.898 | -0.89277 | 111.461 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1434 | 16.4492 | 4 | 4.004 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1349 | 0.71343 | 0.5 | 0.5194 | 110.9324 | 0.80844 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1542 | 0.73393 | -0.5 | -0.50073 | 110.4916 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1431 | 16.3731 | -0.898 | -0.89331 | 111.461 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1517 | 16.4492 | 4 | 4.0038 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1433 | 0.71343 | 0.5 | 0.51918 | 110.9324 | 0.80856 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1625 | 0.73393 | -0.5 | -0.50065 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1514 | 16.3731 | -0.898 | -0.89385 | 111.461 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1601 | 16.4492 | 4 | 4.0039 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1516 | 0.71461 | 0.5 | 0.51894 | 110.9493 | 0.80916 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1709 | 0.73393 | -0.5 | -0.50058 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1597 | 16.3731 | -0.898 | -0.89438 | 111.461 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1684 | 16.4492 | 4 | 4.004 | 112.5869 | 0.97163 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1599 | 0.71461 | 0.5 | 0.51869 | 110.9661 | 0.80929 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1792 | 0.73393 | -0.5 | -0.5005 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.168 | 16.3731 | -0.898 | -0.89492 | 111.461 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1767 | 16.4492 | 4 | 4.0029 | 112.5869 | 0.97164 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1683 | 0.71461 | 0.5 | 0.51847 | 110.9661 | 0.80941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1875 | 0.73393 | -0.5 | -0.50043 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1764 | 16.3731 | -0.898 | -0.89545 | 111.4613 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1851 | 16.4492 | 4 | 4.0018 | 112.5869 | 0.97166 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1766 | 0.71461 | 0.5 | 0.51825 | 110.9661 | 0.80953 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.1959 | 0.73393 | -0.5 | -0.50036 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.1847 | 16.3731 | -0.898 | -0.89599 | 111.4615 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.1934 | 16.4568 | 4 | 4.0008 | 112.581 | 0.9717 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1849 | 0.71461 | 0.5 | 0.51802 | 110.9661 | 0.80965 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2042 | 0.73393 | -0.5 | -0.50028 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.193 | 16.3731 | -0.898 | -0.89652 | 111.4615 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2018 | 16.4568 | 4 | 3.9998 | 112.5752 | 0.97171 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.1933 | 0.71461 | 0.5 | 0.5178 | 110.9661 | 0.80977 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2126 | 0.73393 | -0.5 | -0.50021 | 110.4301 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2013 | 16.3731 | -0.898 | -0.89706 | 111.4615 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2101 | 16.4568 | 4 | 3.9988 | 112.5752 | 0.97173 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2016 | 0.71503 | 0.5 | 0.51759 | 110.9661 | 0.81004 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2209 | 0.73393 | -0.5 | -0.50017 | 110.4299 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2097 | 16.3737 | -0.898 | -0.89761 | 111.5094 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2184 | 16.4568 | 4 | 3.9977 | 112.5752 | 0.97174 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2099 | 0.71503 | 0.5 | 0.51738 | 110.9661 | 0.81016 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2292 | 0.73393 | -0.5 | -0.50012 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.218 | 16.3737 | -0.898 | -0.89817 | 111.5573 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2268 | 16.4568 | 4 | 3.9971 | 112.5752 | 0.97175 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2182 | 0.71503 | 0.5 | 0.51717 | 110.9661 | 0.81027 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2376 | 0.73393 | -0.5 | -0.50008 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2263 | 16.3654 | -0.898 | -0.89901 | 111.5573 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2351 | 16.4568 | 4 | 3.9964 | 112.5752 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2266 | 0.71503 | 0.5 | 0.51696 | 110.9661 | 0.81038 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2459 | 0.73393 | -0.5 | -0.50004 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2346 | 16.3654 | -0.898 | -0.89986 | 111.5573 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2435 | 16.4568 | 4 | 3.996 | 112.5752 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2349 | 0.71503 | 0.5 | 0.51677 | 110.9661 | 0.81049 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2542 | 0.73393 | -0.5 | -0.5 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.243 | 16.3635 | -0.898 | -0.90093 | 111.561 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2518 | 16.4568 | 4 | 3.9955 | 112.5752 | 0.97177 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2432 | 0.71503 | 0.5 | 0.51657 | 110.9661 | 0.81059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2626 | 0.73393 | -0.5 | -0.49996 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2513 | 16.3635 | -0.898 | -0.90201 | 111.5647 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2601 | 16.4568 | 4 | 3.9951 | 112.5752 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2516 | 0.71503 | 0.5 | 0.51637 | 110.9662 | 0.8107 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2709 | 0.73393 | -0.5 | -0.49991 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2596 | 16.3635 | -0.898 | -0.9028 | 111.5647 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2685 | 16.4568 | 4 | 3.9946 | 112.5752 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2599 | 0.71503 | 0.5 | 0.51618 | 110.9663 | 0.8108 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2792 | 0.73393 | -0.5 | -0.49987 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.268 | 16.3635 | -0.898 | -0.9036 | 111.5647 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2768 | 16.4568 | 4 | 3.9944 | 112.5752 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2682 | 0.7155 | 0.5 | 0.516 | 110.9295 | 0.81108 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2876 | 0.73393 | -0.5 | -0.49983 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2763 | 16.3568 | -0.898 | -0.90321 | 111.5647 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2852 | 16.4568 | 4 | 3.9942 | 112.5752 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2766 | 0.7155 | 0.5 | 0.51581 | 110.8928 | 0.81118 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.2959 | 0.73393 | -0.5 | -0.49979 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2846 | 16.3568 | -0.898 | -0.90283 | 111.5647 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.2935 | 16.4568 | 4 | 3.9941 | 112.5752 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2849 | 0.7155 | 0.5 | 0.51563 | 110.8928 | 0.81128 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3042 | 0.73393 | -0.5 | -0.49975 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.2929 | 16.3564 | -0.898 | -0.90124 | 111.5647 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3018 | 16.4568 | 4 | 3.9939 | 112.5752 | 0.97179 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.2932 | 0.7155 | 0.5 | 0.51545 | 110.8928 | 0.81138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3126 | 0.73393 | -0.5 | -0.4997 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3013 | 16.3564 | -0.898 | -0.89965 | 111.5647 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3102 | 16.4659 | 4 | 3.993 | 112.624 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3016 | 0.71592 | 0.5 | 0.51527 | 110.9253 | 0.81164 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3209 | 0.73393 | -0.5 | -0.49966 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3096 | 16.3564 | -0.898 | -0.89807 | 111.5647 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3185 | 16.4659 | 4 | 3.9922 | 112.6728 | 0.97184 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3099 | 0.71592 | 0.5 | 0.5151 | 110.9579 | 0.81173 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3293 | 0.73393 | -0.5 | -0.49962 | 110.4297 | -0.81775 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3179 | 16.3564 | -0.898 | -0.89648 | 111.5647 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3269 | 16.4659 | 4 | 3.9914 | 112.6728 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3182 | 0.71592 | 0.5 | 0.51493 | 110.9579 | 0.81182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3376 | 0.73417 | -0.5 | -0.49957 | 110.4297 | -0.81817 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3262 | 16.3547 | -0.898 | -0.89605 | 111.5713 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3352 | 16.4659 | 4 | 3.9906 | 112.6728 | 0.97187 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3266 | 0.71592 | 0.5 | 0.51477 | 110.9579 | 0.81191 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3459 | 0.73417 | -0.5 | -0.49951 | 110.4297 | -0.81817 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3346 | 16.3547 | -0.898 | -0.89562 | 111.5778 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3435 | 16.4659 | 4 | 3.9897 | 112.6728 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3349 | 0.71616 | 0.5 | 0.51461 | 110.9579 | 0.81208 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3543 | 0.73434 | -0.5 | -0.49945 | 110.4414 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3429 | 16.3539 | -0.898 | -0.89511 | 111.5434 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3519 | 16.4659 | 4 | 3.9889 | 112.6728 | 0.97189 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3432 | 0.71616 | 0.5 | 0.51446 | 110.9579 | 0.81217 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3626 | 0.73434 | -0.5 | -0.49938 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3512 | 16.3539 | -0.898 | -0.89459 | 111.509 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3602 | 16.4659 | 4 | 3.9881 | 112.6727 | 0.9719 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3516 | 0.71616 | 0.5 | 0.5143 | 110.9579 | 0.81225 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3709 | 0.73434 | -0.5 | -0.49931 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3596 | 16.3539 | -0.898 | -0.89408 | 111.5089 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3686 | 16.4659 | 4 | 3.9873 | 112.6727 | 0.97191 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3599 | 0.71616 | 0.5 | 0.51414 | 110.9579 | 0.81233 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3793 | 0.73434 | -0.5 | -0.49925 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3679 | 16.3539 | -0.898 | -0.89357 | 111.5088 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3769 | 16.4659 | 4 | 3.9864 | 112.6727 | 0.97192 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3682 | 0.71616 | 0.5 | 0.51399 | 110.9579 | 0.81242 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.3876 | 0.73434 | -0.5 | -0.49918 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3762 | 16.3539 | -0.898 | -0.89409 | 111.5088 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3852 | 16.4659 | 4 | 3.9856 | 112.6727 | 0.97193 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3766 | 0.71616 | 0.5 | 0.51383 | 110.9579 | 0.8125 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.396 | 0.73434 | -0.5 | -0.49912 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3845 | 16.3539 | -0.898 | -0.89461 | 111.5088 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.3936 | 16.4659 | 4 | 3.9848 | 112.6727 | 0.97194 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3849 | 0.71616 | 0.5 | 0.5137 | 110.9579 | 0.81257 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4043 | 0.73434 | -0.5 | -0.49905 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.3929 | 16.3615 | -0.898 | -0.89511 | 111.5088 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4019 | 16.4659 | 4 | 3.9839 | 112.6727 | 0.97196 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.3932 | 0.71616 | 0.5 | 0.51357 | 110.9579 | 0.81264 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4126 | 0.73434 | -0.5 | -0.49898 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4012 | 16.3615 | -0.898 | -0.8956 | 111.5088 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4103 | 16.4679 | 4 | 3.9828 | 112.6189 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4016 | 0.71616 | 0.5 | 0.51345 | 110.9579 | 0.81271 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.421 | 0.73434 | -0.5 | -0.49892 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4095 | 16.3615 | -0.898 | -0.89572 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4186 | 16.4679 | 4 | 3.9817 | 112.5652 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4099 | 0.71616 | 0.5 | 0.51333 | 110.9579 | 0.81277 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4293 | 0.73434 | -0.5 | -0.49885 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4178 | 16.3615 | -0.898 | -0.89584 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4269 | 16.4679 | 4 | 3.9805 | 112.5652 | 0.97201 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4182 | 0.71616 | 0.5 | 0.51321 | 110.9579 | 0.81283 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4376 | 0.73434 | -0.5 | -0.49879 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4262 | 16.3615 | -0.898 | -0.89596 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4353 | 16.4679 | 4 | 3.9794 | 112.5652 | 0.97202 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4265 | 0.71616 | 0.5 | 0.5131 | 110.9579 | 0.8129 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.446 | 0.73434 | -0.5 | -0.49872 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4345 | 16.3615 | -0.898 | -0.89608 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4436 | 16.4679 | 4 | 3.9782 | 112.5652 | 0.97204 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4349 | 0.71616 | 0.5 | 0.51298 | 110.9579 | 0.81296 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4543 | 0.73434 | -0.5 | -0.49866 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4428 | 16.3615 | -0.898 | -0.89695 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.452 | 16.4679 | 4 | 3.9771 | 112.5652 | 0.97205 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4432 | 0.71616 | 0.5 | 0.51286 | 110.9579 | 0.81302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4626 | 0.73434 | -0.5 | -0.49859 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4512 | 16.3615 | -0.898 | -0.89781 | 111.5088 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4603 | 16.4718 | 4 | 3.9757 | 112.6033 | 0.97209 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4515 | 0.71616 | 0.5 | 0.51275 | 110.9579 | 0.81308 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.471 | 0.73434 | -0.5 | -0.49852 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4595 | 16.3615 | -0.898 | -0.89867 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4686 | 16.4718 | 4 | 3.9744 | 112.6414 | 0.9721 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4599 | 0.71616 | 0.5 | 0.51265 | 110.9579 | 0.81314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4793 | 0.73434 | -0.5 | -0.49846 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4678 | 16.3615 | -0.898 | -0.89954 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.477 | 16.4751 | 4 | 3.9728 | 112.6414 | 0.97214 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4682 | 0.71616 | 0.5 | 0.51255 | 110.9579 | 0.81319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.4877 | 0.73434 | -0.5 | -0.49839 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4761 | 16.3615 | -0.898 | -0.89996 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4853 | 16.4751 | 4 | 3.9711 | 112.6414 | 0.97216 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4765 | 0.71616 | 0.5 | 0.51246 | 110.9579 | 0.81324 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.496 | 0.73434 | -0.5 | -0.49833 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4845 | 16.3615 | -0.898 | -0.90039 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.4937 | 16.4542 | 4 | 3.9708 | 112.6414 | 0.97209 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4849 | 0.71616 | 0.5 | 0.51238 | 110.9579 | 0.81328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5043 | 0.73434 | -0.5 | -0.49827 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.4928 | 16.3615 | -0.898 | -0.90081 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.502 | 16.4542 | 4 | 3.9705 | 112.6414 | 0.9721 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.4932 | 0.71616 | 0.5 | 0.5123 | 110.9579 | 0.81332 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5127 | 0.73434 | -0.5 | -0.49822 | 110.4532 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5011 | 16.3615 | -0.898 | -0.90124 | 111.5088 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5103 | 16.4313 | 4 | 3.9713 | 112.6414 | 0.97201 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5015 | 0.71616 | 0.5 | 0.51222 | 110.9579 | 0.81337 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.521 | 0.73434 | -0.5 | -0.49817 | 110.4533 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5094 | 16.3609 | -0.898 | -0.90124 | 111.4878 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5187 | 16.4313 | 4 | 3.9722 | 112.6414 | 0.972 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5099 | 0.71616 | 0.5 | 0.51214 | 110.9579 | 0.81341 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5293 | 0.73434 | -0.5 | -0.49811 | 110.4534 | -0.81853 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5178 | 16.3609 | -0.898 | -0.90123 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.527 | 16.4313 | 4 | 3.9731 | 112.6416 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5182 | 0.71616 | 0.5 | 0.51207 | 110.9579 | 0.81345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5377 | 0.7343 | -0.5 | -0.49806 | 110.4379 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5261 | 16.3609 | -0.898 | -0.90123 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5353 | 16.4313 | 4 | 3.974 | 112.6418 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5265 | 0.71616 | 0.5 | 0.51199 | 110.9579 | 0.81349 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.546 | 0.7343 | -0.5 | -0.498 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5344 | 16.3609 | -0.898 | -0.90123 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5437 | 16.4359 | 4 | 3.9745 | 112.5938 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5349 | 0.71616 | 0.5 | 0.51192 | 110.9579 | 0.81353 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5544 | 0.7343 | -0.5 | -0.49796 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5428 | 16.3609 | -0.898 | -0.90064 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.552 | 16.4359 | 4 | 3.9751 | 112.5458 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5432 | 0.71616 | 0.5 | 0.51185 | 110.9579 | 0.81357 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5627 | 0.7343 | -0.5 | -0.49791 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5511 | 16.3609 | -0.898 | -0.90005 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5604 | 16.4402 | 4 | 3.9753 | 112.5901 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5515 | 0.71616 | 0.5 | 0.51178 | 110.9579 | 0.8136 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.571 | 0.7343 | -0.5 | -0.49789 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5594 | 16.3609 | -0.898 | -0.89946 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5687 | 16.4402 | 4 | 3.9756 | 112.6343 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5599 | 0.71616 | 0.5 | 0.51171 | 110.9579 | 0.81364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5794 | 0.7343 | -0.5 | -0.49786 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5677 | 16.3609 | -0.898 | -0.89887 | 111.4668 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.577 | 16.4422 | 4 | 3.9757 | 112.6343 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5682 | 0.71616 | 0.5 | 0.51167 | 110.9579 | 0.81366 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.5877 | 0.7343 | -0.5 | -0.49783 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5761 | 16.3609 | -0.898 | -0.89827 | 111.4668 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5854 | 16.4422 | 4 | 3.9757 | 112.6343 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5765 | 0.71616 | 0.5 | 0.51164 | 110.9579 | 0.81368 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.596 | 0.7343 | -0.5 | -0.49781 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5844 | 16.3609 | -0.898 | -0.89768 | 111.4668 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.5937 | 16.4422 | 4 | 3.9758 | 112.6343 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5848 | 0.71616 | 0.5 | 0.5116 | 110.9579 | 0.8137 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6044 | 0.7343 | -0.5 | -0.49778 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.5927 | 16.3463 | -0.898 | -0.89748 | 111.5139 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6021 | 16.4422 | 4 | 3.9758 | 112.6343 | 0.97199 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.5932 | 0.71616 | 0.5 | 0.51156 | 110.9579 | 0.81372 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6127 | 0.7343 | -0.5 | -0.49776 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6011 | 16.3463 | -0.898 | -0.89728 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6104 | 16.4422 | 4 | 3.976 | 112.6343 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6015 | 0.71616 | 0.5 | 0.51152 | 110.9579 | 0.81375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.621 | 0.7343 | -0.5 | -0.49773 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6094 | 16.3463 | -0.898 | -0.89708 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6188 | 16.4422 | 4 | 3.9763 | 112.6343 | 0.97198 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6098 | 0.71616 | 0.5 | 0.51148 | 110.9579 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6294 | 0.7343 | -0.5 | -0.4977 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6177 | 16.3463 | -0.898 | -0.89688 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6271 | 16.4173 | 4 | 3.9781 | 112.6343 | 0.97188 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6182 | 0.71616 | 0.5 | 0.51145 | 110.9579 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6377 | 0.7343 | -0.5 | -0.49768 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.626 | 16.3463 | -0.898 | -0.89639 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6354 | 16.4173 | 4 | 3.9798 | 112.6343 | 0.97185 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6265 | 0.71616 | 0.5 | 0.51142 | 110.9579 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6461 | 0.7343 | -0.5 | -0.49765 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6344 | 16.3463 | -0.898 | -0.89591 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6438 | 16.4173 | 4 | 3.9816 | 112.6343 | 0.97183 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6348 | 0.71616 | 0.5 | 0.51139 | 110.9579 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6544 | 0.7343 | -0.5 | -0.49762 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6427 | 16.3463 | -0.898 | -0.89513 | 111.5609 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6521 | 16.4173 | 4 | 3.9834 | 112.6343 | 0.9718 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6432 | 0.71616 | 0.5 | 0.51136 | 110.9579 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6627 | 0.7343 | -0.5 | -0.4976 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.651 | 16.3463 | -0.898 | -0.89435 | 111.5609 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6604 | 16.4173 | 4 | 3.9852 | 112.6343 | 0.97178 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6515 | 0.71616 | 0.5 | 0.51134 | 110.9579 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6711 | 0.7343 | -0.5 | -0.49757 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6593 | 16.3463 | -0.898 | -0.89294 | 111.5609 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | 12.6688 | 16.4173 | 4 | 3.9869 | 112.6343 | 0.97176 | 4.0103 | 3.9874 | 3.6287 | 12.6598 | 0.71616 | 0.5 | 0.51131 | 110.9579 | 0.81386 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6794 | 0.7343 | -0.5 | -0.49754 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6677 | 16.3463 | -0.898 | -0.89153 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.6682 | 0.71616 | 0.5 | 0.51128 | 110.9579 | 0.81387 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6877 | 0.7343 | -0.5 | -0.49752 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.676 | 16.3463 | -0.898 | -0.89011 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.6765 | 0.71616 | 0.5 | 0.51125 | 110.9579 | 0.81389 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.6961 | 0.7343 | -0.5 | -0.49749 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6843 | 16.3463 | -0.898 | -0.8887 | 111.5609 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.6848 | 0.71616 | 0.5 | 0.51123 | 110.9579 | 0.8139 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7044 | 0.7343 | -0.5 | -0.49746 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.6927 | 16.3463 | -0.898 | -0.88847 | 111.5609 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.6932 | 0.71616 | 0.5 | 0.51122 | 110.9579 | 0.81391 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7127 | 0.7343 | -0.5 | -0.49744 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.701 | 16.3463 | -0.898 | -0.88823 | 111.5609 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7015 | 0.71616 | 0.5 | 0.5112 | 110.9579 | 0.81392 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7211 | 0.7343 | -0.5 | -0.49741 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7093 | 16.3463 | -0.898 | -0.8888 | 111.5609 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7098 | 0.71616 | 0.5 | 0.51118 | 110.9579 | 0.81393 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7294 | 0.7343 | -0.5 | -0.49738 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7176 | 16.3463 | -0.898 | -0.88937 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7182 | 0.71616 | 0.5 | 0.51117 | 110.9579 | 0.81393 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7377 | 0.7343 | -0.5 | -0.49736 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.726 | 16.3463 | -0.898 | -0.88993 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7265 | 0.71616 | 0.5 | 0.51117 | 110.9579 | 0.81393 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7461 | 0.7343 | -0.5 | -0.49733 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7343 | 16.3463 | -0.898 | -0.8905 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7348 | 0.71616 | 0.5 | 0.51116 | 110.9579 | 0.81394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7544 | 0.7343 | -0.5 | -0.49732 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7426 | 16.3463 | -0.898 | -0.89097 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7431 | 0.71616 | 0.5 | 0.51115 | 110.9579 | 0.81394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7628 | 0.7343 | -0.5 | -0.4973 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7509 | 16.3463 | -0.898 | -0.89144 | 111.5609 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7515 | 0.71616 | 0.5 | 0.51115 | 110.9579 | 0.81394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7711 | 0.7343 | -0.5 | -0.4973 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7593 | 16.3623 | -0.898 | -0.89097 | 111.4879 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7598 | 0.71616 | 0.5 | 0.51115 | 110.9579 | 0.81394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7794 | 0.7343 | -0.5 | -0.4973 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7676 | 16.3623 | -0.898 | -0.8905 | 111.4148 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7681 | 0.71593 | 0.5 | 0.51116 | 110.9666 | 0.81385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7878 | 0.7343 | -0.5 | -0.4973 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7759 | 16.3626 | -0.898 | -0.88995 | 111.4267 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7765 | 0.71593 | 0.5 | 0.51116 | 110.9754 | 0.81385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.7961 | 0.7343 | -0.5 | -0.49729 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7843 | 16.3626 | -0.898 | -0.88941 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7848 | 0.71593 | 0.5 | 0.51117 | 110.9754 | 0.81385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8044 | 0.7343 | -0.5 | -0.49729 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.7926 | 16.3626 | -0.898 | -0.88886 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.7931 | 0.71593 | 0.5 | 0.51117 | 110.9754 | 0.81385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8128 | 0.7343 | -0.5 | -0.49729 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8009 | 16.3626 | -0.898 | -0.88831 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8015 | 0.71593 | 0.5 | 0.51117 | 110.9754 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8211 | 0.7343 | -0.5 | -0.49728 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8092 | 16.3626 | -0.898 | -0.88779 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8098 | 0.71593 | 0.5 | 0.51118 | 110.9754 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8295 | 0.7343 | -0.5 | -0.49728 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8176 | 16.3626 | -0.898 | -0.88727 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8181 | 0.71593 | 0.5 | 0.51118 | 110.9754 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8378 | 0.7343 | -0.5 | -0.49728 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8259 | 16.3626 | -0.898 | -0.88675 | 111.4386 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8265 | 0.71593 | 0.5 | 0.51118 | 110.9754 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8461 | 0.7343 | -0.5 | -0.49728 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8342 | 16.3626 | -0.898 | -0.88623 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8348 | 0.71593 | 0.5 | 0.51119 | 110.9754 | 0.81384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8545 | 0.7343 | -0.5 | -0.49727 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8426 | 16.3626 | -0.898 | -0.88571 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8431 | 0.71593 | 0.5 | 0.51119 | 110.9754 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8628 | 0.7343 | -0.5 | -0.49727 | 110.4225 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8509 | 16.3626 | -0.898 | -0.88519 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8515 | 0.71593 | 0.5 | 0.51119 | 110.9754 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8711 | 0.7343 | -0.5 | -0.49727 | 110.4226 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8592 | 16.3626 | -0.898 | -0.88468 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8598 | 0.71593 | 0.5 | 0.5112 | 110.9754 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8795 | 0.7343 | -0.5 | -0.49727 | 110.4228 | -0.81859 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8675 | 16.3626 | -0.898 | -0.88416 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8681 | 0.71593 | 0.5 | 0.5112 | 110.9754 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8878 | 0.73418 | -0.5 | -0.49727 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8759 | 16.3626 | -0.898 | -0.88364 | 111.4386 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8764 | 0.71593 | 0.5 | 0.5112 | 110.9754 | 0.81383 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.8961 | 0.73418 | -0.5 | -0.49728 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8842 | 16.3626 | -0.898 | -0.88312 | 111.4386 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8848 | 0.71593 | 0.5 | 0.51121 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9045 | 0.73418 | -0.5 | -0.49729 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.8925 | 16.3626 | -0.898 | -0.8826 | 111.4386 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.8931 | 0.71593 | 0.5 | 0.51121 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9128 | 0.73418 | -0.5 | -0.4973 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9008 | 16.3626 | -0.898 | -0.88208 | 111.4386 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9014 | 0.71593 | 0.5 | 0.51121 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9212 | 0.73418 | -0.5 | -0.49731 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9092 | 16.3533 | -0.898 | -0.88208 | 111.4891 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9098 | 0.71593 | 0.5 | 0.51122 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9295 | 0.73418 | -0.5 | -0.49731 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9175 | 16.3533 | -0.898 | -0.88208 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9181 | 0.71593 | 0.5 | 0.51122 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9378 | 0.73418 | -0.5 | -0.49732 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9258 | 16.3533 | -0.898 | -0.8822 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9264 | 0.71593 | 0.5 | 0.51123 | 110.9754 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9462 | 0.73418 | -0.5 | -0.49733 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9342 | 16.3533 | -0.898 | -0.88231 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9348 | 0.71593 | 0.5 | 0.51123 | 110.9754 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9545 | 0.73418 | -0.5 | -0.49734 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9425 | 16.3533 | -0.898 | -0.88243 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9431 | 0.71593 | 0.5 | 0.51123 | 110.9754 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9628 | 0.73418 | -0.5 | -0.49735 | 110.4228 | -0.81826 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9508 | 16.3533 | -0.898 | -0.88254 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9514 | 0.71593 | 0.5 | 0.51124 | 110.9754 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9712 | 0.73382 | -0.5 | -0.49737 | 110.3926 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9591 | 16.353 | -0.898 | -0.88292 | 111.5396 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9598 | 0.71593 | 0.5 | 0.51124 | 110.9754 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9795 | 0.73382 | -0.5 | -0.4974 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9675 | 16.353 | -0.898 | -0.8833 | 111.5396 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9681 | 0.71593 | 0.5 | 0.51124 | 110.9754 | 0.81381 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9879 | 0.73382 | -0.5 | -0.49742 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9758 | 16.3522 | -0.898 | -0.88434 | 111.5301 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9764 | 0.71593 | 0.5 | 0.51125 | 110.9754 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
12.9962 | 0.73382 | -0.5 | -0.49744 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9841 | 16.3522 | -0.898 | -0.88538 | 111.5206 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9847 | 0.71593 | 0.5 | 0.51125 | 110.9754 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0045 | 0.73382 | -0.5 | -0.49747 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 12.9924 | 16.3522 | -0.898 | -0.88642 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 12.9931 | 0.71593 | 0.5 | 0.51125 | 110.9754 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0129 | 0.73382 | -0.5 | -0.49749 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0008 | 16.3522 | -0.898 | -0.88745 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0014 | 0.71593 | 0.5 | 0.51126 | 110.9754 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0212 | 0.73382 | -0.5 | -0.49752 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0091 | 16.3522 | -0.898 | -0.8881 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0097 | 0.71593 | 0.5 | 0.51126 | 110.9754 | 0.8138 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0295 | 0.73382 | -0.5 | -0.49754 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0174 | 16.3522 | -0.898 | -0.88875 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0181 | 0.71593 | 0.5 | 0.51126 | 110.9754 | 0.81379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0379 | 0.73382 | -0.5 | -0.49756 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0258 | 16.358 | -0.898 | -0.8885 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0264 | 0.71593 | 0.5 | 0.51127 | 110.9754 | 0.81379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0462 | 0.73382 | -0.5 | -0.49759 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0341 | 16.358 | -0.898 | -0.88826 | 111.5206 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0347 | 0.71593 | 0.5 | 0.51127 | 110.9754 | 0.81379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0546 | 0.73382 | -0.5 | -0.49761 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0424 | 16.3579 | -0.898 | -0.88753 | 111.5204 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0431 | 0.71593 | 0.5 | 0.51127 | 110.9754 | 0.81379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0629 | 0.73382 | -0.5 | -0.49763 | 110.3624 | -0.81778 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0507 | 16.3579 | -0.898 | -0.8868 | 111.5202 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0514 | 0.71593 | 0.5 | 0.51128 | 110.9754 | 0.81379 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0712 | 0.73359 | -0.5 | -0.49767 | 110.4143 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0591 | 16.3606 | -0.898 | -0.88616 | 111.4915 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0597 | 0.71593 | 0.5 | 0.51128 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0796 | 0.73359 | -0.5 | -0.49771 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0674 | 16.3606 | -0.898 | -0.88551 | 111.4628 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0681 | 0.71593 | 0.5 | 0.51129 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0879 | 0.73359 | -0.5 | -0.49774 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0757 | 16.3606 | -0.898 | -0.88486 | 111.4628 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0764 | 0.71593 | 0.5 | 0.51129 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.0962 | 0.73359 | -0.5 | -0.49778 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.084 | 16.3606 | -0.898 | -0.88421 | 111.4628 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0847 | 0.71593 | 0.5 | 0.51129 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1046 | 0.73359 | -0.5 | -0.49782 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.0924 | 16.3606 | -0.898 | -0.88357 | 111.4628 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.0931 | 0.71593 | 0.5 | 0.5113 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1129 | 0.73359 | -0.5 | -0.49785 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1007 | 16.3606 | -0.898 | -0.88292 | 111.4628 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1014 | 0.71593 | 0.5 | 0.5113 | 110.9754 | 0.81378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1212 | 0.73359 | -0.5 | -0.49789 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.109 | 16.3606 | -0.898 | -0.88227 | 111.4626 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1097 | 0.71593 | 0.5 | 0.5113 | 110.9754 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1296 | 0.73359 | -0.5 | -0.49793 | 110.4663 | -0.81736 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1174 | 16.3606 | -0.898 | -0.88162 | 111.4624 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.118 | 0.71593 | 0.5 | 0.51131 | 110.9754 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1379 | 0.73251 | -0.5 | -0.49799 | 110.4206 | -0.81626 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1257 | 16.3606 | -0.898 | -0.88098 | 111.4624 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1264 | 0.71593 | 0.5 | 0.51131 | 110.9754 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1462 | 0.73251 | -0.5 | -0.49805 | 110.3749 | -0.81626 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.134 | 16.3606 | -0.898 | -0.88033 | 111.4624 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1347 | 0.71593 | 0.5 | 0.51131 | 110.9754 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1546 | 0.73251 | -0.5 | -0.49812 | 110.3749 | -0.81626 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1423 | 16.3606 | -0.898 | -0.87968 | 111.4624 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.143 | 0.71593 | 0.5 | 0.51132 | 110.9754 | 0.81377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1629 | 0.73251 | -0.5 | -0.49818 | 110.3749 | -0.81626 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1507 | 16.3606 | -0.898 | -0.87904 | 111.4624 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1514 | 0.71593 | 0.5 | 0.51132 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1712 | 0.73193 | -0.5 | -0.49826 | 110.4337 | -0.81557 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.159 | 16.3606 | -0.898 | -0.87839 | 111.4627 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1597 | 0.71593 | 0.5 | 0.51132 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1796 | 0.73193 | -0.5 | -0.49834 | 110.4925 | -0.81557 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1673 | 16.3606 | -0.898 | -0.87774 | 111.463 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.168 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1879 | 0.73193 | -0.5 | -0.49843 | 110.4925 | -0.81557 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1756 | 16.3635 | -0.898 | -0.87812 | 111.463 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1764 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.1963 | 0.73193 | -0.5 | -0.49851 | 110.4925 | -0.81557 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.184 | 16.3635 | -0.898 | -0.8785 | 111.463 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.1847 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2046 | 0.73147 | -0.5 | -0.4986 | 110.4925 | -0.81507 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.1923 | 16.3635 | -0.898 | -0.87896 | 111.463 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.193 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2129 | 0.73147 | -0.5 | -0.4987 | 110.4925 | -0.81507 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2006 | 16.3635 | -0.898 | -0.87942 | 111.463 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2014 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2213 | 0.73093 | -0.5 | -0.4988 | 110.4454 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.209 | 16.3624 | -0.898 | -0.88018 | 111.4174 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2097 | 0.71593 | 0.5 | 0.51133 | 110.9754 | 0.81376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2296 | 0.73093 | -0.5 | -0.49891 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2173 | 16.3624 | -0.898 | -0.88093 | 111.3718 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.218 | 0.71481 | 0.5 | 0.51136 | 110.9226 | 0.81331 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2379 | 0.73093 | -0.5 | -0.49902 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2256 | 16.3624 | -0.898 | -0.88169 | 111.3718 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2263 | 0.71481 | 0.5 | 0.51139 | 110.8698 | 0.8133 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2463 | 0.73093 | -0.5 | -0.49913 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2339 | 16.3624 | -0.898 | -0.88244 | 111.3718 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2347 | 0.71481 | 0.5 | 0.51142 | 110.8698 | 0.81328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2546 | 0.73093 | -0.5 | -0.49924 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2423 | 16.3624 | -0.898 | -0.8832 | 111.3718 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.243 | 0.71481 | 0.5 | 0.51145 | 110.8698 | 0.81327 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.263 | 0.73093 | -0.5 | -0.49935 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2506 | 16.3624 | -0.898 | -0.88396 | 111.3718 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2513 | 0.71434 | 0.5 | 0.51149 | 110.9066 | 0.81306 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2713 | 0.73093 | -0.5 | -0.49946 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2589 | 16.3615 | -0.898 | -0.88493 | 111.4016 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2597 | 0.71434 | 0.5 | 0.51153 | 110.9434 | 0.81304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2796 | 0.73093 | -0.5 | -0.49957 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2673 | 16.3615 | -0.898 | -0.8859 | 111.4314 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.268 | 0.71434 | 0.5 | 0.51157 | 110.9434 | 0.81302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.288 | 0.73093 | -0.5 | -0.49968 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2756 | 16.3615 | -0.898 | -0.88687 | 111.4314 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2763 | 0.71434 | 0.5 | 0.51161 | 110.9434 | 0.813 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.2963 | 0.73093 | -0.5 | -0.49979 | 110.3983 | -0.81447 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2839 | 16.3615 | -0.898 | -0.88784 | 111.4314 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.2847 | 0.71434 | 0.5 | 0.51165 | 110.9434 | 0.81298 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.3046 | 0.73021 | -0.5 | -0.49991 | 110.4477 | -0.81345 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.2922 | 16.3485 | -0.898 | -0.8894 | 111.4533 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.293 | 0.71434 | 0.5 | 0.51169 | 110.9434 | 0.81296 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.313 | 0.73021 | -0.5 | -0.50004 | 110.4971 | -0.81345 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.3006 | 16.3485 | -0.898 | -0.89097 | 111.4752 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3013 | 0.71434 | 0.5 | 0.51173 | 110.9434 | 0.81293 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
13.3213 | 0.72989 | -0.5 | -0.50018 | 110.4704 | -0.81306 | -0.48829 | -0.51313 | -0.90237 | 13.3089 | 16.3485 | -0.898 | -0.89253 | 111.4752 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3097 | 0.71434 | 0.5 | 0.51177 | 110.9434 | 0.81291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3172 | 16.3485 | -0.898 | -0.8941 | 111.4752 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.318 | 0.71434 | 0.5 | 0.51181 | 110.9434 | 0.81289 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3255 | 16.35 | -0.898 | -0.89589 | 111.47 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3263 | 0.71434 | 0.5 | 0.51185 | 110.9434 | 0.81287 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3339 | 16.35 | -0.898 | -0.89768 | 111.4648 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3347 | 0.71434 | 0.5 | 0.51189 | 110.9434 | 0.81285 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3422 | 16.3472 | -0.898 | -0.89975 | 111.4648 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.343 | 0.71434 | 0.5 | 0.51193 | 110.9434 | 0.81283 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3505 | 16.3472 | -0.898 | -0.90182 | 111.4648 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3513 | 0.71434 | 0.5 | 0.51197 | 110.9434 | 0.8128 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3589 | 16.3413 | -0.898 | -0.90239 | 111.4648 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3596 | 0.71434 | 0.5 | 0.51201 | 110.9434 | 0.81278 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3672 | 16.3413 | -0.898 | -0.90295 | 111.4648 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.368 | 0.71391 | 0.5 | 0.51206 | 110.9434 | 0.81259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3755 | 16.3416 | -0.898 | -0.90246 | 111.465 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3763 | 0.71391 | 0.5 | 0.51211 | 110.9434 | 0.81256 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3839 | 16.3416 | -0.898 | -0.90197 | 111.4652 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.3846 | 0.71343 | 0.5 | 0.51217 | 110.9792 | 0.81234 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.3922 | 16.3416 | -0.898 | -0.90082 | 111.4652 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.393 | 0.71343 | 0.5 | 0.51223 | 111.015 | 0.81231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4005 | 16.3416 | -0.898 | -0.89967 | 111.4652 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4013 | 0.71273 | 0.5 | 0.51231 | 110.9626 | 0.812 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4088 | 16.3416 | -0.898 | -0.89852 | 111.4652 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4096 | 0.71273 | 0.5 | 0.51239 | 110.9102 | 0.81195 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4172 | 16.3416 | -0.898 | -0.89737 | 111.4652 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.418 | 0.71273 | 0.5 | 0.51247 | 110.9102 | 0.81191 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4255 | 16.3416 | -0.898 | -0.89622 | 111.4652 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4263 | 0.71273 | 0.5 | 0.51255 | 110.9102 | 0.81187 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4338 | 16.3416 | -0.898 | -0.89507 | 111.4652 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4346 | 0.71273 | 0.5 | 0.51263 | 110.9102 | 0.81182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4421 | 16.3416 | -0.898 | -0.89482 | 111.4652 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.443 | 0.71273 | 0.5 | 0.51271 | 110.9102 | 0.81178 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4505 | 16.3416 | -0.898 | -0.89456 | 111.4652 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4513 | 0.71273 | 0.5 | 0.51279 | 110.9102 | 0.81174 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4588 | 16.3554 | -0.898 | -0.89452 | 111.4349 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4596 | 0.71273 | 0.5 | 0.51287 | 110.9102 | 0.8117 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4671 | 16.3554 | -0.898 | -0.89448 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4679 | 0.7123 | 0.5 | 0.51296 | 110.9102 | 0.81148 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4755 | 16.3554 | -0.898 | -0.89435 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4763 | 0.7123 | 0.5 | 0.51305 | 110.9102 | 0.81143 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4838 | 16.3554 | -0.898 | -0.89423 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4846 | 0.71192 | 0.5 | 0.51315 | 110.9624 | 0.81122 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.4921 | 16.3554 | -0.898 | -0.89411 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.4929 | 0.71192 | 0.5 | 0.51326 | 111.0146 | 0.81117 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5004 | 16.3554 | -0.898 | -0.89399 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5013 | 0.71192 | 0.5 | 0.51336 | 111.0146 | 0.81111 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5088 | 16.3554 | -0.898 | -0.89387 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5096 | 0.71192 | 0.5 | 0.51347 | 111.0146 | 0.81106 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5171 | 16.3554 | -0.898 | -0.89374 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5179 | 0.71192 | 0.5 | 0.51357 | 111.0146 | 0.811 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5254 | 16.3554 | -0.898 | -0.89362 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5263 | 0.71192 | 0.5 | 0.51367 | 111.0146 | 0.81094 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5338 | 16.3554 | -0.898 | -0.8935 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5346 | 0.71135 | 0.5 | 0.51379 | 110.9719 | 0.81066 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5421 | 16.3554 | -0.898 | -0.89338 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5429 | 0.71135 | 0.5 | 0.51391 | 110.9292 | 0.81059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5504 | 16.3554 | -0.898 | -0.89326 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5513 | 0.71106 | 0.5 | 0.51404 | 110.9292 | 0.81041 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5587 | 16.3554 | -0.898 | -0.89314 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5596 | 0.71106 | 0.5 | 0.51417 | 110.9292 | 0.81034 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5671 | 16.3554 | -0.898 | -0.89301 | 111.4045 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5679 | 0.7105 | 0.5 | 0.51431 | 110.9515 | 0.81004 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5754 | 16.357 | -0.898 | -0.89351 | 111.4123 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5762 | 0.7105 | 0.5 | 0.51445 | 110.9737 | 0.80997 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5837 | 16.357 | -0.898 | -0.89401 | 111.4202 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5846 | 0.7105 | 0.5 | 0.51459 | 110.9737 | 0.80989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.5921 | 16.3498 | -0.898 | -0.89455 | 111.4202 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.5929 | 0.7105 | 0.5 | 0.51473 | 110.9737 | 0.80982 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6004 | 16.3498 | -0.898 | -0.89508 | 111.4202 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6012 | 0.7105 | 0.5 | 0.51487 | 110.9737 | 0.80974 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6087 | 16.3489 | -0.898 | -0.89584 | 111.4507 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6096 | 0.7105 | 0.5 | 0.515 | 110.9737 | 0.80967 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.617 | 16.3489 | -0.898 | -0.8966 | 111.4813 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6179 | 0.7098 | 0.5 | 0.51516 | 110.9218 | 0.80931 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6254 | 16.3354 | -0.898 | -0.89762 | 111.5175 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6262 | 0.7098 | 0.5 | 0.51532 | 110.87 | 0.80922 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6337 | 16.3354 | -0.898 | -0.89864 | 111.5537 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6346 | 0.70884 | 0.5 | 0.51547 | 110.9271 | 0.80876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.642 | 16.3324 | -0.898 | -0.9 | 111.4937 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6429 | 0.70884 | 0.5 | 0.51563 | 110.9843 | 0.80868 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6503 | 16.3324 | -0.898 | -0.90135 | 111.4336 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6512 | 0.70884 | 0.5 | 0.51579 | 110.9843 | 0.80859 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6587 | 16.3347 | -0.898 | -0.9005 | 111.4878 | -0.99848 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6596 | 0.70884 | 0.5 | 0.51594 | 110.9843 | 0.80851 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.667 | 16.3347 | -0.898 | -0.89965 | 111.542 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6679 | 0.70884 | 0.5 | 0.51609 | 110.9846 | 0.80843 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6753 | 16.3354 | -0.898 | -0.89778 | 111.542 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6762 | 0.70884 | 0.5 | 0.51623 | 110.985 | 0.80835 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.6837 | 16.3354 | -0.898 | -0.89591 | 111.542 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6846 | 0.70884 | 0.5 | 0.51638 | 110.985 | 0.80827 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.692 | 16.3332 | -0.898 | -0.89461 | 111.532 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.6929 | 0.70884 | 0.5 | 0.51652 | 110.985 | 0.80819 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7003 | 16.3332 | -0.898 | -0.8933 | 111.522 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7012 | 0.70709 | 0.5 | 0.51671 | 110.9561 | 0.8074 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7086 | 16.3311 | -0.898 | -0.89173 | 111.5215 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7095 | 0.70709 | 0.5 | 0.51689 | 110.9273 | 0.8073 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.717 | 16.3311 | -0.898 | -0.89015 | 111.5211 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7179 | 0.70709 | 0.5 | 0.51708 | 110.9273 | 0.80719 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7253 | 16.3311 | -0.898 | -0.88858 | 111.5211 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7262 | 0.70709 | 0.5 | 0.51726 | 110.9273 | 0.80709 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7336 | 16.3311 | -0.898 | -0.88701 | 111.5211 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7345 | 0.70709 | 0.5 | 0.51745 | 110.9276 | 0.80699 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.742 | 16.3278 | -0.898 | -0.88538 | 111.5042 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7429 | 0.70709 | 0.5 | 0.51763 | 110.9279 | 0.80689 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7503 | 16.3278 | -0.898 | -0.88374 | 111.4872 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7512 | 0.70709 | 0.5 | 0.51782 | 110.9279 | 0.80679 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7586 | 16.333 | -0.898 | -0.88208 | 111.4872 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7595 | 0.70709 | 0.5 | 0.518 | 110.9279 | 0.80669 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7669 | 16.333 | -0.898 | -0.88042 | 111.4872 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7679 | 0.70629 | 0.5 | 0.51822 | 110.9658 | 0.80626 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7753 | 16.3383 | -0.898 | -0.8789 | 111.487 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7762 | 0.70629 | 0.5 | 0.51843 | 111.0036 | 0.80614 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7836 | 16.3383 | -0.898 | -0.87739 | 111.4867 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7845 | 0.70629 | 0.5 | 0.51863 | 111.0036 | 0.80603 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.7919 | 16.3393 | -0.898 | -0.87701 | 111.4454 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.7929 | 0.70629 | 0.5 | 0.51882 | 111.0036 | 0.80593 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8002 | 16.3393 | -0.898 | -0.87663 | 111.4041 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8012 | 0.70572 | 0.5 | 0.51903 | 110.9617 | 0.80559 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8086 | 16.3411 | -0.898 | -0.87672 | 111.4342 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8095 | 0.70572 | 0.5 | 0.51923 | 110.9198 | 0.80548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8169 | 16.3411 | -0.898 | -0.87681 | 111.4643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8178 | 0.70572 | 0.5 | 0.51942 | 110.9198 | 0.80538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8252 | 16.3411 | -0.898 | -0.8769 | 111.4643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8262 | 0.70572 | 0.5 | 0.5196 | 110.9198 | 0.80528 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8336 | 16.3411 | -0.898 | -0.87699 | 111.4643 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8345 | 0.70572 | 0.5 | 0.51979 | 110.9198 | 0.80517 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8419 | 16.3371 | -0.898 | -0.87818 | 111.4578 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8428 | 0.70572 | 0.5 | 0.51997 | 110.9198 | 0.80507 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8502 | 16.3371 | -0.898 | -0.87938 | 111.4512 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8512 | 0.70572 | 0.5 | 0.52016 | 110.9198 | 0.80497 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8585 | 16.3371 | -0.898 | -0.88058 | 111.4512 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8595 | 0.70572 | 0.5 | 0.52034 | 110.9198 | 0.80487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8669 | 16.3371 | -0.898 | -0.88178 | 111.4512 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8678 | 0.70572 | 0.5 | 0.52053 | 110.9198 | 0.80477 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8752 | 16.3424 | -0.898 | -0.88349 | 111.4512 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8762 | 0.70572 | 0.5 | 0.52071 | 110.9198 | 0.80467 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8835 | 16.3424 | -0.898 | -0.8852 | 111.4512 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8845 | 0.70572 | 0.5 | 0.52089 | 110.9198 | 0.80458 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.8919 | 16.3324 | -0.898 | -0.88557 | 111.4512 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.8928 | 0.70572 | 0.5 | 0.52106 | 110.9198 | 0.80448 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9002 | 16.3324 | -0.898 | -0.88594 | 111.4512 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9011 | 0.70572 | 0.5 | 0.52122 | 110.9198 | 0.80439 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9085 | 16.3406 | -0.898 | -0.88568 | 111.443 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9095 | 0.70572 | 0.5 | 0.52138 | 110.9198 | 0.80431 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9168 | 16.3406 | -0.898 | -0.88541 | 111.4348 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9178 | 0.70572 | 0.5 | 0.52154 | 110.9198 | 0.80422 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9252 | 16.3406 | -0.898 | -0.88514 | 111.4348 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9261 | 0.70572 | 0.5 | 0.5217 | 110.9198 | 0.80413 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9335 | 16.3406 | -0.898 | -0.88487 | 111.4348 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9345 | 0.70525 | 0.5 | 0.52187 | 110.9578 | 0.80385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9418 | 16.3358 | -0.898 | -0.88489 | 111.4348 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9428 | 0.70525 | 0.5 | 0.52205 | 110.9958 | 0.80375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9501 | 16.3358 | -0.898 | -0.88491 | 111.4348 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9511 | 0.70495 | 0.5 | 0.52222 | 110.9958 | 0.80354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9585 | 16.336 | -0.898 | -0.88526 | 111.4884 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9595 | 0.70495 | 0.5 | 0.52238 | 110.9958 | 0.80345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9668 | 16.336 | -0.898 | -0.88561 | 111.5421 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9678 | 0.70495 | 0.5 | 0.52254 | 110.9959 | 0.80336 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9751 | 16.336 | -0.898 | -0.88597 | 111.5414 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9761 | 0.70495 | 0.5 | 0.5227 | 110.9961 | 0.80328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9835 | 16.336 | -0.898 | -0.88632 | 111.5406 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9844 | 0.70495 | 0.5 | 0.52285 | 110.9961 | 0.80319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 13.9918 | 16.3368 | -0.898 | -0.88637 | 111.5406 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 13.9928 | 0.70495 | 0.5 | 0.523 | 110.9961 | 0.80311 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0001 | 16.3368 | -0.898 | -0.88642 | 111.5406 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0011 | 0.70423 | 0.5 | 0.52316 | 110.9408 | 0.80273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0085 | 16.3372 | -0.898 | -0.88677 | 111.5372 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0094 | 0.70423 | 0.5 | 0.52332 | 110.8856 | 0.80264 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0168 | 16.3372 | -0.898 | -0.88713 | 111.5338 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0178 | 0.70423 | 0.5 | 0.52349 | 110.8856 | 0.80256 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0251 | 16.3349 | -0.898 | -0.88623 | 111.5338 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0261 | 0.70423 | 0.5 | 0.52365 | 110.8856 | 0.80247 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0334 | 16.3349 | -0.898 | -0.88533 | 111.5338 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0344 | 0.70423 | 0.5 | 0.5238 | 110.8856 | 0.80239 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0418 | 16.3349 | -0.898 | -0.88386 | 111.5338 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0428 | 0.70423 | 0.5 | 0.52394 | 110.8856 | 0.80231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0501 | 16.3349 | -0.898 | -0.88239 | 111.5338 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0511 | 0.70423 | 0.5 | 0.52406 | 110.8856 | 0.80224 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0584 | 16.3397 | -0.898 | -0.88078 | 111.5336 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0594 | 0.70423 | 0.5 | 0.52418 | 110.8856 | 0.80218 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0668 | 16.3397 | -0.898 | -0.87917 | 111.5334 | -0.99856 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0677 | 0.70423 | 0.5 | 0.52429 | 110.8856 | 0.80212 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0751 | 16.3397 | -0.898 | -0.87977 | 111.5334 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0761 | 0.70423 | 0.5 | 0.52441 | 110.8856 | 0.80205 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0834 | 16.3397 | -0.898 | -0.88038 | 111.5334 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0844 | 0.70325 | 0.5 | 0.52455 | 110.9286 | 0.80158 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.0917 | 16.339 | -0.898 | -0.88215 | 111.4794 | -0.99855 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.0927 | 0.70325 | 0.5 | 0.52469 | 110.9715 | 0.8015 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1001 | 16.339 | -0.898 | -0.88393 | 111.4253 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1011 | 0.70325 | 0.5 | 0.52483 | 110.9715 | 0.80143 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1084 | 16.339 | -0.898 | -0.88514 | 111.4253 | -0.99854 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1094 | 0.70325 | 0.5 | 0.52497 | 110.9715 | 0.80135 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1167 | 16.339 | -0.898 | -0.88635 | 111.4253 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1177 | 0.70325 | 0.5 | 0.52507 | 110.9715 | 0.8013 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.125 | 16.3442 | -0.898 | -0.88748 | 111.4253 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1261 | 0.70325 | 0.5 | 0.52516 | 110.9715 | 0.80124 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1334 | 16.3442 | -0.898 | -0.88861 | 111.4253 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1344 | 0.70325 | 0.5 | 0.52526 | 110.9715 | 0.80119 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1417 | 16.3442 | -0.898 | -0.88975 | 111.4253 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1427 | 0.70325 | 0.5 | 0.52536 | 110.9715 | 0.80113 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.15 | 16.3442 | -0.898 | -0.89088 | 111.4253 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.151 | 0.70255 | 0.5 | 0.52548 | 110.9209 | 0.80079 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1584 | 16.3421 | -0.898 | -0.89164 | 111.4655 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1594 | 0.70255 | 0.5 | 0.52559 | 110.8704 | 0.80072 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1667 | 16.3421 | -0.898 | -0.89239 | 111.5056 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1677 | 0.70255 | 0.5 | 0.52571 | 110.8703 | 0.80066 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.175 | 16.3547 | -0.898 | -0.89209 | 111.4367 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.176 | 0.70255 | 0.5 | 0.52583 | 110.8703 | 0.8006 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1833 | 16.3547 | -0.898 | -0.8918 | 111.3678 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1844 | 0.70225 | 0.5 | 0.52593 | 110.8703 | 0.80042 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.1917 | 16.3527 | -0.898 | -0.89313 | 111.3678 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.1927 | 0.70225 | 0.5 | 0.52603 | 110.8703 | 0.80036 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2 | 16.3527 | -0.898 | -0.89446 | 111.3678 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.201 | 0.70178 | 0.5 | 0.52615 | 110.9088 | 0.8001 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2083 | 16.3505 | -0.898 | -0.89576 | 111.4067 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2094 | 0.70178 | 0.5 | 0.52626 | 110.9473 | 0.80004 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2167 | 16.3505 | -0.898 | -0.89707 | 111.4457 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2177 | 0.70178 | 0.5 | 0.52636 | 110.9473 | 0.79999 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.225 | 16.3402 | -0.898 | -0.89816 | 111.4464 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.226 | 0.70178 | 0.5 | 0.52646 | 110.9473 | 0.79993 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2333 | 16.3402 | -0.898 | -0.89926 | 111.4471 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2344 | 0.70178 | 0.5 | 0.52656 | 110.9473 | 0.79988 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2417 | 16.3279 | -0.898 | -0.8993 | 111.4474 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2427 | 0.70178 | 0.5 | 0.52666 | 110.9473 | 0.79982 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.25 | 16.3279 | -0.898 | -0.89933 | 111.4477 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.251 | 0.70178 | 0.5 | 0.52676 | 110.9473 | 0.79977 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2583 | 16.323 | -0.898 | -0.89855 | 111.4477 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2593 | 0.70178 | 0.5 | 0.52686 | 110.9473 | 0.79971 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2666 | 16.323 | -0.898 | -0.89777 | 111.4477 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2677 | 0.70178 | 0.5 | 0.52696 | 110.9473 | 0.79966 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.275 | 16.323 | -0.898 | -0.89698 | 111.4477 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.276 | 0.70178 | 0.5 | 0.52706 | 110.9473 | 0.79961 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2833 | 16.323 | -0.898 | -0.8962 | 111.4477 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2843 | 0.70106 | 0.5 | 0.52717 | 110.8918 | 0.79925 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.2916 | 16.3218 | -0.898 | -0.89544 | 111.484 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.2927 | 0.70106 | 0.5 | 0.52728 | 110.8364 | 0.79919 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3 | 16.3218 | -0.898 | -0.89467 | 111.5202 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.301 | 0.70022 | 0.5 | 0.52742 | 110.8888 | 0.79876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3083 | 16.3266 | -0.898 | -0.89455 | 111.4673 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3093 | 0.70022 | 0.5 | 0.52757 | 110.9413 | 0.79868 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3166 | 16.3266 | -0.898 | -0.89443 | 111.4144 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3176 | 0.70022 | 0.5 | 0.52771 | 110.9413 | 0.79861 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3249 | 16.3247 | -0.898 | -0.89428 | 111.4598 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.326 | 0.70022 | 0.5 | 0.52785 | 110.9413 | 0.79853 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3333 | 16.3247 | -0.898 | -0.89412 | 111.5052 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3343 | 0.70022 | 0.5 | 0.52799 | 110.9413 | 0.79845 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3416 | 16.3206 | -0.898 | -0.8943 | 111.5052 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3426 | 0.70022 | 0.5 | 0.52813 | 110.9413 | 0.79837 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3499 | 16.3206 | -0.898 | -0.89449 | 111.5052 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.351 | 0.70022 | 0.5 | 0.52826 | 110.9413 | 0.7983 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3582 | 16.3195 | -0.898 | -0.89507 | 111.4888 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3593 | 0.70022 | 0.5 | 0.52839 | 110.9413 | 0.79823 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3666 | 16.3195 | -0.898 | -0.89566 | 111.4724 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3676 | 0.70022 | 0.5 | 0.52851 | 110.9413 | 0.79817 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3749 | 16.3195 | -0.898 | -0.89591 | 111.4727 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.376 | 0.70022 | 0.5 | 0.52862 | 110.9413 | 0.7981 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3832 | 16.3195 | -0.898 | -0.89617 | 111.4731 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3843 | 0.70022 | 0.5 | 0.52874 | 110.9413 | 0.79804 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3916 | 16.3208 | -0.898 | -0.89674 | 111.4731 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.3926 | 0.70022 | 0.5 | 0.52886 | 110.9413 | 0.79797 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.3999 | 16.3208 | -0.898 | -0.89731 | 111.4731 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.401 | 0.69878 | 0.5 | 0.52902 | 110.9451 | 0.79729 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4082 | 16.3204 | -0.898 | -0.89779 | 111.506 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4093 | 0.69878 | 0.5 | 0.52918 | 110.9489 | 0.7972 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4165 | 16.3204 | -0.898 | -0.89826 | 111.539 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4176 | 0.69878 | 0.5 | 0.52932 | 110.9489 | 0.79712 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4249 | 16.3204 | -0.898 | -0.89808 | 111.539 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4259 | 0.69878 | 0.5 | 0.52946 | 110.949 | 0.79705 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4332 | 16.3204 | -0.898 | -0.89789 | 111.539 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4343 | 0.69878 | 0.5 | 0.5296 | 110.949 | 0.79697 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4415 | 16.3223 | -0.898 | -0.89826 | 111.4974 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4426 | 0.69878 | 0.5 | 0.52975 | 110.949 | 0.79689 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4499 | 16.3223 | -0.898 | -0.89862 | 111.4558 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4509 | 0.69878 | 0.5 | 0.52989 | 110.949 | 0.79681 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4582 | 16.3223 | -0.898 | -0.89898 | 111.4558 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4593 | 0.69878 | 0.5 | 0.53003 | 110.949 | 0.79673 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4665 | 16.3223 | -0.898 | -0.89934 | 111.4559 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4676 | 0.69878 | 0.5 | 0.53018 | 110.949 | 0.79665 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4749 | 16.331 | -0.898 | -0.89898 | 111.4559 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4759 | 0.69878 | 0.5 | 0.53032 | 110.949 | 0.79658 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4832 | 16.331 | -0.898 | -0.89862 | 111.4559 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4843 | 0.69831 | 0.5 | 0.53047 | 110.9879 | 0.79629 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4915 | 16.331 | -0.898 | -0.89826 | 111.4559 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.4926 | 0.69831 | 0.5 | 0.53063 | 111.0268 | 0.79621 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.4998 | 16.331 | -0.898 | -0.8979 | 111.4559 | -0.99849 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5009 | 0.69725 | 0.5 | 0.53079 | 110.9723 | 0.79568 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5082 | 16.341 | -0.898 | -0.89733 | 111.4559 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5092 | 0.69725 | 0.5 | 0.53095 | 110.9178 | 0.79559 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5165 | 16.341 | -0.898 | -0.89677 | 111.4559 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5176 | 0.69725 | 0.5 | 0.53111 | 110.9178 | 0.7955 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5248 | 16.341 | -0.898 | -0.8962 | 111.4564 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5259 | 0.69725 | 0.5 | 0.53127 | 110.9178 | 0.79542 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5332 | 16.341 | -0.898 | -0.89563 | 111.4568 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5342 | 0.69725 | 0.5 | 0.53143 | 110.9178 | 0.79533 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5415 | 16.341 | -0.898 | -0.89482 | 111.4564 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5426 | 0.69725 | 0.5 | 0.53159 | 110.9178 | 0.79524 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5498 | 16.341 | -0.898 | -0.894 | 111.456 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5509 | 0.69725 | 0.5 | 0.53176 | 110.9178 | 0.79515 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5582 | 16.341 | -0.898 | -0.89319 | 111.456 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5592 | 0.69725 | 0.5 | 0.53192 | 110.9178 | 0.79506 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5665 | 16.341 | -0.898 | -0.89238 | 111.456 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5676 | 0.69643 | 0.5 | 0.53208 | 110.9569 | 0.79463 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5748 | 16.341 | -0.898 | -0.89125 | 111.4558 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5759 | 0.69643 | 0.5 | 0.53224 | 110.996 | 0.79454 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5831 | 16.341 | -0.898 | -0.89012 | 111.4556 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5842 | 0.69643 | 0.5 | 0.5324 | 110.996 | 0.79445 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5915 | 16.341 | -0.898 | -0.8898 | 111.4556 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.5925 | 0.69643 | 0.5 | 0.53256 | 110.996 | 0.79436 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.5998 | 16.341 | -0.898 | -0.88948 | 111.4556 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6009 | 0.69614 | 0.5 | 0.53271 | 110.9721 | 0.79416 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6081 | 16.3406 | -0.898 | -0.88934 | 111.3929 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6092 | 0.69614 | 0.5 | 0.53286 | 110.9483 | 0.79407 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6165 | 16.3406 | -0.898 | -0.88919 | 111.3303 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6175 | 0.69614 | 0.5 | 0.53301 | 110.9483 | 0.79399 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6248 | 16.341 | -0.898 | -0.8889 | 111.3586 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6259 | 0.69614 | 0.5 | 0.53315 | 110.9483 | 0.79391 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6331 | 16.341 | -0.898 | -0.88861 | 111.387 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6342 | 0.69614 | 0.5 | 0.53329 | 110.9483 | 0.79384 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6414 | 16.3437 | -0.898 | -0.88773 | 111.387 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6425 | 0.69614 | 0.5 | 0.53343 | 110.9483 | 0.79376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6498 | 16.3437 | -0.898 | -0.88685 | 111.387 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6508 | 0.69614 | 0.5 | 0.53357 | 110.9483 | 0.79368 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6581 | 16.3437 | -0.898 | -0.88703 | 111.3871 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6592 | 0.69614 | 0.5 | 0.53372 | 110.9483 | 0.7936 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6664 | 16.3437 | -0.898 | -0.88721 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6675 | 0.69614 | 0.5 | 0.53386 | 110.9483 | 0.79352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6748 | 16.3437 | -0.898 | -0.88711 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6758 | 0.69614 | 0.5 | 0.534 | 110.9483 | 0.79345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6831 | 16.3437 | -0.898 | -0.887 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6842 | 0.69706 | 0.5 | 0.53411 | 110.8893 | 0.79377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6914 | 16.3437 | -0.898 | -0.88689 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.6925 | 0.69706 | 0.5 | 0.53423 | 110.8303 | 0.79371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.6998 | 16.3437 | -0.898 | -0.88679 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7008 | 0.69791 | 0.5 | 0.53431 | 110.8938 | 0.79402 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7081 | 16.3437 | -0.898 | -0.88641 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7092 | 0.69791 | 0.5 | 0.5344 | 110.9572 | 0.79397 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7164 | 16.3437 | -0.898 | -0.88604 | 111.3873 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7175 | 0.69791 | 0.5 | 0.53445 | 110.9572 | 0.79394 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7247 | 16.3306 | -0.898 | -0.88696 | 111.4246 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7258 | 0.69791 | 0.5 | 0.53451 | 110.9572 | 0.79391 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7331 | 16.3306 | -0.898 | -0.88789 | 111.4619 | -0.99853 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7341 | 0.69791 | 0.5 | 0.53456 | 110.9572 | 0.79388 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7414 | 16.3304 | -0.898 | -0.88978 | 111.4207 | -0.99852 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7425 | 0.69791 | 0.5 | 0.53462 | 110.9572 | 0.79385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7497 | 16.3304 | -0.898 | -0.89167 | 111.3795 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7508 | 0.69869 | 0.5 | 0.53466 | 110.9231 | 0.79416 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7581 | 16.341 | -0.898 | -0.89283 | 111.4356 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7591 | 0.69869 | 0.5 | 0.53469 | 110.8891 | 0.79414 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7664 | 16.341 | -0.898 | -0.89398 | 111.4918 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7674 | 0.69869 | 0.5 | 0.53473 | 110.8891 | 0.79412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7747 | 16.341 | -0.898 | -0.89445 | 111.4917 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7758 | 0.69869 | 0.5 | 0.53476 | 110.8891 | 0.7941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7831 | 16.341 | -0.898 | -0.89491 | 111.4916 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7841 | 0.69869 | 0.5 | 0.5348 | 110.8891 | 0.79408 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7914 | 16.3371 | -0.898 | -0.89572 | 111.4916 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.7924 | 0.69869 | 0.5 | 0.53484 | 110.8891 | 0.79406 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.7997 | 16.3371 | -0.898 | -0.89653 | 111.4916 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8008 | 0.69939 | 0.5 | 0.53485 | 110.939 | 0.79434 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.808 | 16.3374 | -0.898 | -0.89596 | 111.4916 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8091 | 0.69939 | 0.5 | 0.53487 | 110.9889 | 0.79433 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8164 | 16.3374 | -0.898 | -0.89539 | 111.4916 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8174 | 0.70028 | 0.5 | 0.53483 | 110.9453 | 0.79473 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8247 | 16.3339 | -0.898 | -0.89485 | 111.5143 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8258 | 0.70028 | 0.5 | 0.53478 | 110.9018 | 0.79476 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.833 | 16.3339 | -0.898 | -0.89431 | 111.537 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8341 | 0.70028 | 0.5 | 0.53473 | 110.9018 | 0.79478 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8414 | 16.3319 | -0.898 | -0.89419 | 111.4707 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8424 | 0.70028 | 0.5 | 0.53469 | 110.9018 | 0.79481 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8497 | 16.3319 | -0.898 | -0.89406 | 111.4044 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8507 | 0.70028 | 0.5 | 0.53464 | 110.9018 | 0.79483 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.858 | 16.3319 | -0.898 | -0.89443 | 111.4044 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8591 | 0.70028 | 0.5 | 0.5346 | 110.9018 | 0.79486 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8663 | 16.3319 | -0.898 | -0.8948 | 111.4044 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8674 | 0.70028 | 0.5 | 0.53455 | 110.9018 | 0.79488 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8747 | 16.3311 | -0.898 | -0.89413 | 111.4044 | -0.9985 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8757 | 0.70028 | 0.5 | 0.5345 | 110.9018 | 0.79491 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.883 | 16.3311 | -0.898 | -0.89346 | 111.4044 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.884 | 0.70028 | 0.5 | 0.53446 | 110.9018 | 0.79493 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8913 | 16.3307 | -0.898 | -0.89348 | 111.4044 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.8924 | 0.70028 | 0.5 | 0.53441 | 110.9018 | 0.79496 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.8997 | 16.3307 | -0.898 | -0.89351 | 111.4044 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.9007 | 0.70222 | 0.5 | 0.53431 | 110.9249 | 0.79582 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.908 | 16.3307 | -0.898 | -0.89353 | 111.4044 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.909 | 0.70222 | 0.5 | 0.5342 | 110.9481 | 0.79588 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[9 empty] | 14.9163 | 16.3307 | -0.898 | -0.89356 | 111.4044 | -0.99851 | -0.89985 | -0.87743 | -0.52627 | [9 empty] | 14.9174 | 0.70222 | 0.5 | 0.53407 | 110.9481 | 0.79595 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9257 | 0.70222 | 0.5 | 0.53394 | 110.9481 | 0.79602 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.934 | 0.70222 | 0.5 | 0.5338 | 110.9481 | 0.7961 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9424 | 0.70222 | 0.5 | 0.53367 | 110.9481 | 0.79617 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9507 | 0.70222 | 0.5 | 0.53354 | 110.9481 | 0.79624 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.959 | 0.70222 | 0.5 | 0.53341 | 110.9481 | 0.79631 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9673 | 0.70222 | 0.5 | 0.53327 | 110.9481 | 0.79639 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9757 | 0.70222 | 0.5 | 0.53314 | 110.9481 | 0.79646 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.984 | 0.70258 | 0.5 | 0.53298 | 110.9144 | 0.7967 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 14.9923 | 0.70258 | 0.5 | 0.53282 | 110.8808 | 0.79678 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0006 | 0.70354 | 0.5 | 0.53264 | 110.9255 | 0.79728 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.009 | 0.70354 | 0.5 | 0.53246 | 110.9702 | 0.79738 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0173 | 0.70354 | 0.5 | 0.53228 | 110.9702 | 0.79748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0256 | 0.70354 | 0.5 | 0.5321 | 110.9702 | 0.79758 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.034 | 0.70354 | 0.5 | 0.53192 | 110.9702 | 0.79768 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0423 | 0.70354 | 0.5 | 0.53173 | 110.9702 | 0.79778 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0506 | 0.70354 | 0.5 | 0.53155 | 110.9702 | 0.79788 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.059 | 0.70354 | 0.5 | 0.53137 | 110.9702 | 0.79798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0673 | 0.70404 | 0.5 | 0.53117 | 110.9122 | 0.79829 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0756 | 0.70404 | 0.5 | 0.53097 | 110.8542 | 0.7984 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0839 | 0.70438 | 0.5 | 0.53076 | 110.8542 | 0.79865 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.0923 | 0.70438 | 0.5 | 0.53055 | 110.8542 | 0.79877 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1006 | 0.70508 | 0.5 | 0.53034 | 110.9051 | 0.79916 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1089 | 0.70508 | 0.5 | 0.53014 | 110.956 | 0.79927 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1172 | 0.70508 | 0.5 | 0.52995 | 110.956 | 0.79938 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1256 | 0.70508 | 0.5 | 0.52977 | 110.956 | 0.79948 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1339 | 0.70508 | 0.5 | 0.52958 | 110.956 | 0.79958 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1422 | 0.70508 | 0.5 | 0.5294 | 110.956 | 0.79968 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1506 | 0.70508 | 0.5 | 0.52921 | 110.956 | 0.79978 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1589 | 0.70508 | 0.5 | 0.52903 | 110.956 | 0.79988 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1672 | 0.70555 | 0.5 | 0.52885 | 110.918 | 0.80017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1756 | 0.70555 | 0.5 | 0.52867 | 110.8799 | 0.80027 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1839 | 0.70597 | 0.5 | 0.52849 | 110.8799 | 0.80054 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.1922 | 0.70597 | 0.5 | 0.5283 | 110.8799 | 0.80064 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2005 | 0.70597 | 0.5 | 0.52811 | 110.8799 | 0.80074 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2089 | 0.70597 | 0.5 | 0.52792 | 110.8799 | 0.80084 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2172 | 0.70597 | 0.5 | 0.52775 | 110.8799 | 0.80094 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2255 | 0.70597 | 0.5 | 0.52758 | 110.8799 | 0.80103 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2338 | 0.70652 | 0.5 | 0.52742 | 110.9172 | 0.80134 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2422 | 0.70652 | 0.5 | 0.52726 | 110.9545 | 0.80143 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2505 | 0.70652 | 0.5 | 0.5271 | 110.9545 | 0.80152 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2588 | 0.70652 | 0.5 | 0.52693 | 110.9545 | 0.80161 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2672 | 0.707 | 0.5 | 0.52676 | 110.9179 | 0.80189 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2755 | 0.707 | 0.5 | 0.52659 | 110.8812 | 0.80199 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2838 | 0.7073 | 0.5 | 0.5264 | 110.8809 | 0.80221 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.2922 | 0.7073 | 0.5 | 0.52622 | 110.8805 | 0.80231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3005 | 0.7073 | 0.5 | 0.52603 | 110.8805 | 0.80241 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3088 | 0.7073 | 0.5 | 0.52585 | 110.8805 | 0.80251 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3171 | 0.7073 | 0.5 | 0.52571 | 110.8805 | 0.80259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3255 | 0.7073 | 0.5 | 0.52557 | 110.8805 | 0.80266 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3338 | 0.7073 | 0.5 | 0.52543 | 110.8805 | 0.80274 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3421 | 0.7073 | 0.5 | 0.52529 | 110.8805 | 0.80281 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3504 | 0.70801 | 0.5 | 0.52514 | 110.9366 | 0.80319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3588 | 0.70801 | 0.5 | 0.52499 | 110.9926 | 0.80327 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3671 | 0.70849 | 0.5 | 0.52482 | 110.955 | 0.80355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3754 | 0.70849 | 0.5 | 0.52466 | 110.9174 | 0.80364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3838 | 0.70879 | 0.5 | 0.52448 | 110.9171 | 0.80385 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.3921 | 0.70879 | 0.5 | 0.52431 | 110.9169 | 0.80395 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4004 | 0.70879 | 0.5 | 0.52414 | 110.9169 | 0.80404 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4088 | 0.70879 | 0.5 | 0.52397 | 110.9169 | 0.80413 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4171 | 0.70879 | 0.5 | 0.52383 | 110.9169 | 0.80421 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4254 | 0.70879 | 0.5 | 0.52368 | 110.9169 | 0.80429 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4337 | 0.70879 | 0.5 | 0.52353 | 110.9169 | 0.80437 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4421 | 0.70879 | 0.5 | 0.52339 | 110.9169 | 0.80445 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4504 | 0.70879 | 0.5 | 0.52324 | 110.9173 | 0.80453 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4587 | 0.70879 | 0.5 | 0.52309 | 110.9177 | 0.80461 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.467 | 0.70917 | 0.5 | 0.52293 | 110.8651 | 0.80485 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4754 | 0.70917 | 0.5 | 0.52277 | 110.8125 | 0.80493 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.4837 | 0.7103 | 0.5 | 0.5226 | 110.8644 | 0.80548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.492 | 0.7103 | 0.5 | 0.52242 | 110.9162 | 0.80557 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5004 | 0.7103 | 0.5 | 0.52227 | 110.9162 | 0.80566 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5087 | 0.7103 | 0.5 | 0.52211 | 110.9162 | 0.80574 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.517 | 0.7103 | 0.5 | 0.52196 | 110.9162 | 0.80582 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5254 | 0.7103 | 0.5 | 0.52182 | 110.9162 | 0.8059 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5337 | 0.7103 | 0.5 | 0.52168 | 110.9162 | 0.80597 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.542 | 0.7103 | 0.5 | 0.52154 | 110.9162 | 0.80605 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5503 | 0.7103 | 0.5 | 0.5214 | 110.9162 | 0.80613 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5587 | 0.7103 | 0.5 | 0.52126 | 110.9162 | 0.8062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.567 | 0.71077 | 0.5 | 0.5211 | 110.8789 | 0.80647 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5753 | 0.71077 | 0.5 | 0.52095 | 110.8415 | 0.80656 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.5836 | 0.71077 | 0.5 | 0.52081 | 110.8415 | 0.80663 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.592 | 0.71077 | 0.5 | 0.52067 | 110.8415 | 0.80671 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6003 | 0.71122 | 0.5 | 0.52052 | 110.8415 | 0.80697 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6086 | 0.71122 | 0.5 | 0.52038 | 110.8415 | 0.80705 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.617 | 0.71194 | 0.5 | 0.52022 | 110.8982 | 0.80742 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6253 | 0.71194 | 0.5 | 0.52006 | 110.9548 | 0.8075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6336 | 0.71194 | 0.5 | 0.5199 | 110.9548 | 0.80759 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6419 | 0.71194 | 0.5 | 0.51974 | 110.9548 | 0.80767 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6503 | 0.71194 | 0.5 | 0.5196 | 110.9548 | 0.80775 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6586 | 0.71194 | 0.5 | 0.51946 | 110.9548 | 0.80783 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6669 | 0.71231 | 0.5 | 0.51931 | 110.9233 | 0.80805 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6753 | 0.71231 | 0.5 | 0.51916 | 110.8918 | 0.80813 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6836 | 0.71231 | 0.5 | 0.51902 | 110.8918 | 0.80821 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.6919 | 0.71231 | 0.5 | 0.51888 | 110.8918 | 0.80828 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7002 | 0.71231 | 0.5 | 0.51875 | 110.8918 | 0.80835 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7086 | 0.71231 | 0.5 | 0.51862 | 110.8918 | 0.80842 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7169 | 0.71231 | 0.5 | 0.5185 | 110.8918 | 0.80849 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7252 | 0.71231 | 0.5 | 0.51837 | 110.8918 | 0.80856 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7336 | 0.71261 | 0.5 | 0.51823 | 110.8918 | 0.80875 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7419 | 0.71261 | 0.5 | 0.51809 | 110.8918 | 0.80883 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7502 | 0.71261 | 0.5 | 0.51795 | 110.8918 | 0.8089 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7585 | 0.71261 | 0.5 | 0.51781 | 110.8918 | 0.80898 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7669 | 0.71331 | 0.5 | 0.51767 | 110.9441 | 0.80933 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7752 | 0.71331 | 0.5 | 0.51752 | 110.9965 | 0.80941 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7835 | 0.71378 | 0.5 | 0.51738 | 110.9595 | 0.80967 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.7919 | 0.71378 | 0.5 | 0.51724 | 110.9226 | 0.80975 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8002 | 0.71378 | 0.5 | 0.51711 | 110.9226 | 0.80982 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8085 | 0.71378 | 0.5 | 0.51698 | 110.9226 | 0.80989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8168 | 0.71378 | 0.5 | 0.51684 | 110.9226 | 0.80996 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8252 | 0.71378 | 0.5 | 0.51671 | 110.9226 | 0.81003 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8335 | 0.71378 | 0.5 | 0.51658 | 110.9226 | 0.8101 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8418 | 0.71378 | 0.5 | 0.51645 | 110.9226 | 0.81017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8502 | 0.71378 | 0.5 | 0.51632 | 110.9226 | 0.81024 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8585 | 0.71378 | 0.5 | 0.51619 | 110.9226 | 0.81031 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8668 | 0.71421 | 0.5 | 0.51605 | 110.9226 | 0.81055 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8751 | 0.71421 | 0.5 | 0.51591 | 110.9226 | 0.81063 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8835 | 0.71421 | 0.5 | 0.51578 | 110.9224 | 0.8107 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.8918 | 0.71421 | 0.5 | 0.51565 | 110.9222 | 0.81077 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9001 | 0.71421 | 0.5 | 0.51555 | 110.9222 | 0.81082 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9085 | 0.71421 | 0.5 | 0.51545 | 110.9222 | 0.81088 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9168 | 0.71421 | 0.5 | 0.51535 | 110.9222 | 0.81093 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9251 | 0.71421 | 0.5 | 0.51525 | 110.9222 | 0.81099 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9334 | 0.71421 | 0.5 | 0.51515 | 110.9222 | 0.81104 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9418 | 0.71421 | 0.5 | 0.51505 | 110.9222 | 0.81109 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9501 | 0.7147 | 0.5 | 0.51493 | 110.8658 | 0.81135 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9584 | 0.7147 | 0.5 | 0.51482 | 110.8094 | 0.81141 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9668 | 0.7147 | 0.5 | 0.5147 | 110.8096 | 0.81147 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9751 | 0.7147 | 0.5 | 0.51459 | 110.8098 | 0.81153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9834 | 0.7154 | 0.5 | 0.51447 | 110.8626 | 0.81187 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 15.9917 | 0.7154 | 0.5 | 0.51434 | 110.9154 | 0.81194 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0001 | 0.7154 | 0.5 | 0.51422 | 110.9154 | 0.812 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0084 | 0.7154 | 0.5 | 0.5141 | 110.9154 | 0.81207 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0167 | 0.71569 | 0.5 | 0.51398 | 110.9154 | 0.81224 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0251 | 0.71569 | 0.5 | 0.51386 | 110.9154 | 0.81231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0334 | 0.71569 | 0.5 | 0.51375 | 110.9154 | 0.81237 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0417 | 0.71569 | 0.5 | 0.51365 | 110.9154 | 0.81242 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.05 | 0.71569 | 0.5 | 0.51354 | 110.9154 | 0.81248 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0584 | 0.71569 | 0.5 | 0.51344 | 110.9154 | 0.81254 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0667 | 0.71569 | 0.5 | 0.51333 | 110.9154 | 0.81259 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.075 | 0.71569 | 0.5 | 0.51323 | 110.9154 | 0.81265 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0834 | 0.71569 | 0.5 | 0.51313 | 110.9154 | 0.8127 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.0917 | 0.71569 | 0.5 | 0.51303 | 110.9154 | 0.81275 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1 | 0.71569 | 0.5 | 0.51294 | 110.9152 | 0.8128 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1083 | 0.71569 | 0.5 | 0.51284 | 110.9151 | 0.81286 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1167 | 0.71569 | 0.5 | 0.51274 | 110.9151 | 0.81291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.125 | 0.71569 | 0.5 | 0.51265 | 110.9151 | 0.81296 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1333 | 0.71569 | 0.5 | 0.51255 | 110.9151 | 0.81301 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1417 | 0.71569 | 0.5 | 0.51246 | 110.9151 | 0.81306 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.15 | 0.71569 | 0.5 | 0.51237 | 110.9151 | 0.81311 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1583 | 0.71569 | 0.5 | 0.51229 | 110.9151 | 0.81315 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1666 | 0.71617 | 0.5 | 0.51219 | 110.8784 | 0.81339 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.175 | 0.71617 | 0.5 | 0.5121 | 110.8418 | 0.81344 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1833 | 0.71617 | 0.5 | 0.51202 | 110.8418 | 0.81348 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.1916 | 0.71617 | 0.5 | 0.51194 | 110.8418 | 0.81352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2 | 0.71617 | 0.5 | 0.51187 | 110.8418 | 0.81356 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2083 | 0.71617 | 0.5 | 0.51181 | 110.8418 | 0.81359 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2166 | 0.71617 | 0.5 | 0.51174 | 110.8418 | 0.81363 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2249 | 0.71617 | 0.5 | 0.51167 | 110.8418 | 0.81367 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2333 | 0.71647 | 0.5 | 0.51159 | 110.8418 | 0.81382 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2416 | 0.71647 | 0.5 | 0.51152 | 110.8418 | 0.81387 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2499 | 0.71688 | 0.5 | 0.51143 | 110.8733 | 0.81407 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2583 | 0.71688 | 0.5 | 0.51134 | 110.9048 | 0.81412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2666 | 0.71688 | 0.5 | 0.51125 | 110.9048 | 0.81417 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2749 | 0.71688 | 0.5 | 0.51116 | 110.9048 | 0.81422 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2832 | 0.71688 | 0.5 | 0.51108 | 110.9048 | 0.81426 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2916 | 0.71688 | 0.5 | 0.511 | 110.9048 | 0.8143 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.2999 | 0.71688 | 0.5 | 0.51092 | 110.9048 | 0.81434 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3082 | 0.71688 | 0.5 | 0.51085 | 110.9048 | 0.81438 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3166 | 0.71688 | 0.5 | 0.51077 | 110.9048 | 0.81443 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3249 | 0.71688 | 0.5 | 0.51069 | 110.9048 | 0.81447 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3332 | 0.71688 | 0.5 | 0.51061 | 110.9048 | 0.81451 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3415 | 0.71688 | 0.5 | 0.51053 | 110.9048 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3499 | 0.71688 | 0.5 | 0.51046 | 110.9048 | 0.81459 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3582 | 0.71688 | 0.5 | 0.51038 | 110.9048 | 0.81464 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3665 | 0.71688 | 0.5 | 0.51031 | 110.9048 | 0.81467 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3749 | 0.71688 | 0.5 | 0.51025 | 110.9048 | 0.8147 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3832 | 0.71688 | 0.5 | 0.51019 | 110.9048 | 0.81474 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3915 | 0.71688 | 0.5 | 0.51013 | 110.9048 | 0.81477 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.3998 | 0.71688 | 0.5 | 0.51008 | 110.9048 | 0.8148 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4082 | 0.71688 | 0.5 | 0.51003 | 110.9048 | 0.81482 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4165 | 0.71688 | 0.5 | 0.50999 | 110.9048 | 0.81484 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4248 | 0.71688 | 0.5 | 0.50994 | 110.9048 | 0.81487 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4332 | 0.71688 | 0.5 | 0.50991 | 110.9048 | 0.81489 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4415 | 0.71688 | 0.5 | 0.50988 | 110.9048 | 0.8149 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4498 | 0.71688 | 0.5 | 0.50984 | 110.9048 | 0.81492 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4581 | 0.71688 | 0.5 | 0.50981 | 110.9048 | 0.81494 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4665 | 0.717 | 0.5 | 0.50978 | 110.9005 | 0.815 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4748 | 0.717 | 0.5 | 0.50974 | 110.8961 | 0.81502 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4831 | 0.717 | 0.5 | 0.50971 | 110.8961 | 0.81504 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4915 | 0.717 | 0.5 | 0.50967 | 110.8961 | 0.81506 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.4998 | 0.717 | 0.5 | 0.50964 | 110.8961 | 0.81508 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5081 | 0.717 | 0.5 | 0.5096 | 110.8961 | 0.8151 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5164 | 0.717 | 0.5 | 0.50956 | 110.8961 | 0.81512 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5248 | 0.717 | 0.5 | 0.50953 | 110.8961 | 0.81513 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5331 | 0.717 | 0.5 | 0.50949 | 110.8961 | 0.81515 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5414 | 0.717 | 0.5 | 0.50946 | 110.8961 | 0.81517 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5498 | 0.717 | 0.5 | 0.50942 | 110.8961 | 0.81519 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5581 | 0.717 | 0.5 | 0.50939 | 110.8961 | 0.81521 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5664 | 0.717 | 0.5 | 0.50935 | 110.8963 | 0.81523 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5747 | 0.717 | 0.5 | 0.50932 | 110.8965 | 0.81525 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5831 | 0.717 | 0.5 | 0.50929 | 110.8965 | 0.81526 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5914 | 0.717 | 0.5 | 0.50927 | 110.8965 | 0.81527 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.5997 | 0.717 | 0.5 | 0.50925 | 110.8965 | 0.81529 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6081 | 0.717 | 0.5 | 0.50922 | 110.8965 | 0.8153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6164 | 0.717 | 0.5 | 0.5092 | 110.8965 | 0.81531 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6247 | 0.717 | 0.5 | 0.50917 | 110.8965 | 0.81533 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.633 | 0.717 | 0.5 | 0.50915 | 110.8965 | 0.81534 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6414 | 0.717 | 0.5 | 0.50913 | 110.8965 | 0.81535 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6497 | 0.717 | 0.5 | 0.50911 | 110.8965 | 0.81536 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.658 | 0.717 | 0.5 | 0.5091 | 110.8965 | 0.81536 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6664 | 0.717 | 0.5 | 0.5091 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6747 | 0.717 | 0.5 | 0.5091 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.683 | 0.717 | 0.5 | 0.5091 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6913 | 0.717 | 0.5 | 0.50909 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.6997 | 0.717 | 0.5 | 0.50909 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.708 | 0.717 | 0.5 | 0.50909 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7163 | 0.717 | 0.5 | 0.50909 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7247 | 0.717 | 0.5 | 0.50909 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.733 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7413 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81537 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7496 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.758 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7663 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7746 | 0.717 | 0.5 | 0.50908 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.783 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7913 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.7996 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8079 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8163 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8246 | 0.717 | 0.5 | 0.50907 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8329 | 0.717 | 0.5 | 0.50906 | 110.8965 | 0.81538 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8413 | 0.717 | 0.5 | 0.50906 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8496 | 0.717 | 0.5 | 0.50906 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8579 | 0.717 | 0.5 | 0.50906 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8662 | 0.717 | 0.5 | 0.50906 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8746 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8829 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8912 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.8996 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9079 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9162 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9245 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9329 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9412 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9495 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9579 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9662 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9745 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9828 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9912 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 16.9995 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0078 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0162 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0245 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0328 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0411 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0495 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0578 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0661 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0745 | 0.717 | 0.5 | 0.50905 | 110.8965 | 0.81539 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0828 | 0.71652 | 0.5 | 0.50907 | 110.9331 | 0.8152 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0911 | 0.71652 | 0.5 | 0.50908 | 110.9696 | 0.8152 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.0994 | 0.71622 | 0.5 | 0.5091 | 110.9696 | 0.81507 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1078 | 0.71622 | 0.5 | 0.50912 | 110.9696 | 0.81506 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1161 | 0.71622 | 0.5 | 0.50915 | 110.9696 | 0.81505 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1244 | 0.71622 | 0.5 | 0.50917 | 110.9696 | 0.81503 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1328 | 0.71622 | 0.5 | 0.50919 | 110.9696 | 0.81502 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1411 | 0.71622 | 0.5 | 0.50921 | 110.9696 | 0.81501 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1494 | 0.71622 | 0.5 | 0.50924 | 110.9696 | 0.815 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1577 | 0.71622 | 0.5 | 0.50926 | 110.9696 | 0.81498 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1661 | 0.71622 | 0.5 | 0.50928 | 110.9696 | 0.81497 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1744 | 0.71622 | 0.5 | 0.50931 | 110.9696 | 0.81496 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1827 | 0.71567 | 0.5 | 0.50934 | 110.9275 | 0.81473 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1911 | 0.71567 | 0.5 | 0.50938 | 110.8853 | 0.81471 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.1994 | 0.71567 | 0.5 | 0.50942 | 110.8853 | 0.81469 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2077 | 0.71567 | 0.5 | 0.50945 | 110.8853 | 0.81467 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.216 | 0.71567 | 0.5 | 0.50949 | 110.8853 | 0.81465 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2244 | 0.71567 | 0.5 | 0.50953 | 110.8853 | 0.81463 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2327 | 0.71567 | 0.5 | 0.50956 | 110.8853 | 0.81461 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.241 | 0.71567 | 0.5 | 0.5096 | 110.8853 | 0.81459 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2494 | 0.71567 | 0.5 | 0.50964 | 110.8853 | 0.81457 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2577 | 0.71567 | 0.5 | 0.50968 | 110.8853 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.266 | 0.71548 | 0.5 | 0.50972 | 110.8896 | 0.81445 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2743 | 0.71548 | 0.5 | 0.50976 | 110.894 | 0.81443 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2827 | 0.71548 | 0.5 | 0.50981 | 110.894 | 0.81441 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.291 | 0.71548 | 0.5 | 0.50985 | 110.894 | 0.81438 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.2993 | 0.71548 | 0.5 | 0.50989 | 110.894 | 0.81436 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3077 | 0.71548 | 0.5 | 0.50994 | 110.894 | 0.81434 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.316 | 0.71548 | 0.5 | 0.50998 | 110.894 | 0.81431 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3243 | 0.71548 | 0.5 | 0.51003 | 110.894 | 0.81429 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3326 | 0.71548 | 0.5 | 0.51007 | 110.894 | 0.81427 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.341 | 0.71548 | 0.5 | 0.51011 | 110.894 | 0.81424 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3493 | 0.71548 | 0.5 | 0.51016 | 110.894 | 0.81422 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3576 | 0.71548 | 0.5 | 0.5102 | 110.894 | 0.81419 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.366 | 0.71548 | 0.5 | 0.51025 | 110.894 | 0.81417 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3743 | 0.71548 | 0.5 | 0.51029 | 110.894 | 0.81415 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3826 | 0.71548 | 0.5 | 0.51033 | 110.894 | 0.81412 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3909 | 0.71548 | 0.5 | 0.51038 | 110.894 | 0.8141 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.3993 | 0.71626 | 0.5 | 0.5104 | 110.8574 | 0.81439 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4076 | 0.71626 | 0.5 | 0.51042 | 110.8207 | 0.81437 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4159 | 0.71681 | 0.5 | 0.51043 | 110.863 | 0.81458 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4242 | 0.71681 | 0.5 | 0.51043 | 110.9052 | 0.81458 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4326 | 0.71681 | 0.5 | 0.51044 | 110.9052 | 0.81458 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4409 | 0.71681 | 0.5 | 0.51045 | 110.9052 | 0.81457 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4492 | 0.71681 | 0.5 | 0.51045 | 110.9052 | 0.81457 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4576 | 0.71681 | 0.5 | 0.51046 | 110.9052 | 0.81456 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4659 | 0.71681 | 0.5 | 0.51047 | 110.9052 | 0.81456 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4742 | 0.71681 | 0.5 | 0.51047 | 110.9052 | 0.81456 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4825 | 0.71681 | 0.5 | 0.51048 | 110.9052 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4909 | 0.71681 | 0.5 | 0.51049 | 110.9052 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.4992 | 0.71681 | 0.5 | 0.51048 | 110.9052 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5075 | 0.71681 | 0.5 | 0.51048 | 110.9052 | 0.81455 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5159 | 0.71741 | 0.5 | 0.51044 | 110.8548 | 0.81481 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5242 | 0.71741 | 0.5 | 0.51039 | 110.8043 | 0.81483 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5325 | 0.71811 | 0.5 | 0.51033 | 110.8576 | 0.81513 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5408 | 0.71811 | 0.5 | 0.51027 | 110.9109 | 0.81516 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5492 | 0.71811 | 0.5 | 0.51021 | 110.9109 | 0.8152 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5575 | 0.71811 | 0.5 | 0.51014 | 110.9109 | 0.81523 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5658 | 0.71811 | 0.5 | 0.51008 | 110.9108 | 0.81526 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5741 | 0.71811 | 0.5 | 0.51002 | 110.9106 | 0.8153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5825 | 0.71811 | 0.5 | 0.50996 | 110.9107 | 0.81533 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5908 | 0.71811 | 0.5 | 0.5099 | 110.9107 | 0.81536 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.5991 | 0.71811 | 0.5 | 0.50982 | 110.9107 | 0.8154 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6075 | 0.71811 | 0.5 | 0.50974 | 110.9107 | 0.81544 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6158 | 0.71811 | 0.5 | 0.50967 | 110.9107 | 0.81548 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6241 | 0.71811 | 0.5 | 0.50959 | 110.9107 | 0.81552 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6324 | 0.71811 | 0.5 | 0.50952 | 110.9107 | 0.81557 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6408 | 0.71811 | 0.5 | 0.50944 | 110.9107 | 0.81561 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6491 | 0.7185 | 0.5 | 0.50936 | 110.9107 | 0.8158 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6574 | 0.7185 | 0.5 | 0.50927 | 110.9106 | 0.81585 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6657 | 0.7185 | 0.5 | 0.50919 | 110.9107 | 0.81589 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6741 | 0.7185 | 0.5 | 0.5091 | 110.9107 | 0.81594 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6824 | 0.71897 | 0.5 | 0.509 | 110.8744 | 0.81617 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6907 | 0.71897 | 0.5 | 0.5089 | 110.8381 | 0.81623 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.6991 | 0.71897 | 0.5 | 0.50879 | 110.8381 | 0.81628 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7074 | 0.71897 | 0.5 | 0.50869 | 110.8381 | 0.81634 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7157 | 0.71897 | 0.5 | 0.50859 | 110.8381 | 0.81639 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.724 | 0.71897 | 0.5 | 0.50849 | 110.8381 | 0.81645 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7324 | 0.71897 | 0.5 | 0.50838 | 110.8384 | 0.8165 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7407 | 0.71897 | 0.5 | 0.50828 | 110.8386 | 0.81656 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.749 | 0.71897 | 0.5 | 0.50818 | 110.8386 | 0.81661 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7574 | 0.71897 | 0.5 | 0.50808 | 110.8386 | 0.81667 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7657 | 0.71953 | 0.5 | 0.50796 | 110.881 | 0.81694 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.774 | 0.71953 | 0.5 | 0.50784 | 110.9233 | 0.817 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7823 | 0.71953 | 0.5 | 0.50773 | 110.9233 | 0.81706 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.7907 | 0.71953 | 0.5 | 0.50761 | 110.9233 | 0.81713 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.799 | 0.71953 | 0.5 | 0.50749 | 110.9233 | 0.81719 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8073 | 0.71953 | 0.5 | 0.50737 | 110.9233 | 0.81725 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8157 | 0.71998 | 0.5 | 0.50727 | 110.9233 | 0.81748 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.824 | 0.71998 | 0.5 | 0.50716 | 110.9233 | 0.81754 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8323 | 0.71998 | 0.5 | 0.50707 | 110.9231 | 0.81759 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8406 | 0.71998 | 0.5 | 0.50697 | 110.9229 | 0.81764 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.849 | 0.72046 | 0.5 | 0.50687 | 110.8868 | 0.81787 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8573 | 0.72046 | 0.5 | 0.50676 | 110.8507 | 0.81793 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8656 | 0.72046 | 0.5 | 0.50666 | 110.8507 | 0.81798 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8739 | 0.72046 | 0.5 | 0.50655 | 110.8507 | 0.81804 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8823 | 0.72046 | 0.5 | 0.50645 | 110.8507 | 0.81809 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8906 | 0.72046 | 0.5 | 0.50634 | 110.8507 | 0.81815 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.8989 | 0.72088 | 0.5 | 0.50623 | 110.8839 | 0.81837 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9073 | 0.72088 | 0.5 | 0.50611 | 110.917 | 0.81843 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9156 | 0.72088 | 0.5 | 0.506 | 110.917 | 0.81849 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9239 | 0.72088 | 0.5 | 0.50588 | 110.917 | 0.81856 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9322 | 0.72088 | 0.5 | 0.5058 | 110.917 | 0.8186 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9406 | 0.72088 | 0.5 | 0.50571 | 110.917 | 0.81865 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9489 | 0.72088 | 0.5 | 0.50564 | 110.917 | 0.81869 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9572 | 0.72088 | 0.5 | 0.50557 | 110.917 | 0.81872 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9656 | 0.72088 | 0.5 | 0.5055 | 110.917 | 0.81876 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9739 | 0.72088 | 0.5 | 0.50543 | 110.917 | 0.8188 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9822 | 0.72088 | 0.5 | 0.50536 | 110.917 | 0.81883 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9905 | 0.72088 | 0.5 | 0.50529 | 110.917 | 0.81887 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 17.9989 | 0.72088 | 0.5 | 0.50522 | 110.917 | 0.81891 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0072 | 0.72088 | 0.5 | 0.50515 | 110.917 | 0.81895 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0155 | 0.72088 | 0.5 | 0.50509 | 110.917 | 0.81898 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0238 | 0.72088 | 0.5 | 0.50502 | 110.917 | 0.81902 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0322 | 0.72088 | 0.5 | 0.50495 | 110.917 | 0.81906 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0405 | 0.72088 | 0.5 | 0.50488 | 110.917 | 0.81909 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0488 | 0.72088 | 0.5 | 0.50481 | 110.917 | 0.81913 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0572 | 0.72088 | 0.5 | 0.50474 | 110.917 | 0.81917 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0655 | 0.72088 | 0.5 | 0.50468 | 110.917 | 0.8192 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0738 | 0.72088 | 0.5 | 0.50462 | 110.917 | 0.81923 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0821 | 0.72127 | 0.5 | 0.50454 | 110.867 | 0.81942 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0905 | 0.72127 | 0.5 | 0.50447 | 110.8171 | 0.81946 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.0988 | 0.7217 | 0.5 | 0.5044 | 110.8171 | 0.81966 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1071 | 0.7217 | 0.5 | 0.50432 | 110.8171 | 0.8197 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1154 | 0.7217 | 0.5 | 0.50425 | 110.8171 | 0.81973 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1238 | 0.7217 | 0.5 | 0.50417 | 110.8171 | 0.81977 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1321 | 0.7217 | 0.5 | 0.5041 | 110.8171 | 0.81981 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1404 | 0.7217 | 0.5 | 0.50403 | 110.8171 | 0.81985 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1488 | 0.7217 | 0.5 | 0.50395 | 110.8171 | 0.81989 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1571 | 0.7217 | 0.5 | 0.50388 | 110.8171 | 0.81993 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1654 | 0.7217 | 0.5 | 0.50381 | 110.8171 | 0.81997 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1737 | 0.7217 | 0.5 | 0.50373 | 110.8171 | 0.82001 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1821 | 0.7217 | 0.5 | 0.50367 | 110.8174 | 0.82004 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1904 | 0.7217 | 0.5 | 0.50361 | 110.8176 | 0.82007 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.1987 | 0.7217 | 0.5 | 0.50355 | 110.8176 | 0.82011 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2071 | 0.7217 | 0.5 | 0.50349 | 110.8176 | 0.82014 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2154 | 0.7217 | 0.5 | 0.50343 | 110.8176 | 0.82017 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2237 | 0.7217 | 0.5 | 0.50337 | 110.8176 | 0.8202 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.232 | 0.72242 | 0.5 | 0.50331 | 110.8758 | 0.8205 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2404 | 0.72242 | 0.5 | 0.50325 | 110.9341 | 0.82053 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2487 | 0.72242 | 0.5 | 0.50319 | 110.9341 | 0.82056 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.257 | 0.72242 | 0.5 | 0.50313 | 110.9341 | 0.8206 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2654 | 0.72242 | 0.5 | 0.50308 | 110.9341 | 0.82062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2737 | 0.72242 | 0.5 | 0.50303 | 110.9341 | 0.82065 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.282 | 0.72242 | 0.5 | 0.50298 | 110.9341 | 0.82068 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2903 | 0.72242 | 0.5 | 0.50294 | 110.9341 | 0.8207 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.2987 | 0.72242 | 0.5 | 0.50289 | 110.9341 | 0.82073 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.307 | 0.72242 | 0.5 | 0.50284 | 110.9341 | 0.82075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3153 | 0.72272 | 0.5 | 0.50279 | 110.9341 | 0.82089 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3236 | 0.72272 | 0.5 | 0.50274 | 110.9341 | 0.82092 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.332 | 0.72272 | 0.5 | 0.50268 | 110.9341 | 0.82095 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3403 | 0.72272 | 0.5 | 0.50263 | 110.9341 | 0.82097 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3486 | 0.72272 | 0.5 | 0.50258 | 110.9341 | 0.821 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.357 | 0.72272 | 0.5 | 0.50253 | 110.9341 | 0.82103 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3653 | 0.72319 | 0.5 | 0.50247 | 110.8983 | 0.82123 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3736 | 0.72319 | 0.5 | 0.50241 | 110.8626 | 0.82127 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3819 | 0.72319 | 0.5 | 0.50235 | 110.8626 | 0.8213 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3903 | 0.72319 | 0.5 | 0.50229 | 110.8626 | 0.82133 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.3986 | 0.72319 | 0.5 | 0.50222 | 110.8626 | 0.82137 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4069 | 0.72319 | 0.5 | 0.50216 | 110.8626 | 0.8214 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4153 | 0.72319 | 0.5 | 0.5021 | 110.8626 | 0.82143 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4236 | 0.72319 | 0.5 | 0.50204 | 110.8626 | 0.82146 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4319 | 0.72319 | 0.5 | 0.50198 | 110.8626 | 0.8215 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4402 | 0.72319 | 0.5 | 0.50192 | 110.8626 | 0.82153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4486 | 0.72319 | 0.5 | 0.50185 | 110.8626 | 0.82156 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4569 | 0.72319 | 0.5 | 0.50179 | 110.8626 | 0.8216 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4652 | 0.72319 | 0.5 | 0.50173 | 110.8626 | 0.82163 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4735 | 0.72319 | 0.5 | 0.50167 | 110.8626 | 0.82166 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4819 | 0.72319 | 0.5 | 0.50161 | 110.8626 | 0.82169 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4902 | 0.72319 | 0.5 | 0.50155 | 110.8626 | 0.82173 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.4985 | 0.72319 | 0.5 | 0.5015 | 110.8626 | 0.82175 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5069 | 0.72319 | 0.5 | 0.50145 | 110.8626 | 0.82178 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5152 | 0.72319 | 0.5 | 0.50141 | 110.8626 | 0.8218 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5235 | 0.72319 | 0.5 | 0.50138 | 110.8626 | 0.82182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5318 | 0.72319 | 0.5 | 0.50134 | 110.8626 | 0.82184 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5402 | 0.72319 | 0.5 | 0.5013 | 110.8626 | 0.82186 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5485 | 0.72319 | 0.5 | 0.50126 | 110.8622 | 0.82188 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5568 | 0.72319 | 0.5 | 0.50123 | 110.8619 | 0.8219 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5651 | 0.72375 | 0.5 | 0.50117 | 110.9051 | 0.82213 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5735 | 0.72375 | 0.5 | 0.50112 | 110.9484 | 0.82216 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5818 | 0.72375 | 0.5 | 0.50107 | 110.9484 | 0.82218 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5901 | 0.72375 | 0.5 | 0.50102 | 110.9484 | 0.82221 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.5985 | 0.72375 | 0.5 | 0.50097 | 110.9484 | 0.82224 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6068 | 0.72375 | 0.5 | 0.50092 | 110.9484 | 0.82227 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6151 | 0.72375 | 0.5 | 0.50087 | 110.9484 | 0.82229 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6234 | 0.72375 | 0.5 | 0.50081 | 110.9484 | 0.82232 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6318 | 0.72375 | 0.5 | 0.50076 | 110.9484 | 0.82235 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6401 | 0.72375 | 0.5 | 0.50071 | 110.9484 | 0.82238 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6484 | 0.72375 | 0.5 | 0.50067 | 110.9484 | 0.8224 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6568 | 0.72375 | 0.5 | 0.50064 | 110.9484 | 0.82242 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6651 | 0.72375 | 0.5 | 0.5006 | 110.9484 | 0.82243 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6734 | 0.72375 | 0.5 | 0.50056 | 110.9484 | 0.82245 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6817 | 0.72375 | 0.5 | 0.50053 | 110.9484 | 0.82247 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6901 | 0.72375 | 0.5 | 0.50049 | 110.9484 | 0.82249 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.6984 | 0.72401 | 0.5 | 0.50044 | 110.9484 | 0.82262 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7067 | 0.72401 | 0.5 | 0.5004 | 110.9484 | 0.82264 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.715 | 0.72401 | 0.5 | 0.50035 | 110.9484 | 0.82267 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7234 | 0.72401 | 0.5 | 0.5003 | 110.9484 | 0.82269 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7317 | 0.72401 | 0.5 | 0.50027 | 110.9484 | 0.82271 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.74 | 0.72401 | 0.5 | 0.50024 | 110.9484 | 0.82273 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7484 | 0.72401 | 0.5 | 0.5002 | 110.9484 | 0.82275 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7567 | 0.72401 | 0.5 | 0.50017 | 110.9484 | 0.82276 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.765 | 0.72401 | 0.5 | 0.50013 | 110.9484 | 0.82278 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7733 | 0.72401 | 0.5 | 0.5001 | 110.9484 | 0.8228 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7817 | 0.72437 | 0.5 | 0.50006 | 110.917 | 0.82295 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.79 | 0.72437 | 0.5 | 0.50003 | 110.8855 | 0.82297 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.7983 | 0.72437 | 0.5 | 0.5 | 110.8855 | 0.82298 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8067 | 0.72437 | 0.5 | 0.49997 | 110.8855 | 0.823 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.815 | 0.72437 | 0.5 | 0.49993 | 110.8855 | 0.82302 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8233 | 0.72437 | 0.5 | 0.4999 | 110.8855 | 0.82304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8316 | 0.72437 | 0.5 | 0.49987 | 110.8855 | 0.82305 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.84 | 0.72437 | 0.5 | 0.49984 | 110.8855 | 0.82307 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8483 | 0.72437 | 0.5 | 0.4998 | 110.8855 | 0.82309 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8566 | 0.72437 | 0.5 | 0.49977 | 110.8855 | 0.8231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.865 | 0.72437 | 0.5 | 0.49974 | 110.8855 | 0.82312 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8733 | 0.72437 | 0.5 | 0.49971 | 110.8855 | 0.82314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8816 | 0.72437 | 0.5 | 0.49967 | 110.8855 | 0.82316 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8899 | 0.72437 | 0.5 | 0.49964 | 110.8855 | 0.82317 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.8983 | 0.72437 | 0.5 | 0.49961 | 110.8855 | 0.82319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9066 | 0.72437 | 0.5 | 0.49958 | 110.8855 | 0.82321 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9149 | 0.72437 | 0.5 | 0.49954 | 110.8855 | 0.82323 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9232 | 0.72437 | 0.5 | 0.49951 | 110.8855 | 0.82324 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9316 | 0.72437 | 0.5 | 0.49948 | 110.8855 | 0.82326 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9399 | 0.72437 | 0.5 | 0.49944 | 110.8855 | 0.82328 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9482 | 0.72437 | 0.5 | 0.49941 | 110.8855 | 0.8233 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9566 | 0.72437 | 0.5 | 0.49938 | 110.8855 | 0.82331 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9649 | 0.72437 | 0.5 | 0.49935 | 110.8855 | 0.82333 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9732 | 0.72437 | 0.5 | 0.49931 | 110.8855 | 0.82335 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9815 | 0.72437 | 0.5 | 0.4993 | 110.8855 | 0.82336 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9899 | 0.72437 | 0.5 | 0.49928 | 110.8855 | 0.82337 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 18.9982 | 0.72437 | 0.5 | 0.49926 | 110.8855 | 0.82338 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0065 | 0.72437 | 0.5 | 0.49924 | 110.8855 | 0.82339 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0148 | 0.72437 | 0.5 | 0.49922 | 110.8855 | 0.8234 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0232 | 0.72437 | 0.5 | 0.4992 | 110.8855 | 0.82341 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0315 | 0.72437 | 0.5 | 0.49918 | 110.8855 | 0.82342 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0398 | 0.72437 | 0.5 | 0.49917 | 110.8855 | 0.82343 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0482 | 0.72437 | 0.5 | 0.49915 | 110.8855 | 0.82344 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0565 | 0.72437 | 0.5 | 0.49913 | 110.8855 | 0.82345 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0648 | 0.72437 | 0.5 | 0.49911 | 110.8855 | 0.82346 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0731 | 0.72437 | 0.5 | 0.49909 | 110.8855 | 0.82347 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0815 | 0.72437 | 0.5 | 0.49907 | 110.8855 | 0.82348 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0898 | 0.72437 | 0.5 | 0.49905 | 110.8855 | 0.82349 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.0981 | 0.72437 | 0.5 | 0.49904 | 110.8855 | 0.8235 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1065 | 0.72437 | 0.5 | 0.49902 | 110.8855 | 0.82351 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1148 | 0.72437 | 0.5 | 0.49901 | 110.8855 | 0.82351 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1231 | 0.72437 | 0.5 | 0.499 | 110.8855 | 0.82351 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1314 | 0.72437 | 0.5 | 0.49899 | 110.8855 | 0.82352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1398 | 0.72437 | 0.5 | 0.49898 | 110.8855 | 0.82352 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1481 | 0.72437 | 0.5 | 0.49897 | 110.8855 | 0.82353 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1564 | 0.72437 | 0.5 | 0.49896 | 110.8855 | 0.82353 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1647 | 0.72437 | 0.5 | 0.49895 | 110.8855 | 0.82354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1731 | 0.72437 | 0.5 | 0.49894 | 110.8855 | 0.82354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1814 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1897 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.1981 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2064 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2147 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.223 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2314 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2397 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.248 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2564 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2647 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.273 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2813 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.2897 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.298 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3063 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3147 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.323 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3313 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3396 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.348 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3563 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3646 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3729 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3813 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3896 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.3979 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4063 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4146 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4229 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4312 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4396 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4479 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4562 | 0.72437 | 0.5 | 0.49893 | 110.8855 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4645 | 0.7245 | 0.5 | 0.49892 | 110.8925 | 0.8236 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4729 | 0.7245 | 0.5 | 0.49891 | 110.8994 | 0.82361 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4812 | 0.7245 | 0.5 | 0.4989 | 110.8994 | 0.82361 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4895 | 0.7245 | 0.5 | 0.4989 | 110.8994 | 0.82361 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.4979 | 0.7245 | 0.5 | 0.49889 | 110.8994 | 0.82362 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5062 | 0.7245 | 0.5 | 0.49888 | 110.8994 | 0.82362 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5145 | 0.7245 | 0.5 | 0.49888 | 110.8994 | 0.82362 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5228 | 0.7245 | 0.5 | 0.49887 | 110.8994 | 0.82363 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5312 | 0.7245 | 0.5 | 0.49886 | 110.8994 | 0.82363 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5395 | 0.7245 | 0.5 | 0.49886 | 110.8994 | 0.82364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5478 | 0.7245 | 0.5 | 0.49885 | 110.8994 | 0.82364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5562 | 0.7245 | 0.5 | 0.49884 | 110.8994 | 0.82364 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5645 | 0.7245 | 0.5 | 0.49884 | 110.8994 | 0.82365 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5728 | 0.7245 | 0.5 | 0.49883 | 110.8994 | 0.82365 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5811 | 0.7245 | 0.5 | 0.49882 | 110.8994 | 0.82365 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5895 | 0.7245 | 0.5 | 0.49882 | 110.8994 | 0.82366 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.5978 | 0.7245 | 0.5 | 0.49881 | 110.8994 | 0.82366 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6061 | 0.7245 | 0.5 | 0.4988 | 110.8994 | 0.82366 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6144 | 0.7245 | 0.5 | 0.4988 | 110.8994 | 0.82367 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6228 | 0.7245 | 0.5 | 0.49879 | 110.8994 | 0.82367 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6311 | 0.7245 | 0.5 | 0.49878 | 110.8994 | 0.82367 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6394 | 0.7245 | 0.5 | 0.49878 | 110.8994 | 0.82368 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6478 | 0.7245 | 0.5 | 0.49877 | 110.8994 | 0.82368 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6561 | 0.7245 | 0.5 | 0.49876 | 110.8994 | 0.82369 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6644 | 0.7245 | 0.5 | 0.49875 | 110.8994 | 0.82369 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6727 | 0.7245 | 0.5 | 0.49875 | 110.8994 | 0.82369 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6811 | 0.7245 | 0.5 | 0.49874 | 110.8994 | 0.8237 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6894 | 0.7245 | 0.5 | 0.49873 | 110.8994 | 0.8237 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.6977 | 0.7245 | 0.5 | 0.49873 | 110.8994 | 0.8237 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7061 | 0.7245 | 0.5 | 0.49872 | 110.8994 | 0.82371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7144 | 0.7245 | 0.5 | 0.49871 | 110.8994 | 0.82371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7227 | 0.7245 | 0.5 | 0.49871 | 110.8994 | 0.82371 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.731 | 0.7245 | 0.5 | 0.4987 | 110.8994 | 0.82372 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7394 | 0.7245 | 0.5 | 0.49869 | 110.8994 | 0.82372 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7477 | 0.7245 | 0.5 | 0.49869 | 110.8994 | 0.82373 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.756 | 0.7245 | 0.5 | 0.49868 | 110.8994 | 0.82373 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7644 | 0.7245 | 0.5 | 0.49867 | 110.8994 | 0.82373 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7727 | 0.7245 | 0.5 | 0.49867 | 110.8994 | 0.82374 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.781 | 0.7245 | 0.5 | 0.49866 | 110.8994 | 0.82374 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7893 | 0.7245 | 0.5 | 0.49865 | 110.8994 | 0.82374 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.7977 | 0.7245 | 0.5 | 0.49865 | 110.8994 | 0.82375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.806 | 0.7245 | 0.5 | 0.49864 | 110.8994 | 0.82375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8143 | 0.7245 | 0.5 | 0.49863 | 110.8994 | 0.82375 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8226 | 0.7245 | 0.5 | 0.49863 | 110.8994 | 0.82376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.831 | 0.7245 | 0.5 | 0.49862 | 110.8994 | 0.82376 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8393 | 0.7245 | 0.5 | 0.49861 | 110.8994 | 0.82377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8476 | 0.7245 | 0.5 | 0.49861 | 110.8994 | 0.82377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8559 | 0.7245 | 0.5 | 0.4986 | 110.8994 | 0.82377 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8643 | 0.7245 | 0.5 | 0.49859 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8726 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8809 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8893 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.8976 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9059 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9142 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9226 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9309 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9392 | 0.7245 | 0.5 | 0.49858 | 110.8994 | 0.82378 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9476 | 0.72395 | 0.5 | 0.4986 | 110.859 | 0.82357 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9559 | 0.72395 | 0.5 | 0.49862 | 110.8186 | 0.82356 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9642 | 0.72395 | 0.5 | 0.49864 | 110.8186 | 0.82355 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9725 | 0.72395 | 0.5 | 0.49865 | 110.8186 | 0.82354 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9809 | 0.72347 | 0.5 | 0.49868 | 110.8542 | 0.82335 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9892 | 0.72347 | 0.5 | 0.49871 | 110.8899 | 0.82334 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 19.9975 | 0.72317 | 0.5 | 0.49875 | 110.8899 | 0.82321 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0059 | 0.72317 | 0.5 | 0.49879 | 110.8899 | 0.82319 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0142 | 0.72317 | 0.5 | 0.49883 | 110.8899 | 0.82316 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0225 | 0.72317 | 0.5 | 0.49887 | 110.8899 | 0.82314 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0308 | 0.72317 | 0.5 | 0.49891 | 110.8899 | 0.82312 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0392 | 0.72317 | 0.5 | 0.49895 | 110.8899 | 0.8231 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0475 | 0.72317 | 0.5 | 0.49899 | 110.8899 | 0.82308 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0558 | 0.72317 | 0.5 | 0.49903 | 110.8899 | 0.82306 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0641 | 0.72317 | 0.5 | 0.49907 | 110.8899 | 0.82304 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0725 | 0.72317 | 0.5 | 0.49911 | 110.8899 | 0.82301 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0808 | 0.72317 | 0.5 | 0.49915 | 110.8899 | 0.82299 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0891 | 0.72317 | 0.5 | 0.49919 | 110.8899 | 0.82297 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.0975 | 0.72317 | 0.5 | 0.49923 | 110.8899 | 0.82295 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1058 | 0.72317 | 0.5 | 0.49927 | 110.8899 | 0.82293 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1141 | 0.72317 | 0.5 | 0.49931 | 110.8899 | 0.82291 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1224 | 0.72317 | 0.5 | 0.49935 | 110.8899 | 0.82289 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1308 | 0.72317 | 0.5 | 0.49939 | 110.8899 | 0.82286 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1391 | 0.72317 | 0.5 | 0.49943 | 110.8899 | 0.82284 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1474 | 0.72317 | 0.5 | 0.49947 | 110.8899 | 0.82282 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1558 | 0.72317 | 0.5 | 0.49952 | 110.8899 | 0.8228 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1641 | 0.72317 | 0.5 | 0.49956 | 110.8899 | 0.82278 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1724 | 0.72317 | 0.5 | 0.4996 | 110.8899 | 0.82276 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1807 | 0.72317 | 0.5 | 0.49964 | 110.8899 | 0.82274 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1891 | 0.72317 | 0.5 | 0.49968 | 110.8899 | 0.82271 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.1974 | 0.72278 | 0.5 | 0.49972 | 110.8899 | 0.82254 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2057 | 0.72278 | 0.5 | 0.49977 | 110.8899 | 0.82252 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2141 | 0.72278 | 0.5 | 0.49982 | 110.8899 | 0.82249 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2224 | 0.72278 | 0.5 | 0.49987 | 110.8899 | 0.82247 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2307 | 0.7215 | 0.5 | 0.49995 | 110.8758 | 0.82195 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.239 | 0.7215 | 0.5 | 0.50003 | 110.8617 | 0.82191 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2474 | 0.7215 | 0.5 | 0.50011 | 110.8617 | 0.82187 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2557 | 0.7215 | 0.5 | 0.50019 | 110.8617 | 0.82182 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.264 | 0.7215 | 0.5 | 0.50027 | 110.8617 | 0.82178 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2723 | 0.7215 | 0.5 | 0.50035 | 110.8617 | 0.82174 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2807 | 0.7215 | 0.5 | 0.50043 | 110.8617 | 0.8217 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.289 | 0.7215 | 0.5 | 0.50051 | 110.8617 | 0.82165 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.2973 | 0.7215 | 0.5 | 0.50058 | 110.8617 | 0.82161 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3056 | 0.7215 | 0.5 | 0.50066 | 110.8617 | 0.82157 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.314 | 0.7215 | 0.5 | 0.50074 | 110.8617 | 0.82153 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3223 | 0.7215 | 0.5 | 0.50082 | 110.8617 | 0.82148 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3306 | 0.7215 | 0.5 | 0.5009 | 110.8617 | 0.82144 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.339 | 0.7215 | 0.5 | 0.50098 | 110.8617 | 0.8214 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3473 | 0.72083 | 0.5 | 0.50108 | 110.8923 | 0.8211 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3556 | 0.72083 | 0.5 | 0.50118 | 110.9229 | 0.82105 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3639 | 0.72083 | 0.5 | 0.50126 | 110.9229 | 0.821 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3723 | 0.72083 | 0.5 | 0.50135 | 110.9229 | 0.82096 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3806 | 0.7204 | 0.5 | 0.50144 | 110.887 | 0.82075 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3889 | 0.7204 | 0.5 | 0.50153 | 110.8511 | 0.8207 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.3973 | 0.7204 | 0.5 | 0.50161 | 110.8512 | 0.82066 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4056 | 0.7204 | 0.5 | 0.50169 | 110.8512 | 0.82062 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4139 | 0.7204 | 0.5 | 0.50175 | 110.8512 | 0.82058 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4222 | 0.7204 | 0.5 | 0.50182 | 110.8512 | 0.82054 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4306 | 0.7204 | 0.5 | 0.50189 | 110.8512 | 0.82051 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4389 | 0.7204 | 0.5 | 0.50196 | 110.8512 | 0.82047 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4472 | 0.7204 | 0.5 | 0.50202 | 110.8511 | 0.82044 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4556 | 0.7204 | 0.5 | 0.50209 | 110.851 | 0.8204 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4639 | 0.7204 | 0.5 | 0.50216 | 110.851 | 0.82036 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4722 | 0.7204 | 0.5 | 0.50223 | 110.851 | 0.82033 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4805 | 0.7204 | 0.5 | 0.5023 | 110.851 | 0.82029 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4889 | 0.7204 | 0.5 | 0.50236 | 110.851 | 0.82026 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125
[27 empty] | 20.4972 | 0.7204 | 0.5 | 0.50243 | 110.851 | 0.82022 | 0.49422 | 0.51684 | 0.87125

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.057499 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.50576
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.0727 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.9724
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.22512 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.055918
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.0889 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 8.9364
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.5
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0070343 | 0.70776 | -0.83 | -0.83506 | 110.6761 | -0.46124 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.0024948 | 16.405 | -0.98 | -0.98001 | 110.7 | -3.3248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.004715 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1604 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.0034332 | 0.68469 | 0.81 | 0.79006 | 110.0316 | 0.53182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.015369 | 0.70776 | -0.83 | -0.83506 | 110.6761 | -0.46145 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.010826 | 16.405 | -0.98 | -0.98001 | 110.7 | -3.3241 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.013046 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1609 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.011765 | 0.68438 | 0.81 | 0.78932 | 110.0892 | 0.53185 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.023701 | 0.70776 | -0.83 | -0.83506 | 110.6761 | -0.46166 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.019157 | 16.4025 | -0.98 | -0.9798 | 110.6529 | -3.3234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.021393 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.16 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.020111 | 0.68438 | 0.81 | 0.78932 | 110.1468 | 0.53188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.032036 | 0.7075 | -0.83 | -0.83467 | 110.7187 | -0.46186 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.027481 | 16.4025 | -0.98 | -0.9798 | 110.6058 | -3.3227 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.029724 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.159 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.028442 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.1024 | 0.53193 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.040371 | 0.7075 | -0.83 | -0.83467 | 110.7614 | -0.46206 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.035812 | 16.4025 | -0.98 | -0.9798 | 110.6058 | -3.3217 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.038055 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1585 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.036774 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53197 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.048706 | 0.7075 | -0.83 | -0.83467 | 110.7614 | -0.46225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.044144 | 16.4025 | -0.98 | -0.9798 | 110.6058 | -3.3207 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.046387 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1579 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.04512 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.057037 | 0.7075 | -0.83 | -0.83467 | 110.7614 | -0.46244 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.052467 | 16.4123 | -0.98 | -0.98055 | 110.6054 | -3.321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.054733 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1579 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.053452 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.532 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.065372 | 0.70692 | -0.83 | -0.83416 | 110.7614 | -0.46265 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.060799 | 16.4123 | -0.98 | -0.98055 | 110.605 | -3.3212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.063065 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.061798 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53202 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.073708 | 0.70692 | -0.83 | -0.83416 | 110.7614 | -0.46285 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.06913 | 16.4088 | -0.98 | -0.98018 | 110.6499 | -3.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.071396 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.070129 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53203 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.082039 | 0.70692 | -0.83 | -0.83416 | 110.7614 | -0.46304 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.077454 | 16.4088 | -0.98 | -0.98018 | 110.6949 | -3.3229 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.079727 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.078461 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53205 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.090378 | 0.70692 | -0.83 | -0.83416 | 110.7614 | -0.46323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.085785 | 16.4088 | -0.98 | -0.98018 | 110.6948 | -3.3237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.088058 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1584 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.086807 | 0.68382 | 0.81 | 0.78872 | 110.0579 | 0.53206 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.098709 | 0.70605 | -0.83 | -0.83307 | 110.7468 | -0.46345 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.094109 | 16.4088 | -0.98 | -0.98018 | 110.6948 | -3.3246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.096405 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1588 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.095139 | 0.6833 | 0.81 | 0.78805 | 110.0579 | 0.53209 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.10704 | 0.70605 | -0.83 | -0.83307 | 110.7322 | -0.46367 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.10244 | 16.4028 | -0.98 | -0.97997 | 110.6324 | -3.3256 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.10474 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1598 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.10349 | 0.6833 | 0.81 | 0.78805 | 110.0579 | 0.53212 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.11538 | 0.70605 | -0.83 | -0.83307 | 110.7322 | -0.46388 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.11077 | 16.4028 | -0.98 | -0.97997 | 110.57 | -3.3266 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.11307 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.11182 | 0.68301 | 0.81 | 0.78734 | 110.1559 | 0.53218 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.12371 | 0.70605 | -0.83 | -0.83307 | 110.7322 | -0.46408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.11909 | 16.4028 | -0.98 | -0.97997 | 110.57 | -3.3276 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.1214 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1616 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.12015 | 0.68301 | 0.81 | 0.78734 | 110.254 | 0.53223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.13205 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7322 | -0.46428 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.12743 | 16.4028 | -0.98 | -0.97997 | 110.57 | -3.3285 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.12975 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1626 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.12849 | 0.68301 | 0.81 | 0.78734 | 110.254 | 0.53228 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.14038 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7322 | -0.46449 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.13576 | 16.3928 | -0.98 | -0.9796 | 110.6166 | -3.3301 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.13808 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1635 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.13683 | 0.68301 | 0.81 | 0.78734 | 110.254 | 0.53233 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.14871 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7327 | -0.46468 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.14408 | 16.3928 | -0.98 | -0.9796 | 110.6631 | -3.3317 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.14641 | 16.4855 | 0.97 | 0.96956 | 112.4753 | 4.1644 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.14517 | 0.68283 | 0.81 | 0.78715 | 110.254 | 0.53239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.15705 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7332 | -0.46487 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.15241 | 16.3928 | -0.98 | -0.9796 | 110.6631 | -3.333 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.15474 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5106 | 4.1651 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.1535 | 0.68283 | 0.81 | 0.78715 | 110.254 | 0.53244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.16538 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7332 | -0.46505 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.16074 | 16.3928 | -0.98 | -0.9796 | 110.6632 | -3.3342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.16307 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5459 | 4.1658 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.16183 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2269 | 0.5325 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.17371 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7332 | -0.46524 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.16907 | 16.4108 | -0.98 | -0.98035 | 110.6632 | -3.3342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.17142 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5459 | 4.1663 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.17018 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.1999 | 0.53256 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.18205 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7328 | -0.46543 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.1774 | 16.4108 | -0.98 | -0.98035 | 110.6632 | -3.3343 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.17975 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5459 | 4.1668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.17851 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2002 | 0.53262 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.19038 | 0.70561 | -0.83 | -0.83257 | 110.7324 | -0.46562 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.18573 | 16.3995 | -0.98 | -0.97999 | 110.5998 | -3.3346 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.18808 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5459 | 4.1655 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.18686 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.53268 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.19872 | 0.70524 | -0.83 | -0.8321 | 110.778 | -0.46581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.19405 | 16.3995 | -0.98 | -0.97999 | 110.5364 | -3.3348 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.19641 | 16.4917 | 0.97 | 0.97 | 112.5459 | 4.1642 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.19519 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.53274 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.20705 | 0.70524 | -0.83 | -0.8321 | 110.8236 | -0.466 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.20238 | 16.3947 | -0.98 | -0.97978 | 110.582 | -3.3351 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.20474 | 16.4965 | 0.97 | 0.97035 | 112.467 | 4.1624 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.20352 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.5328 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.21539 | 0.70464 | -0.83 | -0.83151 | 110.7596 | -0.46618 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.21071 | 16.3947 | -0.98 | -0.97978 | 110.6277 | -3.3354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.21309 | 16.4965 | 0.97 | 0.97035 | 112.3881 | 4.1606 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.21187 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.53286 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.22372 | 0.70464 | -0.83 | -0.83151 | 110.6955 | -0.46637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.21904 | 16.3947 | -0.98 | -0.97978 | 110.6277 | -3.3357 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.22142 | 16.4993 | 0.97 | 0.97051 | 112.4208 | 4.1586 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.2202 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.53292 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.23206 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.46655 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.22737 | 16.3947 | -0.98 | -0.97978 | 110.6277 | -3.336 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.22975 | 16.4993 | 0.97 | 0.97051 | 112.4535 | 4.1566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.22855 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2006 | 0.53298 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.24039 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.46673 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.23569 | 16.417 | -0.98 | -0.98035 | 110.6277 | -3.3354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.23808 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.4535 | 4.1548 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.23688 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.24873 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.46691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.24403 | 16.417 | -0.98 | -0.98035 | 110.6277 | -3.3348 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.24641 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.4535 | 4.153 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.24521 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.25706 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.4671 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.25236 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5972 | -3.3341 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.25475 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.4535 | 4.1512 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.25356 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53315 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.2654 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.46728 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.26068 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5667 | -3.3335 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.26309 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.4535 | 4.1494 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.26189 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53324 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.27373 | 0.7042 | -0.83 | -0.83101 | 110.6955 | -0.46746 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.26901 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5672 | -3.3325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.27142 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.4533 | 4.1476 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.27023 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53333 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.28206 | 0.70383 | -0.83 | -0.83054 | 110.7413 | -0.46764 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.27734 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5678 | -3.3315 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.27975 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.453 | 4.1458 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.27856 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.53341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.2904 | 0.70383 | -0.83 | -0.83054 | 110.7871 | -0.46782 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.28567 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5678 | -3.3302 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.28809 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.453 | 4.144 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.2869 | 0.68247 | 0.81 | 0.78669 | 110.2007 | 0.5335 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.29873 | 0.70383 | -0.83 | -0.83054 | 110.7871 | -0.46799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.294 | 16.4172 | -0.98 | -0.98015 | 110.5678 | -3.3289 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.29642 | 16.5013 | 0.97 | 0.97071 | 112.453 | 4.1422 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.29524 | 0.68185 | 0.81 | 0.78661 | 110.1439 | 0.53358 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.30706 | 0.70383 | -0.83 | -0.83054 | 110.7871 | -0.46816 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.30232 | 16.4375 | -0.98 | -0.98079 | 110.5992 | -3.3279 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.30476 | 16.5042 | 0.97 | 0.97094 | 112.4942 | 4.1402 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.30357 | 0.68185 | 0.81 | 0.78661 | 110.0872 | 0.53365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.3154 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.7416 | -0.46835 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.31065 | 16.4375 | -0.98 | -0.98079 | 110.6307 | -3.3269 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.3131 | 16.5042 | 0.97 | 0.97094 | 112.5354 | 4.1383 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.31192 | 0.68185 | 0.81 | 0.78661 | 110.0872 | 0.53373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.32373 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.696 | -0.46853 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.31898 | 16.4375 | -0.98 | -0.98079 | 110.6309 | -3.3255 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.32143 | 16.5068 | 0.97 | 0.97043 | 112.4933 | 4.1372 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.32025 | 0.68185 | 0.81 | 0.78661 | 110.0872 | 0.53381 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.33207 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.6958 | -0.46872 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.32731 | 16.4375 | -0.98 | -0.98079 | 110.6312 | -3.3242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.32976 | 16.5068 | 0.97 | 0.97043 | 112.4513 | 4.136 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.32858 | 0.68133 | 0.81 | 0.78611 | 110.0447 | 0.5339 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.3404 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.6957 | -0.46891 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.33564 | 16.4298 | -0.98 | -0.98042 | 110.584 | -3.3232 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.33809 | 16.4912 | 0.97 | 0.96895 | 112.4513 | 4.1369 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.33693 | 0.68133 | 0.81 | 0.78611 | 110.0023 | 0.53399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.34873 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.6957 | -0.4691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.34397 | 16.4298 | -0.98 | -0.98042 | 110.5368 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.34642 | 16.4912 | 0.97 | 0.96895 | 112.4513 | 4.1378 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.34526 | 0.68133 | 0.81 | 0.78611 | 110.0023 | 0.53408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.35707 | 0.70295 | -0.83 | -0.82945 | 110.6957 | -0.46928 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.35229 | 16.427 | -0.98 | -0.98024 | 110.583 | -3.3215 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.35477 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1387 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.35359 | 0.68133 | 0.81 | 0.78611 | 110.0023 | 0.53417 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.3654 | 0.70249 | -0.83 | -0.829 | 110.725 | -0.46947 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.36063 | 16.427 | -0.98 | -0.98024 | 110.6292 | -3.3207 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.3631 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1397 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.36194 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0023 | 0.53425 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.37373 | 0.70249 | -0.83 | -0.829 | 110.7544 | -0.46965 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.36896 | 16.427 | -0.98 | -0.98024 | 110.6292 | -3.321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.37143 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1406 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.37027 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53434 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.38207 | 0.70249 | -0.83 | -0.829 | 110.7544 | -0.46982 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.37728 | 16.427 | -0.98 | -0.98024 | 110.6292 | -3.3213 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.37976 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1415 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.37862 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53442 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.3904 | 0.70249 | -0.83 | -0.829 | 110.7544 | -0.46999 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.38561 | 16.4244 | -0.98 | -0.98008 | 110.6292 | -3.3218 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.38809 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1424 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.38695 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.39874 | 0.70205 | -0.83 | -0.8285 | 110.7546 | -0.47015 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.39394 | 16.4244 | -0.98 | -0.98008 | 110.6292 | -3.3224 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.39644 | 16.4912 | 0.97 | 0.96894 | 112.4513 | 4.1433 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.39528 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53459 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.40707 | 0.70205 | -0.83 | -0.8285 | 110.7548 | -0.47031 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.40227 | 16.4244 | -0.98 | -0.98008 | 110.6292 | -3.3224 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.40477 | 16.4969 | 0.97 | 0.96911 | 112.4989 | 4.144 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.40363 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53467 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.41541 | 0.70161 | -0.83 | -0.82791 | 110.7095 | -0.47049 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.4106 | 16.4244 | -0.98 | -0.98008 | 110.6292 | -3.3223 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.4131 | 16.4969 | 0.97 | 0.96911 | 112.5465 | 4.1447 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.41196 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53476 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.42374 | 0.70161 | -0.83 | -0.82791 | 110.6643 | -0.47067 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.41892 | 16.4202 | -0.98 | -0.98014 | 110.5986 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.42143 | 16.5002 | 0.97 | 0.96928 | 112.546 | 4.1452 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.4203 | 0.68151 | 0.81 | 0.78629 | 110.0024 | 0.53484 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.43208 | 0.70161 | -0.83 | -0.82791 | 110.6643 | -0.47085 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.42725 | 16.4202 | -0.98 | -0.98014 | 110.5679 | -3.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.42976 | 16.5002 | 0.97 | 0.96928 | 112.5455 | 4.1456 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.42863 | 0.68108 | 0.81 | 0.78572 | 110.0024 | 0.53492 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.44041 | 0.70161 | -0.83 | -0.82791 | 110.6643 | -0.47104 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.43559 | 16.4176 | -0.98 | -0.97998 | 110.5679 | -3.3218 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.43811 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4932 | 4.1458 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.43697 | 0.68108 | 0.81 | 0.78572 | 110.0024 | 0.535 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.44875 | 0.70104 | -0.83 | -0.82727 | 110.7165 | -0.47122 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.44391 | 16.4176 | -0.98 | -0.97998 | 110.5679 | -3.3215 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.44644 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4408 | 4.1459 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.44531 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.0899 | 0.53508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.45708 | 0.70104 | -0.83 | -0.82727 | 110.7687 | -0.4714 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.45224 | 16.4178 | -0.98 | -0.97998 | 110.5679 | -3.3213 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.45477 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4408 | 4.146 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.45364 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.1774 | 0.53516 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.46542 | 0.7006 | -0.83 | -0.82676 | 110.7687 | -0.4716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.46057 | 16.4178 | -0.98 | -0.97998 | 110.5679 | -3.321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.4631 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4408 | 4.1461 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.46199 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.1774 | 0.53524 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.47375 | 0.7006 | -0.83 | -0.82676 | 110.7687 | -0.4718 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.46889 | 16.4178 | -0.98 | -0.97998 | 110.5676 | -3.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.47144 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4408 | 4.1462 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.47032 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.1774 | 0.53532 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.48208 | 0.7006 | -0.83 | -0.82676 | 110.7687 | -0.47199 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.47723 | 16.4178 | -0.98 | -0.97998 | 110.5673 | -3.3231 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.47978 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4408 | 4.1463 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.47865 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.1775 | 0.53541 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.49042 | 0.7006 | -0.83 | -0.82676 | 110.7687 | -0.47217 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.48555 | 16.4029 | -0.98 | -0.97934 | 110.5538 | -3.3245 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.48811 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.441 | 4.1464 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.487 | 0.68105 | 0.81 | 0.78523 | 110.1775 | 0.53549 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.49875 | 0.70002 | -0.83 | -0.8261 | 110.7083 | -0.47237 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.49388 | 16.4029 | -0.98 | -0.97934 | 110.5402 | -3.3259 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.49644 | 16.5056 | 0.97 | 0.96955 | 112.4412 | 4.1466 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.49533 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.2097 | 0.53561 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.50708 | 0.70002 | -0.83 | -0.8261 | 110.6478 | -0.47258 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.50221 | 16.4029 | -0.98 | -0.97934 | 110.5402 | -3.3273 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.50478 | 16.5084 | 0.97 | 0.96975 | 112.4772 | 4.1464 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.50368 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.2419 | 0.53574 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.51542 | 0.70002 | -0.83 | -0.8261 | 110.6478 | -0.47275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.51054 | 16.4029 | -0.98 | -0.97934 | 110.5402 | -3.3287 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.51311 | 16.5084 | 0.97 | 0.96975 | 112.5132 | 4.1463 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.51201 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.242 | 0.53585 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.52375 | 0.70002 | -0.83 | -0.8261 | 110.6478 | -0.47292 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.51887 | 16.4028 | -0.98 | -0.97934 | 110.5403 | -3.3298 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.52144 | 16.5118 | 0.97 | 0.96999 | 112.5132 | 4.1458 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.52034 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.242 | 0.53596 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.53209 | 0.69966 | -0.83 | -0.82562 | 110.6943 | -0.47311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.5272 | 16.4028 | -0.98 | -0.97934 | 110.5405 | -3.3309 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.52979 | 16.5118 | 0.97 | 0.96999 | 112.5132 | 4.1453 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.52869 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.242 | 0.53605 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.54042 | 0.69966 | -0.83 | -0.82562 | 110.7407 | -0.4733 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.53552 | 16.3924 | -0.98 | -0.97898 | 110.5873 | -3.3325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.53812 | 16.5118 | 0.97 | 0.96999 | 112.5132 | 4.1448 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.53702 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.2419 | 0.53615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.54875 | 0.69895 | -0.83 | -0.8249 | 110.7407 | -0.47349 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.54385 | 16.3924 | -0.98 | -0.97898 | 110.634 | -3.3341 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.54645 | 16.5118 | 0.97 | 0.96999 | 112.5132 | 4.1443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.54536 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.2419 | 0.53624 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.55709 | 0.69895 | -0.83 | -0.8249 | 110.7407 | -0.47368 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.55219 | 16.4054 | -0.98 | -0.9796 | 110.634 | -3.3342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.55478 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4566 | 4.1435 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.5537 | 0.67987 | 0.81 | 0.78342 | 110.2419 | 0.53633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.56542 | 0.69895 | -0.83 | -0.8249 | 110.7407 | -0.47387 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.56051 | 16.4054 | -0.98 | -0.9796 | 110.634 | -3.3342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.56311 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4 | 4.1427 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.56203 | 0.67952 | 0.81 | 0.78304 | 110.2419 | 0.53642 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.57375 | 0.69895 | -0.83 | -0.8249 | 110.7407 | -0.47406 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.56884 | 16.4071 | -0.98 | -0.98014 | 110.5574 | -3.3333 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.57146 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4 | 4.1425 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.57037 | 0.67952 | 0.81 | 0.78304 | 110.2419 | 0.53652 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.58209 | 0.69851 | -0.83 | -0.8243 | 110.6959 | -0.47427 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.57717 | 16.4071 | -0.98 | -0.98014 | 110.4808 | -3.3325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.57979 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4 | 4.1422 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.5787 | 0.67952 | 0.81 | 0.78304 | 110.242 | 0.5366 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.59042 | 0.69851 | -0.83 | -0.8243 | 110.6512 | -0.47447 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.58549 | 16.4022 | -0.98 | -0.98065 | 110.5291 | -3.3319 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.58812 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4 | 4.142 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.58705 | 0.67952 | 0.81 | 0.78304 | 110.2421 | 0.53668 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.59876 | 0.69795 | -0.83 | -0.82376 | 110.6843 | -0.47469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.59383 | 16.4022 | -0.98 | -0.98065 | 110.5775 | -3.3314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.59645 | 16.5147 | 0.97 | 0.97023 | 112.4 | 4.1418 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.59538 | 0.67906 | 0.81 | 0.78264 | 110.204 | 0.53677 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.60709 | 0.69795 | -0.83 | -0.82376 | 110.7175 | -0.47491 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.60215 | 16.4022 | -0.98 | -0.98065 | 110.5775 | -3.3302 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.60478 | 16.5177 | 0.97 | 0.97043 | 112.4373 | 4.1413 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.60371 | 0.67906 | 0.81 | 0.78264 | 110.1658 | 0.53686 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.61543 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.7175 | -0.47513 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.61048 | 16.4022 | -0.98 | -0.98065 | 110.5775 | -3.3291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.61311 | 16.5177 | 0.97 | 0.97043 | 112.4747 | 4.1408 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.61206 | 0.67906 | 0.81 | 0.78264 | 110.1658 | 0.53695 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.62376 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.7175 | -0.47535 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.61881 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5789 | -3.3279 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.62146 | 16.5177 | 0.97 | 0.97043 | 112.4747 | 4.1408 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.62039 | 0.67906 | 0.81 | 0.78264 | 110.1658 | 0.53705 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.6321 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.718 | -0.47556 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.62714 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5802 | -3.3268 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.62979 | 16.5177 | 0.97 | 0.97043 | 112.4747 | 4.1408 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.62874 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1672 | 0.53714 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.64043 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.7184 | -0.47576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.63547 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5802 | -3.3256 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.63812 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.1408 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.63707 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1685 | 0.53724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.64877 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.7184 | -0.47596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.6438 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5802 | -3.3244 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.64645 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.1407 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.6454 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1685 | 0.53733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.6571 | 0.69744 | -0.83 | -0.82315 | 110.7184 | -0.47615 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.65212 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5802 | -3.3242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.65479 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.141 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.65375 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1685 | 0.53743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.66544 | 0.69638 | -0.83 | -0.82187 | 110.693 | -0.47638 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.66045 | 16.4077 | -0.98 | -0.98048 | 110.5802 | -3.3239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.66313 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.1412 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.66208 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1684 | 0.53752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.67377 | 0.69638 | -0.83 | -0.82187 | 110.6676 | -0.47661 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.66879 | 16.4109 | -0.98 | -0.98036 | 110.5802 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.67146 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.1414 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.67043 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1682 | 0.53762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.6821 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6676 | -0.47685 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.67711 | 16.4109 | -0.98 | -0.98036 | 110.5802 | -3.3231 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.67979 | 16.5221 | 0.97 | 0.97062 | 112.4747 | 4.1417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.67876 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1682 | 0.53771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.69044 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6676 | -0.47709 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.68544 | 16.4109 | -0.98 | -0.98036 | 110.5802 | -3.3227 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.68813 | 16.5252 | 0.97 | 0.97087 | 112.4186 | 4.1416 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.68709 | 0.67838 | 0.81 | 0.78221 | 110.1682 | 0.53781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.69877 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6676 | -0.47731 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.69376 | 16.4109 | -0.98 | -0.98036 | 110.5802 | -3.3223 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.69646 | 16.5252 | 0.97 | 0.97087 | 112.3626 | 4.1415 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.69543 | 0.67787 | 0.81 | 0.7817 | 110.1262 | 0.53791 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.70711 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6676 | -0.47754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.7021 | 16.4075 | -0.98 | -0.97997 | 110.5985 | -3.3226 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.7048 | 16.5283 | 0.97 | 0.9711 | 112.4047 | 4.141 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.70377 | 0.67787 | 0.81 | 0.7817 | 110.0841 | 0.53802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.71544 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6673 | -0.47777 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.71043 | 16.4075 | -0.98 | -0.97997 | 110.6168 | -3.3229 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.71313 | 16.5283 | 0.97 | 0.9711 | 112.4468 | 4.1406 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.71211 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0489 | 0.53813 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.72377 | 0.69607 | -0.83 | -0.82138 | 110.6669 | -0.478 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.71875 | 16.4075 | -0.98 | -0.97997 | 110.6168 | -3.3242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.72147 | 16.5283 | 0.97 | 0.9711 | 112.4468 | 4.1405 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.72044 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0137 | 0.53823 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.73211 | 0.69571 | -0.83 | -0.82089 | 110.7139 | -0.47821 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.72708 | 16.4075 | -0.98 | -0.97997 | 110.6168 | -3.3254 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.7298 | 16.5283 | 0.97 | 0.9711 | 112.4468 | 4.1404 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.72878 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0137 | 0.53834 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.74044 | 0.69571 | -0.83 | -0.82089 | 110.7608 | -0.47842 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.73541 | 16.4078 | -0.98 | -0.97981 | 110.6168 | -3.327 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.73813 | 16.4991 | 0.97 | 0.96949 | 112.4468 | 4.1417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.73712 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0137 | 0.53845 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.74877 | 0.69476 | -0.83 | -0.81967 | 110.7165 | -0.47866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.74374 | 16.4078 | -0.98 | -0.97981 | 110.6168 | -3.3286 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.74646 | 16.4991 | 0.97 | 0.96949 | 112.4468 | 4.1431 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.74545 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0137 | 0.53854 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.75711 | 0.69476 | -0.83 | -0.81967 | 110.6722 | -0.47891 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.75207 | 16.4078 | -0.98 | -0.97981 | 110.6168 | -3.3295 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.75481 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1432 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.7538 | 0.67755 | 0.81 | 0.78169 | 110.0137 | 0.53864 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.76544 | 0.69476 | -0.83 | -0.81967 | 110.6722 | -0.47915 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.7604 | 16.4078 | -0.98 | -0.97981 | 110.6168 | -3.3305 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.76314 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1434 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.76213 | 0.67684 | 0.81 | 0.78069 | 109.9699 | 0.53876 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.77377 | 0.69476 | -0.83 | -0.81967 | 110.6722 | -0.47939 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.76872 | 16.4046 | -0.98 | -0.97962 | 110.571 | -3.3314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.77147 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1436 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.77046 | 0.67684 | 0.81 | 0.78069 | 109.9262 | 0.53888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.78211 | 0.69439 | -0.83 | -0.81919 | 110.7182 | -0.47964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.77705 | 16.4046 | -0.98 | -0.97962 | 110.5252 | -3.3324 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.7798 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1437 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.77881 | 0.67684 | 0.81 | 0.78069 | 109.9263 | 0.53901 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.79044 | 0.69439 | -0.83 | -0.81919 | 110.7642 | -0.47988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.78538 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.5731 | -3.334 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.78813 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1439 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.78714 | 0.67684 | 0.81 | 0.78069 | 109.9263 | 0.53914 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.79878 | 0.69402 | -0.83 | -0.81877 | 110.7642 | -0.48014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.79371 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.621 | -3.3356 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.79648 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1441 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.79549 | 0.67653 | 0.81 | 0.78005 | 110.0086 | 0.53928 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.80711 | 0.69402 | -0.83 | -0.81877 | 110.7642 | -0.48039 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.80204 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.6216 | -3.337 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.80481 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1442 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.80382 | 0.67653 | 0.81 | 0.78005 | 110.0908 | 0.53942 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.81544 | 0.69402 | -0.83 | -0.81877 | 110.7642 | -0.48064 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.81036 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.6222 | -3.3384 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.81314 | 16.4864 | 0.97 | 0.96881 | 112.4468 | 4.1444 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.81215 | 0.676 | 0.81 | 0.77947 | 110.0908 | 0.53958 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.82378 | 0.69402 | -0.83 | -0.81877 | 110.7642 | -0.48088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.8187 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.6222 | -3.3397 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.82147 | 16.4927 | 0.97 | 0.96926 | 112.4284 | 4.1442 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.8205 | 0.676 | 0.81 | 0.77947 | 110.0908 | 0.53973 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.83212 | 0.69344 | -0.83 | -0.8181 | 110.7049 | -0.48112 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.82703 | 16.3974 | -0.98 | -0.97921 | 110.6222 | -3.3411 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.8298 | 16.4927 | 0.97 | 0.96926 | 112.41 | 4.144 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.82883 | 0.676 | 0.81 | 0.77947 | 110.0908 | 0.53989 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.84045 | 0.69344 | -0.83 | -0.8181 | 110.6457 | -0.48136 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.83535 | 16.4074 | -0.98 | -0.97961 | 110.5787 | -3.3419 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.83815 | 16.4927 | 0.97 | 0.96926 | 112.41 | 4.1439 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.83716 | 0.676 | 0.81 | 0.77947 | 110.0908 | 0.54005 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.84879 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.6961 | -0.48163 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.84368 | 16.4074 | -0.98 | -0.97961 | 110.5352 | -3.3428 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.84648 | 16.4927 | 0.97 | 0.96926 | 112.41 | 4.1439 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.8455 | 0.67564 | 0.81 | 0.77903 | 110.1292 | 0.5402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.85712 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.7464 | -0.48191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.85201 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.5846 | -3.3414 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.85481 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.41 | 4.144 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.85384 | 0.67564 | 0.81 | 0.77903 | 110.1676 | 0.54035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.86546 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.7464 | -0.48216 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.86034 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.634 | -3.34 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.86314 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.41 | 4.1441 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.86218 | 0.67537 | 0.81 | 0.77885 | 110.1678 | 0.54048 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.87379 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.7464 | -0.48242 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.86867 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.634 | -3.3386 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.87148 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.41 | 4.1441 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.87051 | 0.67537 | 0.81 | 0.77885 | 110.168 | 0.54062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.88212 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.7464 | -0.48266 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.877 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.634 | -3.3373 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.87981 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.41 | 4.1442 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.87885 | 0.6749 | 0.81 | 0.77816 | 110.1361 | 0.54077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.89046 | 0.69232 | -0.83 | -0.81688 | 110.7465 | -0.4829 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.88532 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.6335 | -3.3359 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.88815 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.4097 | 4.1443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.88719 | 0.6749 | 0.81 | 0.77816 | 110.1042 | 0.54093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.89879 | 0.69201 | -0.83 | -0.81634 | 110.7173 | -0.48316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.89365 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.6331 | -3.3345 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.89648 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.4093 | 4.1443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.89552 | 0.6749 | 0.81 | 0.77816 | 110.1042 | 0.54108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.90713 | 0.69201 | -0.83 | -0.81634 | 110.6881 | -0.48342 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.90198 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.6331 | -3.3321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.90482 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.4093 | 4.1444 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.90387 | 0.6749 | 0.81 | 0.77816 | 110.1042 | 0.54124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.91546 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7345 | -0.48368 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.91031 | 16.4168 | -0.98 | -0.98077 | 110.6331 | -3.3297 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.91315 | 16.4949 | 0.97 | 0.96947 | 112.4093 | 4.1445 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.9122 | 0.67439 | 0.81 | 0.77696 | 110.1751 | 0.54138 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.92379 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7809 | -0.48395 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.91864 | 16.4117 | -0.98 | -0.98043 | 110.589 | -3.3279 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.92148 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4425 | 4.1446 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.92053 | 0.67439 | 0.81 | 0.77696 | 110.2459 | 0.54152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.93213 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7809 | -0.48421 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.92696 | 16.4117 | -0.98 | -0.98043 | 110.545 | -3.326 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.92982 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4757 | 4.1447 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.92888 | 0.67392 | 0.81 | 0.77655 | 110.2068 | 0.54167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.94046 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7809 | -0.48447 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.9353 | 16.4093 | -0.98 | -0.98025 | 110.5927 | -3.3245 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.93816 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4757 | 4.1452 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.93721 | 0.67392 | 0.81 | 0.77655 | 110.1676 | 0.54182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.94879 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7809 | -0.48472 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.94363 | 16.4093 | -0.98 | -0.98025 | 110.6404 | -3.323 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.94649 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4757 | 4.1456 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.94556 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2075 | 0.54198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.95713 | 0.69126 | -0.83 | -0.81543 | 110.7809 | -0.48498 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.95195 | 16.4093 | -0.98 | -0.98025 | 110.6404 | -3.3209 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.95482 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4757 | 4.1461 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.95389 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2475 | 0.54214 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.96546 | 0.69021 | -0.83 | -0.8143 | 110.7191 | -0.48524 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.96028 | 16.4093 | -0.98 | -0.98025 | 110.6404 | -3.3188 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.96315 | 16.498 | 0.97 | 0.96963 | 112.4757 | 4.1465 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.96222 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2473 | 0.5423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.97379 | 0.69021 | -0.83 | -0.8143 | 110.6572 | -0.4855 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.96861 | 16.4039 | -0.98 | -0.98005 | 110.6404 | -3.3181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.9715 | 16.5035 | 0.97 | 0.9699 | 112.4245 | 4.147 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.97057 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2471 | 0.54246 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.98213 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.6931 | -0.48577 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.97694 | 16.4039 | -0.98 | -0.98005 | 110.6404 | -3.3173 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.97983 | 16.5035 | 0.97 | 0.9699 | 112.3733 | 4.1474 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.9789 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2471 | 0.54262 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.99046 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.729 | -0.48604 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.98527 | 16.3949 | -0.98 | -0.97965 | 110.6138 | -3.3181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.98816 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.3733 | 4.1475 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.98723 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2471 | 0.54277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
0.9988 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.729 | -0.4863 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 0.9936 | 16.3949 | -0.98 | -0.97965 | 110.5872 | -3.3189 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 0.99649 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.3733 | 4.1477 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 0.99557 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2471 | 0.54293 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0071 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.729 | -0.48656 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0019 | 16.3949 | -0.98 | -0.97965 | 110.5872 | -3.3205 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0048 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.3733 | 4.1478 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0039 | 0.67334 | 0.81 | 0.77592 | 110.2471 | 0.54308 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0155 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.7299 | -0.4868 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0103 | 16.3949 | -0.98 | -0.97965 | 110.5872 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0132 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.3733 | 4.1479 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0122 | 0.67354 | 0.81 | 0.77651 | 110.2018 | 0.54321 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0238 | 0.68966 | -0.83 | -0.81374 | 110.7307 | -0.48705 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0186 | 16.4074 | -0.98 | -0.98026 | 110.5872 | -3.3229 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0215 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.373 | 4.1484 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0206 | 0.67354 | 0.81 | 0.77651 | 110.1564 | 0.54334 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0321 | 0.68916 | -0.83 | -0.81312 | 110.7307 | -0.48729 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0269 | 16.4074 | -0.98 | -0.98026 | 110.5872 | -3.3236 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0298 | 16.5058 | 0.97 | 0.9701 | 112.3728 | 4.1488 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0289 | 0.67354 | 0.81 | 0.77651 | 110.1564 | 0.54347 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0405 | 0.68916 | -0.83 | -0.81312 | 110.7307 | -0.48754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0352 | 16.4025 | -0.98 | -0.9801 | 110.5872 | -3.3243 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0382 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4096 | 4.1489 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0372 | 0.67354 | 0.81 | 0.77651 | 110.1564 | 0.5436 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0488 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7236 | -0.48781 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0436 | 16.4025 | -0.98 | -0.9801 | 110.5872 | -3.3249 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0465 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4465 | 4.149 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0456 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.08 | 0.5437 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0571 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7165 | -0.48809 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0519 | 16.398 | -0.98 | -0.97993 | 110.6199 | -3.3258 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0548 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4465 | 4.1494 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0539 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.5438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0655 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7165 | -0.48836 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0602 | 16.398 | -0.98 | -0.97993 | 110.6525 | -3.3267 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0632 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4465 | 4.1498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0623 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0738 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7165 | -0.48864 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0686 | 16.3927 | -0.98 | -0.97973 | 110.5933 | -3.328 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0715 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4465 | 4.1502 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0706 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54401 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0821 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7165 | -0.48889 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0769 | 16.3927 | -0.98 | -0.97973 | 110.5341 | -3.3292 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0798 | 16.5087 | 0.97 | 0.9703 | 112.4465 | 4.1506 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0789 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54412 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0905 | 0.68824 | -0.83 | -0.81187 | 110.7165 | -0.48913 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0852 | 16.3962 | -0.98 | -0.98038 | 110.5341 | -3.3291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0882 | 16.4946 | 0.97 | 0.96965 | 112.4465 | 4.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0873 | 0.67389 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54422 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.0988 | 0.6876 | -0.83 | -0.81123 | 110.7165 | -0.48938 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.0935 | 16.3962 | -0.98 | -0.98038 | 110.5341 | -3.329 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.0965 | 16.4946 | 0.97 | 0.96965 | 112.4465 | 4.1532 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.0956 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54432 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1071 | 0.6876 | -0.83 | -0.81123 | 110.7165 | -0.48962 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1019 | 16.405 | -0.98 | -0.98084 | 110.5341 | -3.3281 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1048 | 16.4977 | 0.97 | 0.96989 | 112.3907 | 4.1545 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1039 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54443 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1155 | 0.68713 | -0.83 | -0.81065 | 110.7663 | -0.48988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1102 | 16.405 | -0.98 | -0.98084 | 110.5341 | -3.3273 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1132 | 16.4977 | 0.97 | 0.96989 | 112.3349 | 4.1557 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1123 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54452 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1238 | 0.68713 | -0.83 | -0.81065 | 110.8162 | -0.49014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1185 | 16.4032 | -0.98 | -0.98062 | 110.599 | -3.3261 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1215 | 16.4994 | 0.97 | 0.97015 | 112.3349 | 4.157 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1206 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1321 | 0.68655 | -0.83 | -0.80997 | 110.7582 | -0.49041 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1269 | 16.4032 | -0.98 | -0.98062 | 110.6639 | -3.325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1298 | 16.4994 | 0.97 | 0.97015 | 112.3349 | 4.1582 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.129 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0035 | 0.54472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1405 | 0.68655 | -0.83 | -0.80997 | 110.7003 | -0.49069 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1352 | 16.4005 | -0.98 | -0.98043 | 110.6205 | -3.3242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1382 | 16.4941 | 0.97 | 0.96969 | 112.3734 | 4.1601 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1373 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54482 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1488 | 0.68655 | -0.83 | -0.80997 | 110.7003 | -0.49095 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1435 | 16.4005 | -0.98 | -0.98043 | 110.5771 | -3.3234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1465 | 16.4941 | 0.97 | 0.96969 | 112.4119 | 4.162 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1456 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54491 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1572 | 0.68655 | -0.83 | -0.80997 | 110.7003 | -0.49121 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1518 | 16.3984 | -0.98 | -0.98028 | 110.5771 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1548 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1624 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.154 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1655 | 0.68565 | -0.83 | -0.80897 | 110.7333 | -0.49147 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1602 | 16.3984 | -0.98 | -0.98028 | 110.5772 | -3.3217 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1632 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1628 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1623 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54511 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1738 | 0.68565 | -0.83 | -0.80897 | 110.7662 | -0.49172 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1685 | 16.3984 | -0.98 | -0.98028 | 110.5772 | -3.3209 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1715 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1623 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1706 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54521 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1822 | 0.68565 | -0.83 | -0.80897 | 110.7662 | -0.49197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1768 | 16.3984 | -0.98 | -0.98028 | 110.5772 | -3.32 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1798 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1618 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.179 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54529 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1905 | 0.68565 | -0.83 | -0.80897 | 110.7663 | -0.49223 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1852 | 16.3983 | -0.98 | -0.98028 | 110.5772 | -3.3189 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1882 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1873 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0036 | 0.54536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.1988 | 0.68505 | -0.83 | -0.80834 | 110.7052 | -0.49248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.1935 | 16.3983 | -0.98 | -0.98028 | 110.5772 | -3.3177 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.1965 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1608 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.1956 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0037 | 0.54544 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2072 | 0.68505 | -0.83 | -0.80834 | 110.6442 | -0.49274 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2018 | 16.3864 | -0.98 | -0.9799 | 110.5524 | -3.3165 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2048 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1604 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.204 | 0.6739 | 0.81 | 0.77725 | 110.0039 | 0.54551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2155 | 0.68454 | -0.83 | -0.80771 | 110.644 | -0.493 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2101 | 16.3864 | -0.98 | -0.9799 | 110.5276 | -3.3153 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2132 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1599 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2123 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.1074 | 0.5456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2238 | 0.68454 | -0.83 | -0.80771 | 110.6437 | -0.49326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2185 | 16.3838 | -0.98 | -0.97971 | 110.5276 | -3.3144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2215 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1594 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2207 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54569 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2322 | 0.68418 | -0.83 | -0.80721 | 110.6922 | -0.49353 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2268 | 16.3838 | -0.98 | -0.97971 | 110.5276 | -3.3136 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2298 | 16.4846 | 0.97 | 0.96914 | 112.4119 | 4.1589 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.229 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54577 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2405 | 0.68418 | -0.83 | -0.80721 | 110.7407 | -0.49381 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2351 | 16.3837 | -0.98 | -0.97971 | 110.5277 | -3.3127 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2382 | 16.4938 | 0.97 | 0.96956 | 112.3715 | 4.1585 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2373 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54585 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2488 | 0.68418 | -0.83 | -0.80721 | 110.7411 | -0.49406 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2435 | 16.3837 | -0.98 | -0.97971 | 110.5278 | -3.3118 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2465 | 16.4938 | 0.97 | 0.96956 | 112.3311 | 4.158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2457 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54593 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2572 | 0.68418 | -0.83 | -0.80721 | 110.7415 | -0.49432 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2518 | 16.3838 | -0.98 | -0.97971 | 110.5278 | -3.3115 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2549 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.3743 | 4.1573 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.254 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54601 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2655 | 0.68377 | -0.83 | -0.80652 | 110.7028 | -0.49457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2601 | 16.3838 | -0.98 | -0.97971 | 110.5278 | -3.3113 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2632 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2623 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54608 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2738 | 0.68377 | -0.83 | -0.80652 | 110.664 | -0.49482 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2684 | 16.3948 | -0.98 | -0.9801 | 110.4843 | -3.3123 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2715 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1561 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2707 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54614 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2822 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.6975 | -0.49508 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2768 | 16.3948 | -0.98 | -0.9801 | 110.4408 | -3.3134 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2798 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1556 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.279 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54621 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2905 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.7309 | -0.49535 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2851 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5063 | -3.3151 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2882 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2874 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54628 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.2988 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.7307 | -0.49562 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.2934 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5719 | -3.3168 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.2965 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1547 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.2957 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3072 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.7305 | -0.49589 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3018 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5719 | -3.3185 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3049 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1542 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.304 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54638 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3155 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.7305 | -0.49615 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3101 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5719 | -3.3203 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3132 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1538 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3124 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3238 | 0.68274 | -0.83 | -0.8055 | 110.7305 | -0.4964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3184 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5719 | -3.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3215 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1533 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3207 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54648 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3322 | 0.68184 | -0.83 | -0.80449 | 110.7629 | -0.49665 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3267 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5719 | -3.3237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3299 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1529 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.329 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.5465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3405 | 0.68184 | -0.83 | -0.80449 | 110.7952 | -0.49691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3351 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5718 | -3.3248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3382 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3374 | 0.67327 | 0.81 | 0.776 | 110.2108 | 0.54651 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3488 | 0.68112 | -0.83 | -0.80372 | 110.7229 | -0.49718 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3434 | 16.3911 | -0.98 | -0.97972 | 110.5717 | -3.326 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3465 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1524 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3457 | 0.67351 | 0.81 | 0.7766 | 110.1475 | 0.5465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3572 | 0.68112 | -0.83 | -0.80372 | 110.6506 | -0.49745 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3517 | 16.386 | -0.98 | -0.97933 | 110.5291 | -3.3274 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3549 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1521 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.354 | 0.67351 | 0.81 | 0.7766 | 110.0841 | 0.54649 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3655 | 0.68112 | -0.83 | -0.80372 | 110.6508 | -0.49772 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3601 | 16.386 | -0.98 | -0.97933 | 110.4864 | -3.3289 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3632 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3624 | 0.67351 | 0.81 | 0.7766 | 110.084 | 0.54647 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3738 | 0.68112 | -0.83 | -0.80372 | 110.6509 | -0.49799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3684 | 16.405 | -0.98 | -0.9799 | 110.5379 | -3.3295 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3715 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1516 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3707 | 0.67351 | 0.81 | 0.7766 | 110.0839 | 0.54645 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3822 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7037 | -0.49827 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3767 | 16.405 | -0.98 | -0.9799 | 110.5894 | -3.33 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3799 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4174 | 4.1514 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3791 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.0733 | 0.54644 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3905 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7565 | -0.49854 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.385 | 16.418 | -0.98 | -0.98084 | 110.5891 | -3.3287 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3882 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4183 | 4.1515 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3874 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.0628 | 0.54643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.3988 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7565 | -0.4988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.3934 | 16.418 | -0.98 | -0.98084 | 110.5888 | -3.3274 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.3965 | 16.4971 | 0.97 | 0.9698 | 112.4192 | 4.1516 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.3957 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.0628 | 0.54642 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4072 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7565 | -0.49906 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4017 | 16.418 | -0.98 | -0.98084 | 110.5888 | -3.3254 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4049 | 16.5018 | 0.97 | 0.96999 | 112.4192 | 4.1517 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4041 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.0628 | 0.54641 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4155 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7565 | -0.49933 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.41 | 16.418 | -0.98 | -0.98084 | 110.5888 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4132 | 16.5018 | 0.97 | 0.96999 | 112.4192 | 4.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4124 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.0629 | 0.5464 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4238 | 0.68014 | -0.83 | -0.80248 | 110.7565 | -0.49959 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4184 | 16.4132 | -0.98 | -0.98069 | 110.5888 | -3.3218 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4215 | 16.5018 | 0.97 | 0.96999 | 112.4192 | 4.152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4207 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.063 | 0.54639 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4322 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.715 | -0.49987 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4267 | 16.4132 | -0.98 | -0.98069 | 110.5888 | -3.3201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4299 | 16.5018 | 0.97 | 0.96999 | 112.4192 | 4.1522 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4291 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.063 | 0.5464 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4405 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.435 | 16.4056 | -0.98 | -0.98024 | 110.5818 | -3.3201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4382 | 16.5078 | 0.97 | 0.97019 | 112.4727 | 4.1521 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4374 | 0.6733 | 0.81 | 0.77616 | 110.063 | 0.54641 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4489 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50041 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4433 | 16.4056 | -0.98 | -0.98024 | 110.5748 | -3.3201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4465 | 16.5078 | 0.97 | 0.97019 | 112.5262 | 4.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4457 | 0.67295 | 0.81 | 0.77567 | 110.063 | 0.54643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4572 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50067 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4517 | 16.4056 | -0.98 | -0.98024 | 110.5748 | -3.3199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4549 | 16.511 | 0.97 | 0.97044 | 112.4711 | 4.1518 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4541 | 0.67295 | 0.81 | 0.77567 | 110.063 | 0.54645 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4655 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.5009 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.46 | 16.4056 | -0.98 | -0.98024 | 110.5748 | -3.3196 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4632 | 16.511 | 0.97 | 0.97044 | 112.4161 | 4.1516 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4624 | 0.67292 | 0.81 | 0.77518 | 110.1523 | 0.54651 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4739 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50113 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4683 | 16.4039 | -0.98 | -0.98012 | 110.5748 | -3.3194 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4715 | 16.511 | 0.97 | 0.97044 | 112.4161 | 4.1514 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4707 | 0.67292 | 0.81 | 0.77518 | 110.2415 | 0.54657 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4822 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50136 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4767 | 16.4039 | -0.98 | -0.98012 | 110.5748 | -3.3191 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4799 | 16.511 | 0.97 | 0.97044 | 112.4161 | 4.1512 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4791 | 0.67292 | 0.81 | 0.77518 | 110.2415 | 0.54663 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4905 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.5016 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.485 | 16.4039 | -0.98 | -0.98012 | 110.5748 | -3.3184 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4882 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1518 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4874 | 0.67292 | 0.81 | 0.77518 | 110.2415 | 0.54668 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.4989 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50183 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.4933 | 16.4039 | -0.98 | -0.98012 | 110.5748 | -3.3178 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.4965 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1524 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.4958 | 0.67199 | 0.81 | 0.77408 | 110.2012 | 0.54676 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5072 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50206 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5016 | 16.411 | -0.98 | -0.98037 | 110.5664 | -3.3179 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5049 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1521 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5041 | 0.67199 | 0.81 | 0.77408 | 110.1609 | 0.54685 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5155 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50228 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.51 | 16.411 | -0.98 | -0.98037 | 110.5579 | -3.318 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5132 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5124 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.1842 | 0.54693 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5239 | 0.67971 | -0.83 | -0.80185 | 110.6736 | -0.50249 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5183 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.3191 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5215 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5208 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2075 | 0.54702 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5322 | 0.67913 | -0.83 | -0.8013 | 110.6736 | -0.50271 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5266 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.3202 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5299 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1521 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5291 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2075 | 0.54711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5405 | 0.67913 | -0.83 | -0.8013 | 110.6736 | -0.50293 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.535 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5382 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5374 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2075 | 0.5472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5489 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7229 | -0.50314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5433 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.3217 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5465 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4161 | 4.1529 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5458 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2077 | 0.54729 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5572 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50335 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5516 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.3221 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5549 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.416 | 4.1527 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5541 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2079 | 0.54737 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5655 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50356 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5599 | 16.4091 | -0.98 | -0.98021 | 110.5579 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5632 | 16.5094 | 0.97 | 0.96988 | 112.4158 | 4.1526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5625 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2079 | 0.54746 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5739 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5683 | 16.4151 | -0.98 | -0.98049 | 110.5159 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5715 | 16.5107 | 0.97 | 0.97004 | 112.4158 | 4.1514 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5708 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2079 | 0.54755 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5822 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50396 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5766 | 16.4151 | -0.98 | -0.98049 | 110.474 | -3.3219 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5799 | 16.5107 | 0.97 | 0.97004 | 112.4158 | 4.1502 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5791 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2079 | 0.54764 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5905 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50415 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5849 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5244 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5882 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4485 | 4.1489 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5875 | 0.67161 | 0.81 | 0.77371 | 110.2079 | 0.54773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.5989 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50434 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.5933 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5747 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.5966 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4812 | 4.1475 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.5958 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.1404 | 0.54779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6072 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50453 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6016 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5747 | -3.3228 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6049 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4812 | 4.1461 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6041 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6155 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.5047 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6099 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5748 | -3.323 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6132 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4812 | 4.1447 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6125 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.5479 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6239 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6182 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5747 | -3.3227 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6216 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4812 | 4.1434 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6208 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6322 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50504 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6266 | 16.4112 | -0.98 | -0.98015 | 110.5747 | -3.3224 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6299 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4812 | 4.142 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6292 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6406 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.5052 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6349 | 16.4092 | -0.98 | -0.97999 | 110.5747 | -3.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6382 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.4811 | 4.1406 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6375 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54801 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6489 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50534 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6432 | 16.4092 | -0.98 | -0.97999 | 110.5747 | -3.3216 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6466 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.481 | 4.1393 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6458 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54803 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6572 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50549 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6516 | 16.3998 | -0.98 | -0.97958 | 110.5519 | -3.3219 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6549 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.481 | 4.1384 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6542 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54806 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6656 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50564 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6599 | 16.3998 | -0.98 | -0.97958 | 110.5291 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6632 | 16.5136 | 0.97 | 0.9702 | 112.481 | 4.1376 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6625 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54808 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6739 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50579 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6682 | 16.3998 | -0.98 | -0.97958 | 110.5288 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6716 | 16.5088 | 0.97 | 0.96972 | 112.4505 | 4.1378 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6708 | 0.67138 | 0.81 | 0.77444 | 110.073 | 0.54811 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6822 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50592 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6765 | 16.3998 | -0.98 | -0.97958 | 110.5286 | -3.3228 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6799 | 16.5088 | 0.97 | 0.96972 | 112.42 | 4.138 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6792 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54814 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6906 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50605 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6849 | 16.3948 | -0.98 | -0.97938 | 110.5286 | -3.324 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6882 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1391 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6875 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.6989 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50615 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.6932 | 16.3948 | -0.98 | -0.97938 | 110.5286 | -3.3253 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.6966 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1403 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.6958 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7072 | 0.67877 | -0.83 | -0.80079 | 110.7721 | -0.50626 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7015 | 16.3896 | -0.98 | -0.97913 | 110.582 | -3.3262 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7049 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1414 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7042 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54825 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7156 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.7274 | -0.50638 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7098 | 16.3896 | -0.98 | -0.97913 | 110.6355 | -3.3272 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7132 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1426 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7125 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54829 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7239 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.6827 | -0.5065 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7182 | 16.4073 | -0.98 | -0.9801 | 110.6355 | -3.3266 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7216 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1437 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7209 | 0.67104 | 0.81 | 0.77395 | 110.073 | 0.54833 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7322 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.6827 | -0.50662 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7265 | 16.4073 | -0.98 | -0.9801 | 110.6355 | -3.3261 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7299 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1449 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7292 | 0.67102 | 0.81 | 0.77345 | 110.1623 | 0.54838 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7406 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.6827 | -0.50675 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7348 | 16.407 | -0.98 | -0.98032 | 110.5939 | -3.3251 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7382 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.146 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7375 | 0.67102 | 0.81 | 0.77345 | 110.2516 | 0.54843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7489 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.6827 | -0.50684 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7432 | 16.407 | -0.98 | -0.98032 | 110.5523 | -3.3241 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7466 | 16.4964 | 0.97 | 0.96899 | 112.42 | 4.1472 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7459 | 0.67027 | 0.81 | 0.7722 | 110.2025 | 0.54852 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7572 | 0.67831 | -0.83 | -0.80022 | 110.6827 | -0.50694 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7515 | 16.407 | -0.98 | -0.98032 | 110.5523 | -3.3231 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7549 | 16.5004 | 0.97 | 0.96923 | 112.42 | 4.148 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7542 | 0.67027 | 0.81 | 0.7722 | 110.1533 | 0.5486 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7656 | 0.67794 | -0.83 | -0.79971 | 110.7309 | -0.50704 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7598 | 16.407 | -0.98 | -0.98032 | 110.5523 | -3.3222 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7632 | 16.5004 | 0.97 | 0.96923 | 112.42 | 4.1488 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7625 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.2377 | 0.54874 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7739 | 0.67794 | -0.83 | -0.79971 | 110.7792 | -0.50713 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7682 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3207 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7716 | 16.5038 | 0.97 | 0.96947 | 112.4637 | 4.1493 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7709 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.3222 | 0.54888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7822 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7791 | -0.50724 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7765 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3193 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7799 | 16.5038 | 0.97 | 0.96947 | 112.5073 | 4.1498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7792 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.3222 | 0.54902 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7906 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7791 | -0.50734 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7848 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3187 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7882 | 16.5038 | 0.97 | 0.96947 | 112.5073 | 4.1504 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7875 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.3222 | 0.54916 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.7989 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7791 | -0.50742 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.7931 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3182 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.7966 | 16.5038 | 0.97 | 0.96947 | 112.5073 | 4.1509 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.7959 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.3222 | 0.54929 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8073 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7792 | -0.5075 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8015 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3192 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8049 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.4527 | 4.151 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8042 | 0.66937 | 0.81 | 0.77077 | 110.3222 | 0.54941 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8156 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7792 | -0.50758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8098 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3202 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8132 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1512 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8125 | 0.66885 | 0.81 | 0.77025 | 110.281 | 0.54955 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8239 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7791 | -0.50765 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8181 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3213 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8216 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1516 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8209 | 0.66885 | 0.81 | 0.77025 | 110.2399 | 0.54969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8323 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.779 | -0.50773 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8265 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3223 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8299 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8292 | 0.66822 | 0.81 | 0.77022 | 110.1689 | 0.54981 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8406 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50781 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8348 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3231 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8382 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1524 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8376 | 0.66822 | 0.81 | 0.77022 | 110.0979 | 0.54994 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8489 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50787 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8431 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3238 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8466 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1529 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8459 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0979 | 0.55005 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8573 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50793 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8514 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8549 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1535 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8542 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0979 | 0.55017 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8656 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8598 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8633 | 16.5072 | 0.97 | 0.96972 | 112.3981 | 4.1542 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8626 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0978 | 0.55027 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8739 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50805 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8681 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8716 | 16.5084 | 0.97 | 0.96989 | 112.3981 | 4.155 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8709 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0978 | 0.55038 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8823 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50811 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8764 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.324 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8799 | 16.5084 | 0.97 | 0.96989 | 112.3981 | 4.1558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8792 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.098 | 0.55046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8906 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8848 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3238 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8882 | 16.5084 | 0.97 | 0.96989 | 112.3981 | 4.1566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8876 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0983 | 0.55055 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.8989 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50824 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.8931 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3236 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.8966 | 16.5084 | 0.97 | 0.96989 | 112.3981 | 4.1574 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.8959 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0983 | 0.55063 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9073 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.5083 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9014 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9049 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4371 | 4.1571 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9043 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0983 | 0.55072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9156 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50836 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9098 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3233 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9133 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4761 | 4.1568 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9126 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0984 | 0.55078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9239 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50842 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9181 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9216 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4761 | 4.1565 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9209 | 0.66856 | 0.81 | 0.77072 | 110.0986 | 0.55084 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9323 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9264 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9299 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4761 | 4.1563 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9293 | 0.66828 | 0.81 | 0.77063 | 110.0982 | 0.5509 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9406 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50854 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9347 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9382 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4761 | 4.156 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9376 | 0.66828 | 0.81 | 0.77063 | 110.0978 | 0.55095 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9489 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9431 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3236 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9466 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4761 | 4.1557 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9459 | 0.66828 | 0.81 | 0.77063 | 110.0978 | 0.55101 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9573 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50865 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9514 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3236 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9549 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.476 | 4.1554 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9543 | 0.66828 | 0.81 | 0.77063 | 110.0978 | 0.55106 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9656 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50868 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9597 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3236 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9633 | 16.5118 | 0.97 | 0.97008 | 112.4759 | 4.1551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9626 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0976 | 0.55112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.974 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50872 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9681 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9716 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.4264 | 4.1551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9709 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0975 | 0.55118 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9823 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9764 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9799 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9793 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0975 | 0.55125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.9906 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.5088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.9847 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9883 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1553 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9876 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0975 | 0.55131 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
1.999 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50883 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 1.993 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3243 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 1.9966 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1555 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 1.9959 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0975 | 0.55137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0073 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0014 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0049 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.156 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0043 | 0.66849 | 0.81 | 0.77052 | 110.0975 | 0.55143 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0156 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50891 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0097 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.324 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0133 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1564 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0126 | 0.6698 | 0.81 | 0.77139 | 110.1837 | 0.55151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.024 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.018 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3238 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0216 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1568 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.021 | 0.6698 | 0.81 | 0.77139 | 110.27 | 0.55159 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0323 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50899 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0264 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0299 | 16.5003 | 0.97 | 0.96986 | 112.3768 | 4.1572 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0293 | 0.66978 | 0.81 | 0.77139 | 110.27 | 0.55168 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0406 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50902 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0347 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0383 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.416 | 4.1571 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0376 | 0.66978 | 0.81 | 0.77139 | 110.27 | 0.55176 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.049 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.50906 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.043 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0466 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1569 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.046 | 0.66978 | 0.81 | 0.77139 | 110.2699 | 0.55184 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0573 | 0.67749 | -0.83 | -0.79918 | 110.7788 | -0.5091 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0513 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.323 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0549 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1568 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0543 | 0.66978 | 0.81 | 0.77139 | 110.2698 | 0.55192 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0656 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.753 | -0.50917 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0597 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0633 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0626 | 0.67033 | 0.81 | 0.77232 | 110.3137 | 0.55198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.074 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50924 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.068 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3214 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0716 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1564 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.071 | 0.67033 | 0.81 | 0.77232 | 110.3575 | 0.55204 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0823 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50931 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0763 | 16.4059 | -0.98 | -0.98023 | 110.5523 | -3.3204 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0799 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1563 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0793 | 0.67033 | 0.81 | 0.77232 | 110.3575 | 0.55209 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.0906 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50938 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.0847 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.569 | -3.3193 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0883 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1554 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.0876 | 0.67033 | 0.81 | 0.77232 | 110.3576 | 0.55215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.099 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50945 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.093 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3183 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.0966 | 16.5077 | 0.97 | 0.97029 | 112.4552 | 4.1546 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.096 | 0.67123 | 0.81 | 0.77397 | 110.246 | 0.55215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1073 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50952 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1013 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.317 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1049 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1533 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1043 | 0.67123 | 0.81 | 0.77397 | 110.1345 | 0.55216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1156 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50959 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1096 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3157 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1133 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1126 | 0.67123 | 0.81 | 0.77397 | 110.1345 | 0.55216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.124 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50966 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.118 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1216 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.121 | 0.67123 | 0.81 | 0.77397 | 110.1345 | 0.55216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1323 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50971 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1263 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3123 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1299 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1495 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1293 | 0.67243 | 0.81 | 0.77517 | 110.1774 | 0.55214 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1407 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50977 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1346 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3121 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1383 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1482 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1376 | 0.67243 | 0.81 | 0.77517 | 110.2202 | 0.55212 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.149 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50983 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.143 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.312 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1466 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1469 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.146 | 0.67285 | 0.81 | 0.77596 | 110.1231 | 0.55206 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1573 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50989 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1513 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3122 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1549 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1456 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1543 | 0.67285 | 0.81 | 0.77596 | 110.0261 | 0.552 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1657 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.50994 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1596 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3124 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1633 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1626 | 0.67285 | 0.81 | 0.77596 | 110.0261 | 0.55191 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.174 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.168 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3127 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1716 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1434 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.171 | 0.67285 | 0.81 | 0.77596 | 110.0261 | 0.55182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1823 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1763 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3129 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1799 | 16.4996 | 0.97 | 0.96989 | 112.4552 | 4.1424 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1793 | 0.6737 | 0.81 | 0.77713 | 110.0548 | 0.55167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.1907 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51009 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1846 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.313 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1883 | 16.5052 | 0.97 | 0.97002 | 112.4984 | 4.1417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.1877 | 0.6737 | 0.81 | 0.77713 | 110.0835 | 0.55151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.199 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51012 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.1929 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.313 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.1966 | 16.5052 | 0.97 | 0.97002 | 112.5416 | 4.1409 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.196 | 0.6737 | 0.81 | 0.77713 | 110.0835 | 0.55136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2073 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51015 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2013 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3131 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2049 | 16.5087 | 0.97 | 0.97018 | 112.5124 | 4.1399 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2043 | 0.6737 | 0.81 | 0.77713 | 110.0835 | 0.5512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2157 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51018 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2096 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3132 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2133 | 16.5087 | 0.97 | 0.97018 | 112.4832 | 4.1389 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2126 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.0515 | 0.55104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.224 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51022 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2179 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3133 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2216 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.138 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.221 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.0195 | 0.55087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2323 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51025 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2263 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3134 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2299 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.1372 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2293 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.0198 | 0.5507 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2407 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51028 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2346 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3134 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2383 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.1364 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2377 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.02 | 0.55052 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.249 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51031 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2429 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3135 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2466 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.1355 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.246 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.02 | 0.55036 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2573 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51035 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2513 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3136 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2549 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.1347 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2543 | 0.67434 | 0.81 | 0.77771 | 110.02 | 0.55019 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2657 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51038 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2596 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3137 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2633 | 16.5144 | 0.97 | 0.97032 | 112.4832 | 4.1338 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2627 | 0.67528 | 0.81 | 0.77867 | 110.0814 | 0.55002 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.274 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51041 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2679 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3137 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2716 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1335 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.271 | 0.67528 | 0.81 | 0.77867 | 110.1428 | 0.54985 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2823 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51044 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2762 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3138 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.28 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1331 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2793 | 0.67528 | 0.81 | 0.77867 | 110.1428 | 0.54968 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.2907 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51047 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2846 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3139 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2883 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.133 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.2877 | 0.67528 | 0.81 | 0.77867 | 110.1428 | 0.54951 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.299 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51051 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.2929 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.2966 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1329 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.296 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.199 | 0.54934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3074 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7273 | -0.51054 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3012 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3049 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1328 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3043 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.2553 | 0.54918 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3157 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.7271 | -0.51057 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3096 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3141 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3133 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1327 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3127 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.2553 | 0.54901 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.324 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.5106 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3179 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3142 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3216 | 16.5084 | 0.97 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1329 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.321 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.2553 | 0.54885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3324 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.51063 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3262 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3143 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.33 | 16.5084 | 0.96994 | 0.96996 | 112.4832 | 4.133 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3293 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.2553 | 0.54868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3407 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.51067 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3345 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3143 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3383 | 16.5084 | 0.96977 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1332 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3377 | 0.6759 | 0.81 | 0.77876 | 110.2553 | 0.54852 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.349 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.5107 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3429 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3466 | 16.5084 | 0.9696 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1334 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.346 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2549 | 0.54836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3574 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.51073 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3512 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3145 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.355 | 16.5084 | 0.96944 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1335 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3543 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54821 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3657 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.51076 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3595 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3146 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3633 | 16.5084 | 0.96927 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1337 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3627 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.374 | 0.67592 | -0.83 | -0.79759 | 110.727 | -0.5108 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3679 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3147 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3716 | 16.5084 | 0.9691 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1338 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.371 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.5479 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3824 | 0.67555 | -0.83 | -0.79708 | 110.7766 | -0.51084 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3762 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3147 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.38 | 16.5084 | 0.96894 | 0.96996 | 112.4832 | 4.134 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3793 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54774 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.3907 | 0.67555 | -0.83 | -0.79708 | 110.8263 | -0.51088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3845 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3148 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3883 | 16.5084 | 0.96877 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1339 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.3877 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54758 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.399 | 0.67555 | -0.83 | -0.79708 | 110.8263 | -0.51093 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.3929 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3149 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.3966 | 16.5084 | 0.9686 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1338 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.396 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54742 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4074 | 0.67555 | -0.83 | -0.79708 | 110.8263 | -0.51097 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4012 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.315 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.405 | 16.5084 | 0.96844 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1337 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4044 | 0.67584 | 0.81 | 0.77846 | 110.2546 | 0.54726 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4157 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7767 | -0.51104 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4095 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.315 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4133 | 16.5084 | 0.96827 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1336 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4127 | 0.67668 | 0.81 | 0.77989 | 110.302 | 0.54706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.424 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.5111 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4178 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3151 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4216 | 16.5084 | 0.9681 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1335 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.421 | 0.67668 | 0.81 | 0.77989 | 110.3494 | 0.54686 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4324 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51117 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4262 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3152 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.43 | 16.5084 | 0.96794 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1334 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4294 | 0.67699 | 0.81 | 0.78053 | 110.2672 | 0.54665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4407 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51123 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4345 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3153 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4383 | 16.5084 | 0.96777 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1333 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4377 | 0.67699 | 0.81 | 0.78053 | 110.185 | 0.54644 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.449 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.5113 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4428 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3153 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4466 | 16.5084 | 0.9676 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1332 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.446 | 0.67752 | 0.81 | 0.7811 | 110.185 | 0.54623 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4574 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51136 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4512 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3154 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.455 | 16.5084 | 0.96744 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1336 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4544 | 0.67752 | 0.81 | 0.7811 | 110.185 | 0.54601 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4657 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51142 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4595 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3155 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4633 | 16.5084 | 0.96727 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1341 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4627 | 0.67784 | 0.81 | 0.78167 | 110.1171 | 0.54577 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51149 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4678 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4716 | 16.5084 | 0.9671 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1346 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.471 | 0.67784 | 0.81 | 0.78167 | 110.0492 | 0.54554 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4824 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51152 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4761 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.48 | 16.5084 | 0.96694 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1351 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4794 | 0.67784 | 0.81 | 0.78167 | 110.0491 | 0.54533 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4907 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51155 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4845 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3157 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4883 | 16.5084 | 0.96677 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1356 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.4877 | 0.67784 | 0.81 | 0.78167 | 110.049 | 0.54512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.4991 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51159 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.4928 | 16.4064 | -0.98 | -0.98018 | 110.5857 | -3.3158 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.4966 | 16.5084 | 0.9666 | 0.96996 | 112.4832 | 4.1361 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.496 | 0.67826 | 0.81 | 0.78225 | 110.0784 | 0.5449 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5074 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51162 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5011 | 16.4019 | -0.98 | -0.9798 | 110.5445 | -3.3164 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.505 | 16.4904 | 0.96644 | 0.96889 | 112.4832 | 4.138 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5044 | 0.67826 | 0.81 | 0.78225 | 110.1078 | 0.54467 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5157 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51165 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5095 | 16.4019 | -0.98 | -0.9798 | 110.5034 | -3.3171 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5133 | 16.4904 | 0.96627 | 0.96889 | 112.4832 | 4.1399 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5127 | 0.67879 | 0.81 | 0.78282 | 110.1078 | 0.54448 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5241 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51168 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5178 | 16.3979 | -0.98 | -0.97963 | 110.5385 | -3.318 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5216 | 16.4904 | 0.9661 | 0.96889 | 112.4832 | 4.1413 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.521 | 0.67879 | 0.81 | 0.78282 | 110.1078 | 0.54429 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5324 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51171 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5261 | 16.3979 | -0.98 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3189 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.53 | 16.4904 | 0.96594 | 0.96889 | 112.4832 | 4.1427 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5294 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0699 | 0.54408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5407 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51175 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5344 | 16.3979 | -0.98 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3198 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5383 | 16.4602 | 0.96577 | 0.96777 | 112.4832 | 4.1455 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5377 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.032 | 0.54388 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5491 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51178 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5428 | 16.3979 | -0.98 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3207 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5466 | 16.4602 | 0.9656 | 0.96777 | 112.4832 | 4.1483 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5461 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0322 | 0.5437 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5574 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51181 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5511 | 16.3979 | -0.98 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3216 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.555 | 16.4364 | 0.96544 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1535 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5544 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0324 | 0.54352 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5657 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51184 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5594 | 16.3979 | -0.97995 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5633 | 16.4364 | 0.96527 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1586 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5627 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0326 | 0.54337 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51188 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5678 | 16.3979 | -0.97978 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5716 | 16.4364 | 0.9651 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1638 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5711 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0328 | 0.54321 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5824 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5761 | 16.3979 | -0.97962 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3243 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.58 | 16.4364 | 0.96494 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1689 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5794 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0328 | 0.54305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5907 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5844 | 16.3979 | -0.97945 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3252 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5883 | 16.4364 | 0.96477 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1741 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5877 | 0.67916 | 0.81 | 0.78326 | 110.0328 | 0.54289 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.5991 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.5927 | 16.3979 | -0.97928 | -0.97963 | 110.5736 | -3.3261 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.5966 | 16.4364 | 0.9646 | 0.96598 | 112.4832 | 4.1792 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.5961 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0383 | 0.54276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6074 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.512 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6011 | 16.3931 | -0.97912 | -0.97942 | 110.5165 | -3.3274 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.605 | 16.4491 | 0.96444 | 0.96521 | 112.4832 | 4.1856 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6044 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0438 | 0.54262 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6157 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51204 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6094 | 16.3931 | -0.97895 | -0.97942 | 110.4594 | -3.3286 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6133 | 16.4491 | 0.96427 | 0.96521 | 112.4832 | 4.1921 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6127 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0438 | 0.54248 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6241 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51207 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6177 | 16.3886 | -0.97878 | -0.97926 | 110.4597 | -3.3301 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6217 | 16.443 | 0.9641 | 0.96417 | 112.4832 | 4.2 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6211 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0438 | 0.54235 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6324 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.5121 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6261 | 16.3886 | -0.97862 | -0.97926 | 110.46 | -3.3316 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.63 | 16.443 | 0.96394 | 0.96417 | 112.4832 | 4.208 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6294 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0438 | 0.54222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6407 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51213 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6344 | 16.3826 | -0.97845 | -0.9791 | 110.4808 | -3.3334 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6383 | 16.443 | 0.96377 | 0.96417 | 112.4832 | 4.2162 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6377 | 0.67926 | 0.81 | 0.78347 | 110.0438 | 0.5421 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6491 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51217 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6427 | 16.3826 | -0.97828 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3351 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6467 | 16.443 | 0.9636 | 0.96417 | 112.4832 | 4.2244 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6461 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.1355 | 0.542 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6574 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.5122 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.651 | 16.3826 | -0.97812 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3369 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.655 | 16.443 | 0.96344 | 0.96417 | 112.4832 | 4.2326 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6544 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.2272 | 0.5419 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6658 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51223 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6594 | 16.3826 | -0.97795 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3386 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6633 | 16.443 | 0.96327 | 0.96417 | 112.4832 | 4.2407 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6628 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.2273 | 0.5418 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51226 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6677 | 16.3826 | -0.97779 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3403 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6717 | 16.443 | 0.9631 | 0.96417 | 112.4839 | 4.2489 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6711 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.2273 | 0.5417 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6824 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51229 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.676 | 16.3826 | -0.97762 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3421 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.68 | 16.443 | 0.96294 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2571 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6794 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.2273 | 0.54162 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6908 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51233 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6844 | 16.3826 | -0.97745 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3438 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6883 | 16.443 | 0.96277 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2648 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6878 | 0.67893 | 0.81 | 0.78257 | 110.2273 | 0.54154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.6991 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51236 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.6927 | 16.3826 | -0.97729 | -0.9791 | 110.5016 | -3.3456 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.6967 | 16.443 | 0.9626 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2724 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.6961 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.219 | 0.54147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7074 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51239 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.701 | 16.3879 | -0.97712 | -0.97657 | 110.5016 | -3.3515 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.705 | 16.443 | 0.96244 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7044 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2107 | 0.54141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7158 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51242 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7093 | 16.3879 | -0.97695 | -0.97657 | 110.5016 | -3.3574 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7133 | 16.443 | 0.96227 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2878 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7128 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2104 | 0.54133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7241 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51245 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7177 | 16.3751 | -0.97679 | -0.97618 | 110.54 | -3.3639 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7217 | 16.443 | 0.9621 | 0.96417 | 112.4846 | 4.2955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7211 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2102 | 0.54126 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7324 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51249 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.726 | 16.3751 | -0.97662 | -0.97618 | 110.5784 | -3.3704 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.73 | 16.443 | 0.96194 | 0.96417 | 112.4846 | 4.3031 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7294 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2102 | 0.54119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7408 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51252 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7343 | 16.3675 | -0.97645 | -0.97593 | 110.5064 | -3.3772 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7383 | 16.4453 | 0.96177 | 0.96392 | 112.5636 | 4.3112 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7378 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2102 | 0.54112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7491 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51255 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7427 | 16.3675 | -0.97629 | -0.97593 | 110.4344 | -3.384 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7467 | 16.4453 | 0.9616 | 0.96392 | 112.6426 | 4.3192 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7461 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2102 | 0.54104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7574 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51258 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.751 | 16.3675 | -0.97612 | -0.97593 | 110.4344 | -3.3908 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.755 | 16.443 | 0.96144 | 0.96365 | 112.6426 | 4.3275 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7544 | 0.6787 | 0.81 | 0.78206 | 110.2102 | 0.54097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7658 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51262 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7593 | 16.3675 | -0.97595 | -0.97593 | 110.4344 | -3.3977 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7633 | 16.443 | 0.96127 | 0.96365 | 112.6426 | 4.3359 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7628 | 0.67859 | 0.81 | 0.78248 | 110.1185 | 0.54087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51265 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7676 | 16.3675 | -0.97579 | -0.97593 | 110.4344 | -3.4045 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7717 | 16.443 | 0.9611 | 0.96365 | 112.6426 | 4.3443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7711 | 0.67859 | 0.81 | 0.78248 | 110.0268 | 0.54077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7824 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51268 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.776 | 16.3675 | -0.97562 | -0.97593 | 110.4344 | -3.4113 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.78 | 16.443 | 0.96094 | 0.96365 | 112.6426 | 4.3527 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7794 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.54066 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7908 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51271 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7843 | 16.3675 | -0.97545 | -0.97593 | 110.4344 | -3.4182 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7883 | 16.4447 | 0.96077 | 0.96345 | 112.6332 | 4.3613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7878 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.54054 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.7991 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51273 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.7926 | 16.3675 | -0.97529 | -0.97593 | 110.4344 | -3.425 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.7967 | 16.4447 | 0.9606 | 0.96345 | 112.6239 | 4.37 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.7961 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.54043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8074 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.801 | 16.3628 | -0.97512 | -0.97575 | 110.4344 | -3.4321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.805 | 16.4447 | 0.96044 | 0.96345 | 112.6239 | 4.3786 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8044 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.54032 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8158 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8093 | 16.3628 | -0.97495 | -0.97575 | 110.4344 | -3.4392 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8133 | 16.4447 | 0.96027 | 0.96345 | 112.6239 | 4.3872 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8128 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.5402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8241 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8176 | 16.3564 | -0.97479 | -0.97558 | 110.4544 | -3.4465 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8217 | 16.4447 | 0.9601 | 0.96345 | 112.6239 | 4.3959 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8211 | 0.6791 | 0.81 | 0.78315 | 110.0268 | 0.54009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8325 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8259 | 16.3564 | -0.97462 | -0.97558 | 110.4743 | -3.4538 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.83 | 16.4447 | 0.95994 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4045 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8295 | 0.67958 | 0.81 | 0.78384 | 110.0593 | 0.53999 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8408 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8343 | 16.3564 | -0.97445 | -0.97558 | 110.4743 | -3.4612 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8383 | 16.4447 | 0.95977 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4132 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8378 | 0.67958 | 0.81 | 0.78384 | 110.0917 | 0.5399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8491 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8426 | 16.3564 | -0.97429 | -0.97558 | 110.4743 | -3.4685 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8467 | 16.4447 | 0.9596 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4218 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8461 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 110.0423 | 0.53979 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8575 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8509 | 16.3844 | -0.97412 | -0.97495 | 110.4171 | -3.4769 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.855 | 16.4447 | 0.95944 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4305 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8545 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53968 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8658 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8593 | 16.3844 | -0.97395 | -0.97495 | 110.36 | -3.4854 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8633 | 16.4447 | 0.95927 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4391 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8628 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53959 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8676 | 16.3844 | -0.97379 | -0.97495 | 110.36 | -3.4938 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8717 | 16.4447 | 0.9591 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4478 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8711 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.5395 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8825 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8759 | 16.3844 | -0.97362 | -0.97495 | 110.36 | -3.5023 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.88 | 16.4447 | 0.95894 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4564 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8795 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53942 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8908 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8842 | 16.4009 | -0.97345 | -0.9747 | 110.36 | -3.5112 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8884 | 16.4447 | 0.95877 | 0.96345 | 112.6239 | 4.465 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8878 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.8991 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.8926 | 16.4009 | -0.97329 | -0.9747 | 110.36 | -3.5201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.8967 | 16.4447 | 0.9586 | 0.96345 | 112.6239 | 4.4737 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.8961 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9075 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9009 | 16.3984 | -0.97312 | -0.97453 | 110.3959 | -3.5293 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.905 | 16.4639 | 0.95844 | 0.96272 | 112.6239 | 4.4834 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9045 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53918 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9158 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9092 | 16.3984 | -0.97295 | -0.97453 | 110.4319 | -3.5384 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9133 | 16.4639 | 0.95827 | 0.96272 | 112.6239 | 4.4931 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9128 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53911 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9241 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9176 | 16.3984 | -0.97279 | -0.97453 | 110.4319 | -3.5469 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9217 | 16.4639 | 0.9581 | 0.96272 | 112.6239 | 4.5014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9211 | 0.68029 | 0.81 | 0.785 | 109.9929 | 0.53905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9325 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9259 | 16.3984 | -0.97262 | -0.97453 | 110.4319 | -3.5555 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.93 | 16.4639 | 0.95794 | 0.96272 | 112.6239 | 4.5096 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9295 | 0.68106 | 0.81 | 0.78575 | 110.0553 | 0.53898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9408 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9342 | 16.3985 | -0.97245 | -0.97453 | 110.4319 | -3.5637 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9384 | 16.503 | 0.95777 | 0.96173 | 112.6239 | 4.5194 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9378 | 0.68106 | 0.81 | 0.78575 | 110.1178 | 0.53891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9491 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9425 | 16.3985 | -0.97229 | -0.97453 | 110.4319 | -3.5719 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9467 | 16.503 | 0.9576 | 0.96173 | 112.6239 | 4.5292 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9462 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1446 | 0.53885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9575 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9509 | 16.3921 | -0.97212 | -0.97433 | 110.3737 | -3.5805 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.955 | 16.503 | 0.95744 | 0.96173 | 112.6237 | 4.5376 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9545 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53879 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9658 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9592 | 16.3921 | -0.97196 | -0.97433 | 110.3155 | -3.589 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9633 | 16.503 | 0.95727 | 0.96173 | 112.6236 | 4.5459 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9628 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53874 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9741 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9675 | 16.3901 | -0.97179 | -0.97415 | 110.3155 | -3.5978 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9717 | 16.503 | 0.9571 | 0.96173 | 112.6236 | 4.552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9711 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9825 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9759 | 16.3901 | -0.97162 | -0.97415 | 110.3155 | -3.6066 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.98 | 16.503 | 0.95694 | 0.96173 | 112.6236 | 4.558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9795 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53862 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9908 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9842 | 16.3901 | -0.97146 | -0.97415 | 110.3155 | -3.6154 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9884 | 16.503 | 0.95677 | 0.96173 | 112.6236 | 4.564 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9878 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53856 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
2.9992 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 2.9925 | 16.3901 | -0.97129 | -0.97415 | 110.3155 | -3.6242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 2.9967 | 16.503 | 0.9566 | 0.96173 | 112.6236 | 4.57 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 2.9962 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53851 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0075 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0008 | 16.3901 | -0.97112 | -0.97415 | 110.3155 | -3.633 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.005 | 16.4979 | 0.95644 | 0.96149 | 112.663 | 4.5764 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0045 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53845 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0158 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0092 | 16.3901 | -0.97096 | -0.97415 | 110.3155 | -3.6418 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0134 | 16.4979 | 0.95627 | 0.96149 | 112.7024 | 4.5827 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0128 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.5384 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0242 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0175 | 16.3864 | -0.97079 | -0.97391 | 110.3683 | -3.6506 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0217 | 16.4938 | 0.9561 | 0.96122 | 112.6584 | 4.5882 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0212 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53835 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0325 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0258 | 16.3864 | -0.97062 | -0.97391 | 110.4211 | -3.6594 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.03 | 16.4938 | 0.95594 | 0.96122 | 112.6145 | 4.5937 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0295 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.5383 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0408 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0342 | 16.3864 | -0.97046 | -0.97391 | 110.4211 | -3.6679 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0384 | 16.4886 | 0.95577 | 0.961 | 112.6145 | 4.5981 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0378 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53824 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0492 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0425 | 16.3864 | -0.97029 | -0.97391 | 110.4211 | -3.6765 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0467 | 16.4886 | 0.9556 | 0.961 | 112.6145 | 4.6026 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0462 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53819 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0575 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0508 | 16.3802 | -0.97012 | -0.97348 | 110.3821 | -3.6854 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.055 | 16.4886 | 0.95544 | 0.961 | 112.6145 | 4.607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0545 | 0.68164 | 0.81 | 0.78597 | 110.1714 | 0.53814 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0658 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0591 | 16.3802 | -0.96996 | -0.97348 | 110.3432 | -3.6944 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0634 | 16.4886 | 0.95527 | 0.961 | 112.6145 | 4.6114 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0628 | 0.68217 | 0.81 | 0.78654 | 110.1714 | 0.53805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0742 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0675 | 16.3802 | -0.96979 | -0.97348 | 110.3433 | -3.7033 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0717 | 16.4886 | 0.9551 | 0.961 | 112.6144 | 4.6158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0712 | 0.68217 | 0.81 | 0.78654 | 110.1714 | 0.53796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0825 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0758 | 16.3802 | -0.96962 | -0.97348 | 110.3434 | -3.7122 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.08 | 16.4886 | 0.95494 | 0.961 | 112.6144 | 4.6202 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0795 | 0.68328 | 0.81 | 0.78803 | 110.1202 | 0.53783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0908 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0841 | 16.3801 | -0.96946 | -0.97348 | 110.3434 | -3.7212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0884 | 16.4886 | 0.95477 | 0.961 | 112.6144 | 4.6246 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0878 | 0.68328 | 0.81 | 0.78803 | 110.0691 | 0.53771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.0992 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.0925 | 16.3801 | -0.96929 | -0.97348 | 110.3434 | -3.7301 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.0967 | 16.4886 | 0.9546 | 0.961 | 112.6145 | 4.629 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.0962 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.0691 | 0.53757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1075 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1008 | 16.3744 | -0.96912 | -0.97324 | 110.3816 | -3.7394 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.105 | 16.4886 | 0.95444 | 0.961 | 112.6145 | 4.6335 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1045 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.0691 | 0.53743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1158 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1091 | 16.3744 | -0.96896 | -0.97324 | 110.4198 | -3.7486 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1134 | 16.4886 | 0.95427 | 0.961 | 112.6145 | 4.6379 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1128 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1242 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1174 | 16.3744 | -0.96879 | -0.97324 | 110.4198 | -3.7537 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1217 | 16.4886 | 0.9541 | 0.961 | 112.6145 | 4.6423 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1212 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53712 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1325 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1258 | 16.3744 | -0.96862 | -0.97324 | 110.4198 | -3.7588 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.13 | 16.4886 | 0.95394 | 0.961 | 112.6145 | 4.6467 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1295 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53696 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1408 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1341 | 16.3744 | -0.96846 | -0.97324 | 110.4198 | -3.7633 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1384 | 16.4886 | 0.95377 | 0.961 | 112.6145 | 4.6511 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1378 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53681 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1492 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1424 | 16.3744 | -0.96829 | -0.97324 | 110.4198 | -3.7678 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1467 | 16.4886 | 0.9536 | 0.961 | 112.6145 | 4.6555 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1462 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1575 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1508 | 16.3692 | -0.96812 | -0.97302 | 110.4198 | -3.7723 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.155 | 16.4886 | 0.95344 | 0.961 | 112.6144 | 4.6596 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1545 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.5365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1659 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1591 | 16.3692 | -0.96796 | -0.97302 | 110.4198 | -3.7768 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1634 | 16.4886 | 0.95327 | 0.961 | 112.6144 | 4.6637 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1629 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53635 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1742 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1674 | 16.3641 | -0.96779 | -0.97278 | 110.3644 | -3.7816 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1717 | 16.4886 | 0.9531 | 0.961 | 112.6144 | 4.6674 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1712 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53619 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1825 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1757 | 16.3641 | -0.96762 | -0.97278 | 110.3091 | -3.7864 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.18 | 16.4886 | 0.95294 | 0.961 | 112.6145 | 4.6711 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1795 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53605 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1909 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1841 | 16.3641 | -0.96746 | -0.97278 | 110.3091 | -3.7912 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1884 | 16.4886 | 0.95277 | 0.961 | 112.6145 | 4.6748 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1879 | 0.68371 | 0.81 | 0.78861 | 110.069 | 0.53591 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.1992 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.1924 | 16.3641 | -0.96729 | -0.97278 | 110.3091 | -3.7961 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.1967 | 16.4886 | 0.9526 | 0.961 | 112.6145 | 4.6785 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.1962 | 0.68437 | 0.81 | 0.7891 | 110.0541 | 0.53579 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2075 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2007 | 16.3633 | -0.96712 | -0.97265 | 110.3443 | -3.8011 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.205 | 16.4886 | 0.95244 | 0.961 | 112.6145 | 4.682 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2045 | 0.68437 | 0.81 | 0.7891 | 110.0393 | 0.53566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2159 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2091 | 16.3633 | -0.96696 | -0.97265 | 110.3795 | -3.8061 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2134 | 16.4886 | 0.95227 | 0.961 | 112.6145 | 4.6854 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2129 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0695 | 0.53551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2242 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2174 | 16.3633 | -0.96679 | -0.97265 | 110.3795 | -3.8108 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2217 | 16.4886 | 0.9521 | 0.961 | 112.6145 | 4.6889 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2212 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0998 | 0.53536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2325 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2257 | 16.3633 | -0.96662 | -0.97265 | 110.3795 | -3.8156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.23 | 16.4886 | 0.95194 | 0.961 | 112.6145 | 4.6923 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2295 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0996 | 0.53521 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2409 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.234 | 16.3633 | -0.96646 | -0.97265 | 110.3795 | -3.8201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2384 | 16.4886 | 0.95177 | 0.961 | 112.6145 | 4.6958 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2379 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.53507 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2492 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2424 | 16.3633 | -0.96629 | -0.97265 | 110.3795 | -3.8246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2467 | 16.4886 | 0.9516 | 0.961 | 112.6145 | 4.6992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2462 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.53494 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2575 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2507 | 16.364 | -0.96613 | -0.97246 | 110.3795 | -3.8294 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2551 | 16.4832 | 0.95144 | 0.96075 | 112.6537 | 4.703 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2545 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.53481 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2659 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.259 | 16.364 | -0.96596 | -0.97246 | 110.3795 | -3.8342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2634 | 16.4832 | 0.95127 | 0.96075 | 112.6929 | 4.7067 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2629 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.53471 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2742 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2674 | 16.364 | -0.96579 | -0.97246 | 110.3795 | -3.8379 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2717 | 16.4771 | 0.9511 | 0.96056 | 112.6451 | 4.7106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2712 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.53461 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2825 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2757 | 16.364 | -0.96563 | -0.97246 | 110.3795 | -3.8415 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.28 | 16.4771 | 0.95094 | 0.96056 | 112.5972 | 4.7146 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2795 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.5345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2909 | 0.67467 | -0.83 | -0.79614 | 110.7271 | -0.51279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.284 | 16.3613 | -0.96546 | -0.97224 | 110.3389 | -3.8455 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2884 | 16.4741 | 0.95077 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7188 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2879 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.5344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.2992 | 0.6738 | -0.83 | -0.79498 | 110.7758 | -0.51282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.2923 | 16.3613 | -0.96529 | -0.97224 | 110.2982 | -3.8495 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.2967 | 16.4741 | 0.9506 | 0.96033 | 112.5972 | 4.723 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.2962 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.5343 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3075 | 0.6738 | -0.83 | -0.79498 | 110.8244 | -0.51285 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3007 | 16.3613 | -0.96513 | -0.97224 | 110.2982 | -3.853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3051 | 16.4741 | 0.95044 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7273 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3046 | 0.68497 | 0.81 | 0.78986 | 110.0995 | 0.5342 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3159 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7882 | -0.51289 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.309 | 16.3613 | -0.96496 | -0.97224 | 110.2982 | -3.8566 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3134 | 16.4741 | 0.95027 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3129 | 0.68543 | 0.81 | 0.79024 | 110.1393 | 0.5341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3242 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7519 | -0.51294 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3173 | 16.357 | -0.96479 | -0.97204 | 110.3349 | -3.8601 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3217 | 16.4741 | 0.9501 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7346 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3212 | 0.68543 | 0.81 | 0.79024 | 110.179 | 0.53399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3325 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7519 | -0.51298 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3257 | 16.357 | -0.96463 | -0.97204 | 110.3715 | -3.8637 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.33 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7378 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3296 | 0.68543 | 0.81 | 0.79024 | 110.1787 | 0.53388 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3409 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7519 | -0.51303 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.334 | 16.357 | -0.96446 | -0.97204 | 110.3715 | -3.8672 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3384 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.741 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3379 | 0.68543 | 0.81 | 0.79024 | 110.1784 | 0.53378 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3492 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7519 | -0.51308 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3423 | 16.357 | -0.96429 | -0.97204 | 110.3715 | -3.8708 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3467 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7441 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3462 | 0.68593 | 0.81 | 0.79018 | 110.2481 | 0.53369 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3575 | 0.67339 | -0.83 | -0.79427 | 110.7519 | -0.51312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3506 | 16.357 | -0.96413 | -0.97204 | 110.3715 | -3.8744 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3551 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7458 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3546 | 0.68593 | 0.81 | 0.79018 | 110.3178 | 0.53361 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3659 | 0.70174 | -0.83 | -0.82545 | 110.7519 | -0.51246 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.359 | 16.357 | -0.96396 | -0.97204 | 110.3715 | -3.8779 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3634 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7474 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3629 | 0.68593 | 0.81 | 0.79018 | 110.318 | 0.53353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3742 | 0.70174 | -0.83 | -0.82545 | 110.7519 | -0.51181 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3673 | 16.3523 | -0.96379 | -0.97185 | 110.3715 | -3.8814 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3717 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7491 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3712 | 0.68593 | 0.81 | 0.79018 | 110.3181 | 0.53344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3825 | 0.70092 | -0.83 | -0.82448 | 110.7867 | -0.51117 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3756 | 16.3523 | -0.96363 | -0.97185 | 110.3715 | -3.885 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3801 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3796 | 0.68567 | 0.81 | 0.78991 | 110.3181 | 0.53337 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3909 | 0.70092 | -0.83 | -0.82448 | 110.8215 | -0.51054 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.384 | 16.3523 | -0.96346 | -0.97185 | 110.3715 | -3.8882 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3884 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7524 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3879 | 0.68567 | 0.81 | 0.78991 | 110.318 | 0.53329 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.3992 | 0.70092 | -0.83 | -0.82448 | 110.8215 | -0.5099 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.3923 | 16.3523 | -0.96329 | -0.97185 | 110.3715 | -3.8915 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.3967 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.754 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.3962 | 0.68567 | 0.81 | 0.78991 | 110.3181 | 0.53321 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4075 | 0.70092 | -0.83 | -0.82448 | 110.8215 | -0.50927 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4006 | 16.3472 | -0.96313 | -0.9716 | 110.3166 | -3.8951 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4051 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7557 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4046 | 0.68567 | 0.81 | 0.78991 | 110.3181 | 0.53313 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4159 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7662 | -0.50865 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4089 | 16.3472 | -0.96296 | -0.9716 | 110.2617 | -3.8987 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4134 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7573 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4129 | 0.68567 | 0.81 | 0.7899 | 110.3179 | 0.53306 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4242 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7109 | -0.50803 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4173 | 16.3437 | -0.96279 | -0.97135 | 110.3167 | -3.9027 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4217 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7587 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4212 | 0.68567 | 0.81 | 0.7899 | 110.3177 | 0.53298 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4325 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7109 | -0.50742 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4256 | 16.3437 | -0.96263 | -0.97135 | 110.3718 | -3.9066 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4301 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.76 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4296 | 0.68623 | 0.81 | 0.79074 | 110.342 | 0.53288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4409 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7109 | -0.5068 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4339 | 16.3437 | -0.96246 | -0.97135 | 110.3718 | -3.9102 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4384 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7611 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4379 | 0.68623 | 0.81 | 0.79074 | 110.3664 | 0.53278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4492 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7109 | -0.50618 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4423 | 16.3437 | -0.96229 | -0.97135 | 110.3718 | -3.9138 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4467 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7621 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4462 | 0.68613 | 0.81 | 0.79108 | 110.2904 | 0.53267 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4576 | 0.70035 | -0.83 | -0.82382 | 110.7109 | -0.50556 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4506 | 16.3416 | -0.96213 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9177 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4551 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7629 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4546 | 0.68613 | 0.81 | 0.79108 | 110.2143 | 0.53255 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4659 | 0.69976 | -0.83 | -0.82329 | 110.7109 | -0.50495 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4589 | 16.3416 | -0.96196 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9216 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4634 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7637 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4629 | 0.68658 | 0.81 | 0.79145 | 110.2142 | 0.53244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4742 | 0.69976 | -0.83 | -0.82329 | 110.7109 | -0.50435 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4672 | 16.3416 | -0.96179 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4717 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7644 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4712 | 0.68658 | 0.81 | 0.79145 | 110.214 | 0.53232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4826 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.7652 | -0.50376 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4756 | 16.3416 | -0.96163 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9281 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4801 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7652 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4796 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.1344 | 0.53215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4909 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.8195 | -0.50317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4839 | 16.3416 | -0.96146 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9313 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4884 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.766 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4879 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.0547 | 0.53199 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.4992 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.8194 | -0.50257 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.4922 | 16.3416 | -0.96129 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9346 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.4967 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.4962 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.0547 | 0.53187 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5076 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.8194 | -0.50198 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5005 | 16.3416 | -0.96113 | -0.97116 | 110.3718 | -3.9378 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5051 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7676 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5046 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.0547 | 0.53174 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5159 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.8194 | -0.50139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5089 | 16.3416 | -0.96096 | -0.97116 | 110.3718 | -3.941 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5134 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7683 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5129 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.0549 | 0.53163 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5242 | 0.6994 | -0.83 | -0.82272 | 110.8194 | -0.5008 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5172 | 16.3354 | -0.96079 | -0.9708 | 110.3672 | -3.9445 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5217 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7691 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5213 | 0.68782 | 0.81 | 0.79353 | 110.0551 | 0.53151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5326 | 0.69894 | -0.83 | -0.82219 | 110.7755 | -0.50022 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5255 | 16.3354 | -0.96063 | -0.9708 | 110.3626 | -3.9479 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5301 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7699 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5296 | 0.68846 | 0.81 | 0.79409 | 110.0241 | 0.53139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5409 | 0.69894 | -0.83 | -0.82219 | 110.7317 | -0.49964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5339 | 16.3313 | -0.96046 | -0.97064 | 110.3626 | -3.9515 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5384 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7707 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5379 | 0.68846 | 0.81 | 0.79409 | 109.9931 | 0.53127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5492 | 0.69894 | -0.83 | -0.82219 | 110.7317 | -0.49907 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5422 | 16.3313 | -0.9603 | -0.97064 | 110.3626 | -3.9551 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5467 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7715 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5462 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.0643 | 0.5311 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5576 | 0.69894 | -0.83 | -0.82219 | 110.7317 | -0.49849 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5505 | 16.3313 | -0.96013 | -0.97064 | 110.3626 | -3.9588 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5551 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.7723 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5546 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.1355 | 0.53094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5659 | 0.69849 | -0.83 | -0.82168 | 110.7317 | -0.49792 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5589 | 16.3313 | -0.96 | -0.97064 | 110.3626 | -3.9624 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5634 | 16.4741 | 0.95 | 0.96033 | 112.5972 | 4.773 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5629 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.1354 | 0.53078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5742 | 0.69849 | -0.83 | -0.82168 | 110.7317 | -0.49736 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5672 | 16.3313 | -0.96 | -0.97064 | 110.3626 | -3.9657 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5717 | 16.473 | 0.95 | 0.96011 | 112.5734 | 4.7741 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5713 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.1354 | 0.53061 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5826 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7628 | -0.4968 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5755 | 16.3313 | -0.96 | -0.97064 | 110.3626 | -3.969 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5801 | 16.473 | 0.95 | 0.96011 | 112.5496 | 4.7751 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5796 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.1354 | 0.53045 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5909 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.794 | -0.49624 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5838 | 16.3313 | -0.96 | -0.97064 | 110.3626 | -3.972 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5884 | 16.473 | 0.95 | 0.96011 | 112.5496 | 4.7762 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5879 | 0.68966 | 0.81 | 0.79571 | 110.1354 | 0.53029 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.5992 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.794 | -0.49569 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.5922 | 16.3313 | -0.96 | -0.97064 | 110.3626 | -3.975 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.5967 | 16.473 | 0.95 | 0.96011 | 112.5496 | 4.7772 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.5963 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1338 | 0.5301 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6076 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.794 | -0.49513 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6005 | 16.3256 | -0.96 | -0.9704 | 110.4024 | -3.9783 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.5943 | 4.7788 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6046 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52992 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6159 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7941 | -0.49458 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6088 | 16.3256 | -0.96 | -0.9704 | 110.4421 | -3.9816 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6134 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7803 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6129 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52975 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6242 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7943 | -0.49402 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6171 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3721 | -3.9847 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6217 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7818 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6213 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6326 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.49346 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6255 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3021 | -3.9879 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7834 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6296 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52941 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6409 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.49291 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6338 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3021 | -3.991 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6384 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7849 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6379 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6492 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.49235 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6421 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3021 | -3.9942 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7864 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6463 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.5291 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6576 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.4918 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6505 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3021 | -3.9973 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7879 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6546 | 0.69072 | 0.81 | 0.79671 | 110.1323 | 0.52894 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6659 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.49124 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6588 | 16.3306 | -0.96 | -0.97039 | 110.3021 | -4.0005 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6634 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7895 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6629 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.1959 | 0.5288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6742 | 0.69822 | -0.83 | -0.82131 | 110.7942 | -0.49068 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6671 | 16.3577 | -0.96 | -0.97098 | 110.3021 | -4.0026 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7907 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6713 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52867 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6826 | 0.69751 | -0.83 | -0.82057 | 110.7243 | -0.49014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6755 | 16.3577 | -0.96 | -0.97098 | 110.3021 | -4.0048 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7919 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6796 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52853 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6909 | 0.69751 | -0.83 | -0.82057 | 110.6543 | -0.48961 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6838 | 16.355 | -0.96 | -0.9708 | 110.3385 | -4.0072 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6884 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.793 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6879 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52839 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.6992 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.6927 | -0.48909 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.6921 | 16.355 | -0.96 | -0.9708 | 110.3749 | -4.0095 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.6968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.794 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.6963 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52826 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7076 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48858 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7004 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0111 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7947 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7046 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52812 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7159 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48803 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7088 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0126 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7134 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.713 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52798 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7242 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48749 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7171 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0141 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7218 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7962 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7213 | 0.6905 | 0.81 | 0.79604 | 110.2595 | 0.52784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7326 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48693 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7254 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.797 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7296 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2598 | 0.52771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7409 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7337 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0168 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7384 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7977 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7379 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52758 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7492 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7421 | 16.3787 | -0.96 | -0.97127 | 110.3749 | -4.0181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7984 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7463 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7576 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7504 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.3207 | -4.0197 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7546 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7659 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7587 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7634 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.7999 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.763 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52716 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7743 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48413 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7671 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0228 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8007 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7713 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52702 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7826 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48427 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7754 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0244 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7796 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52688 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7909 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48442 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7837 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0257 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7884 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8022 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.788 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52673 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.7993 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48454 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.7921 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.027 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.7968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8029 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.7963 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52658 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8076 | 0.69646 | -0.83 | -0.81948 | 110.731 | -0.48466 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8004 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0283 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8037 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8046 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8159 | 0.69608 | -0.83 | -0.81907 | 110.7307 | -0.48479 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8087 | 16.3737 | -0.96 | -0.97102 | 110.2666 | -4.0296 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8134 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8044 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.813 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52628 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8243 | 0.69608 | -0.83 | -0.81907 | 110.7305 | -0.48491 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.817 | 16.3582 | -0.96 | -0.97056 | 110.2911 | -4.0312 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8218 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8051 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8213 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2601 | 0.52613 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8326 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7619 | -0.48504 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8254 | 16.3582 | -0.96 | -0.97056 | 110.3157 | -4.0328 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8059 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8296 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2599 | 0.52598 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8409 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48516 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8337 | 16.3582 | -0.96 | -0.97056 | 110.315 | -4.034 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8384 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8066 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.838 | 0.69068 | 0.81 | 0.79623 | 110.2596 | 0.52583 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8493 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48528 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.842 | 16.3582 | -0.96 | -0.97056 | 110.3143 | -4.0352 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8074 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8463 | 0.6912 | 0.81 | 0.79689 | 110.2986 | 0.52568 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8576 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48541 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8503 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2735 | -4.0367 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8546 | 0.6912 | 0.81 | 0.79689 | 110.3376 | 0.52554 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8659 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48553 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8587 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2326 | -4.0382 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8634 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8089 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.863 | 0.6911 | 0.81 | 0.79724 | 110.2618 | 0.52539 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8743 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48565 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.867 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2326 | -4.0394 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8096 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8713 | 0.6911 | 0.81 | 0.79724 | 110.1859 | 0.52525 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8826 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8753 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2326 | -4.0407 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8103 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8796 | 0.69171 | 0.81 | 0.79799 | 110.1859 | 0.52509 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8909 | 0.69581 | -0.83 | -0.81869 | 110.7933 | -0.48588 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.8837 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2324 | -4.0419 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8884 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8111 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.888 | 0.69171 | 0.81 | 0.79799 | 110.1859 | 0.52494 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.8993 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7499 | -0.48599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.892 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2321 | -4.0431 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.8968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8118 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.8963 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.104 | 0.52482 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9076 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48609 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9003 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2321 | -4.0443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8126 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9046 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0221 | 0.5247 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9159 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.4862 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9087 | 16.3546 | -0.96 | -0.97036 | 110.2321 | -4.0456 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9134 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8133 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.913 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0223 | 0.52458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9243 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48631 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.917 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.2697 | -4.0473 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9218 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8141 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9213 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0225 | 0.52446 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9326 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48642 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9253 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.3072 | -4.049 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8148 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9297 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0225 | 0.52434 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9409 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48653 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9336 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.3072 | -4.0503 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9384 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8156 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.938 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0226 | 0.52422 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9493 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48663 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.942 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.3072 | -4.0515 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8163 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9463 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0226 | 0.52411 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9576 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48672 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9503 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.3072 | -4.0525 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9547 | 0.692 | 0.81 | 0.79861 | 110.0226 | 0.524 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9659 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48682 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9586 | 16.3503 | -0.96 | -0.96999 | 110.3072 | -4.0536 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9635 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8178 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.963 | 0.69247 | 0.81 | 0.79928 | 110.0572 | 0.52392 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9743 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9669 | 16.3453 | -0.96 | -0.96974 | 110.2535 | -4.0549 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8185 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9713 | 0.69247 | 0.81 | 0.79928 | 110.0918 | 0.52383 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9826 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.487 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9753 | 16.3453 | -0.96 | -0.96974 | 110.1999 | -4.0563 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8193 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9797 | 0.69301 | 0.81 | 0.79983 | 110.0918 | 0.52373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9909 | 0.69535 | -0.83 | -0.81816 | 110.7066 | -0.48708 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9836 | 16.3453 | -0.96 | -0.96974 | 110.1999 | -4.0576 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9884 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8197 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.988 | 0.69301 | 0.81 | 0.79983 | 110.0917 | 0.52364 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
3.9993 | 0.69476 | -0.83 | -0.81763 | 110.7066 | -0.48717 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 3.9919 | 16.3453 | -0.96 | -0.96974 | 110.1999 | -4.059 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 3.9968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8202 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 3.9963 | 0.69379 | 0.81 | 0.80045 | 110.0663 | 0.52353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0076 | 0.69476 | -0.83 | -0.81763 | 110.7066 | -0.48725 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0003 | 16.3406 | -0.96 | -0.96954 | 110.1999 | -4.0606 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8207 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0047 | 0.69379 | 0.81 | 0.80045 | 110.0408 | 0.52342 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0159 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7465 | -0.48735 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0086 | 16.3406 | -0.96 | -0.96954 | 110.1999 | -4.0623 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0135 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.013 | 0.69379 | 0.81 | 0.80045 | 110.0408 | 0.52333 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0243 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48745 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0169 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2394 | -4.0639 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0218 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0213 | 0.69379 | 0.81 | 0.80045 | 110.0408 | 0.52324 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0326 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48755 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0253 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2789 | -4.0655 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0297 | 0.69436 | 0.81 | 0.80104 | 110.0878 | 0.52314 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0409 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48765 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0336 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2789 | -4.0671 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0385 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.038 | 0.69436 | 0.81 | 0.80104 | 110.1348 | 0.52304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0493 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48775 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0419 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2789 | -4.0687 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0463 | 0.69436 | 0.81 | 0.80104 | 110.1348 | 0.52294 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0576 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48784 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0502 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2789 | -4.0703 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0547 | 0.69436 | 0.81 | 0.80104 | 110.1348 | 0.52283 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0659 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48794 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0586 | 16.3349 | -0.96 | -0.96929 | 110.2789 | -4.0718 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0635 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.063 | 0.69539 | 0.81 | 0.80208 | 110.1017 | 0.52271 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0743 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48804 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0669 | 16.3273 | -0.96 | -0.96901 | 110.2098 | -4.0738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0713 | 0.69539 | 0.81 | 0.80208 | 110.0685 | 0.52259 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0826 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48814 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0752 | 16.3273 | -0.96 | -0.96901 | 110.1407 | -4.0757 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0797 | 0.69539 | 0.81 | 0.80208 | 110.0685 | 0.52244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.091 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48824 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0835 | 16.3225 | -0.96 | -0.96877 | 110.1407 | -4.0787 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0885 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.088 | 0.69539 | 0.81 | 0.80208 | 110.0685 | 0.5223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.0993 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.0919 | 16.3225 | -0.96 | -0.96877 | 110.1407 | -4.0817 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.0968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.0963 | 0.69581 | 0.81 | 0.80263 | 110.1001 | 0.52214 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1076 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.4884 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1002 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.1958 | -4.0847 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1051 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1047 | 0.69581 | 0.81 | 0.80263 | 110.1317 | 0.52198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.116 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48846 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1085 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.0877 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1135 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.113 | 0.69581 | 0.81 | 0.80263 | 110.1317 | 0.52182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1243 | 0.6943 | -0.83 | -0.81706 | 110.7863 | -0.48852 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1169 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.0914 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1218 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1213 | 0.69581 | 0.81 | 0.80263 | 110.1317 | 0.52167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1326 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.7284 | -0.48859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1252 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.095 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1301 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1297 | 0.69649 | 0.81 | 0.80304 | 110.1328 | 0.5215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.141 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1335 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.0986 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1385 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.138 | 0.69649 | 0.81 | 0.80304 | 110.1339 | 0.52134 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1493 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48873 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1419 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.1022 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1468 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1463 | 0.69727 | 0.81 | 0.80395 | 110.1954 | 0.52116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1576 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.4888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1502 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.1058 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1551 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1547 | 0.69727 | 0.81 | 0.80395 | 110.257 | 0.52098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.166 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1585 | 16.3207 | -0.96 | -0.96854 | 110.2509 | -4.1094 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1635 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.163 | 0.69727 | 0.81 | 0.80395 | 110.257 | 0.5208 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1743 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1668 | 16.316 | -0.96 | -0.96833 | 110.2509 | -4.1129 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1718 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1713 | 0.69727 | 0.81 | 0.80395 | 110.257 | 0.52062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1826 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1752 | 16.316 | -0.96 | -0.96833 | 110.2509 | -4.1164 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1801 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1797 | 0.69762 | 0.81 | 0.80432 | 110.257 | 0.52043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.191 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48909 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1835 | 16.3084 | -0.96 | -0.96805 | 110.1821 | -4.1203 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1885 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.188 | 0.69762 | 0.81 | 0.80432 | 110.257 | 0.52024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.1993 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48916 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.1918 | 16.3084 | -0.96 | -0.96805 | 110.1132 | -4.1242 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.1968 | 16.4666 | 0.95 | 0.95971 | 112.639 | 4.8212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.1964 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.2881 | 0.52004 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2076 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48923 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2001 | 16.3311 | -0.96 | -0.96844 | 110.1708 | -4.1277 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2051 | 16.4695 | 0.95 | 0.95909 | 112.639 | 4.822 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2047 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51983 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.216 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.4893 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2085 | 16.3311 | -0.96 | -0.96844 | 110.2283 | -4.1311 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2135 | 16.4695 | 0.95 | 0.95909 | 112.639 | 4.8228 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.213 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2243 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48937 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2168 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2283 | -4.1349 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2218 | 16.4695 | 0.95 | 0.95909 | 112.639 | 4.8236 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2213 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51943 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2326 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48943 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2251 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2283 | -4.1387 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2301 | 16.4695 | 0.95 | 0.95909 | 112.639 | 4.8244 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2297 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51922 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.241 | 0.6937 | -0.83 | -0.81645 | 110.6704 | -0.48949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2335 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2291 | -4.1419 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2385 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8263 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.238 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51902 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2493 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7215 | -0.48957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2418 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2299 | -4.1451 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2468 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8282 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2464 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51881 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2576 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.48964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2501 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2299 | -4.1483 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2551 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8302 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2547 | 0.69867 | 0.81 | 0.80517 | 110.3192 | 0.51861 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.266 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.48972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2585 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2299 | -4.1514 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2635 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8321 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.263 | 0.69933 | 0.81 | 0.80617 | 110.2536 | 0.5184 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2743 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.4898 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2668 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2299 | -4.1544 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2718 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.834 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2714 | 0.69933 | 0.81 | 0.80617 | 110.1881 | 0.51818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2826 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.48987 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2751 | 16.326 | -0.96 | -0.96819 | 110.2299 | -4.1573 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2802 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8359 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2797 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2239 | 0.51796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.291 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.48995 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2834 | 16.3871 | -0.96 | -0.96925 | 110.2243 | -4.159 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2885 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8378 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.288 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2596 | 0.51775 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.2993 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49003 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.2918 | 16.3871 | -0.96 | -0.96925 | 110.2188 | -4.1608 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.2968 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8398 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.2964 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2596 | 0.51755 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3076 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.4901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3001 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2569 | -4.1627 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3051 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3047 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2595 | 0.51735 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.316 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49017 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3084 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1647 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3135 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8436 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.313 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2595 | 0.51716 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3243 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49023 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3167 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1667 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3218 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8455 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3214 | 0.69981 | 0.81 | 0.80683 | 110.2595 | 0.51698 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3326 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49029 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3251 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1687 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3302 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8474 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3297 | 0.70044 | 0.81 | 0.80857 | 110.1188 | 0.51675 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.341 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49036 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3334 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1701 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3385 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8494 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.338 | 0.70044 | 0.81 | 0.80857 | 109.978 | 0.51651 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3493 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49042 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3417 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1716 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3468 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8513 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3464 | 0.701 | 0.81 | 0.80915 | 110.0248 | 0.51626 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3576 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49048 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3501 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1731 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3551 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8532 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3547 | 0.701 | 0.81 | 0.80915 | 110.0717 | 0.51601 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.366 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49055 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3584 | 16.3849 | -0.96 | -0.96908 | 110.2951 | -4.1746 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3635 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.363 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.072 | 0.51576 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3743 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49061 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3667 | 16.3861 | -0.96 | -0.96892 | 110.2951 | -4.1762 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3718 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8571 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3714 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0724 | 0.5155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3826 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49067 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3751 | 16.3861 | -0.96 | -0.96892 | 110.2951 | -4.1779 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3802 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.859 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3797 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0724 | 0.51527 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.391 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49074 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3834 | 16.3861 | -0.96 | -0.96892 | 110.2951 | -4.1793 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3885 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8609 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.388 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0724 | 0.51503 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.3993 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.4908 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.3917 | 16.3861 | -0.96 | -0.96892 | 110.2951 | -4.1807 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.3968 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8628 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.3964 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0725 | 0.5148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4076 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7725 | -0.49086 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4 | 16.3813 | -0.96 | -0.96866 | 110.2424 | -4.1824 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4052 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8647 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4047 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0726 | 0.51458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.416 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.7723 | -0.49092 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4084 | 16.3813 | -0.96 | -0.96866 | 110.1897 | -4.1841 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4135 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8667 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4131 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0726 | 0.51436 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4243 | 0.69287 | -0.83 | -0.81543 | 110.772 | -0.49097 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4167 | 16.3813 | -0.96 | -0.96866 | 110.1897 | -4.1855 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4218 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8686 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4214 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0726 | 0.51415 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4326 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.7221 | -0.49103 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.425 | 16.3813 | -0.96 | -0.96866 | 110.1898 | -4.1869 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4302 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8705 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4297 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0726 | 0.51393 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.441 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49108 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4333 | 16.3777 | -0.96 | -0.9684 | 110.2461 | -4.1884 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4385 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8724 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.438 | 0.70126 | 0.81 | 0.80942 | 110.0726 | 0.51371 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4493 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49114 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4417 | 16.3777 | -0.96 | -0.9684 | 110.3024 | -4.1899 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4468 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8743 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4464 | 0.70152 | 0.81 | 0.80966 | 110.0949 | 0.51351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4576 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.4912 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.45 | 16.3777 | -0.96 | -0.9684 | 110.3024 | -4.1914 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4552 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8763 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4547 | 0.70152 | 0.81 | 0.80966 | 110.1172 | 0.5133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.466 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49126 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4583 | 16.3777 | -0.96 | -0.9684 | 110.3024 | -4.1928 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4635 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8782 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4631 | 0.70152 | 0.81 | 0.80966 | 110.117 | 0.51309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4743 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49131 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4667 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3024 | -4.1946 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4718 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4714 | 0.70152 | 0.81 | 0.80966 | 110.1167 | 0.51289 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4827 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49137 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.475 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3024 | -4.1963 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4802 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.882 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4797 | 0.70197 | 0.81 | 0.80972 | 110.1565 | 0.5127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.491 | 0.69231 | -0.83 | -0.81468 | 110.6722 | -0.49143 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4833 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3021 | -4.1977 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4885 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.884 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4881 | 0.70197 | 0.81 | 0.80972 | 110.1963 | 0.51252 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.4993 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7223 | -0.49151 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.4917 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3019 | -4.1991 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.4968 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8859 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.4964 | 0.70197 | 0.81 | 0.80972 | 110.1963 | 0.51234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5077 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.4916 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3013 | -4.2002 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5052 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8878 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5047 | 0.70197 | 0.81 | 0.80972 | 110.1962 | 0.51216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.516 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49169 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5083 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3008 | -4.2012 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5135 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8897 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5131 | 0.70182 | 0.81 | 0.80934 | 110.1962 | 0.51201 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5243 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49177 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5166 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3011 | -4.202 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5218 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8916 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5214 | 0.70182 | 0.81 | 0.80934 | 110.1962 | 0.51185 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5327 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49186 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.525 | 16.3731 | -0.96 | -0.96819 | 110.3013 | -4.2027 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5302 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8936 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5297 | 0.70182 | 0.81 | 0.80934 | 110.1962 | 0.51169 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.541 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5333 | 16.3657 | -0.96 | -0.96791 | 110.2333 | -4.2038 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5385 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5381 | 0.70182 | 0.81 | 0.80934 | 110.1962 | 0.51154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5493 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49202 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5416 | 16.3657 | -0.96 | -0.96791 | 110.1653 | -4.205 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5468 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8974 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5464 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2269 | 0.51139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5577 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49209 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5499 | 16.3657 | -0.96 | -0.96791 | 110.1649 | -4.2061 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5552 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.8993 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5547 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2576 | 0.51125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.566 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49216 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5583 | 16.3657 | -0.96 | -0.96791 | 110.1645 | -4.2072 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5635 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.9012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5631 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2576 | 0.51113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5743 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49223 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5666 | 16.3601 | -0.96 | -0.96765 | 110.2065 | -4.2086 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5718 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.9032 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5714 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2576 | 0.511 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5827 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49231 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5749 | 16.3601 | -0.96 | -0.96765 | 110.2485 | -4.2101 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5802 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.9051 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5797 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2576 | 0.51088 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.591 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49238 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5833 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2115 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5885 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.907 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5881 | 0.70186 | 0.81 | 0.8092 | 110.2576 | 0.51075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.5993 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49245 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5916 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.213 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.5968 | 16.4591 | 0.95 | 0.95815 | 112.639 | 4.9089 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.5964 | 0.7021 | 0.81 | 0.80967 | 110.2576 | 0.51062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6077 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49252 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.5999 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2142 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6052 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9125 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6048 | 0.7021 | 0.81 | 0.80967 | 110.2576 | 0.5105 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.616 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.4926 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6082 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2153 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6135 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.916 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6131 | 0.70237 | 0.81 | 0.81043 | 110.1466 | 0.51036 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6243 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49267 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6166 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2169 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6218 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9187 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6214 | 0.70237 | 0.81 | 0.81043 | 110.0356 | 0.51022 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6327 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49274 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6249 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2184 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6302 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9215 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6298 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.0719 | 0.51005 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.641 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49281 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6332 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2197 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6385 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9242 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6381 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1081 | 0.50988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6493 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49288 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6416 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2209 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6469 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9269 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6464 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1083 | 0.50972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6577 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49296 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6499 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2221 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6552 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9285 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6548 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1084 | 0.50955 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.666 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.493 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6582 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6635 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9302 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6631 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1083 | 0.50938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6743 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7724 | -0.49305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6665 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6718 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9318 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6714 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1083 | 0.50921 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6827 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7725 | -0.4931 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6749 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2259 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6802 | 16.4515 | 0.95 | 0.95682 | 112.639 | 4.9334 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6798 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1083 | 0.50907 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.691 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6832 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2271 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6885 | 16.4555 | 0.95 | 0.95705 | 112.6777 | 4.9347 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6881 | 0.70328 | 0.81 | 0.81162 | 110.1083 | 0.50893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.6993 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6915 | 16.3552 | -0.96 | -0.96741 | 110.2485 | -4.2284 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.6969 | 16.4555 | 0.95 | 0.95705 | 112.7165 | 4.9361 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.6964 | 0.70347 | 0.81 | 0.81203 | 110.055 | 0.50879 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7077 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.6999 | 16.3519 | -0.96 | -0.9672 | 110.2103 | -4.231 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7052 | 16.4586 | 0.95 | 0.9573 | 112.7165 | 4.9371 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7048 | 0.70347 | 0.81 | 0.81203 | 110.0017 | 0.50866 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.716 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49329 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7082 | 16.3519 | -0.96 | -0.9672 | 110.1721 | -4.2337 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7135 | 16.4586 | 0.95 | 0.9573 | 112.7165 | 4.9382 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7131 | 0.70373 | 0.81 | 0.81239 | 110.0017 | 0.50851 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7243 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49334 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7165 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.1951 | -4.2366 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7219 | 16.4586 | 0.95 | 0.9573 | 112.7165 | 4.9393 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7215 | 0.70373 | 0.81 | 0.81239 | 110.0017 | 0.50836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7327 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49338 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7248 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2395 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7302 | 16.4586 | 0.95 | 0.9573 | 112.7165 | 4.9403 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7298 | 0.70373 | 0.81 | 0.81239 | 110.0017 | 0.50822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.741 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49343 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7332 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2423 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7385 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6666 | 4.941 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7381 | 0.70373 | 0.81 | 0.81239 | 110.0017 | 0.50807 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7494 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49348 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7415 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2452 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7469 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7464 | 0.70434 | 0.81 | 0.81306 | 110.0521 | 0.50796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7577 | 0.69153 | -0.83 | -0.81358 | 110.7726 | -0.49353 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7498 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7552 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9424 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7548 | 0.70434 | 0.81 | 0.81306 | 110.1026 | 0.50786 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.766 | 0.69108 | -0.83 | -0.81306 | 110.7726 | -0.49359 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7582 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2509 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7635 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9432 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7631 | 0.70434 | 0.81 | 0.81306 | 110.1028 | 0.50776 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7744 | 0.69108 | -0.83 | -0.81306 | 110.7726 | -0.49365 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7665 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2538 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7719 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9439 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7715 | 0.70434 | 0.81 | 0.81306 | 110.1029 | 0.50767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7827 | 0.69108 | -0.83 | -0.81306 | 110.7726 | -0.49371 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7748 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2566 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7802 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9446 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7798 | 0.70433 | 0.81 | 0.81316 | 110.1026 | 0.50757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.791 | 0.69108 | -0.83 | -0.81306 | 110.7726 | -0.49377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7831 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2593 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7885 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9453 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7881 | 0.70433 | 0.81 | 0.81316 | 110.1023 | 0.50748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.7994 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.8088 | -0.49384 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7915 | 16.3433 | -0.96 | -0.96686 | 110.2181 | -4.2619 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.7969 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.946 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.7965 | 0.70433 | 0.81 | 0.81316 | 110.102 | 0.50739 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8077 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.845 | -0.49391 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.7998 | 16.3304 | -0.96 | -0.96639 | 110.2594 | -4.2651 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8052 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9467 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8048 | 0.70433 | 0.81 | 0.81316 | 110.1017 | 0.5073 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.816 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.845 | -0.49398 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8081 | 16.3304 | -0.96 | -0.96639 | 110.3008 | -4.2683 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8135 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9474 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8131 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1195 | 0.5072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8244 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.845 | -0.49405 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8165 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.2295 | -4.2715 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8219 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9481 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8215 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1372 | 0.50711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8327 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.845 | -0.49412 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8248 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2746 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8302 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9488 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8298 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1372 | 0.50701 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.841 | 0.69071 | -0.83 | -0.81258 | 110.845 | -0.4942 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8331 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2777 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8385 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9495 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8381 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1372 | 0.50692 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8494 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7985 | -0.49426 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8414 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2809 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8469 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9502 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8465 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1372 | 0.50683 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8577 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49432 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8498 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2837 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8552 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9509 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8548 | 0.70503 | 0.81 | 0.81349 | 110.1372 | 0.50673 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.866 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49439 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8581 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2864 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8635 | 16.4654 | 0.95 | 0.95762 | 112.6167 | 4.9516 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8631 | 0.70555 | 0.81 | 0.81396 | 110.1824 | 0.50663 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8744 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49445 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8664 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.2892 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8719 | 16.4691 | 0.95 | 0.95785 | 112.6544 | 4.952 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8715 | 0.70555 | 0.81 | 0.81396 | 110.2276 | 0.50653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8827 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49451 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8748 | 16.3209 | -0.96 | -0.96616 | 110.1582 | -4.292 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8802 | 16.4691 | 0.95 | 0.95785 | 112.6922 | 4.9525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8798 | 0.70555 | 0.81 | 0.81396 | 110.2276 | 0.50643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.891 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49458 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8831 | 16.3524 | -0.96 | -0.96663 | 110.1582 | -4.294 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8885 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9538 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8881 | 0.70555 | 0.81 | 0.81396 | 110.2276 | 0.50633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.8994 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49464 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8914 | 16.3524 | -0.96 | -0.96663 | 110.1582 | -4.2961 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.8969 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.8965 | 0.70591 | 0.81 | 0.81432 | 110.2276 | 0.50622 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9077 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.4947 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.8997 | 16.3524 | -0.96 | -0.96663 | 110.1582 | -4.2981 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9052 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9048 | 0.70591 | 0.81 | 0.81432 | 110.2276 | 0.50611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.916 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49474 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9081 | 16.3524 | -0.96 | -0.96663 | 110.1582 | -4.3002 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9135 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.958 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9131 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1971 | 0.50599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9244 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49477 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9164 | 16.3499 | -0.96 | -0.96635 | 110.1582 | -4.3026 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9219 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9594 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9215 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1666 | 0.50587 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9327 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49481 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9247 | 16.3499 | -0.96 | -0.96635 | 110.1582 | -4.305 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9302 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9608 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9298 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1666 | 0.50573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.941 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49484 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9331 | 16.3438 | -0.96 | -0.96611 | 110.1033 | -4.3077 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9385 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9622 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9382 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1666 | 0.5056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9494 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49487 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9414 | 16.3438 | -0.96 | -0.96611 | 110.0484 | -4.3104 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9469 | 16.457 | 0.95 | 0.95703 | 112.6922 | 4.9636 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9465 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1666 | 0.50547 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9577 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49491 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9497 | 16.3438 | -0.96 | -0.96611 | 110.0484 | -4.3128 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9552 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.6377 | 4.9646 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9548 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1666 | 0.50534 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.966 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49494 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.958 | 16.3438 | -0.96 | -0.96611 | 110.0484 | -4.3152 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9635 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.5832 | 4.9657 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9632 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1665 | 0.5052 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9744 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49498 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9664 | 16.3399 | -0.96 | -0.96589 | 110.0893 | -4.3178 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9719 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.5832 | 4.9667 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9715 | 0.70641 | 0.81 | 0.81478 | 110.1664 | 0.50506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9827 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49501 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9747 | 16.3399 | -0.96 | -0.96589 | 110.1302 | -4.3204 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9802 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.5832 | 4.9678 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9798 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2187 | 0.5049 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.991 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49505 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.983 | 16.3632 | -0.96 | -0.96654 | 110.1302 | -4.322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9886 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.5832 | 4.9688 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9882 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2711 | 0.50473 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
4.9994 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49508 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9914 | 16.3632 | -0.96 | -0.96654 | 110.1302 | -4.3235 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 4.9969 | 16.4612 | 0.95 | 0.95732 | 112.5832 | 4.9699 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 4.9965 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2711 | 0.50457 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0077 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49512 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 4.9997 | 16.3632 | -0.96 | -0.96654 | 110.1302 | -4.3247 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0052 | 16.455 | 0.95 | 0.95619 | 112.5832 | 4.9723 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0048 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2711 | 0.50441 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.016 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49515 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.008 | 16.3632 | -0.96 | -0.96654 | 110.1302 | -4.326 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0135 | 16.455 | 0.95 | 0.95619 | 112.5832 | 4.9747 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0132 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2714 | 0.50426 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0244 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49518 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0163 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3268 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0219 | 16.455 | 0.95 | 0.95619 | 112.5832 | 4.9755 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0215 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2718 | 0.50411 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0327 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49522 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0247 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3275 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0302 | 16.455 | 0.95 | 0.95619 | 112.5832 | 4.9763 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0298 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2715 | 0.50399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.041 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.033 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3283 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0386 | 16.4591 | 0.95 | 0.95642 | 112.6223 | 4.9768 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0382 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2713 | 0.50386 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0494 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49529 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0413 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0469 | 16.4591 | 0.95 | 0.95642 | 112.6614 | 4.9774 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0465 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2713 | 0.50377 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0577 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49532 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0497 | 16.3903 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3299 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0552 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9777 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0548 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2713 | 0.50368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.066 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49536 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.058 | 16.3903 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3306 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0636 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9779 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0632 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2713 | 0.50358 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0744 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49539 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0663 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3314 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0719 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9782 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0715 | 0.70701 | 0.81 | 0.81564 | 110.2713 | 0.50349 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0827 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49543 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0746 | 16.3904 | -0.96 | -0.96698 | 110.1302 | -4.3322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0802 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9785 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0798 | 0.70754 | 0.81 | 0.81685 | 110.1844 | 0.50336 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.091 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49546 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.083 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1256 | -4.3333 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0886 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9788 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0882 | 0.70754 | 0.81 | 0.81685 | 110.0974 | 0.50323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.0994 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49549 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0913 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3343 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.0969 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9791 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.0965 | 0.70754 | 0.81 | 0.81685 | 110.0972 | 0.5031 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1077 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49553 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.0996 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1052 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9796 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1049 | 0.70754 | 0.81 | 0.81685 | 110.0971 | 0.50297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1161 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49556 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.108 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3364 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1136 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9802 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1132 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0843 | 0.50282 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1244 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.4956 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1163 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3372 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1219 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.981 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1215 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0715 | 0.50267 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1327 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49563 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1246 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.338 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1302 | 16.4648 | 0.95 | 0.95666 | 112.6614 | 4.9819 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1299 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0715 | 0.50253 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1411 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49567 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1329 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3384 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1386 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6614 | 4.9821 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1382 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0715 | 0.50239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1494 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.4957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1413 | 16.3933 | -0.96 | -0.96679 | 110.1209 | -4.3387 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1469 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6613 | 4.9824 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1465 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.072 | 0.50225 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1577 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49574 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1496 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.1608 | -4.3396 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1552 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6613 | 4.9831 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1549 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50211 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1661 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49577 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1579 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3405 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1636 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6613 | 4.9837 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1632 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1744 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1663 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3413 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1719 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6613 | 4.9843 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1715 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50186 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1827 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49583 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1746 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3422 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1802 | 16.4743 | 0.95 | 0.95715 | 112.6613 | 4.985 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1799 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50174 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1911 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49585 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1829 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3431 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1886 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9867 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1882 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50161 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.1994 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49587 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1912 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3439 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.1969 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9885 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.1965 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50149 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2077 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49589 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.1996 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3448 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2052 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9903 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2049 | 0.70897 | 0.81 | 0.81822 | 110.0725 | 0.50137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2161 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.4959 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2079 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3457 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2136 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2132 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1025 | 0.50124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2244 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49591 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2162 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3459 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2219 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9938 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2215 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1324 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2327 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49592 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2246 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3462 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2302 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2299 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1324 | 0.50098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2411 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49594 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2329 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3463 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2386 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.9973 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2382 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1325 | 0.50085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2494 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49595 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2412 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3463 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2469 | 16.4632 | 0.95 | 0.95619 | 112.6613 | 4.999 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2466 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1321 | 0.50072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2577 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2495 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3463 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2552 | 16.477 | 0.95 | 0.95676 | 112.6666 | 5.0002 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2549 | 0.70933 | 0.81 | 0.81866 | 110.1318 | 0.50059 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2661 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2579 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3464 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2636 | 16.477 | 0.95 | 0.95676 | 112.672 | 5.0013 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2632 | 0.70982 | 0.81 | 0.81865 | 110.1878 | 0.50047 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2744 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2662 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3464 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2719 | 16.477 | 0.95 | 0.95676 | 112.672 | 5.0024 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2715 | 0.70982 | 0.81 | 0.81865 | 110.2437 | 0.50035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2827 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2745 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3464 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2802 | 16.477 | 0.95 | 0.95676 | 112.672 | 5.0036 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2799 | 0.71023 | 0.81 | 0.81922 | 110.2887 | 0.50022 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2911 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2829 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3465 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2886 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.672 | 5.006 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2882 | 0.71023 | 0.81 | 0.81922 | 110.3338 | 0.5001 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.2994 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2912 | 16.3879 | -0.96 | -0.9664 | 110.2008 | -4.3465 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.2969 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.672 | 5.0084 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.2966 | 0.71023 | 0.81 | 0.81922 | 110.3338 | 0.49997 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3077 | 0.69023 | -0.83 | -0.8121 | 110.7519 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.2995 | 16.3785 | -0.96 | -0.96618 | 110.13 | -4.3473 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3053 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6713 | 5.0098 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3049 | 0.71023 | 0.81 | 0.81922 | 110.3338 | 0.49984 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3161 | 0.69014 | -0.83 | -0.812 | 110.7562 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3078 | 16.3785 | -0.96 | -0.96618 | 110.0592 | -4.348 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3136 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6706 | 5.0112 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3132 | 0.70998 | 0.81 | 0.81886 | 110.3338 | 0.49973 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3244 | 0.69014 | -0.83 | -0.812 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3162 | 16.3785 | -0.96 | -0.96618 | 110.0592 | -4.3488 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3219 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6707 | 5.0127 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3216 | 0.70998 | 0.81 | 0.81886 | 110.3338 | 0.49962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3327 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3245 | 16.3785 | -0.96 | -0.96618 | 110.0592 | -4.3495 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3302 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6707 | 5.0141 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3299 | 0.71015 | 0.81 | 0.81878 | 110.3683 | 0.49953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3411 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3328 | 16.3736 | -0.96 | -0.96592 | 110.0592 | -4.3502 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3386 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6707 | 5.0155 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3382 | 0.71015 | 0.81 | 0.81878 | 110.4028 | 0.49943 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3494 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3412 | 16.3736 | -0.96 | -0.96592 | 110.0592 | -4.3509 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3469 | 16.4678 | 0.95 | 0.95592 | 112.6707 | 5.017 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3466 | 0.71015 | 0.81 | 0.81878 | 110.4028 | 0.49934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3577 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3495 | 16.3736 | -0.96 | -0.96592 | 110.0589 | -4.3514 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3553 | 16.4718 | 0.95 | 0.95615 | 112.7091 | 5.0182 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3549 | 0.71015 | 0.81 | 0.81878 | 110.4028 | 0.49925 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3661 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3578 | 16.3736 | -0.96 | -0.96592 | 110.0586 | -4.3518 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3636 | 16.4718 | 0.95 | 0.95615 | 112.7475 | 5.0193 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3632 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.3504 | 0.49913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3744 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3661 | 16.3698 | -0.96 | -0.9657 | 110.0999 | -4.3525 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3719 | 16.4718 | 0.95 | 0.95615 | 112.7475 | 5.0208 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3716 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.298 | 0.49901 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3827 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3745 | 16.3698 | -0.96 | -0.9657 | 110.1412 | -4.3532 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3802 | 16.4718 | 0.95 | 0.95615 | 112.7475 | 5.0223 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3799 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.298 | 0.49889 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3911 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3828 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1413 | -4.3536 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3886 | 16.4783 | 0.95 | 0.95665 | 112.6942 | 5.0233 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3882 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.298 | 0.49877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.3994 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3911 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.3969 | 16.4783 | 0.95 | 0.95665 | 112.6408 | 5.0242 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.3966 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.298 | 0.49868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4077 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.3995 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3552 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4053 | 16.4783 | 0.95 | 0.95665 | 112.6408 | 5.0252 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4049 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.298 | 0.49858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4161 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4078 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3564 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4136 | 16.4783 | 0.95 | 0.95665 | 112.6408 | 5.0261 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4132 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.2978 | 0.49849 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4244 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4161 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3575 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4219 | 16.4643 | 0.95 | 0.95521 | 112.6409 | 5.0273 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4216 | 0.7107 | 0.81 | 0.81963 | 110.2975 | 0.49839 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4327 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4244 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3587 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4303 | 16.4643 | 0.95 | 0.95521 | 112.6409 | 5.0286 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4299 | 0.71097 | 0.81 | 0.82074 | 110.1917 | 0.49826 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4411 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4328 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3604 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4386 | 16.4643 | 0.95 | 0.95521 | 112.6409 | 5.0299 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4382 | 0.71097 | 0.81 | 0.82074 | 110.0859 | 0.49813 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4494 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4411 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.362 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4469 | 16.4643 | 0.95 | 0.95521 | 112.6409 | 5.0311 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4466 | 0.71145 | 0.81 | 0.82137 | 110.124 | 0.49798 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4577 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4494 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3636 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4553 | 16.4685 | 0.95 | 0.95545 | 112.6807 | 5.0324 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4549 | 0.71145 | 0.81 | 0.82137 | 110.1621 | 0.49783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4661 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4578 | 16.3697 | -0.96 | -0.9657 | 110.1414 | -4.3653 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4636 | 16.4685 | 0.95 | 0.95545 | 112.7205 | 5.0336 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4633 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.1134 | 0.49766 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4744 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4661 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.1183 | -4.3674 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4719 | 16.4685 | 0.95 | 0.95545 | 112.7205 | 5.0351 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4716 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.0647 | 0.49748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4828 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4744 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3694 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4803 | 16.4685 | 0.95 | 0.95545 | 112.7205 | 5.0367 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4799 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.0647 | 0.49731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4911 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4827 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3715 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4886 | 16.4736 | 0.95 | 0.95574 | 112.7205 | 5.0378 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4883 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.0647 | 0.49713 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.4994 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4911 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3736 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.4969 | 16.4736 | 0.95 | 0.95574 | 112.7205 | 5.039 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.4966 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.0648 | 0.497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5078 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.4994 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3754 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5053 | 16.4736 | 0.95 | 0.95574 | 112.7205 | 5.0402 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5049 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.065 | 0.49686 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5161 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5077 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3772 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5136 | 16.4736 | 0.95 | 0.95574 | 112.7205 | 5.0414 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5133 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.065 | 0.49672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5244 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5161 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3791 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5219 | 16.4818 | 0.95 | 0.95603 | 112.6869 | 5.0423 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5216 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.065 | 0.49658 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5328 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5244 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3809 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5303 | 16.4818 | 0.95 | 0.95603 | 112.6534 | 5.0431 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5299 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.065 | 0.49647 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5411 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5327 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3827 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5386 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6537 | 5.0453 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5383 | 0.71222 | 0.81 | 0.82237 | 110.065 | 0.49636 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5494 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.541 | 16.3647 | -0.96 | -0.96534 | 110.0951 | -4.3845 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5469 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6539 | 5.0474 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5466 | 0.71263 | 0.81 | 0.8229 | 110.098 | 0.49624 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5578 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5494 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1189 | -4.3865 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5553 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6539 | 5.0501 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5549 | 0.71263 | 0.81 | 0.8229 | 110.131 | 0.49612 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5661 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5577 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1426 | -4.3885 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5636 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6539 | 5.0528 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5633 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.1195 | 0.49599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5744 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.566 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1432 | -4.3901 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5719 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6539 | 5.0554 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5716 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.108 | 0.49586 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5828 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5744 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3916 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5803 | 16.4749 | 0.95 | 0.95497 | 112.6539 | 5.0581 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5799 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.108 | 0.49573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5911 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5827 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3931 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5886 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.6939 | 5.0605 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5883 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.108 | 0.4956 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.5994 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.591 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3946 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.5969 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7338 | 5.063 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.5966 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.1079 | 0.49547 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6078 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.5993 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3962 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6053 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7338 | 5.0643 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6049 | 0.71329 | 0.81 | 0.82335 | 110.1078 | 0.49534 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6161 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6077 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3977 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6136 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7338 | 5.0656 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6133 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.49521 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6244 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.616 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.3992 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6219 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7338 | 5.0669 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6216 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.49507 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6328 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6243 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4007 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6303 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7338 | 5.0682 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.63 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.49495 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6411 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6327 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4023 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6386 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7336 | 5.0695 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6383 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.49483 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6494 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.641 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4038 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6469 | 16.4791 | 0.95 | 0.95521 | 112.7334 | 5.0708 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6466 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.4947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6578 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6493 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4053 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6553 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0718 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.655 | 0.71337 | 0.81 | 0.82353 | 110.1078 | 0.49458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6661 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6576 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4068 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6636 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0728 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6633 | 0.71368 | 0.81 | 0.82386 | 110.1344 | 0.49445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6744 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.666 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4083 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.672 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0745 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6716 | 0.71368 | 0.81 | 0.82386 | 110.161 | 0.49431 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6828 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6743 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4099 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6803 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0761 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.68 | 0.71368 | 0.81 | 0.82386 | 110.1611 | 0.49417 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6911 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6826 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4114 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.6886 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0778 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6883 | 0.71368 | 0.81 | 0.82386 | 110.1611 | 0.49404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.6994 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.691 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4129 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.697 | 16.4827 | 0.95 | 0.95546 | 112.7334 | 5.0794 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.6966 | 0.71401 | 0.81 | 0.82385 | 110.1994 | 0.49392 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7078 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.6993 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7053 | 16.4718 | 0.95 | 0.9547 | 112.6652 | 5.0809 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.705 | 0.71401 | 0.81 | 0.82385 | 110.2377 | 0.4938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7161 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7076 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7136 | 16.4718 | 0.95 | 0.9547 | 112.597 | 5.0824 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7133 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2375 | 0.49368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7244 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.716 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4172 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.722 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6423 | 5.0836 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7216 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2372 | 0.49357 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7328 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7243 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4185 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7303 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6876 | 5.0848 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.73 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2371 | 0.49345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7411 | 0.69 | -0.83 | -0.81198 | 110.7605 | -0.49599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7326 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4198 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7386 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6876 | 5.086 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7383 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49332 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7494 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.7242 | -0.49597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7409 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.421 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.747 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6876 | 5.0872 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7466 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.4932 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7578 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.6879 | -0.49595 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7493 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.422 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7553 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6876 | 5.0884 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.755 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49307 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7661 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.6879 | -0.49593 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7576 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4229 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7636 | 16.4765 | 0.95 | 0.95499 | 112.6876 | 5.0895 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7633 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49294 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7745 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.6879 | -0.49591 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7659 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4238 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.772 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.6883 | 5.0907 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7717 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49281 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7828 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.6879 | -0.49589 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7742 | 16.3603 | -0.96 | -0.96517 | 110.1437 | -4.4248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7803 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.0919 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.78 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49271 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7911 | 0.69075 | -0.83 | -0.81288 | 110.6879 | -0.49587 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7826 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.1186 | -4.4256 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.7886 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.0931 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7883 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.4926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.7995 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.7609 | -0.49583 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7909 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0936 | -4.4265 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.797 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.0942 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.7966 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.4925 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8078 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.4958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.7992 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0936 | -4.4274 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8053 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.096 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.805 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.237 | 0.49239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8161 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8076 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4282 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8136 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.0977 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8133 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49229 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8245 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49572 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8159 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.822 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.0995 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8217 | 0.71392 | 0.81 | 0.82366 | 110.2369 | 0.49218 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8328 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49569 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8242 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4299 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8303 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.83 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1814 | 0.49203 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8411 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49565 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8326 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4308 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8386 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1013 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8383 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1258 | 0.49187 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8495 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49562 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8409 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4316 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.847 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8467 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1258 | 0.49176 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8578 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49558 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8492 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8553 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.855 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1258 | 0.49164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8661 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49555 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8575 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4333 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8636 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1015 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8633 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1257 | 0.49154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8745 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49551 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8659 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.872 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1018 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8717 | 0.71473 | 0.81 | 0.82529 | 110.1255 | 0.49144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8828 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49548 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8742 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.435 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8803 | 16.4803 | 0.95 | 0.95524 | 112.689 | 5.1021 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.88 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1271 | 0.49133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8911 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49544 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8825 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.8886 | 16.4843 | 0.95 | 0.95543 | 112.7241 | 5.1023 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8883 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49123 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.8995 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49541 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8908 | 16.3583 | -0.96 | -0.96502 | 110.0935 | -4.4358 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.897 | 16.4843 | 0.95 | 0.95543 | 112.7592 | 5.1024 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.8967 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9078 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49537 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.8992 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.134 | -4.4365 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9053 | 16.4843 | 0.95 | 0.95543 | 112.7592 | 5.1028 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.905 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49101 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9161 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.49534 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9075 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4372 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9136 | 16.4843 | 0.95 | 0.95543 | 112.7592 | 5.1033 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9133 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49091 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9245 | 0.69149 | -0.83 | -0.81356 | 110.8339 | -0.4953 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9158 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4379 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.922 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.7159 | 5.1035 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9217 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.4908 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9328 | 0.69186 | -0.83 | -0.81404 | 110.7978 | -0.49525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9242 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4386 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9303 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1036 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.93 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9411 | 0.69186 | -0.83 | -0.81404 | 110.7617 | -0.49521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9325 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4393 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9386 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1041 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9384 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49058 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9495 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49515 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9408 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4399 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.947 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1046 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9467 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49048 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9578 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49509 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9491 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9553 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1038 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.955 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49037 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9661 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9575 | 16.3543 | -0.96 | -0.96479 | 110.1744 | -4.4413 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9636 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1031 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9633 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49028 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9745 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49497 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9658 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4421 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.972 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1023 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9717 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9828 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49492 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9741 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4429 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9803 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1015 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.98 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.4901 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9911 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49486 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9825 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4437 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.9886 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1008 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9884 | 0.71576 | 0.81 | 0.82656 | 110.1287 | 0.49001 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
5.9995 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.4948 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9908 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4445 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 5.997 | 16.4875 | 0.95 | 0.95566 | 112.6727 | 5.1 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 5.9967 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.1851 | 0.48995 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0078 | 0.69244 | -0.83 | -0.81458 | 110.7617 | -0.49474 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 5.9991 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4453 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0053 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0993 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.005 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2415 | 0.48988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0161 | 0.69302 | -0.83 | -0.81525 | 110.8155 | -0.49467 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0074 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4461 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0137 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0985 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0134 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2414 | 0.48981 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0245 | 0.69302 | -0.83 | -0.81525 | 110.8693 | -0.49459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0158 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4469 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.022 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0978 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0217 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2413 | 0.48975 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0328 | 0.69302 | -0.83 | -0.81525 | 110.8693 | -0.49452 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0241 | 16.3495 | -0.96 | -0.96453 | 110.1744 | -4.4476 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0303 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.097 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.03 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2413 | 0.48969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0411 | 0.69302 | -0.83 | -0.81525 | 110.8693 | -0.49444 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0324 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.1351 | -4.4487 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0387 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0963 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0384 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2413 | 0.48963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0495 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.8346 | -0.49435 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0408 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4497 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.047 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0956 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0467 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2414 | 0.48956 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0578 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49425 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0491 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4507 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0553 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0948 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.055 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2414 | 0.4895 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0661 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49415 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0574 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4517 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0637 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0941 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0634 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2414 | 0.48944 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0745 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49405 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0657 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4527 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.072 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0936 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0717 | 0.71609 | 0.81 | 0.82618 | 110.2414 | 0.48938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0828 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49396 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0741 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4537 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0803 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0932 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.08 | 0.71694 | 0.81 | 0.82842 | 110.1632 | 0.48926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0911 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49386 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0824 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4547 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.0887 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0927 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0884 | 0.71694 | 0.81 | 0.82842 | 110.085 | 0.48913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.0995 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49376 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0907 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4557 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.097 | 16.4894 | 0.95 | 0.95587 | 112.6727 | 5.0922 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.0967 | 0.71694 | 0.81 | 0.82842 | 110.085 | 0.48901 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1078 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49367 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.0991 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4568 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1053 | 16.4725 | 0.95 | 0.9546 | 112.6726 | 5.0932 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.105 | 0.71694 | 0.81 | 0.82842 | 110.085 | 0.48888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1161 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49357 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1074 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4578 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1137 | 16.4725 | 0.95 | 0.9546 | 112.6726 | 5.0942 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1134 | 0.71721 | 0.81 | 0.82858 | 110.085 | 0.48875 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1245 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49347 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1157 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4588 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.122 | 16.4725 | 0.95 | 0.9546 | 112.6726 | 5.0943 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1217 | 0.71721 | 0.81 | 0.82858 | 110.085 | 0.48862 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1328 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49337 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.124 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0959 | -4.4598 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1303 | 16.4725 | 0.95 | 0.9546 | 112.6726 | 5.0945 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1301 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.0939 | 0.48846 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1412 | 0.69397 | -0.83 | -0.81626 | 110.7998 | -0.49328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1324 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0961 | -4.4608 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1387 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.717 | 5.0946 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1384 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48831 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7879 | -0.49314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1407 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4618 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.147 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.7615 | 5.0947 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1467 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48816 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7759 | -0.493 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.149 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4628 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1553 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.7615 | 5.0949 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1551 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48801 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7759 | -0.49288 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1574 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4638 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1637 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.7615 | 5.095 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1634 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48786 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7759 | -0.49276 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1657 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4648 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.172 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.7615 | 5.0951 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1717 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7762 | -0.49265 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.174 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4659 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1803 | 16.477 | 0.95 | 0.95488 | 112.7615 | 5.0952 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1801 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48756 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1823 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4669 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.1887 | 16.4614 | 0.95 | 0.9539 | 112.7615 | 5.0967 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1884 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48741 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.1995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49241 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.1907 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4679 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.197 | 16.4614 | 0.95 | 0.9539 | 112.7615 | 5.0982 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.1967 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1027 | 0.48726 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49229 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.199 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4687 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2053 | 16.4614 | 0.95 | 0.9539 | 112.7615 | 5.0997 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2051 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1028 | 0.4871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49219 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2073 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4695 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2137 | 16.4614 | 0.95 | 0.9539 | 112.7615 | 5.1012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2134 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1028 | 0.48695 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49209 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2157 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4703 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.222 | 16.4688 | 0.95 | 0.95424 | 112.714 | 5.1024 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2217 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1028 | 0.4868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49198 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.224 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4711 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2303 | 16.4688 | 0.95 | 0.95424 | 112.6665 | 5.1035 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2301 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1028 | 0.48665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49188 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2323 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.472 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2387 | 16.4743 | 0.95 | 0.95454 | 112.6665 | 5.1043 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2384 | 0.71779 | 0.81 | 0.82914 | 110.1028 | 0.4865 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49177 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2406 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4728 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.247 | 16.4743 | 0.95 | 0.95454 | 112.6665 | 5.1052 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2467 | 0.69939 | 0.81 | 0.80497 | 110.2159 | 0.48703 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49167 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.249 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4736 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2553 | 16.4743 | 0.95 | 0.95454 | 112.6665 | 5.106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2551 | 0.69939 | 0.81 | 0.80497 | 110.329 | 0.48756 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49157 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2573 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4744 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2637 | 16.4743 | 0.95 | 0.95454 | 112.6665 | 5.1068 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2634 | 0.69939 | 0.81 | 0.80497 | 110.329 | 0.48809 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49146 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2656 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4752 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.272 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.1086 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2717 | 0.69939 | 0.81 | 0.80497 | 110.329 | 0.48862 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49136 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.274 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.476 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2803 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.1104 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2801 | 0.69916 | 0.81 | 0.80457 | 110.3293 | 0.48916 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49125 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2823 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4769 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.2887 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.1122 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2884 | 0.69916 | 0.81 | 0.80457 | 110.3295 | 0.4897 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.2995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49115 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2906 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4777 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.297 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.114 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.2968 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2686 | 0.49024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49105 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.2989 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4785 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3053 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.1161 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3051 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2077 | 0.49079 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49094 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3073 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4793 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3137 | 16.4632 | 0.95 | 0.95365 | 112.6665 | 5.1181 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3134 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2077 | 0.49133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49084 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3156 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4799 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.322 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.687 | 5.1199 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3218 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2077 | 0.49188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49074 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3239 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4804 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3304 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1217 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3301 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2077 | 0.49242 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49063 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3323 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4809 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3387 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1238 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3384 | 0.69942 | 0.81 | 0.80545 | 110.2077 | 0.49297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49054 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3406 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4815 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.347 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1259 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3468 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2347 | 0.4935 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49045 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3489 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.482 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3553 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1279 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3551 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2617 | 0.49404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49037 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3572 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4825 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3637 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.13 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3634 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2617 | 0.49458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49029 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3656 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4831 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.372 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1321 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3718 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2617 | 0.49512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49021 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3739 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4836 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3804 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1342 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3801 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2617 | 0.49565 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49012 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3822 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4838 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.3887 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1362 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3884 | 0.69973 | 0.81 | 0.80579 | 110.2617 | 0.49619 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.3995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.49004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3906 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.484 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.397 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1383 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.3968 | 0.70021 | 0.81 | 0.80687 | 110.1907 | 0.49669 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48996 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.3989 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4843 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4053 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1404 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4051 | 0.70021 | 0.81 | 0.80687 | 110.1196 | 0.4972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4072 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4845 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4137 | 16.4646 | 0.95 | 0.95384 | 112.7075 | 5.1424 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4134 | 0.70021 | 0.81 | 0.80687 | 110.1196 | 0.49769 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.4898 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4155 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4847 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.422 | 16.4684 | 0.95 | 0.95409 | 112.7075 | 5.1445 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4218 | 0.70021 | 0.81 | 0.80687 | 110.1196 | 0.49817 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48974 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4239 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4849 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4304 | 16.4684 | 0.95 | 0.95409 | 112.7075 | 5.1465 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4301 | 0.70103 | 0.81 | 0.80775 | 110.0571 | 0.49864 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48967 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4322 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4851 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4387 | 16.4732 | 0.95 | 0.9544 | 112.6546 | 5.1482 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4384 | 0.70103 | 0.81 | 0.80775 | 109.9946 | 0.4991 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48961 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4405 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.447 | 16.4732 | 0.95 | 0.9544 | 112.6016 | 5.1499 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4468 | 0.70103 | 0.81 | 0.80775 | 109.9946 | 0.49957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48954 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4489 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4554 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.6572 | 5.1513 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4551 | 0.70103 | 0.81 | 0.80775 | 109.9946 | 0.50004 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.4895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4572 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4637 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1528 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4635 | 0.70134 | 0.81 | 0.80809 | 110.0217 | 0.50049 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48946 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4655 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.472 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1542 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4718 | 0.70134 | 0.81 | 0.80809 | 110.0488 | 0.50095 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48942 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4738 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4804 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1556 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4801 | 0.70134 | 0.81 | 0.80809 | 110.0488 | 0.50141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48937 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4822 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.4887 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1571 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4884 | 0.70134 | 0.81 | 0.80809 | 110.0488 | 0.50187 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.4995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48933 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4905 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.497 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1585 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.4968 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.1348 | 0.50239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48929 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.4988 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5054 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1599 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5051 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2208 | 0.5029 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48925 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5072 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5137 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1614 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5135 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2209 | 0.50342 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48921 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5155 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.522 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1614 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5218 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2211 | 0.50394 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48917 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5238 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5304 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1614 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5301 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2211 | 0.50446 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48912 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5321 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5387 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1614 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5385 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2211 | 0.50498 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48908 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5405 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.547 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1614 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5468 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2208 | 0.50552 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5488 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5554 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.1617 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5551 | 0.70263 | 0.81 | 0.80893 | 110.2206 | 0.50605 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5571 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5637 | 16.4804 | 0.95 | 0.95464 | 112.7129 | 5.162 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5635 | 0.70347 | 0.81 | 0.81034 | 110.2784 | 0.50654 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5655 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.572 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.162 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5718 | 0.70347 | 0.81 | 0.81034 | 110.3363 | 0.50704 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5738 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5804 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.1621 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5801 | 0.70422 | 0.81 | 0.811 | 110.301 | 0.50752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5821 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.5887 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.1622 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5885 | 0.70422 | 0.81 | 0.811 | 110.2657 | 0.508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.5995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5904 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.597 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.1622 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.5968 | 0.70464 | 0.81 | 0.81154 | 110.3014 | 0.50847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.5988 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6054 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.1612 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6051 | 0.70464 | 0.81 | 0.81154 | 110.3371 | 0.50893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6071 | 16.3452 | -0.96 | -0.96435 | 110.0963 | -4.4853 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6137 | 16.4863 | 0.95 | 0.95488 | 112.7129 | 5.1602 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6135 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.50939 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6154 | 16.3503 | -0.96 | -0.9642 | 110.0963 | -4.4856 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.622 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7122 | 5.1585 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6218 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.50985 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6238 | 16.3503 | -0.96 | -0.9642 | 110.0963 | -4.4858 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6304 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.1568 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6301 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.51031 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6321 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.1182 | -4.4862 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6387 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.1554 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6385 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.51077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6404 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4866 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.647 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.1541 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6468 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.51123 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6487 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.487 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6554 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.1531 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6551 | 0.70504 | 0.81 | 0.81189 | 110.3371 | 0.51169 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6571 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4874 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6637 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6635 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.3082 | 0.51147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6654 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4877 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.672 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.151 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6718 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.2793 | 0.51125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6737 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4881 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6804 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.15 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6801 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.2792 | 0.51103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6821 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4885 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6887 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.148 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6885 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.279 | 0.51081 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.6995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6904 | 16.3476 | -0.96 | -0.96407 | 110.14 | -4.4889 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.6971 | 16.4986 | 0.95 | 0.9555 | 112.7115 | 5.146 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.6968 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.279 | 0.51058 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.6987 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4895 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7054 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1456 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7051 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.279 | 0.51035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.707 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.49 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7137 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1452 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7135 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.279 | 0.51014 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7154 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4906 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.722 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1449 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7218 | 0.70652 | 0.81 | 0.81384 | 110.279 | 0.50994 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7237 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4911 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7304 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1445 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7301 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2799 | 0.50969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.732 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4916 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7387 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7385 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2807 | 0.50944 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7404 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4922 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7471 | 16.4839 | 0.95 | 0.95407 | 112.7115 | 5.1442 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7468 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2806 | 0.5092 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7487 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4927 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7554 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1437 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7551 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2804 | 0.50895 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.757 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4933 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7637 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1433 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7635 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2804 | 0.50871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7653 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4938 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7721 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1429 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7718 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2804 | 0.50847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7737 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4944 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7804 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1424 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7802 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2804 | 0.50823 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.782 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4949 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7887 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.142 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7885 | 0.70825 | 0.81 | 0.81572 | 110.2804 | 0.50799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.7995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7903 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4955 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.7971 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1415 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.7968 | 0.70894 | 0.81 | 0.81646 | 110.3102 | 0.50773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.7987 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.496 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8054 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1411 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8051 | 0.70894 | 0.81 | 0.81646 | 110.34 | 0.50747 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.807 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4966 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8137 | 16.4878 | 0.95 | 0.95432 | 112.7115 | 5.1407 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8135 | 0.70894 | 0.81 | 0.81646 | 110.34 | 0.50724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8153 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4971 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8221 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7526 | 5.14 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8218 | 0.70894 | 0.81 | 0.81646 | 110.34 | 0.50702 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8236 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4977 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8304 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7936 | 5.1393 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8302 | 0.70944 | 0.81 | 0.81689 | 110.34 | 0.50678 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.832 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4982 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8387 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7936 | 5.1389 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8385 | 0.70944 | 0.81 | 0.81689 | 110.3399 | 0.50655 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8403 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4988 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8471 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7936 | 5.1384 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8468 | 0.70962 | 0.81 | 0.81736 | 110.2741 | 0.50632 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8486 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4993 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8554 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7936 | 5.1384 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8552 | 0.70962 | 0.81 | 0.81736 | 110.2082 | 0.50609 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.857 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.14 | -4.4999 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8637 | 16.4924 | 0.95 | 0.95456 | 112.7936 | 5.1383 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8635 | 0.70962 | 0.81 | 0.81736 | 110.2083 | 0.50586 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8653 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1398 | -4.5004 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8721 | 16.4881 | 0.95 | 0.95407 | 112.7936 | 5.139 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8718 | 0.70962 | 0.81 | 0.81736 | 110.2084 | 0.50563 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8736 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1396 | -4.5009 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8804 | 16.4881 | 0.95 | 0.95407 | 112.7936 | 5.1398 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8802 | 0.71014 | 0.81 | 0.81721 | 110.2956 | 0.50543 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8819 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1396 | -4.5015 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8887 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7747 | 5.1404 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8885 | 0.71014 | 0.81 | 0.81721 | 110.3828 | 0.50522 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.8995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8903 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1396 | -4.502 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.8971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1409 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.8968 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.8986 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1396 | -4.5026 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9054 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1415 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9052 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50481 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9069 | 16.344 | -0.96 | -0.96393 | 110.1396 | -4.5031 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9137 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1421 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9135 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9153 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.1003 | -4.5039 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9221 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1427 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9218 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50442 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9328 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9236 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5047 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9304 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1433 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9302 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9412 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9319 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5054 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9387 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1439 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9385 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3828 | 0.50404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9495 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9402 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5062 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9471 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1445 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9469 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.3829 | 0.50384 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9578 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9486 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5069 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9554 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1451 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9552 | 0.70993 | 0.81 | 0.81703 | 110.383 | 0.50365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9662 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9569 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5077 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9637 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1457 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9635 | 0.71024 | 0.81 | 0.81736 | 110.4108 | 0.50345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9745 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9652 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5085 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9721 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1463 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9718 | 0.71024 | 0.81 | 0.81736 | 110.4387 | 0.50325 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9828 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9736 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5092 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9804 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1469 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9802 | 0.71028 | 0.81 | 0.81758 | 110.4387 | 0.50308 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9912 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9819 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.51 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9887 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1477 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9885 | 0.71028 | 0.81 | 0.81758 | 110.4387 | 0.50291 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
6.9995 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9902 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5107 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 6.9971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1486 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 6.9969 | 0.71028 | 0.81 | 0.81758 | 110.4387 | 0.50276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0078 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 6.9985 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5115 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0054 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1494 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0052 | 0.71028 | 0.81 | 0.81758 | 110.4387 | 0.5026 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0162 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0069 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5123 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0137 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1502 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0135 | 0.71033 | 0.81 | 0.81734 | 110.4387 | 0.50247 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0245 | 0.69512 | -0.83 | -0.81787 | 110.7765 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0152 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.513 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0221 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1511 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0219 | 0.71033 | 0.81 | 0.81734 | 110.4387 | 0.50234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0328 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48903 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0235 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5138 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0304 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1519 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0302 | 0.71033 | 0.81 | 0.81734 | 110.4389 | 0.50221 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0412 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48902 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0319 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5143 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0388 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1534 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0385 | 0.71033 | 0.81 | 0.81734 | 110.439 | 0.50209 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0495 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.489 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0402 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5149 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0471 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.155 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0469 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4667 | 0.50195 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0578 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48899 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0485 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5152 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0554 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1565 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0552 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4944 | 0.50181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0662 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48898 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0568 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0638 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0635 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4944 | 0.50167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0745 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48897 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0652 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.516 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0721 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1595 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0719 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4943 | 0.50153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0828 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0735 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5163 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0804 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.161 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0802 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4944 | 0.50145 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0912 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0818 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5167 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0888 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1626 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0885 | 0.71038 | 0.81 | 0.81773 | 110.4945 | 0.50136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.0995 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48893 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0902 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5171 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.0971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1641 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.0969 | 0.71071 | 0.81 | 0.81772 | 110.5334 | 0.50127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1078 | 0.69556 | -0.83 | -0.81838 | 110.7765 | -0.48892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.0985 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5175 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1054 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1656 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1052 | 0.71071 | 0.81 | 0.81772 | 110.5723 | 0.50119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1162 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.7257 | -0.48889 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1068 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5178 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1138 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1671 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1135 | 0.7104 | 0.81 | 0.81739 | 110.5444 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1245 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1151 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.518 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1221 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.167 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1219 | 0.7104 | 0.81 | 0.81739 | 110.5165 | 0.50104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1328 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48884 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1235 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5183 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1304 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1669 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1302 | 0.7104 | 0.81 | 0.81739 | 110.5165 | 0.50096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1412 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48881 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1318 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5185 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1388 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1667 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1385 | 0.7104 | 0.81 | 0.81739 | 110.5165 | 0.50089 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1495 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48879 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1401 | 16.3396 | -0.96 | -0.96375 | 110.061 | -4.5187 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1471 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1666 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1469 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5167 | 0.50087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1578 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1485 | 16.3341 | -0.96 | -0.96348 | 110.1051 | -4.5192 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1554 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1665 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1552 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5168 | 0.50085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1662 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48873 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1568 | 16.3341 | -0.96 | -0.96348 | 110.1492 | -4.5198 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1638 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1664 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1636 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5168 | 0.50082 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1745 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48871 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1651 | 16.3292 | -0.96 | -0.96322 | 110.1491 | -4.5206 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1721 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1665 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1719 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5168 | 0.5008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1828 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48868 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1734 | 16.3292 | -0.96 | -0.96322 | 110.149 | -4.5215 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1804 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1667 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1802 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5168 | 0.50078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1912 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1818 | 16.3292 | -0.96 | -0.96322 | 110.149 | -4.5223 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1888 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1886 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5168 | 0.50076 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.1995 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48863 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1901 | 16.3292 | -0.96 | -0.96322 | 110.149 | -4.5232 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.1971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.167 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.1969 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.517 | 0.50074 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2078 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.4886 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.1984 | 16.3253 | -0.96 | -0.9629 | 110.0997 | -4.5244 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2054 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1671 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2052 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5172 | 0.50071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2162 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48858 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2067 | 16.3253 | -0.96 | -0.9629 | 110.0504 | -4.5257 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2138 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1673 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2136 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5169 | 0.50071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2245 | 0.69583 | -0.83 | -0.81887 | 110.6749 | -0.48855 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2151 | 16.3253 | -0.96 | -0.9629 | 110.0504 | -4.5269 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2221 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1674 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2219 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5165 | 0.50071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2328 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7294 | -0.48851 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2234 | 16.3253 | -0.96 | -0.9629 | 110.0504 | -4.5282 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2304 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1676 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2302 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5165 | 0.5007 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2412 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48847 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2317 | 16.3211 | -0.96 | -0.96272 | 110.0504 | -4.5297 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2388 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.168 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2386 | 0.71046 | 0.81 | 0.81716 | 110.5165 | 0.5007 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2495 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48843 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2401 | 16.3211 | -0.96 | -0.96272 | 110.0504 | -4.5311 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2471 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1684 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2469 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.6191 | 0.50071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2578 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48838 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2484 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.0913 | -4.5329 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2554 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1688 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2552 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7218 | 0.50072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2662 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48834 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2567 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.1323 | -4.5346 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2638 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1693 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2636 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7217 | 0.50075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2745 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7839 | -0.4883 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.265 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.1323 | -4.5363 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2721 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1697 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2719 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7217 | 0.50077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2828 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48826 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2734 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.1323 | -4.5381 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2804 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1701 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2802 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7217 | 0.5008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2912 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48821 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2817 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.1325 | -4.5398 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2888 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1699 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2886 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7217 | 0.50083 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.2995 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48817 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.29 | 16.3171 | -0.96 | -0.96249 | 110.1327 | -4.5416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.2971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.2969 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7218 | 0.50084 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3078 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48813 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.2983 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.1091 | -4.5443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3055 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7558 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3053 | 0.71039 | 0.81 | 0.81693 | 110.7219 | 0.50086 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3162 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48809 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3067 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.0856 | -4.547 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3138 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3136 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7219 | 0.50087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3245 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7839 | -0.48804 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.315 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.0856 | -4.5496 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3221 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3219 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7219 | 0.50088 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3328 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3233 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.0856 | -4.5523 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3304 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3302 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7222 | 0.50089 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3412 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48796 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3317 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.0856 | -4.5548 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3388 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3386 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7225 | 0.5009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3495 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48792 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.34 | 16.2983 | -0.96 | -0.96167 | 110.0856 | -4.5573 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3471 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3469 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7225 | 0.50091 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3578 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48788 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3483 | 16.3252 | -0.96 | -0.96267 | 110.0856 | -4.5586 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3555 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3553 | 0.71039 | 0.81 | 0.81692 | 110.7225 | 0.50092 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3662 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48783 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3566 | 16.3252 | -0.96 | -0.96267 | 110.0856 | -4.56 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3638 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3636 | 0.71078 | 0.81 | 0.81718 | 110.7202 | 0.50093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3745 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48779 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.365 | 16.3252 | -0.96 | -0.96267 | 110.0856 | -4.5613 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3721 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3719 | 0.71078 | 0.81 | 0.81718 | 110.7179 | 0.50093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3828 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48775 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3733 | 16.3252 | -0.96 | -0.96267 | 110.0856 | -4.5627 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3804 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3802 | 0.71078 | 0.81 | 0.81718 | 110.7179 | 0.50095 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3912 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7839 | -0.48771 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3816 | 16.3441 | -0.96 | -0.96274 | 110.0807 | -4.564 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3888 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3886 | 0.71078 | 0.81 | 0.81718 | 110.7179 | 0.50096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.3995 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48766 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.39 | 16.3441 | -0.96 | -0.96274 | 110.0758 | -4.5653 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.3971 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.3969 | 0.71126 | 0.81 | 0.81782 | 110.7589 | 0.50097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4078 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48762 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.3983 | 16.3441 | -0.96 | -0.96274 | 110.0758 | -4.5667 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4055 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4053 | 0.71126 | 0.81 | 0.81782 | 110.7999 | 0.50097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4162 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4066 | 16.3441 | -0.96 | -0.96274 | 110.0758 | -4.568 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4138 | 16.4911 | 0.95 | 0.95421 | 112.7557 | 5.1698 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4136 | 0.71148 | 0.81 | 0.8182 | 110.7999 | 0.50097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4245 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4149 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5681 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4221 | 16.4862 | 0.95 | 0.95392 | 112.7093 | 5.1701 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4219 | 0.71148 | 0.81 | 0.8182 | 110.7999 | 0.50096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4328 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.4875 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4233 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5681 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4305 | 16.4862 | 0.95 | 0.95392 | 112.6628 | 5.1704 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4303 | 0.71197 | 0.81 | 0.81873 | 110.7578 | 0.50093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4412 | 0.6964 | -0.83 | -0.81954 | 110.7838 | -0.48745 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4316 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5682 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4388 | 16.48 | 0.95 | 0.95369 | 112.6628 | 5.171 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4386 | 0.71197 | 0.81 | 0.81873 | 110.7157 | 0.5009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4495 | 0.69685 | -0.83 | -0.82005 | 110.7838 | -0.48741 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4399 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5682 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4471 | 16.48 | 0.95 | 0.95369 | 112.6628 | 5.1716 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4469 | 0.71197 | 0.81 | 0.81873 | 110.7157 | 0.50087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4578 | 0.69685 | -0.83 | -0.82005 | 110.7839 | -0.48737 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4482 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5682 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4555 | 16.48 | 0.95 | 0.95369 | 112.6628 | 5.1721 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4553 | 0.71197 | 0.81 | 0.81873 | 110.7157 | 0.50085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4662 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7455 | -0.48731 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4566 | 16.3701 | -0.96 | -0.96385 | 110.0758 | -4.5683 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4638 | 16.48 | 0.95 | 0.95369 | 112.6628 | 5.1727 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4636 | 0.71232 | 0.81 | 0.81916 | 110.747 | 0.50082 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4745 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48726 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4649 | 16.3681 | -0.96 | -0.96359 | 110.0758 | -4.5686 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4721 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7096 | 5.1736 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4719 | 0.71232 | 0.81 | 0.81916 | 110.7783 | 0.5008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4828 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.4872 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4732 | 16.3681 | -0.96 | -0.96359 | 110.0758 | -4.569 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4805 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1745 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4803 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50076 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4912 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48714 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4816 | 16.3624 | -0.96 | -0.96335 | 110.0239 | -4.5697 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4888 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1755 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4886 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50073 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.4995 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48709 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4899 | 16.3624 | -0.96 | -0.96335 | 109.972 | -4.5703 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.4971 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1764 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.4969 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.5007 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5078 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48703 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.4982 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0136 | -4.5713 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5055 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1773 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5053 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50067 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5162 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48698 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5065 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0551 | -4.5722 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5138 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1782 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5136 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50064 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5245 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48692 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5149 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0551 | -4.5731 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5221 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1791 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5219 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.5006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5328 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48688 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5232 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0551 | -4.5741 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5305 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5303 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5412 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48684 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5315 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0551 | -4.575 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5388 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.181 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5386 | 0.71262 | 0.81 | 0.81941 | 110.7783 | 0.50051 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5495 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48679 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5399 | 16.3585 | -0.96 | -0.96312 | 110.0551 | -4.5759 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5471 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1819 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5469 | 0.71345 | 0.81 | 0.82065 | 110.7019 | 0.50043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5578 | 0.69732 | -0.83 | -0.82061 | 110.7072 | -0.48675 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5482 | 16.3543 | -0.96 | -0.9629 | 110.0551 | -4.5771 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5555 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1828 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5553 | 0.71345 | 0.81 | 0.82065 | 110.6255 | 0.50036 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5662 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.7658 | -0.4867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5565 | 16.3543 | -0.96 | -0.9629 | 110.0551 | -4.5783 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5638 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1838 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5636 | 0.71345 | 0.81 | 0.82065 | 110.6255 | 0.50027 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5745 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48664 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5648 | 16.3543 | -0.96 | -0.9629 | 110.0551 | -4.5792 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5721 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1847 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5719 | 0.71345 | 0.81 | 0.82065 | 110.6255 | 0.50018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5828 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48658 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5732 | 16.3543 | -0.96 | -0.9629 | 110.0551 | -4.5801 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5805 | 16.4725 | 0.95 | 0.95335 | 112.7564 | 5.1856 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5803 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6626 | 0.50008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5912 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48653 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5815 | 16.3523 | -0.96 | -0.96265 | 110.0214 | -4.581 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5888 | 16.471 | 0.95 | 0.95316 | 112.7356 | 5.1867 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5886 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49998 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.5995 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48647 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5898 | 16.3523 | -0.96 | -0.96265 | 109.9876 | -4.5819 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.5971 | 16.471 | 0.95 | 0.95316 | 112.7148 | 5.1879 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.5969 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6078 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48642 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.5982 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.033 | -4.5831 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6055 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1893 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6053 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49978 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6162 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.48636 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6065 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.0784 | -4.5843 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6138 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1907 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6136 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49967 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6245 | 0.69792 | -0.83 | -0.82122 | 110.8243 | -0.4863 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6148 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.0784 | -4.5851 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6221 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1921 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6219 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6328 | 0.69849 | -0.83 | -0.82174 | 110.8247 | -0.48624 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6231 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.0784 | -4.5859 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6305 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1936 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6303 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6412 | 0.69849 | -0.83 | -0.82174 | 110.825 | -0.48617 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6315 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.0784 | -4.5867 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6388 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.195 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6386 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49937 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6495 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7898 | -0.48611 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6398 | 16.347 | -0.96 | -0.96237 | 110.0784 | -4.5875 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6471 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1964 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6469 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49927 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6578 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48604 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6481 | 16.3426 | -0.96 | -0.96214 | 110.0784 | -4.5884 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6555 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1978 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6553 | 0.71387 | 0.81 | 0.82119 | 110.6997 | 0.49917 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6662 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6564 | 16.3426 | -0.96 | -0.96214 | 110.0784 | -4.5893 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6638 | 16.4672 | 0.95 | 0.95291 | 112.7148 | 5.1992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6636 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7022 | 0.49906 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6745 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48592 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6648 | 16.3426 | -0.96 | -0.96214 | 110.0784 | -4.5899 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6721 | 16.4633 | 0.95 | 0.95256 | 112.782 | 5.201 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.672 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49894 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6828 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48586 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6731 | 16.3426 | -0.96 | -0.96214 | 110.0784 | -4.5905 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6805 | 16.4633 | 0.95 | 0.95256 | 112.8491 | 5.2028 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6803 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49883 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6912 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48579 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6814 | 16.3354 | -0.96 | -0.96183 | 110.0138 | -4.5914 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6888 | 16.4633 | 0.95 | 0.95256 | 112.8491 | 5.2047 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6886 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49872 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.6995 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48573 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6898 | 16.3354 | -0.96 | -0.96183 | 109.9492 | -4.5924 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.6971 | 16.4633 | 0.95 | 0.95256 | 112.8491 | 5.2065 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.6969 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.4986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7078 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48567 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.6981 | 16.3316 | -0.96 | -0.9616 | 109.9912 | -4.5936 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7055 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.8084 | 5.2085 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7053 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49849 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7162 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48561 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7064 | 16.3316 | -0.96 | -0.9616 | 110.0332 | -4.5948 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7138 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.7677 | 5.2106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7136 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49838 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7245 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48554 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7147 | 16.3268 | -0.96 | -0.96133 | 110.0333 | -4.5954 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7222 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.7677 | 5.2127 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.722 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49826 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7328 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48548 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7231 | 16.3268 | -0.96 | -0.96133 | 110.0333 | -4.596 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7305 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.7677 | 5.2147 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7303 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7412 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48542 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7314 | 16.3268 | -0.96 | -0.96133 | 110.0329 | -4.5966 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7388 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.7677 | 5.2168 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7386 | 0.71441 | 0.81 | 0.82151 | 110.7047 | 0.49804 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7495 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48536 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7397 | 16.3268 | -0.96 | -0.96133 | 110.0325 | -4.5972 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7471 | 16.4587 | 0.95 | 0.95231 | 112.7677 | 5.2189 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.747 | 0.7147 | 0.81 | 0.82165 | 110.7047 | 0.49792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7578 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48529 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.748 | 16.337 | -0.96 | -0.96221 | 110.0325 | -4.5968 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7555 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2213 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7553 | 0.7147 | 0.81 | 0.82165 | 110.7047 | 0.49781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7662 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48523 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7564 | 16.337 | -0.96 | -0.96221 | 110.0325 | -4.5963 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7638 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2237 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7636 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7288 | 0.49769 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7745 | 0.69886 | -0.83 | -0.82221 | 110.7546 | -0.48517 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7647 | 16.337 | -0.96 | -0.96221 | 110.033 | -4.5969 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7722 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2261 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.772 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7828 | 0.69988 | -0.83 | -0.82338 | 110.8097 | -0.48508 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.773 | 16.337 | -0.96 | -0.96221 | 110.0335 | -4.5976 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7805 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2285 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7803 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49745 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7912 | 0.69988 | -0.83 | -0.82338 | 110.8648 | -0.48498 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7814 | 16.3564 | -0.96 | -0.96293 | 110.0016 | -4.5974 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7888 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2309 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.7886 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.7995 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.8298 | -0.48488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.7897 | 16.3564 | -0.96 | -0.96293 | 109.9696 | -4.5973 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.7972 | 16.4532 | 0.95 | 0.95201 | 112.7677 | 5.2333 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.797 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49722 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8078 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48478 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.798 | 16.3511 | -0.96 | -0.96266 | 110.0156 | -4.5974 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8055 | 16.489 | 0.95 | 0.95294 | 112.7677 | 5.2348 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8053 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.4971 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8162 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48468 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8063 | 16.3511 | -0.96 | -0.96266 | 110.0615 | -4.5976 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8138 | 16.489 | 0.95 | 0.95294 | 112.7677 | 5.2363 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8136 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8245 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8147 | 16.3511 | -0.96 | -0.96266 | 110.0615 | -4.5977 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8222 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7745 | 5.2385 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.822 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.4969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8328 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48447 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.823 | 16.3511 | -0.96 | -0.96266 | 110.0615 | -4.5979 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8305 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7813 | 5.2406 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8303 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49682 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8412 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48437 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8313 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0624 | -4.5996 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8388 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7813 | 5.2425 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8386 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49673 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8495 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48426 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8397 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0633 | -4.6013 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8472 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7813 | 5.2443 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.847 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8578 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48416 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.848 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0629 | -4.603 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8555 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7813 | 5.246 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8553 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49658 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8662 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48407 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8563 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0625 | -4.6048 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8638 | 16.4792 | 0.95 | 0.95234 | 112.7813 | 5.2476 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8636 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.4965 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8745 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48398 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8646 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0626 | -4.6065 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8722 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2485 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.872 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8828 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.4839 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.873 | 16.3468 | -0.96 | -0.96244 | 110.0626 | -4.6082 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8805 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2493 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8803 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49636 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8912 | 0.70025 | -0.83 | -0.82385 | 110.7948 | -0.48382 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8813 | 16.3431 | -0.96 | -0.9622 | 110.1061 | -4.6099 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8888 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2499 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.8886 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.4963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.8995 | 0.70116 | -0.83 | -0.82488 | 110.8385 | -0.48372 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8896 | 16.3431 | -0.96 | -0.9622 | 110.1496 | -4.6116 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.8972 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2504 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.897 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49624 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9078 | 0.70116 | -0.83 | -0.82488 | 110.8822 | -0.48362 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.8979 | 16.37 | -0.96 | -0.96331 | 110.1496 | -4.6117 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9055 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.251 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9053 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49618 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9162 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.8322 | -0.4835 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9063 | 16.37 | -0.96 | -0.96331 | 110.1496 | -4.6117 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9138 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2515 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9136 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49612 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9245 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7821 | -0.48339 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9146 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0857 | -4.6122 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9222 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.252 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.922 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49606 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9328 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7821 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9229 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6126 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9305 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9303 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.496 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9412 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7821 | -0.48316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9313 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6131 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9388 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2531 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9386 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49595 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9495 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7828 | -0.48304 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9396 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6135 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9472 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2536 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.947 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49589 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9578 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7835 | -0.48292 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9479 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6139 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9555 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2542 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9553 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7529 | 0.49583 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9662 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7835 | -0.48281 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9562 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9638 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2547 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9636 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.753 | 0.4958 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9745 | 0.70142 | -0.83 | -0.82536 | 110.7835 | -0.48269 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9646 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6145 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9722 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.972 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7532 | 0.49578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9828 | 0.70201 | -0.83 | -0.82588 | 110.7835 | -0.48258 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9729 | 16.3587 | -0.96 | -0.96279 | 110.0217 | -4.6147 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9805 | 16.4996 | 0.95 | 0.95304 | 112.7813 | 5.2558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9803 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7532 | 0.49575 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9912 | 0.70201 | -0.83 | -0.82588 | 110.7835 | -0.48247 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9812 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.0798 | -4.6155 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9888 | 16.4951 | 0.95 | 0.9528 | 112.7409 | 5.2566 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.9886 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7532 | 0.49573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
7.9995 | 0.70201 | -0.83 | -0.82588 | 110.7835 | -0.48235 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9896 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.1379 | -4.6162 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 7.9972 | 16.4951 | 0.95 | 0.9528 | 112.7004 | 5.2574 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 7.997 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7534 | 0.49572 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0078 | 0.70201 | -0.83 | -0.82588 | 110.7835 | -0.48224 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 7.9979 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.1379 | -4.6167 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0055 | 16.4877 | 0.95 | 0.95246 | 112.7481 | 5.2583 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0053 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49571 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0162 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7865 | -0.48209 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0062 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.1379 | -4.6171 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0138 | 16.4877 | 0.95 | 0.95246 | 112.7959 | 5.2593 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0137 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.4957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0245 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48195 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0145 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.1379 | -4.6172 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0222 | 16.4822 | 0.95 | 0.95216 | 112.7959 | 5.2603 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.022 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49569 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0328 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.4818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0229 | 16.3558 | -0.96 | -0.96232 | 110.1379 | -4.6173 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0305 | 16.4822 | 0.95 | 0.95216 | 112.7959 | 5.2613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0303 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49568 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0412 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48166 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0312 | 16.3488 | -0.96 | -0.96201 | 110.0742 | -4.6178 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0388 | 16.4822 | 0.95 | 0.95216 | 112.7959 | 5.2622 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0387 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0495 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48152 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0395 | 16.3488 | -0.96 | -0.96201 | 110.0106 | -4.6183 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0472 | 16.4822 | 0.95 | 0.95216 | 112.7959 | 5.2632 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.047 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49565 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0578 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0479 | 16.3488 | -0.96 | -0.96201 | 110.0106 | -4.6188 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0555 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7954 | 5.2633 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0553 | 0.71496 | 0.81 | 0.82188 | 110.7536 | 0.49564 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0662 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48127 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0562 | 16.3488 | -0.96 | -0.96201 | 110.0106 | -4.6192 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0639 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7949 | 5.2633 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0637 | 0.71456 | 0.81 | 0.82155 | 110.7536 | 0.49564 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0745 | 0.70295 | -0.83 | -0.82711 | 110.7895 | -0.48114 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0645 | 16.3447 | -0.96 | -0.96179 | 110.0106 | -4.6197 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0722 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7954 | 5.2633 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.072 | 0.71456 | 0.81 | 0.82155 | 110.7536 | 0.49564 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0828 | 0.70345 | -0.83 | -0.8277 | 110.7895 | -0.48101 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0728 | 16.3447 | -0.96 | -0.96179 | 110.0106 | -4.6202 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0805 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7959 | 5.2634 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0803 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8053 | 0.49565 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0912 | 0.70345 | -0.83 | -0.8277 | 110.7895 | -0.48087 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0812 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.0414 | -4.62 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0889 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7959 | 5.263 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.0887 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.857 | 0.49566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.0995 | 0.70345 | -0.83 | -0.8277 | 110.7895 | -0.48073 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0895 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.0723 | -4.6199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.0972 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7959 | 5.2626 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.097 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8568 | 0.49567 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1078 | 0.70345 | -0.83 | -0.8277 | 110.7895 | -0.4806 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.0978 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.0721 | -4.6193 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1055 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7959 | 5.2623 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1053 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8566 | 0.49569 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1162 | 0.70372 | -0.83 | -0.82807 | 110.759 | -0.48045 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1061 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.072 | -4.6188 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1139 | 16.5072 | 0.95 | 0.95309 | 112.7959 | 5.2619 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1137 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8566 | 0.4957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1245 | 0.70372 | -0.83 | -0.82807 | 110.7284 | -0.4803 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1145 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.072 | -4.618 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1222 | 16.5032 | 0.95 | 0.9529 | 112.7616 | 5.2615 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.122 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8566 | 0.49571 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1328 | 0.70372 | -0.83 | -0.82807 | 110.7284 | -0.48015 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1228 | 16.3581 | -0.96 | -0.96234 | 110.072 | -4.6172 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1305 | 16.5032 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2611 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1303 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8566 | 0.49572 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1412 | 0.70372 | -0.83 | -0.82807 | 110.7284 | -0.48001 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1311 | 16.3527 | -0.96 | -0.96209 | 110.0215 | -4.6164 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1389 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1387 | 0.71435 | 0.81 | 0.82114 | 110.8566 | 0.49574 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1495 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.7691 | -0.47984 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1395 | 16.3527 | -0.96 | -0.96209 | 109.9709 | -4.6155 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1472 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2603 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.147 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.815 | 0.49577 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1578 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.8098 | -0.47968 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1478 | 16.3456 | -0.96 | -0.96186 | 109.9709 | -4.6149 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1555 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2599 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1553 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.7733 | 0.4958 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1662 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.8098 | -0.47952 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1561 | 16.3456 | -0.96 | -0.96186 | 109.9709 | -4.6144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1639 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2595 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1637 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.7733 | 0.49583 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1745 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.8098 | -0.47935 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1644 | 16.3403 | -0.96 | -0.96158 | 110.0166 | -4.6152 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1722 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2587 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.172 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.7733 | 0.49586 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1828 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.8098 | -0.47919 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1728 | 16.3403 | -0.96 | -0.96158 | 110.0622 | -4.616 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1805 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.258 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1803 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.7733 | 0.49589 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1912 | 0.70416 | -0.83 | -0.82866 | 110.8098 | -0.47903 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1811 | 16.3403 | -0.96 | -0.96158 | 110.0622 | -4.6169 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1889 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2572 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.1887 | 0.71388 | 0.81 | 0.82051 | 110.7733 | 0.49593 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.1995 | 0.70454 | -0.83 | -0.82907 | 110.8098 | -0.47888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1894 | 16.3403 | -0.96 | -0.96158 | 110.0622 | -4.6177 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.1972 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2565 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.197 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.8347 | 0.496 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2078 | 0.70454 | -0.83 | -0.82907 | 110.8098 | -0.47874 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.1977 | 16.3614 | -0.96 | -0.96259 | 110.0622 | -4.6182 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2055 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2053 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.896 | 0.49607 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2162 | 0.70454 | -0.83 | -0.82907 | 110.8098 | -0.47861 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2061 | 16.3614 | -0.96 | -0.96259 | 110.0622 | -4.6187 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2139 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.255 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2137 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.896 | 0.49613 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2245 | 0.70454 | -0.83 | -0.82907 | 110.8098 | -0.47848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2144 | 16.3548 | -0.96 | -0.96241 | 110.0622 | -4.619 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2222 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.222 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.896 | 0.4962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2328 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7603 | -0.47833 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2227 | 16.3548 | -0.96 | -0.96241 | 110.0622 | -4.6193 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2305 | 16.5033 | 0.95 | 0.9529 | 112.7273 | 5.2553 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2303 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.8958 | 0.49627 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2412 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2311 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0563 | -4.6203 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2389 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.7753 | 5.2555 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2387 | 0.71322 | 0.81 | 0.8194 | 110.8957 | 0.49634 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2495 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47804 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2394 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0503 | -4.6212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2472 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2556 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.247 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8704 | 0.49643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2578 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47789 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2477 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0503 | -4.6219 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2555 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2557 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2553 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8452 | 0.49653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2662 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47775 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.256 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0503 | -4.6225 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2639 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2559 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2637 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8452 | 0.49662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2745 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.4776 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2644 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0503 | -4.6232 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2722 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.256 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.272 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8452 | 0.49671 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2828 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47745 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2727 | 16.3487 | -0.96 | -0.96193 | 110.0503 | -4.6239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2805 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2561 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2803 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8456 | 0.49681 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2912 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47731 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.281 | 16.3486 | -0.96 | -0.96193 | 110.0504 | -4.6245 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2889 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.257 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.2887 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.846 | 0.4969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.2995 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2894 | 16.3486 | -0.96 | -0.96193 | 110.0505 | -4.6252 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.2972 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2578 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.297 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.846 | 0.49699 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3078 | 0.7048 | -0.83 | -0.82954 | 110.7108 | -0.47702 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.2977 | 16.3748 | -0.96 | -0.96283 | 110.0505 | -4.6246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3055 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2587 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3053 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.8459 | 0.49709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3162 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.767 | -0.47687 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.306 | 16.3748 | -0.96 | -0.96283 | 110.0505 | -4.6239 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3139 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2595 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3137 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.846 | 0.49718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3245 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.8233 | -0.47672 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3143 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 110.0167 | -4.6252 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3222 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2604 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.322 | 0.71199 | 0.81 | 0.81823 | 110.846 | 0.49728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3328 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.8233 | -0.47658 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3227 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 109.9829 | -4.6265 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3306 | 16.4922 | 0.95 | 0.9523 | 112.8233 | 5.2612 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3304 | 0.71152 | 0.81 | 0.8176 | 110.8059 | 0.49739 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3412 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.8233 | -0.47645 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.331 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 109.9827 | -4.6271 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3389 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7832 | 5.2623 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3387 | 0.71152 | 0.81 | 0.8176 | 110.7659 | 0.4975 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3495 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.8233 | -0.47631 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3393 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 109.9824 | -4.6278 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3472 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7431 | 5.2634 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.347 | 0.71128 | 0.81 | 0.81711 | 110.7659 | 0.49762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3578 | 0.70583 | -0.83 | -0.83069 | 110.8233 | -0.47618 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3476 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 109.9824 | -4.6284 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3555 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2645 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3553 | 0.71128 | 0.81 | 0.81711 | 110.7659 | 0.49775 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3662 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7865 | -0.47603 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.356 | 16.3624 | -0.96 | -0.9623 | 109.9824 | -4.6291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3639 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2656 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3637 | 0.71077 | 0.81 | 0.81664 | 110.7938 | 0.49789 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3745 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7498 | -0.47588 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3643 | 16.3585 | -0.96 | -0.96208 | 109.9824 | -4.63 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3722 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.372 | 0.71077 | 0.81 | 0.81664 | 110.8217 | 0.49802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3828 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7498 | -0.47573 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3726 | 16.3585 | -0.96 | -0.96208 | 109.9824 | -4.6309 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3806 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2679 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3804 | 0.71077 | 0.81 | 0.81664 | 110.8217 | 0.49816 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3912 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7498 | -0.47558 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.381 | 16.3534 | -0.96 | -0.9618 | 110.0286 | -4.6322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3889 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.269 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.3887 | 0.71077 | 0.81 | 0.81664 | 110.8216 | 0.49829 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.3995 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7498 | -0.47544 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3893 | 16.3534 | -0.96 | -0.9618 | 110.0747 | -4.6334 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.3972 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2701 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.397 | 0.7103 | 0.81 | 0.81601 | 110.7818 | 0.49844 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4078 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7498 | -0.4753 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.3976 | 16.3534 | -0.96 | -0.9618 | 110.0747 | -4.6341 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4055 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2709 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4053 | 0.7103 | 0.81 | 0.81601 | 110.742 | 0.4986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4162 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7491 | -0.47516 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4059 | 16.3534 | -0.96 | -0.9618 | 110.0747 | -4.6347 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4139 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2718 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4137 | 0.70976 | 0.81 | 0.81569 | 110.7384 | 0.49875 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4245 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7484 | -0.47503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4143 | 16.3477 | -0.96 | -0.96145 | 110.0146 | -4.6358 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4222 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7432 | 5.2723 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.422 | 0.70976 | 0.81 | 0.81569 | 110.7348 | 0.49891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4328 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7484 | -0.47492 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4226 | 16.3477 | -0.96 | -0.96145 | 109.9546 | -4.6369 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4306 | 16.4877 | 0.95 | 0.95205 | 112.7431 | 5.2727 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4304 | 0.7093 | 0.81 | 0.81528 | 110.711 | 0.49907 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4412 | 0.7063 | -0.83 | -0.83124 | 110.7484 | -0.47481 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4309 | 16.3464 | -0.96 | -0.96123 | 109.9546 | -4.6382 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4389 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.273 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4387 | 0.7093 | 0.81 | 0.81528 | 110.6872 | 0.49924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4495 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4393 | 16.3464 | -0.96 | -0.96123 | 109.9546 | -4.6396 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4472 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.2732 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.447 | 0.7093 | 0.81 | 0.81528 | 110.6872 | 0.4994 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4578 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4476 | 16.3464 | -0.96 | -0.96123 | 109.9546 | -4.6406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4556 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2735 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4554 | 0.7093 | 0.81 | 0.81528 | 110.6872 | 0.49957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4662 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47445 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4559 | 16.3464 | -0.96 | -0.96123 | 109.9546 | -4.6415 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4639 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2737 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4637 | 0.7092 | 0.81 | 0.81535 | 110.6766 | 0.49973 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4745 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4642 | 16.3644 | -0.96 | -0.96206 | 110.015 | -4.6416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4722 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2749 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.472 | 0.7092 | 0.81 | 0.81535 | 110.6659 | 0.49989 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4828 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47421 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4726 | 16.3644 | -0.96 | -0.96206 | 110.0754 | -4.6416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4806 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2761 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4804 | 0.7092 | 0.81 | 0.81535 | 110.6658 | 0.50005 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4912 | 0.70695 | -0.83 | -0.83185 | 110.7484 | -0.47409 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4809 | 16.3644 | -0.96 | -0.96206 | 110.0754 | -4.6414 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4889 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2773 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.4887 | 0.7092 | 0.81 | 0.81535 | 110.6657 | 0.5002 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.4995 | 0.70741 | -0.83 | -0.83236 | 110.7935 | -0.47398 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4892 | 16.3644 | -0.96 | -0.96206 | 110.0754 | -4.6411 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.4972 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2785 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.497 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6366 | 0.50034 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5078 | 0.70741 | -0.83 | -0.83236 | 110.8385 | -0.47386 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.4976 | 16.3801 | -0.96 | -0.96264 | 110.0754 | -4.6408 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5056 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2797 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5054 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50047 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5162 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7931 | -0.47373 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5059 | 16.3801 | -0.96 | -0.96264 | 110.0754 | -4.6406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5139 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2809 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5137 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50061 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5245 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4736 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5142 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 110.0287 | -4.6406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5222 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2821 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.522 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50074 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5328 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47348 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5225 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 109.982 | -4.6407 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5306 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2833 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5304 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50088 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5412 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47336 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5309 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 109.982 | -4.6408 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5389 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2843 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5387 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5495 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5392 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 109.982 | -4.6408 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5472 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2853 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.547 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50115 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5578 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5475 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 109.982 | -4.6406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5556 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2863 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5554 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5662 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47301 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5558 | 16.3761 | -0.96 | -0.96236 | 109.982 | -4.6404 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5639 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.2873 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5637 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5745 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47291 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5642 | 16.3618 | -0.96 | -0.96182 | 110.0145 | -4.6405 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5722 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2883 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.572 | 0.70916 | 0.81 | 0.81548 | 110.6075 | 0.50153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5828 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47281 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5725 | 16.3618 | -0.96 | -0.96182 | 110.047 | -4.6407 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5806 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2893 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5804 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.6778 | 0.50167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5912 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4727 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5808 | 16.3618 | -0.96 | -0.96182 | 110.047 | -4.6405 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5889 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2903 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.5887 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7481 | 0.50181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.5995 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4726 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5891 | 16.3618 | -0.96 | -0.96182 | 110.047 | -4.6403 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.5972 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2913 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.597 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7478 | 0.50196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6078 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47249 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.5975 | 16.3575 | -0.96 | -0.96154 | 109.9994 | -4.6404 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6056 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2923 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6054 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.5021 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6162 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4724 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6058 | 16.3575 | -0.96 | -0.96154 | 109.9518 | -4.6406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6139 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2933 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6137 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50221 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6245 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47231 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6141 | 16.354 | -0.96 | -0.9613 | 109.9959 | -4.6422 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6222 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2943 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.622 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6328 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47221 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6225 | 16.354 | -0.96 | -0.9613 | 110.0401 | -4.6439 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6306 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.2953 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6304 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50243 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6412 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47212 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6308 | 16.3501 | -0.96 | -0.96107 | 110.0398 | -4.6456 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6389 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2962 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6387 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50254 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6495 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47204 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6391 | 16.3501 | -0.96 | -0.96107 | 110.0396 | -4.6473 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6472 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2972 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.647 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50265 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6578 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47196 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6474 | 16.3501 | -0.96 | -0.96107 | 110.0401 | -4.6484 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6556 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2976 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6554 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7475 | 0.50276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6662 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47187 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6558 | 16.3501 | -0.96 | -0.96107 | 110.0407 | -4.6495 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6639 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2979 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6637 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7473 | 0.50285 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6745 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47179 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6641 | 16.35 | -0.96 | -0.96107 | 110.041 | -4.6506 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6722 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2983 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.672 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7471 | 0.50293 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6828 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47171 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6724 | 16.35 | -0.96 | -0.96107 | 110.0413 | -4.6517 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6806 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2986 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6804 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7469 | 0.50302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6912 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47163 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6808 | 16.3524 | -0.96 | -0.96168 | 110.0252 | -4.652 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6889 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.299 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.6887 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.5031 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.6995 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47155 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6891 | 16.3524 | -0.96 | -0.96168 | 110.0091 | -4.6524 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.6973 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2993 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.697 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50319 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7078 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47147 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.6974 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0091 | -4.6523 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7056 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.2997 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7054 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50327 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7162 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7057 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0091 | -4.6521 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7139 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7137 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50336 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7245 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47131 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7141 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0097 | -4.653 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7222 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3004 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.722 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7328 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47126 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7224 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6539 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7306 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.3007 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7304 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7412 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4712 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7307 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6542 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7389 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.3011 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7387 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50361 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7495 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.47115 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7391 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6545 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7473 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.3014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.747 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7578 | 0.70758 | -0.83 | -0.83274 | 110.7478 | -0.4711 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7474 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6547 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7556 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3015 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7554 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50375 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7662 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7478 | -0.47104 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7557 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.655 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7639 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3016 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7637 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.5038 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7745 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7478 | -0.47098 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.764 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6553 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7722 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3017 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.772 | 0.70862 | 0.81 | 0.81464 | 110.7467 | 0.50385 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7828 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7478 | -0.47094 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7724 | 16.3547 | -0.96 | -0.96206 | 110.0102 | -4.6556 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7806 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7431 | 5.3018 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7804 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.7104 | 0.50391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7912 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7478 | -0.47089 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7807 | 16.344 | -0.96 | -0.96133 | 109.9946 | -4.6564 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7889 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3019 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.7887 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.674 | 0.50397 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.7995 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7479 | -0.47085 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.789 | 16.344 | -0.96 | -0.96133 | 109.979 | -4.6573 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.7973 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3019 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.797 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.674 | 0.50402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8078 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.4708 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.7973 | 16.344 | -0.96 | -0.96133 | 109.979 | -4.6579 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8056 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.302 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8054 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.674 | 0.50408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8162 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47076 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8057 | 16.344 | -0.96 | -0.96133 | 109.979 | -4.6584 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8139 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3021 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8137 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.674 | 0.50412 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8245 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47071 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.814 | 16.3641 | -0.96 | -0.96241 | 109.979 | -4.6577 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8223 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3022 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.822 | 0.7082 | 0.81 | 0.81411 | 110.674 | 0.50416 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8328 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47066 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8223 | 16.3641 | -0.96 | -0.96241 | 109.979 | -4.657 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8306 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3023 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8304 | 0.70796 | 0.81 | 0.81361 | 110.674 | 0.50421 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8412 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47062 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8307 | 16.3641 | -0.96 | -0.96241 | 109.979 | -4.6558 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8389 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3024 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8387 | 0.70796 | 0.81 | 0.81361 | 110.674 | 0.50426 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8495 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47057 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.839 | 16.3641 | -0.96 | -0.96241 | 109.979 | -4.6547 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8473 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.847 | 0.70737 | 0.81 | 0.81287 | 110.7426 | 0.50432 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8578 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47053 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8473 | 16.3602 | -0.96 | -0.96218 | 109.979 | -4.6535 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8556 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8554 | 0.70737 | 0.81 | 0.81287 | 110.8113 | 0.50438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8662 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.4705 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8556 | 16.3602 | -0.96 | -0.96218 | 109.979 | -4.6524 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8639 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8637 | 0.70702 | 0.81 | 0.81244 | 110.7805 | 0.50445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8745 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47047 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.864 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.975 | -4.6518 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8723 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.872 | 0.70702 | 0.81 | 0.81244 | 110.7497 | 0.50453 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8828 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47043 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8723 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6513 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8806 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8804 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7495 | 0.50461 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8912 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.4704 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8806 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6517 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8889 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.8887 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7494 | 0.5047 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.8995 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47037 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.889 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6521 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.8973 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.897 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7494 | 0.50479 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9078 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47034 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.8973 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6525 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9056 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9054 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7494 | 0.50487 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9162 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.47032 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9056 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6528 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9139 | 16.4845 | 0.95 | 0.95196 | 112.7432 | 5.3025 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9137 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7494 | 0.50496 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9245 | 0.70789 | -0.83 | -0.83304 | 110.7481 | -0.4703 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9139 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.6539 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9223 | 16.489 | 0.95 | 0.95221 | 112.7832 | 5.3022 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.922 | 0.70661 | 0.81 | 0.81199 | 110.7494 | 0.50506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9328 | 0.70836 | -0.83 | -0.83356 | 110.7945 | -0.47028 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9223 | 16.3518 | -0.96 | -0.9617 | 109.971 | -4.655 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9306 | 16.489 | 0.95 | 0.95221 | 112.8233 | 5.3019 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9304 | 0.70612 | 0.81 | 0.81145 | 110.7922 | 0.50516 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9412 | 0.70836 | -0.83 | -0.83356 | 110.8409 | -0.47026 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9306 | 16.3445 | -0.96 | -0.96119 | 110.017 | -4.6563 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9389 | 16.489 | 0.95 | 0.95221 | 112.8233 | 5.3017 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9387 | 0.70612 | 0.81 | 0.81145 | 110.835 | 0.50527 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9495 | 0.70836 | -0.83 | -0.83356 | 110.8409 | -0.47024 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9389 | 16.3445 | -0.96 | -0.96119 | 110.063 | -4.6577 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9473 | 16.489 | 0.95 | 0.95221 | 112.8233 | 5.3014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.947 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7948 | 0.50539 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9578 | 0.70836 | -0.83 | -0.83356 | 110.8409 | -0.47022 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9472 | 16.3445 | -0.96 | -0.96119 | 110.0631 | -4.659 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9556 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.3008 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9554 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.50551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9662 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.8035 | -0.47019 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9556 | 16.3445 | -0.96 | -0.96119 | 110.0631 | -4.6603 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9639 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.3003 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9637 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.50563 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9745 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.47016 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9639 | 16.3418 | -0.96 | -0.96087 | 110.0208 | -4.6621 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9723 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.2998 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.972 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.50575 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9828 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.47012 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9722 | 16.3418 | -0.96 | -0.96087 | 109.9786 | -4.6638 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9806 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.2992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9804 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.50588 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9912 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.47009 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9806 | 16.3625 | -0.96 | -0.96169 | 109.9786 | -4.664 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9889 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.2987 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.9887 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
8.9995 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.47005 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9889 | 16.3625 | -0.96 | -0.96169 | 109.9786 | -4.6642 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 8.9973 | 16.4927 | 0.95 | 0.95247 | 112.8233 | 5.2981 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 8.997 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.5061 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0078 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.47002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 8.9972 | 16.3625 | -0.96 | -0.96169 | 109.9786 | -4.6643 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0056 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.7701 | 5.2972 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0054 | 0.70565 | 0.81 | 0.8108 | 110.7547 | 0.50619 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0162 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46999 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0055 | 16.3625 | -0.96 | -0.96169 | 109.9786 | -4.6645 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0139 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2963 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0137 | 0.70533 | 0.81 | 0.81033 | 110.7547 | 0.50631 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0245 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46995 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0139 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0234 | -4.6648 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0223 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.022 | 0.70533 | 0.81 | 0.81033 | 110.7547 | 0.50642 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0328 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46992 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0222 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0681 | -4.6652 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0306 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2946 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0304 | 0.70533 | 0.81 | 0.81033 | 110.7547 | 0.50653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0412 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46989 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0305 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0681 | -4.6652 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0389 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2937 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0387 | 0.70533 | 0.81 | 0.81033 | 110.7547 | 0.50664 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0495 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46985 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0388 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0681 | -4.6652 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0473 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2928 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.047 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7384 | 0.50678 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0578 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7661 | -0.46982 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0472 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0681 | -4.665 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0556 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2919 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0554 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7222 | 0.50692 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0662 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7662 | -0.46978 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0555 | 16.3556 | -0.96 | -0.96127 | 110.0681 | -4.6648 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0639 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.291 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0637 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7222 | 0.50706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0745 | 0.70882 | -0.83 | -0.8341 | 110.7664 | -0.46975 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0638 | 16.3492 | -0.96 | -0.96096 | 110.0076 | -4.6649 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0723 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2901 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.072 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7222 | 0.5072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0828 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.4697 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0722 | 16.3492 | -0.96 | -0.96096 | 109.9472 | -4.6651 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0806 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2892 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0804 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7224 | 0.50734 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0912 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46966 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0805 | 16.3372 | -0.96 | -0.96045 | 109.9782 | -4.6658 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.089 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2884 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.0887 | 0.70408 | 0.81 | 0.80904 | 110.7225 | 0.50748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.0995 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46961 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0888 | 16.3372 | -0.96 | -0.96045 | 110.0092 | -4.6665 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.0973 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2875 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.097 | 0.70367 | 0.81 | 0.80859 | 110.7225 | 0.50763 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1078 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.0971 | 16.3594 | -0.96 | -0.96127 | 110.0092 | -4.6671 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1056 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2866 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1054 | 0.70367 | 0.81 | 0.80859 | 110.7225 | 0.50778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1162 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46952 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1055 | 16.3594 | -0.96 | -0.96127 | 110.0092 | -4.6677 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.114 | 16.4975 | 0.95 | 0.95278 | 112.717 | 5.2857 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1137 | 0.70367 | 0.81 | 0.80859 | 110.7225 | 0.50794 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1245 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46947 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1138 | 16.3889 | -0.96 | -0.96239 | 110.0086 | -4.6674 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1223 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7561 | 5.2843 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.122 | 0.70367 | 0.81 | 0.80859 | 110.7225 | 0.50809 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1328 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46943 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1221 | 16.3889 | -0.96 | -0.96239 | 110.008 | -4.6672 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1306 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2829 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1304 | 0.70325 | 0.81 | 0.80804 | 110.6869 | 0.50825 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1412 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46938 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1305 | 16.3889 | -0.96 | -0.96239 | 110.008 | -4.667 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.139 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2815 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1387 | 0.70325 | 0.81 | 0.80804 | 110.6513 | 0.50842 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1495 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46934 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1388 | 16.3889 | -0.96 | -0.96239 | 110.008 | -4.6667 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1473 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.147 | 0.70325 | 0.81 | 0.80804 | 110.6514 | 0.50858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1578 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46929 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1471 | 16.3809 | -0.96 | -0.9619 | 110.0066 | -4.6671 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1556 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2787 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1554 | 0.70325 | 0.81 | 0.80804 | 110.6515 | 0.50875 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1662 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46924 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1554 | 16.3809 | -0.96 | -0.9619 | 110.0053 | -4.6674 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.164 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2773 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1637 | 0.70245 | 0.81 | 0.80695 | 110.7101 | 0.50894 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1745 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.4692 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1638 | 16.3741 | -0.96 | -0.96162 | 110.0051 | -4.6681 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1723 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2759 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.172 | 0.70245 | 0.81 | 0.80695 | 110.7687 | 0.50913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1828 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46916 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1721 | 16.3741 | -0.96 | -0.96162 | 110.005 | -4.6688 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1806 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2745 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1804 | 0.70245 | 0.81 | 0.80695 | 110.7686 | 0.50933 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1912 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46912 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1804 | 16.3741 | -0.96 | -0.96162 | 110.005 | -4.6694 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.189 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2731 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.1887 | 0.70245 | 0.81 | 0.80695 | 110.7686 | 0.50952 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.1995 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46908 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1888 | 16.3741 | -0.96 | -0.96162 | 110.005 | -4.6701 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.1973 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2717 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.197 | 0.70199 | 0.81 | 0.8063 | 110.7303 | 0.50972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2078 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7664 | -0.46904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.1971 | 16.371 | -0.96 | -0.96139 | 110.0505 | -4.6702 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2056 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2703 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2054 | 0.70199 | 0.81 | 0.8063 | 110.6919 | 0.50991 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2162 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7663 | -0.469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2054 | 16.371 | -0.96 | -0.96139 | 110.0961 | -4.6703 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.214 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2689 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2137 | 0.70199 | 0.81 | 0.8063 | 110.6919 | 0.51011 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2245 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2137 | 16.371 | -0.96 | -0.96139 | 110.0961 | -4.6704 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2223 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2675 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.222 | 0.70199 | 0.81 | 0.8063 | 110.6919 | 0.5103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2328 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2221 | 16.371 | -0.96 | -0.96139 | 110.0961 | -4.6705 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2306 | 16.5077 | 0.95 | 0.95326 | 112.7952 | 5.2661 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2304 | 0.70105 | 0.81 | 0.80521 | 110.7314 | 0.51053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2412 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2304 | 16.3652 | -0.96 | -0.96086 | 110.0395 | -4.6725 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.239 | 16.5151 | 0.95 | 0.9536 | 112.7474 | 5.2643 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2387 | 0.70105 | 0.81 | 0.80521 | 110.771 | 0.51075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2495 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46885 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2387 | 16.3652 | -0.96 | -0.96086 | 109.9829 | -4.6745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2473 | 16.5151 | 0.95 | 0.9536 | 112.6997 | 5.2626 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.247 | 0.70105 | 0.81 | 0.80521 | 110.771 | 0.51096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2578 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46881 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.247 | 16.3652 | -0.96 | -0.96086 | 109.9831 | -4.6764 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2556 | 16.501 | 0.95 | 0.95249 | 112.6997 | 5.262 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2554 | 0.70105 | 0.81 | 0.80521 | 110.771 | 0.51116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2662 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46877 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2554 | 16.3652 | -0.96 | -0.96086 | 109.9833 | -4.6784 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.264 | 16.501 | 0.95 | 0.95249 | 112.6997 | 5.2615 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2637 | 0.70084 | 0.81 | 0.80507 | 110.7517 | 0.51136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2745 | 0.70926 | -0.83 | -0.8346 | 110.7661 | -0.46873 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2637 | 16.3887 | -0.96 | -0.96188 | 109.9833 | -4.679 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2723 | 16.501 | 0.95 | 0.95249 | 112.6997 | 5.261 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.272 | 0.70084 | 0.81 | 0.80507 | 110.7324 | 0.51155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2828 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7677 | -0.46866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.272 | 16.3887 | -0.96 | -0.96188 | 109.9833 | -4.6795 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2806 | 16.501 | 0.95 | 0.95249 | 112.6997 | 5.2605 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2803 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51173 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2912 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.4686 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2804 | 16.3819 | -0.96 | -0.96162 | 110.0182 | -4.6798 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.289 | 16.4904 | 0.95 | 0.95179 | 112.7453 | 5.2607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.2887 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51191 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.2995 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46854 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.2887 | 16.3819 | -0.96 | -0.96162 | 110.053 | -4.6801 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.2973 | 16.4904 | 0.95 | 0.95179 | 112.791 | 5.261 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.297 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51208 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3078 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46847 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.297 | 16.3753 | -0.96 | -0.96134 | 110.053 | -4.6807 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3056 | 16.4958 | 0.95 | 0.95209 | 112.791 | 5.2609 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3054 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51225 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3162 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46841 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3053 | 16.3753 | -0.96 | -0.96134 | 110.053 | -4.6813 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.314 | 16.4958 | 0.95 | 0.95209 | 112.791 | 5.2608 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3137 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51242 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3245 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46835 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3137 | 16.3753 | -0.96 | -0.96134 | 110.053 | -4.6819 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3223 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2622 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.322 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51259 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3328 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.322 | 16.3753 | -0.96 | -0.96134 | 110.053 | -4.6825 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3306 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2636 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3304 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3412 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46822 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3303 | 16.3653 | -0.96 | -0.96103 | 109.9748 | -4.6834 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.339 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2652 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3387 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51293 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3495 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46817 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3387 | 16.3653 | -0.96 | -0.96103 | 109.8966 | -4.6843 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3473 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.347 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3578 | 0.7099 | -0.83 | -0.83549 | 110.7692 | -0.46812 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.347 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9437 | -4.6843 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3556 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2685 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3553 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51325 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3662 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46805 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3553 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9909 | -4.6842 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.364 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2701 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3637 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51339 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3745 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3636 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9909 | -4.6841 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3723 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.272 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.372 | 0.70056 | 0.81 | 0.80492 | 110.7324 | 0.51353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3828 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46793 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.372 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9909 | -4.684 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3806 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2739 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3803 | 0.70098 | 0.81 | 0.80549 | 110.7324 | 0.51365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3912 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46788 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3803 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9909 | -4.6835 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.389 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2759 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.3887 | 0.70098 | 0.81 | 0.80549 | 110.7324 | 0.51378 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.3995 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46783 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3886 | 16.3816 | -0.96 | -0.96142 | 109.9909 | -4.683 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.3973 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2778 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.397 | 0.70145 | 0.81 | 0.8061 | 110.6733 | 0.51389 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4078 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46778 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.3969 | 16.375 | -0.96 | -0.96114 | 109.9909 | -4.6838 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4057 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2797 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4053 | 0.70145 | 0.81 | 0.8061 | 110.6143 | 0.514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4162 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46773 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4053 | 16.375 | -0.96 | -0.96114 | 109.9908 | -4.6846 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.414 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2816 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4137 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.6678 | 0.5141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4245 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4136 | 16.3658 | -0.96 | -0.96058 | 109.9778 | -4.6861 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4223 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2839 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.422 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.7214 | 0.51419 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4328 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46762 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4219 | 16.3658 | -0.96 | -0.96058 | 109.9647 | -4.6875 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4306 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2861 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4303 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.7214 | 0.51427 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4412 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46757 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4303 | 16.3658 | -0.96 | -0.96058 | 109.9647 | -4.6884 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.439 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2884 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4387 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.7214 | 0.51435 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4495 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46752 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4386 | 16.3658 | -0.96 | -0.96058 | 109.9647 | -4.6894 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4473 | 16.4788 | 0.95 | 0.95077 | 112.791 | 5.2906 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.447 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.7214 | 0.51444 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4578 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46747 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4469 | 16.3802 | -0.96 | -0.96175 | 109.9647 | -4.6889 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4557 | 16.4838 | 0.95 | 0.95109 | 112.7383 | 5.2926 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4553 | 0.70206 | 0.81 | 0.80679 | 110.7214 | 0.51452 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4662 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46742 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4552 | 16.3802 | -0.96 | -0.96175 | 109.9647 | -4.6884 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.464 | 16.4838 | 0.95 | 0.95109 | 112.6857 | 5.2945 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4637 | 0.70239 | 0.81 | 0.80727 | 110.7214 | 0.51456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4745 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46736 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4636 | 16.3766 | -0.96 | -0.96153 | 109.9647 | -4.6882 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4723 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.7263 | 5.2961 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.472 | 0.70239 | 0.81 | 0.80727 | 110.7214 | 0.5146 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4828 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46731 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4719 | 16.3766 | -0.96 | -0.96153 | 109.9647 | -4.688 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4807 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.767 | 5.2978 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4803 | 0.70327 | 0.81 | 0.80842 | 110.6983 | 0.51461 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4912 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46726 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4802 | 16.3626 | -0.96 | -0.96098 | 109.9383 | -4.6881 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.489 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.767 | 5.2994 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.4886 | 0.70327 | 0.81 | 0.80842 | 110.6753 | 0.51462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.4995 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46722 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4885 | 16.3626 | -0.96 | -0.96098 | 109.912 | -4.6881 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.4973 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.767 | 5.3011 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.497 | 0.70327 | 0.81 | 0.80842 | 110.6753 | 0.51463 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5078 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46718 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.4969 | 16.3626 | -0.96 | -0.96098 | 109.912 | -4.6876 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5057 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.767 | 5.3028 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5053 | 0.70327 | 0.81 | 0.80842 | 110.6753 | 0.51464 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5162 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.46714 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5052 | 16.3626 | -0.96 | -0.96098 | 109.912 | -4.6871 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.514 | 16.4884 | 0.95 | 0.95134 | 112.767 | 5.3044 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5136 | 0.70378 | 0.81 | 0.80897 | 110.6751 | 0.51463 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5245 | 0.71041 | -0.83 | -0.83607 | 110.7692 | -0.4671 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5135 | 16.3682 | -0.96 | -0.9617 | 109.9119 | -4.6865 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5223 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3058 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.522 | 0.70378 | 0.81 | 0.80897 | 110.675 | 0.51462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5328 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7775 | -0.46704 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5219 | 16.3682 | -0.96 | -0.9617 | 109.9119 | -4.686 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5307 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3072 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5303 | 0.70421 | 0.81 | 0.80951 | 110.7106 | 0.51459 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5412 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.46697 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5302 | 16.3654 | -0.96 | -0.96147 | 109.9595 | -4.6871 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.539 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.309 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5386 | 0.70421 | 0.81 | 0.80951 | 110.7463 | 0.51457 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5495 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.4669 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5385 | 16.3654 | -0.96 | -0.96147 | 110.0072 | -4.6882 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5473 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3109 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.547 | 0.70479 | 0.81 | 0.81026 | 110.6771 | 0.51451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5578 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.46684 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5468 | 16.3663 | -0.96 | -0.96215 | 109.9639 | -4.6883 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5557 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3128 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5553 | 0.70479 | 0.81 | 0.81026 | 110.6078 | 0.51445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5662 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.46677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5552 | 16.3663 | -0.96 | -0.96215 | 109.9207 | -4.6885 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.564 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3147 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5636 | 0.7052 | 0.81 | 0.81072 | 110.6078 | 0.51438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5745 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.4667 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5635 | 16.3656 | -0.96 | -0.96194 | 109.9207 | -4.6884 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5723 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3166 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.572 | 0.7052 | 0.81 | 0.81072 | 110.6078 | 0.51431 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5828 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.46664 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5718 | 16.3656 | -0.96 | -0.96194 | 109.9207 | -4.6882 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5807 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3185 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5803 | 0.7052 | 0.81 | 0.81072 | 110.6078 | 0.51421 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5912 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7859 | -0.46657 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5802 | 16.3656 | -0.96 | -0.96194 | 109.9207 | -4.6878 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.589 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3204 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.5886 | 0.7052 | 0.81 | 0.81072 | 110.6078 | 0.51411 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.5995 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7856 | -0.4665 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5885 | 16.3656 | -0.96 | -0.96194 | 109.9207 | -4.6873 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.5973 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3223 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.597 | 0.70562 | 0.81 | 0.81126 | 110.6437 | 0.514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6078 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7853 | -0.46644 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.5968 | 16.3627 | -0.96 | -0.9617 | 109.9674 | -4.6872 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6057 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3241 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6053 | 0.70562 | 0.81 | 0.81126 | 110.6796 | 0.51389 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6162 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7853 | -0.46637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6051 | 16.3627 | -0.96 | -0.9617 | 110.014 | -4.687 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.614 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.326 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6136 | 0.70669 | 0.81 | 0.81256 | 110.6079 | 0.51373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6245 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7853 | -0.4663 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6135 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 110.0005 | -4.6868 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6223 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3279 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6219 | 0.70669 | 0.81 | 0.81256 | 110.5362 | 0.51357 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6328 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7851 | -0.46624 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6218 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6867 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6307 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3298 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6303 | 0.70669 | 0.81 | 0.81256 | 110.5362 | 0.51341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6412 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7849 | -0.46617 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6301 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6865 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.639 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3317 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6386 | 0.70669 | 0.81 | 0.81256 | 110.5362 | 0.51325 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6495 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7849 | -0.4661 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6385 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6864 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6473 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3336 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6469 | 0.70711 | 0.81 | 0.81311 | 110.5723 | 0.51305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6578 | 0.71133 | -0.83 | -0.83713 | 110.7849 | -0.46604 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6468 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6856 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6557 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3358 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6553 | 0.70711 | 0.81 | 0.81311 | 110.6084 | 0.51284 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6551 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6848 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.664 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3381 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6636 | 0.70711 | 0.81 | 0.81311 | 110.6084 | 0.51264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46588 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6634 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.684 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6723 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3391 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6719 | 0.70711 | 0.81 | 0.81311 | 110.6084 | 0.51244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6718 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6832 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6807 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3401 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6803 | 0.70815 | 0.81 | 0.81416 | 110.5688 | 0.51222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46573 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6801 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6836 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.689 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3411 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6886 | 0.70815 | 0.81 | 0.81416 | 110.5293 | 0.51199 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.6995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46568 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6884 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6839 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.6973 | 16.4923 | 0.95 | 0.9516 | 112.767 | 5.3421 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.6969 | 0.70815 | 0.81 | 0.81416 | 110.5293 | 0.51176 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46563 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.6968 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.684 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7057 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7823 | 5.3422 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7052 | 0.70815 | 0.81 | 0.81416 | 110.5294 | 0.51153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46558 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7051 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6841 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.714 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.3422 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7136 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.5689 | 0.51129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46552 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7134 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6838 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7224 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.3426 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7219 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6083 | 0.51104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46547 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7217 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6836 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7307 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.343 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7302 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6083 | 0.5108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46542 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7301 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6833 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.739 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.342 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7386 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6083 | 0.51055 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46537 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7384 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6831 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7473 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.341 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7469 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6085 | 0.51031 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46532 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7467 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6825 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7557 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.3399 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7552 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6087 | 0.51006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46527 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7551 | 16.3641 | -0.96 | -0.96148 | 109.9871 | -4.6819 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.764 | 16.4934 | 0.95 | 0.95174 | 112.7977 | 5.3389 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7636 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6087 | 0.50982 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46522 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7634 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0162 | -4.6822 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7724 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7797 | 5.3377 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7719 | 0.70861 | 0.81 | 0.8148 | 110.6087 | 0.50957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46518 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7717 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6824 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7807 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7617 | 5.3365 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7802 | 0.70904 | 0.81 | 0.81536 | 110.6085 | 0.50931 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46514 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.78 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6827 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.789 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7617 | 5.3353 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7886 | 0.70904 | 0.81 | 0.81536 | 110.6084 | 0.50905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.7995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46511 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7884 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6829 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.7973 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7617 | 5.3341 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.7969 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.622 | 0.50878 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46507 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.7967 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6832 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8057 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7617 | 5.3329 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8052 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50851 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.805 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6834 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.814 | 16.4966 | 0.95 | 0.95187 | 112.7617 | 5.3317 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8136 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50825 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.465 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8134 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6834 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3304 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8219 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8217 | 16.3543 | -0.96 | -0.9611 | 110.0454 | -4.6833 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3291 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8302 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50776 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46492 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.83 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0454 | -4.6817 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.839 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3278 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8385 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46489 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8383 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0454 | -4.6801 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8474 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3265 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8469 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46485 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8467 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0454 | -4.6785 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8557 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3252 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8552 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50704 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46481 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.855 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0454 | -4.6769 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.864 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7617 | 5.3239 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8635 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.5068 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46478 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8633 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0454 | -4.6767 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8724 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3229 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8719 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50656 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.46474 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8717 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6766 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8807 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3219 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8802 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7849 | -0.4647 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.88 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6761 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.889 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3212 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8885 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.8995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.785 | -0.46467 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8883 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6757 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.8974 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3205 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.8969 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50591 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46463 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.8966 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6746 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9057 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3198 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9052 | 0.71023 | 0.81 | 0.81652 | 110.6356 | 0.50571 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.905 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6735 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.914 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3191 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9135 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.687 | 0.50551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46456 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9133 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6725 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3184 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9219 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.5053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46452 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9216 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6714 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7616 | 5.3177 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9302 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50511 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46448 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.93 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6712 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.939 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7615 | 5.3173 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9385 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50492 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46447 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9383 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.671 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9474 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3169 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9469 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50474 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46446 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9466 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6706 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9557 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3164 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9552 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50457 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46445 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9549 | 16.3657 | -0.96 | -0.96182 | 110.0455 | -4.6701 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.964 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.316 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9635 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50441 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46445 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9633 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9959 | -4.6708 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9724 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3156 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9718 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50425 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46444 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9716 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9463 | -4.6715 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9807 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3152 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9802 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.5041 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46443 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9799 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9463 | -4.6719 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.989 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3147 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9885 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50396 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
9.9995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46442 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9883 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9463 | -4.6723 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 9.9974 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3143 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 9.9968 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50381 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46441 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 9.9966 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9463 | -4.6727 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0057 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3139 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0052 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50366 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.4644 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0049 | 16.3598 | -0.96 | -0.9616 | 109.9463 | -4.6731 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.014 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3135 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0135 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.50353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46439 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0132 | 16.3563 | -0.96 | -0.96142 | 109.9756 | -4.6734 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.313 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0218 | 0.71084 | 0.81 | 0.81691 | 110.7384 | 0.5034 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46438 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0216 | 16.3563 | -0.96 | -0.96142 | 110.0049 | -4.6737 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3126 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0302 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50329 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46437 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0299 | 16.3563 | -0.96 | -0.96142 | 110.0049 | -4.6738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.039 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3122 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0385 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50318 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46436 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0382 | 16.3563 | -0.96 | -0.96142 | 110.0049 | -4.6738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0474 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3118 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0468 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50308 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46435 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0466 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6741 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0557 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3114 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0551 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46434 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0549 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6744 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.064 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3109 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0635 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0632 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6747 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0724 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3105 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0718 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0715 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.675 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0807 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3101 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0801 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50269 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0799 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6753 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0891 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3097 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0885 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.5026 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.0995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0882 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6756 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.0974 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3092 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.0968 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50253 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.0965 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6759 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1057 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3088 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1051 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50246 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1049 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6762 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1141 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3084 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1135 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1132 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6765 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1218 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50233 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1215 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6768 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3079 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1301 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50227 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1298 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6771 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1391 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3076 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1385 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1382 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6774 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1474 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3073 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1468 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50217 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1465 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6777 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1557 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3071 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1551 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50212 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1548 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.678 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1641 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3068 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1635 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50207 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1632 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6783 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1724 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3065 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1718 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50202 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1715 | 16.3528 | -0.96 | -0.9612 | 110.0049 | -4.6786 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1807 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3063 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1801 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1798 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.9362 | -4.6787 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1891 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3062 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1884 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50191 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.1995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1881 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6788 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.1974 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7615 | 5.306 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.1968 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.1965 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6789 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2057 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3059 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2051 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50184 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2048 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.679 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2141 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3058 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2134 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50183 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2131 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6791 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3057 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2218 | 0.71094 | 0.81 | 0.8171 | 110.7384 | 0.50182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2215 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6792 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2301 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2298 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6793 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2391 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2384 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2381 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6794 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2474 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2468 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.5018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2464 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6803 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2557 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2551 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.5018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2548 | 16.343 | -0.96 | -0.96098 | 109.8675 | -4.6813 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2641 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2634 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.5018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2631 | 16.3368 | -0.96 | -0.9607 | 109.8675 | -4.6826 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2724 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2718 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50179 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2828 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2714 | 16.3368 | -0.96 | -0.9607 | 109.8675 | -4.6838 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2807 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2801 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50179 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2912 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2798 | 16.3368 | -0.96 | -0.9607 | 109.8675 | -4.6851 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2891 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2884 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50178 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.2995 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2881 | 16.3368 | -0.96 | -0.9607 | 109.8675 | -4.6864 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.2974 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.2968 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50178 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3078 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.2964 | 16.3303 | -0.96 | -0.96043 | 109.9041 | -4.688 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3057 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3051 | 0.71074 | 0.81 | 0.81682 | 110.7384 | 0.50178 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3162 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3047 | 16.3303 | -0.96 | -0.96043 | 109.9406 | -4.6896 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3141 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7615 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3134 | 0.71011 | 0.81 | 0.81616 | 110.6827 | 0.50179 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3245 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3131 | 16.3303 | -0.96 | -0.96043 | 109.9406 | -4.6912 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3224 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3217 | 0.71011 | 0.81 | 0.81616 | 110.6269 | 0.5018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3328 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3214 | 16.3303 | -0.96 | -0.96043 | 109.9406 | -4.6927 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3307 | 16.4977 | 0.95 | 0.95198 | 112.7614 | 5.3056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3301 | 0.71011 | 0.81 | 0.81616 | 110.6269 | 0.50182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3412 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7852 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3297 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6936 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3391 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3057 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3384 | 0.71011 | 0.81 | 0.81616 | 110.6269 | 0.50183 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3495 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3381 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6946 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3474 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3059 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3467 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6498 | 0.50187 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3578 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3464 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6955 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3557 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3061 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3551 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.5019 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3662 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3547 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6964 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3641 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3062 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3634 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50194 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3745 | 0.71172 | -0.83 | -0.83752 | 110.7851 | -0.46433 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.363 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6973 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3724 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3064 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3717 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50197 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3828 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.797 | -0.46432 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3714 | 16.35 | -0.96 | -0.96105 | 109.9406 | -4.6982 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3807 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3066 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3801 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50201 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3912 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.4643 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3797 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.9124 | -4.6992 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3891 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3068 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3884 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50204 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.3995 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46429 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.388 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.8842 | -4.7002 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.3974 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3069 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.3967 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50208 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4078 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46427 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.3964 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.8842 | -4.7011 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4057 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3071 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.405 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50211 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4162 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46426 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4047 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.8843 | -4.7021 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4141 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3073 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4134 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4245 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46424 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.413 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.8842 | -4.7031 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4224 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3074 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4217 | 0.70907 | 0.81 | 0.81529 | 110.6726 | 0.50218 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4328 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46423 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4213 | 16.3489 | -0.96 | -0.96079 | 109.8842 | -4.7041 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4308 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3076 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.43 | 0.7087 | 0.81 | 0.81485 | 110.6402 | 0.50223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4412 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46421 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4297 | 16.346 | -0.96 | -0.96055 | 109.9316 | -4.7051 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4391 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3078 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4384 | 0.7087 | 0.81 | 0.81485 | 110.6078 | 0.50227 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4495 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.4642 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.438 | 16.346 | -0.96 | -0.96055 | 109.9789 | -4.7062 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4474 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.308 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4467 | 0.7087 | 0.81 | 0.81485 | 110.6078 | 0.50232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4578 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46418 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4463 | 16.346 | -0.96 | -0.96055 | 109.9789 | -4.7072 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4557 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.455 | 0.7087 | 0.81 | 0.81485 | 110.6078 | 0.50237 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4662 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46417 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4547 | 16.346 | -0.96 | -0.96055 | 109.9789 | -4.7083 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4641 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3083 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4634 | 0.70846 | 0.81 | 0.81436 | 110.6078 | 0.50244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4745 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46416 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.463 | 16.3455 | -0.96 | -0.96037 | 109.9789 | -4.7093 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4724 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3085 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4717 | 0.70846 | 0.81 | 0.81436 | 110.6078 | 0.50251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4828 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46414 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4713 | 16.3455 | -0.96 | -0.96037 | 109.9789 | -4.7103 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4808 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3086 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.48 | 0.70802 | 0.81 | 0.81369 | 110.6806 | 0.50259 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4912 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46413 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4796 | 16.3455 | -0.96 | -0.96037 | 109.9789 | -4.7113 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4891 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.3088 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4884 | 0.70802 | 0.81 | 0.81369 | 110.7535 | 0.50267 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.4995 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46411 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.488 | 16.3455 | -0.96 | -0.96037 | 109.9789 | -4.7123 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.4974 | 16.4912 | 0.95 | 0.9518 | 112.7614 | 5.309 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.4967 | 0.70802 | 0.81 | 0.81369 | 110.7535 | 0.50276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5078 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.4641 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.4963 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.9789 | -4.7124 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5058 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.7312 | 5.3093 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.505 | 0.70802 | 0.83 | 0.81369 | 110.7535 | 0.50284 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5162 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5046 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.9789 | -4.7126 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5141 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3096 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5134 | 0.70751 | 0.83 | 0.81295 | 110.7102 | 0.50295 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5245 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46407 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5129 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.9789 | -4.7127 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5224 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.31 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5217 | 0.70751 | 0.83 | 0.81295 | 110.6669 | 0.50305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5328 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46405 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5213 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.9789 | -4.7128 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5308 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3103 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.53 | 0.70718 | 0.83 | 0.81247 | 110.6669 | 0.50317 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5412 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46404 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5296 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.9785 | -4.7129 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5391 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5383 | 0.70718 | 0.83 | 0.81247 | 110.6669 | 0.50328 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5495 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8088 | -0.46402 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5379 | 16.369 | -0.96 | -0.96118 | 109.978 | -4.713 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5474 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3109 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5467 | 0.70718 | 0.83 | 0.81247 | 110.6669 | 0.5034 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5578 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46401 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5463 | 16.3632 | -0.96 | -0.96087 | 109.9206 | -4.7135 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5558 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3113 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.555 | 0.70718 | 0.83 | 0.81247 | 110.6669 | 0.50352 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5662 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46399 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5546 | 16.3632 | -0.96 | -0.96087 | 109.8632 | -4.7139 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5641 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3116 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5633 | 0.70656 | 0.83 | 0.81187 | 110.7055 | 0.50365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5745 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46398 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5629 | 16.3806 | -0.96 | -0.96147 | 109.8632 | -4.7137 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5724 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3119 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5717 | 0.70656 | 0.83 | 0.81187 | 110.744 | 0.50378 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5828 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46397 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5713 | 16.3806 | -0.96 | -0.96147 | 109.8632 | -4.7135 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5808 | 16.4873 | 0.95 | 0.95165 | 112.701 | 5.3122 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.58 | 0.70656 | 0.83 | 0.81187 | 110.744 | 0.50391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5912 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46395 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5796 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.8929 | -4.7136 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7339 | 5.3128 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5883 | 0.70656 | 0.83 | 0.81187 | 110.744 | 0.50404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.5995 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46394 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5879 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7136 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.5974 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3133 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.5967 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6926 | 0.50419 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6078 | 0.71226 | -0.83 | -0.8381 | 110.8089 | -0.46392 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.5962 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7134 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6058 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3138 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.605 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6413 | 0.50434 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.4639 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6046 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7132 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6141 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3143 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6133 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6413 | 0.5045 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46387 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6129 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.713 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6224 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3148 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6217 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6413 | 0.50465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46385 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6212 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7128 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6308 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3154 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.63 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6415 | 0.5048 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46382 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6295 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7126 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6391 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3159 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6383 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6417 | 0.50496 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.4638 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6379 | 16.3772 | -0.96 | -0.96129 | 109.9226 | -4.7123 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6474 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3164 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6467 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6417 | 0.5051 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6462 | 16.3684 | -0.96 | -0.96077 | 109.9713 | -4.7128 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6558 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3169 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.655 | 0.70558 | 0.83 | 0.81085 | 110.6417 | 0.50525 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46375 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6545 | 16.3684 | -0.96 | -0.96077 | 110.02 | -4.7132 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6641 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3174 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6633 | 0.70453 | 0.83 | 0.80969 | 110.6459 | 0.50542 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46373 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6629 | 16.3588 | -0.96 | -0.96055 | 109.952 | -4.7138 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6724 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3179 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6716 | 0.70453 | 0.83 | 0.80969 | 110.65 | 0.5056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.4637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6712 | 16.3588 | -0.96 | -0.96055 | 109.8841 | -4.7144 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6808 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3185 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.68 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.65 | 0.50578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46368 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6795 | 16.3588 | -0.96 | -0.96055 | 109.8841 | -4.7147 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.319 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6883 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.6501 | 0.50596 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.6995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46365 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6879 | 16.3588 | -0.96 | -0.96055 | 109.8841 | -4.7151 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.6974 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3195 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.6966 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.6501 | 0.50615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46363 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.6962 | 16.3528 | -0.96 | -0.96031 | 109.8841 | -4.7157 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7058 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.32 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.705 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.65 | 0.50633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.4636 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7045 | 16.3528 | -0.96 | -0.96031 | 109.8841 | -4.7162 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7141 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3205 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7133 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.65 | 0.50652 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46358 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7128 | 16.3431 | -0.96 | -0.96009 | 109.816 | -4.7167 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7224 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7216 | 0.70412 | 0.83 | 0.80924 | 110.65 | 0.5067 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46356 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7212 | 16.3431 | -0.96 | -0.96009 | 109.7478 | -4.7172 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7308 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3216 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.73 | 0.70306 | 0.83 | 0.80784 | 110.6786 | 0.5069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46353 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7295 | 16.3404 | -0.96 | -0.95985 | 109.7956 | -4.718 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7391 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3221 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7383 | 0.70306 | 0.83 | 0.80784 | 110.7072 | 0.50711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46351 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7378 | 16.3404 | -0.96 | -0.95985 | 109.8434 | -4.7188 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7475 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3226 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7466 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7072 | 0.50733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46348 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7461 | 16.338 | -0.96 | -0.96017 | 109.8439 | -4.7199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7558 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.323 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.755 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7072 | 0.50755 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46346 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7545 | 16.338 | -0.96 | -0.96017 | 109.8444 | -4.7209 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7641 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3233 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7633 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7072 | 0.50775 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46343 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7628 | 16.354 | -0.96 | -0.96139 | 109.8444 | -4.7205 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7724 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3237 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7716 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7072 | 0.50795 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46341 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7711 | 16.354 | -0.96 | -0.96139 | 109.8444 | -4.7201 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7808 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.324 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7799 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7073 | 0.50815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46338 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7795 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8525 | -4.72 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3244 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7883 | 0.70244 | 0.83 | 0.80721 | 110.7073 | 0.50835 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.7995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46338 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7878 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8607 | -4.7199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.7975 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7668 | 5.3247 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.7966 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6619 | 0.50856 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46337 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.7961 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8607 | -4.7195 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8058 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.325 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8049 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6165 | 0.50877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46336 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8045 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8607 | -4.719 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8141 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3254 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8133 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6165 | 0.50898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46335 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8128 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8607 | -4.7186 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8224 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3257 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8216 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6165 | 0.50919 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46334 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8211 | 16.3596 | -0.96 | -0.96117 | 109.8607 | -4.7182 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8308 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3261 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8299 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6165 | 0.5094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46333 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8294 | 16.3532 | -0.96 | -0.9609 | 109.898 | -4.7181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8391 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3264 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8383 | 0.70193 | 0.83 | 0.80674 | 110.6165 | 0.50961 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46332 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8378 | 16.3532 | -0.96 | -0.9609 | 109.9354 | -4.718 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8475 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3268 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8466 | 0.70173 | 0.83 | 0.80645 | 110.6165 | 0.50982 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8461 | 16.3532 | -0.96 | -0.9609 | 109.9354 | -4.7176 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8558 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3271 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8549 | 0.70173 | 0.83 | 0.80645 | 110.6165 | 0.51003 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.4633 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8544 | 16.3532 | -0.96 | -0.9609 | 109.9354 | -4.7172 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8641 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3275 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8633 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6387 | 0.51024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46329 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8627 | 16.356 | -0.96 | -0.96074 | 109.935 | -4.717 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8725 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3278 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8716 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51045 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8711 | 16.356 | -0.96 | -0.96074 | 109.9347 | -4.7168 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8808 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3282 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8799 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51065 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8794 | 16.356 | -0.96 | -0.96074 | 109.9347 | -4.7164 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3285 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8882 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.8995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8877 | 16.356 | -0.96 | -0.96074 | 109.9347 | -4.716 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.8975 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3289 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.8966 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.8961 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0032 | -4.7162 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9058 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3292 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9049 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9044 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0716 | -4.7165 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9141 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3296 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9132 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9127 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0716 | -4.7176 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9225 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3298 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9216 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51157 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9211 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0716 | -4.7187 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9308 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7668 | 5.3299 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9299 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51173 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9294 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0716 | -4.7199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9391 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3301 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9382 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.5119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.4632 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9377 | 16.3511 | -0.96 | -0.96021 | 110.0716 | -4.721 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9475 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3303 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9465 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51204 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.946 | 16.3619 | -0.96 | -0.96108 | 110.0154 | -4.7211 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9558 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3305 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9549 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6609 | 0.51219 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46318 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9544 | 16.3619 | -0.96 | -0.96108 | 109.9592 | -4.7212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9641 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7668 | 5.3307 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9632 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6608 | 0.51234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9627 | 16.3587 | -0.96 | -0.96085 | 109.9592 | -4.7212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9725 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3309 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9715 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6608 | 0.51249 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.971 | 16.3587 | -0.96 | -0.96085 | 109.9592 | -4.7212 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9808 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3311 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9799 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6608 | 0.51262 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9793 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 109.9885 | -4.7221 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3313 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9882 | 0.70148 | 0.83 | 0.80618 | 110.6608 | 0.51276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
10.9995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.9877 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 110.0178 | -4.723 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 10.9975 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 10.9965 | 0.70226 | 0.83 | 0.80708 | 110.6921 | 0.51287 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 10.996 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 110.0178 | -4.7237 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0058 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0048 | 0.70226 | 0.83 | 0.80708 | 110.7234 | 0.51298 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0043 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 110.0178 | -4.7243 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0141 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0132 | 0.70226 | 0.83 | 0.80708 | 110.7234 | 0.51307 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0127 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 110.0174 | -4.725 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0225 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0215 | 0.70226 | 0.83 | 0.80708 | 110.7234 | 0.51316 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.021 | 16.3552 | -0.96 | -0.96067 | 110.0171 | -4.7257 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0308 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0298 | 0.703 | 0.83 | 0.80783 | 110.6731 | 0.51323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0293 | 16.3788 | -0.96 | -0.96174 | 110.0181 | -4.7251 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0391 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0382 | 0.703 | 0.83 | 0.80783 | 110.6227 | 0.51331 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0377 | 16.3788 | -0.96 | -0.96174 | 110.019 | -4.7246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0475 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0465 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.6724 | 0.51336 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.046 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0128 | -4.724 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0558 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0548 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.722 | 0.51341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0543 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0067 | -4.7234 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0641 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7668 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0631 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.722 | 0.51346 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0626 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0067 | -4.7221 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0725 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0715 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.722 | 0.51351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.071 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0067 | -4.7209 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0808 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0798 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.722 | 0.51353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0793 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0067 | -4.7195 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0891 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0881 | 0.70398 | 0.83 | 0.80886 | 110.722 | 0.51355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.0995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0876 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0067 | -4.7181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.0975 | 16.4852 | 0.95 | 0.95148 | 112.7667 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.0965 | 0.70463 | 0.83 | 0.80939 | 110.6982 | 0.51355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.0959 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0066 | -4.7166 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1058 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8075 | 5.3312 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1048 | 0.70463 | 0.83 | 0.80939 | 110.6744 | 0.51355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1043 | 16.3788 | -0.96 | -0.96176 | 110.0065 | -4.7152 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1142 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8482 | 5.331 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1131 | 0.70505 | 0.83 | 0.80994 | 110.7102 | 0.51354 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1126 | 16.376 | -0.96 | -0.96158 | 110.0065 | -4.7137 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1225 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8482 | 5.3307 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1214 | 0.70505 | 0.83 | 0.80994 | 110.7461 | 0.51353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1209 | 16.376 | -0.96 | -0.96158 | 110.0065 | -4.7122 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1308 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8482 | 5.3304 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1298 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1293 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9856 | -4.7111 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1392 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8482 | 5.3302 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1381 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51348 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1376 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9646 | -4.71 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1475 | 16.4898 | 0.95 | 0.95173 | 112.8482 | 5.3299 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1464 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51342 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1459 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9646 | -4.7087 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1558 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7959 | 5.329 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1548 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51336 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1543 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9646 | -4.7073 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1642 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3282 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1631 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51329 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1626 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9646 | -4.7064 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1725 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3273 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1714 | 0.70508 | 0.83 | 0.81026 | 110.7461 | 0.51322 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1709 | 16.3659 | -0.96 | -0.96104 | 109.9646 | -4.7054 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1808 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3264 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1797 | 0.70561 | 0.83 | 0.81101 | 110.7905 | 0.51312 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1792 | 16.3552 | -0.96 | -0.96053 | 109.9995 | -4.7065 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1892 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3255 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1881 | 0.70561 | 0.83 | 0.81101 | 110.8348 | 0.51303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.1995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1876 | 16.3552 | -0.96 | -0.96053 | 110.0343 | -4.7077 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.1975 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3246 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.1964 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.7615 | 0.5129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.1959 | 16.3552 | -0.96 | -0.96053 | 110.0345 | -4.7085 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2058 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3237 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2047 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6882 | 0.51278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2042 | 16.3552 | -0.96 | -0.96053 | 110.0348 | -4.7092 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2142 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3229 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2131 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.688 | 0.51264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2125 | 16.3461 | -0.96 | -0.9602 | 109.9608 | -4.7104 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2225 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.322 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2214 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6878 | 0.51251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2209 | 16.3461 | -0.96 | -0.9602 | 109.8869 | -4.7116 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2308 | 16.4988 | 0.95 | 0.95229 | 112.7435 | 5.3211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2297 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6878 | 0.51237 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2292 | 16.3461 | -0.96 | -0.9602 | 109.8869 | -4.7127 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2392 | 16.4921 | 0.95 | 0.95149 | 112.7435 | 5.3211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.238 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6878 | 0.51223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2375 | 16.3461 | -0.96 | -0.9602 | 109.8869 | -4.7139 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2475 | 16.4921 | 0.95 | 0.95149 | 112.7435 | 5.3211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2464 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6878 | 0.5121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2459 | 16.3405 | -0.96 | -0.95973 | 109.936 | -4.7153 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2558 | 16.4689 | 0.95 | 0.95057 | 112.7435 | 5.3221 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2547 | 0.70648 | 0.83 | 0.81225 | 110.6878 | 0.51196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2542 | 16.3405 | -0.96 | -0.95973 | 109.985 | -4.7167 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2642 | 16.4689 | 0.95 | 0.95057 | 112.7435 | 5.3231 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.263 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7379 | 0.5118 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2625 | 16.3405 | -0.96 | -0.95973 | 109.985 | -4.7181 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2725 | 16.4566 | 0.95 | 0.94975 | 112.7435 | 5.3249 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2714 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7881 | 0.51163 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8088 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2709 | 16.3405 | -0.96 | -0.95973 | 109.985 | -4.7195 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2808 | 16.4566 | 0.95 | 0.94975 | 112.7435 | 5.3268 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2797 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7881 | 0.51146 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2792 | 16.3616 | -0.96 | -0.96075 | 109.985 | -4.7195 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2892 | 16.4641 | 0.95 | 0.95001 | 112.7993 | 5.3284 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.288 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7881 | 0.51128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.2995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2875 | 16.3616 | -0.96 | -0.96075 | 109.985 | -4.7195 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.2975 | 16.4641 | 0.95 | 0.95001 | 112.855 | 5.33 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.2963 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7881 | 0.51111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.2958 | 16.3851 | -0.96 | -0.96157 | 109.985 | -4.7186 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3058 | 16.4641 | 0.95 | 0.95001 | 112.855 | 5.3315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3047 | 0.70745 | 0.83 | 0.81327 | 110.7881 | 0.51094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3042 | 16.3851 | -0.96 | -0.96157 | 109.985 | -4.7177 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3142 | 16.4641 | 0.95 | 0.95001 | 112.855 | 5.3331 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.313 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.7264 | 0.51075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3125 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9805 | -4.716 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3225 | 16.4703 | 0.95 | 0.95025 | 112.855 | 5.3345 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3213 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.51056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3208 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9759 | -4.7143 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3308 | 16.4703 | 0.95 | 0.95025 | 112.855 | 5.3358 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3297 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.51037 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3291 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9762 | -4.7125 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3392 | 16.4703 | 0.95 | 0.95025 | 112.855 | 5.3372 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.338 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.51018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3375 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9765 | -4.7108 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3475 | 16.4703 | 0.95 | 0.95025 | 112.855 | 5.3385 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3463 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50999 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3458 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9765 | -4.7091 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3558 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.823 | 5.3396 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3546 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50981 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3541 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9765 | -4.7074 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3642 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3406 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.363 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3625 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.9762 | -4.7067 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3725 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3416 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3713 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50943 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3708 | 16.3903 | -0.96 | -0.96173 | 109.976 | -4.706 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3808 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3427 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3796 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8089 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3791 | 16.3848 | -0.96 | -0.96149 | 109.976 | -4.7054 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3892 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3437 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.388 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.3995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8091 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3875 | 16.3848 | -0.96 | -0.96149 | 109.976 | -4.7047 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.3975 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3447 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.3963 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50886 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.3958 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9608 | -4.7045 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4058 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3458 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4046 | 0.70778 | 0.83 | 0.81381 | 110.6646 | 0.50868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4041 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9457 | -4.7043 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4142 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3468 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.413 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50851 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4124 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9457 | -4.7041 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4225 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3479 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4213 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50834 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4208 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9457 | -4.7039 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4308 | 16.479 | 0.95 | 0.95056 | 112.7911 | 5.3489 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4296 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50817 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4291 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9457 | -4.7037 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4392 | 16.4836 | 0.95 | 0.95081 | 112.831 | 5.3497 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4379 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4374 | 16.3736 | -0.96 | -0.96091 | 109.9457 | -4.7035 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4475 | 16.4836 | 0.95 | 0.95081 | 112.871 | 5.3505 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4463 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4457 | 16.3615 | -0.96 | -0.96033 | 110.0003 | -4.7052 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4559 | 16.4836 | 0.95 | 0.95081 | 112.871 | 5.3512 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4546 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.5077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4541 | 16.3615 | -0.96 | -0.96033 | 110.0549 | -4.7069 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4642 | 16.4836 | 0.95 | 0.95081 | 112.871 | 5.352 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4629 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4624 | 16.3615 | -0.96 | -0.96033 | 110.0549 | -4.7086 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4725 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3524 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4713 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4707 | 16.3615 | -0.96 | -0.96033 | 110.0548 | -4.7104 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4809 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3529 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4796 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4791 | 16.3524 | -0.96 | -0.96001 | 109.9806 | -4.7124 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4892 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3533 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4879 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50719 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.4995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4874 | 16.3524 | -0.96 | -0.96001 | 109.9064 | -4.7145 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.4975 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3538 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.4962 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.4957 | 16.3524 | -0.96 | -0.96001 | 109.9064 | -4.7166 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5059 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3542 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5046 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6646 | 0.50693 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5041 | 16.3524 | -0.96 | -0.96001 | 109.9064 | -4.7187 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5142 | 16.4893 | 0.95 | 0.95112 | 112.871 | 5.3547 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5129 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6645 | 0.50681 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5124 | 16.3449 | -0.96 | -0.9595 | 109.941 | -4.7214 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5225 | 16.4944 | 0.95 | 0.95143 | 112.8191 | 5.3551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5212 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50669 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5207 | 16.3449 | -0.96 | -0.9595 | 109.9756 | -4.7241 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5309 | 16.4944 | 0.95 | 0.95143 | 112.7673 | 5.3554 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5296 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50659 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.529 | 16.3568 | -0.96 | -0.96032 | 109.9756 | -4.7256 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5392 | 16.4944 | 0.95 | 0.95143 | 112.7673 | 5.3558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5379 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50648 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5374 | 16.3568 | -0.96 | -0.96032 | 109.9756 | -4.7271 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5475 | 16.4944 | 0.95 | 0.95143 | 112.7673 | 5.3562 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5462 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50639 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5457 | 16.3568 | -0.96 | -0.96032 | 109.9756 | -4.7279 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5559 | 16.4991 | 0.95 | 0.95168 | 112.8085 | 5.3563 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5546 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.5063 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.554 | 16.3568 | -0.96 | -0.96032 | 109.9756 | -4.7288 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5642 | 16.4991 | 0.95 | 0.95168 | 112.8498 | 5.3564 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5629 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50621 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5623 | 16.3682 | -0.96 | -0.96122 | 109.9174 | -4.7286 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5725 | 16.4991 | 0.95 | 0.95168 | 112.8498 | 5.3572 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5712 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5707 | 16.3682 | -0.96 | -0.96122 | 109.8592 | -4.7284 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5809 | 16.4991 | 0.95 | 0.95168 | 112.8498 | 5.3579 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5795 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50602 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.579 | 16.3654 | -0.96 | -0.96099 | 109.8592 | -4.7284 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5892 | 16.483 | 0.95 | 0.95097 | 112.8498 | 5.3594 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5879 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50593 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.5995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5873 | 16.3654 | -0.96 | -0.96099 | 109.8592 | -4.7285 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.5975 | 16.483 | 0.95 | 0.95097 | 112.8498 | 5.3608 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.5962 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50585 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.5957 | 16.3773 | -0.96 | -0.96165 | 109.8952 | -4.7272 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6059 | 16.483 | 0.95 | 0.95097 | 112.8498 | 5.3623 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6045 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.604 | 16.3773 | -0.96 | -0.96165 | 109.9311 | -4.7258 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6142 | 16.483 | 0.95 | 0.95097 | 112.8498 | 5.3638 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6129 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50574 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6123 | 16.3773 | -0.96 | -0.96165 | 109.9309 | -4.7245 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6225 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8498 | 5.3649 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6212 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.5057 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6207 | 16.3773 | -0.96 | -0.96165 | 109.9308 | -4.7232 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6309 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8498 | 5.3661 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6295 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.629 | 16.3722 | -0.96 | -0.96134 | 109.877 | -4.7219 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6392 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8498 | 5.3673 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6378 | 0.70807 | 0.83 | 0.81396 | 110.6643 | 0.50562 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6373 | 16.3722 | -0.96 | -0.96134 | 109.8233 | -4.7206 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6475 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8498 | 5.3685 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6462 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5915 | 0.50555 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6456 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.8746 | -4.7199 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6559 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8496 | 5.3688 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6545 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5187 | 0.50548 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.654 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.9259 | -4.7193 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6642 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8494 | 5.3691 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6628 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5187 | 0.50541 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6623 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.9259 | -4.718 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6725 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8494 | 5.3684 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6712 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5187 | 0.50534 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6706 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.9259 | -4.7168 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6809 | 16.4872 | 0.95 | 0.95123 | 112.8494 | 5.3678 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6795 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5187 | 0.50529 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6789 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.9259 | -4.7156 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6892 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8248 | 5.3656 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6878 | 0.70902 | 0.83 | 0.81517 | 110.5187 | 0.50524 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.6995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6873 | 16.3646 | -0.96 | -0.96082 | 109.9259 | -4.7143 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.6975 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8003 | 5.3635 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.6962 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5551 | 0.50518 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.6956 | 16.348 | -0.96 | -0.96005 | 109.9291 | -4.7151 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7059 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8003 | 5.3616 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7045 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5916 | 0.50512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7039 | 16.348 | -0.96 | -0.96005 | 109.9323 | -4.716 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7142 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8003 | 5.3597 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7128 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5916 | 0.50506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7123 | 16.348 | -0.96 | -0.96005 | 109.9323 | -4.7177 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7225 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8003 | 5.3578 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7211 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5916 | 0.50499 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7206 | 16.348 | -0.96 | -0.96005 | 109.9324 | -4.7194 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7309 | 16.4946 | 0.95 | 0.95178 | 112.8003 | 5.3559 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7295 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5917 | 0.50495 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7289 | 16.3603 | -0.96 | -0.96086 | 109.9324 | -4.7204 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7392 | 16.4842 | 0.95 | 0.95088 | 112.8003 | 5.3552 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7378 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5919 | 0.5049 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7372 | 16.3603 | -0.96 | -0.96086 | 109.9324 | -4.7213 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7475 | 16.4842 | 0.95 | 0.95088 | 112.8003 | 5.3546 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7461 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5919 | 0.50486 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7456 | 16.3499 | -0.96 | -0.96025 | 109.9912 | -4.723 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7559 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.3536 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7544 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5919 | 0.50481 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7539 | 16.3499 | -0.96 | -0.96025 | 110.05 | -4.7246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7642 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.3527 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7628 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5919 | 0.50476 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7622 | 16.3457 | -0.96 | -0.95999 | 110.0066 | -4.7266 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7726 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.352 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7711 | 0.70944 | 0.83 | 0.81571 | 110.5919 | 0.50472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7706 | 16.3457 | -0.96 | -0.95999 | 109.9632 | -4.7285 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7809 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.3513 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7794 | 0.70976 | 0.83 | 0.81618 | 110.5919 | 0.50466 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7789 | 16.3457 | -0.96 | -0.95999 | 109.9632 | -4.7305 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7892 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.3507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7878 | 0.70976 | 0.83 | 0.81618 | 110.5919 | 0.5046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.7995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7872 | 16.3457 | -0.96 | -0.95999 | 109.9632 | -4.7325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.7975 | 16.4861 | 0.95 | 0.95116 | 112.8003 | 5.35 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.7961 | 0.70976 | 0.83 | 0.81618 | 110.5918 | 0.50454 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.7955 | 16.3626 | -0.96 | -0.9609 | 109.9627 | -4.7331 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8059 | 16.4714 | 0.95 | 0.95032 | 112.8464 | 5.3503 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8044 | 0.70976 | 0.83 | 0.81618 | 110.5916 | 0.50448 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8039 | 16.3626 | -0.96 | -0.9609 | 109.9622 | -4.7337 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8142 | 16.4714 | 0.95 | 0.95032 | 112.8925 | 5.3505 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8127 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6246 | 0.5044 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8122 | 16.3655 | -0.96 | -0.9607 | 109.9622 | -4.734 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8226 | 16.4714 | 0.95 | 0.95032 | 112.8925 | 5.3507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8211 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6575 | 0.50431 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8205 | 16.3655 | -0.96 | -0.9607 | 109.9622 | -4.7342 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8309 | 16.4714 | 0.95 | 0.95032 | 112.8925 | 5.351 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8294 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6577 | 0.50423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8289 | 16.3624 | -0.96 | -0.96021 | 109.972 | -4.735 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8392 | 16.4766 | 0.95 | 0.95063 | 112.8413 | 5.3509 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8377 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50415 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8495 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8372 | 16.3624 | -0.96 | -0.96021 | 109.9818 | -4.7358 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8475 | 16.4766 | 0.95 | 0.95063 | 112.79 | 5.3508 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8461 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50406 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8578 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8455 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9822 | -4.7356 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8559 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8544 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50398 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8662 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8538 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9825 | -4.7353 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8642 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8627 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50389 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8745 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8622 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9825 | -4.7343 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8726 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3507 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.871 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50381 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8828 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8705 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9825 | -4.7334 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8809 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3506 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8794 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8912 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8788 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9825 | -4.7325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8892 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3509 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.8877 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50364 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.8995 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8872 | 16.3731 | -0.96 | -0.96112 | 109.9826 | -4.7315 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.8976 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3512 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.896 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50356 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9078 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.8955 | 16.3619 | -0.96 | -0.96057 | 110.0239 | -4.7309 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9059 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3515 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9044 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50348 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9162 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9038 | 16.3619 | -0.96 | -0.96057 | 110.0652 | -4.7302 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9142 | 16.4812 | 0.95 | 0.95083 | 112.79 | 5.3518 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9127 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50339 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9245 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9121 | 16.3556 | -0.96 | -0.96028 | 110.0083 | -4.7299 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9226 | 16.4861 | 0.95 | 0.95108 | 112.8317 | 5.3518 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.921 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50331 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9328 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9205 | 16.3556 | -0.96 | -0.96028 | 109.9514 | -4.7295 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9309 | 16.4861 | 0.95 | 0.95108 | 112.8735 | 5.3518 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9294 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9412 | 0.71265 | -0.83 | -0.8385 | 110.8094 | -0.46311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9288 | 16.3556 | -0.96 | -0.96028 | 109.9514 | -4.7286 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9392 | 16.4861 | 0.95 | 0.95108 | 112.8741 | 5.3522 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9377 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50314 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9495 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8187 | -0.46307 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9371 | 16.3556 | -0.96 | -0.96028 | 109.9514 | -4.7277 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9476 | 16.4861 | 0.95 | 0.95108 | 112.8746 | 5.3525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.946 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50306 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9578 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46303 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9455 | 16.3531 | -0.96 | -0.96005 | 109.9514 | -4.728 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9559 | 16.4913 | 0.95 | 0.95139 | 112.8236 | 5.3526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9543 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50298 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9662 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46298 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9538 | 16.3531 | -0.96 | -0.96005 | 109.9514 | -4.7283 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9642 | 16.4913 | 0.95 | 0.95139 | 112.7725 | 5.3526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9627 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50289 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9745 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46294 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9621 | 16.3658 | -0.96 | -0.96079 | 110.0069 | -4.7278 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9726 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3526 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.971 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50281 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9828 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.4629 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9704 | 16.3658 | -0.96 | -0.96079 | 110.0624 | -4.7273 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9809 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9793 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50273 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9912 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46286 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9788 | 16.3609 | -0.96 | -0.96047 | 110.0102 | -4.7282 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9892 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.9876 | 0.71103 | 0.83 | 0.81736 | 110.6579 | 0.50264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
11.9995 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9871 | 16.3609 | -0.96 | -0.96047 | 109.9581 | -4.7291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 11.9976 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3525 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 11.996 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50256 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0078 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 11.9954 | 16.3556 | -0.96 | -0.96023 | 109.9581 | -4.73 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0059 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3517 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0043 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.657 | 0.50247 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0162 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46273 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0038 | 16.3556 | -0.96 | -0.96023 | 109.9581 | -4.7309 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0142 | 16.4973 | 0.95 | 0.9517 | 112.7725 | 5.3509 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0126 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.657 | 0.50239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0245 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46269 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0121 | 16.3513 | -0.96 | -0.96 | 109.9954 | -4.7329 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0226 | 16.4999 | 0.95 | 0.95199 | 112.8052 | 5.3498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.021 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.657 | 0.5023 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0328 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46265 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0204 | 16.3513 | -0.96 | -0.96 | 110.0327 | -4.7349 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0309 | 16.4999 | 0.95 | 0.95199 | 112.838 | 5.3487 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0293 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6573 | 0.50222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0412 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.4626 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0287 | 16.3773 | -0.96 | -0.96108 | 110.0327 | -4.7356 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0392 | 16.4854 | 0.95 | 0.95099 | 112.838 | 5.349 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0376 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6577 | 0.50213 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0495 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46256 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0371 | 16.3773 | -0.96 | -0.96108 | 110.0327 | -4.7364 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0476 | 16.4854 | 0.95 | 0.95099 | 112.838 | 5.3493 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0459 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6577 | 0.50205 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0578 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46252 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0454 | 16.366 | -0.96 | -0.9605 | 109.9766 | -4.7374 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0559 | 16.4854 | 0.95 | 0.95099 | 112.838 | 5.3496 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0543 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6577 | 0.50196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0662 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0537 | 16.366 | -0.96 | -0.9605 | 109.9206 | -4.7384 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0642 | 16.4854 | 0.95 | 0.95099 | 112.838 | 5.3498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0626 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6577 | 0.50191 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0745 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46243 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0621 | 16.3617 | -0.96 | -0.96027 | 109.9581 | -4.7391 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0726 | 16.4892 | 0.95 | 0.95123 | 112.7963 | 5.3498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0709 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6577 | 0.50186 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0828 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46239 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0704 | 16.3617 | -0.96 | -0.96027 | 109.9956 | -4.7398 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0809 | 16.4892 | 0.95 | 0.95123 | 112.7547 | 5.3499 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0793 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6576 | 0.5018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0912 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46235 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0787 | 16.3937 | -0.96 | -0.96156 | 109.9956 | -4.739 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0892 | 16.4916 | 0.95 | 0.95144 | 112.7547 | 5.3496 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0876 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50175 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.0995 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46231 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.087 | 16.3937 | -0.96 | -0.96156 | 109.9956 | -4.7382 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.0976 | 16.4916 | 0.95 | 0.95144 | 112.7547 | 5.3494 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.0959 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50169 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1078 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46226 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.0954 | 16.3937 | -0.96 | -0.96156 | 109.9956 | -4.7374 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1059 | 16.4916 | 0.95 | 0.95144 | 112.7547 | 5.3498 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1042 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1162 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46222 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1037 | 16.3937 | -0.96 | -0.96156 | 109.9956 | -4.7366 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1142 | 16.4916 | 0.95 | 0.95144 | 112.7547 | 5.3502 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1126 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.5016 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1245 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46218 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.112 | 16.3809 | -0.96 | -0.96111 | 109.9348 | -4.7355 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1226 | 16.496 | 0.95 | 0.95164 | 112.7913 | 5.3503 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1209 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50156 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1328 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46214 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1204 | 16.3809 | -0.96 | -0.96111 | 109.874 | -4.7343 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1309 | 16.496 | 0.95 | 0.95164 | 112.8278 | 5.3505 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1292 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1412 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.4621 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1287 | 16.3768 | -0.96 | -0.96088 | 109.9117 | -4.7334 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1393 | 16.4862 | 0.95 | 0.95074 | 112.8278 | 5.3517 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1376 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1495 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46205 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.137 | 16.3768 | -0.96 | -0.96088 | 109.9494 | -4.7325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1476 | 16.4862 | 0.95 | 0.95074 | 112.8278 | 5.3529 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1459 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1578 | 0.71393 | -0.83 | -0.84008 | 110.8281 | -0.46201 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1453 | 16.3768 | -0.96 | -0.96088 | 109.9489 | -4.7326 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1559 | 16.4862 | 0.95 | 0.95074 | 112.8278 | 5.353 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1542 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.5014 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1662 | 0.71443 | -0.83 | -0.84066 | 110.8285 | -0.46195 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1537 | 16.3768 | -0.96 | -0.96088 | 109.9485 | -4.7327 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1642 | 16.4862 | 0.95 | 0.95074 | 112.8278 | 5.3532 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1626 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1745 | 0.71443 | -0.83 | -0.84066 | 110.8289 | -0.4619 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.162 | 16.3687 | -0.96 | -0.96059 | 109.9486 | -4.7324 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1726 | 16.4883 | 0.95 | 0.95102 | 112.8276 | 5.3534 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1709 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1828 | 0.7149 | -0.83 | -0.84119 | 110.7937 | -0.46182 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1703 | 16.3687 | -0.96 | -0.96059 | 109.9487 | -4.732 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1809 | 16.4883 | 0.95 | 0.95102 | 112.8275 | 5.3536 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1792 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1912 | 0.7149 | -0.83 | -0.84119 | 110.7584 | -0.46175 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1787 | 16.3585 | -0.96 | -0.96 | 109.9381 | -4.7321 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1893 | 16.4939 | 0.95 | 0.95133 | 112.7773 | 5.3534 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1875 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.1995 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8058 | -0.46167 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.187 | 16.3585 | -0.96 | -0.96 | 109.9275 | -4.7322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.1976 | 16.4939 | 0.95 | 0.95133 | 112.7271 | 5.3533 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.1959 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2078 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46159 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.1953 | 16.3753 | -0.96 | -0.96101 | 109.9273 | -4.7311 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2059 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.7739 | 5.3539 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2042 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50118 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2162 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.4615 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2036 | 16.3753 | -0.96 | -0.96101 | 109.9271 | -4.7299 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2143 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.8206 | 5.3546 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2125 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6573 | 0.50116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2245 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46142 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.212 | 16.3731 | -0.96 | -0.96074 | 109.9271 | -4.7302 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2226 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.8206 | 5.3543 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2208 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6572 | 0.50113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2328 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46133 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2203 | 16.3731 | -0.96 | -0.96074 | 109.9271 | -4.7305 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2309 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.8206 | 5.3541 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2292 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6572 | 0.50113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2412 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46125 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2286 | 16.3694 | -0.96 | -0.96106 | 109.9651 | -4.73 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2393 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.8206 | 5.3539 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2375 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6572 | 0.50113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2495 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46117 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.237 | 16.3694 | -0.96 | -0.96106 | 110.0031 | -4.7296 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2476 | 16.492 | 0.95 | 0.95064 | 112.8206 | 5.3536 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2458 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6572 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2578 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46108 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2453 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9719 | -4.7289 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2559 | 16.4827 | 0.95 | 0.95023 | 112.8209 | 5.3541 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2542 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6572 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2662 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.461 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2536 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7283 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2643 | 16.4827 | 0.95 | 0.95023 | 112.8211 | 5.3546 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2625 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6573 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2745 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46091 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2619 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7287 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2726 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7933 | 5.3548 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2708 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2828 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46083 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2703 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7292 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2809 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7655 | 5.355 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2791 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2912 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46075 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2786 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7296 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2893 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7651 | 5.3551 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2875 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.2995 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46066 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2869 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7301 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.2976 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7646 | 5.3553 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.2958 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3078 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.2953 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7305 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3059 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7646 | 5.3555 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3041 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3162 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.4605 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3036 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.731 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3143 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7646 | 5.3556 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3125 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3245 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46041 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3119 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7308 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3226 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7646 | 5.3558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3208 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3328 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46033 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3203 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7306 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3309 | 16.49 | 0.95 | 0.95074 | 112.7646 | 5.356 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3291 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3412 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46024 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3286 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7301 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3393 | 16.4994 | 0.95 | 0.95125 | 112.8071 | 5.3559 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3374 | 0.71132 | 0.83 | 0.81752 | 110.6574 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3495 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46016 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3369 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7296 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3476 | 16.4994 | 0.95 | 0.95125 | 112.8497 | 5.3558 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3458 | 0.71065 | 0.83 | 0.81682 | 110.6251 | 0.50112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3578 | 0.71537 | -0.83 | -0.84169 | 110.8533 | -0.46008 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3452 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7291 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3559 | 16.4839 | 0.95 | 0.95059 | 112.8132 | 5.3563 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3541 | 0.71065 | 0.83 | 0.81682 | 110.5928 | 0.50114 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3662 | 0.71582 | -0.83 | -0.84218 | 110.8533 | -0.46002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3536 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7285 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3643 | 16.4839 | 0.95 | 0.95059 | 112.7767 | 5.3569 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3624 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.594 | 0.50115 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3745 | 0.71582 | -0.83 | -0.84218 | 110.8533 | -0.45997 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3619 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7278 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3726 | 16.4839 | 0.95 | 0.95059 | 112.7767 | 5.3578 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3708 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50117 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3829 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.8053 | -0.4599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3702 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.727 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3809 | 16.4839 | 0.95 | 0.95059 | 112.7767 | 5.3587 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3791 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3912 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45983 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3786 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.727 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3893 | 16.4889 | 0.95 | 0.95084 | 112.8194 | 5.3596 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3874 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5953 | 0.50121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.3995 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45976 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3869 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7271 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.3976 | 16.4889 | 0.95 | 0.95084 | 112.8621 | 5.3606 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.3957 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50123 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4078 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.4597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.3952 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7268 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4059 | 16.4932 | 0.95 | 0.9511 | 112.8625 | 5.3613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4041 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4162 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45963 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4035 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7265 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4143 | 16.4932 | 0.95 | 0.9511 | 112.8628 | 5.3619 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4124 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4245 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45956 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4119 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7259 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4226 | 16.4789 | 0.95 | 0.95032 | 112.7995 | 5.3635 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4207 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4328 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4202 | 16.3688 | -0.96 | -0.96075 | 109.9408 | -4.7253 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4309 | 16.4789 | 0.95 | 0.95032 | 112.7361 | 5.365 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4291 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50131 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4412 | 0.71608 | -0.83 | -0.84264 | 110.7572 | -0.45943 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4285 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 109.9746 | -4.7247 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4393 | 16.4789 | 0.95 | 0.95032 | 112.7358 | 5.3668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4374 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4495 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8156 | -0.45934 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4369 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 110.0085 | -4.724 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4476 | 16.4789 | 0.95 | 0.95032 | 112.7355 | 5.3686 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4457 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50135 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4578 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45926 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4452 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 110.0085 | -4.7246 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4559 | 16.4911 | 0.95 | 0.95098 | 112.7899 | 5.3687 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.454 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4662 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45918 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4535 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 110.0085 | -4.7252 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4643 | 16.4911 | 0.95 | 0.95098 | 112.8442 | 5.3687 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4624 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4745 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45909 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4619 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 110.0085 | -4.7252 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4726 | 16.4772 | 0.95 | 0.94996 | 112.8443 | 5.3699 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4707 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4828 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4702 | 16.3659 | -0.96 | -0.96056 | 110.0085 | -4.7251 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.481 | 16.4772 | 0.95 | 0.94996 | 112.8443 | 5.371 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.479 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50143 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4912 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4785 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.725 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4893 | 16.4829 | 0.95 | 0.95028 | 112.7946 | 5.3721 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4874 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50145 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.4995 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45884 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4868 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7248 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.4976 | 16.4829 | 0.95 | 0.95028 | 112.745 | 5.3732 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.4957 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5079 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.4952 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7262 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.506 | 16.4829 | 0.95 | 0.95028 | 112.745 | 5.3745 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.504 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50149 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5162 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5035 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7275 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5143 | 16.4829 | 0.95 | 0.95028 | 112.745 | 5.3758 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5123 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5245 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5118 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7289 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5226 | 16.4926 | 0.95 | 0.95079 | 112.7881 | 5.3766 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5207 | 0.71025 | 0.83 | 0.81657 | 110.5952 | 0.50153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5328 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.4585 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5202 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7302 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.531 | 16.4926 | 0.95 | 0.95079 | 112.8312 | 5.3773 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.529 | 0.71067 | 0.83 | 0.81711 | 110.6319 | 0.50153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5412 | 0.71666 | -0.83 | -0.84326 | 110.8739 | -0.45842 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5285 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7311 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5393 | 16.4926 | 0.95 | 0.95079 | 112.8312 | 5.3783 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5373 | 0.71067 | 0.83 | 0.81711 | 110.6685 | 0.50154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5495 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8414 | -0.45831 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5368 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7319 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5476 | 16.4926 | 0.95 | 0.95079 | 112.8312 | 5.3793 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5456 | 0.71067 | 0.83 | 0.81711 | 110.6685 | 0.50154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5578 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.4582 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5451 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.7325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.556 | 16.5009 | 0.95 | 0.95114 | 112.7877 | 5.3789 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.554 | 0.71067 | 0.83 | 0.81711 | 110.6685 | 0.50155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5662 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.4581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5535 | 16.3634 | -0.96 | -0.96038 | 110.0085 | -4.733 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5643 | 16.5009 | 0.95 | 0.95114 | 112.7442 | 5.3786 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5623 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.6156 | 0.50153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5745 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5618 | 16.3692 | -0.96 | -0.96083 | 110.0085 | -4.7331 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5726 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.7863 | 5.3789 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5706 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.5015 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5828 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.4579 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5701 | 16.3692 | -0.96 | -0.96083 | 110.0085 | -4.7331 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.581 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8283 | 5.3793 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.579 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5912 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.4578 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5785 | 16.3692 | -0.96 | -0.96083 | 110.0085 | -4.7328 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5893 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8283 | 5.3799 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5873 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50146 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.5995 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45772 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5868 | 16.3692 | -0.96 | -0.96083 | 110.0085 | -4.7325 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.5976 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8283 | 5.3806 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.5956 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6078 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45764 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.5951 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9737 | -4.7317 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.606 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8283 | 5.3816 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6039 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6162 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6034 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9389 | -4.7308 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6143 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8283 | 5.3826 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6123 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6245 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45751 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6118 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9389 | -4.7312 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6226 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.828 | 5.3828 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6206 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6329 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45744 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6201 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9389 | -4.7316 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.631 | 16.4991 | 0.95 | 0.95052 | 112.8278 | 5.3829 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6289 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50135 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6412 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45738 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6284 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9391 | -4.7316 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6393 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.814 | 5.3822 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6373 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6495 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45731 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6368 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7317 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6476 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.8001 | 5.3815 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6456 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.5013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6579 | 0.71747 | -0.83 | -0.84418 | 110.8089 | -0.45724 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6451 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7322 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.656 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.8001 | 5.3808 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6539 | 0.7116 | 0.83 | 0.81824 | 110.5628 | 0.50128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6662 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.8554 | -0.45716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6534 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7326 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6643 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.8001 | 5.3801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6622 | 0.71202 | 0.83 | 0.81877 | 110.5996 | 0.50124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6745 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45709 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6618 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7327 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6726 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.8001 | 5.379 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6706 | 0.71202 | 0.83 | 0.81877 | 110.6364 | 0.5012 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6828 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45701 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6701 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7328 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.681 | 16.511 | 0.95 | 0.95135 | 112.8001 | 5.3778 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6789 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6912 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45693 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6784 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7329 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6893 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.379 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6872 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.6995 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45685 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6867 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.733 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.6976 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3801 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.6955 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50107 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7078 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.6951 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.733 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.706 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3812 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7039 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7162 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45669 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7034 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7331 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7143 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3824 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7122 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7245 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45661 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7117 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7332 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7227 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3835 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7205 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7328 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45653 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7201 | 16.3651 | -0.96 | -0.96067 | 109.9394 | -4.7333 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.731 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3847 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7289 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50089 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7412 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45645 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7284 | 16.3599 | -0.96 | -0.96049 | 109.958 | -4.7335 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7393 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3858 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7372 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50084 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7495 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7367 | 16.3599 | -0.96 | -0.96049 | 109.9766 | -4.7338 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7477 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3869 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7455 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50079 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7579 | 0.71793 | -0.83 | -0.84469 | 110.9018 | -0.45629 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.745 | 16.3547 | -0.96 | -0.96025 | 109.9766 | -4.7344 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.756 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3886 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7538 | 0.71234 | 0.83 | 0.81914 | 110.6364 | 0.50075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7662 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.4562 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7534 | 16.3547 | -0.96 | -0.96025 | 109.9766 | -4.7349 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7643 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3903 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7622 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5755 | 0.50067 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7745 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45611 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7617 | 16.3429 | -0.96 | -0.96008 | 109.9027 | -4.7356 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7727 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3913 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7705 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5145 | 0.5006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7829 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45603 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.77 | 16.3429 | -0.96 | -0.96008 | 109.8288 | -4.7363 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.781 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3923 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7788 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5145 | 0.50052 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7912 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45595 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7784 | 16.3429 | -0.96 | -0.96008 | 109.8288 | -4.737 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7893 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3933 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7872 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5145 | 0.50043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.7995 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45588 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.7867 | 16.3429 | -0.96 | -0.96008 | 109.8288 | -4.7377 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.7977 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3943 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.7955 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5145 | 0.50035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8078 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45582 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.795 | 16.3696 | -0.96 | -0.96088 | 109.8296 | -4.7375 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.806 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3956 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8038 | 0.71266 | 0.83 | 0.81967 | 110.5145 | 0.50027 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8162 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45575 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8034 | 16.3696 | -0.96 | -0.96088 | 109.8304 | -4.7374 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8143 | 16.4739 | 0.95 | 0.94968 | 112.8001 | 5.3969 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8121 | 0.71308 | 0.83 | 0.82021 | 110.5145 | 0.50018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8245 | 0.71838 | -0.83 | -0.84516 | 110.9018 | -0.45568 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8117 | 16.348 | -0.96 | -0.96001 | 109.8189 | -4.7382 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8227 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8437 | 5.3982 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8205 | 0.71308 | 0.83 | 0.82021 | 110.5145 | 0.50008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8328 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8588 | -0.45561 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.82 | 16.348 | -0.96 | -0.96001 | 109.8074 | -4.739 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.831 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8873 | 5.3995 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8288 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5364 | 0.49997 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8412 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45553 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8283 | 16.348 | -0.96 | -0.96001 | 109.8074 | -4.7398 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8393 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8873 | 5.3999 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8371 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8495 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45545 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8367 | 16.348 | -0.96 | -0.96001 | 109.8074 | -4.7406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8477 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8873 | 5.4004 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8454 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49975 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8578 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45537 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.845 | 16.3428 | -0.96 | -0.95973 | 109.8503 | -4.7416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.856 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8873 | 5.4009 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8538 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49964 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8662 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45531 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8533 | 16.3428 | -0.96 | -0.95973 | 109.8932 | -4.7425 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8643 | 16.4792 | 0.95 | 0.94993 | 112.8873 | 5.4013 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8621 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8745 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8616 | 16.3323 | -0.96 | -0.95937 | 109.8932 | -4.7438 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8727 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.824 | 5.4018 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8704 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49942 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8829 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45519 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.87 | 16.3323 | -0.96 | -0.95937 | 109.8932 | -4.7451 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.881 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4022 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8788 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.49931 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8912 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45513 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8783 | 16.3211 | -0.96 | -0.95911 | 109.8137 | -4.7467 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8893 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4016 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8871 | 0.71335 | 0.83 | 0.82072 | 110.5583 | 0.4992 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.8995 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45507 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.8866 | 16.3211 | -0.96 | -0.95911 | 109.7343 | -4.7482 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.8977 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4009 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.8954 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.5077 | 0.49908 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9079 | 0.71855 | -0.83 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45501 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.895 | 16.3351 | -0.96 | -0.96057 | 109.7918 | -4.7478 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.906 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4006 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9037 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49896 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9162 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45495 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9033 | 16.3351 | -0.96 | -0.96057 | 109.8493 | -4.7474 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9144 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4003 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9121 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49884 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9245 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9116 | 16.3517 | -0.96 | -0.96108 | 109.7752 | -4.7465 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9227 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9204 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49872 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9328 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45482 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.92 | 16.3517 | -0.96 | -0.96108 | 109.7011 | -4.7455 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.931 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.3997 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9287 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49859 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9412 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45476 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9283 | 16.3523 | -0.96 | -0.96078 | 109.7012 | -4.7449 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9394 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.3999 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9371 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9495 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.4547 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9366 | 16.3523 | -0.96 | -0.96078 | 109.7012 | -4.7443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9477 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4001 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9454 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9578 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45464 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9449 | 16.3485 | -0.96 | -0.96055 | 109.7402 | -4.744 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.956 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4003 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9537 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49825 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9662 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.4546 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9533 | 16.3485 | -0.96 | -0.96055 | 109.7792 | -4.7437 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9644 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4006 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.962 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9745 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9616 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7596 | -4.7437 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9727 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4011 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9704 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49804 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9828 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45453 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9699 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7401 | -4.7437 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.981 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7608 | 5.4017 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9787 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9912 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45449 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9782 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7401 | -4.7443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9894 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7612 | 5.4016 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.987 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49788 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
12.9995 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45445 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9866 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7401 | -4.7449 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 12.9977 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7616 | 5.4014 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 12.9953 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.4978 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0079 | 0.71855 | -0.81 | -0.84553 | 110.8157 | -0.45442 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 12.9949 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7401 | -4.7454 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.006 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7616 | 5.4013 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0037 | 0.71355 | 0.83 | 0.82112 | 110.4571 | 0.49772 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0162 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.8626 | -0.45437 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0032 | 16.349 | -0.96 | -0.9603 | 109.7401 | -4.746 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0144 | 16.4902 | 0.95 | 0.95059 | 112.7616 | 5.4012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.012 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49763 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0245 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45432 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0116 | 16.3762 | -0.96 | -0.96124 | 109.7689 | -4.7453 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0227 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.8053 | 5.4008 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0203 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49754 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0329 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45427 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0199 | 16.3762 | -0.96 | -0.96124 | 109.7977 | -4.7446 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.031 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.8491 | 5.4004 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0287 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49745 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0412 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45422 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0282 | 16.3724 | -0.96 | -0.96101 | 109.8365 | -4.7443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0394 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.8491 | 5.4 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.037 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49736 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0495 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45417 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0366 | 16.3724 | -0.96 | -0.96101 | 109.8752 | -4.7439 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0477 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.8491 | 5.3996 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0453 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0578 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45412 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0449 | 16.3724 | -0.96 | -0.96101 | 109.8752 | -4.7435 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.056 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.8491 | 5.4001 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0536 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0662 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45407 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0532 | 16.3724 | -0.96 | -0.96101 | 109.8752 | -4.7431 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0644 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.849 | 5.4006 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.062 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.49709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0745 | 0.71901 | -0.81 | -0.84603 | 110.9094 | -0.45402 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0615 | 16.3755 | -0.96 | -0.9609 | 109.8752 | -4.7429 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0727 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.849 | 5.4011 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0703 | 0.71397 | 0.83 | 0.82156 | 110.4571 | 0.497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0828 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45397 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0699 | 16.3755 | -0.96 | -0.9609 | 109.8752 | -4.7426 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0811 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.849 | 5.4016 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0786 | 0.71414 | 0.83 | 0.82203 | 110.3914 | 0.49691 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0912 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45392 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0782 | 16.3708 | -0.96 | -0.96037 | 109.8994 | -4.743 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0894 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.849 | 5.4021 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0869 | 0.71414 | 0.83 | 0.82203 | 110.3256 | 0.49682 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.0995 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45387 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0865 | 16.3708 | -0.96 | -0.96037 | 109.9237 | -4.7434 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.0977 | 16.4955 | 0.95 | 0.95084 | 112.849 | 5.4026 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.0953 | 0.71461 | 0.83 | 0.82266 | 110.3662 | 0.49672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1078 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45382 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.0948 | 16.3708 | -0.96 | -0.96037 | 109.9237 | -4.7439 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1061 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.4012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1036 | 0.71461 | 0.83 | 0.82266 | 110.4068 | 0.49662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1162 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1032 | 16.3708 | -0.96 | -0.96037 | 109.9237 | -4.7443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1144 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3998 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1119 | 0.71461 | 0.83 | 0.82266 | 110.4068 | 0.49652 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1245 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45372 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1115 | 16.366 | -0.96 | -0.96009 | 109.9237 | -4.745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1227 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3984 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1203 | 0.71461 | 0.83 | 0.82266 | 110.4068 | 0.49642 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1329 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45367 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1198 | 16.366 | -0.96 | -0.96009 | 109.9237 | -4.7458 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1311 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.397 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1286 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4068 | 0.49631 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1412 | 0.71945 | -0.81 | -0.8465 | 110.9094 | -0.45362 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1282 | 16.3644 | -0.96 | -0.95985 | 109.9771 | -4.7468 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1394 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3956 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1369 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4068 | 0.49621 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8653 | -0.45356 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1365 | 16.3644 | -0.96 | -0.95985 | 110.0305 | -4.7478 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1477 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3942 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1452 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4073 | 0.4961 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1579 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.4535 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1448 | 16.3594 | -0.96 | -0.96037 | 109.9772 | -4.748 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1561 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3929 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1536 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45344 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1532 | 16.3594 | -0.96 | -0.96037 | 109.9239 | -4.7482 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1644 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3915 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1619 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49588 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45338 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1615 | 16.3594 | -0.96 | -0.96037 | 109.9239 | -4.748 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1727 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3901 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1702 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49577 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1828 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45333 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1698 | 16.3594 | -0.96 | -0.96037 | 109.9239 | -4.7479 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1811 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3887 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1786 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49568 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1781 | 16.377 | -0.96 | -0.961 | 109.9239 | -4.747 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1894 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3873 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1869 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49559 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.1995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1865 | 16.377 | -0.96 | -0.961 | 109.9239 | -4.746 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.1977 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3859 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.1952 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49549 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2078 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.1948 | 16.377 | -0.96 | -0.961 | 109.9239 | -4.745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2061 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3846 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2035 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.4954 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2031 | 16.377 | -0.96 | -0.961 | 109.9239 | -4.7441 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2144 | 16.4987 | 0.95 | 0.95099 | 112.849 | 5.3832 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2119 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49531 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45309 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2114 | 16.368 | -0.96 | -0.96041 | 109.9207 | -4.7447 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2227 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8459 | 5.3817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2202 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49522 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2328 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45304 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2198 | 16.368 | -0.96 | -0.96041 | 109.9175 | -4.7453 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2311 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3802 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2285 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45299 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2281 | 16.368 | -0.96 | -0.96041 | 109.9175 | -4.7449 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2394 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.379 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2368 | 0.71492 | 0.83 | 0.82302 | 110.4078 | 0.49506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45295 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2364 | 16.368 | -0.96 | -0.96041 | 109.9175 | -4.7445 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2478 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3778 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2452 | 0.71536 | 0.83 | 0.82368 | 110.3362 | 0.49498 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2579 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45292 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2448 | 16.3603 | -0.96 | -0.96015 | 109.9175 | -4.7444 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2561 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3766 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2535 | 0.71536 | 0.83 | 0.82368 | 110.2646 | 0.49489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45288 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2531 | 16.3603 | -0.96 | -0.96015 | 109.9175 | -4.7443 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2644 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3754 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2618 | 0.71579 | 0.83 | 0.82422 | 110.2646 | 0.4948 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45284 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2614 | 16.3553 | -0.96 | -0.95987 | 109.9627 | -4.7441 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2728 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3742 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2702 | 0.71579 | 0.83 | 0.82422 | 110.2646 | 0.4947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45281 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2697 | 16.3553 | -0.96 | -0.95987 | 110.0079 | -4.744 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2811 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3729 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2785 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3126 | 0.4946 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2781 | 16.3553 | -0.96 | -0.95987 | 110.0078 | -4.7435 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2894 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3724 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2868 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3605 | 0.49449 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.2995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45273 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2864 | 16.3553 | -0.96 | -0.95987 | 110.0076 | -4.743 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.2978 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3719 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.2952 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3605 | 0.49438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3079 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45269 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.2947 | 16.3631 | -0.96 | -0.96025 | 109.9448 | -4.7418 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3061 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3714 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3035 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3605 | 0.49428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45266 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3031 | 16.3631 | -0.96 | -0.96025 | 109.8819 | -4.7406 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3144 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3709 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3118 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3605 | 0.49418 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45262 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3114 | 16.3582 | -0.96 | -0.95998 | 109.9271 | -4.7415 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3228 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3704 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3201 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3605 | 0.49409 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3328 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45258 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3197 | 16.3582 | -0.96 | -0.95998 | 109.9723 | -4.7424 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3311 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3699 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3285 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3607 | 0.494 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45255 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.328 | 16.379 | -0.96 | -0.96179 | 109.9723 | -4.7416 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3394 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3694 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3368 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3609 | 0.4939 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45251 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3364 | 16.379 | -0.96 | -0.96179 | 109.9723 | -4.7409 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3478 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3689 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3451 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3609 | 0.49381 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3578 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45247 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3447 | 16.3741 | -0.96 | -0.96159 | 109.9724 | -4.74 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3561 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3684 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3534 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3609 | 0.49371 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45244 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.353 | 16.3741 | -0.96 | -0.96159 | 109.9724 | -4.739 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3644 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3678 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3618 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3612 | 0.49362 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.4524 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3614 | 16.3637 | -0.96 | -0.96104 | 109.9643 | -4.7385 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3728 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3673 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3701 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3615 | 0.49352 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45236 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3697 | 16.3637 | -0.96 | -0.96104 | 109.9561 | -4.738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3811 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3668 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3784 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3615 | 0.49343 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45232 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.378 | 16.3637 | -0.96 | -0.96104 | 109.9561 | -4.7371 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3895 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3663 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3867 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3615 | 0.49334 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.3995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45229 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3863 | 16.3637 | -0.96 | -0.96104 | 109.9561 | -4.7363 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.3978 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3658 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.3951 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3615 | 0.49324 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4079 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.3947 | 16.359 | -0.96 | -0.96075 | 109.9566 | -4.7358 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4061 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3653 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4034 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3615 | 0.49315 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45221 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.403 | 16.359 | -0.96 | -0.96075 | 109.957 | -4.7352 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4144 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3648 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4117 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.3613 | 0.49305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45218 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4113 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9366 | -4.7354 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4228 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3643 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4201 | 0.71631 | 0.83 | 0.82467 | 110.361 | 0.49296 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4329 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45215 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4197 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9163 | -4.7356 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4311 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3638 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4284 | 0.71678 | 0.83 | 0.8253 | 110.4031 | 0.49286 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45213 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.428 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9163 | -4.7368 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4395 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3635 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4367 | 0.71678 | 0.83 | 0.8253 | 110.4451 | 0.49276 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.4521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4363 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9163 | -4.738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4478 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3633 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.445 | 0.7171 | 0.83 | 0.82576 | 110.4451 | 0.49265 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4578 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45208 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4446 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9163 | -4.7389 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4561 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.363 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4534 | 0.7171 | 0.83 | 0.82576 | 110.4451 | 0.49253 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45206 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.453 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9163 | -4.7398 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4645 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3628 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4617 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.4044 | 0.49241 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45203 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4613 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9157 | -4.7408 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4728 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3625 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.47 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49228 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4828 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45201 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4696 | 16.3495 | -0.96 | -0.96017 | 109.9151 | -4.7417 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4811 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3623 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4784 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45198 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.478 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7428 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4895 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.362 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.4867 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49203 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.4995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4863 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7438 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.4978 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3618 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.495 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49192 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5079 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45196 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.4946 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7442 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5061 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3615 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5033 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45195 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.503 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7446 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5145 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5117 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49171 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5113 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5228 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3612 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.52 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49162 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5329 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45192 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5196 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7454 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5311 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3611 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5283 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5279 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7455 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5395 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.361 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5367 | 0.7176 | 0.83 | 0.82628 | 110.3636 | 0.49143 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.4519 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5363 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7456 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5478 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3609 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.545 | 0.71792 | 0.83 | 0.82674 | 110.3633 | 0.49134 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5579 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5446 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7454 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5562 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3608 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5533 | 0.71792 | 0.83 | 0.82674 | 110.363 | 0.49124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5529 | 16.3477 | -0.96 | -0.95995 | 109.9151 | -4.7451 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5645 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5616 | 0.71792 | 0.83 | 0.82674 | 110.363 | 0.49114 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5613 | 16.3473 | -0.96 | -0.96022 | 109.976 | -4.7453 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5728 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3606 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.57 | 0.71792 | 0.83 | 0.82674 | 110.363 | 0.49104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5696 | 16.3473 | -0.96 | -0.96022 | 110.0369 | -4.7454 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5811 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3605 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5783 | 0.71835 | 0.83 | 0.82727 | 110.4007 | 0.49093 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5779 | 16.3588 | -0.96 | -0.96083 | 110.0369 | -4.7448 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5895 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3605 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5866 | 0.71835 | 0.83 | 0.82727 | 110.4384 | 0.49082 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.5995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5863 | 16.3588 | -0.96 | -0.96083 | 110.0369 | -4.7442 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.5978 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3604 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.5949 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.3627 | 0.49069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6078 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.5946 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9984 | -4.7446 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6062 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3603 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6033 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.287 | 0.49056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6029 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6145 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3602 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6116 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.287 | 0.49043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6112 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.7454 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6228 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.3601 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6199 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.287 | 0.4903 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6329 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6196 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.7458 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6312 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6283 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.287 | 0.49017 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6279 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.7455 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6395 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6366 | 0.71864 | 0.83 | 0.82786 | 110.287 | 0.49004 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6362 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.7452 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6478 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6449 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48991 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6579 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6446 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.745 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6562 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6532 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6529 | 16.3557 | -0.96 | -0.96058 | 109.9599 | -4.7447 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6645 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6616 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48965 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6612 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7438 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6728 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6699 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6695 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7429 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6812 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6782 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48942 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6779 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7417 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6895 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6866 | 0.71896 | 0.83 | 0.82822 | 110.287 | 0.48931 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.6995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6862 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7405 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.6978 | 16.5029 | 0.95 | 0.95109 | 112.8427 | 5.36 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.6949 | 0.71943 | 0.83 | 0.82884 | 110.3284 | 0.4892 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7079 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.6945 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7393 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7062 | 16.5033 | 0.95 | 0.95054 | 112.8866 | 5.3607 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7032 | 0.71943 | 0.83 | 0.82884 | 110.3698 | 0.48909 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7029 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7381 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7145 | 16.5033 | 0.95 | 0.95054 | 112.9305 | 5.3613 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7115 | 0.71943 | 0.83 | 0.82884 | 110.3698 | 0.48898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7112 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7373 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7228 | 16.4876 | 0.95 | 0.94996 | 112.8681 | 5.3626 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7199 | 0.71943 | 0.83 | 0.82884 | 110.3698 | 0.48886 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7328 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7195 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7365 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7312 | 16.4876 | 0.95 | 0.94996 | 112.8057 | 5.3638 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7282 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.3001 | 0.48872 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7278 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7355 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7395 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8058 | 5.3646 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7365 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48857 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7362 | 16.373 | -0.96 | -0.9609 | 109.9599 | -4.7344 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7478 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8058 | 5.3654 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7448 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7579 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7445 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 109.9807 | -4.7357 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7562 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8057 | 5.3662 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7532 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7528 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 110.0016 | -4.737 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7645 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8056 | 5.367 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7615 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48813 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7612 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 110.0016 | -4.738 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7728 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8056 | 5.3678 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7698 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7695 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 110.0016 | -4.7391 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7812 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8056 | 5.3686 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7782 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7778 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 110.0016 | -4.7396 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7895 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8056 | 5.3694 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7865 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.4877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.7995 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | 13.7862 | 16.3682 | -0.96 | -0.96073 | 110.0016 | -4.74 | -4.785 | -4.6998 | -3.3645 | 13.7978 | 16.4915 | 0.95 | 0.95035 | 112.8056 | 5.3702 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.7948 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48755 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8079 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8062 | 16.4969 | 0.95 | 0.9506 | 112.8497 | 5.3708 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8031 | 0.72028 | 0.83 | 0.83002 | 110.2305 | 0.48741 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8162 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8145 | 16.4969 | 0.95 | 0.9506 | 112.8937 | 5.3713 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8115 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2639 | 0.48725 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8245 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8228 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8937 | 5.3727 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8198 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2973 | 0.48709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8329 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8312 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8938 | 5.3742 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8281 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2973 | 0.48694 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8412 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8395 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8937 | 5.3756 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8365 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2973 | 0.48678 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8495 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8478 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8937 | 5.3771 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8448 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2969 | 0.48664 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8578 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8562 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8937 | 5.3785 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8531 | 0.72065 | 0.83 | 0.83044 | 110.2966 | 0.4865 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8662 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8645 | 16.4865 | 0.95 | 0.94978 | 112.8937 | 5.3799 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8614 | 0.72145 | 0.83 | 0.83094 | 110.2944 | 0.48637 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8745 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8728 | 16.4993 | 0.95 | 0.95034 | 112.8457 | 5.3808 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8698 | 0.72145 | 0.83 | 0.83094 | 110.2922 | 0.48623 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8829 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8812 | 16.4993 | 0.95 | 0.95034 | 112.7977 | 5.3817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8781 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3305 | 0.48609 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8912 | 0.71962 | -0.81 | -0.84687 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8895 | 16.4993 | 0.95 | 0.95034 | 112.7977 | 5.3825 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8864 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48594 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.8995 | 0.71937 | -0.81 | -0.84668 | 110.8212 | -0.45189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.8979 | 16.4993 | 0.95 | 0.95034 | 112.7977 | 5.3834 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.8947 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.4858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9079 | 0.71937 | -0.81 | -0.84668 | 110.8212 | -0.4519 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9062 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8212 | 5.384 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9031 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48565 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9162 | 0.71937 | -0.81 | -0.84668 | 110.8212 | -0.4519 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9145 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3847 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9114 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.4855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9245 | 0.71937 | -0.81 | -0.84668 | 110.8212 | -0.45191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9229 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3853 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9197 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9329 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.8653 | -0.45192 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9312 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.386 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9281 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48521 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9412 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.9094 | -0.45194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9395 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3866 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9364 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48507 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9495 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.9094 | -0.45195 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9479 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3873 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9447 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48492 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9579 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.9094 | -0.45197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9562 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3879 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.953 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48478 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9662 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.9094 | -0.45198 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9645 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3886 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9614 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9745 | 0.7192 | -0.81 | -0.84631 | 110.9094 | -0.452 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9729 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3892 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9697 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9828 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.9043 | -0.45203 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9812 | 16.5014 | 0.95 | 0.95053 | 112.8448 | 5.3899 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.978 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3688 | 0.48438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45205 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9895 | 16.5062 | 0.95 | 0.95079 | 112.8448 | 5.3903 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9863 | 0.72219 | 0.83 | 0.83181 | 110.3689 | 0.48425 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
13.9995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45208 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 13.9979 | 16.5062 | 0.95 | 0.95079 | 112.8448 | 5.3906 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 13.9947 | 0.72252 | 0.83 | 0.83226 | 110.3689 | 0.48412 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0062 | 16.4987 | 0.95 | 0.95035 | 112.8115 | 5.3915 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.003 | 0.72252 | 0.83 | 0.83226 | 110.3689 | 0.48399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45212 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0145 | 16.4987 | 0.95 | 0.95035 | 112.7782 | 5.3923 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0113 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.382 | 0.48385 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45215 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0229 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8275 | 5.3929 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0197 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48371 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45217 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0312 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3934 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.028 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48357 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4522 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0395 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3939 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0363 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48343 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45222 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0479 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3945 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0446 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48329 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0562 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.395 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.053 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48315 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45227 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0645 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3955 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0613 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4523 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0729 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3961 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0696 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.4829 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45232 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0812 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3966 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.078 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45235 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0895 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3971 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0863 | 0.72357 | 0.83 | 0.83331 | 110.3952 | 0.48264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.0995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45237 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.0979 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3976 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.0946 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3684 | 0.48247 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1078 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4524 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1062 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3982 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1029 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3415 | 0.48229 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45242 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1145 | 16.5044 | 0.95 | 0.95065 | 112.8769 | 5.3987 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1113 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3415 | 0.48214 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45245 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1229 | 16.507 | 0.95 | 0.95093 | 112.8769 | 5.3983 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1196 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3415 | 0.48199 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45247 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1312 | 16.507 | 0.95 | 0.95093 | 112.8769 | 5.3978 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1279 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3412 | 0.48183 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1395 | 16.5091 | 0.95 | 0.95112 | 112.9007 | 5.3966 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1362 | 0.72449 | 0.83 | 0.83474 | 110.3409 | 0.48168 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45252 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1479 | 16.5091 | 0.95 | 0.95112 | 112.9246 | 5.3954 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1446 | 0.72548 | 0.83 | 0.83591 | 110.286 | 0.48152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45255 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1562 | 16.4886 | 0.95 | 0.95019 | 112.9246 | 5.3956 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1529 | 0.72548 | 0.83 | 0.83591 | 110.2311 | 0.48137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45257 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1646 | 16.4886 | 0.95 | 0.95019 | 112.9246 | 5.3957 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1612 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.2699 | 0.4812 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4526 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1729 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.871 | 5.3956 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1696 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.48104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45262 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1812 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8174 | 5.3954 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1779 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.48087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45265 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1895 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8174 | 5.3953 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1862 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.4807 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.1995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45267 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.1979 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8174 | 5.3951 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.1945 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.48054 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4527 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2062 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8174 | 5.395 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2029 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.48037 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45272 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2146 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8174 | 5.3948 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2112 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.4802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2229 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8178 | 5.3949 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2195 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.48004 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2312 | 16.4919 | 0.95 | 0.95048 | 112.8181 | 5.395 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2279 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.47988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4528 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2395 | 16.4947 | 0.95 | 0.95072 | 112.8483 | 5.394 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2362 | 0.7259 | 0.83 | 0.83643 | 110.3087 | 0.47972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2479 | 16.4947 | 0.95 | 0.95072 | 112.8784 | 5.3929 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2445 | 0.72689 | 0.83 | 0.83755 | 110.3524 | 0.47954 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45284 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2562 | 16.4979 | 0.95 | 0.95094 | 112.8784 | 5.3916 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2528 | 0.72689 | 0.83 | 0.83755 | 110.3962 | 0.47935 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45287 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2646 | 16.4979 | 0.95 | 0.95094 | 112.8784 | 5.3903 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2612 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.3465 | 0.47915 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45289 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2729 | 16.5023 | 0.95 | 0.95119 | 112.84 | 5.3888 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2695 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47895 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45292 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2812 | 16.5023 | 0.95 | 0.95119 | 112.8015 | 5.3872 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2778 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47875 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45294 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2896 | 16.5023 | 0.95 | 0.95119 | 112.8015 | 5.3863 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2861 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47856 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.2995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45297 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.2979 | 16.5023 | 0.95 | 0.95119 | 112.8015 | 5.3853 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.2945 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47839 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45299 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3062 | 16.4854 | 0.95 | 0.95006 | 112.8015 | 5.3855 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3028 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45301 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3146 | 16.4854 | 0.95 | 0.95006 | 112.8015 | 5.3858 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3111 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45304 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3229 | 16.4854 | 0.95 | 0.95006 | 112.8015 | 5.3862 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3195 | 0.72749 | 0.83 | 0.83817 | 110.2969 | 0.47788 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45306 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3312 | 16.4854 | 0.95 | 0.95006 | 112.8015 | 5.3867 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3278 | 0.72823 | 0.83 | 0.83913 | 110.3364 | 0.47768 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45308 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3396 | 16.4909 | 0.95 | 0.95031 | 112.8463 | 5.3869 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3361 | 0.72823 | 0.83 | 0.83913 | 110.3759 | 0.47748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45309 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3479 | 16.4909 | 0.95 | 0.95031 | 112.8911 | 5.3871 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3444 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.3366 | 0.47727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45309 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3562 | 16.4953 | 0.95 | 0.95063 | 112.8911 | 5.3869 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3528 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.2972 | 0.47706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.4531 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3646 | 16.4953 | 0.95 | 0.95063 | 112.8912 | 5.3868 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3611 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.2972 | 0.47685 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3729 | 16.4953 | 0.95 | 0.95063 | 112.8911 | 5.3866 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3694 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.2972 | 0.47664 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3812 | 16.4953 | 0.95 | 0.95063 | 112.8911 | 5.3864 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3778 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.2972 | 0.47644 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3896 | 16.5014 | 0.95 | 0.95095 | 112.8439 | 5.386 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3861 | 0.72872 | 0.83 | 0.83963 | 110.2972 | 0.47623 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.3995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.3979 | 16.5014 | 0.95 | 0.95095 | 112.7967 | 5.3855 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.3944 | 0.72955 | 0.83 | 0.84055 | 110.3365 | 0.47599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4062 | 16.5014 | 0.95 | 0.95095 | 112.7967 | 5.3853 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4027 | 0.72955 | 0.83 | 0.84055 | 110.3758 | 0.47576 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4146 | 16.5014 | 0.95 | 0.95095 | 112.7967 | 5.385 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4111 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.331 | 0.47552 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4229 | 16.5041 | 0.95 | 0.95119 | 112.8272 | 5.3841 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4194 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.2861 | 0.47529 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4312 | 16.5041 | 0.95 | 0.95119 | 112.8577 | 5.3831 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4277 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.2861 | 0.47508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4396 | 16.5041 | 0.95 | 0.95119 | 112.8577 | 5.3825 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4361 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.2861 | 0.47487 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4479 | 16.5041 | 0.95 | 0.95119 | 112.8577 | 5.3819 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4444 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.2861 | 0.47466 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4562 | 16.4952 | 0.95 | 0.95074 | 112.8579 | 5.3817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4527 | 0.72989 | 0.83 | 0.841 | 110.2861 | 0.47445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4646 | 16.4952 | 0.95 | 0.95074 | 112.8581 | 5.3815 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.461 | 0.73069 | 0.83 | 0.84204 | 110.3294 | 0.47421 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4729 | 16.4952 | 0.95 | 0.95074 | 112.8581 | 5.3814 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4694 | 0.73069 | 0.83 | 0.84204 | 110.3727 | 0.47397 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4812 | 16.4952 | 0.95 | 0.95074 | 112.8581 | 5.3812 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4777 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.3051 | 0.47451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4896 | 16.5014 | 0.95 | 0.95105 | 112.8113 | 5.3807 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.486 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.2374 | 0.47505 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.4995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.4979 | 16.5014 | 0.95 | 0.95105 | 112.7645 | 5.3802 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.4943 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.2374 | 0.47559 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5062 | 16.5014 | 0.95 | 0.95105 | 112.7645 | 5.3797 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5027 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.2374 | 0.47613 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5146 | 16.5014 | 0.95 | 0.95105 | 112.7645 | 5.3792 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.511 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.2374 | 0.47671 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5229 | 16.5074 | 0.95 | 0.95135 | 112.8159 | 5.3784 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5193 | 0.68319 | 0.83 | 0.80309 | 110.2374 | 0.47728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5312 | 16.5074 | 0.95 | 0.95135 | 112.8673 | 5.3776 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5276 | 0.68352 | 0.83 | 0.80358 | 110.2374 | 0.47785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5396 | 16.5126 | 0.95 | 0.95155 | 112.8673 | 5.3769 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.536 | 0.68352 | 0.83 | 0.80358 | 110.2374 | 0.47842 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5479 | 16.5126 | 0.95 | 0.95155 | 112.8673 | 5.3762 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5443 | 0.68411 | 0.83 | 0.80422 | 110.2821 | 0.47897 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5562 | 16.5033 | 0.95 | 0.95043 | 112.8673 | 5.377 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5526 | 0.68411 | 0.83 | 0.80422 | 110.3268 | 0.47952 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5646 | 16.5033 | 0.95 | 0.95043 | 112.8673 | 5.3778 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.561 | 0.68457 | 0.83 | 0.80485 | 110.2732 | 0.48009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5729 | 16.5033 | 0.95 | 0.95043 | 112.8669 | 5.3776 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5693 | 0.68457 | 0.83 | 0.80485 | 110.2196 | 0.48066 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5813 | 16.5033 | 0.95 | 0.95043 | 112.8665 | 5.3774 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5776 | 0.68457 | 0.83 | 0.80485 | 110.2189 | 0.48124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5896 | 16.5151 | 0.95 | 0.95099 | 112.8654 | 5.377 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.586 | 0.68457 | 0.83 | 0.80485 | 110.2182 | 0.48183 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.5995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.5979 | 16.5151 | 0.95 | 0.95099 | 112.8642 | 5.3765 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.5943 | 0.685 | 0.83 | 0.80543 | 110.2182 | 0.4824 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6063 | 16.5178 | 0.95 | 0.95127 | 112.8642 | 5.3758 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6026 | 0.685 | 0.83 | 0.80543 | 110.2182 | 0.48296 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6146 | 16.5178 | 0.95 | 0.95127 | 112.8642 | 5.375 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6109 | 0.68552 | 0.83 | 0.80597 | 110.258 | 0.48352 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6229 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3752 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6193 | 0.68552 | 0.83 | 0.80597 | 110.2979 | 0.48408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6313 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3754 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6276 | 0.68552 | 0.83 | 0.80597 | 110.2979 | 0.48463 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6396 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3756 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6359 | 0.68552 | 0.83 | 0.80597 | 110.2979 | 0.48519 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6479 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3757 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6442 | 0.68636 | 0.83 | 0.807 | 110.2634 | 0.48572 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6563 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3762 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6526 | 0.68636 | 0.83 | 0.807 | 110.2289 | 0.48626 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6646 | 16.4962 | 0.95 | 0.95034 | 112.8642 | 5.3766 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6609 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.269 | 0.48681 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6729 | 16.5018 | 0.95 | 0.95059 | 112.9096 | 5.3771 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6692 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.3091 | 0.48736 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6813 | 16.5018 | 0.95 | 0.95059 | 112.9551 | 5.3775 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6776 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.3097 | 0.48792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6896 | 16.5083 | 0.95 | 0.95091 | 112.91 | 5.3779 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6859 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.3103 | 0.48849 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.6995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.6979 | 16.5083 | 0.95 | 0.95091 | 112.865 | 5.3782 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.6942 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.31 | 0.48906 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7063 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.865 | 5.3795 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7025 | 0.68688 | 0.83 | 0.80753 | 110.3098 | 0.48962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7146 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.8651 | 5.3808 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7109 | 0.68774 | 0.83 | 0.80855 | 110.3066 | 0.49016 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7229 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.8651 | 5.3809 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7192 | 0.68774 | 0.83 | 0.80855 | 110.3035 | 0.49071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7313 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.8651 | 5.3809 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7275 | 0.68816 | 0.83 | 0.80913 | 110.3035 | 0.49124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7396 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.8651 | 5.381 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7359 | 0.68816 | 0.83 | 0.80913 | 110.3035 | 0.49176 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7479 | 16.4987 | 0.95 | 0.95008 | 112.8651 | 5.381 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7442 | 0.68816 | 0.83 | 0.80913 | 110.3039 | 0.49232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7563 | 16.501 | 0.95 | 0.95027 | 112.8902 | 5.3811 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7525 | 0.68816 | 0.83 | 0.80913 | 110.3043 | 0.49287 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7646 | 16.501 | 0.95 | 0.95027 | 112.9154 | 5.3813 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7608 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.281 | 0.4934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7729 | 16.501 | 0.95 | 0.95027 | 112.9153 | 5.3817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7692 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49392 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7813 | 16.501 | 0.95 | 0.95027 | 112.9153 | 5.3822 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7775 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7896 | 16.5068 | 0.95 | 0.95088 | 112.8485 | 5.3819 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7858 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.7995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.7979 | 16.5068 | 0.95 | 0.95088 | 112.7818 | 5.3817 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.7941 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49549 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8063 | 16.5068 | 0.95 | 0.95088 | 112.7818 | 5.3818 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8025 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49602 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8146 | 16.5068 | 0.95 | 0.95088 | 112.7818 | 5.3819 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8108 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49657 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8229 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.8194 | 5.3825 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8191 | 0.68958 | 0.83 | 0.8109 | 110.2578 | 0.49712 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8313 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.857 | 5.383 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8275 | 0.69068 | 0.83 | 0.81222 | 110.3088 | 0.49765 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8396 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.857 | 5.3838 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8358 | 0.69068 | 0.83 | 0.81222 | 110.3598 | 0.49818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8479 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.857 | 5.3845 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8441 | 0.69129 | 0.83 | 0.8129 | 110.3125 | 0.49869 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8563 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.857 | 5.3853 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8524 | 0.69129 | 0.83 | 0.8129 | 110.2653 | 0.49921 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8646 | 16.4921 | 0.95 | 0.95046 | 112.857 | 5.3861 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8608 | 0.69129 | 0.83 | 0.8129 | 110.2653 | 0.49972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.873 | 16.4956 | 0.95 | 0.95068 | 112.857 | 5.3862 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8691 | 0.69129 | 0.83 | 0.8129 | 110.2653 | 0.50023 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8813 | 16.4956 | 0.95 | 0.95068 | 112.857 | 5.3862 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8774 | 0.69181 | 0.83 | 0.81343 | 110.3058 | 0.50077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8896 | 16.4917 | 0.95 | 0.94994 | 112.8256 | 5.3871 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8857 | 0.69181 | 0.83 | 0.81343 | 110.3463 | 0.5013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.8995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.8979 | 16.4917 | 0.95 | 0.94994 | 112.7943 | 5.3881 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.8941 | 0.69214 | 0.83 | 0.81391 | 110.3463 | 0.50104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9063 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8327 | 5.3891 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9024 | 0.69214 | 0.83 | 0.81391 | 110.3463 | 0.50078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9146 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3901 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9107 | 0.69259 | 0.83 | 0.8146 | 110.2807 | 0.50051 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.923 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3912 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9191 | 0.69259 | 0.83 | 0.8146 | 110.2152 | 0.50023 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9313 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3922 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9274 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.2615 | 0.49993 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9396 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3936 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9357 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.3078 | 0.49963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.948 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3949 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.944 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.3078 | 0.49934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9563 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.3965 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9524 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.3078 | 0.49905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9646 | 16.4966 | 0.95 | 0.95014 | 112.8711 | 5.398 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9607 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.3078 | 0.49877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.973 | 16.4812 | 0.95 | 0.94944 | 112.8711 | 5.399 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.969 | 0.6936 | 0.83 | 0.81579 | 110.3078 | 0.49849 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9813 | 16.4812 | 0.95 | 0.94944 | 112.8711 | 5.4 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9774 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2695 | 0.49822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.9896 | 16.4869 | 0.95 | 0.94969 | 112.9172 | 5.4008 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.9857 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2312 | 0.49794 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
14.9995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 14.998 | 16.4869 | 0.95 | 0.94969 | 112.9632 | 5.4015 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 14.994 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2311 | 0.49767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0063 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.9118 | 5.4026 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0023 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2311 | 0.49739 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0146 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4036 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0107 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2311 | 0.49713 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.023 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4049 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.019 | 0.69408 | 0.83 | 0.81634 | 110.2311 | 0.49687 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0313 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4063 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0273 | 0.6943 | 0.83 | 0.81663 | 110.2311 | 0.49662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0396 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4067 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0357 | 0.6943 | 0.83 | 0.81663 | 110.2311 | 0.49636 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.048 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4071 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.044 | 0.6943 | 0.83 | 0.81663 | 110.2311 | 0.49611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0563 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4074 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0523 | 0.6943 | 0.83 | 0.81663 | 110.2311 | 0.49585 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0646 | 16.4909 | 0.95 | 0.94998 | 112.8604 | 5.4078 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0606 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.2669 | 0.49561 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.073 | 16.4941 | 0.95 | 0.95026 | 112.8604 | 5.4079 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.069 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.3027 | 0.49537 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0813 | 16.4941 | 0.95 | 0.95026 | 112.8604 | 5.408 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0773 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.3027 | 0.49514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.0896 | 16.4971 | 0.95 | 0.95051 | 112.892 | 5.4081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.0856 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.3027 | 0.49491 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.0995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.098 | 16.4971 | 0.95 | 0.95051 | 112.9235 | 5.4081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.094 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.3027 | 0.49468 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1063 | 16.5036 | 0.95 | 0.95082 | 112.8786 | 5.4082 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1023 | 0.69474 | 0.83 | 0.81705 | 110.3027 | 0.49446 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1146 | 16.5036 | 0.95 | 0.95082 | 112.8336 | 5.4083 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1106 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.123 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4084 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1189 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49548 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1313 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4085 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1273 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49601 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1396 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4087 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1356 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49654 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.148 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4088 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1439 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1563 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4089 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1523 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49764 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1646 | 16.4843 | 0.95 | 0.94988 | 112.8336 | 5.4091 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1606 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49819 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.173 | 16.4874 | 0.95 | 0.95013 | 112.8657 | 5.4092 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1689 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3027 | 0.49874 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1813 | 16.4874 | 0.95 | 0.95013 | 112.8977 | 5.4092 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1772 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3028 | 0.49933 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.1897 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8974 | 5.409 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1856 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.303 | 0.49992 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.1995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.198 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8972 | 5.4088 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.1939 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.303 | 0.50052 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2063 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8972 | 5.4092 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2022 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.303 | 0.50111 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2146 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8972 | 5.4097 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2106 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.303 | 0.5017 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.223 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8972 | 5.4101 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2189 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.303 | 0.50229 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2313 | 16.4943 | 0.95 | 0.95043 | 112.8972 | 5.4106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2272 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3029 | 0.50288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2397 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.8379 | 5.411 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2355 | 0.66146 | 0.83 | 0.78199 | 110.3028 | 0.50347 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.248 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.7786 | 5.4114 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2439 | 0.66189 | 0.83 | 0.7825 | 110.2603 | 0.50409 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2563 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.7786 | 5.4118 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2522 | 0.66189 | 0.83 | 0.7825 | 110.2178 | 0.5047 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2646 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.7786 | 5.4122 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2605 | 0.66232 | 0.83 | 0.78311 | 110.2178 | 0.50531 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.273 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.7786 | 5.4127 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2689 | 0.66232 | 0.83 | 0.78311 | 110.2178 | 0.50593 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2813 | 16.4869 | 0.95 | 0.95007 | 112.7786 | 5.4131 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2772 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.2634 | 0.50653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.2897 | 16.4928 | 0.95 | 0.95032 | 112.8252 | 5.4135 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2855 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.50713 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.2995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.298 | 16.4928 | 0.95 | 0.95032 | 112.8717 | 5.4139 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.2938 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.50774 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3063 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4132 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3022 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.50835 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3147 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4124 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3105 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.50897 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.323 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4119 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3188 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.5096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3313 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4114 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3272 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.51024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3397 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4109 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3355 | 0.66291 | 0.83 | 0.78379 | 110.309 | 0.51088 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.348 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4104 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3438 | 0.66358 | 0.83 | 0.7848 | 110.2524 | 0.51153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3563 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4099 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3521 | 0.66358 | 0.83 | 0.7848 | 110.1958 | 0.51217 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3647 | 16.498 | 0.95 | 0.95058 | 112.8717 | 5.4094 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3605 | 0.66358 | 0.83 | 0.7848 | 110.1958 | 0.51282 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.373 | 16.5112 | 0.95 | 0.9511 | 112.8881 | 5.4084 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3688 | 0.66358 | 0.83 | 0.7848 | 110.1958 | 0.51346 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3829 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3813 | 16.5112 | 0.95 | 0.9511 | 112.9044 | 5.4073 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3771 | 0.6641 | 0.83 | 0.78537 | 110.2373 | 0.5141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3912 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.3897 | 16.5112 | 0.95 | 0.9511 | 112.9044 | 5.4056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3855 | 0.6641 | 0.83 | 0.78537 | 110.2789 | 0.51473 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.3995 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.398 | 16.5112 | 0.95 | 0.9511 | 112.9044 | 5.4038 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.3938 | 0.66454 | 0.83 | 0.78596 | 110.222 | 0.51537 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4079 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4063 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.402 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4021 | 0.66454 | 0.83 | 0.78596 | 110.1652 | 0.516 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4162 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4147 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.4003 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4104 | 0.66486 | 0.83 | 0.78647 | 110.1653 | 0.51662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4245 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.423 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3988 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4188 | 0.66486 | 0.83 | 0.78647 | 110.1653 | 0.51724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4329 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4313 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3973 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4271 | 0.66486 | 0.83 | 0.78647 | 110.1653 | 0.51786 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4412 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4397 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3959 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4354 | 0.66486 | 0.83 | 0.78647 | 110.1653 | 0.51848 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4495 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.448 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3944 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4438 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.1922 | 0.5191 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4579 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4563 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3929 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4521 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.2191 | 0.51971 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4662 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4647 | 16.5164 | 0.95 | 0.95137 | 112.9044 | 5.3915 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4604 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.2191 | 0.52033 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4745 | 0.71913 | -0.81 | -0.84605 | 110.8992 | -0.45313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.473 | 16.5228 | 0.95 | 0.95166 | 112.9578 | 5.3897 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4688 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.2191 | 0.52094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4829 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9303 | -0.45314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4813 | 16.5228 | 0.95 | 0.95166 | 113.0112 | 5.3879 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4771 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.2191 | 0.52157 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4912 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.4897 | 16.5261 | 0.95 | 0.95199 | 112.9464 | 5.3861 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4854 | 0.66525 | 0.83 | 0.78702 | 110.2191 | 0.52219 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.4995 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.498 | 16.5261 | 0.95 | 0.95199 | 112.8817 | 5.3843 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.4937 | 0.66559 | 0.83 | 0.78765 | 110.2191 | 0.5228 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5079 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45318 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5063 | 16.4994 | 0.95 | 0.95071 | 112.8817 | 5.3841 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5021 | 0.66559 | 0.83 | 0.78765 | 110.2191 | 0.52341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5162 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5147 | 16.4994 | 0.95 | 0.95071 | 112.8817 | 5.3838 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5104 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.2006 | 0.52398 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5245 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.4532 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.523 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.8814 | 5.3849 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5187 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.1821 | 0.52456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5329 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5313 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.386 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.527 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.1821 | 0.5244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5412 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5397 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3861 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5354 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.1821 | 0.52424 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5495 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.548 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3861 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5437 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.1821 | 0.52408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5579 | 0.71876 | -0.81 | -0.84561 | 110.9614 | -0.45325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5564 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3862 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.552 | 0.66677 | 0.83 | 0.78905 | 110.1821 | 0.52391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5662 | 0.71831 | -0.81 | -0.84514 | 110.9614 | -0.45327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5647 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3863 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5604 | 0.66709 | 0.83 | 0.78957 | 110.1821 | 0.52374 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5745 | 0.71831 | -0.81 | -0.84514 | 110.9614 | -0.4533 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.573 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3864 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5687 | 0.66709 | 0.83 | 0.78957 | 110.1821 | 0.52356 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5829 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.9182 | -0.45334 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5813 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3865 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.577 | 0.66761 | 0.83 | 0.79013 | 110.2241 | 0.52338 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5912 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45338 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.5897 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3868 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5853 | 0.66761 | 0.83 | 0.79013 | 110.266 | 0.52319 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.5995 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45342 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.598 | 16.4844 | 0.95 | 0.94981 | 112.881 | 5.3872 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.5937 | 0.66848 | 0.83 | 0.79105 | 110.1981 | 0.52299 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6079 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45345 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6064 | 16.4876 | 0.95 | 0.95006 | 112.9137 | 5.3876 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.602 | 0.66848 | 0.83 | 0.79105 | 110.1302 | 0.52278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6162 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45349 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6147 | 16.4876 | 0.95 | 0.95006 | 112.9464 | 5.388 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6103 | 0.66891 | 0.83 | 0.79165 | 110.1302 | 0.52256 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6245 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45353 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.623 | 16.4876 | 0.95 | 0.95006 | 112.9464 | 5.3884 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6187 | 0.66891 | 0.83 | 0.79165 | 110.1302 | 0.52234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6329 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45357 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6313 | 16.4876 | 0.95 | 0.95006 | 112.9464 | 5.3888 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.627 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.1775 | 0.52211 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6412 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45361 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6397 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.9166 | 5.3896 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6353 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6495 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45365 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.648 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3904 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6436 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6579 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45369 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6564 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3909 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.652 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52141 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6662 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45373 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6647 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3913 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6603 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6745 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.673 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3917 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6686 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52096 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6829 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45381 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6814 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8868 | 5.3922 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.677 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6912 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45385 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.6897 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3926 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6853 | 0.6695 | 0.83 | 0.79231 | 110.2249 | 0.52055 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.6995 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45389 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.698 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3931 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.6936 | 0.67039 | 0.83 | 0.79335 | 110.1745 | 0.52033 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7079 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45393 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7064 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3938 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.702 | 0.67039 | 0.83 | 0.79335 | 110.124 | 0.52011 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7162 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45397 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7147 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8867 | 5.3945 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7103 | 0.6709 | 0.83 | 0.7939 | 110.1649 | 0.51989 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7245 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45401 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.723 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8872 | 5.3954 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7186 | 0.6709 | 0.83 | 0.7939 | 110.2058 | 0.51966 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7329 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45405 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7314 | 16.4763 | 0.95 | 0.94963 | 112.8876 | 5.3964 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7269 | 0.6709 | 0.83 | 0.7939 | 110.2057 | 0.51943 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7412 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45409 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7397 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9205 | 5.3971 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7353 | 0.6709 | 0.83 | 0.7939 | 110.2057 | 0.5192 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7495 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45413 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.748 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9534 | 5.3978 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7436 | 0.67132 | 0.83 | 0.7945 | 110.2057 | 0.51896 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7579 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45417 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7564 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9534 | 5.3985 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7519 | 0.67132 | 0.83 | 0.7945 | 110.2057 | 0.51872 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7662 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45421 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7647 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9534 | 5.3992 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7602 | 0.67242 | 0.83 | 0.79569 | 110.1984 | 0.51847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7745 | 0.71787 | -0.81 | -0.84457 | 110.8749 | -0.45425 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.773 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9534 | 5.3999 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7686 | 0.67242 | 0.83 | 0.79569 | 110.1911 | 0.51823 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7829 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9228 | -0.4543 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7814 | 16.4795 | 0.95 | 0.94988 | 112.9534 | 5.4006 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7769 | 0.67242 | 0.83 | 0.79569 | 110.1911 | 0.51799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7912 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45436 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.7897 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8886 | 5.4012 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7852 | 0.67242 | 0.83 | 0.79569 | 110.1911 | 0.51774 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.7995 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45441 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.798 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8238 | 5.4018 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.7936 | 0.67285 | 0.83 | 0.79629 | 110.1911 | 0.5175 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8079 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45446 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8064 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8238 | 5.4023 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8019 | 0.67285 | 0.83 | 0.79629 | 110.1911 | 0.51725 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8162 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45452 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8147 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8238 | 5.4029 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8102 | 0.67391 | 0.83 | 0.79774 | 110.146 | 0.51698 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8245 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.823 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8238 | 5.4037 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8185 | 0.67391 | 0.83 | 0.79774 | 110.101 | 0.51672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8329 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45463 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8314 | 16.4862 | 0.95 | 0.95049 | 112.8238 | 5.4045 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8269 | 0.67391 | 0.83 | 0.79774 | 110.101 | 0.51646 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8412 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45468 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8397 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8501 | 5.4052 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8352 | 0.67391 | 0.83 | 0.79774 | 110.101 | 0.51621 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8495 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45473 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.848 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4058 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8435 | 0.67415 | 0.83 | 0.79826 | 110.101 | 0.51594 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8579 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45479 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8564 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4064 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8519 | 0.67415 | 0.83 | 0.79826 | 110.101 | 0.51567 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8662 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45484 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8647 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.407 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8602 | 0.67474 | 0.83 | 0.79892 | 110.1496 | 0.5154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8745 | 0.71761 | -0.81 | -0.84412 | 110.9706 | -0.45489 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.873 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4077 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8685 | 0.67474 | 0.83 | 0.79892 | 110.1983 | 0.51513 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8829 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8814 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4083 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8768 | 0.67532 | 0.83 | 0.79956 | 110.1487 | 0.51485 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8912 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45502 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.8897 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4092 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8852 | 0.67532 | 0.83 | 0.79956 | 110.0992 | 0.51456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.8995 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45507 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.898 | 16.4888 | 0.95 | 0.95069 | 112.8765 | 5.4101 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.8935 | 0.67575 | 0.83 | 0.80015 | 110.0992 | 0.51426 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9079 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45513 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9064 | 16.4942 | 0.95 | 0.95088 | 112.8765 | 5.4112 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9018 | 0.67575 | 0.83 | 0.80015 | 110.0992 | 0.51397 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9162 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45518 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9147 | 16.4942 | 0.95 | 0.95088 | 112.8765 | 5.4124 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9102 | 0.67635 | 0.83 | 0.8008 | 110.1481 | 0.51367 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9245 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45523 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.923 | 16.4942 | 0.95 | 0.95088 | 112.8765 | 5.4121 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9185 | 0.67635 | 0.83 | 0.8008 | 110.197 | 0.51337 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9329 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45529 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9314 | 16.4942 | 0.95 | 0.95088 | 112.8765 | 5.4119 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9268 | 0.67708 | 0.83 | 0.80157 | 110.1394 | 0.51309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9412 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45534 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9397 | 16.4861 | 0.95 | 0.95007 | 112.8765 | 5.4116 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9352 | 0.67708 | 0.83 | 0.80157 | 110.0818 | 0.51281 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9495 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45539 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9481 | 16.4861 | 0.95 | 0.95007 | 112.8765 | 5.4113 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9435 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1105 | 0.5125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9579 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45544 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9564 | 16.4861 | 0.95 | 0.95007 | 112.8766 | 5.411 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9518 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.5122 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9662 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.4555 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9647 | 16.4861 | 0.95 | 0.95007 | 112.8768 | 5.4107 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9601 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1391 | 0.51189 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9745 | 0.71703 | -0.81 | -0.84362 | 110.9706 | -0.45555 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9731 | 16.4903 | 0.95 | 0.95036 | 112.8269 | 5.4101 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9685 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1391 | 0.51158 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9829 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.9277 | -0.45561 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9814 | 16.4903 | 0.95 | 0.95036 | 112.777 | 5.4095 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9768 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1391 | 0.51129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9912 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45566 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9897 | 16.4903 | 0.95 | 0.95036 | 112.777 | 5.4089 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9851 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.51099 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
15.9995 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.4557 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 15.9981 | 16.4903 | 0.95 | 0.95036 | 112.777 | 5.4083 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 15.9935 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.51071 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0079 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45574 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0064 | 16.4936 | 0.95 | 0.95061 | 112.8103 | 5.4074 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0018 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.51042 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0162 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45578 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0147 | 16.4936 | 0.95 | 0.95061 | 112.8435 | 5.4065 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0101 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.51016 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0245 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45583 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0231 | 16.4936 | 0.95 | 0.95061 | 112.8435 | 5.4059 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0184 | 0.67779 | 0.83 | 0.80261 | 110.1392 | 0.50989 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0329 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45587 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0314 | 16.4936 | 0.95 | 0.95061 | 112.8435 | 5.4053 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0268 | 0.67869 | 0.83 | 0.80365 | 110.1048 | 0.50962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0412 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45591 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0397 | 16.481 | 0.95 | 0.94988 | 112.8435 | 5.4055 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0351 | 0.67869 | 0.83 | 0.80365 | 110.0704 | 0.50935 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0495 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45595 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0481 | 16.481 | 0.95 | 0.94988 | 112.8435 | 5.4056 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0434 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1274 | 0.50908 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0579 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0564 | 16.4753 | 0.95 | 0.94898 | 112.8434 | 5.4064 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0518 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1843 | 0.50881 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0662 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45603 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0647 | 16.4753 | 0.95 | 0.94898 | 112.8433 | 5.4071 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0601 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1843 | 0.50854 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0745 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45607 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0731 | 16.4753 | 0.95 | 0.94898 | 112.8431 | 5.4079 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0684 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1843 | 0.50827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0829 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45611 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0814 | 16.4753 | 0.95 | 0.94898 | 112.8429 | 5.4087 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0767 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1843 | 0.508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0912 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45615 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0897 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4091 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0851 | 0.67933 | 0.83 | 0.8042 | 110.1843 | 0.50773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.0995 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45619 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.0981 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4095 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.0934 | 0.68033 | 0.83 | 0.80541 | 110.1353 | 0.50743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1079 | 0.71659 | -0.81 | -0.84306 | 110.8847 | -0.45623 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1064 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.41 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1017 | 0.68033 | 0.83 | 0.80541 | 110.0864 | 0.50713 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1162 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9174 | -0.45628 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1147 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4104 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1101 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1154 | 0.50685 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1245 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45634 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1231 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4109 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1184 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50656 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1329 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45639 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1314 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4113 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1267 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50628 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1412 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45644 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1397 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4117 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1351 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1495 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45649 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1481 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4122 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1434 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1579 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45655 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1564 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4129 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1517 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50545 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1662 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.4566 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1647 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4136 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.16 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50519 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1745 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45665 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1731 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.4143 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1684 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50493 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1829 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.4567 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1814 | 16.4788 | 0.95 | 0.94927 | 112.8429 | 5.415 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1767 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50469 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1912 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45676 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1897 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.867 | 5.4151 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.185 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1445 | 0.50445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.1995 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45679 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.1981 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4153 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.1934 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1446 | 0.50422 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2079 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45683 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2064 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4161 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2017 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50398 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2162 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45687 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2148 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4169 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.21 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50376 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2245 | 0.71622 | -0.81 | -0.84261 | 110.9501 | -0.45691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2231 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4177 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2184 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50353 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2329 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45696 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2314 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4185 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2267 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50335 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2412 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45701 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2397 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4193 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.235 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50316 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2495 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45706 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2481 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4201 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2433 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2579 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45711 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2564 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2517 | 0.68072 | 0.83 | 0.80594 | 110.1447 | 0.50278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2662 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2648 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4221 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.26 | 0.68132 | 0.83 | 0.80659 | 110.1944 | 0.5026 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2745 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45722 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2731 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4231 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2683 | 0.68132 | 0.83 | 0.80659 | 110.2441 | 0.50241 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2829 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45727 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2814 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4241 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2767 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1902 | 0.50221 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2912 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45732 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2897 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4252 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.285 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1363 | 0.50201 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.2995 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45736 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.2981 | 16.4929 | 0.95 | 0.94984 | 112.8912 | 5.4262 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.2933 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1363 | 0.50182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3079 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.4574 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3064 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4269 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3017 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1363 | 0.50164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3162 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45744 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3148 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4277 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.31 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1362 | 0.50147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3245 | 0.71578 | -0.81 | -0.84213 | 110.9501 | -0.45748 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3231 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4286 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3183 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1361 | 0.50129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3329 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.9037 | -0.45753 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3314 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4295 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3266 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1361 | 0.50114 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3412 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.8574 | -0.45758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3398 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4305 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.335 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1361 | 0.50098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3495 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.8574 | -0.45764 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3481 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4314 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3433 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.1356 | 0.50084 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3579 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.8574 | -0.45769 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3564 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3516 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.135 | 0.5007 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3662 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.8574 | -0.45774 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3648 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.36 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.135 | 0.50058 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3745 | 0.71532 | -0.81 | -0.84163 | 110.8574 | -0.45779 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3731 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4315 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3683 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.135 | 0.50047 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3829 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9044 | -0.45786 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3814 | 16.4946 | 0.95 | 0.95008 | 112.8912 | 5.4316 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3766 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.135 | 0.50035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3912 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45793 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3898 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9247 | 5.4317 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.385 | 0.6819 | 0.83 | 0.80758 | 110.135 | 0.50024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.3995 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45798 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.3981 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4318 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.3933 | 0.68254 | 0.83 | 0.80849 | 110.1584 | 0.5001 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4079 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45803 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4064 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4318 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4016 | 0.68254 | 0.83 | 0.80849 | 110.1819 | 0.49996 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4162 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45808 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4148 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4319 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4099 | 0.68254 | 0.83 | 0.80849 | 110.1819 | 0.49982 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4245 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45813 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4231 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4323 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4183 | 0.68254 | 0.83 | 0.80849 | 110.1819 | 0.49968 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4329 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9514 | -0.45818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4314 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4326 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4266 | 0.68283 | 0.83 | 0.80909 | 110.1072 | 0.49953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4412 | 0.71504 | -0.81 | -0.84117 | 110.9515 | -0.45823 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4398 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.433 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4349 | 0.68283 | 0.83 | 0.80909 | 110.0325 | 0.49937 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4495 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45829 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4481 | 16.4979 | 0.95 | 0.95033 | 112.9582 | 5.4333 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4433 | 0.68283 | 0.83 | 0.80909 | 110.0325 | 0.49924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4579 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45836 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4564 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.8941 | 5.4326 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4516 | 0.68283 | 0.83 | 0.80909 | 110.0325 | 0.49911 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4662 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45842 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4648 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.83 | 5.4318 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4599 | 0.68324 | 0.83 | 0.80956 | 110.0325 | 0.49898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4745 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4731 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.8301 | 5.43 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4683 | 0.68324 | 0.83 | 0.80956 | 110.0325 | 0.49884 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4829 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45855 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4814 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.8301 | 5.4282 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4766 | 0.68324 | 0.83 | 0.80956 | 110.0325 | 0.49871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4912 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9514 | -0.45861 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4898 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.8301 | 5.4264 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4849 | 0.68324 | 0.83 | 0.80956 | 110.0325 | 0.49858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.4995 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.9512 | -0.45867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.4981 | 16.5013 | 0.95 | 0.95066 | 112.8301 | 5.4246 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.4933 | 0.68369 | 0.83 | 0.8102 | 109.9654 | 0.49843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5079 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45874 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5064 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.8301 | 5.4229 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5016 | 0.68369 | 0.83 | 0.8102 | 109.8983 | 0.49828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5162 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.4588 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5148 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.83 | 5.4211 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5099 | 0.68436 | 0.83 | 0.81094 | 109.9541 | 0.49814 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5245 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45886 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5231 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.83 | 5.4194 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5182 | 0.68436 | 0.83 | 0.81094 | 110.0099 | 0.49801 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5329 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45891 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5314 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.83 | 5.4176 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5266 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5412 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5398 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.8301 | 5.4159 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5349 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5495 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45902 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5481 | 16.5067 | 0.95 | 0.95092 | 112.8301 | 5.4141 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5432 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49759 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5579 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45907 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5564 | 16.4877 | 0.95 | 0.94996 | 112.8301 | 5.4134 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5516 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49745 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5662 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45912 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5648 | 16.4877 | 0.95 | 0.94996 | 112.83 | 5.4127 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5599 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5745 | 0.71461 | -0.81 | -0.84069 | 110.951 | -0.45917 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5731 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8638 | 5.4116 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5682 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49717 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5829 | 0.71428 | -0.81 | -0.84024 | 110.9191 | -0.45923 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5815 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4106 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5766 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49703 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5912 | 0.71428 | -0.81 | -0.84024 | 110.8871 | -0.4593 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5898 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4096 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5849 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.4969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.5995 | 0.71428 | -0.81 | -0.84024 | 110.8871 | -0.45936 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.5981 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4086 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.5932 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49676 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6079 | 0.71428 | -0.81 | -0.84024 | 110.8871 | -0.45942 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6064 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4082 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6015 | 0.68479 | 0.83 | 0.81152 | 110.0099 | 0.49662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6162 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9202 | -0.4595 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6148 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4078 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6099 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0203 | 0.49646 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6245 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6231 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4073 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6182 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0308 | 0.4963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6329 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45965 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6315 | 16.4911 | 0.95 | 0.9502 | 112.8975 | 5.4069 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6265 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0308 | 0.49615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6412 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45973 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6398 | 16.4962 | 0.95 | 0.95045 | 112.8625 | 5.4062 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6349 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0308 | 0.49599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6495 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45979 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6481 | 16.4962 | 0.95 | 0.95045 | 112.8275 | 5.4055 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6432 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0308 | 0.49583 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6579 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45985 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6564 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8275 | 5.4059 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6515 | 0.68582 | 0.83 | 0.81246 | 110.0308 | 0.49567 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6662 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45992 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6648 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8275 | 5.4064 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6599 | 0.68657 | 0.83 | 0.8135 | 110.0753 | 0.49549 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6745 | 0.71391 | -0.81 | -0.8398 | 110.9533 | -0.45998 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6731 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8273 | 5.4068 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6682 | 0.68657 | 0.83 | 0.8135 | 110.1197 | 0.49531 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6829 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46006 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6815 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8271 | 5.4072 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6765 | 0.68657 | 0.83 | 0.8135 | 110.1197 | 0.49514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6912 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46013 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6898 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8271 | 5.4077 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6848 | 0.68657 | 0.83 | 0.8135 | 110.1197 | 0.49497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.6995 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46021 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.6981 | 16.4869 | 0.95 | 0.94944 | 112.8271 | 5.4081 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.6932 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1102 | 0.49482 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7079 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46028 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7065 | 16.494 | 0.95 | 0.95004 | 112.861 | 5.4079 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7015 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1007 | 0.49467 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7162 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46036 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7148 | 16.494 | 0.95 | 0.95004 | 112.8949 | 5.4077 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7098 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1007 | 0.49452 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7245 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46043 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7231 | 16.4762 | 0.95 | 0.94909 | 112.8949 | 5.4087 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7182 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1007 | 0.49437 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7329 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46051 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7315 | 16.4762 | 0.95 | 0.94909 | 112.8949 | 5.4097 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7265 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1005 | 0.49423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7412 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7398 | 16.4762 | 0.95 | 0.94909 | 112.8949 | 5.4108 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7348 | 0.68699 | 0.83 | 0.81381 | 110.1002 | 0.49408 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7495 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46065 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7481 | 16.4762 | 0.95 | 0.94909 | 112.8949 | 5.4118 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7431 | 0.68758 | 0.83 | 0.81444 | 110.1505 | 0.49392 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7579 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46071 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7565 | 16.4797 | 0.95 | 0.94943 | 112.8314 | 5.4125 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7515 | 0.68758 | 0.83 | 0.81444 | 110.2008 | 0.49375 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7662 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46077 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7648 | 16.4797 | 0.95 | 0.94943 | 112.7679 | 5.4131 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7598 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.1328 | 0.49356 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7745 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46084 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7731 | 16.4797 | 0.95 | 0.94943 | 112.7679 | 5.4138 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7681 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.0649 | 0.49336 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7829 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.4609 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7815 | 16.4797 | 0.95 | 0.94943 | 112.7679 | 5.4145 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7765 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.0649 | 0.49316 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7912 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46096 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7898 | 16.4854 | 0.95 | 0.94969 | 112.7679 | 5.4149 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7848 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.0649 | 0.49297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.7995 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46101 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.7981 | 16.4854 | 0.95 | 0.94969 | 112.7679 | 5.4153 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.7931 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.0649 | 0.49277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8079 | 0.71346 | -0.81 | -0.83931 | 110.9533 | -0.46106 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8065 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8159 | 5.4157 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8015 | 0.68846 | 0.83 | 0.81575 | 110.0649 | 0.49257 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8162 | 0.71311 | -0.81 | -0.83876 | 111.0054 | -0.46112 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8148 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8639 | 5.4161 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8098 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0496 | 0.49236 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8245 | 0.71311 | -0.81 | -0.83876 | 111.0575 | -0.46119 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8231 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8639 | 5.4165 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8181 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0343 | 0.49215 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8329 | 0.71311 | -0.81 | -0.83876 | 111.0575 | -0.46125 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8315 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8639 | 5.417 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8265 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0344 | 0.49193 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8412 | 0.71311 | -0.81 | -0.83876 | 111.0575 | -0.46132 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8398 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8639 | 5.4174 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8348 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0344 | 0.49172 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8495 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 111.0154 | -0.4614 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8481 | 16.4916 | 0.95 | 0.94994 | 112.8639 | 5.4178 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8431 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0344 | 0.49152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8579 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 110.9732 | -0.46148 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8565 | 16.4966 | 0.95 | 0.95018 | 112.8288 | 5.4179 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8514 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0344 | 0.49133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8662 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 110.9732 | -0.46155 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8648 | 16.4966 | 0.95 | 0.95018 | 112.7936 | 5.4181 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8598 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0344 | 0.49113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8745 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 110.9732 | -0.46162 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8731 | 16.4966 | 0.95 | 0.95018 | 112.7937 | 5.4186 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8681 | 0.6897 | 0.83 | 0.81736 | 110.0343 | 0.49094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8829 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 110.9732 | -0.46168 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8815 | 16.4966 | 0.95 | 0.95018 | 112.7939 | 5.4192 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8764 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 110.0097 | 0.4907 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8912 | 0.71267 | -0.81 | -0.83819 | 110.9732 | -0.46175 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8898 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8281 | 5.4191 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8848 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 109.9851 | 0.49046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.8995 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46183 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.8981 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8624 | 5.4191 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.8931 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 109.9851 | 0.49023 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9079 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9065 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8624 | 5.4191 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9014 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 109.9851 | 0.48999 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9162 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46199 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9148 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8624 | 5.4191 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9098 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 109.9851 | 0.48977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9245 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46207 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9231 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8619 | 5.4194 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9181 | 0.69123 | 0.83 | 0.81934 | 109.9851 | 0.48955 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9329 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46216 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9315 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8615 | 5.4196 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9264 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.0365 | 0.48933 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9412 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46224 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9398 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8615 | 5.4199 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9348 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.4891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9495 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46232 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9482 | 16.5057 | 0.95 | 0.95069 | 112.8615 | 5.4201 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9431 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48889 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9579 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.4624 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9565 | 16.5131 | 0.95 | 0.9513 | 112.7988 | 5.4197 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9514 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9662 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9648 | 16.5131 | 0.95 | 0.9513 | 112.7361 | 5.4193 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9597 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9745 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46256 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9732 | 16.5207 | 0.95 | 0.95164 | 112.7981 | 5.4175 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9681 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48826 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9829 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46264 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9815 | 16.5207 | 0.95 | 0.95164 | 112.8601 | 5.4158 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9764 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9912 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.46272 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9898 | 16.5033 | 0.95 | 0.95071 | 112.8601 | 5.4153 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9847 | 0.69214 | 0.83 | 0.82034 | 110.088 | 0.48783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
16.9995 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 16.9982 | 16.5033 | 0.95 | 0.95071 | 112.8601 | 5.4147 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 16.9931 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0766 | 0.48761 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0079 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46285 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0065 | 16.4519 | 0.95 | 0.94825 | 112.8601 | 5.4168 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0014 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0652 | 0.4874 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0162 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46292 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0148 | 16.4519 | 0.95 | 0.94825 | 112.8601 | 5.4188 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0097 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0654 | 0.48718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0245 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46299 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0232 | 16.4647 | 0.95 | 0.94877 | 112.8183 | 5.4203 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0181 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0656 | 0.48696 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0329 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0315 | 16.4647 | 0.95 | 0.94877 | 112.7764 | 5.4218 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0264 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0656 | 0.48676 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0412 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9732 | -0.4631 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0398 | 16.4647 | 0.95 | 0.94877 | 112.7771 | 5.4233 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0347 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0656 | 0.48656 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0495 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0482 | 16.4647 | 0.95 | 0.94877 | 112.7777 | 5.4247 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.043 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0654 | 0.48636 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0579 | 0.71222 | -0.81 | -0.8377 | 110.9731 | -0.46322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0565 | 16.4711 | 0.95 | 0.94902 | 112.8264 | 5.4263 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0514 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0662 | 0.71204 | -0.81 | -0.83732 | 111.017 | -0.46328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0648 | 16.4711 | 0.95 | 0.94902 | 112.8752 | 5.4278 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0597 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48595 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0745 | 0.71204 | -0.81 | -0.83732 | 111.0608 | -0.46335 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0732 | 16.4711 | 0.95 | 0.94902 | 112.8751 | 5.4281 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.068 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48575 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0829 | 0.71204 | -0.81 | -0.83732 | 111.0608 | -0.46342 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0815 | 16.4711 | 0.95 | 0.94902 | 112.8751 | 5.4285 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0764 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48558 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0912 | 0.71204 | -0.81 | -0.83732 | 111.0608 | -0.46349 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0898 | 16.4748 | 0.95 | 0.94931 | 112.8751 | 5.4286 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.0847 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48541 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.0995 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 111.0189 | -0.46356 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.0982 | 16.4748 | 0.95 | 0.94931 | 112.8751 | 5.4287 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.093 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48523 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1079 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46363 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1065 | 16.4748 | 0.95 | 0.94931 | 112.8751 | 5.4287 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1014 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1162 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.4637 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1148 | 16.4748 | 0.95 | 0.94931 | 112.8751 | 5.4288 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1097 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1245 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1232 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8825 | 5.4289 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.118 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1329 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46384 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1315 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8899 | 5.429 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1264 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48455 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1412 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46391 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1398 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8895 | 5.428 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1347 | 0.69285 | 0.83 | 0.82083 | 110.0653 | 0.48438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1495 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46398 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1482 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8892 | 5.4271 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.143 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.0962 | 0.4842 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1579 | 0.71161 | -0.81 | -0.83675 | 110.977 | -0.46406 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1565 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8892 | 5.4262 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1514 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.1271 | 0.48402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1662 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46414 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1648 | 16.489 | 0.95 | 0.94995 | 112.8892 | 5.4253 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1597 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.1271 | 0.48385 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1745 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46422 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1732 | 16.4968 | 0.95 | 0.95026 | 112.8892 | 5.4244 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.168 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.1271 | 0.48368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1829 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.4643 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1815 | 16.4968 | 0.95 | 0.95026 | 112.8892 | 5.4236 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1763 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.1271 | 0.48355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1912 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46438 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1898 | 16.5032 | 0.95 | 0.9505 | 112.9382 | 5.4225 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.1847 | 0.69323 | 0.83 | 0.82134 | 110.1271 | 0.48341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.1995 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46446 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.1982 | 16.5032 | 0.95 | 0.9505 | 112.9872 | 5.4214 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.193 | 0.69356 | 0.83 | 0.82182 | 110.1271 | 0.48327 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2079 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46454 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2065 | 16.5069 | 0.95 | 0.95083 | 112.9248 | 5.4202 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2013 | 0.69356 | 0.83 | 0.82182 | 110.1271 | 0.48312 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2162 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46462 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2148 | 16.5069 | 0.95 | 0.95083 | 112.8625 | 5.419 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2097 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0894 | 0.48296 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2245 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.4647 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2232 | 16.5069 | 0.95 | 0.95083 | 112.8625 | 5.418 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.218 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0517 | 0.4828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2329 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46477 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2315 | 16.5069 | 0.95 | 0.95083 | 112.8625 | 5.4171 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2263 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0517 | 0.48269 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2412 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46483 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2399 | 16.4933 | 0.95 | 0.95017 | 112.8625 | 5.4168 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2347 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0517 | 0.48257 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2495 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.4649 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2482 | 16.4933 | 0.95 | 0.95017 | 112.8625 | 5.4165 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.243 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0517 | 0.48245 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2579 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46496 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2565 | 16.4978 | 0.95 | 0.95047 | 112.9047 | 5.4159 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2513 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0517 | 0.48234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2662 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46501 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2648 | 16.4978 | 0.95 | 0.95047 | 112.947 | 5.4154 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2597 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0515 | 0.48222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2745 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46506 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2732 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.9066 | 5.4157 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.268 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0513 | 0.4821 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2829 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46511 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2815 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.8662 | 5.416 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2763 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0513 | 0.48198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2912 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46516 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2899 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.8666 | 5.4163 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.2847 | 0.694 | 0.83 | 0.82229 | 110.0513 | 0.48187 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.2995 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.2982 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.867 | 5.4167 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.293 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.0761 | 0.48179 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3079 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46526 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3065 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.8667 | 5.4175 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3013 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.1009 | 0.48171 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3162 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46529 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3148 | 16.4867 | 0.95 | 0.94985 | 112.8664 | 5.4184 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3096 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.1009 | 0.48163 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3245 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46533 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3232 | 16.4963 | 0.95 | 0.95036 | 112.9017 | 5.4187 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.318 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.1009 | 0.48155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3329 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.46537 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3315 | 16.4963 | 0.95 | 0.95036 | 112.937 | 5.419 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3263 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.1009 | 0.48148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3412 | 0.71122 | -0.81 | -0.83636 | 110.977 | -0.4654 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3399 | 16.4963 | 0.95 | 0.95036 | 112.937 | 5.4194 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3346 | 0.69431 | 0.83 | 0.8227 | 110.1009 | 0.4814 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3495 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0143 | -0.46545 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3482 | 16.4963 | 0.95 | 0.95036 | 112.9371 | 5.4197 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.343 | 0.69464 | 0.83 | 0.82317 | 110.1009 | 0.48133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3579 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.4655 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3565 | 16.4778 | 0.95 | 0.9489 | 112.937 | 5.4216 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3513 | 0.69464 | 0.83 | 0.82317 | 110.1009 | 0.48126 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3662 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46556 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3649 | 16.4778 | 0.95 | 0.9489 | 112.937 | 5.4235 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3596 | 0.69522 | 0.83 | 0.82377 | 110.0544 | 0.48118 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3745 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46561 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3732 | 16.4824 | 0.95 | 0.94919 | 112.8891 | 5.4258 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.368 | 0.69522 | 0.83 | 0.82377 | 110.0079 | 0.4811 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3829 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46566 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3815 | 16.4824 | 0.95 | 0.94919 | 112.8412 | 5.4281 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3763 | 0.69522 | 0.83 | 0.82377 | 110.0079 | 0.48102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3912 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46571 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3899 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8695 | 5.4302 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3846 | 0.69522 | 0.83 | 0.82377 | 110.0079 | 0.48094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.3995 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.3982 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8978 | 5.4323 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.3929 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0472 | 0.48085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4079 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4065 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8975 | 5.4334 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4013 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0865 | 0.48076 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4162 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46586 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4149 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8971 | 5.4346 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4096 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0865 | 0.48068 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4245 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46591 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4232 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8971 | 5.4331 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4179 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0865 | 0.48059 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4329 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46596 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4315 | 16.4893 | 0.95 | 0.94967 | 112.8971 | 5.4317 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4263 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0865 | 0.48051 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4412 | 0.71076 | -0.81 | -0.83582 | 111.0516 | -0.46601 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4399 | 16.4933 | 0.95 | 0.95001 | 112.8354 | 5.4305 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4346 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0865 | 0.48043 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4495 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 111.01 | -0.46609 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4482 | 16.4933 | 0.95 | 0.95001 | 112.7737 | 5.4292 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4429 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0868 | 0.48035 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4579 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9684 | -0.46617 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4565 | 16.5019 | 0.95 | 0.95059 | 112.8167 | 5.4274 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4513 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.48027 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4662 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9684 | -0.46625 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4649 | 16.5019 | 0.95 | 0.95059 | 112.8596 | 5.4255 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4596 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.48018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4745 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9684 | -0.46633 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4732 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.8596 | 5.4249 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4679 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.4801 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4829 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9684 | -0.4664 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4815 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.8596 | 5.4242 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4763 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.48002 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4912 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9684 | -0.46647 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4899 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.86 | 5.4236 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4846 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47994 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.4995 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46654 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.4982 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.8604 | 5.423 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.4929 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5079 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9681 | -0.46661 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5065 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.8604 | 5.4227 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5013 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5162 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9681 | -0.46666 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5149 | 16.4853 | 0.95 | 0.94964 | 112.8604 | 5.4224 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5096 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5245 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9681 | -0.46672 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5232 | 16.4967 | 0.95 | 0.9502 | 112.8566 | 5.4215 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5179 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47961 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5329 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9681 | -0.46677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5315 | 16.4967 | 0.95 | 0.9502 | 112.8529 | 5.4206 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5262 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5412 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46682 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5399 | 16.4826 | 0.95 | 0.94955 | 112.8529 | 5.421 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5346 | 0.69566 | 0.83 | 0.82418 | 110.0871 | 0.47945 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5495 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46687 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [9 empty] | 17.5482 | 16.4826 | 0.95 | 0.94955 | 112.8529 | 5.4214 | 5.4489 | 5.3735 | 4.1917 | 17.5429 | 0.69599 | 0.83 | 0.82477 | 110.0871 | 0.47935 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5579 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46693 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5512 | 0.69599 | 0.83 | 0.82477 | 110.0871 | 0.47925 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5662 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46698 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5596 | 0.69659 | 0.83 | 0.82539 | 110.1392 | 0.47915 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5745 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46703 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5679 | 0.69659 | 0.83 | 0.82539 | 110.1913 | 0.47905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5829 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46708 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5762 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.1248 | 0.47893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5912 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46712 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5846 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.0583 | 0.47882 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.5995 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.5929 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.0583 | 0.4787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6079 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46721 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6012 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.0583 | 0.47858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6162 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46725 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6096 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.0583 | 0.47848 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6245 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.4673 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6179 | 0.69703 | 0.83 | 0.82601 | 110.0583 | 0.47838 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6329 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46734 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6262 | 0.69736 | 0.83 | 0.82648 | 110.0583 | 0.47827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6412 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46738 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6346 | 0.69736 | 0.83 | 0.82648 | 110.0583 | 0.47817 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6495 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46743 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6429 | 0.69736 | 0.83 | 0.82648 | 110.0583 | 0.47806 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6579 | 0.70969 | -0.81 | -0.83464 | 110.9682 | -0.46747 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6512 | 0.69736 | 0.83 | 0.82648 | 110.0583 | 0.47796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.002 | -0.46752 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6595 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 110.0255 | 0.47783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6679 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.4777 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46764 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6762 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46769 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6845 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.6995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46775 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.6929 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.4678 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7012 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7162 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46786 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7095 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7245 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46791 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7179 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47694 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7329 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46797 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7262 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.47682 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7412 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46802 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7345 | 0.69798 | 0.83 | 0.82737 | 109.9927 | 0.4767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7495 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46808 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7429 | 0.69813 | 0.83 | 0.82789 | 109.9927 | 0.47657 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7579 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46813 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7512 | 0.69813 | 0.83 | 0.82789 | 109.9927 | 0.47643 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7595 | 0.69859 | 0.83 | 0.8285 | 110.0309 | 0.47629 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46822 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7678 | 0.69859 | 0.83 | 0.8285 | 110.0691 | 0.47615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46826 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7762 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 110.0316 | 0.47602 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.4683 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7845 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9942 | 0.47588 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.7995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46834 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.7928 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9944 | 0.47575 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46838 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8012 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9947 | 0.47561 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8162 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46843 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8095 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9947 | 0.47548 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8245 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46847 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8178 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9947 | 0.47535 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8329 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46851 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8262 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9947 | 0.47523 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8412 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46855 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8345 | 0.69903 | 0.83 | 0.82896 | 109.9947 | 0.4751 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8495 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8428 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8579 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46863 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8512 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47484 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46864 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8595 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47471 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8678 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8761 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46868 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8845 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47432 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.8995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46869 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.8928 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47419 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.4687 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9011 | 0.6994 | 0.83 | 0.82919 | 109.9947 | 0.47406 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9162 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46872 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9095 | 0.69997 | 0.83 | 0.82954 | 109.9915 | 0.47392 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9245 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46873 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9178 | 0.69997 | 0.83 | 0.82954 | 109.9882 | 0.47378 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9329 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46874 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9261 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0334 | 0.47364 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9412 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46875 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9345 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47349 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9495 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9428 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47334 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9579 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46878 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9511 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47319 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46879 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9595 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47306 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.4688 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9678 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47293 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46881 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9761 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.47282 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46882 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9845 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.4727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
17.9995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46884 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 17.9928 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.4726 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46885 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0011 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.4725 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0162 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46886 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0094 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.4724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0245 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0178 | 0.70048 | 0.83 | 0.83005 | 110.0787 | 0.4723 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0329 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0261 | 0.70081 | 0.83 | 0.83051 | 110.0787 | 0.47219 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0412 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46889 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0344 | 0.70081 | 0.83 | 0.83051 | 110.0787 | 0.47207 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0495 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46891 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0428 | 0.7014 | 0.83 | 0.8311 | 110.0342 | 0.47196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0579 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0511 | 0.7014 | 0.83 | 0.8311 | 109.9897 | 0.47185 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46893 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0594 | 0.70199 | 0.83 | 0.83171 | 110.0428 | 0.47172 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0678 | 0.70199 | 0.83 | 0.83171 | 110.0958 | 0.47159 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0761 | 0.70199 | 0.83 | 0.83171 | 110.0961 | 0.47149 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0844 | 0.70199 | 0.83 | 0.83171 | 110.0963 | 0.47138 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.0995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.0928 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47126 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1011 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47115 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1162 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1094 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1245 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1178 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47091 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1329 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1261 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47079 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1412 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1344 | 0.70242 | 0.83 | 0.83226 | 110.0963 | 0.47067 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1495 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1427 | 0.70332 | 0.83 | 0.83339 | 110.084 | 0.47053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1579 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1511 | 0.70332 | 0.83 | 0.83339 | 110.0717 | 0.47038 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1662 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1594 | 0.70332 | 0.83 | 0.83339 | 110.0717 | 0.47025 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1745 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1677 | 0.70332 | 0.83 | 0.83339 | 110.0717 | 0.47012 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1829 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1761 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.46999 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1912 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1844 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.46986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.1995 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.1927 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.46974 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2079 | 0.70932 | -0.81 | -0.83418 | 111.0358 | -0.46894 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.201 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.46962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2162 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0358 | -0.46895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2094 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.4695 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2245 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0358 | -0.46896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2177 | 0.70356 | 0.83 | 0.83388 | 110.0717 | 0.46938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2329 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0358 | -0.46896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.226 | 0.704 | 0.83 | 0.83441 | 110.0206 | 0.46925 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2412 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0357 | -0.46897 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2344 | 0.704 | 0.83 | 0.83441 | 109.9695 | 0.46911 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2495 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0357 | -0.46898 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2427 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 109.9955 | 0.46897 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2579 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0357 | -0.46898 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.251 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 110.0215 | 0.46883 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2662 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0357 | -0.46899 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2594 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 110.0215 | 0.46869 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2745 | 0.709 | -0.81 | -0.83388 | 111.0357 | -0.469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2677 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 110.0215 | 0.46855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2829 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 111.0162 | -0.46901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.276 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 110.0215 | 0.46841 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2912 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46903 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2844 | 0.70431 | 0.83 | 0.8348 | 110.0215 | 0.46827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.2995 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46905 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.2927 | 0.70444 | 0.83 | 0.8352 | 110.0214 | 0.46812 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3079 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46906 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.301 | 0.70444 | 0.83 | 0.8352 | 110.0212 | 0.46796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3162 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46908 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3094 | 0.70496 | 0.83 | 0.8357 | 110.0682 | 0.4678 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3245 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.4691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3177 | 0.70496 | 0.83 | 0.8357 | 110.1151 | 0.46763 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3329 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46911 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.326 | 0.70496 | 0.83 | 0.8357 | 110.1147 | 0.46747 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3412 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46913 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3344 | 0.70496 | 0.83 | 0.8357 | 110.1143 | 0.46732 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3495 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46914 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3427 | 0.70568 | 0.83 | 0.8364 | 110.0626 | 0.46715 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3579 | 0.70878 | -0.81 | -0.83355 | 110.9966 | -0.46916 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.351 | 0.70568 | 0.83 | 0.8364 | 110.0108 | 0.46699 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3662 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0192 | -0.46918 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3593 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.0714 | 0.46679 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3745 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0418 | -0.4692 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3677 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.1319 | 0.46659 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3829 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0418 | -0.46923 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.376 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.1319 | 0.46638 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3912 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0418 | -0.46925 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3843 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.1319 | 0.46618 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.3995 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0418 | -0.46927 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.3927 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.1319 | 0.46598 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4079 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0418 | -0.46929 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.401 | 0.70652 | 0.83 | 0.83772 | 110.1319 | 0.46578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4162 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0421 | -0.46931 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4093 | 0.70683 | 0.83 | 0.83811 | 110.1586 | 0.46557 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4245 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46934 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4177 | 0.70683 | 0.83 | 0.83811 | 110.1852 | 0.46536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4329 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46936 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.426 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.142 | 0.46512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4412 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46938 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4343 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4495 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.4694 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4427 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46466 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4579 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46942 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.451 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46444 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4662 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46945 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4593 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4745 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46947 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4677 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4829 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.476 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46383 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4912 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46951 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4843 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0988 | 0.46363 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.4995 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46953 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.4926 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0986 | 0.46344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5079 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46956 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.501 | 0.70784 | 0.83 | 0.83911 | 110.0983 | 0.46324 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5162 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5093 | 0.70831 | 0.83 | 0.8397 | 110.1383 | 0.46304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5245 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.4696 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5176 | 0.70831 | 0.83 | 0.8397 | 110.1782 | 0.46285 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5329 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46962 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.526 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.1138 | 0.46262 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5412 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5343 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.0493 | 0.46239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5495 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46967 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5426 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.0493 | 0.46216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5579 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46969 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5509 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.0493 | 0.46193 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5662 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46971 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5593 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.0499 | 0.46173 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5745 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46973 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5676 | 0.70927 | 0.83 | 0.84093 | 110.0504 | 0.46153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5829 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46975 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5759 | 0.70958 | 0.83 | 0.8414 | 109.994 | 0.46132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5912 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46978 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5843 | 0.70958 | 0.83 | 0.8414 | 109.9376 | 0.4611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.5995 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.4698 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.5926 | 0.7105 | 0.83 | 0.84267 | 109.9984 | 0.46087 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6079 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46982 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6009 | 0.7105 | 0.83 | 0.84267 | 110.0592 | 0.46064 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6162 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46984 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6093 | 0.7105 | 0.83 | 0.84267 | 110.0592 | 0.4604 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6245 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46986 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6176 | 0.7105 | 0.83 | 0.84267 | 110.0592 | 0.46017 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6329 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6259 | 0.71095 | 0.83 | 0.84325 | 109.9962 | 0.45992 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6412 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46989 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6343 | 0.71095 | 0.83 | 0.84325 | 109.9332 | 0.45967 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6495 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46991 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6426 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 109.9741 | 0.4594 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6579 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46992 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6509 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 110.015 | 0.45913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6662 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46994 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6593 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 110.015 | 0.45888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6745 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46995 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6676 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 110.015 | 0.45862 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6829 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46997 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6759 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 110.015 | 0.45836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6912 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46998 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6842 | 0.71183 | 0.83 | 0.84436 | 110.015 | 0.45811 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.6995 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46999 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.6926 | 0.71241 | 0.83 | 0.845 | 109.958 | 0.45783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7079 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.46999 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7009 | 0.71241 | 0.83 | 0.845 | 109.9011 | 0.45756 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7162 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7092 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 109.9619 | 0.45727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7245 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47001 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7176 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.45697 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7329 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47001 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7259 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.45669 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7412 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7342 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.4564 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7495 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7426 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.45612 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7579 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47003 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7509 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.45584 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7662 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7592 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.45557 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7745 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7676 | 0.71333 | 0.83 | 0.84626 | 110.0227 | 0.4553 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7829 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7759 | 0.71436 | 0.83 | 0.84724 | 110.0143 | 0.45505 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7912 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7842 | 0.71436 | 0.83 | 0.84724 | 110.006 | 0.45479 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.7995 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.7926 | 0.71436 | 0.83 | 0.84724 | 110.006 | 0.45454 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8079 | 0.7087 | -0.81 | -0.83337 | 111.0425 | -0.47004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8009 | 0.71436 | 0.83 | 0.84724 | 110.006 | 0.45429 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8162 | 0.70964 | -0.81 | -0.83433 | 111.0086 | -0.47002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8092 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0057 | 0.45402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8245 | 0.70964 | -0.81 | -0.83433 | 110.9747 | -0.47 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8176 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0054 | 0.45375 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8329 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0315 | -0.46996 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8259 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0054 | 0.45349 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8412 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46992 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8342 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0054 | 0.45323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8495 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8425 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0054 | 0.453 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8579 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46984 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8509 | 0.7146 | 0.83 | 0.84771 | 110.0054 | 0.45277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8662 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.4698 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8592 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0464 | 0.45252 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8745 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46976 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8675 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45227 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8829 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8759 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45202 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8912 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46968 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8842 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45177 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.8995 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46964 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.8925 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9079 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.4696 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9009 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9162 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46956 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9092 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9245 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46952 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9175 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45077 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9329 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9259 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.45053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9412 | 0.71022 | -0.81 | -0.83497 | 111.0882 | -0.46945 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9342 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.4503 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9495 | 0.71073 | -0.81 | -0.83556 | 111.0882 | -0.46939 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9425 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.4501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9579 | 0.71073 | -0.81 | -0.83556 | 111.0882 | -0.46934 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9509 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.4499 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9662 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 111.0392 | -0.46927 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9592 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.4497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9745 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 110.9903 | -0.4692 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9675 | 0.71506 | 0.83 | 0.84829 | 110.0874 | 0.44949 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9829 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 110.9903 | -0.46913 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9759 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0594 | 0.44927 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9912 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 110.9903 | -0.46907 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9842 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0315 | 0.44905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
18.9995 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 110.9903 | -0.469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 18.9925 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0313 | 0.44885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0079 | 0.71099 | -0.81 | -0.83602 | 110.9903 | -0.46893 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0009 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0312 | 0.44864 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0162 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0278 | -0.46885 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0092 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0312 | 0.44847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0245 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46878 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0175 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0312 | 0.44829 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0329 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.4687 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0258 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0312 | 0.44812 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0412 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46863 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0342 | 0.71595 | 0.83 | 0.84911 | 110.0312 | 0.44795 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0495 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46856 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0425 | 0.71639 | 0.83 | 0.84949 | 110.0728 | 0.44779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0579 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0508 | 0.71639 | 0.83 | 0.84949 | 110.1143 | 0.44762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0662 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46841 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0592 | 0.71639 | 0.83 | 0.84949 | 110.1143 | 0.44749 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0745 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46833 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0675 | 0.71639 | 0.83 | 0.84949 | 110.1143 | 0.44735 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0829 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46826 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0758 | 0.71662 | 0.83 | 0.84996 | 110.1144 | 0.4472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0912 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0842 | 0.71662 | 0.83 | 0.84996 | 110.1146 | 0.44705 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.0995 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46811 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.0925 | 0.71693 | 0.83 | 0.8505 | 110.0451 | 0.44689 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1079 | 0.71136 | -0.81 | -0.83633 | 111.0654 | -0.46803 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1008 | 0.71693 | 0.83 | 0.8505 | 109.9756 | 0.44672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1162 | 0.71091 | -0.81 | -0.83584 | 111.0654 | -0.46797 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1092 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0173 | 0.44656 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1245 | 0.71091 | -0.81 | -0.83584 | 111.0654 | -0.46791 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1175 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0589 | 0.44639 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1329 | 0.71056 | -0.81 | -0.83529 | 111.1181 | -0.46786 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1258 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0587 | 0.44626 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1412 | 0.71056 | -0.81 | -0.83529 | 111.1707 | -0.46781 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1342 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0586 | 0.44613 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1495 | 0.71 | -0.81 | -0.83458 | 111.1177 | -0.46778 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1425 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0586 | 0.446 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1579 | 0.71 | -0.81 | -0.83458 | 111.0646 | -0.46776 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1508 | 0.7174 | 0.83 | 0.85107 | 110.0586 | 0.44587 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1662 | 0.71 | -0.81 | -0.83458 | 111.0646 | -0.46773 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1591 | 0.71773 | 0.83 | 0.85151 | 110.0586 | 0.44573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1745 | 0.71 | -0.81 | -0.83458 | 111.0646 | -0.4677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1675 | 0.71773 | 0.83 | 0.85151 | 110.0586 | 0.44559 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1828 | 0.70956 | -0.81 | -0.83409 | 111.0646 | -0.46769 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1758 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 110.0239 | 0.44543 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1912 | 0.70956 | -0.81 | -0.83409 | 111.0646 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1841 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44528 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.1995 | 0.7091 | -0.81 | -0.83355 | 111.1023 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.1925 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44515 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2078 | 0.7091 | -0.81 | -0.83355 | 111.14 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2008 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44502 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2162 | 0.7091 | -0.81 | -0.83355 | 111.14 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2091 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2245 | 0.7091 | -0.81 | -0.83355 | 111.14 | -0.46767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2175 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44476 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2328 | 0.70853 | -0.81 | -0.8329 | 111.0835 | -0.4677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2258 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2412 | 0.70853 | -0.81 | -0.8329 | 111.027 | -0.46774 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2341 | 0.71816 | 0.83 | 0.85194 | 109.9893 | 0.44453 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2495 | 0.70788 | -0.81 | -0.83229 | 111.027 | -0.46781 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2425 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0241 | 0.4444 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2578 | 0.70788 | -0.81 | -0.83229 | 111.027 | -0.46788 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2508 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2662 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0611 | -0.46796 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2591 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44415 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2745 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0952 | -0.46804 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2675 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2828 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0953 | -0.46812 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2758 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2912 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0953 | -0.4682 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2841 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.4438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.2995 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0953 | -0.46828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.2925 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3078 | 0.70751 | -0.81 | -0.83184 | 111.0952 | -0.46835 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3008 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44357 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3162 | 0.70691 | -0.81 | -0.83126 | 111.0352 | -0.46845 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3091 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44346 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3245 | 0.70691 | -0.81 | -0.83126 | 110.9751 | -0.46854 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3175 | 0.71855 | 0.83 | 0.85241 | 110.0589 | 0.44335 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3328 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0196 | -0.46866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3258 | 0.7188 | 0.83 | 0.85298 | 110.0589 | 0.44322 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3411 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0642 | -0.46878 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3341 | 0.7188 | 0.83 | 0.85298 | 110.0589 | 0.44309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3495 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0644 | -0.4689 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3425 | 0.71953 | 0.83 | 0.85354 | 110.1284 | 0.44294 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3578 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3508 | 0.71953 | 0.83 | 0.85354 | 110.198 | 0.4428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3661 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46915 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3591 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.1432 | 0.44264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3745 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46928 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3674 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0884 | 0.44248 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3828 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46943 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3758 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0884 | 0.44232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3911 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3841 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0884 | 0.44216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.3995 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.3924 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0884 | 0.44202 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4078 | 0.70609 | -0.81 | -0.83027 | 111.0647 | -0.46987 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4008 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0884 | 0.44188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4161 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0664 | -0.47006 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4091 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0886 | 0.44174 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4245 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.068 | -0.47025 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4174 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0887 | 0.4416 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4328 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.068 | -0.47045 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4258 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0887 | 0.44146 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4411 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.068 | -0.47065 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4341 | 0.72012 | 0.83 | 0.85416 | 110.0887 | 0.44132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4495 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0684 | -0.47085 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4424 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44117 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4578 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0689 | -0.47105 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4508 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4661 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0689 | -0.47125 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4591 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44088 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4745 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0689 | -0.47145 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4674 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44074 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4828 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0689 | -0.47164 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4758 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.4406 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4911 | 0.70478 | -0.81 | -0.82857 | 111.0689 | -0.47184 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4841 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.4995 | 0.70425 | -0.81 | -0.82815 | 111.0689 | -0.47205 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.4924 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.44033 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5078 | 0.70425 | -0.81 | -0.82815 | 111.0689 | -0.47226 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5007 | 0.72053 | 0.83 | 0.85458 | 110.0887 | 0.4402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5161 | 0.7039 | -0.81 | -0.82758 | 111.1227 | -0.47248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5091 | 0.72068 | 0.83 | 0.85485 | 110.0532 | 0.44009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5244 | 0.7039 | -0.81 | -0.82758 | 111.1765 | -0.4727 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5174 | 0.72068 | 0.83 | 0.85485 | 110.0176 | 0.43997 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5328 | 0.7039 | -0.81 | -0.82758 | 111.1765 | -0.47291 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5258 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.025 | 0.43985 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5411 | 0.7039 | -0.81 | -0.82758 | 111.1765 | -0.47312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5341 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43974 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5494 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.117 | -0.47333 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5424 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43963 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5578 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0576 | -0.47354 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5508 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43952 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5661 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0575 | -0.47373 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5591 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.4394 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5744 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0575 | -0.47392 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5674 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43929 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5828 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0577 | -0.47411 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5757 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43919 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5911 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0579 | -0.4743 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5841 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43909 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.5994 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0579 | -0.47448 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.5924 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.439 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6078 | 0.70329 | -0.81 | -0.82699 | 111.0579 | -0.47465 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6007 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6161 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.0876 | -0.47484 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6091 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43883 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6244 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.47503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6174 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43874 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6328 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.47522 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6257 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43865 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6411 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.4754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6341 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43856 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6494 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.47557 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6424 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6578 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.47575 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6507 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43838 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6661 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1173 | -0.4759 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6591 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.4383 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6744 | 0.70251 | -0.81 | -0.82603 | 111.1174 | -0.47606 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6674 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43823 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6828 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0813 | -0.47622 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6757 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6911 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0453 | -0.47639 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6841 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43808 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.6994 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0453 | -0.47655 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.6924 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.438 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7077 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0453 | -0.47672 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7007 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7161 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0453 | -0.47688 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.709 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7244 | 0.7021 | -0.81 | -0.82537 | 111.0453 | -0.47705 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7174 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43777 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7327 | 0.70174 | -0.81 | -0.8248 | 111.0996 | -0.47721 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7257 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.4377 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7411 | 0.70174 | -0.81 | -0.8248 | 111.1539 | -0.47738 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.734 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7494 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47753 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7424 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43756 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7577 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47769 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7507 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43751 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7661 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47784 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.759 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43746 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7744 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7674 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43742 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7827 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47815 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7757 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43739 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7911 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.4783 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.784 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43736 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.7994 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47846 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.7924 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8077 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47861 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8007 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.4373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8161 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.809 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8244 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8174 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8327 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47903 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8257 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43722 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8411 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47913 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.834 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43719 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8494 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47924 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8424 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0324 | 0.43716 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8577 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47935 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8507 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43713 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8661 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47946 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.859 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8744 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8674 | 0.72078 | 0.83 | 0.85513 | 110.0323 | 0.43709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8827 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47968 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8757 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0184 | 0.43709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.891 | 0.70129 | -0.81 | -0.82429 | 111.1539 | -0.47979 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.884 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43708 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.8994 | 0.70097 | -0.81 | -0.82383 | 111.1253 | -0.47991 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.8923 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43708 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9077 | 0.70097 | -0.81 | -0.82383 | 111.0967 | -0.48003 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9007 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43707 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.916 | 0.70097 | -0.81 | -0.82383 | 111.0967 | -0.48014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.909 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9244 | 0.70097 | -0.81 | -0.82383 | 111.0967 | -0.48026 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9173 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9327 | 0.70061 | -0.81 | -0.82337 | 111.1319 | -0.48036 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9257 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.941 | 0.70061 | -0.81 | -0.82337 | 111.1671 | -0.48047 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.934 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9494 | 0.70061 | -0.81 | -0.82337 | 111.1671 | -0.48058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9423 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43708 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9577 | 0.70061 | -0.81 | -0.82337 | 111.1671 | -0.48069 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9507 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.966 | 0.7006 | -0.81 | -0.82336 | 111.1671 | -0.48079 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.959 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.4371 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9744 | 0.7006 | -0.81 | -0.82336 | 111.1671 | -0.48088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9673 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9827 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1671 | -0.48098 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9757 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43712 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.991 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1671 | -0.48109 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.984 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43714 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
19.9994 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1669 | -0.48119 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 19.9923 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43715 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0077 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48129 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0007 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43716 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.016 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.009 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43717 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0244 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48149 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0173 | 0.7206 | 0.83 | 0.85476 | 110.0045 | 0.43718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0327 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48157 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0257 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0329 | 0.43721 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.041 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48164 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.034 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0613 | 0.43725 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0493 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48172 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0423 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0613 | 0.43728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0577 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.4818 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0507 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0613 | 0.43731 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.066 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48188 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.059 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0613 | 0.43734 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0743 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48195 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0673 | 0.72009 | 0.83 | 0.85409 | 110.0614 | 0.43737 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0827 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48203 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0757 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0471 | 0.43741 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.091 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48211 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.084 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.0993 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48216 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.0923 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1077 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48222 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1006 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.116 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48228 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.109 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43755 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1243 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48234 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1173 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43759 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1327 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.4824 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1256 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.141 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48246 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.134 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43766 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1493 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.4825 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1423 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.4377 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1577 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1666 | -0.48254 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1506 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.166 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1665 | -0.48257 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.159 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43777 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1743 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.4826 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1673 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1827 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48263 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1756 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.191 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48266 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1839 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43788 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.1993 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48269 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.1923 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2076 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48272 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2006 | 0.71993 | 0.83 | 0.8539 | 110.0329 | 0.43795 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.216 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2089 | 0.72019 | 0.83 | 0.85447 | 110.0329 | 0.43797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2243 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48278 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2173 | 0.72019 | 0.83 | 0.85447 | 110.0329 | 0.43799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2326 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48281 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2256 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0199 | 0.43797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.241 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48284 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2339 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2493 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48287 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2423 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43794 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2576 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.4829 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2506 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.266 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48293 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2589 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.4379 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2743 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48296 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2673 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43789 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2826 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48299 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2756 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.291 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48302 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2839 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.007 | 0.43785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.2993 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.2923 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0073 | 0.43783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3076 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48308 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3006 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.4378 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.316 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.4831 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3089 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43777 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3243 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3172 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43774 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3326 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3256 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.341 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3339 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43768 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3493 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3422 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43765 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3576 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3506 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.366 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3589 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43759 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3743 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48318 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3672 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3826 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48318 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3756 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43754 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.391 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3839 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43751 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.3993 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.3922 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4076 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4006 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43745 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4159 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4089 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43742 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4243 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4172 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43739 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4326 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4256 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43736 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4409 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4339 | 0.72117 | 0.83 | 0.8557 | 110.0076 | 0.43733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4493 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4422 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0428 | 0.43726 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4576 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4505 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43719 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4659 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4589 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4743 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4672 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43704 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4826 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4755 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43697 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4909 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4839 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43689 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.4993 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.4922 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43681 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5076 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5005 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43673 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5159 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5089 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5243 | 0.70015 | -0.81 | -0.82303 | 111.1664 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5172 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43657 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5326 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.1702 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5255 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43649 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5409 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5339 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43642 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5493 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5422 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43634 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5576 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.4832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5505 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43626 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5659 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.4832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5589 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43618 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.4832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5672 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.4361 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5826 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.4832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5755 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43602 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5909 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.4832 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5838 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43594 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.5992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.5922 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43586 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6076 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6005 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6159 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6088 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.4357 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6242 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6172 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43562 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6326 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6255 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43556 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6409 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6338 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.4355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6492 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6422 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43548 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6576 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6505 | 0.7217 | 0.83 | 0.85655 | 110.0781 | 0.43545 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6659 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6588 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0515 | 0.43542 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6671 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43538 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6826 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6755 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43535 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6909 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6838 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43531 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.6992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.6921 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43528 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7076 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7005 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43524 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7159 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7088 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43521 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7242 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7171 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43518 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7326 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7255 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7409 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7338 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43511 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7492 | 0.70006 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7421 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43507 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7575 | 0.70006 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7505 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43504 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7659 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7588 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7671 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7825 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7755 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.43494 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7909 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7838 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0249 | 0.4349 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.7992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.7921 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0247 | 0.43487 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8075 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8004 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.43484 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8159 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8088 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.4348 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8242 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8171 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.43477 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8325 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8254 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.43473 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8409 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8338 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.4347 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8492 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8421 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.43467 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8575 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8504 | 0.72199 | 0.83 | 0.85685 | 110.0245 | 0.43463 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8659 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8588 | 0.7222 | 0.83 | 0.85694 | 110.0451 | 0.43462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8671 | 0.7222 | 0.83 | 0.85694 | 110.0658 | 0.43461 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8825 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8754 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.4346 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8909 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8838 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43459 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.8992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.8921 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9075 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9004 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9158 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9088 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43455 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9242 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9171 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43454 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9325 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9254 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43453 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9408 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9337 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9492 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9421 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.4345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9575 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9504 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43449 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9658 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9587 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43448 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9671 | 0.7224 | 0.83 | 0.8571 | 110.0658 | 0.43446 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9825 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9754 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.43533 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9908 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9837 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.4362 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
20.9992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 20.9921 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.43706 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0075 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0004 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.43793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0158 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0087 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.4388 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0242 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.017 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.43966 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0325 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0254 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0408 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0337 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.4414 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0492 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.042 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44226 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0575 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0504 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44313 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0658 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0587 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.444 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0742 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.067 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44486 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0825 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0754 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44574 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0908 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.0837 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44661 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.0992 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.092 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44749 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1075 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1004 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1158 | 0.70006 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1087 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.44924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1241 | 0.70006 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.117 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45011 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1325 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1254 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1408 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1337 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45186 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1491 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.142 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45273 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1575 | 0.70007 | -0.81 | -0.82295 | 111.174 | -0.48328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1503 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45361 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1658 | 0.70043 | -0.81 | -0.82342 | 111.1387 | -0.48327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1587 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45448 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1741 | 0.70043 | -0.81 | -0.82342 | 111.1035 | -0.48326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.167 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1825 | 0.701 | -0.81 | -0.82394 | 111.1035 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1753 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45623 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1908 | 0.701 | -0.81 | -0.82394 | 111.1035 | -0.48321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.1837 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.1991 | 0.701 | -0.81 | -0.82394 | 111.1035 | -0.48319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.192 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45798 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2075 | 0.701 | -0.81 | -0.82394 | 111.1035 | -0.48317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2003 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45886 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2158 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.1662 | -0.48313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2087 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.45973 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2241 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.4831 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.217 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46061 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2325 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48307 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2253 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2408 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48303 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2337 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46235 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2491 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.483 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.242 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2575 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48296 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2503 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.4641 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2658 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48293 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2587 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46498 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2741 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.4829 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.267 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46585 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2824 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48286 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2753 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46673 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2908 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48283 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.2836 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.4676 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.2991 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.4828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.292 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46848 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3074 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48276 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3003 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.46936 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3158 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48273 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3086 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47024 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3241 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48269 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.317 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3324 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48266 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3253 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.472 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3408 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48263 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3336 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3491 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48259 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3419 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47376 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3574 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48256 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3503 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47464 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3658 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3586 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3741 | 0.70163 | -0.81 | -0.82447 | 111.229 | -0.48249 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3669 | 0.68807 | 0.83 | 0.82119 | 110.0658 | 0.47639 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3824 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2252 | -0.48245 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3753 | 0.68746 | 0.83 | 0.82015 | 110.0367 | 0.4773 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3908 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48241 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3836 | 0.68746 | 0.83 | 0.82015 | 110.0077 | 0.47821 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.3991 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48237 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.3919 | 0.68746 | 0.83 | 0.82015 | 110.0077 | 0.47824 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4074 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48233 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4003 | 0.68746 | 0.83 | 0.82015 | 110.0077 | 0.47827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4158 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48229 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4086 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.0616 | 0.47831 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4241 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48224 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4169 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47836 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4324 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.4822 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4253 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.4784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4408 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48216 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4336 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47845 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4491 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48212 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4419 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47849 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4574 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48208 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4503 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47854 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4657 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48204 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4586 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4741 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.482 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4669 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47862 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4824 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48196 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4753 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47867 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4907 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48191 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4836 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.4991 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48187 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.4919 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47876 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5074 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48183 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5002 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.4788 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5157 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48179 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5086 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5241 | 0.70184 | -0.81 | -0.82475 | 111.2215 | -0.48175 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5169 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47889 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5324 | 0.70098 | -0.81 | -0.82368 | 111.2566 | -0.48174 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5252 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47894 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5407 | 0.70098 | -0.81 | -0.82368 | 111.2918 | -0.48172 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5336 | 0.68688 | 0.83 | 0.81947 | 110.1156 | 0.47898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.549 | 0.70098 | -0.81 | -0.82368 | 111.2918 | -0.48171 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5419 | 0.68656 | 0.83 | 0.81908 | 110.1156 | 0.47904 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5574 | 0.70098 | -0.81 | -0.82368 | 111.2918 | -0.48169 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5502 | 0.68656 | 0.83 | 0.81908 | 110.1156 | 0.47909 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5657 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.2332 | -0.48169 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5586 | 0.68618 | 0.83 | 0.81856 | 110.0805 | 0.47916 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.574 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48169 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5669 | 0.68618 | 0.83 | 0.81856 | 110.0455 | 0.47923 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5824 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.4817 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5752 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.0803 | 0.47931 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.5907 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48172 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5836 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.1152 | 0.47938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.599 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48174 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.5919 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.1152 | 0.47946 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6074 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48176 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6002 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.1152 | 0.47954 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6157 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48178 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6086 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.1152 | 0.47962 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.624 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48181 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6169 | 0.68573 | 0.83 | 0.81808 | 110.1152 | 0.4797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6324 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48184 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6252 | 0.68535 | 0.83 | 0.81756 | 110.0803 | 0.47979 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6407 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48187 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6335 | 0.68535 | 0.83 | 0.81756 | 110.0454 | 0.47988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.649 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.4819 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6419 | 0.68498 | 0.83 | 0.81705 | 110.0454 | 0.47998 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6573 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6502 | 0.68498 | 0.83 | 0.81705 | 110.0454 | 0.48009 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6657 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6585 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.101 | 0.48021 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.674 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.482 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6669 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.1566 | 0.48033 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6823 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48204 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6752 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.1567 | 0.48044 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.6907 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48207 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6835 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.1568 | 0.48056 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.699 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.4821 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.6918 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.1568 | 0.48068 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7073 | 0.70038 | -0.81 | -0.82308 | 111.1746 | -0.48214 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7002 | 0.68468 | 0.83 | 0.81655 | 110.1568 | 0.4808 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7157 | 0.70001 | -0.81 | -0.82262 | 111.2099 | -0.48218 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7085 | 0.68374 | 0.83 | 0.81532 | 110.115 | 0.48095 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.724 | 0.70001 | -0.81 | -0.82262 | 111.2453 | -0.48223 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7168 | 0.68374 | 0.83 | 0.81532 | 110.0732 | 0.48109 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7323 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48228 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7252 | 0.68374 | 0.83 | 0.81532 | 110.0732 | 0.48124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7407 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48233 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7335 | 0.68374 | 0.83 | 0.81532 | 110.0732 | 0.48139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.749 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48238 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7418 | 0.68301 | 0.83 | 0.81458 | 110.1209 | 0.48155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7573 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48243 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7502 | 0.68301 | 0.83 | 0.81458 | 110.1686 | 0.48172 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7657 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7585 | 0.6825 | 0.83 | 0.81405 | 110.1211 | 0.48189 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.774 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7668 | 0.6825 | 0.83 | 0.81405 | 110.0736 | 0.48207 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7823 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48258 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7752 | 0.6825 | 0.83 | 0.81405 | 110.0736 | 0.48225 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.7906 | 0.69955 | -0.81 | -0.82229 | 111.2453 | -0.48263 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7835 | 0.6825 | 0.83 | 0.81405 | 110.0736 | 0.48242 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.799 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2269 | -0.4827 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.7918 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0736 | 0.48258 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8073 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8002 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0736 | 0.48273 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8156 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48284 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8085 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0734 | 0.48288 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.824 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.4829 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8168 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8323 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48297 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8251 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48318 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8406 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48304 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8335 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48331 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.849 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.4831 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8418 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8573 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8501 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48359 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8656 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8585 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.874 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8668 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48387 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8823 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48337 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8751 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.484 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8906 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48344 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8835 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48414 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.8989 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48351 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.8918 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9073 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48357 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9001 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48442 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9156 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48364 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9084 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48456 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9239 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48371 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9168 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.4847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9323 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48378 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9251 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48483 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9406 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48384 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9334 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9489 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48388 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9418 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48511 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9573 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48392 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9501 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48525 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9656 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48396 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9584 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.48538 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9739 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.484 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9668 | 0.68212 | 0.83 | 0.8137 | 110.0732 | 0.4855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9823 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48403 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9751 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1017 | 0.48563 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9906 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48406 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9834 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1302 | 0.48576 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
21.9989 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 21.9917 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1302 | 0.48587 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0073 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48411 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0001 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1302 | 0.48599 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0156 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48414 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0084 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1302 | 0.4861 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0239 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48416 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0167 | 0.68154 | 0.83 | 0.81315 | 110.1302 | 0.48622 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0322 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48419 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0251 | 0.68102 | 0.83 | 0.81262 | 110.0818 | 0.48635 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0406 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48422 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0334 | 0.68102 | 0.83 | 0.81262 | 110.0333 | 0.48647 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0489 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48424 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0417 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.4866 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0572 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48427 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0501 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0656 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.4843 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0584 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48683 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0739 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48432 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0667 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48695 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0822 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48435 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.075 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48704 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0906 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48438 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0834 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48714 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.0989 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.4844 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.0917 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48724 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1072 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48443 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1 | 0.68059 | 0.83 | 0.81214 | 110.0333 | 0.48734 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1156 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48446 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1084 | 0.68029 | 0.83 | 0.81163 | 110.0895 | 0.48745 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1239 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48448 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1167 | 0.68029 | 0.83 | 0.81163 | 110.1456 | 0.48756 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1322 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.4845 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.125 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.1187 | 0.48768 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1405 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48451 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1334 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.0918 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1489 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48452 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1417 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.0918 | 0.48791 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1572 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48453 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.15 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.0918 | 0.48802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1655 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48454 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1584 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.0918 | 0.48812 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1739 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48455 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1667 | 0.67954 | 0.83 | 0.81037 | 110.0918 | 0.48822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1822 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48456 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.175 | 0.67909 | 0.83 | 0.80972 | 110.1538 | 0.48833 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1905 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1833 | 0.67909 | 0.83 | 0.80972 | 110.2158 | 0.48843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.1989 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48458 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.1917 | 0.6787 | 0.83 | 0.80919 | 110.1819 | 0.48855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2072 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2 | 0.6787 | 0.83 | 0.80919 | 110.148 | 0.48866 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2155 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2083 | 0.6787 | 0.83 | 0.80919 | 110.1481 | 0.48877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2239 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2167 | 0.6787 | 0.83 | 0.80919 | 110.1481 | 0.48888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2322 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.225 | 0.67845 | 0.83 | 0.80876 | 110.1483 | 0.489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2405 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2333 | 0.67845 | 0.83 | 0.80876 | 110.1484 | 0.48913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2488 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2417 | 0.67834 | 0.83 | 0.80845 | 110.1414 | 0.48926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2572 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.25 | 0.67834 | 0.83 | 0.80845 | 110.1344 | 0.48939 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2655 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2583 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1353 | 0.48952 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2738 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2666 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.48966 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2822 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.275 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.48979 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2905 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2833 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.48992 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.2988 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.2916 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.49006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3072 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.49019 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3155 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3083 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.49032 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3238 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3166 | 0.67806 | 0.83 | 0.80826 | 110.1363 | 0.49046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3322 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3249 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0997 | 0.49054 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3405 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3333 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.49062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3488 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3416 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.4907 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3572 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3499 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.49078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3655 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3583 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.49086 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3738 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3666 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.49094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3821 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3749 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.49102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3905 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3832 | 0.67902 | 0.83 | 0.81018 | 110.0632 | 0.4911 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.3988 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3916 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49115 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4071 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.3999 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4155 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4082 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4238 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4165 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4321 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4249 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49138 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4405 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4332 | 0.67956 | 0.83 | 0.81074 | 110.0632 | 0.49144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4488 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4415 | 0.68015 | 0.83 | 0.81136 | 110.0212 | 0.49147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4571 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4499 | 0.68015 | 0.83 | 0.81136 | 109.9793 | 0.4915 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4655 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4582 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0135 | 0.49151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4738 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4665 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4821 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4749 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4904 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4832 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.4988 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4915 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5071 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.4998 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5154 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5082 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49156 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5238 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5165 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49157 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5321 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5248 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49156 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5404 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5332 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49156 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5488 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5415 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5571 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5498 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5654 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5581 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.49144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5738 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5665 | 0.68054 | 0.83 | 0.81189 | 110.0476 | 0.4914 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5821 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5748 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.0819 | 0.49135 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5904 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5831 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.5987 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5915 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49123 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6071 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.5998 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6154 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6081 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6237 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6164 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49099 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6321 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6248 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49091 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6404 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6331 | 0.68093 | 0.83 | 0.81242 | 110.1161 | 0.49083 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6487 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6414 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0953 | 0.49073 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6571 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6497 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0744 | 0.49063 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6654 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6581 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0744 | 0.49052 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6737 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6664 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0744 | 0.49041 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6821 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6747 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0744 | 0.49029 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6904 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6831 | 0.68135 | 0.83 | 0.81281 | 110.0744 | 0.49018 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.6987 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6914 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.49006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7071 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.6997 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48993 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7154 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7081 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48981 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7237 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7164 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48969 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.732 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7247 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7404 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.733 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48944 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7487 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7414 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48937 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.757 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7497 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.4893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7654 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.758 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7737 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7664 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48917 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.782 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7747 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.4891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7904 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.783 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48903 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.7987 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7913 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48896 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.807 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.7997 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48889 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8154 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.808 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48883 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8237 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8163 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.832 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8247 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48872 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8403 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.833 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48866 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8487 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8413 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.4886 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.857 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8496 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8653 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.858 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.4885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8737 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8663 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48846 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.882 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8746 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8903 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8829 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.4884 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.8987 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8913 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48837 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.907 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.8996 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48834 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9153 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9079 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48831 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9237 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9163 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.932 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9246 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48825 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9403 | 0.69933 | -0.81 | -0.82195 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9329 | 0.68167 | 0.83 | 0.81321 | 110.0744 | 0.48821 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9487 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9413 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0814 | 0.48818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.957 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2085 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9496 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9653 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2084 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9579 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48811 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9736 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9662 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.48808 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.982 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9746 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.48805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9903 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9829 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.48802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
22.9986 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9912 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.007 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 22.9996 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.48797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0153 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0079 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48795 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0236 | 0.69934 | -0.81 | -0.82196 | 111.2082 | -0.48459 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0162 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.032 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2384 | -0.4846 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0245 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48791 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0403 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48461 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0329 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0883 | 0.48789 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0486 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48462 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0412 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.057 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48462 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0495 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0653 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48463 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0579 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0736 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48464 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0662 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0819 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48465 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0745 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48782 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0903 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48466 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0828 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.0986 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48467 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0912 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1069 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48468 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.0995 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1153 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1078 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1236 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.4847 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1161 | 0.68175 | 0.83 | 0.81332 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1319 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48471 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1245 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1403 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48472 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1328 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1486 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48473 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1411 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1569 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48474 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1495 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1653 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48475 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1578 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1736 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48476 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1661 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1819 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48477 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1745 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0884 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1902 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48478 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1828 | 0.6816 | 0.83 | 0.81312 | 110.0883 | 0.48779 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.1986 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48479 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1911 | 0.68159 | 0.83 | 0.81304 | 110.1025 | 0.4878 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2069 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.4848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.1994 | 0.68159 | 0.83 | 0.81304 | 110.1166 | 0.4878 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2152 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48481 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2078 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0962 | 0.48781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2236 | 0.69906 | -0.81 | -0.82158 | 111.2686 | -0.48482 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2161 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2319 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2686 | -0.48484 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2244 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2402 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2686 | -0.48486 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2328 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2486 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2686 | -0.48488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2411 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2569 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2686 | -0.4849 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2494 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48788 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2652 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2688 | -0.48492 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2577 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48789 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2736 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48494 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2661 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.4879 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2819 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48497 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2744 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2902 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48499 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2827 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.2986 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48501 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.291 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48794 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3069 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.2994 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48795 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3152 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48505 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3077 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3235 | 0.69848 | -0.81 | -0.82105 | 111.2689 | -0.48507 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.316 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48798 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3319 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2449 | -0.48511 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3244 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.48799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3402 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48514 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3327 | 0.68136 | 0.83 | 0.81273 | 110.0758 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3485 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48518 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.341 | 0.68194 | 0.83 | 0.81336 | 110.1296 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3569 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3493 | 0.68194 | 0.83 | 0.81336 | 110.1835 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3652 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48525 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3577 | 0.68194 | 0.83 | 0.81336 | 110.1835 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3735 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48528 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.366 | 0.68194 | 0.83 | 0.81336 | 110.1835 | 0.488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3819 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48532 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3743 | 0.68238 | 0.83 | 0.81383 | 110.1835 | 0.48799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3902 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48536 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3827 | 0.68238 | 0.83 | 0.81383 | 110.1835 | 0.48799 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.3985 | 0.69817 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48539 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.391 | 0.68238 | 0.83 | 0.81383 | 110.1835 | 0.48798 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4069 | 0.69817 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48543 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.3993 | 0.68238 | 0.83 | 0.81383 | 110.1835 | 0.48797 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4152 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48547 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4076 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1486 | 0.48794 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4235 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.4855 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.416 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4318 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48554 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4243 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.4879 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4402 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48557 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4326 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4485 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.4856 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4409 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48785 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4568 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48563 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4493 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4652 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48565 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4576 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4735 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48568 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4659 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1137 | 0.48778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4818 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.4857 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4743 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1135 | 0.48776 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4902 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48573 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4826 | 0.6831 | 0.83 | 0.8145 | 110.1134 | 0.48774 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.4985 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4909 | 0.68348 | 0.83 | 0.81503 | 110.148 | 0.4877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5068 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48578 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.4993 | 0.68348 | 0.83 | 0.81503 | 110.1826 | 0.48767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5152 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48581 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5076 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48762 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5235 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48584 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5159 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48758 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5318 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48586 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5242 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48753 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5401 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48589 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5326 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5485 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48591 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5409 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5568 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48594 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5492 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48738 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5651 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48597 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5575 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5735 | 0.69818 | -0.81 | -0.82052 | 111.2209 | -0.48599 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5659 | 0.68408 | 0.83 | 0.81554 | 110.1826 | 0.48728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5818 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2524 | -0.48603 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5742 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.1339 | 0.48722 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5901 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48607 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5825 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48715 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.5985 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.4861 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5909 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48709 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6068 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48614 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.5992 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48703 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6151 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48617 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6075 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48696 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6235 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48621 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6158 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48689 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6318 | 0.6979 | -0.81 | -0.82014 | 111.2839 | -0.48625 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6242 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48682 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6401 | 0.6979 | -0.81 | -0.82014 | 111.2839 | -0.48628 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6325 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48674 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6485 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48631 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6408 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48667 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6568 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48633 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6491 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.4866 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6651 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48636 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6575 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48652 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6734 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48638 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6658 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48645 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6818 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48641 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6741 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48637 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6901 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48643 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6824 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.4863 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.6984 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48646 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6908 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48622 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7068 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48648 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.6991 | 0.68452 | 0.83 | 0.8161 | 110.0851 | 0.48615 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7151 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48651 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7074 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.0933 | 0.48606 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7234 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48653 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7158 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48598 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7318 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48656 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7241 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.4859 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7401 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48658 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7324 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48581 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7484 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48659 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7408 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48573 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7568 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.4866 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7491 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48564 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7651 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48661 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7574 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48557 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7734 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48662 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7657 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.4855 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7817 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48663 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7741 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48543 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7901 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48664 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7824 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48536 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.7984 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48665 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.7907 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48531 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8067 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48666 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.799 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48525 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8151 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48667 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8074 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48519 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8234 | 0.69791 | -0.81 | -0.82015 | 111.2839 | -0.48668 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8157 | 0.68463 | 0.83 | 0.81641 | 110.1015 | 0.48513 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8317 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.4867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.824 | 0.68451 | 0.83 | 0.81652 | 110.0669 | 0.48508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8401 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.48673 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8324 | 0.68451 | 0.83 | 0.81652 | 110.0322 | 0.48502 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8484 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.48675 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8407 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8567 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.48677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.849 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48491 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8651 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.48679 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8573 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48485 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8734 | 0.69747 | -0.81 | -0.81964 | 111.2839 | -0.48682 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8657 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.4848 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8817 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.2255 | -0.48685 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.874 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48474 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.89 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48689 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8823 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48468 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.8984 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48692 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.8907 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9067 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48696 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.899 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48457 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.915 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48699 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9073 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48452 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9234 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48703 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9156 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48448 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9317 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48707 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.924 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48444 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.94 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.4871 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9323 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48441 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9484 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48714 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9406 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48437 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9567 | 0.69687 | -0.81 | -0.81903 | 111.1672 | -0.48717 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9489 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48434 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.965 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2224 | -0.48722 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9573 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.4843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9734 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48727 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9656 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48427 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9817 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48733 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9739 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48424 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.99 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48738 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9823 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.4842 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
23.9984 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48742 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9906 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48418 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0067 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48746 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 23.9989 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0322 | 0.48416 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.015 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.4875 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0072 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0323 | 0.48414 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0233 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0156 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48412 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0317 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48759 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0239 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.4841 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.04 | 0.69651 | -0.81 | -0.81846 | 111.2777 | -0.48763 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0322 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48407 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0483 | 0.69651 | -0.81 | -0.81845 | 111.2777 | -0.48767 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0405 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48405 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0567 | 0.69651 | -0.81 | -0.81845 | 111.2777 | -0.48771 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0489 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48403 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.065 | 0.69586 | -0.81 | -0.81783 | 111.2777 | -0.48777 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0572 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48401 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0733 | 0.69586 | -0.81 | -0.81783 | 111.2777 | -0.48782 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0655 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0817 | 0.69586 | -0.81 | -0.81783 | 111.2777 | -0.48788 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0739 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48397 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.09 | 0.69586 | -0.81 | -0.81783 | 111.2777 | -0.48793 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0822 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48395 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.0983 | 0.6955 | -0.81 | -0.81735 | 111.3136 | -0.488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0905 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48393 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1067 | 0.6955 | -0.81 | -0.81735 | 111.3496 | -0.48807 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.0988 | 0.6845 | 0.83 | 0.81668 | 110.0325 | 0.48391 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.115 | 0.6955 | -0.81 | -0.81735 | 111.3496 | -0.48813 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1072 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.06 | 0.48394 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1233 | 0.6955 | -0.81 | -0.81735 | 111.3496 | -0.4882 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1155 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48396 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1316 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.3098 | -0.48828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1238 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.484 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.14 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2701 | -0.48837 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1322 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1483 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2698 | -0.48845 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1405 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48407 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1566 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48853 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1488 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48411 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.165 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48862 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1571 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48415 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1733 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.4887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1655 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48419 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1816 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48878 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1738 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48422 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.19 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48887 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1821 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48426 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.1983 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1904 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.4843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2066 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48903 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.1988 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48433 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.215 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48911 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2071 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48437 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2233 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.4892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2154 | 0.6833 | 0.83 | 0.81483 | 110.0875 | 0.48441 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2316 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48928 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2238 | 0.68286 | 0.83 | 0.8144 | 110.0459 | 0.48445 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.24 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48936 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2321 | 0.68286 | 0.83 | 0.8144 | 110.0042 | 0.4845 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2483 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48943 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2404 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.039 | 0.48457 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2566 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.4895 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2487 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.0739 | 0.48465 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2649 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2571 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.074 | 0.48473 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2733 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48965 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2654 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.074 | 0.48481 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2816 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2737 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.074 | 0.48488 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2899 | 0.69505 | -0.81 | -0.81674 | 111.2695 | -0.48979 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2821 | 0.682 | 0.83 | 0.81345 | 110.074 | 0.48496 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.2983 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2695 | -0.48986 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2904 | 0.68161 | 0.83 | 0.81292 | 110.0396 | 0.48506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3066 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2695 | -0.48993 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.2987 | 0.68161 | 0.83 | 0.81292 | 110.0052 | 0.48515 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3149 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2694 | -0.49 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.307 | 0.68161 | 0.83 | 0.81292 | 110.0052 | 0.48524 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3233 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2693 | -0.49007 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3154 | 0.68161 | 0.83 | 0.81292 | 110.0052 | 0.48533 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3316 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2693 | -0.49014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3237 | 0.68147 | 0.83 | 0.81257 | 110.0052 | 0.48543 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3399 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2693 | -0.4902 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.332 | 0.68147 | 0.83 | 0.81257 | 110.0052 | 0.48554 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3483 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2693 | -0.49027 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3403 | 0.68101 | 0.83 | 0.81192 | 110.0679 | 0.48566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3566 | 0.6946 | -0.81 | -0.81623 | 111.2693 | -0.49034 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3487 | 0.68101 | 0.83 | 0.81192 | 110.1306 | 0.48578 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3649 | 0.69433 | -0.81 | -0.81574 | 111.3194 | -0.49043 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.357 | 0.68071 | 0.83 | 0.8115 | 110.1035 | 0.4859 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3732 | 0.69433 | -0.81 | -0.81574 | 111.3696 | -0.49051 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3653 | 0.68071 | 0.83 | 0.8115 | 110.0764 | 0.48603 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3816 | 0.69433 | -0.81 | -0.81574 | 111.3696 | -0.49058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3737 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48617 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3899 | 0.69433 | -0.81 | -0.81574 | 111.3696 | -0.49065 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.382 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48631 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.3982 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.3313 | -0.49073 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3903 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48645 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4066 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49081 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.3987 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48659 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4149 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49089 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.407 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4232 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49098 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4153 | 0.68021 | 0.83 | 0.81106 | 110.0764 | 0.48686 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4316 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49106 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4236 | 0.67963 | 0.83 | 0.81044 | 110.1187 | 0.48701 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4399 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49114 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.432 | 0.67963 | 0.83 | 0.81044 | 110.1611 | 0.48716 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4482 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49123 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4403 | 0.67917 | 0.83 | 0.80981 | 110.1202 | 0.48733 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4566 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49131 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4486 | 0.67917 | 0.83 | 0.80981 | 110.0792 | 0.4875 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4649 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4569 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48768 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4732 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49148 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4653 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48786 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4815 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49155 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4736 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4899 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49161 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4819 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48823 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.4982 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49168 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4902 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48841 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5065 | 0.6939 | -0.81 | -0.81513 | 111.2929 | -0.49175 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.4986 | 0.67886 | 0.83 | 0.80925 | 110.0792 | 0.48859 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5149 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49182 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5069 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0513 | 0.48878 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5232 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5152 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0233 | 0.48896 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5315 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49196 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5235 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0233 | 0.4891 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5399 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49203 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5319 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0233 | 0.48924 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5482 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49209 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5402 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0232 | 0.48938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5565 | 0.69345 | -0.81 | -0.81462 | 111.2929 | -0.49214 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5485 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.48951 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5649 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3293 | -0.49221 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5569 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.48965 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5732 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49227 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5652 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.48979 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5815 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49234 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5735 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.48993 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5899 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.4924 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5818 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0232 | 0.49006 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.5982 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49247 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5902 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.4902 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6065 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.5985 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.49034 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6148 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.4926 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6068 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.49048 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6232 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49267 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6151 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.49061 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6315 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49273 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6235 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.49075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6398 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.4928 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6318 | 0.67857 | 0.83 | 0.80903 | 110.0231 | 0.49089 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6482 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49286 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6401 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 110.0083 | 0.49097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6565 | 0.69308 | -0.81 | -0.81414 | 111.3657 | -0.49293 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6484 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 109.9935 | 0.49106 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6648 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.3233 | -0.49301 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6568 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 109.9935 | 0.49112 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6732 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49309 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6651 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 109.9935 | 0.49118 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6815 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6734 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 109.9935 | 0.49124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6898 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6817 | 0.67994 | 0.83 | 0.81086 | 109.9935 | 0.4913 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.6982 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49332 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6901 | 0.6803 | 0.83 | 0.81118 | 110.0279 | 0.49136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7065 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.4934 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.6984 | 0.6803 | 0.83 | 0.81118 | 110.0623 | 0.49142 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7148 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49347 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7067 | 0.68095 | 0.83 | 0.81244 | 109.992 | 0.49142 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7231 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2809 | -0.49354 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.715 | 0.68095 | 0.83 | 0.81244 | 109.9217 | 0.49143 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7315 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2806 | -0.4936 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7234 | 0.6812 | 0.83 | 0.81295 | 109.9419 | 0.49142 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7398 | 0.69262 | -0.81 | -0.8136 | 111.2803 | -0.49367 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7317 | 0.6812 | 0.83 | 0.81295 | 109.9621 | 0.49142 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7481 | 0.69226 | -0.81 | -0.81312 | 111.3169 | -0.49375 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.74 | 0.6812 | 0.83 | 0.81295 | 109.9621 | 0.4914 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7565 | 0.69226 | -0.81 | -0.81312 | 111.3534 | -0.49383 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7484 | 0.6812 | 0.83 | 0.81295 | 109.9621 | 0.49138 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7648 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49391 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7567 | 0.68208 | 0.83 | 0.814 | 109.9136 | 0.49132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7731 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.494 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.765 | 0.68208 | 0.83 | 0.814 | 109.8651 | 0.49127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7815 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7733 | 0.68208 | 0.83 | 0.814 | 109.8651 | 0.4912 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7898 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49416 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7816 | 0.68208 | 0.83 | 0.814 | 109.8651 | 0.49113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.7981 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49423 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.79 | 0.68263 | 0.83 | 0.81473 | 109.9135 | 0.49103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8065 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49431 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.7983 | 0.68263 | 0.83 | 0.81473 | 109.9619 | 0.49094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8148 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49437 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8066 | 0.68263 | 0.83 | 0.81473 | 109.9619 | 0.49084 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8231 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49443 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.815 | 0.68263 | 0.83 | 0.81473 | 109.9619 | 0.49075 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8315 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49449 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8233 | 0.68372 | 0.83 | 0.81591 | 109.9272 | 0.49062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8398 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49455 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8316 | 0.68372 | 0.83 | 0.81591 | 109.8925 | 0.4905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8481 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49461 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8399 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9413 | 0.49036 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8564 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49467 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8483 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.49021 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8648 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49473 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8566 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.49005 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8731 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49479 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8649 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.48988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8814 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49485 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8732 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.48971 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8898 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49491 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8815 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.48953 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.8981 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49497 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8899 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.48935 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9064 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49503 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.8982 | 0.68424 | 0.83 | 0.81644 | 109.9902 | 0.48917 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9148 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49509 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9065 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9767 | 0.48895 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9231 | 0.69168 | -0.81 | -0.81259 | 111.3534 | -0.49515 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9149 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9633 | 0.48873 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9314 | 0.69108 | -0.81 | -0.81197 | 111.2964 | -0.49521 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9232 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9634 | 0.4885 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9398 | 0.69108 | -0.81 | -0.81197 | 111.2395 | -0.49527 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9315 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9634 | 0.48828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9481 | 0.69108 | -0.81 | -0.81197 | 111.2395 | -0.49533 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9398 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9634 | 0.48805 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9564 | 0.69108 | -0.81 | -0.81197 | 111.2395 | -0.49539 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9482 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9634 | 0.48783 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9647 | 0.69072 | -0.81 | -0.81149 | 111.2762 | -0.49547 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9565 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9633 | 0.4876 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9731 | 0.69072 | -0.81 | -0.81149 | 111.3129 | -0.49554 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9648 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48738 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9814 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49561 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9731 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48715 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9897 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49569 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9815 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48693 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
24.9981 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9898 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.4867 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0064 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49583 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 24.9981 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48647 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0147 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.4959 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0064 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48625 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0231 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49598 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0148 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48602 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0314 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49605 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0231 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.4858 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0397 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49612 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0314 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48557 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.048 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49619 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0397 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48535 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0564 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49627 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0481 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48512 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0647 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49634 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0564 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48494 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.073 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49641 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0647 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48476 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0814 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49647 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0731 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.0897 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49653 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0814 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.4844 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.098 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49659 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.0897 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48422 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1064 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49665 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.098 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1147 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49671 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1064 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48386 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.123 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49677 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1147 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48369 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1314 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49683 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.123 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48355 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1397 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49689 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1313 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.148 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49695 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1397 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48328 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1564 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49701 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.148 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48316 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1647 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49705 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1563 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.173 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.4971 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1646 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48291 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1814 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49714 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.173 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48281 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.1897 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49717 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1813 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48271 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.198 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49721 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1896 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48261 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2063 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49725 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.1979 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2147 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3129 | -0.49728 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2063 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48243 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.223 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.313 | -0.49732 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2146 | 0.68583 | 0.83 | 0.81831 | 109.9632 | 0.48234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2313 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.313 | -0.49736 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2229 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9769 | 0.48225 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2397 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.313 | -0.49739 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2312 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9906 | 0.48216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.248 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.313 | -0.49743 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2396 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9906 | 0.48209 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2563 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.313 | -0.49747 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2479 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9906 | 0.48203 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2647 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3134 | -0.4975 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2562 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9906 | 0.48197 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.273 | 0.69013 | -0.81 | -0.81095 | 111.3139 | -0.49754 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2646 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9906 | 0.48192 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2813 | 0.68956 | -0.81 | -0.81041 | 111.3138 | -0.49759 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2729 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9905 | 0.48186 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.2896 | 0.68956 | -0.81 | -0.81041 | 111.3136 | -0.49764 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2812 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48181 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.298 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2816 | -0.49771 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2895 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48175 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3063 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49779 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.2979 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.4817 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3146 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49786 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3062 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.323 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49794 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3145 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48159 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3313 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49802 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3228 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48158 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3396 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49809 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3312 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48157 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.348 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49815 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3395 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3563 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49822 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3478 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48154 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3646 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3561 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.373 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49834 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3645 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3813 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49839 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3728 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48151 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3896 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49844 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3811 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.4815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.3979 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49848 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3895 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48149 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4063 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49852 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.3978 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9904 | 0.48148 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4146 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49856 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4061 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9901 | 0.48147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4229 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.4986 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4144 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48146 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4313 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49864 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4227 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48145 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4396 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49868 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4311 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48144 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4479 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49872 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4394 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48143 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4563 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49876 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4477 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48142 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4646 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.4988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4561 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.4814 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4729 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49884 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4644 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48139 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4813 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2496 | -0.49888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4727 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48138 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4896 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2497 | -0.49892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.481 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48137 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.4979 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2497 | -0.49896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4894 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48136 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5063 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2497 | -0.499 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.4977 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48135 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5146 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2497 | -0.49904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.506 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48134 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5229 | 0.68847 | -0.81 | -0.80917 | 111.2497 | -0.49907 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5143 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5312 | 0.6882 | -0.81 | -0.80879 | 111.2822 | -0.49912 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5227 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5396 | 0.6882 | -0.81 | -0.80879 | 111.3148 | -0.49917 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.531 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48131 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5479 | 0.6882 | -0.81 | -0.80879 | 111.3148 | -0.49922 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5393 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.4813 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5562 | 0.6882 | -0.81 | -0.80879 | 111.3148 | -0.49927 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5476 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5646 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49933 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.556 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5729 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49939 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5643 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5812 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49945 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5726 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5896 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49951 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5809 | 0.68597 | 0.83 | 0.81867 | 109.9898 | 0.48124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.5979 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49957 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5893 | 0.68594 | 0.83 | 0.81831 | 110.0183 | 0.48125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6062 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49963 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.5976 | 0.68594 | 0.83 | 0.81831 | 110.0467 | 0.48125 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6146 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49969 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6059 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.48126 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6229 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49974 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6142 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.48126 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6312 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.4998 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6226 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.48127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6395 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49986 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6309 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.48128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6479 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49992 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6392 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.4813 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6562 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.49998 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6476 | 0.68584 | 0.83 | 0.81808 | 110.0467 | 0.48132 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6645 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.50004 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6559 | 0.68647 | 0.83 | 0.81924 | 110.0748 | 0.48131 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6729 | 0.68781 | -0.81 | -0.80836 | 111.3148 | -0.5001 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6642 | 0.68647 | 0.83 | 0.81924 | 110.103 | 0.48129 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6812 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2882 | -0.50017 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6725 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 110.0476 | 0.48127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6895 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50024 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6808 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9923 | 0.48124 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.6979 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.5003 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6892 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9923 | 0.48121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7062 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50036 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.6975 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9923 | 0.48119 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7145 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50039 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7058 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9923 | 0.48116 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7229 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50042 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7142 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9923 | 0.48113 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7312 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50046 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7225 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9926 | 0.4811 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7395 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50049 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7308 | 0.68677 | 0.83 | 0.81974 | 109.9929 | 0.48108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7479 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50052 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7391 | 0.68765 | 0.83 | 0.82076 | 109.9453 | 0.48103 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7562 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50055 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7475 | 0.68765 | 0.83 | 0.82076 | 109.8977 | 0.48098 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7645 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7558 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.933 | 0.48091 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7729 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50062 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7641 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7812 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50065 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7724 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48078 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7895 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50068 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7808 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48072 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.7978 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50071 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7891 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48065 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8062 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50074 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.7974 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48059 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8145 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50077 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8057 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48053 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8228 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50081 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8141 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48046 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8312 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50084 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8224 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.4804 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8395 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50087 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8307 | 0.68804 | 0.83 | 0.82128 | 109.9682 | 0.48033 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8478 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.5009 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.839 | 0.68825 | 0.83 | 0.82159 | 109.9682 | 0.48026 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8562 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50093 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8474 | 0.68825 | 0.83 | 0.82159 | 109.9682 | 0.48019 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8645 | 0.68749 | -0.81 | -0.80788 | 111.2616 | -0.50097 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8557 | 0.68882 | 0.83 | 0.82204 | 109.9555 | 0.48011 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8728 | 0.68749 | -0.81 | -0.80788 | 111.2616 | -0.501 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.864 | 0.68882 | 0.83 | 0.82204 | 109.9427 | 0.48003 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8811 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50103 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8723 | 0.68882 | 0.83 | 0.82204 | 109.9427 | 0.47995 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8895 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50106 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8807 | 0.68882 | 0.83 | 0.82204 | 109.9427 | 0.47987 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.8978 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50109 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.889 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 109.9989 | 0.47977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9061 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50113 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.8973 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.0551 | 0.47968 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9145 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50116 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9056 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47958 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9228 | 0.68749 | -0.81 | -0.80789 | 111.2616 | -0.50119 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.914 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47949 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9311 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.3033 | -0.50123 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9223 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47939 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9395 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.345 | -0.50128 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9306 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.4793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9478 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.345 | -0.50132 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9389 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.4792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9561 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.345 | -0.50135 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9473 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47911 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9645 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.345 | -0.50139 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9556 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47902 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9728 | 0.68703 | -0.81 | -0.80731 | 111.345 | -0.50142 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9639 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.055 | 0.47892 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9811 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50146 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9722 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.0551 | 0.47883 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9894 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.5015 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9806 | 0.68941 | 0.83 | 0.82265 | 110.0553 | 0.47873 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
25.9978 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50154 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9889 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0697 | 0.47864 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0061 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50158 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 25.9972 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0842 | 0.47854 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0144 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50162 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0055 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0842 | 0.47844 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0228 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50166 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0139 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0842 | 0.47833 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0311 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50169 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0222 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0841 | 0.47822 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0394 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50173 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0305 | 0.68969 | 0.83 | 0.82276 | 110.0841 | 0.4781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0478 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50177 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0388 | 0.6908 | 0.83 | 0.82407 | 110.1399 | 0.47796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0561 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50181 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0472 | 0.6908 | 0.83 | 0.82407 | 110.1957 | 0.47781 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0644 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50185 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0555 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.1057 | 0.47765 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0728 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0638 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47748 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0811 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50193 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0721 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47735 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0894 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50197 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0805 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47722 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.0978 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50199 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0888 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.4771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1061 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50202 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.0971 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47698 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1144 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50204 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1054 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47686 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1227 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50207 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1138 | 0.69097 | 0.83 | 0.82468 | 110.0156 | 0.47674 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1311 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.5021 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1221 | 0.69129 | 0.83 | 0.82507 | 110.0156 | 0.47662 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1394 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50212 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1304 | 0.69129 | 0.83 | 0.82507 | 110.0156 | 0.47649 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1477 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50215 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1387 | 0.69168 | 0.83 | 0.82558 | 110.0515 | 0.47635 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1561 | 0.68658 | -0.81 | -0.80678 | 111.345 | -0.50218 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1471 | 0.69168 | 0.83 | 0.82558 | 110.0873 | 0.47621 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1644 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.313 | -0.50221 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1554 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0471 | 0.47608 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1727 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1637 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0069 | 0.47595 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1811 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50228 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.172 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0071 | 0.47584 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1894 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50232 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1804 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0072 | 0.47572 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.1977 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50235 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.1887 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0072 | 0.47561 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2061 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50239 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.197 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0072 | 0.47549 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2144 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50243 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2054 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0072 | 0.47538 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2227 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50246 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2137 | 0.69198 | 0.83 | 0.826 | 110.0072 | 0.47526 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.231 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.5025 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.222 | 0.69235 | 0.83 | 0.82649 | 110.0072 | 0.47513 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2394 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2303 | 0.69235 | 0.83 | 0.82649 | 110.0072 | 0.47501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2477 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50257 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2386 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0105 | 0.47485 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.256 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50261 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.247 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0137 | 0.4747 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2644 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50264 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2553 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0137 | 0.47455 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2727 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50268 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2636 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0137 | 0.4744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.281 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50271 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.272 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0137 | 0.47427 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2894 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2803 | 0.69312 | 0.83 | 0.82752 | 110.0137 | 0.47413 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.2977 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2809 | -0.50279 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2886 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47398 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.306 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.2969 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47384 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3144 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50286 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3053 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47371 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3227 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50289 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3136 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47358 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.331 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50293 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3219 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3394 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50296 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3302 | 0.6931 | 0.83 | 0.82767 | 110.0137 | 0.47332 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3477 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50299 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3386 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.0908 | 0.47318 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.356 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50301 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3469 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1678 | 0.47305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3643 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50303 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3552 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1678 | 0.47291 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3727 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3635 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1676 | 0.47278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.381 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50307 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3719 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1676 | 0.47264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3893 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.5031 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3802 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1676 | 0.47251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.3977 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50311 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3885 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1674 | 0.47237 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.406 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.3968 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1672 | 0.47223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4143 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50312 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4052 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1672 | 0.4721 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4227 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4135 | 0.69395 | 0.83 | 0.82815 | 110.1672 | 0.47196 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.431 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50314 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4218 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.1134 | 0.4718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4393 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4301 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0596 | 0.47164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4477 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50316 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4385 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0596 | 0.47149 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.456 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4468 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0596 | 0.47133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4643 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50318 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4551 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0599 | 0.4712 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4726 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50319 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4634 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0602 | 0.47108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.481 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.5032 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4718 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0602 | 0.47097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4893 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50321 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4801 | 0.69475 | 0.83 | 0.82907 | 110.0602 | 0.47086 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.4976 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50322 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4884 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1039 | 0.47074 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.506 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.4967 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1476 | 0.47062 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5143 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50324 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5051 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1476 | 0.47049 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5226 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5134 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1476 | 0.47037 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.531 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5217 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1476 | 0.47025 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5393 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.53 | 0.69521 | 0.83 | 0.82968 | 110.1476 | 0.47013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5476 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5384 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1286 | 0.47 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.556 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50329 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5467 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1096 | 0.46988 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5643 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.5033 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.555 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1096 | 0.46978 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5726 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5633 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1096 | 0.46967 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5809 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5717 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1096 | 0.46957 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5893 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.58 | 0.69564 | 0.83 | 0.83006 | 110.1096 | 0.46947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.5976 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5883 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46936 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6059 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.5966 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6143 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.605 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46915 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6226 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6133 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46904 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6309 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6216 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6393 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6299 | 0.69618 | 0.83 | 0.83059 | 110.1096 | 0.46882 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6476 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6383 | 0.69648 | 0.83 | 0.83092 | 110.0841 | 0.46871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6559 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6466 | 0.69648 | 0.83 | 0.83092 | 110.0586 | 0.46861 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6643 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6549 | 0.69648 | 0.83 | 0.83092 | 110.0586 | 0.46853 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6726 | 0.68623 | -0.81 | -0.80636 | 111.2808 | -0.50331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6632 | 0.69648 | 0.83 | 0.83092 | 110.0586 | 0.46846 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6809 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.248 | -0.5033 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6716 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.0952 | 0.46837 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6893 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.2152 | -0.50329 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6799 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1317 | 0.46827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.6976 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.2152 | -0.50328 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6882 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1317 | 0.46818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7059 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.2152 | -0.50327 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.6965 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1317 | 0.46809 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7142 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.2152 | -0.50326 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7049 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1317 | 0.46801 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7226 | 0.6865 | -0.81 | -0.80675 | 111.2152 | -0.50325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7132 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46792 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7309 | 0.68695 | -0.81 | -0.80728 | 111.2152 | -0.50323 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7215 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46784 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7392 | 0.68695 | -0.81 | -0.80728 | 111.2152 | -0.5032 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7298 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46775 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7476 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.2674 | -0.50317 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7382 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7559 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50313 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7465 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46758 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7642 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50309 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7548 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.4675 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7726 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7632 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7809 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50301 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7715 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46735 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7892 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50297 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7798 | 0.69687 | 0.83 | 0.83142 | 110.1316 | 0.46727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.7976 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50294 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7881 | 0.69715 | 0.83 | 0.83168 | 110.1182 | 0.46718 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8059 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.5029 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.7964 | 0.69715 | 0.83 | 0.83168 | 110.1047 | 0.4671 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8142 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50286 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8048 | 0.69715 | 0.83 | 0.83168 | 110.1047 | 0.46701 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8225 | 0.68753 | -0.81 | -0.80797 | 111.3196 | -0.50282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8131 | 0.69715 | 0.83 | 0.83168 | 110.1047 | 0.46693 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8309 | 0.68799 | -0.81 | -0.80855 | 111.278 | -0.50277 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8214 | 0.69759 | 0.83 | 0.83208 | 110.1478 | 0.46684 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8392 | 0.68799 | -0.81 | -0.80855 | 111.2364 | -0.50272 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8298 | 0.69759 | 0.83 | 0.83208 | 110.1909 | 0.46674 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8475 | 0.6885 | -0.81 | -0.80899 | 111.2364 | -0.50266 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8381 | 0.69795 | 0.83 | 0.83273 | 110.1909 | 0.46665 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8559 | 0.6885 | -0.81 | -0.80899 | 111.2364 | -0.50259 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8464 | 0.69795 | 0.83 | 0.83273 | 110.1909 | 0.46656 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8642 | 0.6885 | -0.81 | -0.80899 | 111.2364 | -0.50253 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8547 | 0.69795 | 0.83 | 0.83273 | 110.1909 | 0.46647 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8725 | 0.6885 | -0.81 | -0.80899 | 111.2364 | -0.50247 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8631 | 0.69795 | 0.83 | 0.83273 | 110.1909 | 0.46638 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8809 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.2934 | -0.5024 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8714 | 0.69826 | 0.83 | 0.8333 | 110.1237 | 0.46628 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8892 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.3503 | -0.50233 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8797 | 0.69826 | 0.83 | 0.8333 | 110.0565 | 0.46617 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.8975 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.3503 | -0.50225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.888 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.0795 | 0.46605 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9059 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.3503 | -0.50218 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.8963 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.46593 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9142 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.3503 | -0.5021 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9047 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.46583 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9225 | 0.6891 | -0.81 | -0.8096 | 111.3503 | -0.50203 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.913 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.46572 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9308 | 0.68947 | -0.81 | -0.81008 | 111.3146 | -0.50194 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9213 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.46561 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9392 | 0.68947 | -0.81 | -0.81008 | 111.2788 | -0.50186 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9297 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.46551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9475 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50176 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.938 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.4654 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9558 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50166 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9463 | 0.69851 | 0.83 | 0.83379 | 110.1025 | 0.4653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9642 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50156 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9546 | 0.69894 | 0.83 | 0.83424 | 110.1025 | 0.46519 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9725 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50147 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.963 | 0.69894 | 0.83 | 0.83424 | 110.1025 | 0.46508 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9808 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50137 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9713 | 0.69894 | 0.83 | 0.83424 | 110.1025 | 0.46498 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9892 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50127 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9796 | 0.69894 | 0.83 | 0.83424 | 110.1025 | 0.46487 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
26.9975 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50117 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9879 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 110.0281 | 0.46474 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0058 | 0.68992 | -0.81 | -0.81061 | 111.2788 | -0.50107 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 26.9963 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 109.9536 | 0.46462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0142 | 0.69086 | -0.81 | -0.81177 | 111.2949 | -0.50095 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0046 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 109.9536 | 0.46451 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0225 | 0.69086 | -0.81 | -0.81177 | 111.311 | -0.50082 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0129 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 109.9536 | 0.46439 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0308 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.50068 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0212 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 109.9536 | 0.46428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0392 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.50055 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0296 | 0.69911 | 0.83 | 0.83476 | 109.9536 | 0.46417 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0475 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.50041 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0379 | 0.69975 | 0.83 | 0.83588 | 109.9846 | 0.46402 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0558 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.50027 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0462 | 0.69975 | 0.83 | 0.83588 | 110.0156 | 0.46388 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0641 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.50014 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0545 | 0.69975 | 0.83 | 0.83588 | 110.0156 | 0.46374 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0725 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.5 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0629 | 0.69975 | 0.83 | 0.83588 | 110.0156 | 0.4636 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0808 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.49986 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0712 | 0.70004 | 0.83 | 0.83628 | 109.9755 | 0.46345 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0891 | 0.69145 | -0.81 | -0.81231 | 111.311 | -0.49972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0795 | 0.70004 | 0.83 | 0.83628 | 109.9355 | 0.46331 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.0975 | 0.69171 | -0.81 | -0.8128 | 111.2592 | -0.49958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0878 | 0.70004 | 0.83 | 0.83628 | 109.9355 | 0.46317 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1058 | 0.69171 | -0.81 | -0.8128 | 111.2075 | -0.49944 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.0962 | 0.70004 | 0.83 | 0.83628 | 109.9355 | 0.46304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1141 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.2607 | -0.49927 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1045 | 0.67217 | 0.83 | 0.79826 | 109.9355 | 0.46387 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1225 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.3138 | -0.4991 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1128 | 0.67217 | 0.83 | 0.79826 | 109.9355 | 0.46469 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1308 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.3138 | -0.49892 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1211 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 109.9789 | 0.46551 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1391 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.3138 | -0.49875 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1295 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.46633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1475 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.3143 | -0.49859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1378 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.46714 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1558 | 0.6928 | -0.81 | -0.8141 | 111.3147 | -0.49843 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1461 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.46796 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1641 | 0.69326 | -0.81 | -0.81467 | 111.274 | -0.49827 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1544 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.46877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1724 | 0.69326 | -0.81 | -0.81467 | 111.2334 | -0.49812 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1628 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.46959 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1808 | 0.69389 | -0.81 | -0.8153 | 111.2334 | -0.49794 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1711 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.4704 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1891 | 0.69389 | -0.81 | -0.8153 | 111.2334 | -0.49777 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1794 | 0.67296 | 0.83 | 0.79898 | 110.0223 | 0.47122 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.1974 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.2825 | -0.49758 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1877 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0185 | 0.47203 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2058 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49739 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.1961 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47284 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2141 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.4972 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2044 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47366 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2224 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49701 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2127 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47447 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2308 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49682 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.221 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47529 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2391 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49663 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2294 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2474 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49645 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2377 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47693 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2558 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49628 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.246 | 0.67339 | 0.83 | 0.79931 | 110.0146 | 0.47776 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2641 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49611 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2543 | 0.6743 | 0.83 | 0.80054 | 110.0595 | 0.47857 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2724 | 0.69445 | -0.81 | -0.81604 | 111.3317 | -0.49594 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2627 | 0.6743 | 0.83 | 0.80054 | 110.1045 | 0.47938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2807 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2816 | -0.49576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.271 | 0.6743 | 0.83 | 0.80054 | 110.1045 | 0.4802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2891 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49558 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2793 | 0.6743 | 0.83 | 0.80054 | 110.1045 | 0.48101 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.2974 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49541 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.2876 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 110.0512 | 0.48183 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3057 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49524 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.296 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9979 | 0.48265 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3141 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49507 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3043 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9979 | 0.48348 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3224 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.4949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3126 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.998 | 0.48431 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3307 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49474 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.321 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9978 | 0.48514 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3391 | 0.69472 | -0.81 | -0.81653 | 111.2315 | -0.49457 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3293 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9977 | 0.48597 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3474 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.4944 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3376 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9979 | 0.4868 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3557 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49423 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3459 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9981 | 0.48764 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.364 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3542 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9981 | 0.48847 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3724 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49393 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3626 | 0.6746 | 0.83 | 0.80106 | 109.9981 | 0.4893 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3807 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49377 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3709 | 0.67522 | 0.83 | 0.8016 | 110.0494 | 0.49013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.389 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49362 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3792 | 0.67522 | 0.83 | 0.8016 | 110.1007 | 0.49097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.3974 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49346 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3876 | 0.67559 | 0.83 | 0.80212 | 110.1005 | 0.49179 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4057 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49331 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.3959 | 0.67559 | 0.83 | 0.80212 | 110.1003 | 0.49261 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.414 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4042 | 0.67559 | 0.83 | 0.80212 | 110.1003 | 0.49344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4224 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.493 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4125 | 0.67559 | 0.83 | 0.80212 | 110.1003 | 0.49428 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4307 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49287 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4209 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0554 | 0.4951 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.439 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49275 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4292 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0105 | 0.49592 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4473 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49263 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4375 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0105 | 0.49675 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4557 | 0.69511 | -0.81 | -0.81695 | 111.2315 | -0.49252 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4458 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0105 | 0.49757 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.464 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.2797 | -0.49239 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4541 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0105 | 0.49843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4723 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3279 | -0.49227 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4625 | 0.67604 | 0.83 | 0.8027 | 110.0105 | 0.49928 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4807 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3279 | -0.49214 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4708 | 0.67655 | 0.83 | 0.80325 | 110.0482 | 0.50012 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.489 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3279 | -0.49202 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4791 | 0.67655 | 0.83 | 0.80325 | 110.0858 | 0.50097 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.4973 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3282 | -0.49189 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4875 | 0.6771 | 0.83 | 0.80366 | 110.0858 | 0.50182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5057 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3285 | -0.49177 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.4958 | 0.6771 | 0.83 | 0.80366 | 110.0858 | 0.50266 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.514 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3285 | -0.49166 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5041 | 0.6771 | 0.83 | 0.80366 | 110.0857 | 0.50351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5223 | 0.6956 | -0.81 | -0.81742 | 111.3285 | -0.49154 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5124 | 0.6771 | 0.83 | 0.80366 | 110.0855 | 0.50436 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5306 | 0.69597 | -0.81 | -0.81789 | 111.2925 | -0.49145 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5208 | 0.67754 | 0.83 | 0.80423 | 110.0402 | 0.50423 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.539 | 0.69597 | -0.81 | -0.81789 | 111.2566 | -0.49136 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5291 | 0.67754 | 0.83 | 0.80423 | 109.995 | 0.5041 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5473 | 0.69597 | -0.81 | -0.81789 | 111.2566 | -0.49127 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5374 | 0.67754 | 0.83 | 0.80423 | 109.995 | 0.50399 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5556 | 0.69597 | -0.81 | -0.81789 | 111.2566 | -0.49118 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5457 | 0.67754 | 0.83 | 0.80423 | 109.995 | 0.50387 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.564 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2566 | -0.49107 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5541 | 0.67754 | 0.83 | 0.80422 | 109.9951 | 0.50375 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5723 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49097 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5624 | 0.67754 | 0.83 | 0.80422 | 109.9953 | 0.50364 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5806 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5707 | 0.67754 | 0.83 | 0.80422 | 109.9952 | 0.50352 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.589 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49079 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.579 | 0.67754 | 0.83 | 0.80422 | 109.995 | 0.50341 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.5973 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49071 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5874 | 0.6782 | 0.83 | 0.80507 | 110.0175 | 0.50327 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6056 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49063 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.5957 | 0.6782 | 0.83 | 0.80507 | 110.0399 | 0.50313 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.614 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49058 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.604 | 0.67851 | 0.83 | 0.80567 | 109.974 | 0.50299 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6223 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49052 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6123 | 0.67851 | 0.83 | 0.80567 | 109.908 | 0.50284 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6306 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49046 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6207 | 0.67912 | 0.83 | 0.80632 | 109.9538 | 0.50268 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6389 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.4904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.629 | 0.67912 | 0.83 | 0.80632 | 109.9995 | 0.50252 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6473 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49035 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6373 | 0.67936 | 0.83 | 0.80692 | 109.9995 | 0.50234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6556 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49029 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6456 | 0.67936 | 0.83 | 0.80692 | 109.9995 | 0.50216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6639 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49023 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.654 | 0.6595 | 0.83 | 0.78026 | 109.9996 | 0.50261 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6723 | 0.69641 | -0.81 | -0.81841 | 111.2565 | -0.49017 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6623 | 0.6595 | 0.83 | 0.78026 | 109.9998 | 0.50305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6806 | 0.69699 | -0.81 | -0.81908 | 111.3105 | -0.4901 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6706 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.0008 | 0.50351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6889 | 0.69699 | -0.81 | -0.81908 | 111.3645 | -0.49002 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6789 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.0019 | 0.50396 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.6973 | 0.69726 | -0.81 | -0.81946 | 111.3329 | -0.48995 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6873 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.0019 | 0.50442 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7056 | 0.69726 | -0.81 | -0.81946 | 111.3013 | -0.48988 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.6956 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.002 | 0.50487 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7139 | 0.69726 | -0.81 | -0.81946 | 111.3013 | -0.48981 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7039 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.002 | 0.50534 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7222 | 0.69726 | -0.81 | -0.81946 | 111.3014 | -0.48974 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7122 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.002 | 0.50581 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7306 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48966 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7206 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.002 | 0.50628 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7389 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7289 | 0.66053 | 0.83 | 0.7814 | 110.002 | 0.50675 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7472 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48949 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7372 | 0.66141 | 0.83 | 0.78251 | 110.0403 | 0.50719 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7556 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48941 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7455 | 0.66141 | 0.83 | 0.78251 | 110.0786 | 0.50763 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7639 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48933 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7539 | 0.66207 | 0.83 | 0.78317 | 110.0418 | 0.50806 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7722 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3013 | -0.48926 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7622 | 0.66207 | 0.83 | 0.78317 | 110.0051 | 0.5085 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7806 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3011 | -0.48919 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7705 | 0.6627 | 0.83 | 0.78373 | 110.0572 | 0.50892 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7889 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48911 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7788 | 0.6627 | 0.83 | 0.78373 | 110.1093 | 0.50934 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.7972 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48904 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7872 | 0.6627 | 0.83 | 0.78373 | 110.109 | 0.50977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8055 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48896 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.7955 | 0.6627 | 0.83 | 0.78373 | 110.1087 | 0.5102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8139 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48889 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8038 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51064 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8222 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48882 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8121 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51108 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8305 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48874 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8205 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51152 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8389 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48867 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8288 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51195 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8472 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48859 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8371 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51241 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8555 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48852 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8454 | 0.66297 | 0.83 | 0.78403 | 110.1087 | 0.51286 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8639 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48845 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8538 | 0.66388 | 0.83 | 0.78461 | 110.1141 | 0.5133 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8722 | 0.6979 | -0.81 | -0.82008 | 111.3008 | -0.48837 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8621 | 0.66388 | 0.83 | 0.78461 | 110.1196 | 0.51375 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8805 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2903 | -0.48828 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8704 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.1661 | 0.51418 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8888 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2798 | -0.48819 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8788 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.2127 | 0.51462 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.8972 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2798 | -0.48809 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8871 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.2127 | 0.51506 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9055 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2798 | -0.488 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.8954 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.2127 | 0.5155 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9138 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2798 | -0.48791 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9037 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.2127 | 0.51595 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9222 | 0.69872 | -0.81 | -0.82118 | 111.2798 | -0.48782 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.912 | 0.66448 | 0.83 | 0.78529 | 110.2127 | 0.5164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9305 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48771 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9204 | 0.66497 | 0.83 | 0.78591 | 110.2127 | 0.51684 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9388 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48761 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9287 | 0.66497 | 0.83 | 0.78591 | 110.2127 | 0.51727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9472 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48751 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.937 | 0.66494 | 0.83 | 0.78631 | 110.1377 | 0.51771 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9555 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48742 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9453 | 0.66494 | 0.83 | 0.78631 | 110.0627 | 0.51815 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9638 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48733 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9537 | 0.66523 | 0.83 | 0.78664 | 110.0852 | 0.51857 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9721 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2798 | -0.48724 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.962 | 0.66523 | 0.83 | 0.78664 | 110.1076 | 0.519 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9805 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2791 | -0.48716 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9703 | 0.66618 | 0.83 | 0.78839 | 110.0081 | 0.51938 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9888 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48708 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9787 | 0.66618 | 0.83 | 0.78839 | 109.9086 | 0.51977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
27.9971 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48699 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.987 | 0.66679 | 0.83 | 0.78907 | 109.9554 | 0.52013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0055 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48691 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 27.9953 | 0.66679 | 0.83 | 0.78907 | 110.0023 | 0.5205 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0138 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48683 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0036 | 0.66679 | 0.83 | 0.78907 | 110.0025 | 0.52089 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0221 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48675 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0119 | 0.66679 | 0.83 | 0.78907 | 110.0027 | 0.52128 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0305 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48667 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0203 | 0.66757 | 0.83 | 0.78967 | 109.9884 | 0.52167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0388 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48659 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0286 | 0.66757 | 0.83 | 0.78967 | 109.9741 | 0.52207 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0471 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48651 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0369 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0213 | 0.52245 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0555 | 0.69917 | -0.81 | -0.82169 | 111.2785 | -0.48643 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0453 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0684 | 0.52283 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0638 | 0.69953 | -0.81 | -0.82216 | 111.243 | -0.48634 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0536 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0684 | 0.52323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0721 | 0.69953 | -0.81 | -0.82216 | 111.2075 | -0.48625 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0619 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0684 | 0.52363 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0804 | 0.70013 | -0.81 | -0.82276 | 111.2659 | -0.48614 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0702 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0684 | 0.5234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0888 | 0.70013 | -0.81 | -0.82276 | 111.3243 | -0.48603 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0786 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0684 | 0.52318 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.0971 | 0.70013 | -0.81 | -0.82276 | 111.3243 | -0.48594 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0869 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0683 | 0.52297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1054 | 0.70013 | -0.81 | -0.82276 | 111.3243 | -0.48585 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.0952 | 0.66837 | 0.83 | 0.79083 | 110.0681 | 0.52277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1138 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48576 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1035 | 0.6691 | 0.83 | 0.79176 | 110.0685 | 0.52254 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1221 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48567 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1119 | 0.6691 | 0.83 | 0.79176 | 110.0689 | 0.52231 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1304 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48558 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1202 | 0.66953 | 0.83 | 0.79226 | 110.0689 | 0.52208 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1387 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48549 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1285 | 0.66953 | 0.83 | 0.79226 | 110.0689 | 0.52184 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1471 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48541 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1368 | 0.67009 | 0.83 | 0.79295 | 110.0126 | 0.52159 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1554 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48533 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1452 | 0.67009 | 0.83 | 0.79295 | 109.9564 | 0.52134 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1637 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48526 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1535 | 0.67049 | 0.83 | 0.79339 | 109.9878 | 0.5211 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1721 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48518 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1618 | 0.67049 | 0.83 | 0.79339 | 110.0191 | 0.52086 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1804 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.4851 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1701 | 0.67092 | 0.83 | 0.79389 | 110.0194 | 0.52063 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1887 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48502 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1785 | 0.67092 | 0.83 | 0.79389 | 110.0196 | 0.52039 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.1971 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48495 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1868 | 0.67092 | 0.83 | 0.79389 | 110.0196 | 0.52017 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2054 | 0.70072 | -0.81 | -0.82328 | 111.3243 | -0.48487 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.1951 | 0.67092 | 0.83 | 0.79389 | 110.0196 | 0.51994 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2137 | 0.70108 | -0.81 | -0.82375 | 111.2894 | -0.48478 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2034 | 0.67234 | 0.83 | 0.79548 | 110.0149 | 0.51968 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2221 | 0.70108 | -0.81 | -0.82375 | 111.2544 | -0.48469 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2118 | 0.67234 | 0.83 | 0.79548 | 110.0101 | 0.51942 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2304 | 0.70108 | -0.81 | -0.82375 | 111.2544 | -0.4846 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2201 | 0.67265 | 0.83 | 0.79604 | 110.0101 | 0.51915 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2387 | 0.70108 | -0.81 | -0.82375 | 111.2544 | -0.48451 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2284 | 0.67265 | 0.83 | 0.79604 | 110.0101 | 0.51888 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.247 | 0.70153 | -0.81 | -0.82425 | 111.2544 | -0.48441 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2367 | 0.67265 | 0.83 | 0.79604 | 110.0101 | 0.51861 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2554 | 0.70153 | -0.81 | -0.82425 | 111.2544 | -0.48431 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2451 | 0.67265 | 0.83 | 0.79604 | 110.0101 | 0.51834 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2637 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.2941 | -0.48419 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2534 | 0.67325 | 0.83 | 0.7967 | 110.0579 | 0.51806 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.272 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.3338 | -0.48408 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2617 | 0.67325 | 0.83 | 0.7967 | 110.1056 | 0.51778 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2804 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.3338 | -0.48396 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.27 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 110.0494 | 0.51747 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.2887 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.3338 | -0.48384 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2784 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 109.9932 | 0.51717 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.297 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.3338 | -0.48375 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.2867 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 109.9932 | 0.51688 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3054 | 0.70197 | -0.81 | -0.82485 | 111.3338 | -0.48366 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.295 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 109.9932 | 0.51659 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3137 | 0.70223 | -0.81 | -0.82533 | 111.2835 | -0.48356 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3033 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 109.9932 | 0.5163 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.322 | 0.70223 | -0.81 | -0.82533 | 111.2331 | -0.48346 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3117 | 0.67435 | 0.83 | 0.79795 | 109.9932 | 0.51601 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3303 | 0.70223 | -0.81 | -0.82533 | 111.2331 | -0.48336 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.32 | 0.6757 | 0.83 | 0.79986 | 109.9726 | 0.51567 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3387 | 0.70223 | -0.81 | -0.82533 | 111.2331 | -0.48325 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3283 | 0.6757 | 0.83 | 0.79986 | 109.952 | 0.51533 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.347 | 0.70281 | -0.81 | -0.82585 | 111.2331 | -0.48315 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3366 | 0.6757 | 0.83 | 0.79986 | 109.952 | 0.51501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3553 | 0.70281 | -0.81 | -0.82585 | 111.2331 | -0.48305 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.345 | 0.6757 | 0.83 | 0.79986 | 109.952 | 0.51469 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3637 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.2772 | -0.48294 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3533 | 0.6763 | 0.83 | 0.80052 | 110.0005 | 0.51436 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.372 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48282 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3616 | 0.6763 | 0.83 | 0.80052 | 110.0489 | 0.51404 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3803 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48271 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3699 | 0.67688 | 0.83 | 0.80181 | 109.9774 | 0.51369 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.3887 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48259 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3783 | 0.67688 | 0.83 | 0.80181 | 109.906 | 0.51333 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.397 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48248 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3866 | 0.67739 | 0.83 | 0.80236 | 109.9462 | 0.51302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4053 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48236 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.3949 | 0.67739 | 0.83 | 0.80236 | 109.9864 | 0.5127 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4136 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48225 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4032 | 0.6785 | 0.83 | 0.80355 | 109.9401 | 0.51237 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.422 | 0.70327 | -0.81 | -0.82637 | 111.3213 | -0.48214 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4116 | 0.6785 | 0.83 | 0.80355 | 109.8939 | 0.51204 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4303 | 0.70374 | -0.81 | -0.82692 | 111.2835 | -0.48201 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4199 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9341 | 0.5117 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4386 | 0.70374 | -0.81 | -0.82692 | 111.2458 | -0.48188 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4282 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.51135 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.447 | 0.70418 | -0.81 | -0.82742 | 111.2458 | -0.48174 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4366 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.51102 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4553 | 0.70418 | -0.81 | -0.82742 | 111.2458 | -0.4816 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4449 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.51069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4636 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.29 | -0.48145 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4532 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.51038 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.472 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.3341 | -0.48129 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4615 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.51008 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4803 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.3341 | -0.48115 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4698 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.50977 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4886 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.3341 | -0.48101 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4782 | 0.67901 | 0.83 | 0.80409 | 109.9743 | 0.50947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.4969 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.3342 | -0.48088 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4865 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9815 | 0.50912 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5053 | 0.70464 | -0.81 | -0.82794 | 111.3343 | -0.48076 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.4948 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50877 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5136 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2996 | -0.4806 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5032 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50843 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5219 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2649 | -0.48045 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5115 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50808 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5303 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2649 | -0.48031 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5198 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50775 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5386 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2649 | -0.48017 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5281 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5469 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2649 | -0.48003 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5365 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50711 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5553 | 0.70559 | -0.81 | -0.82892 | 111.2649 | -0.4799 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5448 | 0.68055 | 0.83 | 0.80595 | 109.9888 | 0.50679 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5636 | 0.70631 | -0.81 | -0.82964 | 111.3358 | -0.47974 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5531 | 0.68106 | 0.83 | 0.80649 | 110.0299 | 0.50648 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5719 | 0.70631 | -0.81 | -0.82964 | 111.4067 | -0.47958 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5614 | 0.68106 | 0.83 | 0.80649 | 110.071 | 0.50617 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5803 | 0.70668 | -0.81 | -0.83009 | 111.3723 | -0.47941 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5698 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.0901 | 0.50587 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5886 | 0.70668 | -0.81 | -0.83009 | 111.3378 | -0.47925 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5781 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.1092 | 0.50556 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.5969 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.3378 | -0.47906 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5864 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.1092 | 0.50527 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6052 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.3378 | -0.47888 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.5947 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.1091 | 0.50498 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6136 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.3378 | -0.4787 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.6031 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.1091 | 0.50468 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6219 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.3378 | -0.47851 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.6114 | 0.68163 | 0.83 | 0.80676 | 110.1091 | 0.50439 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6302 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.3379 | -0.47834 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.6197 | 0.68196 | 0.83 | 0.80716 | 110.1091 | 0.50412 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6386 | 0.70718 | -0.81 | -0.83069 | 111.338 | -0.47817 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.6281 | 0.68196 | 0.83 | 0.80716 | 110.1091 | 0.50385 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
28.6469 | 0.7081 | -0.81 | -0.83175 | 111.3444 | -0.47797 | -0.48588 | -0.4854 | -0.47781 | [18 empty] | 28.6364 | 0.68196 | 0.83 | 0.80716 | 110.1091 | 0.5036 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.6447 | 0.68196 | 0.83 | 0.80716 | 110.1091 | 0.50335 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.653 | 0.68308 | 0.83 | 0.80853 | 110.1042 | 0.50306 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.6614 | 0.68308 | 0.83 | 0.80853 | 110.0993 | 0.50278 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.6697 | 0.68336 | 0.83 | 0.80923 | 110.0993 | 0.50248 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.678 | 0.68336 | 0.83 | 0.80923 | 110.0993 | 0.50219 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.6863 | 0.68355 | 0.83 | 0.80993 | 109.9947 | 0.5019 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.6947 | 0.68355 | 0.83 | 0.80993 | 109.8901 | 0.50162 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.703 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9114 | 0.50131 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7113 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9326 | 0.501 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7196 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9329 | 0.50069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.728 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9331 | 0.50038 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7363 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9331 | 0.50012 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7446 | 0.68446 | 0.83 | 0.81089 | 109.9331 | 0.49986 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7529 | 0.6851 | 0.83 | 0.81142 | 109.9129 | 0.49959 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7613 | 0.6851 | 0.83 | 0.81142 | 109.8926 | 0.49932 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7696 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9419 | 0.49905 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7779 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9912 | 0.49878 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7862 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9912 | 0.49854 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.7946 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9912 | 0.49831 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8029 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9912 | 0.49809 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8112 | 0.6857 | 0.83 | 0.81205 | 109.9912 | 0.49787 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8195 | 0.68618 | 0.83 | 0.81265 | 109.9912 | 0.49765 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8279 | 0.68618 | 0.83 | 0.81265 | 109.9912 | 0.49744 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8362 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0091 | 0.49722 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8445 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0271 | 0.497 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8529 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0271 | 0.49678 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8612 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0271 | 0.49655 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8695 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0271 | 0.49633 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8778 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0271 | 0.49611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8862 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.027 | 0.49589 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.8945 | 0.6875 | 0.83 | 0.81383 | 110.0269 | 0.49566 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9028 | 0.68852 | 0.83 | 0.815 | 110.0894 | 0.49546 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9111 | 0.68852 | 0.83 | 0.815 | 110.1519 | 0.49525 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9195 | 0.68921 | 0.83 | 0.81569 | 110.1079 | 0.49503 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9278 | 0.68921 | 0.83 | 0.81569 | 110.0638 | 0.49481 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9361 | 0.68921 | 0.83 | 0.81569 | 110.0636 | 0.49459 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9444 | 0.68921 | 0.83 | 0.81569 | 110.0635 | 0.49436 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9528 | 0.6895 | 0.83 | 0.81612 | 110.0847 | 0.49413 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9611 | 0.6895 | 0.83 | 0.81612 | 110.106 | 0.4939 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9694 | 0.6895 | 0.83 | 0.81612 | 110.106 | 0.49368 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9778 | 0.6895 | 0.83 | 0.81612 | 110.106 | 0.49346 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9861 | 0.68982 | 0.83 | 0.81651 | 110.106 | 0.49323 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 28.9944 | 0.68982 | 0.83 | 0.81651 | 110.106 | 0.493 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0027 | 0.69035 | 0.83 | 0.81707 | 110.0665 | 0.49275 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.011 | 0.69035 | 0.83 | 0.81707 | 110.027 | 0.49251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0194 | 0.69096 | 0.83 | 0.8177 | 110.0778 | 0.49226 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0277 | 0.69096 | 0.83 | 0.8177 | 110.1285 | 0.492 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.036 | 0.69121 | 0.83 | 0.81828 | 110.1285 | 0.49174 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0444 | 0.69121 | 0.83 | 0.81828 | 110.1284 | 0.49147 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0527 | 0.69121 | 0.83 | 0.81828 | 110.1287 | 0.49121 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.061 | 0.69121 | 0.83 | 0.81828 | 110.129 | 0.49094 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0693 | 0.69197 | 0.83 | 0.81913 | 110.1264 | 0.49069 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0777 | 0.69197 | 0.83 | 0.81913 | 110.1238 | 0.49044 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.086 | 0.69197 | 0.83 | 0.81913 | 110.1238 | 0.49021 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.0943 | 0.69197 | 0.83 | 0.81913 | 110.1238 | 0.48998 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1026 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1237 | 0.48972 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.111 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1235 | 0.48947 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1193 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1235 | 0.48923 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1276 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1235 | 0.48899 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1359 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1232 | 0.48876 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1443 | 0.69378 | 0.83 | 0.82117 | 110.1229 | 0.48852 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1526 | 0.69416 | 0.83 | 0.82169 | 110.1523 | 0.48827 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1609 | 0.69416 | 0.83 | 0.82169 | 110.1818 | 0.48802 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1693 | 0.69481 | 0.83 | 0.8222 | 110.1632 | 0.48777 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1776 | 0.69481 | 0.83 | 0.8222 | 110.1447 | 0.48752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1859 | 0.69481 | 0.83 | 0.8222 | 110.1447 | 0.48729 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.1942 | 0.69481 | 0.83 | 0.8222 | 110.1447 | 0.48705 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2026 | 0.69568 | 0.83 | 0.82322 | 110.1874 | 0.48679 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2109 | 0.69568 | 0.83 | 0.82322 | 110.2302 | 0.48653 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2192 | 0.69625 | 0.83 | 0.82393 | 110.1657 | 0.48626 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2275 | 0.69625 | 0.83 | 0.82393 | 110.1013 | 0.48598 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2359 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1401 | 0.48568 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2442 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1789 | 0.48538 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2525 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1789 | 0.4851 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2608 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1789 | 0.48482 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2692 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1789 | 0.48454 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2775 | 0.69703 | 0.83 | 0.82524 | 110.1789 | 0.48427 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2858 | 0.69712 | 0.83 | 0.82558 | 110.1275 | 0.48398 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.2941 | 0.69712 | 0.83 | 0.82558 | 110.0761 | 0.48369 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3025 | 0.69762 | 0.83 | 0.8261 | 110.1192 | 0.48339 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3108 | 0.69762 | 0.83 | 0.8261 | 110.1623 | 0.48309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3191 | 0.69787 | 0.83 | 0.82667 | 110.1623 | 0.4828 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3275 | 0.69787 | 0.83 | 0.82667 | 110.1623 | 0.48251 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3358 | 0.69829 | 0.83 | 0.82726 | 110.1024 | 0.48222 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3441 | 0.69829 | 0.83 | 0.82726 | 110.0425 | 0.48193 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3524 | 0.69829 | 0.83 | 0.82726 | 110.0425 | 0.48164 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3608 | 0.69829 | 0.83 | 0.82726 | 110.0425 | 0.48134 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3691 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.0816 | 0.48104 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3774 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.1207 | 0.48074 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3857 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.1207 | 0.48044 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.3941 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.1207 | 0.48013 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4024 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.1207 | 0.47984 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4107 | 0.69905 | 0.83 | 0.82816 | 110.1207 | 0.47955 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4191 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.1036 | 0.47926 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4274 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47898 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4357 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47871 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.444 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47844 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4524 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47818 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4607 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47793 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.469 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47767 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4773 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47742 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.4857 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47719 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.494 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47695 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5023 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47672 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5107 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47648 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.519 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.4763 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5273 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47611 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5356 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47592 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.544 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47574 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5523 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47555 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5606 | 0.69924 | 0.83 | 0.82837 | 110.0865 | 0.47537 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.569 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1214 | 0.4752 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5773 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1563 | 0.47504 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5856 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1563 | 0.47489 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.5939 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1563 | 0.47473 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6023 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1563 | 0.47458 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6106 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1563 | 0.47443 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6189 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.4743 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6272 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47417 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6356 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47406 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6439 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47395 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6522 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47387 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6606 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.4738 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6689 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47373 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6772 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47365 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6855 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47358 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.6939 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47351 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7022 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47344 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7105 | 0.69928 | 0.83 | 0.82812 | 110.1562 | 0.47338 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7189 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1382 | 0.47332 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7272 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47326 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7355 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47321 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7438 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47317 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7522 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47314 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7605 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47312 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7688 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47309 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7771 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47306 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7855 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.7938 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47305 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8021 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8105 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47304 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8188 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8271 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8354 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8438 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8521 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8604 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47303 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8687 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8771 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8854 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.8937 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9021 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9104 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9187 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.927 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9354 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9437 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.952 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9604 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9687 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.977 | 0.69962 | 0.83 | 0.82852 | 110.1202 | 0.47302 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9853 | 0.70004 | 0.83 | 0.82911 | 110.0909 | 0.47299 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 29.9937 | 0.70004 | 0.83 | 0.82911 | 110.0616 | 0.47297 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.002 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1093 | 0.47294 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0103 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.4729 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0186 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47287 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.027 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47284 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0353 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.4728 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0436 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47277 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.052 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47274 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0603 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.4727 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0686 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47267 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.077 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47264 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0853 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.4726 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.0936 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.157 | 0.47257 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1019 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47254 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1103 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.4725 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1186 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47247 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1269 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47244 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1352 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47241 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1436 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47239 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1519 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47237 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1602 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47234 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1685 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47232 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1769 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.4723 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1852 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47228 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.1935 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47225 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2019 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47223 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2102 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47221 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2185 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47218 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2268 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47216 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2352 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47214 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2435 | 0.70056 | 0.83 | 0.8295 | 110.1571 | 0.47211 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2518 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.1959 | 0.47208 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2601 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47205 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2685 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47201 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2768 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47198 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2851 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47195 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.2935 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47192 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3018 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47188 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3101 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2348 | 0.47185 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3185 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2347 | 0.47182 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3268 | 0.70114 | 0.83 | 0.82999 | 110.2347 | 0.47178 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3351 | 0.70147 | 0.83 | 0.83024 | 110.2263 | 0.47175 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3434 | 0.70147 | 0.83 | 0.83024 | 110.218 | 0.47171 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3518 | 0.70147 | 0.83 | 0.83024 | 110.218 | 0.47167 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3601 | 0.70147 | 0.83 | 0.83024 | 110.218 | 0.47163 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3684 | 0.7016 | 0.83 | 0.83072 | 110.218 | 0.47158 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673
[27 empty] | 30.3767 | 0.7016 | 0.83 | 0.83072 | 110.218 | 0.47153 | 0.47064 | 0.47461 | 0.53673

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Nota: Los escalones del 2% de factor de potencia realizados en baja carga (Región inductiva consigna ascendente y Región capacitiva consigna descendente) mueven una potencia reactiva de 0.036 MVAr (0.18 %) el cual es un valor inferior al a la exactitud del sistema de medida de la planta. Debido a esto, se anexa en la hoja Tiempos resp. cont. fp.A escalones de FP de mayor tamaño para lograr una variación perceptible de potencia reaciva y la medición de tiempos.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | -- | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.81411
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | -- | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6.8479
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | -- | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.68914 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | --
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.9287 | Cálculo de tiempo de establecimiento | --
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | --

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.5
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 41.4
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 41.4
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0017776 | 0.68446 | -0.576 | -0.57784 | 110.3477 | -0.96674 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.0059509 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5744 | 0.99404 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.010117 | 0.68446 | -0.576 | -0.57781 | 110.3477 | -0.96681 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.014267 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99393 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.018448 | 0.68446 | -0.576 | -0.57779 | 110.3477 | -0.96688 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.022598 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99382 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.026787 | 0.68446 | -0.576 | -0.57776 | 110.3477 | -0.96694 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.03093 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.035126 | 0.68446 | -0.576 | -0.57773 | 110.3477 | -0.96701 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.039261 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99359 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.043465 | 0.68446 | -0.576 | -0.57771 | 110.3477 | -0.96707 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.047592 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99348 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.051804 | 0.68446 | -0.576 | -0.57768 | 110.3477 | -0.96714 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.055923 | 0.68632 | 0.576 | 0.56908 | 110.5743 | 0.99337 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.060143 | 0.68446 | -0.576 | -0.57766 | 110.3477 | -0.96719 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.064255 | 0.68803 | 0.576 | 0.5706 | 110.5711 | 0.99324 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.068481 | 0.68446 | -0.576 | -0.57764 | 110.3477 | -0.96724 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.072586 | 0.68803 | 0.576 | 0.5706 | 110.5678 | 0.99311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.07682 | 0.68446 | -0.576 | -0.57764 | 110.3477 | -0.96725 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.080917 | 0.68803 | 0.576 | 0.5706 | 110.5678 | 0.99301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.085159 | 0.68446 | -0.576 | -0.57763 | 110.3477 | -0.96727 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.089249 | 0.68803 | 0.576 | 0.5706 | 110.5679 | 0.99292 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.093498 | 0.68446 | -0.576 | -0.57763 | 110.3477 | -0.96728 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.09758 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99284 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.10183 | 0.68446 | -0.576 | -0.57762 | 110.3477 | -0.96729 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.10591 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99277 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.11017 | 0.68446 | -0.576 | -0.57762 | 110.3477 | -0.96731 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.11424 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.9927 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.11851 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.12257 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99263 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.12685 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.13091 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99255 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.13519 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.13924 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99248 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.14352 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.14757 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.15186 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.1559 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99234 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.1602 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.16423 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.16854 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.17256 | 0.68749 | 0.576 | 0.57001 | 110.5679 | 0.99222 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.17688 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.18089 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.99216 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.18522 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.18922 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.9921 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.19355 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.19756 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.99201 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.20189 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.20589 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.99193 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.21023 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.21422 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.99185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.21857 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.22255 | 0.68772 | 0.576 | 0.57033 | 110.5679 | 0.99177 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.22691 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.23088 | 0.68855 | 0.576 | 0.5709 | 110.6148 | 0.99168 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.23524 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.23921 | 0.68855 | 0.576 | 0.5709 | 110.6617 | 0.99159 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.24358 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.24754 | 0.68924 | 0.576 | 0.57155 | 110.6617 | 0.99151 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.25192 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.25587 | 0.68924 | 0.576 | 0.57155 | 110.6617 | 0.99144 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.26026 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.26421 | 0.68941 | 0.576 | 0.57169 | 110.6542 | 0.99135 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.26859 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.27254 | 0.68941 | 0.576 | 0.57169 | 110.6468 | 0.99127 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.27693 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.28087 | 0.68941 | 0.576 | 0.57169 | 110.6468 | 0.99119 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.28527 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.2892 | 0.68941 | 0.576 | 0.57169 | 110.6468 | 0.99111 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.29361 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.29753 | 0.68865 | 0.576 | 0.57093 | 110.6468 | 0.99105 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.30195 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.30586 | 0.68865 | 0.576 | 0.57093 | 110.6468 | 0.99099 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.31029 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.31419 | 0.68865 | 0.576 | 0.57093 | 110.6468 | 0.99092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.31863 | 0.68446 | -0.576 | -0.57761 | 110.3477 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.32253 | 0.68865 | 0.576 | 0.57093 | 110.6468 | 0.99086 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.32697 | 0.68408 | -0.576 | -0.57739 | 110.3292 | -0.96732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.33086 | 0.68858 | 0.576 | 0.57078 | 110.6681 | 0.99083 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.3353 | 0.68408 | -0.576 | -0.57739 | 110.3107 | -0.96733 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.33919 | 0.68858 | 0.576 | 0.57078 | 110.6894 | 0.99079 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.34364 | 0.68408 | -0.576 | -0.57739 | 110.3107 | -0.96733 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.34752 | 0.68858 | 0.576 | 0.57078 | 110.6894 | 0.99077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.35197 | 0.68408 | -0.576 | -0.57739 | 110.3107 | -0.96734 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.35585 | 0.68858 | 0.576 | 0.57078 | 110.6894 | 0.99075 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.36031 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96734 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.36418 | 0.68887 | 0.576 | 0.5712 | 110.6894 | 0.99072 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.36865 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96735 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.37251 | 0.68887 | 0.576 | 0.5712 | 110.6894 | 0.99069 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.37699 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96735 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.38084 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.634 | 0.99063 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.38533 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96736 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.38918 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99058 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.39367 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96736 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.39751 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99052 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.40201 | 0.68408 | -0.576 | -0.57738 | 110.3107 | -0.96737 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.40584 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99046 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.41035 | 0.68408 | -0.576 | -0.57737 | 110.3107 | -0.96737 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.41415 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99041 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.41869 | 0.68408 | -0.576 | -0.57737 | 110.3107 | -0.96738 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.42249 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99035 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.42702 | 0.68408 | -0.576 | -0.57737 | 110.3107 | -0.96738 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.43082 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.9903 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.43536 | 0.68408 | -0.576 | -0.57737 | 110.3107 | -0.96739 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.43915 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99024 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.4437 | 0.68408 | -0.576 | -0.57737 | 110.3107 | -0.96739 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.44748 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99019 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.45203 | 0.68408 | -0.576 | -0.57736 | 110.3107 | -0.9674 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.45581 | 0.68962 | 0.576 | 0.57201 | 110.5785 | 0.99013 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.46037 | 0.68408 | -0.576 | -0.57736 | 110.3107 | -0.9674 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.46414 | 0.68945 | 0.576 | 0.5714 | 110.5785 | 0.9901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.46871 | 0.68408 | -0.576 | -0.57736 | 110.3107 | -0.9674 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.47247 | 0.68945 | 0.576 | 0.5714 | 110.5785 | 0.99007 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.47705 | 0.6837 | -0.576 | -0.57714 | 110.3107 | -0.96742 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.4808 | 0.68819 | 0.576 | 0.57043 | 110.5183 | 0.99009 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.48539 | 0.6837 | -0.576 | -0.57714 | 110.3107 | -0.96743 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.48914 | 0.68819 | 0.576 | 0.57043 | 110.458 | 0.9901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.49373 | 0.6837 | -0.576 | -0.57713 | 110.3107 | -0.96744 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.49747 | 0.68761 | 0.576 | 0.57012 | 110.458 | 0.99011 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.50207 | 0.6837 | -0.576 | -0.57713 | 110.3107 | -0.96745 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.5058 | 0.68761 | 0.576 | 0.57012 | 110.458 | 0.99012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.51041 | 0.6837 | -0.576 | -0.57713 | 110.3107 | -0.96746 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.51413 | 0.68761 | 0.576 | 0.57012 | 110.458 | 0.99012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.51874 | 0.6837 | -0.576 | -0.57712 | 110.3107 | -0.96747 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.52246 | 0.68761 | 0.576 | 0.57012 | 110.4579 | 0.99012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.52708 | 0.6837 | -0.576 | -0.57712 | 110.3107 | -0.96748 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.53079 | 0.68931 | 0.576 | 0.57157 | 110.5331 | 0.99009 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.53542 | 0.6837 | -0.576 | -0.57711 | 110.3107 | -0.96749 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.53912 | 0.68931 | 0.576 | 0.57157 | 110.6083 | 0.99006 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.54375 | 0.6837 | -0.576 | -0.57711 | 110.3107 | -0.9675 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.54745 | 0.68931 | 0.576 | 0.57157 | 110.6083 | 0.99004 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.55209 | 0.6837 | -0.576 | -0.5771 | 110.3107 | -0.96751 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.55579 | 0.68931 | 0.576 | 0.57157 | 110.6083 | 0.99001 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.56043 | 0.6837 | -0.576 | -0.5771 | 110.3107 | -0.96752 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.56412 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.6574 | 0.98999 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.56877 | 0.6837 | -0.576 | -0.5771 | 110.3107 | -0.96753 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.57245 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7064 | 0.98998 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.57711 | 0.6837 | -0.576 | -0.57709 | 110.3107 | -0.96754 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.58078 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7065 | 0.98996 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.58545 | 0.6837 | -0.576 | -0.57709 | 110.3107 | -0.96756 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.58911 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.59379 | 0.6837 | -0.576 | -0.57708 | 110.3107 | -0.96757 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.59744 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98994 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.60212 | 0.6837 | -0.576 | -0.57708 | 110.3107 | -0.96758 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.60577 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98994 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.61046 | 0.6837 | -0.576 | -0.57707 | 110.3107 | -0.96759 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.61411 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98993 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.6188 | 0.6837 | -0.576 | -0.57707 | 110.3107 | -0.9676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.62244 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98993 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.62714 | 0.6837 | -0.576 | -0.57707 | 110.3107 | -0.96761 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.63077 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98992 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.63548 | 0.6837 | -0.576 | -0.57706 | 110.3107 | -0.96762 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.6391 | 0.68901 | 0.576 | 0.57115 | 110.7066 | 0.98992 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.64381 | 0.6837 | -0.576 | -0.57706 | 110.3107 | -0.96763 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.64743 | 0.68824 | 0.576 | 0.57039 | 110.7066 | 0.98993 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.65215 | 0.6837 | -0.576 | -0.57705 | 110.3107 | -0.96764 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.65576 | 0.68824 | 0.576 | 0.57039 | 110.7066 | 0.98995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.66049 | 0.6837 | -0.576 | -0.57705 | 110.3107 | -0.96765 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.66409 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6666 | 0.98999 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.66883 | 0.6837 | -0.576 | -0.57704 | 110.3107 | -0.96766 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.67242 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6267 | 0.99003 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.67717 | 0.6837 | -0.576 | -0.57704 | 110.3107 | -0.96767 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.68076 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6267 | 0.99008 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.6855 | 0.6837 | -0.576 | -0.57704 | 110.3107 | -0.96768 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.68909 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6267 | 0.99012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.69384 | 0.6837 | -0.576 | -0.57703 | 110.3107 | -0.9677 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.69742 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6267 | 0.99016 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.70218 | 0.6837 | -0.576 | -0.57703 | 110.3107 | -0.96771 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.70575 | 0.68742 | 0.576 | 0.56975 | 110.6267 | 0.9902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.71052 | 0.6837 | -0.576 | -0.57702 | 110.3107 | -0.96772 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.71408 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.6699 | 0.99024 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.71886 | 0.6837 | -0.576 | -0.57702 | 110.3107 | -0.96773 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.72241 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7131 | 0.99028 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.7272 | 0.6837 | -0.576 | -0.57701 | 110.3107 | -0.96774 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.73074 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7131 | 0.99031 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.73553 | 0.6837 | -0.576 | -0.57701 | 110.3107 | -0.96775 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.73907 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7132 | 0.99035 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.74387 | 0.6837 | -0.576 | -0.57701 | 110.3107 | -0.96776 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.74741 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7131 | 0.99038 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.75221 | 0.6837 | -0.576 | -0.57701 | 110.3107 | -0.96776 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.75574 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7131 | 0.99041 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.76055 | 0.6837 | -0.576 | -0.577 | 110.3107 | -0.96777 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.76407 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7131 | 0.99045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.76888 | 0.6837 | -0.576 | -0.577 | 110.3107 | -0.96777 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.7724 | 0.68686 | 0.576 | 0.56921 | 110.7132 | 0.99048 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.77722 | 0.6837 | -0.576 | -0.577 | 110.3107 | -0.96778 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.78072 | 0.68695 | 0.576 | 0.56946 | 110.6727 | 0.99051 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.78556 | 0.6837 | -0.576 | -0.577 | 110.3107 | -0.96778 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.78905 | 0.68695 | 0.576 | 0.56946 | 110.6322 | 0.99055 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.7939 | 0.6837 | -0.576 | -0.57699 | 110.3107 | -0.96779 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.79738 | 0.68613 | 0.576 | 0.56882 | 110.593 | 0.99061 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.80224 | 0.6837 | -0.576 | -0.57699 | 110.3107 | -0.9678 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.80571 | 0.68613 | 0.576 | 0.56882 | 110.5537 | 0.99067 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.81058 | 0.6837 | -0.576 | -0.57699 | 110.3107 | -0.9678 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.81404 | 0.68517 | 0.576 | 0.56813 | 110.5537 | 0.99074 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.81892 | 0.6837 | -0.576 | -0.57699 | 110.3107 | -0.96781 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.82237 | 0.68517 | 0.576 | 0.56813 | 110.5537 | 0.99082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.82726 | 0.6837 | -0.576 | -0.57698 | 110.3107 | -0.96781 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.8307 | 0.68517 | 0.576 | 0.56813 | 110.5537 | 0.99089 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.83559 | 0.6837 | -0.576 | -0.57698 | 110.3107 | -0.96782 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.83904 | 0.68517 | 0.576 | 0.56813 | 110.5537 | 0.99096 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.84393 | 0.6837 | -0.576 | -0.57698 | 110.3107 | -0.96783 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.84737 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.6173 | 0.99105 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.85227 | 0.6837 | -0.576 | -0.57698 | 110.3107 | -0.96783 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.8557 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99114 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.8606 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96784 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.86403 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99122 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.86894 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96784 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.87236 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99131 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.87728 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96785 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.88069 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99137 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.88562 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.88902 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99144 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.89396 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.89735 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99148 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.9023 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.90569 | 0.68454 | 0.576 | 0.56745 | 110.681 | 0.99153 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.91064 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.91402 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6477 | 0.99161 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.91898 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.92235 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6144 | 0.99168 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.92731 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.93068 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6144 | 0.99176 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.93565 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.93901 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6144 | 0.99184 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.94398 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.94734 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6144 | 0.99194 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.95232 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.95567 | 0.68302 | 0.576 | 0.56607 | 110.6144 | 0.99204 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.96066 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.964 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.6654 | 0.99215 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.969 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.97234 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.7165 | 0.99227 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.97734 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.98067 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.7165 | 0.99237 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.98568 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.989 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.7165 | 0.99248 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
0.99402 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 0.99733 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.7165 | 0.99258 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0024 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0057 | 0.68229 | 0.576 | 0.56539 | 110.7165 | 0.99268 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0107 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.014 | 0.68067 | 0.576 | 0.56404 | 110.6851 | 0.99281 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.019 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0223 | 0.68067 | 0.576 | 0.56404 | 110.6538 | 0.99293 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0274 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0307 | 0.68067 | 0.576 | 0.56404 | 110.6538 | 0.99306 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0357 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.039 | 0.68067 | 0.576 | 0.56404 | 110.6538 | 0.99318 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.044 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0473 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6622 | 0.99331 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0524 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0556 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99344 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0607 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.064 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99355 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0691 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0723 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99366 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0774 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0806 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99376 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0857 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.089 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99386 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.0941 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.0973 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99396 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1024 | 0.6837 | -0.576 | -0.57697 | 110.3107 | -0.96786 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1056 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99406 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1107 | 0.68324 | -0.576 | -0.5767 | 110.3566 | -0.96787 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.114 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99417 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1191 | 0.68324 | -0.576 | -0.5767 | 110.4025 | -0.96788 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1223 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99427 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1274 | 0.68324 | -0.576 | -0.57669 | 110.4025 | -0.9679 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1306 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99436 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1358 | 0.68324 | -0.576 | -0.57669 | 110.4025 | -0.96791 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1389 | 0.68007 | 0.576 | 0.56365 | 110.6706 | 0.99445 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1441 | 0.68128 | -0.576 | -0.57557 | 110.3609 | -0.96795 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1473 | 0.68196 | 0.576 | 0.56531 | 110.7082 | 0.99451 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1524 | 0.68128 | -0.576 | -0.57555 | 110.3193 | -0.96799 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1556 | 0.68196 | 0.576 | 0.56531 | 110.7458 | 0.99457 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1608 | 0.68128 | -0.576 | -0.57554 | 110.3193 | -0.96803 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1639 | 0.6832 | 0.576 | 0.56638 | 110.6738 | 0.99461 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1691 | 0.68128 | -0.576 | -0.57552 | 110.3193 | -0.96807 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1723 | 0.6832 | 0.576 | 0.56638 | 110.6017 | 0.99465 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1774 | 0.68072 | -0.576 | -0.57518 | 110.3303 | -0.96812 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1806 | 0.6832 | 0.576 | 0.56638 | 110.6017 | 0.99469 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1858 | 0.68072 | -0.576 | -0.57516 | 110.3412 | -0.96816 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1889 | 0.6832 | 0.576 | 0.56638 | 110.6018 | 0.99473 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.1941 | 0.68072 | -0.576 | -0.57515 | 110.3412 | -0.96821 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.1973 | 0.68412 | 0.576 | 0.5672 | 110.6018 | 0.99476 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2025 | 0.68072 | -0.576 | -0.57513 | 110.3412 | -0.96825 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2056 | 0.68412 | 0.576 | 0.5672 | 110.6018 | 0.99479 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2108 | 0.68072 | -0.576 | -0.57511 | 110.3412 | -0.9683 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2139 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.6726 | 0.9948 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2191 | 0.68072 | -0.576 | -0.57509 | 110.3412 | -0.96834 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2222 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2275 | 0.68072 | -0.576 | -0.57508 | 110.3412 | -0.96839 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2306 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2358 | 0.68072 | -0.576 | -0.57506 | 110.3412 | -0.96843 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2389 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99482 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2441 | 0.68072 | -0.576 | -0.57504 | 110.3412 | -0.96848 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2472 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99482 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2525 | 0.68072 | -0.576 | -0.57502 | 110.3412 | -0.96852 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2556 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99482 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2608 | 0.68072 | -0.576 | -0.575 | 110.3412 | -0.96857 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2639 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2692 | 0.68072 | -0.576 | -0.57499 | 110.3412 | -0.96861 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2722 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99479 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2775 | 0.68072 | -0.576 | -0.57497 | 110.3412 | -0.96866 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2805 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99478 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2858 | 0.68072 | -0.576 | -0.57495 | 110.3412 | -0.9687 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2889 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99476 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.2942 | 0.68072 | -0.576 | -0.57493 | 110.3412 | -0.96875 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.2972 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99474 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3025 | 0.68072 | -0.576 | -0.57491 | 110.3412 | -0.96879 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3055 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99473 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3109 | 0.68072 | -0.576 | -0.5749 | 110.3412 | -0.96884 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3139 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7434 | 0.99471 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3192 | 0.68072 | -0.576 | -0.57488 | 110.3412 | -0.96888 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3222 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.9947 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3275 | 0.68072 | -0.576 | -0.57486 | 110.3412 | -0.96893 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3305 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99466 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3359 | 0.68072 | -0.576 | -0.57484 | 110.3412 | -0.96897 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3389 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99461 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3442 | 0.68072 | -0.576 | -0.57482 | 110.3412 | -0.96902 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3472 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99457 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3525 | 0.68072 | -0.576 | -0.57481 | 110.3412 | -0.96906 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3555 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99453 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3609 | 0.68072 | -0.576 | -0.57479 | 110.3412 | -0.96911 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3638 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99449 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3692 | 0.68072 | -0.576 | -0.57477 | 110.3412 | -0.96915 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3722 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99445 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3776 | 0.68072 | -0.576 | -0.57475 | 110.3412 | -0.9692 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3805 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99439 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3859 | 0.68072 | -0.576 | -0.57474 | 110.3412 | -0.96924 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3888 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99433 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.3942 | 0.68072 | -0.576 | -0.57472 | 110.3412 | -0.96929 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.3972 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99428 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4026 | 0.68072 | -0.576 | -0.5747 | 110.3412 | -0.96933 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4055 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99422 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4109 | 0.68072 | -0.576 | -0.57468 | 110.3412 | -0.96938 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4138 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99416 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4193 | 0.68072 | -0.576 | -0.57466 | 110.3412 | -0.96942 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4222 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99411 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4276 | 0.68145 | -0.576 | -0.57507 | 110.3003 | -0.96945 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4305 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99403 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4359 | 0.68145 | -0.576 | -0.57505 | 110.2593 | -0.96949 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4388 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99395 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4443 | 0.68247 | -0.576 | -0.57562 | 110.2593 | -0.96951 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4471 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4526 | 0.68247 | -0.576 | -0.57561 | 110.2593 | -0.96952 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4555 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99379 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4609 | 0.68247 | -0.576 | -0.57561 | 110.2593 | -0.96954 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4638 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4693 | 0.68247 | -0.576 | -0.5756 | 110.2593 | -0.96956 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4721 | 0.68645 | 0.576 | 0.56882 | 110.7433 | 0.99363 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4776 | 0.68341 | -0.576 | -0.57613 | 110.301 | -0.96957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4805 | 0.68645 | 0.576 | 0.56881 | 110.7433 | 0.99355 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.486 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4888 | 0.68645 | 0.576 | 0.56881 | 110.7433 | 0.99347 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.4943 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96958 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.4971 | 0.68645 | 0.576 | 0.56881 | 110.7433 | 0.99339 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5026 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96958 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5055 | 0.68645 | 0.576 | 0.56881 | 110.7433 | 0.9933 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.511 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96959 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5138 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99321 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5193 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96959 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5221 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99312 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5276 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96958 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5305 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99303 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.536 | 0.68341 | -0.576 | -0.57612 | 110.3426 | -0.96957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5388 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99294 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5443 | 0.68341 | -0.576 | -0.57613 | 110.3426 | -0.96957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5471 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99285 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5527 | 0.68341 | -0.576 | -0.57613 | 110.3426 | -0.96956 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5554 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99276 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.561 | 0.68341 | -0.576 | -0.57614 | 110.3426 | -0.96952 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5638 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99269 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5693 | 0.68341 | -0.576 | -0.57616 | 110.3426 | -0.96949 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5721 | 0.68667 | 0.576 | 0.56913 | 110.7433 | 0.99263 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5777 | 0.68341 | -0.576 | -0.57617 | 110.3426 | -0.96945 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5804 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.9926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.586 | 0.68341 | -0.576 | -0.57619 | 110.3426 | -0.96942 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5888 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99257 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.5943 | 0.68341 | -0.576 | -0.5762 | 110.3426 | -0.96938 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.5971 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99254 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6027 | 0.68341 | -0.576 | -0.57622 | 110.3426 | -0.96934 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6054 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.611 | 0.68341 | -0.57659 | -0.57623 | 110.3426 | -0.9693 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6138 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.9925 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6194 | 0.68341 | -0.58004 | -0.57625 | 110.3426 | -0.96926 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6221 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6277 | 0.68341 | -0.58349 | -0.57627 | 110.3426 | -0.96922 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6304 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.636 | 0.68341 | -0.58694 | -0.57628 | 110.3426 | -0.96917 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6387 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6444 | 0.68341 | -0.59039 | -0.5763 | 110.3426 | -0.96913 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6471 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6527 | 0.68341 | -0.59385 | -0.57631 | 110.3426 | -0.96909 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6554 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.9925 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6611 | 0.684 | -0.5973 | -0.57666 | 110.3101 | -0.96904 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6637 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.9925 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6694 | 0.684 | -0.60075 | -0.57668 | 110.2776 | -0.96899 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6721 | 0.68622 | 0.576 | 0.56865 | 110.7433 | 0.9925 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6777 | 0.684 | -0.6042 | -0.5767 | 110.2776 | -0.96894 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6804 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.7236 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6861 | 0.684 | -0.60765 | -0.57672 | 110.2776 | -0.96889 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6887 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99247 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.6944 | 0.684 | -0.61111 | -0.57674 | 110.2776 | -0.96884 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.6971 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99246 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7027 | 0.684 | -0.61456 | -0.57676 | 110.2776 | -0.96879 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7054 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99245 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7111 | 0.684 | -0.61801 | -0.57678 | 110.2776 | -0.96874 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7137 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99244 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7194 | 0.684 | -0.62146 | -0.5768 | 110.2776 | -0.96869 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.722 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99242 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7278 | 0.684 | -0.62491 | -0.57682 | 110.2776 | -0.96864 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7304 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.99241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7361 | 0.684 | -0.62837 | -0.57684 | 110.2776 | -0.96859 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7387 | 0.68607 | 0.576 | 0.56885 | 110.704 | 0.9924 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7444 | 0.684 | -0.63182 | -0.57686 | 110.2776 | -0.96854 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.747 | 0.68561 | 0.576 | 0.56836 | 110.704 | 0.9924 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7528 | 0.684 | -0.63527 | -0.57688 | 110.2776 | -0.96849 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7554 | 0.68561 | 0.576 | 0.56836 | 110.704 | 0.9924 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7611 | 0.684 | -0.63872 | -0.5769 | 110.2776 | -0.96844 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7637 | 0.68561 | 0.576 | 0.56836 | 110.704 | 0.9924 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7694 | 0.684 | -0.64217 | -0.57692 | 110.2776 | -0.96839 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.772 | 0.68561 | 0.576 | 0.56836 | 110.704 | 0.99239 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7778 | 0.684 | -0.64563 | -0.57694 | 110.2776 | -0.96834 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7803 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99239 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7861 | 0.684 | -0.64908 | -0.57696 | 110.2776 | -0.96829 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.7887 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99238 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.7945 | 0.68448 | -0.65253 | -0.57725 | 110.2776 | -0.96824 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.797 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99237 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8028 | 0.68448 | -0.65598 | -0.57727 | 110.2776 | -0.96819 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8053 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8111 | 0.68448 | -0.65943 | -0.57729 | 110.2776 | -0.96814 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8137 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8195 | 0.68448 | -0.66289 | -0.57731 | 110.2776 | -0.96809 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.822 | 0.686 | 0.576 | 0.56874 | 110.704 | 0.99234 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8278 | 0.68448 | -0.66634 | -0.57733 | 110.2776 | -0.96804 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8303 | 0.68443 | 0.576 | 0.56746 | 110.6579 | 0.99235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8362 | 0.68448 | -0.66979 | -0.57735 | 110.2776 | -0.96799 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8387 | 0.68443 | 0.576 | 0.56746 | 110.6117 | 0.99236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8445 | 0.68448 | -0.67324 | -0.57737 | 110.2776 | -0.96795 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.847 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.6616 | 0.99239 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8528 | 0.68448 | -0.67669 | -0.57738 | 110.2776 | -0.96791 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8553 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8612 | 0.68448 | -0.68015 | -0.57739 | 110.2776 | -0.96789 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8637 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99244 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8695 | 0.68448 | -0.6836 | -0.5774 | 110.2776 | -0.96787 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.872 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99246 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8778 | 0.68448 | -0.68705 | -0.57741 | 110.2776 | -0.96784 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8803 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8862 | 0.68448 | -0.6905 | -0.57742 | 110.2776 | -0.96782 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.8886 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99251 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.8945 | 0.68448 | -0.69395 | -0.57743 | 110.2776 | -0.96781 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.897 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99254 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9029 | 0.68448 | -0.69741 | -0.57743 | 110.2776 | -0.9678 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9053 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99256 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9112 | 0.68448 | -0.70086 | -0.57743 | 110.2776 | -0.96779 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9136 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99259 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9195 | 0.68448 | -0.70431 | -0.57744 | 110.2776 | -0.96778 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.922 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99261 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9279 | 0.68448 | -0.70776 | -0.57744 | 110.2776 | -0.96777 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9303 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99265 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9362 | 0.68448 | -0.71121 | -0.57745 | 110.2776 | -0.96776 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9386 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99268 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9445 | 0.68448 | -0.71466 | -0.57745 | 110.2776 | -0.96775 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.947 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99272 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9529 | 0.68448 | -0.71812 | -0.57745 | 110.2776 | -0.96774 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9553 | 0.68369 | 0.576 | 0.56678 | 110.7115 | 0.99275 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9612 | 0.68151 | -0.72157 | -0.57577 | 110.2774 | -0.96777 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9636 | 0.68299 | 0.576 | 0.56612 | 110.7115 | 0.9928 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9696 | 0.68151 | -0.72502 | -0.57576 | 110.2772 | -0.9678 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.972 | 0.68299 | 0.576 | 0.56612 | 110.7115 | 0.99285 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9779 | 0.68151 | -0.72847 | -0.57574 | 110.2772 | -0.96783 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9803 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7524 | 0.99293 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9862 | 0.68151 | -0.73192 | -0.57573 | 110.2772 | -0.96787 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9886 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7934 | 0.99301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
1.9946 | 0.68151 | -0.73537 | -0.57572 | 110.2772 | -0.9679 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 1.9969 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7934 | 0.99308 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0029 | 0.68151 | -0.73883 | -0.5757 | 110.2772 | -0.96793 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0053 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7934 | 0.99315 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0112 | 0.68151 | -0.74228 | -0.57569 | 110.2772 | -0.96796 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0136 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7934 | 0.99322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0196 | 0.68151 | -0.74573 | -0.57568 | 110.2772 | -0.968 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0219 | 0.68138 | 0.576 | 0.56457 | 110.7934 | 0.99329 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0279 | 0.67983 | -0.74918 | -0.57471 | 110.2768 | -0.96805 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0303 | 0.68101 | 0.576 | 0.56405 | 110.7934 | 0.99338 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0363 | 0.67983 | -0.75263 | -0.57468 | 110.2764 | -0.96811 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0386 | 0.68101 | 0.576 | 0.56405 | 110.7934 | 0.99347 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0446 | 0.67873 | -0.75608 | -0.57403 | 110.2764 | -0.96819 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0469 | 0.68101 | 0.576 | 0.56405 | 110.7934 | 0.99355 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0529 | 0.67873 | -0.75954 | -0.574 | 110.2764 | -0.96827 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0553 | 0.68101 | 0.576 | 0.56405 | 110.7934 | 0.99364 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0613 | 0.67873 | -0.76299 | -0.57397 | 110.2764 | -0.96834 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0636 | 0.68038 | 0.576 | 0.56359 | 110.7596 | 0.99373 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0696 | 0.67873 | -0.76644 | -0.57394 | 110.2764 | -0.96842 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0719 | 0.68038 | 0.576 | 0.56359 | 110.7258 | 0.99382 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0779 | 0.67873 | -0.76989 | -0.5739 | 110.2764 | -0.9685 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0802 | 0.67933 | 0.576 | 0.56265 | 110.7409 | 0.99393 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0863 | 0.67873 | -0.77334 | -0.57387 | 110.2764 | -0.96859 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0886 | 0.67933 | 0.576 | 0.56265 | 110.7561 | 0.99404 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.0946 | 0.67814 | -0.77679 | -0.5735 | 110.3091 | -0.96869 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.0969 | 0.67994 | 0.576 | 0.56336 | 110.7561 | 0.99415 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.103 | 0.67814 | -0.78025 | -0.57346 | 110.3419 | -0.96878 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1052 | 0.67994 | 0.576 | 0.56336 | 110.7561 | 0.99425 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1113 | 0.67702 | -0.7837 | -0.57278 | 110.2884 | -0.96889 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1136 | 0.67994 | 0.576 | 0.56336 | 110.7561 | 0.99436 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1196 | 0.67702 | -0.78715 | -0.57273 | 110.2349 | -0.969 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1219 | 0.67994 | 0.576 | 0.56336 | 110.7561 | 0.99446 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.128 | 0.67607 | -0.7906 | -0.57215 | 110.2349 | -0.96912 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1302 | 0.68078 | 0.576 | 0.56403 | 110.7188 | 0.99456 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1363 | 0.67607 | -0.79405 | -0.5721 | 110.2349 | -0.96924 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1385 | 0.68078 | 0.576 | 0.56403 | 110.6814 | 0.99465 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1446 | 0.67607 | -0.7975 | -0.57205 | 110.2354 | -0.96936 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1469 | 0.68279 | 0.576 | 0.56577 | 110.7405 | 0.99472 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.153 | 0.67607 | -0.80096 | -0.572 | 110.2359 | -0.96948 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1552 | 0.68279 | 0.576 | 0.56577 | 110.7995 | 0.99478 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1613 | 0.67518 | -0.80441 | -0.57144 | 110.2856 | -0.96962 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1635 | 0.68279 | 0.576 | 0.56577 | 110.7995 | 0.99483 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1697 | 0.67518 | -0.80786 | -0.57139 | 110.3353 | -0.96976 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1719 | 0.68279 | 0.576 | 0.56577 | 110.7995 | 0.99489 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.178 | 0.67518 | -0.81131 | -0.57134 | 110.3353 | -0.96989 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1802 | 0.68359 | 0.576 | 0.56659 | 110.7272 | 0.99492 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1863 | 0.67518 | -0.81476 | -0.57128 | 110.3353 | -0.97003 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1885 | 0.68359 | 0.576 | 0.56659 | 110.6548 | 0.99495 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.1947 | 0.67315 | -0.81821 | -0.57005 | 110.2901 | -0.9702 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.1968 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.7084 | 0.99497 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.203 | 0.67315 | -0.82167 | -0.56999 | 110.2449 | -0.97037 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2052 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.762 | 0.99499 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2113 | 0.67315 | -0.82512 | -0.56992 | 110.2449 | -0.97055 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2135 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.762 | 0.99501 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2197 | 0.67315 | -0.82857 | -0.56985 | 110.2449 | -0.97072 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2218 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.762 | 0.99504 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.228 | 0.67315 | -0.83202 | -0.56978 | 110.2449 | -0.97089 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2301 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.762 | 0.99506 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2364 | 0.67315 | -0.83547 | -0.56971 | 110.2449 | -0.97107 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2385 | 0.68566 | 0.576 | 0.56814 | 110.762 | 0.99508 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2447 | 0.67315 | -0.83893 | -0.56964 | 110.2449 | -0.97124 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2468 | 0.68677 | 0.576 | 0.56894 | 110.7313 | 0.99507 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.253 | 0.67315 | -0.84238 | -0.56957 | 110.2449 | -0.97141 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2551 | 0.68677 | 0.576 | 0.56894 | 110.7006 | 0.99506 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2614 | 0.67315 | -0.84583 | -0.56951 | 110.2449 | -0.97159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2635 | 0.68858 | 0.576 | 0.57049 | 110.7388 | 0.99501 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2697 | 0.67315 | -0.84928 | -0.56944 | 110.2449 | -0.97176 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2718 | 0.68858 | 0.576 | 0.57049 | 110.777 | 0.99496 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.278 | 0.67315 | -0.85273 | -0.56937 | 110.2449 | -0.97193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2801 | 0.68858 | 0.576 | 0.57049 | 110.7768 | 0.99491 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2864 | 0.67315 | -0.85619 | -0.5693 | 110.2449 | -0.97211 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2885 | 0.68858 | 0.576 | 0.57049 | 110.7766 | 0.99486 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.2947 | 0.67315 | -0.85964 | -0.56923 | 110.2449 | -0.97228 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.2968 | 0.68952 | 0.576 | 0.57115 | 110.7537 | 0.9948 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3031 | 0.67315 | -0.86309 | -0.56916 | 110.2449 | -0.97245 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3051 | 0.68952 | 0.576 | 0.57115 | 110.7308 | 0.99475 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3114 | 0.67272 | -0.86654 | -0.56884 | 110.2695 | -0.97263 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3134 | 0.68952 | 0.576 | 0.57115 | 110.7308 | 0.99469 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3197 | 0.67272 | -0.86999 | -0.56877 | 110.2942 | -0.97282 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3218 | 0.68952 | 0.576 | 0.57115 | 110.7308 | 0.99463 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3281 | 0.67272 | -0.87345 | -0.5687 | 110.2942 | -0.973 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3301 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.7976 | 0.99454 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3364 | 0.67272 | -0.8769 | -0.56863 | 110.2942 | -0.97318 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3384 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.8644 | 0.99444 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3447 | 0.67272 | -0.88035 | -0.56855 | 110.2942 | -0.97336 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3468 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.8644 | 0.99435 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3531 | 0.67272 | -0.8838 | -0.56848 | 110.2942 | -0.97354 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3551 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.8644 | 0.99425 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3614 | 0.67272 | -0.88725 | -0.56841 | 110.2942 | -0.97372 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3634 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.8644 | 0.99416 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3698 | 0.67272 | -0.89071 | -0.56834 | 110.2942 | -0.9739 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3717 | 0.69181 | 0.576 | 0.57318 | 110.8644 | 0.99406 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3781 | 0.67272 | -0.89416 | -0.56829 | 110.2942 | -0.97404 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3801 | 0.69272 | 0.576 | 0.57399 | 110.8065 | 0.99394 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3864 | 0.67272 | -0.89761 | -0.56823 | 110.2942 | -0.97418 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3884 | 0.69272 | 0.576 | 0.57399 | 110.7487 | 0.99381 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.3948 | 0.67272 | -0.90106 | -0.56818 | 110.2942 | -0.97432 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.3967 | 0.69272 | 0.576 | 0.57399 | 110.7487 | 0.99365 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4031 | 0.67272 | -0.90451 | -0.56812 | 110.2942 | -0.97445 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4051 | 0.69272 | 0.576 | 0.57399 | 110.7487 | 0.99349 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4115 | 0.67272 | -0.90797 | -0.56807 | 110.2942 | -0.97459 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4134 | 0.69491 | 0.576 | 0.5759 | 110.7883 | 0.9933 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4198 | 0.67272 | -0.91142 | -0.56801 | 110.2942 | -0.97473 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4217 | 0.69491 | 0.576 | 0.5759 | 110.8279 | 0.99311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4281 | 0.67272 | -0.91487 | -0.56796 | 110.2942 | -0.97487 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.43 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7708 | 0.9929 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4365 | 0.67272 | -0.91832 | -0.5679 | 110.2942 | -0.97501 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4384 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7137 | 0.99269 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4448 | 0.67272 | -0.92177 | -0.56786 | 110.2942 | -0.97512 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4467 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7137 | 0.99246 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4531 | 0.67272 | -0.92523 | -0.56782 | 110.2942 | -0.97523 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.455 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7137 | 0.99224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4615 | 0.67272 | -0.92868 | -0.56778 | 110.2942 | -0.97532 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4633 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7137 | 0.99201 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4698 | 0.67272 | -0.93213 | -0.56774 | 110.2942 | -0.97542 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4717 | 0.6958 | 0.576 | 0.5767 | 110.7137 | 0.99178 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4782 | 0.67272 | -0.93558 | -0.5677 | 110.2942 | -0.97551 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.48 | 0.69713 | 0.576 | 0.57773 | 110.7396 | 0.99154 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4865 | 0.67272 | -0.93903 | -0.56767 | 110.2942 | -0.97561 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4883 | 0.69713 | 0.576 | 0.57773 | 110.7656 | 0.99129 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.4948 | 0.67272 | -0.94249 | -0.56763 | 110.2942 | -0.9757 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.4967 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.7433 | 0.99102 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5032 | 0.67272 | -0.94594 | -0.56759 | 110.2942 | -0.9758 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.505 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.99075 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5115 | 0.67272 | -0.94939 | -0.56756 | 110.2942 | -0.97588 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5133 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.9905 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5199 | 0.67272 | -0.95284 | -0.56753 | 110.2942 | -0.97597 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5217 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.99024 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5282 | 0.67272 | -0.95629 | -0.5675 | 110.2942 | -0.97604 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.53 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.98999 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5365 | 0.67272 | -0.95975 | -0.56747 | 110.2942 | -0.97611 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5383 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.98974 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5449 | 0.67272 | -0.9632 | -0.56745 | 110.2942 | -0.97617 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5466 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.9895 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5532 | 0.67272 | -0.96665 | -0.56742 | 110.2942 | -0.97623 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.555 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.721 | 0.98926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5615 | 0.67272 | -0.9701 | -0.5674 | 110.2942 | -0.97629 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5633 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.7208 | 0.98905 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5699 | 0.67272 | -0.97355 | -0.56737 | 110.2942 | -0.97635 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5716 | 0.69807 | 0.576 | 0.57838 | 110.7206 | 0.98883 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5782 | 0.67272 | -0.97701 | -0.56736 | 110.2942 | -0.97639 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.58 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.7238 | 0.98857 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5866 | 0.67272 | -0.98046 | -0.56734 | 110.2942 | -0.97644 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5883 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.9883 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.5949 | 0.67196 | -0.98391 | -0.56688 | 110.2583 | -0.97649 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.5966 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98805 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6032 | 0.67196 | -0.98736 | -0.56686 | 110.2224 | -0.97655 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6049 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.9878 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6116 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56653 | 110.2224 | -0.97658 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6133 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98757 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6199 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56652 | 110.2224 | -0.97661 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6216 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98734 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6283 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56651 | 110.2224 | -0.97664 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6299 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98711 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6366 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56649 | 110.2224 | -0.97667 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6383 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98688 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6449 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56648 | 110.2224 | -0.9767 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6466 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98665 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6533 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56647 | 110.2224 | -0.97673 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6549 | 0.70142 | 0.576 | 0.58135 | 110.727 | 0.98643 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6616 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56646 | 110.2224 | -0.97676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6632 | 0.70209 | 0.576 | 0.58188 | 110.6984 | 0.9862 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6699 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56645 | 110.2224 | -0.97679 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6716 | 0.70209 | 0.576 | 0.58188 | 110.6698 | 0.98597 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6783 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56643 | 110.2224 | -0.97682 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6799 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7302 | 0.98574 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.6866 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56642 | 110.2224 | -0.97685 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6882 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7906 | 0.9855 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.695 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56641 | 110.2224 | -0.97688 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.6965 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7906 | 0.98527 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7033 | 0.6714 | -0.98736 | -0.5664 | 110.2224 | -0.97691 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7049 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7906 | 0.98504 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7116 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56639 | 110.2224 | -0.97694 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7132 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7906 | 0.98481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.72 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56637 | 110.2224 | -0.97697 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7215 | 0.70392 | 0.576 | 0.58352 | 110.7906 | 0.98458 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7283 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56636 | 110.2224 | -0.977 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7299 | 0.70578 | 0.576 | 0.58536 | 110.6853 | 0.98432 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7366 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56636 | 110.2224 | -0.97702 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7382 | 0.70578 | 0.576 | 0.58536 | 110.5799 | 0.98405 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.745 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56635 | 110.2224 | -0.97704 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7465 | 0.70681 | 0.576 | 0.58619 | 110.6277 | 0.9838 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7533 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56634 | 110.2224 | -0.97707 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7549 | 0.70681 | 0.576 | 0.58619 | 110.6754 | 0.98356 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7617 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56633 | 110.2224 | -0.97709 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7632 | 0.70681 | 0.576 | 0.58619 | 110.6755 | 0.98332 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.77 | 0.6714 | -0.98736 | -0.56632 | 110.2224 | -0.97711 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7715 | 0.70681 | 0.576 | 0.58619 | 110.6756 | 0.98308 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7783 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56582 | 110.2518 | -0.97715 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7798 | 0.70756 | 0.576 | 0.58642 | 110.7161 | 0.98284 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.7867 | 0.67055 | -0.98736 | -0.5658 | 110.2811 | -0.97718 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7882 | 0.70756 | 0.576 | 0.58642 | 110.7566 | 0.98261 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.795 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56579 | 110.2811 | -0.97721 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.7965 | 0.70752 | 0.576 | 0.58617 | 110.7566 | 0.9824 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8034 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56578 | 110.2811 | -0.97724 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8048 | 0.70752 | 0.576 | 0.58617 | 110.7566 | 0.98219 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8117 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56576 | 110.2811 | -0.97728 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8132 | 0.70786 | 0.576 | 0.58685 | 110.7566 | 0.98196 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.82 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56575 | 110.2811 | -0.97731 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8215 | 0.70786 | 0.576 | 0.58685 | 110.7567 | 0.98173 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8284 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56574 | 110.2811 | -0.97734 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8298 | 0.71059 | 0.576 | 0.58905 | 110.7768 | 0.9815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8367 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56573 | 110.2811 | -0.97738 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8381 | 0.71059 | 0.576 | 0.58905 | 110.797 | 0.98127 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.845 | 0.67055 | -0.98736 | -0.56571 | 110.2811 | -0.97741 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8465 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.98104 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8534 | 0.67055 | -0.98736 | -0.5657 | 110.2811 | -0.97744 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8548 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.98082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8617 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56513 | 110.2327 | -0.97748 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8631 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.98059 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8701 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56512 | 110.1844 | -0.97753 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8715 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.98037 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8784 | 0.66959 | -0.98736 | -0.5651 | 110.1844 | -0.97757 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8798 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.98014 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8867 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56508 | 110.1844 | -0.97761 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8881 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.797 | 0.97992 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.8951 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56507 | 110.1844 | -0.97766 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.8964 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.7971 | 0.97971 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9034 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56505 | 110.1844 | -0.9777 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9048 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.7971 | 0.9795 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9117 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56503 | 110.1844 | -0.97774 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9131 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.7975 | 0.9793 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9201 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56502 | 110.1844 | -0.97778 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9214 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.798 | 0.9791 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9284 | 0.66959 | -0.98736 | -0.565 | 110.1844 | -0.97783 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9297 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.798 | 0.97889 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9368 | 0.66959 | -0.98736 | -0.56498 | 110.1844 | -0.97787 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9381 | 0.71155 | 0.576 | 0.58972 | 110.798 | 0.97869 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9451 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56722 | 110.1844 | -0.97759 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9464 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8038 | 0.97844 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9534 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56733 | 110.1844 | -0.97732 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9547 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97819 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9618 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56744 | 110.1844 | -0.97704 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9631 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97794 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9701 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56755 | 110.1844 | -0.97676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9714 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97769 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9785 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56766 | 110.1844 | -0.97648 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9797 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97744 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9868 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56777 | 110.1844 | -0.97621 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9881 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97718 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
2.9951 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56788 | 110.184 | -0.97593 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 2.9964 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8095 | 0.97699 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0035 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56799 | 110.1837 | -0.97565 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0047 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8096 | 0.9768 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0118 | 0.6733 | -0.98736 | -0.5681 | 110.1837 | -0.97536 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.013 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8096 | 0.9766 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0201 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56821 | 110.1837 | -0.97508 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0214 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8096 | 0.97641 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0285 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56833 | 110.1837 | -0.97478 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0297 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8096 | 0.97622 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0368 | 0.6733 | -0.98736 | -0.56845 | 110.1837 | -0.97448 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.038 | 0.7149 | 0.576 | 0.59248 | 110.8096 | 0.97602 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0452 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56807 | 110.2123 | -0.97419 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0464 | 0.71593 | 0.576 | 0.59331 | 110.8579 | 0.97582 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0535 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56818 | 110.2408 | -0.97389 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0547 | 0.71593 | 0.576 | 0.59331 | 110.9061 | 0.97561 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0618 | 0.67244 | -0.98736 | -0.5683 | 110.2408 | -0.9736 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.063 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8642 | 0.97538 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0702 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56841 | 110.2408 | -0.97331 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0713 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97514 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0785 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56853 | 110.2408 | -0.97302 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0797 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97492 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0868 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56864 | 110.2408 | -0.97273 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.088 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97469 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.0952 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56876 | 110.2408 | -0.97244 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.0963 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.9745 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1035 | 0.67244 | -0.98736 | -0.56887 | 110.2408 | -0.97215 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1047 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97431 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1119 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56836 | 110.1872 | -0.97187 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.113 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97412 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1202 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56847 | 110.1336 | -0.9716 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1213 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97392 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1285 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56858 | 110.1336 | -0.97132 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1296 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97373 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1369 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56869 | 110.1336 | -0.97104 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.138 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97354 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1452 | 0.67135 | -0.98736 | -0.5688 | 110.1336 | -0.97077 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1463 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97339 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1535 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56891 | 110.1336 | -0.97049 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1546 | 0.71763 | 0.576 | 0.59474 | 110.8223 | 0.97324 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1619 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56902 | 110.1335 | -0.97022 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1629 | 0.71951 | 0.576 | 0.5964 | 110.7529 | 0.97307 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1702 | 0.67135 | -0.98736 | -0.56913 | 110.1335 | -0.96994 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1713 | 0.71951 | 0.576 | 0.5964 | 110.6834 | 0.9729 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1786 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56853 | 110.1335 | -0.96967 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1796 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7252 | 0.97271 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1869 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56863 | 110.1335 | -0.96941 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1879 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.1952 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56874 | 110.1335 | -0.96914 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.1963 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97232 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2036 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56885 | 110.1335 | -0.96886 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2046 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97213 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2119 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56896 | 110.1335 | -0.96859 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2129 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97192 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2203 | 0.67013 | -0.98736 | -0.56907 | 110.1335 | -0.96831 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2213 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97171 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2286 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56866 | 110.1837 | -0.96805 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2296 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97153 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2369 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56877 | 110.234 | -0.96779 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2379 | 0.72053 | 0.576 | 0.5973 | 110.7669 | 0.97134 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2453 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56887 | 110.234 | -0.96753 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2462 | 0.72121 | 0.576 | 0.59783 | 110.7388 | 0.97119 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2536 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56897 | 110.234 | -0.96728 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2546 | 0.72121 | 0.576 | 0.59783 | 110.7107 | 0.97103 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2619 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56908 | 110.234 | -0.96702 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2629 | 0.72121 | 0.576 | 0.59783 | 110.7107 | 0.97088 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2703 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56918 | 110.234 | -0.96676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2712 | 0.72121 | 0.576 | 0.59783 | 110.7107 | 0.97074 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2786 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56929 | 110.234 | -0.96649 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2796 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.752 | 0.97057 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.287 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56939 | 110.234 | -0.96622 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2879 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.7933 | 0.9704 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.2953 | 0.66924 | -0.98736 | -0.5695 | 110.2342 | -0.96595 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.2962 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.7933 | 0.97023 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3036 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56961 | 110.2344 | -0.96568 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3045 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.7933 | 0.97006 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.312 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56971 | 110.2344 | -0.96541 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3129 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.7933 | 0.96989 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3203 | 0.66924 | -0.98736 | -0.56982 | 110.2344 | -0.96514 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3212 | 0.7229 | 0.576 | 0.59917 | 110.7933 | 0.96972 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3287 | 0.66837 | -0.98736 | -0.56942 | 110.2029 | -0.96489 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3295 | 0.72259 | 0.576 | 0.5989 | 110.7933 | 0.96955 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.337 | 0.66837 | -0.98736 | -0.56952 | 110.1713 | -0.96464 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3379 | 0.72259 | 0.576 | 0.5989 | 110.7933 | 0.96939 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3453 | 0.66837 | -0.98736 | -0.56962 | 110.1713 | -0.96439 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3462 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8011 | 0.96922 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3537 | 0.66837 | -0.98736 | -0.56972 | 110.1714 | -0.96414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3545 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96906 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.362 | 0.66837 | -0.98736 | -0.5697 | 110.1713 | -0.9642 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3628 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96894 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3703 | 0.66837 | -0.98736 | -0.56967 | 110.1712 | -0.96427 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3712 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96883 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3787 | 0.66791 | -0.98736 | -0.56937 | 110.218 | -0.96436 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3795 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96871 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.387 | 0.66791 | -0.98736 | -0.56934 | 110.2648 | -0.96444 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3878 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.9686 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.3954 | 0.65807 | -0.98736 | -0.56483 | 110.2648 | -0.96145 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.3961 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96848 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4037 | 0.65807 | -0.98736 | -0.56602 | 110.2648 | -0.95846 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4045 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96837 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.412 | 0.66094 | -0.98736 | -0.56948 | 110.2648 | -0.95402 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4128 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96825 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4204 | 0.66094 | -0.98736 | -0.57128 | 110.2648 | -0.94957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4211 | 0.7233 | 0.576 | 0.59926 | 110.8089 | 0.96814 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4287 | 0.66094 | -0.98736 | -0.57308 | 110.2648 | -0.94513 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4295 | 0.724 | 0.576 | 0.59991 | 110.8089 | 0.96801 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.437 | 0.66094 | -0.98736 | -0.5749 | 110.2648 | -0.94069 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4378 | 0.724 | 0.576 | 0.59991 | 110.8089 | 0.96788 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4454 | 0.66094 | -0.98736 | -0.57672 | 110.2648 | -0.93625 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4461 | 0.72503 | 0.576 | 0.60073 | 110.858 | 0.96773 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4537 | 0.66094 | -0.98736 | -0.57855 | 110.2648 | -0.93181 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4545 | 0.72503 | 0.576 | 0.60073 | 110.9071 | 0.96759 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4621 | 0.66094 | -0.98736 | -0.58039 | 110.2648 | -0.92736 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4628 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8657 | 0.96745 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4704 | 0.66094 | -0.98736 | -0.58224 | 110.2648 | -0.92291 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4711 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8242 | 0.96731 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4787 | 0.662 | -0.98736 | -0.58534 | 110.2648 | -0.91696 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4794 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8242 | 0.96719 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4871 | 0.662 | -0.98736 | -0.58785 | 110.2648 | -0.91101 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4878 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8242 | 0.96708 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.4954 | 0.66879 | -0.98736 | -0.59501 | 110.2648 | -0.90339 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.4961 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8244 | 0.96697 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5038 | 0.66879 | -0.98736 | -0.59826 | 110.2648 | -0.89576 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5044 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8245 | 0.96685 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5121 | 0.67166 | -0.98736 | -0.60382 | 110.2648 | -0.88668 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5128 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8245 | 0.96674 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5204 | 0.67166 | -0.98736 | -0.60776 | 110.2648 | -0.8776 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5211 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8246 | 0.96662 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5288 | 0.67166 | -0.98736 | -0.61175 | 110.2648 | -0.86851 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5294 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8246 | 0.96651 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5371 | 0.67166 | -0.98736 | -0.61578 | 110.2648 | -0.85942 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5377 | 0.72559 | 0.576 | 0.60125 | 110.8246 | 0.96639 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5454 | 0.67166 | -0.98736 | -0.61984 | 110.2648 | -0.85033 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5461 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8246 | 0.96627 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5538 | 0.67166 | -0.98736 | -0.62394 | 110.2648 | -0.84123 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5544 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8246 | 0.96615 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5621 | 0.67166 | -0.98736 | -0.62808 | 110.2648 | -0.83214 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5627 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8246 | 0.96603 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5705 | 0.67166 | -0.98736 | -0.63225 | 110.2648 | -0.82305 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5711 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8246 | 0.96591 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5788 | 0.67166 | -0.98736 | -0.63646 | 110.2648 | -0.81396 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5794 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8245 | 0.96583 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5871 | 0.67166 | -0.98736 | -0.64071 | 110.2648 | -0.80487 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.5877 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8245 | 0.96574 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.5955 | 0.67105 | -0.98736 | -0.64465 | 110.2388 | -0.79579 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.596 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8245 | 0.96567 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6038 | 0.67105 | -0.98736 | -0.64897 | 110.2128 | -0.78671 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6044 | 0.72589 | 0.576 | 0.60152 | 110.8245 | 0.9656 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6122 | 0.67105 | -0.99 | -0.65332 | 110.2128 | -0.77764 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6127 | 0.72575 | 0.576 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6205 | 0.67105 | -0.99 | -0.65771 | 110.2128 | -0.76856 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.621 | 0.72575 | 0.576 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96548 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6288 | 0.67105 | -0.99 | -0.66213 | 110.2128 | -0.75948 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6293 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96542 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6372 | 0.67105 | -0.99 | -0.6666 | 110.2128 | -0.7504 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6377 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96535 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6455 | 0.67105 | -0.99 | -0.6711 | 110.2128 | -0.74131 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.646 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96529 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6538 | 0.67105 | -0.99 | -0.67564 | 110.2128 | -0.73222 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6543 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96523 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6622 | 0.67105 | -0.99 | -0.68022 | 110.2128 | -0.72313 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6627 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96517 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6705 | 0.67105 | -0.99 | -0.68483 | 110.2128 | -0.71404 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.671 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96512 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6789 | 0.67105 | -0.99 | -0.68948 | 110.2128 | -0.70494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6793 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96507 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6872 | 0.67105 | -0.99 | -0.69416 | 110.2128 | -0.69585 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.6877 | 0.72575 | 0.99 | 0.60131 | 110.8245 | 0.96501 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.6955 | 0.67076 | -0.99 | -0.69872 | 110.2465 | -0.68677 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.696 | 0.72638 | 0.99 | 0.60185 | 110.8245 | 0.96497 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7039 | 0.67076 | -0.99 | -0.70346 | 110.2802 | -0.67769 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7043 | 0.72638 | 0.99 | 0.60185 | 110.8245 | 0.96493 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7122 | 0.67076 | -0.99 | -0.70824 | 110.2802 | -0.6686 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7126 | 0.72728 | 0.99 | 0.603 | 110.7543 | 0.96485 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7206 | 0.67076 | -0.99 | -0.71305 | 110.2802 | -0.65952 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.721 | 0.72728 | 0.99 | 0.603 | 110.6841 | 0.96478 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7289 | 0.67076 | -0.99 | -0.7179 | 110.2802 | -0.65044 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7293 | 0.72728 | 0.99 | 0.603 | 110.6843 | 0.9647 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7372 | 0.67076 | -0.99 | -0.72277 | 110.2802 | -0.64136 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7376 | 0.72728 | 0.99 | 0.603 | 110.6845 | 0.96462 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7456 | 0.67076 | -0.99 | -0.72768 | 110.2802 | -0.63226 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.746 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96455 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7539 | 0.67076 | -0.99 | -0.73262 | 110.2802 | -0.62316 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7543 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96447 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7622 | 0.67076 | -0.99 | -0.73759 | 110.2802 | -0.61406 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7626 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96439 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7706 | 0.67076 | -0.99 | -0.74259 | 110.2802 | -0.60496 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7709 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96432 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7789 | 0.67076 | -0.99 | -0.74762 | 110.2802 | -0.59586 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7793 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96424 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7873 | 0.67076 | -0.99 | -0.75266 | 110.2802 | -0.58676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7876 | 0.72695 | 0.99 | 0.60272 | 110.6845 | 0.96416 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.7956 | 0.67076 | -0.99 | -0.75774 | 110.2802 | -0.57764 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.7959 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.96407 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8039 | 0.67076 | -0.99 | -0.76284 | 110.2802 | -0.56853 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8043 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.96398 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8123 | 0.67076 | -0.99 | -0.76624 | 110.2802 | -0.56249 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8126 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.96389 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8206 | 0.67076 | -0.99 | -0.76964 | 110.2802 | -0.55645 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8209 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.9638 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8289 | 0.67076 | -0.99 | -0.77223 | 110.2802 | -0.55186 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8292 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.96371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8373 | 0.67076 | -0.99 | -0.77482 | 110.2802 | -0.54727 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8376 | 0.72708 | 0.99 | 0.60309 | 110.6845 | 0.96361 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8456 | 0.67055 | -0.99 | -0.77733 | 110.2624 | -0.54268 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8459 | 0.70745 | 0.99 | 0.69312 | 110.6845 | 0.95902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.854 | 0.67055 | -0.99 | -0.77993 | 110.2447 | -0.5381 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8542 | 0.70745 | 0.99 | 0.69312 | 110.6845 | 0.95442 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8623 | 0.67115 | -0.99 | -0.78323 | 110.2447 | -0.53276 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8625 | 0.70787 | 0.99 | 0.6935 | 110.6842 | 0.94983 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8706 | 0.67115 | -0.99 | -0.78626 | 110.2447 | -0.52743 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8709 | 0.70787 | 0.99 | 0.6935 | 110.684 | 0.94524 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.879 | 0.67115 | -0.99 | -0.7893 | 110.2447 | -0.52209 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8792 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.6989 | 0.94065 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8873 | 0.67115 | -0.99 | -0.79235 | 110.2447 | -0.51676 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8875 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7139 | 0.93607 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.8957 | 0.67115 | -0.99 | -0.79454 | 110.2447 | -0.51292 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.8959 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7139 | 0.93148 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.904 | 0.67115 | -0.99 | -0.79673 | 110.2447 | -0.50908 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9042 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7139 | 0.92689 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9123 | 0.67115 | -0.99 | -0.79796 | 110.2447 | -0.50693 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9125 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7139 | 0.92231 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9207 | 0.67115 | -0.99 | -0.7992 | 110.2447 | -0.50477 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9209 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7139 | 0.91772 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.929 | 0.67112 | -0.99 | -0.79959 | 110.2447 | -0.50406 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9292 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7142 | 0.91313 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9373 | 0.67112 | -0.99 | -0.79999 | 110.2447 | -0.50336 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9375 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7146 | 0.90855 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9457 | 0.67112 | -0.99 | -0.80039 | 110.2447 | -0.50265 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9458 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7145 | 0.90396 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.954 | 0.67112 | -0.99 | -0.8008 | 110.2447 | -0.50195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9542 | 0.70818 | 0.99 | 0.69387 | 110.7145 | 0.89937 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9624 | 0.67112 | -0.99 | -0.8012 | 110.2447 | -0.50125 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9625 | 0.70765 | 0.99 | 0.69281 | 110.6724 | 0.89482 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9707 | 0.67112 | -0.99 | -0.8016 | 110.2447 | -0.50054 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9708 | 0.70765 | 0.99 | 0.69281 | 110.6302 | 0.89027 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.979 | 0.67112 | -0.99 | -0.80201 | 110.2447 | -0.49984 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9792 | 0.70691 | 0.99 | 0.69233 | 110.6374 | 0.88573 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9874 | 0.67112 | -0.99 | -0.80241 | 110.2447 | -0.49913 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9875 | 0.70691 | 0.99 | 0.69233 | 110.6446 | 0.88118 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
3.9957 | 0.67112 | -0.99 | -0.80281 | 110.2447 | -0.49843 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 3.9958 | 0.70729 | 0.99 | 0.69293 | 110.6446 | 0.87662 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.004 | 0.67112 | -0.99 | -0.80322 | 110.2447 | -0.49772 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0041 | 0.70729 | 0.99 | 0.69293 | 110.6446 | 0.87206 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0124 | 0.67112 | -0.99 | -0.80364 | 110.2449 | -0.49699 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0125 | 0.7079 | 0.99 | 0.69365 | 110.6728 | 0.86748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0207 | 0.67112 | -0.99 | -0.80405 | 110.2452 | -0.49626 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0208 | 0.7079 | 0.99 | 0.69365 | 110.701 | 0.8629 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0291 | 0.67112 | -0.99 | -0.80447 | 110.2452 | -0.49553 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0291 | 0.70815 | 0.99 | 0.69421 | 110.701 | 0.8583 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0374 | 0.67112 | -0.99 | -0.80489 | 110.2452 | -0.4948 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0375 | 0.70815 | 0.99 | 0.69421 | 110.701 | 0.8537 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0457 | 0.67112 | -0.99 | -0.80531 | 110.2452 | -0.49407 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0458 | 0.70901 | 0.99 | 0.69501 | 110.6881 | 0.84908 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0541 | 0.67112 | -0.99 | -0.80573 | 110.2452 | -0.49334 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0541 | 0.70901 | 0.99 | 0.69501 | 110.6753 | 0.84446 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0624 | 0.67112 | -0.99 | -0.80615 | 110.2452 | -0.4926 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0624 | 0.70988 | 0.99 | 0.69533 | 110.6753 | 0.83985 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0707 | 0.67112 | -0.99 | -0.80657 | 110.2452 | -0.49187 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0708 | 0.70988 | 0.99 | 0.69533 | 110.6753 | 0.83523 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0791 | 0.67112 | -0.99 | -0.80699 | 110.2452 | -0.49114 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0791 | 0.70911 | 0.99 | 0.69451 | 110.6481 | 0.83064 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0874 | 0.67112 | -0.99 | -0.80741 | 110.2452 | -0.49041 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0874 | 0.70911 | 0.99 | 0.69451 | 110.6209 | 0.82604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.0958 | 0.67112 | -0.99 | -0.80783 | 110.2452 | -0.48968 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.0957 | 0.70842 | 0.99 | 0.69456 | 110.6209 | 0.82143 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1041 | 0.67112 | -0.99 | -0.80824 | 110.2452 | -0.48895 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1041 | 0.70842 | 0.99 | 0.69456 | 110.6209 | 0.81682 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1124 | 0.67112 | -0.99 | -0.80867 | 110.2452 | -0.48821 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1124 | 0.71001 | 0.99 | 0.69569 | 110.6695 | 0.81221 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1208 | 0.67112 | -0.99 | -0.80909 | 110.2452 | -0.48747 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1207 | 0.71001 | 0.99 | 0.69569 | 110.7182 | 0.80759 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1291 | 0.67112 | -0.99 | -0.80952 | 110.2452 | -0.48672 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1291 | 0.71076 | 0.99 | 0.69627 | 110.6974 | 0.803 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1375 | 0.67112 | -0.99 | -0.80994 | 110.2452 | -0.48598 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1374 | 0.71076 | 0.99 | 0.69627 | 110.6767 | 0.79841 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1458 | 0.67112 | -0.99 | -0.81037 | 110.2452 | -0.48524 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1457 | 0.71076 | 0.99 | 0.69627 | 110.6767 | 0.79383 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1541 | 0.67112 | -0.99 | -0.81079 | 110.2452 | -0.4845 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1541 | 0.71076 | 0.99 | 0.69627 | 110.6767 | 0.78924 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1625 | 0.67112 | -0.99 | -0.81122 | 110.2452 | -0.48376 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1624 | 0.71134 | 0.99 | 0.69707 | 110.6986 | 0.78462 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1708 | 0.67112 | -0.99 | -0.81164 | 110.2452 | -0.48302 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1707 | 0.71134 | 0.99 | 0.69707 | 110.7205 | 0.78001 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1791 | 0.67112 | -0.99 | -0.81207 | 110.2452 | -0.48228 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.179 | 0.71154 | 0.99 | 0.69753 | 110.7205 | 0.77538 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1875 | 0.67112 | -0.99 | -0.81249 | 110.2452 | -0.48154 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1874 | 0.71154 | 0.99 | 0.69753 | 110.7205 | 0.77075 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.1958 | 0.67112 | -0.99 | -0.81292 | 110.2452 | -0.48079 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.1957 | 0.70899 | 0.99 | 0.72737 | 110.7206 | 0.76488 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2042 | 0.67112 | -0.99 | -0.81334 | 110.2452 | -0.48005 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.204 | 0.70899 | 0.99 | 0.72737 | 110.7206 | 0.75901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2125 | 0.67112 | -0.99 | -0.81377 | 110.2452 | -0.47931 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2123 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.6385 | 0.75313 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2208 | 0.67112 | -0.99 | -0.81419 | 110.2452 | -0.47857 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2207 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.5563 | 0.74725 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2292 | 0.67112 | -0.99 | -0.81462 | 110.2452 | -0.47783 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.229 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.5563 | 0.74137 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2375 | 0.67112 | -0.99 | -0.81504 | 110.2452 | -0.47709 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2373 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.5563 | 0.73549 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2458 | 0.67112 | -0.99 | -0.81547 | 110.2452 | -0.47635 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2457 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.5564 | 0.72961 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2542 | 0.67112 | -0.99 | -0.81589 | 110.2452 | -0.47561 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.254 | 0.70998 | 0.99 | 0.72846 | 110.5565 | 0.72373 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2625 | 0.67112 | -0.99 | -0.81632 | 110.2452 | -0.47486 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2623 | 0.71095 | 0.99 | 0.72953 | 110.5457 | 0.72235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2709 | 0.67112 | -0.99 | -0.81675 | 110.2452 | -0.47411 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2706 | 0.71095 | 0.99 | 0.72953 | 110.535 | 0.72096 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2792 | 0.67112 | -0.99 | -0.81675 | 110.2452 | -0.47412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.279 | 0.71125 | 0.99 | 0.72938 | 110.535 | 0.7196 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2875 | 0.67112 | -0.99 | -0.81675 | 110.2452 | -0.47412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2873 | 0.71125 | 0.99 | 0.72938 | 110.535 | 0.71823 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.2959 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.2956 | 0.71051 | 0.99 | 0.72879 | 110.4914 | 0.71689 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3042 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47413 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3039 | 0.71051 | 0.99 | 0.72879 | 110.4478 | 0.71554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3126 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47413 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3123 | 0.71167 | 0.99 | 0.77987 | 110.5119 | 0.71226 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3209 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47413 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3206 | 0.71167 | 0.99 | 0.77987 | 110.5761 | 0.70899 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3292 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47413 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3289 | 0.71167 | 0.99 | 0.77987 | 110.5761 | 0.70571 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3376 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3372 | 0.71167 | 0.99 | 0.77987 | 110.5762 | 0.70244 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3459 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3456 | 0.71229 | 0.99 | 0.78036 | 110.557 | 0.69915 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3542 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3539 | 0.71229 | 0.99 | 0.78036 | 110.5378 | 0.69587 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3626 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3622 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6031 | 0.69255 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3709 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3706 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6684 | 0.68923 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3793 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3789 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6681 | 0.68587 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3876 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3872 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6679 | 0.68252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.3959 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.3956 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6679 | 0.67916 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4043 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4039 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6679 | 0.6758 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4126 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4122 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6679 | 0.67246 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.421 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4205 | 0.71333 | 0.99 | 0.78184 | 110.6679 | 0.66912 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4293 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4289 | 0.7144 | 0.99 | 0.78285 | 110.6071 | 0.66577 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4376 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4372 | 0.7144 | 0.99 | 0.78285 | 110.5464 | 0.66242 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.446 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4455 | 0.7144 | 0.99 | 0.78285 | 110.5464 | 0.6591 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4543 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4538 | 0.7144 | 0.99 | 0.78285 | 110.5464 | 0.65577 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4626 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4622 | 0.71532 | 0.99 | 0.78416 | 110.6045 | 0.65242 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.471 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4705 | 0.71532 | 0.99 | 0.78416 | 110.6627 | 0.64907 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4793 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4788 | 0.71532 | 0.99 | 0.78416 | 110.6626 | 0.64572 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.4877 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4872 | 0.71532 | 0.99 | 0.78416 | 110.6625 | 0.64237 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.496 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.4955 | 0.71572 | 0.99 | 0.78455 | 110.6363 | 0.63899 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5043 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5038 | 0.71572 | 0.99 | 0.78455 | 110.6101 | 0.63561 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5127 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5121 | 0.71572 | 0.99 | 0.78455 | 110.6101 | 0.63224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.521 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5205 | 0.71572 | 0.99 | 0.78455 | 110.6101 | 0.62888 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5294 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5288 | 0.71708 | 0.99 | 0.78593 | 110.6738 | 0.6255 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5377 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5371 | 0.71708 | 0.99 | 0.78593 | 110.7375 | 0.62212 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.546 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5455 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.7048 | 0.61874 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5544 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5538 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6721 | 0.61536 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5627 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5621 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6724 | 0.61198 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.571 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5704 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6726 | 0.6086 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5794 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5788 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6726 | 0.60524 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5877 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5871 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6726 | 0.60187 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.5961 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.5954 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6726 | 0.59853 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6044 | 0.67112 | -0.99 | -0.81674 | 110.2452 | -0.47414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6037 | 0.71759 | 0.99 | 0.78642 | 110.6726 | 0.59518 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6127 | 0.67152 | -0.99 | -0.8169 | 110.215 | -0.47413 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6121 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6438 | 0.59302 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6211 | 0.67152 | -0.99 | -0.81691 | 110.1849 | -0.47412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6204 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6151 | 0.59085 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6294 | 0.67152 | -0.99 | -0.81692 | 110.1849 | -0.4741 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6287 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6155 | 0.58871 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6377 | 0.67152 | -0.99 | -0.81692 | 110.1849 | -0.47409 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6371 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6159 | 0.58658 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6461 | 0.67152 | -0.99 | -0.81693 | 110.1849 | -0.47408 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6454 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6159 | 0.58444 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6544 | 0.67152 | -0.99 | -0.81694 | 110.1849 | -0.47407 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6537 | 0.71919 | 0.99 | 0.78863 | 110.6159 | 0.5823 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6628 | 0.67152 | -0.99 | -0.81694 | 110.1849 | -0.47406 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.662 | 0.71981 | 0.99 | 0.78953 | 110.5835 | 0.58013 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6711 | 0.67152 | -0.99 | -0.81695 | 110.1849 | -0.47405 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6704 | 0.71981 | 0.99 | 0.78953 | 110.5512 | 0.57797 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6794 | 0.6722 | -0.99 | -0.81724 | 110.1849 | -0.47403 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6787 | 0.72031 | 0.99 | 0.78946 | 110.5512 | 0.57584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6878 | 0.6722 | -0.99 | -0.81725 | 110.1849 | -0.47401 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.687 | 0.72031 | 0.99 | 0.78946 | 110.5512 | 0.57371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.6961 | 0.68637 | -0.99 | -0.82442 | 110.1849 | -0.4712 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.6954 | 0.72028 | 0.99 | 0.78946 | 110.5513 | 0.57157 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7045 | 0.68637 | -0.99 | -0.826 | 110.1849 | -0.46839 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7037 | 0.72028 | 0.99 | 0.78946 | 110.5514 | 0.56943 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7128 | 0.68637 | -0.99 | -0.82757 | 110.1849 | -0.46558 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.712 | 0.72028 | 0.99 | 0.78946 | 110.5514 | 0.56727 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7211 | 0.68637 | -0.99 | -0.82914 | 110.1849 | -0.46278 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7203 | 0.72028 | 0.99 | 0.78946 | 110.5514 | 0.56512 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7295 | 0.68672 | -0.99 | -0.83085 | 110.2327 | -0.45996 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7287 | 0.72138 | 0.99 | 0.79115 | 110.6397 | 0.56485 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7378 | 0.68672 | -0.99 | -0.83243 | 110.2805 | -0.45714 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.737 | 0.72138 | 0.99 | 0.79115 | 110.728 | 0.56458 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7461 | 0.68672 | -0.99 | -0.834 | 110.2805 | -0.45432 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7453 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.709 | 0.5643 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7545 | 0.68672 | -0.99 | -0.83558 | 110.2805 | -0.4515 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7536 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.69 | 0.56402 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7628 | 0.68672 | -0.99 | -0.83715 | 110.2805 | -0.44868 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.762 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.69 | 0.56375 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7712 | 0.68672 | -0.99 | -0.83872 | 110.2805 | -0.44586 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7703 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.6899 | 0.56348 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7795 | 0.68672 | -0.99 | -0.84029 | 110.2805 | -0.44305 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7786 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.6899 | 0.56325 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7878 | 0.68672 | -0.99 | -0.84187 | 110.2805 | -0.44023 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.787 | 0.72199 | 0.99 | 0.79163 | 110.6899 | 0.56302 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.7962 | 0.68672 | -0.99 | -0.84343 | 110.2805 | -0.43741 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.7953 | 0.72277 | 0.99 | 0.79218 | 110.6899 | 0.56278 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8045 | 0.68672 | -0.99 | -0.845 | 110.2805 | -0.43459 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8036 | 0.72277 | 0.99 | 0.79218 | 110.6899 | 0.56254 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8128 | 0.68672 | -0.99 | -0.84657 | 110.2805 | -0.43177 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8119 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.652 | 0.56228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8212 | 0.68672 | -0.99 | -0.84813 | 110.2805 | -0.42895 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8203 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.614 | 0.56203 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8295 | 0.68672 | -0.99 | -0.8497 | 110.2805 | -0.42613 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8286 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.614 | 0.56178 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8379 | 0.68672 | -0.99 | -0.85126 | 110.2805 | -0.42331 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8369 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.614 | 0.56152 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8462 | 0.68672 | -0.99 | -0.85282 | 110.2805 | -0.4205 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8452 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.614 | 0.56129 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8545 | 0.68672 | -0.99 | -0.85438 | 110.2805 | -0.41768 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8536 | 0.72334 | 0.99 | 0.79275 | 110.614 | 0.56106 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8629 | 0.68705 | -0.99 | -0.85605 | 110.2304 | -0.41484 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8619 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.6584 | 0.56082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8712 | 0.68705 | -0.99 | -0.85761 | 110.1803 | -0.41201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8702 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.7029 | 0.56057 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8796 | 0.68705 | -0.99 | -0.85917 | 110.1803 | -0.40918 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8786 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.7029 | 0.56037 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8879 | 0.68705 | -0.99 | -0.86073 | 110.1803 | -0.40634 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8869 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.7029 | 0.56016 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.8962 | 0.68705 | -0.99 | -0.86228 | 110.1803 | -0.40351 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.8952 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.7029 | 0.55995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9046 | 0.68705 | -0.99 | -0.86383 | 110.1803 | -0.40068 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9035 | 0.7239 | 0.99 | 0.79324 | 110.7029 | 0.55974 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9129 | 0.68705 | -0.99 | -0.86538 | 110.1803 | -0.39784 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9119 | 0.72466 | 0.99 | 0.79458 | 110.6809 | 0.5595 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9212 | 0.68705 | -0.99 | -0.86693 | 110.1803 | -0.39501 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9202 | 0.72466 | 0.99 | 0.79458 | 110.6588 | 0.55926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9296 | 0.68743 | -0.99 | -0.8686 | 110.1803 | -0.39217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9285 | 0.72558 | 0.99 | 0.79517 | 110.6588 | 0.55902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9379 | 0.68743 | -0.99 | -0.87014 | 110.1803 | -0.38933 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9369 | 0.72558 | 0.99 | 0.79517 | 110.6588 | 0.55877 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9463 | 0.68743 | -0.99 | -0.87168 | 110.1803 | -0.38649 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9452 | 0.72619 | 0.99 | 0.79564 | 110.6415 | 0.55855 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9546 | 0.68743 | -0.99 | -0.87322 | 110.1803 | -0.38364 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9535 | 0.72619 | 0.99 | 0.79564 | 110.6243 | 0.55832 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9629 | 0.68743 | -0.99 | -0.87475 | 110.1803 | -0.3808 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9618 | 0.72606 | 0.99 | 0.79515 | 110.6245 | 0.55812 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9713 | 0.68743 | -0.99 | -0.87628 | 110.1803 | -0.37796 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9702 | 0.72606 | 0.99 | 0.79515 | 110.6246 | 0.55793 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9796 | 0.68743 | -0.99 | -0.87781 | 110.1803 | -0.37512 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9785 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.6618 | 0.55769 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9879 | 0.68743 | -0.99 | -0.87934 | 110.1803 | -0.37228 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9868 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.699 | 0.55746 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
4.9963 | 0.68765 | -0.99 | -0.88092 | 110.2105 | -0.36943 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 4.9951 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.699 | 0.55722 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0046 | 0.68765 | -0.99 | -0.88244 | 110.2406 | -0.36658 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0035 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.699 | 0.55699 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.013 | 0.68765 | -0.99 | -0.88396 | 110.2406 | -0.36373 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0118 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.699 | 0.55675 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0213 | 0.68765 | -0.99 | -0.88547 | 110.2406 | -0.36088 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0201 | 0.72633 | 0.99 | 0.79622 | 110.699 | 0.55652 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0296 | 0.68765 | -0.99 | -0.88697 | 110.2406 | -0.35805 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0285 | 0.72684 | 0.99 | 0.79623 | 110.699 | 0.55635 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.038 | 0.68765 | -0.99 | -0.88847 | 110.2406 | -0.35521 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0368 | 0.72684 | 0.99 | 0.79623 | 110.699 | 0.55618 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0463 | 0.68765 | -0.99 | -0.88996 | 110.2406 | -0.35237 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0451 | 0.72684 | 0.99 | 0.79623 | 110.6991 | 0.55601 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0546 | 0.68765 | -0.99 | -0.89145 | 110.2406 | -0.34954 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0535 | 0.72684 | 0.99 | 0.79623 | 110.6991 | 0.55584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.063 | 0.68765 | -0.99 | -0.89293 | 110.2406 | -0.3467 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0618 | 0.72736 | 0.99 | 0.79787 | 110.6573 | 0.55562 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0713 | 0.68765 | -0.99 | -0.89441 | 110.2406 | -0.34386 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0701 | 0.72736 | 0.99 | 0.79787 | 110.6156 | 0.55539 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0797 | 0.68765 | -0.99 | -0.89588 | 110.2406 | -0.34103 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0784 | 0.72827 | 0.99 | 0.79838 | 110.6156 | 0.55519 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.088 | 0.68765 | -0.99 | -0.89735 | 110.2406 | -0.33819 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0868 | 0.72827 | 0.99 | 0.79838 | 110.6156 | 0.55498 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.0963 | 0.68765 | -0.99 | -0.89881 | 110.2406 | -0.33536 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.0951 | 0.72845 | 0.99 | 0.79857 | 110.603 | 0.55476 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1047 | 0.68765 | -0.99 | -0.90026 | 110.2406 | -0.33254 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1034 | 0.72845 | 0.99 | 0.79857 | 110.5904 | 0.55454 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.113 | 0.68765 | -0.99 | -0.90028 | 110.2406 | -0.33249 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1117 | 0.72804 | 0.99 | 0.79844 | 110.5904 | 0.55432 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1214 | 0.68765 | -0.99 | -0.9003 | 110.2406 | -0.33245 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1201 | 0.72804 | 0.99 | 0.79844 | 110.5904 | 0.5541 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1297 | 0.68765 | -0.99 | -0.90032 | 110.2406 | -0.33241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1284 | 0.72889 | 0.99 | 0.79915 | 110.6572 | 0.55387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.138 | 0.68765 | -0.99 | -0.90035 | 110.2406 | -0.33237 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1367 | 0.72889 | 0.99 | 0.79915 | 110.724 | 0.55363 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1464 | 0.68819 | -0.99 | -0.901 | 110.2406 | -0.33134 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1451 | 0.72884 | 0.99 | 0.79944 | 110.724 | 0.55343 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1547 | 0.68819 | -0.99 | -0.90153 | 110.2406 | -0.33031 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1534 | 0.72884 | 0.99 | 0.79944 | 110.724 | 0.55323 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.163 | 0.68819 | -0.99 | -0.90206 | 110.2406 | -0.32929 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1617 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6661 | 0.55302 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1714 | 0.68819 | -0.99 | -0.90258 | 110.2406 | -0.32826 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.17 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6081 | 0.5528 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1797 | 0.68819 | -0.99 | -0.9031 | 110.2406 | -0.32723 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1784 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.608 | 0.55258 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.188 | 0.68819 | -0.99 | -0.90363 | 110.2406 | -0.3262 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.1867 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55237 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.1964 | 0.68751 | -0.99 | -0.90397 | 110.2785 | -0.3252 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.195 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55215 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2047 | 0.68751 | -0.99 | -0.90448 | 110.3163 | -0.3242 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2033 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55193 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2131 | 0.68707 | -0.99 | -0.90488 | 110.2563 | -0.32321 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2117 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55173 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2214 | 0.68707 | -0.99 | -0.90538 | 110.1962 | -0.32223 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.22 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55152 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2297 | 0.68707 | -0.99 | -0.90588 | 110.1962 | -0.32124 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2283 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55132 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2381 | 0.68707 | -0.99 | -0.90638 | 110.1962 | -0.32025 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2367 | 0.73008 | 0.99 | 0.80061 | 110.6079 | 0.55113 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2464 | 0.68707 | -0.99 | -0.90687 | 110.1962 | -0.31926 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.245 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6457 | 0.55092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2547 | 0.68707 | -0.99 | -0.90737 | 110.1962 | -0.31828 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2533 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6834 | 0.55071 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2631 | 0.68707 | -0.99 | -0.90787 | 110.1962 | -0.31729 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2616 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6834 | 0.5505 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2714 | 0.68707 | -0.99 | -0.90837 | 110.1962 | -0.3163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.27 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6834 | 0.55029 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2798 | 0.68707 | -0.99 | -0.90885 | 110.1962 | -0.31533 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2783 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6834 | 0.55009 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2881 | 0.68707 | -0.99 | -0.90934 | 110.1963 | -0.31435 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.2866 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6834 | 0.54989 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.2964 | 0.68707 | -0.99 | -0.90983 | 110.1962 | -0.31338 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.295 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6836 | 0.5497 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3048 | 0.68707 | -0.99 | -0.91031 | 110.1962 | -0.31241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3033 | 0.73058 | 0.99 | 0.80115 | 110.6838 | 0.5495 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3131 | 0.68707 | -0.99 | -0.9108 | 110.1962 | -0.31144 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3116 | 0.73108 | 0.99 | 0.80163 | 110.6529 | 0.54929 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3214 | 0.68707 | -0.99 | -0.91128 | 110.1962 | -0.31046 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3199 | 0.73108 | 0.99 | 0.80163 | 110.622 | 0.54908 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3298 | 0.68707 | -0.99 | -0.91177 | 110.1962 | -0.30949 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3283 | 0.73113 | 0.99 | 0.80179 | 110.622 | 0.5489 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3381 | 0.68707 | -0.99 | -0.91225 | 110.1962 | -0.30852 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3366 | 0.73113 | 0.99 | 0.80179 | 110.622 | 0.54873 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3465 | 0.68707 | -0.99 | -0.91273 | 110.1962 | -0.30755 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3449 | 0.72511 | 0.99 | 0.82378 | 110.6541 | 0.54764 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3548 | 0.68707 | -0.99 | -0.91321 | 110.1962 | -0.30659 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3532 | 0.72511 | 0.99 | 0.82378 | 110.6863 | 0.54655 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3631 | 0.68707 | -0.99 | -0.91368 | 110.1962 | -0.30562 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3616 | 0.72511 | 0.99 | 0.82378 | 110.686 | 0.54548 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3715 | 0.68707 | -0.99 | -0.91416 | 110.1962 | -0.30466 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3699 | 0.72511 | 0.99 | 0.82378 | 110.6858 | 0.5444 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3798 | 0.68707 | -0.99 | -0.91463 | 110.1962 | -0.30369 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3782 | 0.72541 | 0.99 | 0.82427 | 110.6273 | 0.54329 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3881 | 0.68707 | -0.99 | -0.91511 | 110.1962 | -0.30273 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3866 | 0.72541 | 0.99 | 0.82427 | 110.5688 | 0.54218 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.3965 | 0.68707 | -0.99 | -0.91558 | 110.1962 | -0.30176 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.3949 | 0.72541 | 0.99 | 0.82427 | 110.5691 | 0.54111 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4048 | 0.68707 | -0.99 | -0.91606 | 110.1962 | -0.3008 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4032 | 0.72541 | 0.99 | 0.82427 | 110.5694 | 0.54004 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4132 | 0.68707 | -0.99 | -0.91653 | 110.1962 | -0.29984 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4115 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.53798 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4215 | 0.68707 | -0.99 | -0.91699 | 110.1962 | -0.29888 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4199 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.53592 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4298 | 0.68707 | -0.99 | -0.91746 | 110.1962 | -0.29792 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4282 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.53387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4382 | 0.68707 | -0.99 | -0.91793 | 110.1962 | -0.29697 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4365 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.53181 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4465 | 0.68707 | -0.99 | -0.91839 | 110.1962 | -0.29601 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4449 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.52975 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4548 | 0.68707 | -0.99 | -0.91886 | 110.1963 | -0.29505 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4532 | 0.72144 | 0.99 | 0.84895 | 110.5694 | 0.52769 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4632 | 0.68707 | -0.99 | -0.91932 | 110.1962 | -0.29409 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4615 | 0.72165 | 0.99 | 0.84894 | 110.5972 | 0.52562 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4715 | 0.68707 | -0.99 | -0.91979 | 110.1962 | -0.29313 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4698 | 0.72165 | 0.99 | 0.84894 | 110.625 | 0.52356 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4799 | 0.68707 | -0.99 | -0.92025 | 110.1962 | -0.29217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4782 | 0.72165 | 0.99 | 0.84894 | 110.625 | 0.52156 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4882 | 0.68707 | -0.99 | -0.92071 | 110.1962 | -0.29122 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4865 | 0.72165 | 0.99 | 0.84894 | 110.625 | 0.51955 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.4965 | 0.68707 | -0.99 | -0.92117 | 110.1962 | -0.29026 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.4948 | 0.72218 | 0.99 | 0.84999 | 110.5604 | 0.51752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5049 | 0.68707 | -0.99 | -0.92163 | 110.1962 | -0.2893 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5031 | 0.72218 | 0.99 | 0.84999 | 110.4957 | 0.51548 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5132 | 0.68703 | -0.99 | -0.92208 | 110.2048 | -0.28834 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5115 | 0.72265 | 0.99 | 0.85057 | 110.5293 | 0.51344 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5215 | 0.68703 | -0.99 | -0.92254 | 110.2134 | -0.28739 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5198 | 0.72265 | 0.99 | 0.85057 | 110.5629 | 0.51139 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5299 | 0.68691 | -0.99 | -0.92297 | 110.1956 | -0.28644 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5281 | 0.71446 | 0.99 | 0.87703 | 110.5628 | 0.50824 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5382 | 0.68691 | -0.99 | -0.92342 | 110.1778 | -0.28549 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5365 | 0.71446 | 0.99 | 0.87703 | 110.5627 | 0.50509 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5466 | 0.68691 | -0.99 | -0.92387 | 110.1778 | -0.28454 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5448 | 0.71446 | 0.99 | 0.87703 | 110.5628 | 0.50195 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5549 | 0.68691 | -0.99 | -0.92433 | 110.1778 | -0.28359 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5531 | 0.71446 | 0.99 | 0.87703 | 110.563 | 0.49881 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5632 | 0.68691 | -0.99 | -0.9243 | 110.1778 | -0.28363 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5614 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.49569 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5716 | 0.68691 | -0.99 | -0.92428 | 110.1778 | -0.28368 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5698 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.49258 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5799 | 0.68691 | -0.99 | -0.92426 | 110.1778 | -0.28373 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5781 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.48948 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5882 | 0.68691 | -0.99 | -0.92423 | 110.1778 | -0.28378 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5864 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.48639 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.5966 | 0.68691 | -0.99 | -0.92421 | 110.1778 | -0.28383 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.5948 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.4833 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6049 | 0.68691 | -0.99 | -0.92419 | 110.1778 | -0.28388 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6031 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.4802 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6133 | 0.68691 | -0.99 | -0.92418 | 110.1778 | -0.2839 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6114 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.47711 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6216 | 0.68691 | -0.99 | -0.92417 | 110.1778 | -0.28392 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6197 | 0.71457 | 0.99 | 0.87687 | 110.563 | 0.47402 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6299 | 0.68691 | -0.99 | -0.92417 | 110.1778 | -0.28393 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6281 | 0.71512 | 0.99 | 0.87794 | 110.6173 | 0.47089 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6383 | 0.68691 | -0.99 | -0.92416 | 110.1778 | -0.28393 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6364 | 0.71512 | 0.99 | 0.87794 | 110.6717 | 0.46776 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6466 | 0.68691 | -0.99 | -0.92416 | 110.1778 | -0.28394 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6447 | 0.71545 | 0.99 | 0.87849 | 110.6001 | 0.46462 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6549 | 0.68691 | -0.99 | -0.92415 | 110.1778 | -0.28395 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.653 | 0.71545 | 0.99 | 0.87849 | 110.5286 | 0.46147 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6633 | 0.68691 | -0.99 | -0.92415 | 110.1778 | -0.28396 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6614 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5287 | 0.45833 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6716 | 0.68691 | -0.99 | -0.92415 | 110.1778 | -0.28396 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6697 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5288 | 0.45518 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.68 | 0.68691 | -0.99 | -0.92414 | 110.1778 | -0.28397 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.678 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5286 | 0.45204 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6883 | 0.68691 | -0.99 | -0.92414 | 110.1778 | -0.28398 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6864 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5284 | 0.4489 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.6966 | 0.68691 | -0.99 | -0.92413 | 110.1778 | -0.28399 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.6947 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5284 | 0.44575 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.705 | 0.68691 | -0.99 | -0.92413 | 110.1778 | -0.284 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.703 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5284 | 0.44261 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7133 | 0.68691 | -0.99 | -0.92412 | 110.1778 | -0.28401 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7113 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5284 | 0.43947 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7216 | 0.68691 | -0.99 | -0.92412 | 110.1778 | -0.28402 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7197 | 0.71558 | 0.99 | 0.87879 | 110.5284 | 0.43632 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.73 | 0.68691 | -0.99 | -0.92411 | 110.1778 | -0.28403 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.728 | 0.71624 | 0.99 | 0.87929 | 110.4838 | 0.43318 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7383 | 0.68691 | -0.99 | -0.92411 | 110.1778 | -0.28404 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7363 | 0.71624 | 0.99 | 0.87929 | 110.4391 | 0.43003 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7467 | 0.68691 | -0.99 | -0.9241 | 110.1778 | -0.28405 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7446 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5156 | 0.42686 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.755 | 0.68691 | -0.99 | -0.9241 | 110.1778 | -0.28406 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.753 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.42368 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7633 | 0.68691 | -0.99 | -0.9241 | 110.1778 | -0.28407 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7613 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.42142 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7717 | 0.68691 | -0.99 | -0.92409 | 110.1778 | -0.28408 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7696 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.41917 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.78 | 0.68691 | -0.99 | -0.92409 | 110.1778 | -0.28409 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.778 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.41691 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7883 | 0.68691 | -0.99 | -0.92408 | 110.1778 | -0.2841 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7863 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.41465 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.7967 | 0.68691 | -0.99 | -0.92408 | 110.1778 | -0.28411 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.7946 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.41241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.805 | 0.68691 | -0.99 | -0.92407 | 110.1778 | -0.28412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8029 | 0.71675 | 0.99 | 0.88037 | 110.5921 | 0.41017 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8134 | 0.68691 | -0.99 | -0.92407 | 110.1778 | -0.28414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8113 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5585 | 0.40789 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8217 | 0.68691 | -0.99 | -0.92406 | 110.1778 | -0.28415 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8196 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5248 | 0.40562 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.83 | 0.68691 | -0.99 | -0.92406 | 110.1778 | -0.28416 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8279 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5248 | 0.40433 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8384 | 0.68691 | -0.99 | -0.92405 | 110.1778 | -0.28417 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8363 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5248 | 0.40304 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8467 | 0.68691 | -0.99 | -0.92405 | 110.1778 | -0.28418 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8446 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5248 | 0.40174 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.855 | 0.68691 | -0.99 | -0.92404 | 110.1778 | -0.28419 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8529 | 0.71768 | 0.99 | 0.88144 | 110.5248 | 0.40045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8634 | 0.68691 | -0.99 | -0.92404 | 110.1778 | -0.2842 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8612 | 0.7181 | 0.99 | 0.88252 | 110.58 | 0.39913 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8717 | 0.68691 | -0.99 | -0.92403 | 110.1778 | -0.28421 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8696 | 0.7181 | 0.99 | 0.88252 | 110.6353 | 0.3978 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8801 | 0.68691 | -0.99 | -0.92403 | 110.1778 | -0.28422 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8779 | 0.71846 | 0.99 | 0.88298 | 110.5866 | 0.39645 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8884 | 0.68691 | -0.99 | -0.92402 | 110.1778 | -0.28423 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8862 | 0.71846 | 0.99 | 0.88298 | 110.538 | 0.3951 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.8967 | 0.68691 | -0.99 | -0.92402 | 110.1778 | -0.28424 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.8945 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.538 | 0.39376 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9051 | 0.68691 | -0.99 | -0.92401 | 110.1778 | -0.28425 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9029 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.538 | 0.39241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9134 | 0.68691 | -0.99 | -0.92401 | 110.1778 | -0.28426 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9112 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.3911 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9217 | 0.68691 | -0.99 | -0.924 | 110.1779 | -0.28427 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9195 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.38979 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9301 | 0.68691 | -0.99 | -0.924 | 110.1778 | -0.28427 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9279 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.38849 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9384 | 0.68691 | -0.99 | -0.924 | 110.1778 | -0.28428 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9362 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.3872 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9467 | 0.68691 | -0.99 | -0.924 | 110.1778 | -0.28428 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9445 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.38701 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9551 | 0.68691 | -0.99 | -0.92399 | 110.1778 | -0.28429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9529 | 0.71883 | 0.99 | 0.88307 | 110.5379 | 0.38682 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9634 | 0.68691 | -0.99 | -0.92399 | 110.1778 | -0.28429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9612 | 0.71968 | 0.99 | 0.88377 | 110.5875 | 0.38661 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9718 | 0.68691 | -0.99 | -0.92399 | 110.1778 | -0.28429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9695 | 0.71968 | 0.99 | 0.88377 | 110.6371 | 0.38641 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9801 | 0.68691 | -0.99 | -0.92399 | 110.1778 | -0.28429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9778 | 0.71996 | 0.99 | 0.88423 | 110.6371 | 0.38618 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9884 | 0.68691 | -0.99 | -0.92399 | 110.1778 | -0.2843 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9862 | 0.71996 | 0.99 | 0.88423 | 110.6371 | 0.38595 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
5.9968 | 0.68736 | -0.99 | -0.92408 | 110.2388 | -0.28429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 5.9945 | 0.71996 | 0.99 | 0.88423 | 110.6371 | 0.38572 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0051 | 0.68736 | -0.99 | -0.92409 | 110.2998 | -0.28428 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0028 | 0.71996 | 0.99 | 0.88423 | 110.6371 | 0.38549 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0135 | 0.68773 | -0.99 | -0.92417 | 110.2998 | -0.28425 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0111 | 0.7201 | 0.99 | 0.88471 | 110.5591 | 0.38524 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0218 | 0.68773 | -0.99 | -0.92418 | 110.2998 | -0.28423 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0195 | 0.7201 | 0.99 | 0.88471 | 110.4811 | 0.38499 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0301 | 0.68773 | -0.99 | -0.9242 | 110.2998 | -0.2842 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0278 | 0.7201 | 0.99 | 0.88471 | 110.4813 | 0.38475 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0385 | 0.68773 | -0.99 | -0.92421 | 110.2998 | -0.28418 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0361 | 0.7201 | 0.99 | 0.88471 | 110.4815 | 0.3845 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0468 | 0.68804 | -0.99 | -0.92429 | 110.2612 | -0.28414 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0444 | 0.72049 | 0.99 | 0.88494 | 110.4815 | 0.38428 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0551 | 0.68804 | -0.99 | -0.9243 | 110.2227 | -0.2841 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0528 | 0.72049 | 0.99 | 0.88494 | 110.4815 | 0.38407 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0635 | 0.68804 | -0.99 | -0.92432 | 110.2227 | -0.28406 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0611 | 0.72082 | 0.99 | 0.88541 | 110.5164 | 0.38385 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0718 | 0.68804 | -0.99 | -0.92434 | 110.2227 | -0.28402 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0694 | 0.72082 | 0.99 | 0.88541 | 110.5513 | 0.38364 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0801 | 0.68804 | -0.99 | -0.92436 | 110.2227 | -0.28399 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0778 | 0.72134 | 0.99 | 0.88569 | 110.5572 | 0.38343 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0885 | 0.68804 | -0.99 | -0.92438 | 110.2227 | -0.28395 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0861 | 0.72134 | 0.99 | 0.88569 | 110.5631 | 0.38322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.0968 | 0.68804 | -0.99 | -0.9244 | 110.2227 | -0.28391 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.0944 | 0.72133 | 0.99 | 0.88568 | 110.5628 | 0.38301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1052 | 0.68804 | -0.99 | -0.92442 | 110.2227 | -0.28387 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1027 | 0.72133 | 0.99 | 0.88568 | 110.5625 | 0.3828 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1135 | 0.68804 | -0.99 | -0.92444 | 110.2227 | -0.28382 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1111 | 0.72157 | 0.99 | 0.88555 | 110.5624 | 0.3826 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1218 | 0.68804 | -0.99 | -0.92445 | 110.2227 | -0.28378 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1194 | 0.72157 | 0.99 | 0.88555 | 110.5624 | 0.3824 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1302 | 0.68804 | -0.99 | -0.92447 | 110.2227 | -0.28374 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1277 | 0.72147 | 0.99 | 0.88591 | 110.5624 | 0.38218 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1385 | 0.68804 | -0.99 | -0.92449 | 110.2227 | -0.2837 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.136 | 0.72147 | 0.99 | 0.88591 | 110.5624 | 0.38197 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1469 | 0.68804 | -0.99 | -0.92451 | 110.2227 | -0.28366 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1444 | 0.72176 | 0.99 | 0.88621 | 110.5937 | 0.38175 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1552 | 0.68804 | -0.99 | -0.92453 | 110.2227 | -0.28362 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1527 | 0.72176 | 0.99 | 0.88621 | 110.6249 | 0.38154 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1635 | 0.68867 | -0.99 | -0.92469 | 110.2419 | -0.28356 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.161 | 0.72176 | 0.99 | 0.88621 | 110.6249 | 0.38137 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1719 | 0.68867 | -0.99 | -0.92472 | 110.2611 | -0.28349 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1694 | 0.72176 | 0.99 | 0.88621 | 110.6249 | 0.38119 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1802 | 0.68867 | -0.99 | -0.92475 | 110.2611 | -0.28343 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1777 | 0.72201 | 0.99 | 0.88649 | 110.6019 | 0.381 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1885 | 0.68867 | -0.99 | -0.92478 | 110.2611 | -0.28336 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.186 | 0.72201 | 0.99 | 0.88649 | 110.5789 | 0.38082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.1969 | 0.68918 | -0.99 | -0.92491 | 110.2611 | -0.28329 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.1944 | 0.72206 | 0.99 | 0.8865 | 110.5788 | 0.38063 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2052 | 0.68918 | -0.99 | -0.92495 | 110.2611 | -0.28321 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2027 | 0.72206 | 0.99 | 0.8865 | 110.5786 | 0.38045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2135 | 0.68918 | -0.99 | -0.92498 | 110.2611 | -0.28314 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.211 | 0.72295 | 0.99 | 0.88772 | 110.6567 | 0.38022 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2219 | 0.68918 | -0.99 | -0.92502 | 110.2611 | -0.28306 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2193 | 0.72295 | 0.99 | 0.88772 | 110.7347 | 0.38 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2302 | 0.68918 | -0.99 | -0.92505 | 110.2611 | -0.28299 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2277 | 0.72323 | 0.99 | 0.88809 | 110.6912 | 0.3798 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2386 | 0.68918 | -0.99 | -0.92509 | 110.2611 | -0.28291 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.236 | 0.72323 | 0.99 | 0.88809 | 110.6478 | 0.37959 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2469 | 0.68918 | -0.99 | -0.92512 | 110.2611 | -0.28284 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2443 | 0.72323 | 0.99 | 0.88809 | 110.6478 | 0.37939 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2552 | 0.68918 | -0.99 | -0.92516 | 110.2611 | -0.28276 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2526 | 0.72323 | 0.99 | 0.88809 | 110.6478 | 0.37918 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2636 | 0.68918 | -0.99 | -0.9252 | 110.2611 | -0.28269 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.261 | 0.72334 | 0.99 | 0.88793 | 110.6478 | 0.37899 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2719 | 0.68918 | -0.99 | -0.92523 | 110.2611 | -0.28261 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2693 | 0.72334 | 0.99 | 0.88793 | 110.6478 | 0.37879 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2802 | 0.68918 | -0.99 | -0.92527 | 110.2611 | -0.28254 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2776 | 0.72334 | 0.99 | 0.88793 | 110.6478 | 0.37863 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2886 | 0.68918 | -0.99 | -0.9253 | 110.2611 | -0.28246 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2859 | 0.72334 | 0.99 | 0.88793 | 110.6478 | 0.37847 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.2969 | 0.68918 | -0.99 | -0.92534 | 110.2611 | -0.28238 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.2943 | 0.72375 | 0.99 | 0.88847 | 110.6478 | 0.37831 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3052 | 0.68918 | -0.99 | -0.92537 | 110.2611 | -0.28231 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3026 | 0.72375 | 0.99 | 0.88847 | 110.6478 | 0.37815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3136 | 0.68918 | -0.99 | -0.92541 | 110.2611 | -0.28223 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3109 | 0.72375 | 0.99 | 0.88847 | 110.6478 | 0.37799 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3219 | 0.68918 | -0.99 | -0.92544 | 110.2611 | -0.28216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3193 | 0.72375 | 0.99 | 0.88847 | 110.6477 | 0.37782 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3303 | 0.68918 | -0.99 | -0.92548 | 110.2611 | -0.28208 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3276 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.6038 | 0.37763 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3386 | 0.68918 | -0.99 | -0.92551 | 110.2611 | -0.28201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3359 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37744 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3469 | 0.68918 | -0.99 | -0.92555 | 110.2611 | -0.28193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3443 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37725 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3553 | 0.68918 | -0.99 | -0.92558 | 110.2611 | -0.28186 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3526 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37705 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3636 | 0.68918 | -0.99 | -0.92562 | 110.2611 | -0.28178 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3609 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37686 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3719 | 0.68918 | -0.99 | -0.92566 | 110.2611 | -0.28171 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3692 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37667 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3803 | 0.68918 | -0.99 | -0.92569 | 110.2611 | -0.28163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3776 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.3765 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3886 | 0.68918 | -0.99 | -0.92573 | 110.2611 | -0.28156 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3859 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37632 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.3969 | 0.68918 | -0.99 | -0.92576 | 110.2611 | -0.28148 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.3942 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.37616 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4053 | 0.68918 | -0.99 | -0.9258 | 110.2611 | -0.28141 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4025 | 0.72418 | 0.99 | 0.88933 | 110.5599 | 0.376 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4136 | 0.68918 | -0.99 | -0.92583 | 110.2611 | -0.28135 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4109 | 0.7242 | 0.99 | 0.88966 | 110.5599 | 0.37583 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.422 | 0.68918 | -0.99 | -0.92586 | 110.2611 | -0.28128 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4192 | 0.7242 | 0.99 | 0.88966 | 110.5599 | 0.37566 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4303 | 0.68918 | -0.99 | -0.92588 | 110.2611 | -0.28123 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4275 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5691 | 0.37548 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4386 | 0.68918 | -0.99 | -0.9259 | 110.2611 | -0.28119 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4359 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5783 | 0.37529 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.447 | 0.68918 | -0.99 | -0.92592 | 110.2611 | -0.28114 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4442 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5782 | 0.3751 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4553 | 0.68918 | -0.99 | -0.92595 | 110.2611 | -0.28109 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4525 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5781 | 0.37492 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4636 | 0.68918 | -0.99 | -0.92596 | 110.2611 | -0.28106 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4608 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5781 | 0.37474 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.472 | 0.68918 | -0.99 | -0.92598 | 110.2611 | -0.28102 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4692 | 0.72505 | 0.99 | 0.89067 | 110.5781 | 0.37456 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4803 | 0.68918 | -0.99 | -0.92599 | 110.2611 | -0.28099 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4775 | 0.72534 | 0.99 | 0.89105 | 110.5781 | 0.37438 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.4887 | 0.68918 | -0.99 | -0.92601 | 110.2611 | -0.28095 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4858 | 0.72534 | 0.99 | 0.89105 | 110.5781 | 0.3742 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.497 | 0.68918 | -0.99 | -0.92603 | 110.2611 | -0.28092 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.4942 | 0.72534 | 0.99 | 0.89105 | 110.5781 | 0.37403 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5053 | 0.68918 | -0.99 | -0.92604 | 110.2611 | -0.28088 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5025 | 0.72534 | 0.99 | 0.89105 | 110.5781 | 0.37385 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5137 | 0.68918 | -0.99 | -0.92606 | 110.2611 | -0.28085 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5108 | 0.72532 | 0.99 | 0.89105 | 110.5781 | 0.37368 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.522 | 0.68918 | -0.99 | -0.92608 | 110.2611 | -0.28082 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5191 | 0.72532 | 0.99 | 0.89105 | 110.5782 | 0.37351 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5303 | 0.68918 | -0.99 | -0.92609 | 110.2611 | -0.28078 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5275 | 0.7255 | 0.99 | 0.89143 | 110.5218 | 0.37331 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5387 | 0.68918 | -0.99 | -0.92611 | 110.2611 | -0.28075 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5358 | 0.7255 | 0.99 | 0.89143 | 110.4655 | 0.37312 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.547 | 0.68918 | -0.99 | -0.92612 | 110.2611 | -0.28071 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5441 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.491 | 0.37293 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5553 | 0.68918 | -0.99 | -0.92614 | 110.2611 | -0.28068 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5524 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5165 | 0.37274 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5637 | 0.68918 | -0.99 | -0.92616 | 110.2611 | -0.28064 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5608 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5165 | 0.37255 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.572 | 0.68918 | -0.99 | -0.92617 | 110.2611 | -0.28061 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5691 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5165 | 0.37237 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5804 | 0.68918 | -0.99 | -0.92618 | 110.2611 | -0.2806 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5774 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5165 | 0.37219 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.5887 | 0.68918 | -0.99 | -0.92618 | 110.2611 | -0.28059 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5858 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5165 | 0.37201 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.597 | 0.68698 | -0.99 | -0.92619 | 110.2611 | -0.27967 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.5941 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5164 | 0.37184 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6054 | 0.68698 | -0.99 | -0.92662 | 110.2611 | -0.27875 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6024 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5163 | 0.37166 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6137 | 0.68698 | -0.99 | -0.92705 | 110.2611 | -0.27785 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6107 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5163 | 0.37149 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.622 | 0.68698 | -0.99 | -0.92747 | 110.2611 | -0.27694 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6191 | 0.72573 | 0.99 | 0.89178 | 110.5163 | 0.37132 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6304 | 0.68698 | -0.99 | -0.9279 | 110.2611 | -0.27603 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6274 | 0.72575 | 0.99 | 0.89178 | 110.5163 | 0.37118 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6387 | 0.68698 | -0.99 | -0.92832 | 110.2611 | -0.27512 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6357 | 0.72575 | 0.99 | 0.89178 | 110.5162 | 0.37105 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.647 | 0.68698 | -0.99 | -0.92874 | 110.2611 | -0.27422 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6441 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5545 | 0.37091 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6554 | 0.68698 | -0.99 | -0.92917 | 110.2611 | -0.27331 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6524 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6637 | 0.68753 | -0.99 | -0.92971 | 110.2728 | -0.27236 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6607 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37062 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6721 | 0.68753 | -0.99 | -0.93014 | 110.2845 | -0.27142 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.669 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37048 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6804 | 0.68753 | -0.99 | -0.93058 | 110.2845 | -0.27047 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6774 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37034 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6887 | 0.68753 | -0.99 | -0.93102 | 110.2845 | -0.26952 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.6857 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37019 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.6971 | 0.68753 | -0.99 | -0.93145 | 110.2845 | -0.26858 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.694 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.37004 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7054 | 0.68753 | -0.99 | -0.93189 | 110.2845 | -0.26763 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7024 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36989 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7137 | 0.68753 | -0.99 | -0.93232 | 110.2845 | -0.26668 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7107 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36976 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7221 | 0.68753 | -0.99 | -0.93275 | 110.2845 | -0.26574 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.719 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36963 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7304 | 0.68753 | -0.99 | -0.93318 | 110.2845 | -0.26479 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7273 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.3695 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7387 | 0.68753 | -0.99 | -0.93361 | 110.2845 | -0.26384 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7357 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36936 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7471 | 0.68753 | -0.99 | -0.93404 | 110.2845 | -0.2629 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.744 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7554 | 0.68753 | -0.99 | -0.93447 | 110.2845 | -0.26195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7523 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36916 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7638 | 0.68753 | -0.99 | -0.9349 | 110.2845 | -0.261 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7607 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36906 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7721 | 0.68753 | -0.99 | -0.93533 | 110.2845 | -0.26005 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.769 | 0.72613 | 0.99 | 0.89234 | 110.5928 | 0.36896 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7804 | 0.68753 | -0.99 | -0.93575 | 110.2845 | -0.25911 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7773 | 0.72623 | 0.99 | 0.89205 | 110.5927 | 0.36887 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7888 | 0.68753 | -0.99 | -0.93618 | 110.2845 | -0.25816 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.7856 | 0.72623 | 0.99 | 0.89205 | 110.5926 | 0.36878 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.7971 | 0.68777 | -0.99 | -0.93665 | 110.3196 | -0.2572 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.794 | 0.72599 | 0.99 | 0.89188 | 110.5433 | 0.3687 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8054 | 0.68777 | -0.99 | -0.93707 | 110.3547 | -0.25625 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8023 | 0.72599 | 0.99 | 0.89188 | 110.494 | 0.36861 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8138 | 0.68839 | -0.99 | -0.93761 | 110.3348 | -0.25527 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8106 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5113 | 0.36851 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8221 | 0.68839 | -0.99 | -0.93805 | 110.3148 | -0.25429 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.819 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5285 | 0.36841 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8305 | 0.68861 | -0.99 | -0.93896 | 110.3148 | -0.25231 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8273 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5285 | 0.36832 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8388 | 0.68861 | -0.99 | -0.93983 | 110.3148 | -0.25033 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8356 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5285 | 0.36823 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8471 | 0.68861 | -0.99 | -0.94069 | 110.3148 | -0.24835 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8439 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5288 | 0.36818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8555 | 0.68861 | -0.99 | -0.94155 | 110.3148 | -0.24637 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8523 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5291 | 0.36812 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8638 | 0.68852 | -0.99 | -0.9424 | 110.2599 | -0.24438 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8606 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5291 | 0.36806 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8721 | 0.68852 | -0.99 | -0.94326 | 110.2051 | -0.24239 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8689 | 0.72614 | 0.99 | 0.89235 | 110.5292 | 0.36801 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8805 | 0.68916 | -0.99 | -0.94422 | 110.2591 | -0.24037 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8773 | 0.72612 | 0.99 | 0.89243 | 110.5099 | 0.36795 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8888 | 0.68916 | -0.99 | -0.94507 | 110.3132 | -0.23835 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8856 | 0.72612 | 0.99 | 0.89243 | 110.4906 | 0.36789 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.8971 | 0.68916 | -0.99 | -0.94593 | 110.3132 | -0.23633 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.8939 | 0.72649 | 0.99 | 0.89233 | 110.4906 | 0.36785 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9055 | 0.68916 | -0.99 | -0.94678 | 110.3132 | -0.2343 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9022 | 0.72649 | 0.99 | 0.89233 | 110.4906 | 0.36781 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9138 | 0.68916 | -0.99 | -0.94762 | 110.3132 | -0.23228 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9106 | 0.7259 | 0.99 | 0.89189 | 110.5302 | 0.36778 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9221 | 0.68916 | -0.99 | -0.94846 | 110.3132 | -0.23026 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9189 | 0.7259 | 0.99 | 0.89189 | 110.5699 | 0.36775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9305 | 0.68932 | -0.99 | -0.94932 | 110.2851 | -0.22823 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9272 | 0.7259 | 0.99 | 0.89189 | 110.5699 | 0.36772 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9388 | 0.68932 | -0.99 | -0.95015 | 110.257 | -0.2262 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9355 | 0.7259 | 0.99 | 0.89189 | 110.5699 | 0.3677 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9472 | 0.68932 | -0.99 | -0.95098 | 110.2573 | -0.22417 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9439 | 0.72629 | 0.99 | 0.8921 | 110.5699 | 0.36768 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9555 | 0.68932 | -0.99 | -0.9518 | 110.2575 | -0.22213 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9522 | 0.72629 | 0.99 | 0.8921 | 110.5699 | 0.36766 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9638 | 0.69021 | -0.99 | -0.95274 | 110.2985 | -0.22007 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9605 | 0.72629 | 0.99 | 0.8921 | 110.5699 | 0.36765 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9722 | 0.69021 | -0.99 | -0.95356 | 110.3396 | -0.21801 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9689 | 0.72629 | 0.99 | 0.8921 | 110.5699 | 0.36764 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9805 | 0.69025 | -0.99 | -0.95439 | 110.2899 | -0.21594 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9772 | 0.72634 | 0.99 | 0.89206 | 110.5751 | 0.36764 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9888 | 0.69025 | -0.99 | -0.9552 | 110.2403 | -0.21386 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9855 | 0.72634 | 0.99 | 0.89206 | 110.5802 | 0.36763 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
6.9972 | 0.69025 | -0.99 | -0.95601 | 110.2404 | -0.21179 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 6.9939 | 0.7179 | 0.99 | 0.91166 | 110.5802 | 0.36674 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0055 | 0.69025 | -0.99 | -0.95681 | 110.2405 | -0.20971 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0022 | 0.7179 | 0.99 | 0.91166 | 110.5802 | 0.36585 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0139 | 0.69025 | -0.99 | -0.95726 | 110.2405 | -0.20854 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0105 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.5349 | 0.36495 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0222 | 0.69025 | -0.99 | -0.95771 | 110.2405 | -0.20738 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0188 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.4895 | 0.36404 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0305 | 0.69048 | -0.99 | -0.95819 | 110.2711 | -0.2062 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0272 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.4896 | 0.36314 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0389 | 0.69048 | -0.99 | -0.95863 | 110.3018 | -0.20503 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0355 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.4896 | 0.36224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0472 | 0.69045 | -0.99 | -0.95908 | 110.2857 | -0.20384 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0438 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.4896 | 0.36134 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0555 | 0.69045 | -0.99 | -0.95952 | 110.2696 | -0.20266 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0522 | 0.71792 | 0.99 | 0.91189 | 110.4895 | 0.36043 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0639 | 0.68751 | -0.99 | -0.96006 | 110.2696 | -0.20036 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0605 | 0.71781 | 0.99 | 0.91167 | 110.4615 | 0.35956 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0722 | 0.68751 | -0.99 | -0.96092 | 110.2696 | -0.19806 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0688 | 0.71781 | 0.99 | 0.91167 | 110.4334 | 0.35868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0805 | 0.68751 | -0.99 | -0.96175 | 110.2696 | -0.19581 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0771 | 0.70101 | 0.99 | 0.92495 | 110.4334 | 0.3571 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0889 | 0.68751 | -0.99 | -0.96258 | 110.2696 | -0.19355 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0855 | 0.70101 | 0.99 | 0.92495 | 110.4334 | 0.35552 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.0972 | 0.68751 | -0.99 | -0.9634 | 110.2696 | -0.19129 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.0938 | 0.70163 | 0.99 | 0.92587 | 110.5115 | 0.3539 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1055 | 0.68751 | -0.99 | -0.96422 | 110.2696 | -0.18903 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1021 | 0.70163 | 0.99 | 0.92587 | 110.5896 | 0.35228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1139 | 0.68751 | -0.99 | -0.96502 | 110.2696 | -0.18678 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1104 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5753 | 0.35065 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1222 | 0.68751 | -0.99 | -0.96582 | 110.2697 | -0.18452 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1188 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.561 | 0.34902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1306 | 0.68751 | -0.99 | -0.96661 | 110.2696 | -0.18226 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1271 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.3474 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1389 | 0.68751 | -0.99 | -0.96739 | 110.2696 | -0.18001 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1354 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.34577 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1472 | 0.68751 | -0.99 | -0.96817 | 110.2697 | -0.17775 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1438 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.34414 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1556 | 0.68751 | -0.99 | -0.96893 | 110.2698 | -0.17549 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1521 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.34252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1639 | 0.68751 | -0.99 | -0.96969 | 110.2698 | -0.17323 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1604 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.34089 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1722 | 0.68751 | -0.99 | -0.97044 | 110.2698 | -0.17098 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1687 | 0.70204 | 0.99 | 0.92613 | 110.5611 | 0.33926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1806 | 0.68748 | -0.99 | -0.97118 | 110.3026 | -0.16873 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1771 | 0.70228 | 0.99 | 0.92754 | 110.5332 | 0.33757 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1889 | 0.68748 | -0.99 | -0.97191 | 110.3354 | -0.16648 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1854 | 0.70228 | 0.99 | 0.92754 | 110.5053 | 0.33589 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.1972 | 0.6872 | -0.99 | -0.97261 | 110.3354 | -0.16425 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.1937 | 0.70274 | 0.99 | 0.92769 | 110.5054 | 0.33419 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2056 | 0.6872 | -0.99 | -0.97332 | 110.3354 | -0.16201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2021 | 0.70274 | 0.99 | 0.92769 | 110.5055 | 0.33248 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2139 | 0.68699 | -0.99 | -0.974 | 110.2859 | -0.15979 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2104 | 0.70308 | 0.99 | 0.92803 | 110.4726 | 0.33077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2222 | 0.68699 | -0.99 | -0.97469 | 110.2363 | -0.15758 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2187 | 0.70308 | 0.99 | 0.92803 | 110.4397 | 0.32905 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2306 | 0.68699 | -0.99 | -0.97536 | 110.2363 | -0.15539 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.227 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5195 | 0.32731 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2389 | 0.68699 | -0.99 | -0.97603 | 110.2363 | -0.1532 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2354 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5992 | 0.32557 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2472 | 0.68699 | -0.99 | -0.97639 | 110.2363 | -0.152 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2437 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5993 | 0.32384 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2556 | 0.68699 | -0.99 | -0.97674 | 110.2363 | -0.15081 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.252 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5995 | 0.3221 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2639 | 0.68699 | -0.99 | -0.9771 | 110.2363 | -0.14962 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2603 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5995 | 0.32036 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2722 | 0.68699 | -0.99 | -0.97745 | 110.2363 | -0.14843 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2687 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5995 | 0.31863 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2806 | 0.68699 | -0.99 | -0.97779 | 110.2363 | -0.14725 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.277 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5993 | 0.31689 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2889 | 0.68699 | -0.99 | -0.97814 | 110.2363 | -0.14607 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2853 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5991 | 0.31516 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.2972 | 0.68699 | -0.99 | -0.97847 | 110.2363 | -0.14492 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.2937 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5991 | 0.31342 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3056 | 0.68699 | -0.99 | -0.9788 | 110.2363 | -0.14376 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.302 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5991 | 0.31169 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3139 | 0.68699 | -0.99 | -0.97913 | 110.2363 | -0.14261 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3103 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.5991 | 0.30995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3223 | 0.68699 | -0.99 | -0.97945 | 110.2363 | -0.14146 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3186 | 0.70383 | 0.99 | 0.92896 | 110.599 | 0.30821 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3306 | 0.68697 | -0.99 | -0.97977 | 110.2608 | -0.14032 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.327 | 0.70392 | 0.99 | 0.92926 | 110.5422 | 0.30644 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3389 | 0.68697 | -0.99 | -0.98009 | 110.2853 | -0.13917 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3353 | 0.70392 | 0.99 | 0.92926 | 110.4854 | 0.30468 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3473 | 0.68697 | -0.99 | -0.9804 | 110.2853 | -0.13804 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3436 | 0.7042 | 0.99 | 0.92959 | 110.4855 | 0.3029 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3556 | 0.68697 | -0.99 | -0.98071 | 110.2854 | -0.13691 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.352 | 0.7042 | 0.99 | 0.92959 | 110.4855 | 0.30112 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3639 | 0.68697 | -0.99 | -0.98102 | 110.2853 | -0.13578 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3603 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5179 | 0.29934 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3723 | 0.68697 | -0.99 | -0.98133 | 110.2853 | -0.13464 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3686 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5503 | 0.29756 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3806 | 0.68697 | -0.99 | -0.98163 | 110.2853 | -0.13354 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.377 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5503 | 0.29578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3889 | 0.68697 | -0.99 | -0.98192 | 110.2853 | -0.13244 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3853 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5504 | 0.294 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.3973 | 0.68697 | -0.99 | -0.98221 | 110.2853 | -0.13135 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.3936 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5503 | 0.29221 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4056 | 0.68697 | -0.99 | -0.98249 | 110.2853 | -0.13026 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4019 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5502 | 0.29043 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4139 | 0.68697 | -0.99 | -0.98278 | 110.2853 | -0.12917 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4103 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5502 | 0.28953 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4223 | 0.68697 | -0.99 | -0.98306 | 110.2853 | -0.12808 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4186 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5502 | 0.28864 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4306 | 0.68697 | -0.99 | -0.98334 | 110.2853 | -0.12699 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4269 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5502 | 0.28775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4389 | 0.68697 | -0.99 | -0.98362 | 110.2853 | -0.1259 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4353 | 0.70449 | 0.99 | 0.92984 | 110.5502 | 0.28687 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4473 | 0.68697 | -0.99 | -0.98389 | 110.2853 | -0.12482 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4436 | 0.70475 | 0.99 | 0.93018 | 110.5039 | 0.28597 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4556 | 0.68697 | -0.99 | -0.98416 | 110.2853 | -0.12374 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4519 | 0.70475 | 0.99 | 0.93018 | 110.4575 | 0.28507 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.464 | 0.68697 | -0.99 | -0.98443 | 110.2853 | -0.12266 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4602 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.4841 | 0.28355 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4723 | 0.68697 | -0.99 | -0.9847 | 110.2854 | -0.12159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4686 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.28203 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4806 | 0.68697 | -0.99 | -0.98469 | 110.2853 | -0.12163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4769 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.2805 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.489 | 0.68697 | -0.99 | -0.98468 | 110.2853 | -0.12167 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4852 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.27898 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.4973 | 0.68697 | -0.99 | -0.98467 | 110.2853 | -0.12171 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.4935 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.27816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5056 | 0.68697 | -0.99 | -0.98466 | 110.2853 | -0.12175 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5019 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.27734 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.514 | 0.68697 | -0.99 | -0.98465 | 110.2853 | -0.12179 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5102 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5107 | 0.27656 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5223 | 0.68697 | -0.99 | -0.98464 | 110.2853 | -0.12183 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5185 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5107 | 0.27578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5306 | 0.68697 | -0.99 | -0.98463 | 110.2853 | -0.12187 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5269 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5107 | 0.275 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.539 | 0.68697 | -0.99 | -0.98462 | 110.2853 | -0.12191 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5352 | 0.68217 | 0.99 | 0.94016 | 110.5108 | 0.27423 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5473 | 0.68697 | -0.99 | -0.98461 | 110.2853 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5435 | 0.68255 | 0.99 | 0.94009 | 110.5132 | 0.27346 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5556 | 0.68697 | -0.99 | -0.9846 | 110.2854 | -0.12198 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5518 | 0.68255 | 0.99 | 0.94009 | 110.5156 | 0.27269 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.564 | 0.68697 | -0.99 | -0.98459 | 110.2853 | -0.12202 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5602 | 0.68255 | 0.99 | 0.94009 | 110.5156 | 0.27193 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5723 | 0.68697 | -0.99 | -0.98458 | 110.2853 | -0.12206 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5685 | 0.68255 | 0.99 | 0.94009 | 110.5156 | 0.27116 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5806 | 0.68697 | -0.99 | -0.98457 | 110.2853 | -0.1221 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5768 | 0.68244 | 0.99 | 0.93979 | 110.4944 | 0.2704 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.589 | 0.68697 | -0.99 | -0.98456 | 110.2853 | -0.12214 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5852 | 0.68244 | 0.99 | 0.93979 | 110.4733 | 0.26965 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.5973 | 0.687 | -0.99 | -0.98456 | 110.2525 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.5935 | 0.68244 | 0.99 | 0.94005 | 110.4808 | 0.26894 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6056 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6018 | 0.68244 | 0.99 | 0.94005 | 110.4883 | 0.26823 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.614 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12219 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6102 | 0.68244 | 0.99 | 0.94005 | 110.4883 | 0.26753 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6223 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.1222 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6185 | 0.68244 | 0.99 | 0.94005 | 110.4883 | 0.26682 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6306 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.1222 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6268 | 0.68216 | 0.99 | 0.94021 | 110.4884 | 0.26612 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.639 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.1222 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6351 | 0.68216 | 0.99 | 0.94021 | 110.4885 | 0.26542 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6473 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12219 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6435 | 0.68256 | 0.99 | 0.94067 | 110.5478 | 0.26473 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6557 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12219 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6518 | 0.68256 | 0.99 | 0.94067 | 110.607 | 0.26405 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.664 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12219 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6601 | 0.68272 | 0.99 | 0.94096 | 110.607 | 0.26335 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6723 | 0.687 | -0.99 | -0.98455 | 110.2196 | -0.12219 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6685 | 0.68272 | 0.99 | 0.94096 | 110.607 | 0.26266 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6807 | 0.68707 | -0.99 | -0.98455 | 110.2385 | -0.12218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6768 | 0.68272 | 0.99 | 0.94096 | 110.607 | 0.26196 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.689 | 0.68707 | -0.99 | -0.98456 | 110.2574 | -0.12217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6851 | 0.68272 | 0.99 | 0.94096 | 110.607 | 0.26126 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.6973 | 0.68707 | -0.99 | -0.98456 | 110.2574 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.6934 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5572 | 0.26056 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7057 | 0.68707 | -0.99 | -0.98456 | 110.2574 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7018 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25985 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.714 | 0.68703 | -0.99 | -0.98456 | 110.2574 | -0.12214 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7101 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25914 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7223 | 0.68703 | -0.99 | -0.98456 | 110.2574 | -0.12213 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7184 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25843 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7307 | 0.68703 | -0.99 | -0.98457 | 110.2574 | -0.12212 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7267 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25773 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.739 | 0.68703 | -0.99 | -0.98457 | 110.2574 | -0.12211 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7351 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25702 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7473 | 0.68703 | -0.99 | -0.98457 | 110.2574 | -0.12209 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7434 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25632 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7557 | 0.68703 | -0.99 | -0.98458 | 110.2574 | -0.12207 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7517 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25563 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.764 | 0.68703 | -0.99 | -0.98458 | 110.2574 | -0.12205 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7601 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25495 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7723 | 0.68703 | -0.99 | -0.98459 | 110.2574 | -0.12203 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7684 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25426 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7807 | 0.68703 | -0.99 | -0.98459 | 110.2571 | -0.12201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7767 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25359 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.789 | 0.68703 | -0.99 | -0.9846 | 110.2568 | -0.12199 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.785 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25292 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.7973 | 0.68703 | -0.99 | -0.9846 | 110.2568 | -0.12197 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.7934 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8057 | 0.68703 | -0.99 | -0.98461 | 110.2568 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8017 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25157 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.814 | 0.68698 | -0.99 | -0.98461 | 110.3064 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.81 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.2509 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8223 | 0.68698 | -0.99 | -0.98461 | 110.3561 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8184 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.25022 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8307 | 0.68698 | -0.99 | -0.98461 | 110.3561 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8267 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.24955 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.839 | 0.68698 | -0.99 | -0.98461 | 110.3561 | -0.12193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.835 | 0.68276 | 0.99 | 0.94119 | 110.5074 | 0.24888 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8473 | 0.68673 | -0.99 | -0.9846 | 110.3561 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8434 | 0.68295 | 0.99 | 0.94145 | 110.5358 | 0.24819 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8557 | 0.68673 | -0.99 | -0.9846 | 110.3561 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8517 | 0.68295 | 0.99 | 0.94145 | 110.5642 | 0.24751 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.864 | 0.68654 | -0.99 | -0.98458 | 110.3017 | -0.12197 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.86 | 0.68295 | 0.99 | 0.94145 | 110.5642 | 0.24684 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8723 | 0.68654 | -0.99 | -0.98458 | 110.2474 | -0.12199 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8683 | 0.68295 | 0.99 | 0.94145 | 110.5642 | 0.24617 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8807 | 0.68654 | -0.99 | -0.98457 | 110.2474 | -0.12202 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8767 | 0.68319 | 0.99 | 0.94178 | 110.5173 | 0.2461 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.889 | 0.68654 | -0.99 | -0.98456 | 110.2474 | -0.12204 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.885 | 0.68319 | 0.99 | 0.94178 | 110.4704 | 0.24603 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.8973 | 0.68654 | -0.99 | -0.98456 | 110.2474 | -0.12207 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.8933 | 0.68334 | 0.99 | 0.94212 | 110.4704 | 0.24595 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9057 | 0.68654 | -0.99 | -0.98455 | 110.2474 | -0.12209 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9017 | 0.68334 | 0.99 | 0.94212 | 110.4704 | 0.24587 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.914 | 0.68654 | -0.99 | -0.98455 | 110.2474 | -0.12211 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.91 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5028 | 0.24578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9224 | 0.68654 | -0.99 | -0.98454 | 110.2474 | -0.12214 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9183 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24569 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9307 | 0.68654 | -0.99 | -0.98454 | 110.2474 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9266 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.2456 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.939 | 0.68654 | -0.99 | -0.98453 | 110.2474 | -0.12218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.935 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24552 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9474 | 0.68654 | -0.99 | -0.98452 | 110.2474 | -0.12221 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9433 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24543 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9557 | 0.68654 | -0.99 | -0.98452 | 110.2474 | -0.12223 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9516 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24534 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.964 | 0.68654 | -0.99 | -0.98451 | 110.2474 | -0.12225 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9599 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24524 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9724 | 0.68654 | -0.99 | -0.98451 | 110.2474 | -0.12228 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9683 | 0.68358 | 0.99 | 0.94233 | 110.5353 | 0.24515 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9807 | 0.68654 | -0.99 | -0.9845 | 110.2474 | -0.1223 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9766 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5594 | 0.24506 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.989 | 0.68654 | -0.99 | -0.9845 | 110.2474 | -0.12232 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9849 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5836 | 0.24496 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
7.9974 | 0.68637 | -0.99 | -0.98448 | 110.284 | -0.12236 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 7.9933 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5836 | 0.24486 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0057 | 0.68637 | -0.99 | -0.98447 | 110.3206 | -0.1224 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0016 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5836 | 0.24475 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.014 | 0.68637 | -0.99 | -0.98446 | 110.3206 | -0.12245 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0099 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5836 | 0.24466 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0224 | 0.68637 | -0.99 | -0.98445 | 110.3206 | -0.12249 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0182 | 0.68386 | 0.99 | 0.94232 | 110.5836 | 0.24457 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0307 | 0.68637 | -0.99 | -0.98443 | 110.3204 | -0.12254 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0266 | 0.68392 | 0.99 | 0.94305 | 110.493 | 0.24444 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.039 | 0.68637 | -0.99 | -0.98442 | 110.3202 | -0.12259 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0349 | 0.68392 | 0.99 | 0.94305 | 110.4023 | 0.24431 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0474 | 0.68621 | -0.99 | -0.9844 | 110.3105 | -0.12265 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0432 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4394 | 0.24418 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0557 | 0.68621 | -0.99 | -0.98438 | 110.3008 | -0.12271 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0516 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4764 | 0.24405 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.064 | 0.68621 | -0.99 | -0.98437 | 110.3008 | -0.12278 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0599 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4764 | 0.24394 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0724 | 0.68621 | -0.99 | -0.98435 | 110.3008 | -0.12284 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0682 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4764 | 0.24382 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0807 | 0.68621 | -0.99 | -0.98434 | 110.3008 | -0.1229 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0766 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4766 | 0.24372 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.089 | 0.68621 | -0.99 | -0.98432 | 110.3009 | -0.12296 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0849 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4768 | 0.24362 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.0974 | 0.68621 | -0.99 | -0.9843 | 110.3009 | -0.12303 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.0932 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4768 | 0.24352 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1057 | 0.68621 | -0.99 | -0.98429 | 110.3009 | -0.1231 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1015 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4768 | 0.24342 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.114 | 0.68621 | -0.99 | -0.98427 | 110.3009 | -0.12317 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1099 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4768 | 0.24333 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1224 | 0.68621 | -0.99 | -0.98425 | 110.3009 | -0.12323 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1182 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4768 | 0.24324 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1307 | 0.68621 | -0.99 | -0.98424 | 110.3009 | -0.12331 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1265 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4765 | 0.24315 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.139 | 0.68621 | -0.99 | -0.98422 | 110.3009 | -0.12338 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1349 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4762 | 0.24305 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1474 | 0.68621 | -0.99 | -0.9842 | 110.3009 | -0.12345 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1432 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4762 | 0.24296 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1557 | 0.68621 | -0.99 | -0.98418 | 110.3009 | -0.12352 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1515 | 0.68416 | 0.99 | 0.94339 | 110.4762 | 0.24287 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.164 | 0.68621 | -0.99 | -0.98416 | 110.3009 | -0.1236 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1598 | 0.6845 | 0.99 | 0.94391 | 110.4499 | 0.24276 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1724 | 0.68621 | -0.99 | -0.98415 | 110.3009 | -0.12367 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1682 | 0.6845 | 0.99 | 0.94391 | 110.4236 | 0.24265 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1807 | 0.68621 | -0.99 | -0.98413 | 110.3009 | -0.12374 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1765 | 0.6845 | 0.99 | 0.94391 | 110.4236 | 0.24253 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.189 | 0.68621 | -0.99 | -0.98411 | 110.3009 | -0.12381 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1848 | 0.6845 | 0.99 | 0.94391 | 110.4236 | 0.24242 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.1974 | 0.68621 | -0.99 | -0.98409 | 110.3009 | -0.12389 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.1931 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.4757 | 0.24229 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2057 | 0.68621 | -0.99 | -0.98407 | 110.3009 | -0.12396 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2015 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24216 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2141 | 0.68621 | -0.99 | -0.98406 | 110.3009 | -0.12403 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2098 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24204 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2224 | 0.68621 | -0.99 | -0.98404 | 110.3009 | -0.1241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2181 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24191 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2307 | 0.68621 | -0.99 | -0.98402 | 110.3009 | -0.12416 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2265 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24178 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2391 | 0.68621 | -0.99 | -0.98401 | 110.3009 | -0.12422 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2348 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24165 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2474 | 0.68621 | -0.99 | -0.98399 | 110.3009 | -0.12428 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2431 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.24152 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2557 | 0.68621 | -0.99 | -0.98398 | 110.3009 | -0.12433 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2514 | 0.68486 | 0.99 | 0.94429 | 110.5277 | 0.2414 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2641 | 0.68621 | -0.99 | -0.98397 | 110.3009 | -0.12438 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2598 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.4879 | 0.24126 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2724 | 0.68621 | -0.99 | -0.98396 | 110.3009 | -0.12442 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2681 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.4482 | 0.24112 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2807 | 0.68621 | -0.99 | -0.98395 | 110.3009 | -0.12445 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2764 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.4481 | 0.24098 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2891 | 0.68621 | -0.99 | -0.98394 | 110.3009 | -0.12448 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2848 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.448 | 0.24084 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.2974 | 0.68621 | -0.99 | -0.98393 | 110.3009 | -0.12451 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.2931 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.448 | 0.24072 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3057 | 0.68621 | -0.99 | -0.98393 | 110.3009 | -0.12454 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3014 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.448 | 0.24059 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3141 | 0.68621 | -0.99 | -0.98392 | 110.3009 | -0.12457 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3098 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.448 | 0.24048 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3224 | 0.68621 | -0.99 | -0.98391 | 110.3009 | -0.1246 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3181 | 0.68534 | 0.99 | 0.94481 | 110.448 | 0.24037 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3307 | 0.68621 | -0.99 | -0.98391 | 110.3009 | -0.12463 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3264 | 0.68564 | 0.99 | 0.94523 | 110.495 | 0.24025 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3391 | 0.68621 | -0.99 | -0.9839 | 110.3009 | -0.12466 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3347 | 0.68564 | 0.99 | 0.94523 | 110.5421 | 0.24013 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3474 | 0.68621 | -0.99 | -0.98389 | 110.3009 | -0.12469 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3431 | 0.6857 | 0.99 | 0.94544 | 110.5423 | 0.24 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3557 | 0.68621 | -0.99 | -0.98388 | 110.3009 | -0.12472 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3514 | 0.6857 | 0.99 | 0.94544 | 110.5425 | 0.23987 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3641 | 0.68621 | -0.99 | -0.98388 | 110.3009 | -0.12474 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3597 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.5017 | 0.23973 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3724 | 0.68621 | -0.99 | -0.98387 | 110.3009 | -0.12477 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3681 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.4609 | 0.23959 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3807 | 0.68621 | -0.99 | -0.98386 | 110.3009 | -0.1248 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3764 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.4609 | 0.23945 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3891 | 0.68621 | -0.99 | -0.98385 | 110.3009 | -0.12483 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.3847 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.4609 | 0.2393 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.3974 | 0.68621 | -0.99 | -0.98385 | 110.3009 | -0.12486 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.393 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.4609 | 0.23916 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4057 | 0.68621 | -0.99 | -0.98384 | 110.3009 | -0.12489 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4014 | 0.68589 | 0.99 | 0.9457 | 110.4609 | 0.23902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4141 | 0.68621 | -0.99 | -0.98383 | 110.3009 | -0.12491 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4097 | 0.68597 | 0.99 | 0.9462 | 110.4997 | 0.23885 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4224 | 0.68621 | -0.99 | -0.98383 | 110.3009 | -0.12492 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.418 | 0.68597 | 0.99 | 0.9462 | 110.5386 | 0.23868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4307 | 0.68621 | -0.99 | -0.98383 | 110.3009 | -0.12494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4263 | 0.68616 | 0.99 | 0.94646 | 110.4982 | 0.23851 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4391 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4347 | 0.68616 | 0.99 | 0.94646 | 110.4578 | 0.23833 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4474 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12497 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.443 | 0.68616 | 0.99 | 0.94646 | 110.4578 | 0.23818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4557 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4513 | 0.68616 | 0.99 | 0.94646 | 110.4578 | 0.23804 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4641 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4597 | 0.68645 | 0.99 | 0.94672 | 110.4576 | 0.2379 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4724 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.468 | 0.68645 | 0.99 | 0.94672 | 110.4573 | 0.23776 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4807 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4763 | 0.68645 | 0.99 | 0.94672 | 110.4573 | 0.23762 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4891 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.4846 | 0.68645 | 0.99 | 0.94672 | 110.4573 | 0.23748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.4974 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.493 | 0.68692 | 0.99 | 0.94713 | 110.5238 | 0.23732 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5057 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5013 | 0.68692 | 0.99 | 0.94713 | 110.5903 | 0.23716 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5141 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5096 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.525 | 0.23698 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5224 | 0.68621 | -0.99 | -0.98382 | 110.3009 | -0.12498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.518 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23679 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5307 | 0.68652 | -0.99 | -0.98384 | 110.2811 | -0.12496 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5263 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.2366 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5391 | 0.68652 | -0.99 | -0.98384 | 110.2613 | -0.12494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5346 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23641 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5474 | 0.68664 | -0.99 | -0.98385 | 110.3015 | -0.12491 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.543 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23623 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5557 | 0.68664 | -0.99 | -0.98386 | 110.3418 | -0.12487 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5513 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5641 | 0.68664 | -0.99 | -0.98387 | 110.3418 | -0.12484 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5596 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23585 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5724 | 0.68664 | -0.99 | -0.98388 | 110.3418 | -0.12481 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5679 | 0.68727 | 0.99 | 0.94782 | 110.4597 | 0.23566 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5807 | 0.68664 | -0.99 | -0.98389 | 110.3418 | -0.12477 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5763 | 0.68746 | 0.99 | 0.94819 | 110.4939 | 0.23548 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5891 | 0.68664 | -0.99 | -0.9839 | 110.3418 | -0.12474 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5846 | 0.68746 | 0.99 | 0.94819 | 110.5281 | 0.2353 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.5974 | 0.68664 | -0.99 | -0.9839 | 110.3418 | -0.1247 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.5929 | 0.68775 | 0.99 | 0.94844 | 110.5029 | 0.23511 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6058 | 0.68664 | -0.99 | -0.98391 | 110.3418 | -0.12467 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6013 | 0.68775 | 0.99 | 0.94844 | 110.4776 | 0.23492 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6141 | 0.68694 | -0.99 | -0.98394 | 110.3004 | -0.12461 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6096 | 0.68757 | 0.99 | 0.94864 | 110.4776 | 0.23473 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6224 | 0.68694 | -0.99 | -0.98396 | 110.2591 | -0.12456 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6179 | 0.68757 | 0.99 | 0.94864 | 110.4776 | 0.23454 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6308 | 0.68694 | -0.99 | -0.98397 | 110.2591 | -0.1245 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6262 | 0.68757 | 0.99 | 0.94864 | 110.4776 | 0.23435 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6391 | 0.68694 | -0.99 | -0.98398 | 110.2591 | -0.12444 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6346 | 0.68757 | 0.99 | 0.94864 | 110.4776 | 0.23416 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6474 | 0.68694 | -0.99 | -0.984 | 110.2591 | -0.12439 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6429 | 0.68804 | 0.99 | 0.94904 | 110.5443 | 0.23396 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6558 | 0.68694 | -0.99 | -0.98401 | 110.2591 | -0.12433 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6512 | 0.68804 | 0.99 | 0.94904 | 110.611 | 0.23375 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6641 | 0.68694 | -0.99 | -0.98403 | 110.2591 | -0.12427 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6595 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5671 | 0.23352 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6724 | 0.68694 | -0.99 | -0.98404 | 110.2591 | -0.12422 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6679 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5233 | 0.2333 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6808 | 0.68694 | -0.99 | -0.98406 | 110.2591 | -0.12416 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6762 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5233 | 0.23309 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6891 | 0.68694 | -0.99 | -0.98407 | 110.2591 | -0.1241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6845 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5233 | 0.23288 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.6974 | 0.68716 | -0.99 | -0.9841 | 110.303 | -0.12404 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.6929 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5233 | 0.23267 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7058 | 0.68716 | -0.99 | -0.98411 | 110.3469 | -0.12397 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7012 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5233 | 0.23247 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7141 | 0.68716 | -0.99 | -0.98413 | 110.3468 | -0.12391 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7095 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5232 | 0.23226 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7224 | 0.68716 | -0.99 | -0.98414 | 110.3467 | -0.12384 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7178 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5231 | 0.23205 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7308 | 0.68716 | -0.99 | -0.98416 | 110.3467 | -0.12378 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7262 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5229 | 0.23185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7391 | 0.68716 | -0.99 | -0.98418 | 110.3467 | -0.12371 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7345 | 0.68869 | 0.99 | 0.94962 | 110.5227 | 0.23164 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7474 | 0.68716 | -0.99 | -0.98419 | 110.3467 | -0.12365 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7428 | 0.68916 | 0.99 | 0.95077 | 110.5173 | 0.2314 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7558 | 0.68716 | -0.99 | -0.98421 | 110.3467 | -0.12358 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7512 | 0.68916 | 0.99 | 0.95077 | 110.5118 | 0.23115 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7641 | 0.68716 | -0.99 | -0.98423 | 110.3467 | -0.12352 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7595 | 0.68916 | 0.99 | 0.95077 | 110.5118 | 0.23092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7724 | 0.68716 | -0.99 | -0.98424 | 110.3467 | -0.12345 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7678 | 0.68916 | 0.99 | 0.95077 | 110.5118 | 0.23069 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7808 | 0.68717 | -0.99 | -0.98426 | 110.33 | -0.12338 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7762 | 0.68922 | 0.99 | 0.95097 | 110.5118 | 0.23045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7891 | 0.68717 | -0.99 | -0.98428 | 110.3132 | -0.12331 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7845 | 0.68922 | 0.99 | 0.95097 | 110.5118 | 0.23022 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.7974 | 0.68717 | -0.99 | -0.98429 | 110.3132 | -0.12324 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.7928 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4922 | 0.22995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8058 | 0.68717 | -0.99 | -0.98431 | 110.3132 | -0.12317 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8011 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4725 | 0.22967 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8141 | 0.68717 | -0.99 | -0.98433 | 110.3132 | -0.1231 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8095 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4725 | 0.22939 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8224 | 0.68717 | -0.99 | -0.98435 | 110.3132 | -0.12303 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8178 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4725 | 0.22911 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8308 | 0.68717 | -0.99 | -0.98436 | 110.3132 | -0.12296 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8261 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.472 | 0.22886 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8391 | 0.68717 | -0.99 | -0.98438 | 110.3132 | -0.12289 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8345 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4715 | 0.22861 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8474 | 0.68717 | -0.99 | -0.9844 | 110.3132 | -0.12282 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8428 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4715 | 0.22836 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8558 | 0.68717 | -0.99 | -0.98442 | 110.3132 | -0.12275 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8511 | 0.68989 | 0.99 | 0.95198 | 110.4715 | 0.22812 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8641 | 0.68716 | -0.99 | -0.98443 | 110.3594 | -0.1227 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8594 | 0.69048 | 0.99 | 0.95219 | 110.4908 | 0.22787 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8724 | 0.68716 | -0.99 | -0.98444 | 110.4056 | -0.12264 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8678 | 0.69048 | 0.99 | 0.95219 | 110.5101 | 0.22762 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8808 | 0.68716 | -0.99 | -0.98446 | 110.4056 | -0.12258 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8761 | 0.69078 | 0.99 | 0.95257 | 110.5594 | 0.22736 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8891 | 0.68716 | -0.99 | -0.98447 | 110.4056 | -0.12252 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8844 | 0.69078 | 0.99 | 0.95257 | 110.6088 | 0.22711 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.8974 | 0.68716 | -0.99 | -0.98449 | 110.4056 | -0.12247 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.8927 | 0.69078 | 0.99 | 0.95257 | 110.6088 | 0.22685 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9058 | 0.68716 | -0.99 | -0.9845 | 110.4056 | -0.12241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9011 | 0.69078 | 0.99 | 0.95257 | 110.6088 | 0.22659 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9141 | 0.68716 | -0.99 | -0.98452 | 110.4056 | -0.12235 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9094 | 0.69084 | 0.99 | 0.95277 | 110.6088 | 0.22634 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9224 | 0.68716 | -0.99 | -0.98453 | 110.4056 | -0.12229 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9177 | 0.69084 | 0.99 | 0.95277 | 110.6087 | 0.22609 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9308 | 0.68716 | -0.99 | -0.98454 | 110.4056 | -0.12224 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9261 | 0.69089 | 0.99 | 0.95309 | 110.5362 | 0.22586 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9391 | 0.68716 | -0.99 | -0.98456 | 110.4056 | -0.12218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9344 | 0.69089 | 0.99 | 0.95309 | 110.4636 | 0.22562 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9474 | 0.68716 | -0.99 | -0.98457 | 110.4056 | -0.12214 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9427 | 0.69095 | 0.99 | 0.95329 | 110.4636 | 0.22538 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9558 | 0.68716 | -0.99 | -0.98458 | 110.4056 | -0.1221 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.951 | 0.69095 | 0.99 | 0.95329 | 110.4636 | 0.22513 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9641 | 0.68716 | -0.99 | -0.98458 | 110.4056 | -0.12208 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9594 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5031 | 0.22487 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9724 | 0.68716 | -0.99 | -0.98459 | 110.4056 | -0.12206 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9677 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22462 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9808 | 0.68716 | -0.99 | -0.98459 | 110.4056 | -0.12203 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.976 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22436 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9891 | 0.68716 | -0.99 | -0.9846 | 110.4056 | -0.12201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9844 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.2241 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
8.9974 | 0.68765 | -0.99 | -0.98463 | 110.3644 | -0.12197 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 8.9927 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22386 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0058 | 0.68765 | -0.99 | -0.98464 | 110.3231 | -0.12192 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.001 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22361 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0141 | 0.68765 | -0.99 | -0.98465 | 110.3231 | -0.12188 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0094 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22338 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0224 | 0.68765 | -0.99 | -0.98466 | 110.3231 | -0.12184 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0177 | 0.69119 | 0.99 | 0.95359 | 110.5427 | 0.22315 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0308 | 0.68765 | -0.99 | -0.98467 | 110.3231 | -0.12182 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.026 | 0.69108 | 0.99 | 0.95405 | 110.4887 | 0.22291 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0391 | 0.68765 | -0.99 | -0.98467 | 110.3231 | -0.1218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0343 | 0.69108 | 0.99 | 0.95405 | 110.4348 | 0.22266 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0474 | 0.68765 | -0.99 | -0.98468 | 110.3231 | -0.12178 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0427 | 0.69144 | 0.99 | 0.95439 | 110.4893 | 0.2224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0558 | 0.68765 | -0.99 | -0.98468 | 110.3231 | -0.12176 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.051 | 0.69144 | 0.99 | 0.95439 | 110.5439 | 0.22214 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0641 | 0.68765 | -0.99 | -0.98469 | 110.3232 | -0.12174 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0593 | 0.69144 | 0.99 | 0.95439 | 110.5437 | 0.2219 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0724 | 0.68765 | -0.99 | -0.98469 | 110.3232 | -0.12172 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0677 | 0.69144 | 0.99 | 0.95439 | 110.5435 | 0.22166 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0808 | 0.68765 | -0.99 | -0.9847 | 110.3232 | -0.1217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.076 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22143 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0891 | 0.68765 | -0.99 | -0.9847 | 110.3231 | -0.12168 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0843 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22121 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.0974 | 0.68765 | -0.99 | -0.98471 | 110.3231 | -0.12166 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.0927 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22098 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1058 | 0.68765 | -0.99 | -0.98471 | 110.3231 | -0.12164 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.101 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22076 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1141 | 0.68765 | -0.99 | -0.98471 | 110.3231 | -0.12163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1093 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22053 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1224 | 0.68765 | -0.99 | -0.98472 | 110.3231 | -0.12162 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1176 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5435 | 0.22031 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1308 | 0.68765 | -0.99 | -0.98472 | 110.3231 | -0.12161 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.126 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5438 | 0.22008 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1391 | 0.68765 | -0.99 | -0.98472 | 110.3231 | -0.1216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1343 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5441 | 0.21986 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1474 | 0.68765 | -0.99 | -0.98472 | 110.3231 | -0.12159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1426 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5441 | 0.21963 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1558 | 0.68765 | -0.99 | -0.98473 | 110.3231 | -0.12158 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.151 | 0.69176 | 0.99 | 0.95453 | 110.5441 | 0.21941 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1641 | 0.68765 | -0.99 | -0.98473 | 110.3231 | -0.12157 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1593 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5252 | 0.21923 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1724 | 0.68765 | -0.99 | -0.98473 | 110.3231 | -0.12156 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1676 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5062 | 0.21905 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1808 | 0.68765 | -0.99 | -0.98474 | 110.3231 | -0.12154 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1759 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5062 | 0.21887 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1891 | 0.68765 | -0.99 | -0.98474 | 110.3231 | -0.12153 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1843 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5062 | 0.21869 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.1974 | 0.68781 | -0.99 | -0.98475 | 110.3233 | -0.1215 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.1926 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5062 | 0.21852 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2058 | 0.68781 | -0.99 | -0.98476 | 110.3235 | -0.12147 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2009 | 0.69199 | 0.99 | 0.95472 | 110.5062 | 0.21835 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2141 | 0.68781 | -0.99 | -0.98477 | 110.3235 | -0.12144 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2093 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21822 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2224 | 0.68781 | -0.99 | -0.98478 | 110.3235 | -0.12141 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2176 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21808 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2308 | 0.68815 | -0.99 | -0.9848 | 110.3237 | -0.12136 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2259 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21795 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2391 | 0.68815 | -0.99 | -0.98481 | 110.3238 | -0.12131 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2343 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21782 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2474 | 0.68815 | -0.99 | -0.98483 | 110.3238 | -0.12126 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2426 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21769 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2558 | 0.68815 | -0.99 | -0.98484 | 110.3238 | -0.12122 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2509 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21756 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2641 | 0.68818 | -0.99 | -0.98485 | 110.2912 | -0.12116 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2592 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21742 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2724 | 0.68818 | -0.99 | -0.98487 | 110.2585 | -0.1211 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2676 | 0.69218 | 0.99 | 0.95489 | 110.5062 | 0.21729 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2808 | 0.68818 | -0.99 | -0.98488 | 110.2585 | -0.12103 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2759 | 0.69279 | 0.99 | 0.95563 | 110.5233 | 0.21713 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2891 | 0.68818 | -0.99 | -0.9849 | 110.2585 | -0.12096 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2842 | 0.69279 | 0.99 | 0.95563 | 110.5403 | 0.21697 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.2974 | 0.68818 | -0.99 | -0.98492 | 110.2585 | -0.12089 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.2926 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21682 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3058 | 0.68818 | -0.99 | -0.98494 | 110.2585 | -0.12082 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3009 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21666 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3141 | 0.68838 | -0.99 | -0.98496 | 110.3077 | -0.12074 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3092 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.2165 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3224 | 0.68838 | -0.99 | -0.98498 | 110.3569 | -0.12066 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3176 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21635 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3308 | 0.68838 | -0.99 | -0.985 | 110.3569 | -0.12058 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3259 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.2162 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3391 | 0.68838 | -0.99 | -0.98502 | 110.3569 | -0.12049 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3342 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21605 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3474 | 0.68838 | -0.99 | -0.98504 | 110.3569 | -0.12041 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3425 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21592 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3558 | 0.68838 | -0.99 | -0.98506 | 110.3569 | -0.12033 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3509 | 0.69283 | 0.99 | 0.95591 | 110.5403 | 0.21579 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3641 | 0.68846 | -0.99 | -0.98509 | 110.3569 | -0.12024 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3592 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.5019 | 0.21566 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3724 | 0.68846 | -0.99 | -0.98511 | 110.3569 | -0.12016 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3675 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21552 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3808 | 0.68848 | -0.99 | -0.98513 | 110.3403 | -0.12006 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3759 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.2154 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3891 | 0.68848 | -0.99 | -0.98515 | 110.3237 | -0.11997 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3842 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21528 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.3974 | 0.68848 | -0.99 | -0.98518 | 110.3237 | -0.11988 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.3925 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21517 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4058 | 0.68848 | -0.99 | -0.9852 | 110.3237 | -0.11979 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4008 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21505 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4141 | 0.68848 | -0.99 | -0.98522 | 110.3237 | -0.11971 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4092 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21493 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4224 | 0.68848 | -0.99 | -0.98523 | 110.3237 | -0.11964 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4175 | 0.69302 | 0.99 | 0.95615 | 110.4635 | 0.21481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4308 | 0.68848 | -0.99 | -0.98525 | 110.3237 | -0.11957 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4258 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.4992 | 0.21466 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4391 | 0.68848 | -0.99 | -0.98527 | 110.3237 | -0.1195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4342 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.535 | 0.21452 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4474 | 0.68822 | -0.99 | -0.98527 | 110.3321 | -0.11945 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4425 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.535 | 0.2144 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4557 | 0.68822 | -0.99 | -0.98528 | 110.3405 | -0.11941 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4508 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.535 | 0.21428 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4641 | 0.68775 | -0.99 | -0.98527 | 110.3405 | -0.11938 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4592 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.5351 | 0.21417 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4724 | 0.68775 | -0.99 | -0.98527 | 110.3405 | -0.11935 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4675 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.5352 | 0.21406 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4808 | 0.68775 | -0.99 | -0.98528 | 110.3405 | -0.11932 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4758 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.5355 | 0.21396 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4891 | 0.68775 | -0.99 | -0.98529 | 110.3405 | -0.1193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4841 | 0.69325 | 0.99 | 0.95667 | 110.5358 | 0.21385 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.4974 | 0.68771 | -0.99 | -0.98529 | 110.3899 | -0.11928 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.4925 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.494 | 0.21373 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5057 | 0.68771 | -0.99 | -0.98529 | 110.4394 | -0.11927 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5008 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21361 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5141 | 0.68759 | -0.99 | -0.98529 | 110.3982 | -0.11927 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5091 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21349 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5224 | 0.68759 | -0.99 | -0.98529 | 110.357 | -0.11927 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5175 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21337 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5307 | 0.68745 | -0.99 | -0.98528 | 110.357 | -0.11928 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5258 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21325 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5391 | 0.68745 | -0.99 | -0.98527 | 110.357 | -0.1193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5341 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21313 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5474 | 0.68745 | -0.99 | -0.98527 | 110.357 | -0.11931 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5424 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5557 | 0.68745 | -0.99 | -0.98527 | 110.357 | -0.11932 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5508 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21289 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5641 | 0.68745 | -0.99 | -0.98527 | 110.357 | -0.11934 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5591 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21277 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5724 | 0.68745 | -0.99 | -0.98526 | 110.357 | -0.11935 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5674 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4522 | 0.21265 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5807 | 0.68745 | -0.99 | -0.98526 | 110.357 | -0.11936 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5758 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.4521 | 0.21254 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5891 | 0.68745 | -0.99 | -0.98526 | 110.357 | -0.11938 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5841 | 0.69383 | 0.99 | 0.9571 | 110.452 | 0.21243 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.5974 | 0.68703 | -0.99 | -0.98523 | 110.3155 | -0.11941 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.5924 | 0.69425 | 0.99 | 0.9575 | 110.518 | 0.2123 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6057 | 0.68703 | -0.99 | -0.98522 | 110.274 | -0.11945 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6007 | 0.69425 | 0.99 | 0.9575 | 110.584 | 0.21217 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6141 | 0.68687 | -0.99 | -0.9852 | 110.2738 | -0.11952 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6091 | 0.69415 | 0.99 | 0.9578 | 110.584 | 0.21202 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6224 | 0.68687 | -0.99 | -0.98518 | 110.2736 | -0.11959 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6174 | 0.69415 | 0.99 | 0.9578 | 110.584 | 0.21188 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6307 | 0.68687 | -0.99 | -0.98516 | 110.2736 | -0.11966 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6257 | 0.69409 | 0.99 | 0.95811 | 110.4962 | 0.21172 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6391 | 0.68687 | -0.99 | -0.98514 | 110.2736 | -0.11974 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6341 | 0.69409 | 0.99 | 0.95811 | 110.4084 | 0.21157 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6474 | 0.68687 | -0.99 | -0.98512 | 110.2737 | -0.11982 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6424 | 0.69409 | 0.99 | 0.95811 | 110.4084 | 0.21141 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6557 | 0.68687 | -0.99 | -0.9851 | 110.2737 | -0.11991 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6507 | 0.69409 | 0.99 | 0.95811 | 110.4084 | 0.21125 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.664 | 0.68643 | -0.99 | -0.98505 | 110.33 | -0.12004 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.659 | 0.69399 | 0.99 | 0.9584 | 110.4084 | 0.21108 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6724 | 0.68643 | -0.99 | -0.98502 | 110.3864 | -0.12016 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6674 | 0.69399 | 0.99 | 0.9584 | 110.4084 | 0.21091 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6807 | 0.68643 | -0.99 | -0.98499 | 110.3864 | -0.1203 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6757 | 0.69442 | 0.99 | 0.9588 | 110.4747 | 0.21072 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.689 | 0.68643 | -0.99 | -0.98496 | 110.3864 | -0.12043 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.684 | 0.69442 | 0.99 | 0.9588 | 110.541 | 0.21053 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.6974 | 0.68643 | -0.99 | -0.98492 | 110.3864 | -0.12056 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.6924 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5229 | 0.21037 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7057 | 0.68643 | -0.99 | -0.98489 | 110.3864 | -0.1207 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7007 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.2102 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.714 | 0.68643 | -0.99 | -0.98486 | 110.3864 | -0.12083 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.709 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.21005 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7224 | 0.68643 | -0.99 | -0.98482 | 110.3864 | -0.12097 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7174 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.2099 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7307 | 0.68643 | -0.99 | -0.98479 | 110.3864 | -0.12111 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7257 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.20975 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.739 | 0.68643 | -0.99 | -0.98475 | 110.3864 | -0.12126 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.734 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.2096 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7474 | 0.6863 | -0.99 | -0.98471 | 110.3809 | -0.12141 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7423 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.20945 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7557 | 0.6863 | -0.99 | -0.98467 | 110.3754 | -0.12156 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7507 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5048 | 0.2093 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.764 | 0.6863 | -0.99 | -0.98464 | 110.3754 | -0.1217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.759 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5046 | 0.20915 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7724 | 0.6863 | -0.99 | -0.9846 | 110.3754 | -0.12185 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7673 | 0.69465 | 0.99 | 0.95898 | 110.5044 | 0.209 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7807 | 0.6863 | -0.99 | -0.98456 | 110.3754 | -0.12201 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7757 | 0.69482 | 0.99 | 0.95918 | 110.5044 | 0.20885 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.789 | 0.6863 | -0.99 | -0.98453 | 110.3754 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.784 | 0.69482 | 0.99 | 0.95918 | 110.5044 | 0.2087 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.7974 | 0.6863 | -0.99 | -0.98449 | 110.3754 | -0.12232 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.7923 | 0.69506 | 0.99 | 0.95947 | 110.5454 | 0.20854 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8057 | 0.6863 | -0.99 | -0.98445 | 110.3754 | -0.12248 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8006 | 0.69506 | 0.99 | 0.95947 | 110.5865 | 0.20838 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.814 | 0.6863 | -0.99 | -0.98441 | 110.3754 | -0.12264 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.809 | 0.69506 | 0.99 | 0.95947 | 110.5865 | 0.20822 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8224 | 0.6863 | -0.99 | -0.98437 | 110.3754 | -0.12279 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8173 | 0.69506 | 0.99 | 0.95947 | 110.5865 | 0.20805 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8307 | 0.68631 | -0.99 | -0.98433 | 110.3676 | -0.12295 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8256 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5594 | 0.20788 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.839 | 0.68631 | -0.99 | -0.98429 | 110.3598 | -0.12311 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.834 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.2077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8474 | 0.68631 | -0.99 | -0.98425 | 110.3598 | -0.12326 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8423 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20756 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8557 | 0.68631 | -0.99 | -0.98421 | 110.3598 | -0.12342 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8506 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20741 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.864 | 0.68631 | -0.99 | -0.98418 | 110.3598 | -0.12355 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8589 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20726 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8724 | 0.68631 | -0.99 | -0.98415 | 110.3598 | -0.12367 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8673 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20711 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8807 | 0.68631 | -0.99 | -0.98412 | 110.3598 | -0.12378 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8756 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20696 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.889 | 0.68631 | -0.99 | -0.98409 | 110.3598 | -0.12389 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8839 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5322 | 0.20681 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.8974 | 0.68631 | -0.99 | -0.98407 | 110.3598 | -0.12401 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.8923 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20666 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9057 | 0.68631 | -0.99 | -0.98404 | 110.3598 | -0.12412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9006 | 0.69541 | 0.99 | 0.95973 | 110.5323 | 0.20651 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.914 | 0.68631 | -0.99 | -0.98401 | 110.36 | -0.12421 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9089 | 0.69575 | 0.99 | 0.95982 | 110.5323 | 0.20638 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9223 | 0.68631 | -0.99 | -0.98399 | 110.3603 | -0.12431 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9173 | 0.69575 | 0.99 | 0.95982 | 110.5323 | 0.20625 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9307 | 0.68631 | -0.99 | -0.98397 | 110.3603 | -0.12439 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9256 | 0.69575 | 0.99 | 0.95982 | 110.5323 | 0.20611 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.939 | 0.68631 | -0.99 | -0.98395 | 110.3603 | -0.12447 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9339 | 0.69575 | 0.99 | 0.95982 | 110.5323 | 0.20598 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9473 | 0.68631 | -0.99 | -0.98393 | 110.3603 | -0.12454 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9422 | 0.69594 | 0.99 | 0.96005 | 110.496 | 0.20584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9557 | 0.68631 | -0.99 | -0.98391 | 110.3603 | -0.12461 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9506 | 0.69594 | 0.99 | 0.96005 | 110.4596 | 0.20569 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.964 | 0.68649 | -0.99 | -0.98391 | 110.3603 | -0.12467 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9589 | 0.69594 | 0.99 | 0.96005 | 110.4597 | 0.20555 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9724 | 0.68649 | -0.99 | -0.98389 | 110.3603 | -0.12474 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9672 | 0.69594 | 0.99 | 0.96005 | 110.4597 | 0.2054 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9807 | 0.68661 | -0.99 | -0.98388 | 110.401 | -0.12478 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9756 | 0.69613 | 0.99 | 0.96027 | 110.4916 | 0.20525 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.989 | 0.68661 | -0.99 | -0.98387 | 110.4418 | -0.12483 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9839 | 0.69613 | 0.99 | 0.96027 | 110.5236 | 0.20509 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
9.9973 | 0.68661 | -0.99 | -0.98386 | 110.4418 | -0.12488 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 9.9922 | 0.69594 | 0.99 | 0.96045 | 110.5238 | 0.20493 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0057 | 0.68661 | -0.99 | -0.98385 | 110.4418 | -0.12493 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0005 | 0.69594 | 0.99 | 0.96045 | 110.524 | 0.20476 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.014 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.4053 | -0.12494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0089 | 0.69594 | 0.99 | 0.96045 | 110.524 | 0.20461 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0223 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.3689 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0172 | 0.69594 | 0.99 | 0.96045 | 110.524 | 0.20447 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0307 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.3689 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0255 | 0.69618 | 0.99 | 0.96074 | 110.5651 | 0.20432 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.039 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.3689 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0339 | 0.69618 | 0.99 | 0.96074 | 110.6062 | 0.20418 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0473 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.3689 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0422 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.5497 | 0.20402 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0557 | 0.68678 | -0.99 | -0.98385 | 110.3689 | -0.12495 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0505 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.064 | 0.68717 | -0.99 | -0.98387 | 110.3689 | -0.12494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0589 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20372 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0723 | 0.68717 | -0.99 | -0.98387 | 110.3689 | -0.12493 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0672 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20356 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0807 | 0.68717 | -0.99 | -0.98388 | 110.3689 | -0.12489 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0755 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20343 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.089 | 0.68717 | -0.99 | -0.9839 | 110.3689 | -0.12484 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0838 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20329 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.0973 | 0.68717 | -0.99 | -0.98391 | 110.3689 | -0.12479 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.0922 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20317 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1057 | 0.68717 | -0.99 | -0.98392 | 110.3689 | -0.12474 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1005 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20305 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.114 | 0.68717 | -0.99 | -0.98393 | 110.3689 | -0.1247 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1088 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20294 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1223 | 0.68717 | -0.99 | -0.98394 | 110.3689 | -0.12465 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1172 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20283 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1307 | 0.68733 | -0.99 | -0.98397 | 110.363 | -0.12458 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1255 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20272 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.139 | 0.68733 | -0.99 | -0.98399 | 110.3572 | -0.12451 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1338 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20261 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1473 | 0.68733 | -0.99 | -0.984 | 110.3572 | -0.12444 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1422 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.2025 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1557 | 0.68733 | -0.99 | -0.98402 | 110.3572 | -0.12437 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1505 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4933 | 0.20239 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.164 | 0.68733 | -0.99 | -0.98404 | 110.3572 | -0.1243 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1588 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4932 | 0.20228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1723 | 0.68733 | -0.99 | -0.98406 | 110.3572 | -0.12423 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1671 | 0.6966 | 0.99 | 0.96123 | 110.4931 | 0.20217 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1807 | 0.68733 | -0.99 | -0.98407 | 110.3572 | -0.12416 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1755 | 0.69705 | 0.99 | 0.96179 | 110.472 | 0.20203 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.189 | 0.68733 | -0.99 | -0.98409 | 110.3572 | -0.12408 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1838 | 0.69705 | 0.99 | 0.96179 | 110.4509 | 0.20189 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.1973 | 0.6873 | -0.99 | -0.98411 | 110.3405 | -0.124 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.1921 | 0.69705 | 0.99 | 0.96179 | 110.4509 | 0.20176 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2057 | 0.6873 | -0.99 | -0.98413 | 110.3237 | -0.12392 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2005 | 0.69705 | 0.99 | 0.96179 | 110.4509 | 0.20164 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.214 | 0.6873 | -0.99 | -0.98415 | 110.3237 | -0.12384 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2088 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4507 | 0.20152 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2223 | 0.6873 | -0.99 | -0.98417 | 110.3237 | -0.12376 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2171 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4505 | 0.20141 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2307 | 0.6873 | -0.99 | -0.98419 | 110.3237 | -0.12368 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2254 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4505 | 0.20129 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.239 | 0.6873 | -0.99 | -0.98421 | 110.3237 | -0.1236 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2338 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4505 | 0.20118 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2473 | 0.6873 | -0.99 | -0.98423 | 110.3237 | -0.12352 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2421 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4506 | 0.20107 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2557 | 0.6873 | -0.99 | -0.98425 | 110.3237 | -0.12344 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2504 | 0.69703 | 0.99 | 0.96179 | 110.4506 | 0.20097 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.264 | 0.6873 | -0.99 | -0.98427 | 110.3237 | -0.12336 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2588 | 0.6972 | 0.99 | 0.96231 | 110.4936 | 0.20084 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2723 | 0.6873 | -0.99 | -0.98429 | 110.3237 | -0.12328 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2671 | 0.6972 | 0.99 | 0.96231 | 110.5366 | 0.20071 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2806 | 0.6873 | -0.99 | -0.98431 | 110.3237 | -0.1232 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2754 | 0.6972 | 0.99 | 0.96231 | 110.5367 | 0.20058 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.289 | 0.6873 | -0.99 | -0.98433 | 110.3237 | -0.12312 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2838 | 0.6972 | 0.99 | 0.96231 | 110.5368 | 0.20045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.2973 | 0.6873 | -0.99 | -0.98435 | 110.3237 | -0.12304 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.2921 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.486 | 0.20031 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3056 | 0.6873 | -0.99 | -0.98437 | 110.3237 | -0.12296 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3004 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.4351 | 0.20017 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.314 | 0.68726 | -0.99 | -0.98439 | 110.365 | -0.1229 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3087 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.4351 | 0.20002 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3223 | 0.68726 | -0.99 | -0.9844 | 110.4062 | -0.12283 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3171 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.4351 | 0.19988 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3306 | 0.68726 | -0.99 | -0.98442 | 110.4062 | -0.12276 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3254 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.4351 | 0.19974 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.339 | 0.68726 | -0.99 | -0.98444 | 110.4062 | -0.12269 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3337 | 0.69729 | 0.99 | 0.96254 | 110.4351 | 0.1996 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3473 | 0.68726 | -0.99 | -0.98445 | 110.4062 | -0.12263 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3421 | 0.69727 | 0.99 | 0.96262 | 110.4351 | 0.19946 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3556 | 0.68726 | -0.99 | -0.98447 | 110.4062 | -0.12256 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3504 | 0.69727 | 0.99 | 0.96262 | 110.4351 | 0.19931 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.364 | 0.68726 | -0.99 | -0.98449 | 110.4062 | -0.12249 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3587 | 0.69768 | 0.99 | 0.96299 | 110.5019 | 0.19916 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3723 | 0.68726 | -0.99 | -0.9845 | 110.4062 | -0.12243 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3671 | 0.69768 | 0.99 | 0.96299 | 110.5686 | 0.19901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3806 | 0.68726 | -0.99 | -0.98452 | 110.4062 | -0.12237 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3754 | 0.69748 | 0.99 | 0.96322 | 110.5686 | 0.19885 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.389 | 0.68726 | -0.99 | -0.98453 | 110.4062 | -0.12231 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.3837 | 0.69748 | 0.99 | 0.96322 | 110.5686 | 0.19868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.3973 | 0.68726 | -0.99 | -0.98454 | 110.4062 | -0.12226 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.392 | 0.69768 | 0.99 | 0.96353 | 110.5082 | 0.19851 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4056 | 0.68726 | -0.99 | -0.98455 | 110.4062 | -0.12222 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4004 | 0.69768 | 0.99 | 0.96353 | 110.4478 | 0.19834 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.414 | 0.68726 | -0.99 | -0.98456 | 110.4062 | -0.12217 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4087 | 0.69768 | 0.99 | 0.96353 | 110.4478 | 0.19818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4223 | 0.68726 | -0.99 | -0.98458 | 110.4062 | -0.12213 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.417 | 0.69768 | 0.99 | 0.96353 | 110.4478 | 0.19802 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4306 | 0.68726 | -0.99 | -0.98458 | 110.4062 | -0.12209 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4254 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4716 | 0.19783 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4389 | 0.68726 | -0.99 | -0.98459 | 110.4062 | -0.12206 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4337 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4955 | 0.19765 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4473 | 0.68726 | -0.99 | -0.9846 | 110.4062 | -0.12203 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.442 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4955 | 0.19748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4556 | 0.68726 | -0.99 | -0.98461 | 110.4062 | -0.122 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4503 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4955 | 0.19731 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4639 | 0.68721 | -0.99 | -0.98461 | 110.4062 | -0.12198 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4587 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4955 | 0.19716 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4723 | 0.68721 | -0.99 | -0.98462 | 110.4062 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.467 | 0.69793 | 0.99 | 0.964 | 110.4955 | 0.19702 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4806 | 0.68716 | -0.99 | -0.98461 | 110.384 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4753 | 0.69802 | 0.99 | 0.96423 | 110.4439 | 0.19686 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4889 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.4837 | 0.69802 | 0.99 | 0.96423 | 110.3924 | 0.1967 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.4973 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.492 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19653 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5056 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5003 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19637 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5139 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5087 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.1962 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5223 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.517 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19603 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5306 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12193 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5253 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19587 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5389 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12192 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5336 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.1957 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5473 | 0.68716 | -0.99 | -0.98462 | 110.3619 | -0.12194 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.542 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5556 | 0.68716 | -0.99 | -0.98461 | 110.3619 | -0.12196 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5503 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19537 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5639 | 0.68716 | -0.99 | -0.98461 | 110.3619 | -0.12198 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5586 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19521 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5723 | 0.68716 | -0.99 | -0.9846 | 110.3619 | -0.122 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.567 | 0.69809 | 0.99 | 0.96436 | 110.3923 | 0.19504 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5806 | 0.68716 | -0.99 | -0.9846 | 110.3619 | -0.12202 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5753 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4288 | 0.19484 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5889 | 0.68716 | -0.99 | -0.98459 | 110.3619 | -0.12203 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5836 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4654 | 0.19464 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.5973 | 0.68716 | -0.99 | -0.98459 | 110.3619 | -0.12205 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.5919 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19447 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6056 | 0.68716 | -0.99 | -0.98459 | 110.3619 | -0.12207 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6003 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.1943 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6139 | 0.68716 | -0.99 | -0.98458 | 110.3619 | -0.1221 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6086 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19413 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6222 | 0.68716 | -0.99 | -0.98457 | 110.3619 | -0.12213 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6169 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19396 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6306 | 0.68716 | -0.99 | -0.98456 | 110.3619 | -0.12216 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6253 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19379 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6389 | 0.68716 | -0.99 | -0.98456 | 110.3619 | -0.12218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6336 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19362 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6472 | 0.68716 | -0.99 | -0.98455 | 110.3619 | -0.12221 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6419 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19345 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6556 | 0.68716 | -0.99 | -0.98454 | 110.3619 | -0.12224 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6502 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19328 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6639 | 0.68716 | -0.99 | -0.98454 | 110.3619 | -0.12227 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6586 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6722 | 0.68716 | -0.99 | -0.98453 | 110.3619 | -0.1223 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6669 | 0.69893 | 0.99 | 0.96501 | 110.4653 | 0.19294 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6806 | 0.68716 | -0.99 | -0.98452 | 110.3619 | -0.12232 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6752 | 0.69905 | 0.99 | 0.96549 | 110.4151 | 0.19277 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6889 | 0.68716 | -0.99 | -0.98452 | 110.3619 | -0.12235 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6836 | 0.69905 | 0.99 | 0.96549 | 110.365 | 0.1926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.6972 | 0.68716 | -0.99 | -0.98451 | 110.3619 | -0.12238 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.6919 | 0.69935 | 0.99 | 0.96572 | 110.4117 | 0.19242 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7056 | 0.68716 | -0.99 | -0.9845 | 110.3619 | -0.12241 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7002 | 0.69935 | 0.99 | 0.96572 | 110.4585 | 0.19224 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7139 | 0.68716 | -0.99 | -0.98449 | 110.3619 | -0.12244 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7085 | 0.69935 | 0.99 | 0.96572 | 110.4585 | 0.19207 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7222 | 0.68716 | -0.99 | -0.98449 | 110.3619 | -0.12247 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7169 | 0.69935 | 0.99 | 0.96572 | 110.4585 | 0.1919 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7306 | 0.68716 | -0.99 | -0.98448 | 110.3619 | -0.12248 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7252 | 0.69941 | 0.99 | 0.96589 | 110.4584 | 0.19172 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7389 | 0.68716 | -0.99 | -0.98448 | 110.3619 | -0.1225 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7335 | 0.69941 | 0.99 | 0.96589 | 110.4584 | 0.19154 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7472 | 0.68712 | -0.99 | -0.98447 | 110.4117 | -0.12253 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7419 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4571 | 0.19133 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7556 | 0.68712 | -0.99 | -0.98446 | 110.4615 | -0.12256 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7502 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19113 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7639 | 0.68649 | -0.99 | -0.98442 | 110.4615 | -0.1226 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7585 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7722 | 0.68649 | -0.99 | -0.98441 | 110.4615 | -0.12264 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7669 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19072 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7805 | 0.68649 | -0.99 | -0.9844 | 110.4615 | -0.12269 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7752 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19054 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7889 | 0.68649 | -0.99 | -0.98439 | 110.4615 | -0.12273 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7835 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19035 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.7972 | 0.68626 | -0.99 | -0.98436 | 110.4526 | -0.12281 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.7918 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19018 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8055 | 0.68626 | -0.99 | -0.98434 | 110.4436 | -0.12288 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8002 | 0.69972 | 0.99 | 0.96643 | 110.4557 | 0.19001 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8139 | 0.68626 | -0.99 | -0.98433 | 110.4436 | -0.12296 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8085 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.4162 | 0.18983 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8222 | 0.68626 | -0.99 | -0.98431 | 110.4436 | -0.12303 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8168 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.3767 | 0.18965 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8305 | 0.68625 | -0.99 | -0.98428 | 110.4436 | -0.12312 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8252 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.3767 | 0.18947 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8389 | 0.68625 | -0.99 | -0.98426 | 110.4436 | -0.12321 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8335 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.3767 | 0.18929 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8472 | 0.68625 | -0.99 | -0.98424 | 110.4436 | -0.1233 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8418 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.3765 | 0.18913 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8555 | 0.68625 | -0.99 | -0.98422 | 110.4436 | -0.12339 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8501 | 0.70012 | 0.99 | 0.9669 | 110.3764 | 0.18898 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8639 | 0.68636 | -0.99 | -0.9842 | 110.4654 | -0.12348 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8585 | 0.70055 | 0.99 | 0.96725 | 110.4459 | 0.1888 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8722 | 0.68636 | -0.99 | -0.98418 | 110.4871 | -0.12357 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8668 | 0.70055 | 0.99 | 0.96725 | 110.5154 | 0.18863 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8805 | 0.68629 | -0.99 | -0.98415 | 110.4749 | -0.12365 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8751 | 0.70055 | 0.99 | 0.96725 | 110.5154 | 0.18845 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8888 | 0.68629 | -0.99 | -0.98413 | 110.4626 | -0.12374 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8835 | 0.70055 | 0.99 | 0.96725 | 110.5154 | 0.18828 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.8972 | 0.68629 | -0.99 | -0.98411 | 110.4626 | -0.12382 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.8918 | 0.70082 | 0.99 | 0.96774 | 110.4758 | 0.18809 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9055 | 0.68629 | -0.99 | -0.98409 | 110.4626 | -0.12389 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9001 | 0.70082 | 0.99 | 0.96774 | 110.4361 | 0.1879 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9138 | 0.68629 | -0.99 | -0.98407 | 110.4626 | -0.12397 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9084 | 0.70119 | 0.99 | 0.96803 | 110.4949 | 0.18771 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9222 | 0.68629 | -0.99 | -0.98405 | 110.4626 | -0.12405 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9168 | 0.70119 | 0.99 | 0.96803 | 110.5536 | 0.18751 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9305 | 0.68629 | -0.99 | -0.98404 | 110.4626 | -0.12412 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9251 | 0.70119 | 0.99 | 0.96803 | 110.5538 | 0.18731 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9388 | 0.68629 | -0.99 | -0.98402 | 110.4626 | -0.1242 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9334 | 0.70119 | 0.99 | 0.96803 | 110.5539 | 0.18712 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9472 | 0.68621 | -0.99 | -0.984 | 110.4078 | -0.12426 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9418 | 0.7011 | 0.99 | 0.96825 | 110.5535 | 0.18691 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9555 | 0.68621 | -0.99 | -0.98398 | 110.3529 | -0.12433 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9501 | 0.7011 | 0.99 | 0.96825 | 110.5531 | 0.1867 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9638 | 0.68652 | -0.99 | -0.98398 | 110.3529 | -0.12439 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9584 | 0.7011 | 0.99 | 0.96856 | 110.4655 | 0.18647 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9722 | 0.68652 | -0.99 | -0.98397 | 110.3529 | -0.12444 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9668 | 0.7011 | 0.99 | 0.96856 | 110.3779 | 0.18624 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9805 | 0.68652 | -0.99 | -0.98395 | 110.3529 | -0.1245 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9751 | 0.70151 | 0.99 | 0.96877 | 110.3779 | 0.186 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9888 | 0.68652 | -0.99 | -0.98394 | 110.3529 | -0.12456 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9834 | 0.70151 | 0.99 | 0.96877 | 110.3779 | 0.18576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
10.9972 | 0.68652 | -0.99 | -0.98392 | 110.3529 | -0.12462 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 10.9917 | 0.70157 | 0.99 | 0.96903 | 110.4024 | 0.18554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0055 | 0.68652 | -0.99 | -0.98391 | 110.3529 | -0.12468 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0001 | 0.70157 | 0.99 | 0.96903 | 110.4268 | 0.18531 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0138 | 0.68652 | -0.99 | -0.98389 | 110.3529 | -0.12473 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0084 | 0.70157 | 0.99 | 0.96903 | 110.4268 | 0.18509 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0222 | 0.68652 | -0.99 | -0.98388 | 110.3529 | -0.12479 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0167 | 0.70157 | 0.99 | 0.96903 | 110.4268 | 0.18487 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0305 | 0.68652 | -0.99 | -0.98386 | 110.3529 | -0.12485 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0251 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4262 | 0.18464 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0388 | 0.68652 | -0.99 | -0.98385 | 110.3529 | -0.12491 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0334 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4256 | 0.18441 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0471 | 0.68652 | -0.99 | -0.98383 | 110.3529 | -0.12497 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0417 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4256 | 0.18418 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0555 | 0.68652 | -0.99 | -0.98382 | 110.3529 | -0.12502 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.05 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4256 | 0.18395 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0638 | 0.68652 | -0.99 | -0.9838 | 110.3529 | -0.12508 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0584 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4256 | 0.18373 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0721 | 0.68652 | -0.99 | -0.98379 | 110.3529 | -0.12514 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0667 | 0.70191 | 0.99 | 0.96917 | 110.4256 | 0.1835 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0805 | 0.68652 | -0.99 | -0.98377 | 110.3529 | -0.1252 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.075 | 0.70219 | 0.99 | 0.96991 | 110.5148 | 0.18322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0888 | 0.68652 | -0.99 | -0.98376 | 110.3529 | -0.12526 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0834 | 0.70219 | 0.99 | 0.96991 | 110.604 | 0.18295 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.0971 | 0.68652 | -0.99 | -0.98375 | 110.3529 | -0.12531 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.0917 | 0.70239 | 0.99 | 0.97019 | 110.546 | 0.18269 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1055 | 0.68652 | -0.99 | -0.98373 | 110.3529 | -0.12537 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1 | 0.70239 | 0.99 | 0.97019 | 110.488 | 0.18243 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1138 | 0.68652 | -0.99 | -0.98372 | 110.3529 | -0.12543 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1084 | 0.70267 | 0.99 | 0.97042 | 110.488 | 0.18216 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1221 | 0.68652 | -0.99 | -0.9837 | 110.3529 | -0.12549 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1167 | 0.70267 | 0.99 | 0.97042 | 110.488 | 0.1819 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1305 | 0.68652 | -0.99 | -0.98369 | 110.3529 | -0.12555 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.125 | 0.70267 | 0.99 | 0.97042 | 110.4878 | 0.18164 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1388 | 0.68652 | -0.99 | -0.98367 | 110.3529 | -0.1256 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1333 | 0.70267 | 0.99 | 0.97042 | 110.4875 | 0.18137 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1471 | 0.68652 | -0.99 | -0.98366 | 110.3529 | -0.12566 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1417 | 0.70266 | 0.99 | 0.97063 | 110.4235 | 0.1811 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1555 | 0.68652 | -0.99 | -0.98364 | 110.3529 | -0.12572 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.15 | 0.70266 | 0.99 | 0.97063 | 110.3595 | 0.18084 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1638 | 0.68652 | -0.99 | -0.98363 | 110.3529 | -0.12576 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1583 | 0.7029 | 0.99 | 0.97088 | 110.4039 | 0.18059 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1721 | 0.68652 | -0.99 | -0.98362 | 110.3529 | -0.12581 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1667 | 0.7029 | 0.99 | 0.97088 | 110.4483 | 0.18033 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1805 | 0.68647 | -0.99 | -0.98361 | 110.4024 | -0.12585 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.175 | 0.70278 | 0.99 | 0.97116 | 110.4483 | 0.18006 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1888 | 0.68647 | -0.99 | -0.9836 | 110.4518 | -0.1259 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1833 | 0.70278 | 0.99 | 0.97116 | 110.4483 | 0.17979 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.1971 | 0.68647 | -0.99 | -0.98358 | 110.4518 | -0.12594 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.1917 | 0.70287 | 0.99 | 0.97137 | 110.3985 | 0.17951 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2054 | 0.68647 | -0.99 | -0.98357 | 110.4518 | -0.12599 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2 | 0.70287 | 0.99 | 0.97137 | 110.3487 | 0.17923 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2138 | 0.68552 | -0.99 | -0.98352 | 110.4035 | -0.12603 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2083 | 0.70323 | 0.99 | 0.97173 | 110.4165 | 0.17893 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2221 | 0.68552 | -0.99 | -0.98351 | 110.3551 | -0.12606 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2166 | 0.70323 | 0.99 | 0.97173 | 110.4842 | 0.17862 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2304 | 0.68552 | -0.99 | -0.9835 | 110.3551 | -0.1261 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.225 | 0.70349 | 0.99 | 0.97198 | 110.4842 | 0.17833 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2388 | 0.68552 | -0.99 | -0.98349 | 110.3551 | -0.12614 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2333 | 0.70349 | 0.99 | 0.97198 | 110.4842 | 0.17804 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2471 | 0.68535 | -0.99 | -0.98347 | 110.3922 | -0.12618 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2416 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4474 | 0.17773 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2554 | 0.68535 | -0.99 | -0.98346 | 110.4293 | -0.12622 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.25 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17743 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2638 | 0.68535 | -0.99 | -0.98345 | 110.4293 | -0.12626 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2583 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17712 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2721 | 0.68535 | -0.99 | -0.98344 | 110.4293 | -0.1263 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2666 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17682 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2804 | 0.68535 | -0.99 | -0.98343 | 110.4291 | -0.12633 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2749 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17653 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2887 | 0.68535 | -0.99 | -0.98342 | 110.429 | -0.12637 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2833 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17624 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.2971 | 0.68518 | -0.99 | -0.9834 | 110.429 | -0.12641 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2916 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17595 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3054 | 0.68518 | -0.99 | -0.98339 | 110.429 | -0.12645 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.2999 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17567 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3137 | 0.68518 | -0.99 | -0.98338 | 110.429 | -0.1265 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3083 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17541 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3221 | 0.68518 | -0.99 | -0.98337 | 110.429 | -0.12654 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3166 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17515 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3304 | 0.68518 | -0.99 | -0.98336 | 110.429 | -0.12658 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3249 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.1749 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3387 | 0.68518 | -0.99 | -0.98335 | 110.429 | -0.12663 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3333 | 0.70375 | 0.99 | 0.97221 | 110.4107 | 0.17466 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3471 | 0.68518 | -0.99 | -0.98334 | 110.429 | -0.12667 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3416 | 0.70404 | 0.99 | 0.97242 | 110.4589 | 0.1744 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3554 | 0.68518 | -0.99 | -0.98333 | 110.429 | -0.12671 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3499 | 0.70404 | 0.99 | 0.97242 | 110.5072 | 0.17415 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3637 | 0.6851 | -0.99 | -0.98331 | 110.4158 | -0.12677 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3582 | 0.70433 | 0.99 | 0.97259 | 110.4884 | 0.17389 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3721 | 0.6851 | -0.99 | -0.98329 | 110.4025 | -0.12683 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3666 | 0.70433 | 0.99 | 0.97259 | 110.4696 | 0.17364 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3804 | 0.6851 | -0.99 | -0.98328 | 110.4025 | -0.12689 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3749 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.4696 | 0.1734 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3887 | 0.6851 | -0.99 | -0.98326 | 110.4025 | -0.12695 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3832 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.4696 | 0.17316 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.3971 | 0.6851 | -0.99 | -0.98324 | 110.4025 | -0.12702 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3916 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.4696 | 0.17293 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4054 | 0.6851 | -0.99 | -0.98323 | 110.4025 | -0.12708 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.3999 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.4696 | 0.17271 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4137 | 0.6851 | -0.99 | -0.98321 | 110.4025 | -0.12714 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4082 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.4693 | 0.17249 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4221 | 0.6851 | -0.99 | -0.9832 | 110.4025 | -0.12721 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4166 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.469 | 0.17228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4304 | 0.6851 | -0.99 | -0.98318 | 110.4025 | -0.12727 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4249 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.469 | 0.17207 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4387 | 0.6851 | -0.99 | -0.98316 | 110.4025 | -0.12734 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4332 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.469 | 0.17185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.447 | 0.69856 | -0.99 | -0.98391 | 110.3358 | -0.12687 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4416 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.469 | 0.17165 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4554 | 0.69856 | -0.99 | -0.98402 | 110.2692 | -0.1264 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4499 | 0.70442 | 0.99 | 0.97268 | 110.469 | 0.17144 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4637 | 0.69856 | -0.99 | -0.98414 | 110.2692 | -0.12593 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4582 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17123 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.472 | 0.69856 | -0.99 | -0.98425 | 110.2693 | -0.12547 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4665 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17102 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4804 | 0.69884 | -0.99 | -0.98438 | 110.3309 | -0.12499 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4749 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17081 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.4887 | 0.69884 | -0.99 | -0.9845 | 110.3926 | -0.12451 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4832 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.1706 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.497 | 0.69884 | -0.99 | -0.98461 | 110.3926 | -0.12402 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4915 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17044 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5054 | 0.69884 | -0.99 | -0.98473 | 110.3926 | -0.12354 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.4999 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17027 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5137 | 0.69897 | -0.99 | -0.98485 | 110.3974 | -0.12306 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5082 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.17012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.522 | 0.69897 | -0.99 | -0.98497 | 110.4022 | -0.12258 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5165 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16997 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5304 | 0.69897 | -0.99 | -0.98508 | 110.4022 | -0.12209 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5249 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16984 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5387 | 0.69897 | -0.99 | -0.9852 | 110.4022 | -0.12161 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5332 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.1697 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.547 | 0.69878 | -0.99 | -0.98531 | 110.4022 | -0.12112 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5415 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16956 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5554 | 0.69878 | -0.99 | -0.98542 | 110.4022 | -0.12063 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5499 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16943 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5637 | 0.69878 | -0.99 | -0.98554 | 110.4022 | -0.12014 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5582 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.1693 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.572 | 0.69878 | -0.99 | -0.98566 | 110.4022 | -0.11965 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5665 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16918 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5804 | 0.69878 | -0.99 | -0.98577 | 110.4022 | -0.11916 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5748 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16907 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.5887 | 0.69878 | -0.99 | -0.98588 | 110.4022 | -0.11867 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5832 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16896 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.597 | 0.69878 | -0.99 | -0.986 | 110.4022 | -0.11816 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5915 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16887 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6053 | 0.69878 | -0.99 | -0.98612 | 110.4022 | -0.11766 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.5998 | 0.70464 | 0.99 | 0.97274 | 110.469 | 0.16878 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6137 | 0.69878 | -0.99 | -0.98624 | 110.4022 | -0.11715 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6082 | 0.70448 | 0.99 | 0.97315 | 110.5067 | 0.16868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.622 | 0.69878 | -0.99 | -0.98635 | 110.4022 | -0.11665 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6165 | 0.70448 | 0.99 | 0.97315 | 110.5445 | 0.16857 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6303 | 0.69878 | -0.99 | -0.98647 | 110.4022 | -0.11612 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6248 | 0.70448 | 0.99 | 0.97315 | 110.5445 | 0.16849 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6387 | 0.69878 | -0.99 | -0.98659 | 110.4022 | -0.11559 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6331 | 0.70448 | 0.99 | 0.97315 | 110.5445 | 0.1684 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.647 | 0.69878 | -0.99 | -0.98671 | 110.4022 | -0.11506 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6415 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.48 | 0.16831 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6553 | 0.69878 | -0.99 | -0.98683 | 110.4022 | -0.11453 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6498 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.4156 | 0.16822 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6637 | 0.69878 | -0.99 | -0.98695 | 110.4022 | -0.11399 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6581 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.4156 | 0.16814 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.672 | 0.69878 | -0.99 | -0.98708 | 110.4022 | -0.11344 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6665 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.4156 | 0.16806 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6803 | 0.6988 | -0.99 | -0.9872 | 110.4439 | -0.11291 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6748 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.4156 | 0.16798 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.6887 | 0.6988 | -0.99 | -0.98731 | 110.4856 | -0.11238 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6831 | 0.70453 | 0.99 | 0.97351 | 110.4156 | 0.1679 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.697 | 0.69836 | -0.99 | -0.98741 | 110.4856 | -0.11186 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6915 | 0.70445 | 0.99 | 0.97339 | 110.4156 | 0.16782 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7053 | 0.69836 | -0.99 | -0.98753 | 110.4856 | -0.11133 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.6998 | 0.70445 | 0.99 | 0.97339 | 110.4156 | 0.16775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7136 | 0.69836 | -0.99 | -0.98765 | 110.4856 | -0.1108 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7081 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.4652 | 0.16768 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.722 | 0.69836 | -0.99 | -0.98776 | 110.4856 | -0.11027 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7164 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5149 | 0.16762 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7303 | 0.69836 | -0.99 | -0.98788 | 110.4856 | -0.10974 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7248 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5149 | 0.16755 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7386 | 0.69836 | -0.99 | -0.98799 | 110.4856 | -0.1092 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7331 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5149 | 0.16748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.747 | 0.69836 | -0.99 | -0.98811 | 110.4856 | -0.10867 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7414 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5149 | 0.16742 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7553 | 0.69836 | -0.99 | -0.98822 | 110.4856 | -0.10814 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7498 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5149 | 0.16735 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7636 | 0.69836 | -0.99 | -0.98834 | 110.4856 | -0.10761 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7581 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.515 | 0.16729 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.772 | 0.69836 | -0.99 | -0.98845 | 110.4856 | -0.10707 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7664 | 0.7047 | 0.99 | 0.97332 | 110.5152 | 0.16724 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7803 | 0.69836 | -0.99 | -0.98856 | 110.4856 | -0.10654 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7748 | 0.70456 | 0.99 | 0.97346 | 110.4584 | 0.16718 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.7886 | 0.69836 | -0.99 | -0.98868 | 110.4856 | -0.106 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7831 | 0.70456 | 0.99 | 0.97346 | 110.4015 | 0.16713 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.797 | 0.69836 | -0.99 | -0.98879 | 110.4856 | -0.10547 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7914 | 0.70458 | 0.99 | 0.97372 | 110.4015 | 0.16706 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8053 | 0.69836 | -0.99 | -0.9889 | 110.4856 | -0.10494 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.7997 | 0.70458 | 0.99 | 0.97372 | 110.4015 | 0.167 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8136 | 0.69883 | -0.99 | -0.98903 | 110.4524 | -0.10439 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8081 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4246 | 0.16692 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8219 | 0.69883 | -0.99 | -0.98914 | 110.4191 | -0.10384 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8164 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4477 | 0.16685 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8303 | 0.69883 | -0.99 | -0.98925 | 110.4191 | -0.1033 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8247 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4477 | 0.16678 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8386 | 0.69883 | -0.99 | -0.98936 | 110.4191 | -0.10275 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8331 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4477 | 0.1667 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8469 | 0.69883 | -0.99 | -0.98947 | 110.4191 | -0.1022 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8414 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4477 | 0.16663 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8553 | 0.69883 | -0.99 | -0.98958 | 110.4191 | -0.10166 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8497 | 0.70471 | 0.99 | 0.97383 | 110.4477 | 0.16656 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8636 | 0.69883 | -0.99 | -0.98959 | 110.4191 | -0.10164 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8581 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16649 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8719 | 0.69883 | -0.99 | -0.98959 | 110.4191 | -0.10163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8664 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16642 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8803 | 0.69883 | -0.99 | -0.98959 | 110.4191 | -0.10161 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8747 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16636 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8886 | 0.69883 | -0.99 | -0.9896 | 110.4191 | -0.1016 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8831 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16629 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.8969 | 0.69883 | -0.99 | -0.9896 | 110.4191 | -0.10159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8914 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16623 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9053 | 0.69883 | -0.99 | -0.9896 | 110.4191 | -0.10159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.8997 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16617 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9136 | 0.69883 | -0.99 | -0.9896 | 110.4191 | -0.10159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.908 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.1661 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9219 | 0.69883 | -0.99 | -0.9896 | 110.4191 | -0.10159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9164 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9303 | 0.69846 | -0.99 | -0.98959 | 110.4608 | -0.1016 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9247 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16598 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9386 | 0.69846 | -0.99 | -0.98958 | 110.5025 | -0.10161 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.933 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16591 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9469 | 0.69846 | -0.99 | -0.98958 | 110.5024 | -0.10162 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9414 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16585 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9552 | 0.69846 | -0.99 | -0.98958 | 110.5022 | -0.10164 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9497 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9636 | 0.69846 | -0.99 | -0.98957 | 110.5022 | -0.10166 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.958 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16572 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9719 | 0.69846 | -0.99 | -0.98957 | 110.5022 | -0.10167 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9664 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16566 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9802 | 0.69846 | -0.99 | -0.98957 | 110.5022 | -0.10169 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9747 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16559 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9886 | 0.69846 | -0.99 | -0.98956 | 110.5022 | -0.10171 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.983 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16553 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
11.9969 | 0.69846 | -0.99 | -0.98956 | 110.5022 | -0.10173 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9913 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16546 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0052 | 0.69846 | -0.99 | -0.98955 | 110.5022 | -0.10175 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 11.9997 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.1654 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0136 | 0.69846 | -0.99 | -0.98955 | 110.5022 | -0.10177 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.008 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16534 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0219 | 0.69846 | -0.99 | -0.98955 | 110.5022 | -0.10179 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0163 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4477 | 0.16527 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0302 | 0.69846 | -0.99 | -0.98954 | 110.5022 | -0.10181 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0247 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4475 | 0.16524 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0386 | 0.69846 | -0.99 | -0.98954 | 110.5022 | -0.10183 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.033 | 0.70487 | 0.99 | 0.97374 | 110.4472 | 0.1652 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0469 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4635 | -0.10184 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0413 | 0.70488 | 0.99 | 0.97399 | 110.4472 | 0.16515 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0552 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10185 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0497 | 0.70488 | 0.99 | 0.97399 | 110.4472 | 0.16509 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0635 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10186 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.058 | 0.70467 | 0.99 | 0.97422 | 110.3535 | 0.16505 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0719 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10187 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0663 | 0.70467 | 0.99 | 0.97422 | 110.2598 | 0.165 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0802 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.10188 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0746 | 0.70467 | 0.99 | 0.97422 | 110.2598 | 0.16496 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0885 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.1019 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.083 | 0.70467 | 0.99 | 0.97422 | 110.2598 | 0.16491 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.0969 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.10189 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0913 | 0.70485 | 0.99 | 0.97448 | 110.3016 | 0.16485 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1052 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.10189 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.0996 | 0.70485 | 0.99 | 0.97448 | 110.3433 | 0.16479 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1135 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.10189 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.108 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16471 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1219 | 0.69832 | -0.99 | -0.98952 | 110.4248 | -0.10188 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1163 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16463 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1302 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10187 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1246 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16455 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1385 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10186 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1329 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16447 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1469 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10185 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1413 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16439 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1552 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10185 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1496 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16431 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1635 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10184 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1579 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16422 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1718 | 0.69832 | -0.99 | -0.98953 | 110.4248 | -0.10183 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1663 | 0.70469 | 0.99 | 0.97457 | 110.3433 | 0.16414 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1802 | 0.69832 | -0.99 | -0.98954 | 110.4248 | -0.10182 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1746 | 0.70519 | 0.99 | 0.97461 | 110.3438 | 0.16406 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1885 | 0.69832 | -0.99 | -0.98954 | 110.4248 | -0.10181 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1829 | 0.70519 | 0.99 | 0.97461 | 110.3443 | 0.16398 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.1968 | 0.69832 | -0.99 | -0.98954 | 110.4248 | -0.10181 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1913 | 0.70519 | 0.99 | 0.97461 | 110.3443 | 0.16391 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2052 | 0.69832 | -0.99 | -0.98954 | 110.4248 | -0.1018 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.1996 | 0.70519 | 0.99 | 0.97461 | 110.3443 | 0.16383 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2135 | 0.69874 | -0.99 | -0.98956 | 110.3919 | -0.10177 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2079 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16377 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2218 | 0.69874 | -0.99 | -0.98956 | 110.3589 | -0.10175 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2163 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2302 | 0.69874 | -0.99 | -0.98957 | 110.3589 | -0.10174 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2246 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16365 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2385 | 0.69874 | -0.99 | -0.98957 | 110.3589 | -0.10172 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2329 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.1636 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2468 | 0.69874 | -0.99 | -0.98957 | 110.3589 | -0.10171 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2412 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16354 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2552 | 0.69874 | -0.99 | -0.98957 | 110.3589 | -0.1017 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2496 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16348 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2635 | 0.69874 | -0.99 | -0.98958 | 110.3589 | -0.10168 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2579 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16343 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2718 | 0.69874 | -0.99 | -0.98958 | 110.3589 | -0.10167 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2662 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16337 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2802 | 0.69874 | -0.99 | -0.98958 | 110.3589 | -0.10166 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2746 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16331 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2885 | 0.69874 | -0.99 | -0.98958 | 110.3589 | -0.10165 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2829 | 0.70526 | 0.99 | 0.97472 | 110.3443 | 0.16325 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.2968 | 0.69874 | -0.99 | -0.98959 | 110.3589 | -0.10163 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2912 | 0.70568 | 0.99 | 0.97494 | 110.409 | 0.16317 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3051 | 0.69874 | -0.99 | -0.98959 | 110.3589 | -0.10162 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.2996 | 0.70568 | 0.99 | 0.97494 | 110.4736 | 0.16309 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3135 | 0.69874 | -0.99 | -0.98959 | 110.3589 | -0.10161 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3079 | 0.70562 | 0.99 | 0.97508 | 110.4736 | 0.16301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3218 | 0.69874 | -0.99 | -0.98959 | 110.3589 | -0.10159 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3162 | 0.70562 | 0.99 | 0.97508 | 110.4736 | 0.16293 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3301 | 0.69874 | -0.99 | -0.9896 | 110.3589 | -0.10158 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3246 | 0.70562 | 0.99 | 0.97508 | 110.4736 | 0.16284 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3385 | 0.69874 | -0.99 | -0.9896 | 110.3589 | -0.10157 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3329 | 0.70562 | 0.99 | 0.97508 | 110.4735 | 0.16276 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3468 | 0.69874 | -0.99 | -0.9896 | 110.3589 | -0.10154 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3412 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4737 | 0.16268 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3551 | 0.69874 | -0.99 | -0.98961 | 110.3589 | -0.10152 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3495 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4738 | 0.1626 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3635 | 0.69874 | -0.99 | -0.98961 | 110.3589 | -0.10149 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3579 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4738 | 0.16252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3718 | 0.69874 | -0.99 | -0.98962 | 110.3589 | -0.10147 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3662 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4738 | 0.16244 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3801 | 0.69874 | -0.99 | -0.98962 | 110.3589 | -0.10145 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3745 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4738 | 0.16235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3885 | 0.69874 | -0.99 | -0.98963 | 110.3589 | -0.10142 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3829 | 0.70565 | 0.99 | 0.97501 | 110.4738 | 0.16227 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.3968 | 0.69874 | -0.99 | -0.98963 | 110.3589 | -0.1014 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3912 | 0.70559 | 0.99 | 0.97514 | 110.4738 | 0.16219 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4051 | 0.69874 | -0.99 | -0.98964 | 110.3589 | -0.10137 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.3995 | 0.70559 | 0.99 | 0.97514 | 110.4738 | 0.1621 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4134 | 0.69887 | -0.99 | -0.98965 | 110.3948 | -0.10134 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4079 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4442 | 0.162 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4218 | 0.69887 | -0.99 | -0.98966 | 110.4306 | -0.1013 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4162 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4145 | 0.1619 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4301 | 0.69887 | -0.99 | -0.98966 | 110.4306 | -0.10127 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4245 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4143 | 0.1618 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4384 | 0.69887 | -0.99 | -0.98967 | 110.4306 | -0.10123 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4328 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4142 | 0.1617 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4468 | 0.69887 | -0.99 | -0.98968 | 110.4306 | -0.1012 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4412 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4142 | 0.1616 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4551 | 0.69887 | -0.99 | -0.98968 | 110.4306 | -0.10117 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4495 | 0.70572 | 0.99 | 0.97529 | 110.4142 | 0.1615 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4634 | 0.69887 | -0.99 | -0.98969 | 110.4306 | -0.10114 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4578 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16142 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4718 | 0.69887 | -0.99 | -0.9897 | 110.4306 | -0.10111 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4662 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16134 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4801 | 0.69846 | -0.99 | -0.98969 | 110.4306 | -0.10108 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4745 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16128 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4884 | 0.69846 | -0.99 | -0.9897 | 110.4306 | -0.10105 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4828 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16122 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.4968 | 0.69846 | -0.99 | -0.9897 | 110.4306 | -0.10102 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4911 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16115 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5051 | 0.69846 | -0.99 | -0.98971 | 110.4306 | -0.10099 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.4995 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16109 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5134 | 0.69846 | -0.99 | -0.98971 | 110.4306 | -0.10096 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5078 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16104 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5217 | 0.69846 | -0.99 | -0.98972 | 110.4306 | -0.10093 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5161 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16099 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5301 | 0.69846 | -0.99 | -0.98973 | 110.4306 | -0.1009 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5245 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16095 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5384 | 0.69846 | -0.99 | -0.98973 | 110.4306 | -0.10087 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5328 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16091 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5467 | 0.69846 | -0.99 | -0.98974 | 110.4306 | -0.10084 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5411 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16087 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5551 | 0.69846 | -0.99 | -0.98974 | 110.4306 | -0.10081 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5495 | 0.70585 | 0.99 | 0.97527 | 110.4142 | 0.16083 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5634 | 0.69846 | -0.99 | -0.98975 | 110.4306 | -0.10078 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5578 | 0.70615 | 0.99 | 0.97554 | 110.4717 | 0.16077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5717 | 0.69846 | -0.99 | -0.98976 | 110.4306 | -0.10075 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5661 | 0.70615 | 0.99 | 0.97554 | 110.5291 | 0.16071 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5801 | 0.69846 | -0.99 | -0.98976 | 110.4306 | -0.10072 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5744 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4819 | 0.16062 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5884 | 0.69846 | -0.99 | -0.98977 | 110.4306 | -0.10069 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5828 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4346 | 0.16053 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.5967 | 0.69934 | -0.99 | -0.9898 | 110.3862 | -0.10063 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5911 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4346 | 0.16044 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6051 | 0.69934 | -0.99 | -0.98982 | 110.3418 | -0.10057 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.5994 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4346 | 0.16035 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6134 | 0.69934 | -0.99 | -0.98983 | 110.3418 | -0.10052 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6078 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4346 | 0.16026 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6217 | 0.69934 | -0.99 | -0.98984 | 110.3418 | -0.10046 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6161 | 0.70613 | 0.99 | 0.976 | 110.4346 | 0.16017 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6301 | 0.69946 | -0.99 | -0.98985 | 110.3771 | -0.10041 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6244 | 0.70607 | 0.99 | 0.97586 | 110.4347 | 0.1601 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6384 | 0.69946 | -0.99 | -0.98986 | 110.4125 | -0.10035 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6328 | 0.70607 | 0.99 | 0.97586 | 110.4349 | 0.16003 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6467 | 0.69946 | -0.99 | -0.98987 | 110.4125 | -0.1003 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6411 | 0.70625 | 0.99 | 0.97601 | 110.4349 | 0.15995 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.655 | 0.69946 | -0.99 | -0.98988 | 110.4125 | -0.10025 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6494 | 0.70625 | 0.99 | 0.97601 | 110.4349 | 0.15987 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6634 | 0.69946 | -0.99 | -0.9899 | 110.4041 | -0.1002 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6578 | 0.70625 | 0.99 | 0.97601 | 110.4349 | 0.15978 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6717 | 0.69946 | -0.99 | -0.98991 | 110.3957 | -0.10014 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6661 | 0.70625 | 0.99 | 0.97601 | 110.4349 | 0.1597 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.68 | 0.69946 | -0.99 | -0.98992 | 110.3957 | -0.10009 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6744 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15962 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6884 | 0.69946 | -0.99 | -0.98993 | 110.3957 | -0.10003 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6827 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15955 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.6967 | 0.69946 | -0.99 | -0.98994 | 110.3957 | -0.09998 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6911 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15947 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.705 | 0.69946 | -0.99 | -0.98995 | 110.3957 | -0.099926 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.6994 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15939 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7134 | 0.69946 | -0.99 | -0.98996 | 110.3957 | -0.099872 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7077 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15933 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7217 | 0.69946 | -0.99 | -0.98997 | 110.3957 | -0.099818 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7161 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15926 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.73 | 0.69946 | -0.99 | -0.98998 | 110.3957 | -0.099764 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7244 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.1592 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7383 | 0.69946 | -0.99 | -0.98999 | 110.3957 | -0.099709 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7327 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15915 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7467 | 0.69946 | -0.99 | -0.99 | 110.3957 | -0.099655 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7411 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15909 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.755 | 0.69946 | -0.99 | -0.99001 | 110.3957 | -0.099601 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7494 | 0.70628 | 0.99 | 0.97594 | 110.4349 | 0.15904 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7633 | 0.69946 | -0.99 | -0.99002 | 110.4041 | -0.09955 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7577 | 0.70667 | 0.99 | 0.97588 | 110.4761 | 0.15898 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7717 | 0.69946 | -0.99 | -0.99003 | 110.4125 | -0.099498 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7661 | 0.70667 | 0.99 | 0.97588 | 110.5173 | 0.15893 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.78 | 0.69946 | -0.99 | -0.99004 | 110.4125 | -0.099446 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7744 | 0.70667 | 0.99 | 0.97588 | 110.5173 | 0.15887 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7883 | 0.69946 | -0.99 | -0.99005 | 110.4125 | -0.099395 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7827 | 0.70667 | 0.99 | 0.97588 | 110.5173 | 0.15882 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.7967 | 0.69946 | -0.99 | -0.99006 | 110.4125 | -0.099343 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.791 | 0.70677 | 0.99 | 0.97609 | 110.4797 | 0.15875 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.805 | 0.69946 | -0.99 | -0.99007 | 110.4125 | -0.099292 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.7994 | 0.70677 | 0.99 | 0.97609 | 110.4421 | 0.15868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8133 | 0.69946 | -0.99 | -0.99008 | 110.4125 | -0.09924 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8077 | 0.70677 | 0.99 | 0.97609 | 110.4421 | 0.15862 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8217 | 0.69946 | -0.99 | -0.99009 | 110.4125 | -0.099189 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.816 | 0.70677 | 0.99 | 0.97609 | 110.4421 | 0.15857 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.83 | 0.69946 | -0.99 | -0.9901 | 110.4125 | -0.099147 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8244 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4421 | 0.15852 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8383 | 0.69946 | -0.99 | -0.99011 | 110.4125 | -0.099105 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8327 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4421 | 0.15848 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8466 | 0.69946 | -0.99 | -0.99012 | 110.4125 | -0.099064 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.841 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4421 | 0.15844 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.855 | 0.69946 | -0.99 | -0.99013 | 110.4125 | -0.099022 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8493 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4421 | 0.15839 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8633 | 0.69946 | -0.99 | -0.99014 | 110.4125 | -0.09898 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8577 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15835 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8716 | 0.69946 | -0.99 | -0.99014 | 110.4125 | -0.098939 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.866 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4419 | 0.15831 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.88 | 0.69946 | -0.99 | -0.99015 | 110.4125 | -0.098897 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8743 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15826 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8883 | 0.69946 | -0.99 | -0.99016 | 110.4125 | -0.098856 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8827 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15822 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.8966 | 0.69884 | -0.99 | -0.99014 | 110.4701 | -0.098845 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.891 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15817 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.905 | 0.69884 | -0.99 | -0.99015 | 110.5278 | -0.098834 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.8993 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15813 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9133 | 0.69884 | -0.99 | -0.99015 | 110.5278 | -0.098824 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9077 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.442 | 0.15808 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9216 | 0.69884 | -0.99 | -0.99015 | 110.5278 | -0.098813 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.916 | 0.70681 | 0.99 | 0.97599 | 110.4419 | 0.15804 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9299 | 0.69871 | -0.99 | -0.99015 | 110.4925 | -0.098813 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9243 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4419 | 0.158 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9383 | 0.69871 | -0.99 | -0.99015 | 110.4572 | -0.098812 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9326 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15796 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9466 | 0.69886 | -0.99 | -0.99015 | 110.4959 | -0.098819 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.941 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15792 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9549 | 0.69886 | -0.99 | -0.99015 | 110.5345 | -0.098826 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9493 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15788 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9633 | 0.69886 | -0.99 | -0.99015 | 110.5345 | -0.098833 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9576 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15784 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9716 | 0.69886 | -0.99 | -0.99015 | 110.5345 | -0.098841 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.966 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.1578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9799 | 0.69878 | -0.99 | -0.99014 | 110.5345 | -0.098853 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9743 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15778 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9883 | 0.69878 | -0.99 | -0.99014 | 110.5345 | -0.098865 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9826 | 0.70684 | 0.99 | 0.97593 | 110.4418 | 0.15775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
12.9966 | 0.69878 | -0.99 | -0.99014 | 110.5345 | -0.098877 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.991 | 0.70685 | 0.99 | 0.9761 | 110.4581 | 0.15775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0049 | 0.69878 | -0.99 | -0.99013 | 110.5345 | -0.09889 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 12.9993 | 0.70685 | 0.99 | 0.9761 | 110.4744 | 0.15775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0132 | 0.69878 | -0.99 | -0.99013 | 110.5345 | -0.09893 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0076 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4744 | 0.15772 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0216 | 0.69878 | -0.99 | -0.99012 | 110.5345 | -0.098971 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0159 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4744 | 0.1577 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0299 | 0.69878 | -0.99 | -0.99011 | 110.5345 | -0.099011 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0243 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4745 | 0.15768 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0382 | 0.69878 | -0.99 | -0.9901 | 110.5345 | -0.099052 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0326 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4746 | 0.15766 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0466 | 0.69955 | -0.99 | -0.99012 | 110.476 | -0.099077 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0409 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4746 | 0.15763 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0549 | 0.69955 | -0.99 | -0.99011 | 110.4176 | -0.099101 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0493 | 0.70662 | 0.99 | 0.97635 | 110.4746 | 0.1576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0632 | 0.69955 | -0.99 | -0.99011 | 110.4176 | -0.099126 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0576 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.4358 | 0.1576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0716 | 0.69955 | -0.99 | -0.9901 | 110.4176 | -0.099151 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0659 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.1576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0799 | 0.69941 | -0.99 | -0.9901 | 110.3875 | -0.099173 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0743 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.1576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0882 | 0.69941 | -0.99 | -0.99009 | 110.3573 | -0.099196 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0826 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.1576 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.0965 | 0.69941 | -0.99 | -0.99009 | 110.3572 | -0.099218 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0909 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.397 | 0.15759 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1049 | 0.69941 | -0.99 | -0.99008 | 110.3572 | -0.09924 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.0993 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.397 | 0.15759 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1132 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4059 | -0.099242 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1076 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.397 | 0.15758 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1215 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4545 | -0.099244 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1159 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.397 | 0.15758 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1299 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4545 | -0.099246 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1243 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.397 | 0.15757 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1382 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4545 | -0.099248 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1326 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.15757 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1465 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4545 | -0.09925 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1409 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.15756 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1549 | 0.69928 | -0.99 | -0.99008 | 110.4545 | -0.099252 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1492 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.15756 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1632 | 0.69889 | -0.99 | -0.99006 | 110.4798 | -0.099258 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1576 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.15755 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1715 | 0.69889 | -0.99 | -0.99006 | 110.505 | -0.099264 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1659 | 0.70668 | 0.99 | 0.97604 | 110.3969 | 0.15755 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1799 | 0.69889 | -0.99 | -0.99006 | 110.505 | -0.099267 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1742 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.397 | 0.15754 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1882 | 0.69889 | -0.99 | -0.99006 | 110.505 | -0.09927 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1826 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.397 | 0.15753 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.1965 | 0.71354 | -0.99 | -0.99065 | 110.505 | -0.098281 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1909 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.397 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2049 | 0.71354 | -0.99 | -0.99083 | 110.505 | -0.097292 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.1992 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.397 | 0.15751 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2132 | 0.71354 | -0.99 | -0.99101 | 110.505 | -0.096303 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2076 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.397 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2215 | 0.71354 | -0.99 | -0.9912 | 110.505 | -0.095314 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2159 | 0.70659 | 0.99 | 0.976 | 110.3971 | 0.15753 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2299 | 0.71394 | -0.99 | -0.99139 | 110.4928 | -0.094274 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2242 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2382 | 0.71394 | -0.99 | -0.99158 | 110.4807 | -0.093235 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2325 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2465 | 0.71394 | -0.99 | -0.99176 | 110.4807 | -0.092195 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2409 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2548 | 0.71394 | -0.99 | -0.99195 | 110.4807 | -0.091155 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2492 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15751 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2632 | 0.71394 | -0.99 | -0.99213 | 110.4807 | -0.090116 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2575 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.1575 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2715 | 0.71394 | -0.99 | -0.99231 | 110.4807 | -0.089076 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2659 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15749 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2798 | 0.71392 | -0.99 | -0.99248 | 110.4395 | -0.088023 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2742 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2882 | 0.71392 | -0.99 | -0.99266 | 110.3983 | -0.086971 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2825 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15748 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.2965 | 0.71392 | -0.99 | -0.99284 | 110.3983 | -0.085919 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2908 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3973 | 0.15747 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.3048 | 0.71392 | -0.99 | -0.99301 | 110.3983 | -0.084866 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.2992 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15746 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
13.3132 | 0.71414 | -0.99 | -0.99319 | 110.4514 | -0.08376 | -0.069707 | -0.12211 | -0.94305 | 13.3075 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15745 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3158 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15744 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3242 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15744 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3325 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15743 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3408 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15742 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3492 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.1574 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3575 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15739 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3658 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3974 | 0.15738 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3741 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3973 | 0.15737 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3825 | 0.70643 | 0.99 | 0.97608 | 110.3971 | 0.15735 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3908 | 0.7065 | 0.99 | 0.97592 | 110.397 | 0.15735 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.3991 | 0.7065 | 0.99 | 0.97592 | 110.397 | 0.15735 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4075 | 0.70653 | 0.99 | 0.9758 | 110.4381 | 0.15737 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4158 | 0.70653 | 0.99 | 0.9758 | 110.4793 | 0.15739 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4241 | 0.70653 | 0.99 | 0.9758 | 110.4793 | 0.15743 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4325 | 0.70653 | 0.99 | 0.9758 | 110.4793 | 0.15747 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4408 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.4487 | 0.15752 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4491 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15757 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4575 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15762 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4658 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15767 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4741 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15769 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4824 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15772 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4908 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.4991 | 0.70641 | 0.99 | 0.9756 | 110.418 | 0.15778 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5074 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15781 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5158 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15785 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5241 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15789 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5324 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15792 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5408 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15796 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5491 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15799 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5574 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15803 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5658 | 0.70657 | 0.99 | 0.97552 | 110.418 | 0.15806 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5741 | 0.70615 | 0.99 | 0.97548 | 110.3806 | 0.1581 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5824 | 0.70615 | 0.99 | 0.97548 | 110.3432 | 0.15813 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5907 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3658 | 0.15814 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.5991 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3884 | 0.15816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6074 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3884 | 0.15817 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6157 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3884 | 0.15818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6241 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3884 | 0.15819 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6324 | 0.70582 | 0.99 | 0.97578 | 110.3884 | 0.1582 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6407 | 0.70565 | 0.99 | 0.97539 | 110.3425 | 0.15824 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.649 | 0.70565 | 0.99 | 0.97539 | 110.2966 | 0.15829 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6574 | 0.70588 | 0.99 | 0.97525 | 110.3674 | 0.15834 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6657 | 0.70588 | 0.99 | 0.97525 | 110.4381 | 0.1584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.674 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15846 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6824 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15852 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.6907 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15858 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.699 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15865 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7074 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15871 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7157 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15877 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.724 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.15884 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7323 | 0.70594 | 0.99 | 0.97512 | 110.4381 | 0.1589 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7407 | 0.70593 | 0.99 | 0.97474 | 110.3961 | 0.15899 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.749 | 0.70593 | 0.99 | 0.97474 | 110.354 | 0.15908 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7573 | 0.70558 | 0.99 | 0.97453 | 110.3758 | 0.15918 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7657 | 0.70558 | 0.99 | 0.97453 | 110.3977 | 0.15928 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.774 | 0.70538 | 0.99 | 0.97441 | 110.3976 | 0.15938 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7823 | 0.70538 | 0.99 | 0.97441 | 110.3975 | 0.15949 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.7907 | 0.70538 | 0.99 | 0.97441 | 110.3975 | 0.1596 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.799 | 0.70538 | 0.99 | 0.97441 | 110.3975 | 0.15971 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8073 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.15979 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8156 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.15988 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.824 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.15996 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8323 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.16004 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8406 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.16012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.849 | 0.70545 | 0.99 | 0.97456 | 110.3975 | 0.1602 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8573 | 0.70514 | 0.99 | 0.97407 | 110.3483 | 0.16029 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8656 | 0.70514 | 0.99 | 0.97407 | 110.2991 | 0.16039 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.874 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.3737 | 0.1605 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8823 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.4483 | 0.1606 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.8906 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.4483 | 0.16071 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.899 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.4483 | 0.16082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9073 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.4483 | 0.16093 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9156 | 0.70531 | 0.99 | 0.97389 | 110.4483 | 0.16104 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9239 | 0.70516 | 0.99 | 0.9737 | 110.4483 | 0.16115 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9323 | 0.70516 | 0.99 | 0.9737 | 110.4483 | 0.16127 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9406 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16141 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9489 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4479 | 0.16156 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9573 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.448 | 0.16171 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9656 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9739 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.162 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9823 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16215 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9906 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16229 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 13.9989 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16244 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0072 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.1626 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0156 | 0.70479 | 0.99 | 0.97318 | 110.4481 | 0.16277 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0239 | 0.70486 | 0.99 | 0.973 | 110.4481 | 0.16295 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0322 | 0.70486 | 0.99 | 0.973 | 110.4481 | 0.16313 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0406 | 0.7042 | 0.99 | 0.97265 | 110.4133 | 0.16333 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0489 | 0.7042 | 0.99 | 0.97265 | 110.3784 | 0.16353 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0572 | 0.7042 | 0.99 | 0.97265 | 110.3784 | 0.1637 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0656 | 0.7042 | 0.99 | 0.97265 | 110.3784 | 0.16387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0739 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16403 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0822 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16419 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0905 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16434 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.0989 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16449 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1072 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16464 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1155 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16478 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1239 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16493 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1322 | 0.70406 | 0.99 | 0.97271 | 110.3784 | 0.16508 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1405 | 0.70415 | 0.99 | 0.97309 | 110.3254 | 0.16521 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1488 | 0.70415 | 0.99 | 0.97309 | 110.2723 | 0.16533 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1572 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3148 | 0.16542 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1655 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3574 | 0.1655 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1738 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3574 | 0.16557 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1822 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3574 | 0.16564 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1905 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3574 | 0.16571 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.1988 | 0.70434 | 0.99 | 0.97335 | 110.3574 | 0.16577 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2071 | 0.70461 | 0.99 | 0.97382 | 110.4176 | 0.16581 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2155 | 0.70461 | 0.99 | 0.97382 | 110.4779 | 0.16584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2238 | 0.7048 | 0.99 | 0.974 | 110.4442 | 0.16588 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2321 | 0.7048 | 0.99 | 0.974 | 110.4105 | 0.16591 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2404 | 0.7048 | 0.99 | 0.974 | 110.4105 | 0.16594 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2488 | 0.7048 | 0.99 | 0.974 | 110.4105 | 0.16597 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2571 | 0.70514 | 0.99 | 0.97404 | 110.4105 | 0.16601 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2654 | 0.70514 | 0.99 | 0.97404 | 110.4105 | 0.16604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2738 | 0.70514 | 0.99 | 0.97404 | 110.4105 | 0.16604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2821 | 0.70514 | 0.99 | 0.97404 | 110.4105 | 0.16604 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2904 | 0.70543 | 0.99 | 0.97422 | 110.3921 | 0.16602 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.2988 | 0.70543 | 0.99 | 0.97422 | 110.3737 | 0.166 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3071 | 0.70543 | 0.99 | 0.97422 | 110.3737 | 0.16598 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3154 | 0.70543 | 0.99 | 0.97422 | 110.3737 | 0.16596 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3237 | 0.70538 | 0.99 | 0.97435 | 110.3737 | 0.16593 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3321 | 0.70538 | 0.99 | 0.97435 | 110.3737 | 0.1659 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3404 | 0.70563 | 0.99 | 0.97466 | 110.4275 | 0.16584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3487 | 0.70563 | 0.99 | 0.97466 | 110.4813 | 0.16578 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3571 | 0.70582 | 0.99 | 0.97485 | 110.4491 | 0.16567 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3654 | 0.70582 | 0.99 | 0.97485 | 110.4169 | 0.16557 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3737 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16545 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.382 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16534 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3904 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16523 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.3987 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16511 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.407 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.165 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4154 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16488 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4237 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16477 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.432 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4169 | 0.16465 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4403 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4167 | 0.16453 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4487 | 0.706 | 0.99 | 0.97501 | 110.4165 | 0.1644 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.457 | 0.70598 | 0.99 | 0.97521 | 110.3526 | 0.16424 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4653 | 0.70598 | 0.99 | 0.97521 | 110.2887 | 0.16408 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4736 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.3496 | 0.1639 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.482 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.4106 | 0.16371 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4903 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.4106 | 0.16353 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.4986 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.4106 | 0.16335 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.507 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.4106 | 0.16317 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5153 | 0.70639 | 0.99 | 0.97564 | 110.4106 | 0.16298 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5236 | 0.70631 | 0.99 | 0.9758 | 110.4106 | 0.16279 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.532 | 0.70631 | 0.99 | 0.9758 | 110.4106 | 0.1626 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5403 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4354 | 0.16238 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5486 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4601 | 0.16216 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5569 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4602 | 0.16196 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5653 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4602 | 0.16177 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5736 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4602 | 0.16159 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5819 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4601 | 0.16141 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5903 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.4601 | 0.16123 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.5986 | 0.70679 | 0.99 | 0.97622 | 110.46 | 0.16105 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6069 | 0.70678 | 0.99 | 0.97622 | 110.46 | 0.16087 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6152 | 0.70678 | 0.99 | 0.97622 | 110.46 | 0.16069 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6236 | 0.70678 | 0.99 | 0.97622 | 110.46 | 0.16054 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6319 | 0.70678 | 0.99 | 0.97622 | 110.46 | 0.16039 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6402 | 0.70694 | 0.99 | 0.97655 | 110.413 | 0.16023 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6486 | 0.70694 | 0.99 | 0.97655 | 110.366 | 0.16007 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6569 | 0.70694 | 0.99 | 0.97655 | 110.366 | 0.1599 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6652 | 0.70694 | 0.99 | 0.97655 | 110.366 | 0.15974 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6735 | 0.70719 | 0.99 | 0.97685 | 110.4208 | 0.15956 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6819 | 0.70719 | 0.99 | 0.97685 | 110.4757 | 0.15938 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6902 | 0.70719 | 0.99 | 0.97685 | 110.4757 | 0.1592 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.6985 | 0.70719 | 0.99 | 0.97685 | 110.4757 | 0.15902 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7068 | 0.70721 | 0.99 | 0.97705 | 110.4757 | 0.15884 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7152 | 0.70721 | 0.99 | 0.97705 | 110.4757 | 0.15865 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7235 | 0.70721 | 0.99 | 0.97705 | 110.4757 | 0.15847 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7318 | 0.70721 | 0.99 | 0.97705 | 110.4757 | 0.15829 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7402 | 0.7073 | 0.99 | 0.97724 | 110.4277 | 0.1581 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7485 | 0.7073 | 0.99 | 0.97724 | 110.3798 | 0.15791 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7568 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3798 | 0.15775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7652 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3798 | 0.15758 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7735 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3801 | 0.15743 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7818 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15727 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7901 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15713 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.7985 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15698 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8068 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15684 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8151 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15669 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8235 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15655 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8318 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.1564 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8401 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15626 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8484 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15611 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8568 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15597 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8651 | 0.70754 | 0.99 | 0.97723 | 110.3804 | 0.15582 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8734 | 0.70784 | 0.99 | 0.97741 | 110.4302 | 0.15568 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8818 | 0.70784 | 0.99 | 0.97741 | 110.4799 | 0.15554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8901 | 0.70774 | 0.99 | 0.97764 | 110.4799 | 0.1554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.8984 | 0.70774 | 0.99 | 0.97764 | 110.4799 | 0.15527 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9067 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4509 | 0.15513 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9151 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4219 | 0.15499 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9234 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4217 | 0.15485 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9317 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4214 | 0.15471 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.94 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4214 | 0.15458 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9484 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4213 | 0.15445 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9567 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4213 | 0.15434 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.965 | 0.70787 | 0.99 | 0.97777 | 110.4213 | 0.15424 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9734 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3833 | 0.15416 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9817 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15407 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.99 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15399 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 14.9984 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15391 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0067 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15383 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.015 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15375 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0233 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15366 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0317 | 0.70806 | 0.99 | 0.97749 | 110.3454 | 0.15358 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.04 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.392 | 0.15347 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0483 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4387 | 0.15337 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0567 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.439 | 0.15328 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.065 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4393 | 0.1532 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0733 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4393 | 0.15311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0816 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4393 | 0.15303 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.09 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4393 | 0.15296 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.0983 | 0.70789 | 0.99 | 0.97782 | 110.4393 | 0.1529 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1066 | 0.70804 | 0.99 | 0.97804 | 110.4393 | 0.15282 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1149 | 0.70804 | 0.99 | 0.97804 | 110.4393 | 0.15274 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1233 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.4052 | 0.15265 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1316 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15255 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1399 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15246 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1483 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1566 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15228 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1649 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.1522 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1732 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15212 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1816 | 0.70821 | 0.99 | 0.97845 | 110.371 | 0.15203 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1899 | 0.70838 | 0.99 | 0.97854 | 110.3611 | 0.15194 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.1982 | 0.70838 | 0.99 | 0.97854 | 110.3511 | 0.15185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2066 | 0.70838 | 0.99 | 0.97854 | 110.3511 | 0.15177 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2149 | 0.70838 | 0.99 | 0.97854 | 110.3511 | 0.15168 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2232 | 0.70856 | 0.99 | 0.97928 | 110.443 | 0.15153 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2315 | 0.70856 | 0.99 | 0.97928 | 110.5348 | 0.15139 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2399 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4996 | 0.15124 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2482 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4644 | 0.15108 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2565 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4643 | 0.15092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2648 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4642 | 0.15077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2732 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4644 | 0.15061 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2815 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4646 | 0.15046 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2898 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4645 | 0.15031 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.2982 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4644 | 0.15017 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3065 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4644 | 0.15004 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3148 | 0.7088 | 0.99 | 0.97948 | 110.4644 | 0.14991 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3232 | 0.70895 | 0.99 | 0.97968 | 110.4644 | 0.14978 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3315 | 0.70895 | 0.99 | 0.97968 | 110.4644 | 0.14965 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3398 | 0.70903 | 0.99 | 0.98004 | 110.4076 | 0.14949 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3481 | 0.70903 | 0.99 | 0.98004 | 110.3508 | 0.14933 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3565 | 0.70903 | 0.99 | 0.98004 | 110.3508 | 0.14917 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3648 | 0.70903 | 0.99 | 0.98004 | 110.3508 | 0.14901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3731 | 0.70922 | 0.99 | 0.98015 | 110.3508 | 0.14885 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3814 | 0.70922 | 0.99 | 0.98015 | 110.3508 | 0.14868 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3898 | 0.70922 | 0.99 | 0.98015 | 110.3508 | 0.14849 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.3981 | 0.70922 | 0.99 | 0.98015 | 110.3508 | 0.1483 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4064 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.3654 | 0.14811 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4147 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.38 | 0.14792 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4231 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.3803 | 0.14774 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4314 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.3805 | 0.14755 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4397 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.3805 | 0.14736 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4481 | 0.71022 | 0.99 | 0.98023 | 110.3805 | 0.14717 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4564 | 0.71012 | 0.99 | 0.98019 | 110.3805 | 0.147 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4647 | 0.71012 | 0.99 | 0.98019 | 110.3805 | 0.14684 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.473 | 0.7103 | 0.99 | 0.98041 | 110.4249 | 0.14666 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4814 | 0.7103 | 0.99 | 0.98041 | 110.4692 | 0.14648 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.4897 | 0.71002 | 0.99 | 0.98051 | 110.4693 | 0.1463 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.498 | 0.71002 | 0.99 | 0.98051 | 110.4694 | 0.14611 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5063 | 0.71002 | 0.99 | 0.98051 | 110.4692 | 0.14592 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5147 | 0.71002 | 0.99 | 0.98051 | 110.4689 | 0.14574 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.523 | 0.71024 | 0.99 | 0.98086 | 110.4376 | 0.14554 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5313 | 0.71024 | 0.99 | 0.98086 | 110.4062 | 0.14534 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5397 | 0.71024 | 0.99 | 0.98094 | 110.4151 | 0.14516 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.548 | 0.71024 | 0.99 | 0.98094 | 110.4241 | 0.14499 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5563 | 0.71024 | 0.99 | 0.98094 | 110.4241 | 0.14481 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5647 | 0.71024 | 0.99 | 0.98094 | 110.4241 | 0.14464 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.573 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14447 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5813 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.1443 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.5896 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14414 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.598 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14397 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6063 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14381 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6146 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14365 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6229 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14349 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6313 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14333 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6396 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6479 | 0.7103 | 0.99 | 0.98082 | 110.4241 | 0.14311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6562 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.4653 | 0.14297 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6646 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.5065 | 0.14282 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6729 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.5065 | 0.14267 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6812 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.5065 | 0.14253 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6896 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.5065 | 0.14238 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.6979 | 0.7104 | 0.99 | 0.98152 | 110.5065 | 0.14223 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7062 | 0.71035 | 0.99 | 0.98164 | 110.5064 | 0.14207 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7146 | 0.71035 | 0.99 | 0.98164 | 110.5063 | 0.14192 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7229 | 0.71035 | 0.99 | 0.98164 | 110.5064 | 0.14176 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7312 | 0.71035 | 0.99 | 0.98164 | 110.5065 | 0.14161 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7395 | 0.71035 | 0.99 | 0.98179 | 110.5239 | 0.14145 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7479 | 0.71035 | 0.99 | 0.98179 | 110.5412 | 0.1413 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7562 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.4621 | 0.14116 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7645 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.3829 | 0.14101 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7728 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.3829 | 0.14087 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7812 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.3829 | 0.14072 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7895 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.3829 | 0.14059 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.7978 | 0.7103 | 0.99 | 0.982 | 110.3829 | 0.14045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8062 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3829 | 0.1403 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8145 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3829 | 0.14015 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8228 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3831 | 0.14 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8311 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3832 | 0.13986 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8395 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3832 | 0.13971 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8478 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3832 | 0.13956 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8561 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3833 | 0.13941 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8644 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3833 | 0.13927 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8728 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3833 | 0.13912 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8811 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3832 | 0.13897 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8894 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3833 | 0.13883 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.8978 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3833 | 0.1387 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9061 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3832 | 0.13858 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9144 | 0.71057 | 0.99 | 0.98217 | 110.3831 | 0.13845 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9227 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.3399 | 0.13832 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9311 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.2968 | 0.13818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9394 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.2968 | 0.13807 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9477 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.2968 | 0.13796 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9561 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.2968 | 0.13786 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9644 | 0.71059 | 0.99 | 0.98231 | 110.2968 | 0.13775 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9727 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3452 | 0.13762 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.981 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13749 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9894 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13735 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 15.9977 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13722 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.006 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13708 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0143 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13694 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0227 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.1368 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.031 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13666 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0393 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13652 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0477 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13638 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.056 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13625 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0643 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13611 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0726 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3935 | 0.13602 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.081 | 0.71077 | 0.99 | 0.98263 | 110.3936 | 0.13594 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0893 | 0.711 | 0.99 | 0.98275 | 110.3814 | 0.13584 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.0976 | 0.711 | 0.99 | 0.98275 | 110.3693 | 0.13575 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.106 | 0.711 | 0.99 | 0.98275 | 110.3693 | 0.13565 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1143 | 0.711 | 0.99 | 0.98275 | 110.3693 | 0.13556 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1226 | 0.71134 | 0.99 | 0.9828 | 110.3693 | 0.13547 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1309 | 0.71134 | 0.99 | 0.9828 | 110.3693 | 0.13538 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1393 | 0.71134 | 0.99 | 0.9828 | 110.3693 | 0.1353 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1476 | 0.71134 | 0.99 | 0.9828 | 110.3693 | 0.13521 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1559 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3695 | 0.13514 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1642 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13506 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1726 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.135 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1809 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13495 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1892 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13489 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.1976 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13483 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2059 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13478 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2142 | 0.71135 | 0.99 | 0.98277 | 110.3696 | 0.13472 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2225 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.3468 | 0.13465 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2309 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.324 | 0.13459 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2392 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.3239 | 0.13453 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2475 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.3239 | 0.13446 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2559 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.324 | 0.1344 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2642 | 0.71138 | 0.99 | 0.98302 | 110.3241 | 0.13433 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2725 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3241 | 0.13426 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2808 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3241 | 0.13419 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2892 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3241 | 0.13413 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.2975 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3241 | 0.13406 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3058 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3242 | 0.13399 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3141 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3243 | 0.13392 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3225 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3243 | 0.13385 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3308 | 0.71147 | 0.99 | 0.98309 | 110.3243 | 0.13378 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3391 | 0.71109 | 0.99 | 0.98335 | 110.2565 | 0.1337 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3475 | 0.71109 | 0.99 | 0.98335 | 110.1886 | 0.13362 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3558 | 0.71109 | 0.99 | 0.98335 | 110.1885 | 0.13354 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3641 | 0.71109 | 0.99 | 0.98335 | 110.1884 | 0.13345 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3724 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2429 | 0.13336 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3808 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2975 | 0.13327 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3891 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2975 | 0.13321 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.3974 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2975 | 0.13314 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4057 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2975 | 0.13308 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4141 | 0.71144 | 0.99 | 0.98348 | 110.2975 | 0.13301 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4224 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3253 | 0.13295 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4307 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3532 | 0.13289 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4391 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3532 | 0.13284 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4474 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3532 | 0.13278 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4557 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3532 | 0.13272 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4641 | 0.71174 | 0.99 | 0.98341 | 110.3533 | 0.13266 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4724 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13259 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4807 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13252 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.489 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13245 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.4974 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13238 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5057 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13232 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.514 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3533 | 0.13226 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5223 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3532 | 0.1322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5307 | 0.71156 | 0.99 | 0.98354 | 110.3532 | 0.13214 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.539 | 0.71181 | 0.99 | 0.98372 | 110.4032 | 0.13207 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5473 | 0.71181 | 0.99 | 0.98372 | 110.4532 | 0.13199 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5556 | 0.71181 | 0.99 | 0.98372 | 110.4532 | 0.13192 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.564 | 0.71181 | 0.99 | 0.98372 | 110.4532 | 0.13185 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5723 | 0.71194 | 0.99 | 0.98384 | 110.426 | 0.13177 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5806 | 0.71194 | 0.99 | 0.98384 | 110.3988 | 0.13168 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.589 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.1316 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.5973 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13151 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6056 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13142 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.614 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13134 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6223 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13125 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6306 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13117 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6389 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.1311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6473 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13103 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6556 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13097 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6639 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.1309 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6722 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13083 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6806 | 0.71204 | 0.99 | 0.98387 | 110.3988 | 0.13077 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6889 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4113 | 0.1307 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.6972 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4237 | 0.13064 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7056 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4237 | 0.13058 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7139 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4237 | 0.13052 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7222 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4237 | 0.13045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7305 | 0.7122 | 0.99 | 0.98389 | 110.4237 | 0.13039 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7389 | 0.71237 | 0.99 | 0.9841 | 110.4475 | 0.13031 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7472 | 0.71237 | 0.99 | 0.9841 | 110.4713 | 0.13023 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7555 | 0.71237 | 0.99 | 0.9841 | 110.4713 | 0.13018 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7638 | 0.71237 | 0.99 | 0.9841 | 110.4713 | 0.13012 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7722 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.4288 | 0.13005 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7805 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12999 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7888 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12993 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.7972 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12987 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8055 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12981 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8138 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12976 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8221 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.1297 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8305 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12964 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8388 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12958 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8471 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12951 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8555 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12945 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8638 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12938 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8721 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12932 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8804 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3861 | 0.12925 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8888 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.1292 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.8971 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12914 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9054 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12909 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9137 | 0.71239 | 0.99 | 0.98422 | 110.3862 | 0.12904 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9221 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12898 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9304 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12893 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9387 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12887 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9471 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12881 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9554 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12877 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9637 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12873 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.972 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12869 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9804 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12865 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.9887 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12861 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 16.997 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12858 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0054 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12855 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0137 | 0.7125 | 0.99 | 0.98426 | 110.3862 | 0.12852 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.022 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4076 | 0.1285 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0303 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12847 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0387 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12845 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.047 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12843 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0553 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12841 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0636 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12838 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.072 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12836 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0803 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12834 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.0886 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12832 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.097 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12829 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1053 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12827 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1136 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12825 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1219 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12823 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1303 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12821 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1386 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1469 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.429 | 0.12816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1553 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1636 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1719 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1802 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12814 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1886 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.1969 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12815 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2052 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2135 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12816 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2219 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12817 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2302 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12817 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2385 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2469 | 0.71238 | 0.99 | 0.98416 | 110.4289 | 0.12818 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2552 | 0.71241 | 0.99 | 0.9841 | 110.4289 | 0.12819 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2635 | 0.71241 | 0.99 | 0.9841 | 110.429 | 0.1282 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2718 | 0.71241 | 0.99 | 0.9841 | 110.4289 | 0.12821 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2802 | 0.71241 | 0.99 | 0.9841 | 110.4289 | 0.12822 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2885 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3772 | 0.12825 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.2968 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12827 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3051 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12829 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3135 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12831 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3218 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12833 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3301 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12835 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3385 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12838 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3468 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.1284 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3551 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12843 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3634 | 0.71211 | 0.99 | 0.98395 | 110.3255 | 0.12845 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3718 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.3866 | 0.1285 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3801 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4477 | 0.12856 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3884 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4477 | 0.12861 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.3968 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4477 | 0.12867 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4051 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4479 | 0.12872 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4134 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4481 | 0.12878 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4217 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4481 | 0.12883 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4301 | 0.71212 | 0.99 | 0.98358 | 110.4481 | 0.12888 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4384 | 0.71205 | 0.99 | 0.98339 | 110.4177 | 0.12895 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4467 | 0.71205 | 0.99 | 0.98339 | 110.3874 | 0.12901 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.455 | 0.71205 | 0.99 | 0.98339 | 110.3874 | 0.12907 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4634 | 0.71205 | 0.99 | 0.98339 | 110.3874 | 0.12913 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4717 | 0.71191 | 0.99 | 0.98321 | 110.4348 | 0.12921 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.48 | 0.71191 | 0.99 | 0.98321 | 110.4823 | 0.12928 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4884 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12937 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.4967 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12946 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.505 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12954 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5134 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12963 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5217 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12972 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.53 | 0.71186 | 0.99 | 0.98306 | 110.4823 | 0.12981 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5383 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4544 | 0.1299 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5467 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.12999 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.555 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13008 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5633 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13018 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5716 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13027 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.58 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13036 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5883 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13045 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.5966 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13055 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6049 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13064 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6133 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13073 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6216 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13082 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6299 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13092 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6383 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13101 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6466 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.1311 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6549 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13119 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6632 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13129 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6716 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13137 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6799 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13146 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6882 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13155 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.6965 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13164 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7049 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13171 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7132 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13179 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7215 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13186 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7299 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13194 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7382 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13202 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7465 | 0.71168 | 0.99 | 0.983 | 110.4266 | 0.13209 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7548 | 0.71157 | 0.99 | 0.98329 | 110.4568 | 0.13214 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7632 | 0.71157 | 0.99 | 0.98329 | 110.487 | 0.1322 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7715 | 0.71157 | 0.99 | 0.98329 | 110.487 | 0.13225 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7798 | 0.71157 | 0.99 | 0.98329 | 110.487 | 0.1323 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7881 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.4267 | 0.13231 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.7965 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13232 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8048 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13232 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8131 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13233 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8214 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13234 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8298 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8381 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8464 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8548 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13236 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8631 | 0.71156 | 0.99 | 0.98346 | 110.3665 | 0.13235 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8714 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13234 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8797 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13232 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8881 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13229 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.8964 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13226 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9047 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13222 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.913 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13218 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9214 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13214 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9297 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.1321 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.938 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13206 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9464 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13202 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9547 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13198 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.963 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13193 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9713 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13189 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9797 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13184 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.988 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.1318 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 17.9963 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13175 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0046 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13171 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.013 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13166 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0213 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13162 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0296 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13157 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0379 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13152 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0463 | 0.71175 | 0.99 | 0.98356 | 110.3665 | 0.13148 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0546 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.341 | 0.13139 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0629 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3155 | 0.1313 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0713 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3155 | 0.13122 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0796 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3155 | 0.13113 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0879 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3155 | 0.13104 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.0962 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13095 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1046 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13086 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1129 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13078 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1212 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13069 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1295 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.1306 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1379 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13051 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678
[9 empty] | 18.1462 | 0.7118 | 0.99 | 0.98408 | 110.3154 | 0.13042 | 0.10651 | 0.15812 | 0.96678

## Tiempos resp. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.85054
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.9439
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.085687
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.2017
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.