## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1 | MW
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 90 | MW

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 80.37
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente | [8 empty] | Consigna Descendente 0.87 %
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0060253 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3863 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.0068448 | 1.0037 | 112.2715 | 112.2963 | 3.954 | -0.72709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.0046 | 0.98483 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4759 | -0.77101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.014361 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3856 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.015181 | 1.0037 | 112.2715 | 112.2963 | 3.954 | -0.72709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.012937 | 0.98483 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4753 | -0.77101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.022697 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3849 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.023517 | 1.0037 | 112.2715 | 112.2963 | 3.954 | -0.72709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.021274 | 0.98483 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4746 | -0.77101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.031034 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3835 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.031853 | 1.0037 | 112.2715 | 112.2963 | 3.954 | -0.72709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.029611 | 0.98483 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4739 | -0.77101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.03937 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3821 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.040189 | 1.0015 | 112.2715 | 112.2952 | 3.954 | -0.72767 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.037949 | 0.9847 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4733 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.047706 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3807 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.048526 | 1.0015 | 112.2715 | 112.294 | 3.954 | -0.72767 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.046286 | 0.9847 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4726 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.056042 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3793 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.056862 | 1.0015 | 112.2715 | 112.294 | 3.954 | -0.72767 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.054623 | 0.9847 | 111.6307 | 111.5797 | 4.472 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.064378 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3778 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.065198 | 1.0015 | 112.2715 | 112.294 | 3.954 | -0.72767 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.06296 | 0.9847 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4713 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.072714 | 80.1826 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3764 | 0.025468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.073534 | 0.99864 | 112.2715 | 112.2954 | 3.954 | -0.7284 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.071297 | 0.98476 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4706 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.08105 | 80.1532 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3747 | 0.025447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.08187 | 0.99864 | 112.2715 | 112.2968 | 3.954 | -0.7284 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.079634 | 0.98476 | 111.6307 | 111.5797 | 4.47 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.089386 | 80.1532 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3729 | 0.025447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.090206 | 0.99864 | 112.2715 | 112.2968 | 3.954 | -0.7284 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.087971 | 0.98476 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4693 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.097721 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.371 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.098543 | 0.99864 | 112.2715 | 112.2968 | 3.954 | -0.7284 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.096308 | 0.98476 | 111.6307 | 111.5797 | 4.4687 | -0.77104 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.10606 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.369 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.10688 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2933 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.10465 | 0.98593 | 111.6307 | 111.5743 | 4.468 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.11439 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.367 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.11521 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2897 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.11298 | 0.98593 | 111.6307 | 111.569 | 4.4673 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.12273 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.365 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.12355 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2897 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.12132 | 0.98592 | 111.6307 | 111.569 | 4.467 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.13107 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.363 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.13189 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2897 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.12966 | 0.98592 | 111.6307 | 111.569 | 4.4666 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.1394 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.361 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.14022 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2897 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.13799 | 0.98744 | 111.6307 | 111.5732 | 4.4662 | -0.77043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.14774 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.359 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.14856 | 0.99582 | 112.2715 | 112.2897 | 3.954 | -0.72911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.14633 | 0.98744 | 111.6307 | 111.5773 | 4.4659 | -0.77043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.15607 | 80.137 | 110.3836 | 110.3783 | -19.357 | 0.025422 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.1569 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2887 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.15467 | 0.9896 | 111.6307 | 111.5765 | 4.4655 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.16441 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3559 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.16523 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.163 | 0.9896 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4651 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.17275 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3549 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.17357 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.17134 | 0.98962 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4648 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.18108 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3543 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.1819 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.17968 | 0.98962 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4644 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.18942 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3537 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.19024 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.18802 | 0.98929 | 111.6307 | 111.5756 | 4.464 | -0.77004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.19775 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3529 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.19858 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.19635 | 0.98929 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4636 | -0.77004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.20609 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.352 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.20691 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.20469 | 0.98971 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4633 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.21443 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3512 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.21525 | 0.99353 | 112.2715 | 112.2877 | 3.954 | -0.72969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.21303 | 0.98971 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4629 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.22276 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3504 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.22358 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2803 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.22137 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4625 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.2311 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3496 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.23192 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.2297 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4621 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.23943 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3488 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.24026 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.23804 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4618 | -0.76999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.24777 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.348 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.24859 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.24638 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4614 | -0.76999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.2561 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3472 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.25693 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.25471 | 0.98969 | 111.6307 | 111.5756 | 4.461 | -0.76994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.26444 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3464 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.26526 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.26305 | 0.98969 | 111.6307 | 111.5756 | 4.4606 | -0.76994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.27278 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3456 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.2736 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.27139 | 0.9896 | 111.6307 | 111.5757 | 4.4603 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.28111 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3447 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.28194 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.27973 | 0.9896 | 111.6307 | 111.5758 | 4.4599 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.28945 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3439 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.29027 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.28806 | 0.98953 | 111.6307 | 111.5758 | 4.4595 | -0.77 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.29778 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3431 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.29861 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.2964 | 0.98953 | 111.6307 | 111.5758 | 4.4592 | -0.77 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.30612 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3423 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.30694 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.30474 | 0.98954 | 111.6307 | 111.5758 | 4.4588 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.31446 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3415 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.31528 | 0.99164 | 112.2715 | 112.2729 | 3.954 | -0.73014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.31307 | 0.98954 | 111.6307 | 111.5758 | 4.4584 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.32279 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3407 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.32362 | 0.98997 | 112.2715 | 112.2789 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.32141 | 0.98925 | 111.6307 | 111.5762 | 4.4582 | -0.77005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.33113 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3399 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.33195 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.32975 | 0.98925 | 111.6307 | 111.5765 | 4.4581 | -0.77005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.33946 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3391 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.34029 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.33809 | 0.98975 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4579 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.3478 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3383 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.34862 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.34642 | 0.98975 | 111.6307 | 111.576 | 4.4577 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.35614 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3374 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.35696 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.35476 | 0.98964 | 111.6307 | 111.576 | 4.4577 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.36447 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3366 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.3653 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.954 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.3631 | 0.98964 | 111.6307 | 111.576 | 4.4577 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.37281 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3358 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.37363 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.9541 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.37143 | 0.98952 | 111.6307 | 111.576 | 4.4577 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.38114 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.335 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.38197 | 0.98997 | 112.2715 | 112.285 | 3.9541 | -0.73059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.37977 | 0.98952 | 111.6307 | 111.576 | 4.4576 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.38948 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3342 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.3903 | 0.98883 | 112.2715 | 112.2845 | 3.9542 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.38811 | 0.98973 | 111.6307 | 111.576 | 4.4576 | -0.76994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.39782 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3334 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.39864 | 0.98883 | 112.2715 | 112.284 | 3.9543 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.39645 | 0.98973 | 111.6307 | 111.576 | 4.4576 | -0.76994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.40615 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3326 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.40698 | 0.98883 | 112.2715 | 112.284 | 3.9544 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.40478 | 0.98968 | 111.6307 | 111.576 | 4.4576 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.41449 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3318 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.41531 | 0.98883 | 112.2715 | 112.284 | 3.9544 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.41312 | 0.98968 | 111.6307 | 111.576 | 4.4575 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.42282 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.331 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.42365 | 0.98883 | 112.2715 | 112.284 | 3.9545 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.42146 | 0.98972 | 111.6307 | 111.5761 | 4.4575 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.43116 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3301 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.43198 | 0.98883 | 112.2715 | 112.284 | 3.9546 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.42979 | 0.98972 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4575 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.4395 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3293 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.44032 | 0.98893 | 112.2715 | 112.2838 | 3.9546 | -0.73085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.43813 | 0.98966 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4575 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.44783 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3285 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.44866 | 0.98893 | 112.2715 | 112.2836 | 3.9547 | -0.73085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.44647 | 0.98966 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4574 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.45617 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3277 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.45699 | 0.98893 | 112.2715 | 112.2836 | 3.9548 | -0.73085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.45481 | 0.98967 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4574 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.4645 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3269 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.46533 | 0.98893 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9548 | -0.73085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.46314 | 0.98967 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4574 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.47284 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3261 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.47366 | 0.98892 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9549 | -0.73086 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.47148 | 0.98974 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4574 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.48118 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3253 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.482 | 0.98892 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9549 | -0.73086 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.47982 | 0.98974 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4574 | -0.76996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.48951 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3245 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.49033 | 0.98892 | 112.2715 | 112.2837 | 3.955 | -0.73086 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.48815 | 0.98962 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4573 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.49785 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.324 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.49867 | 0.98892 | 112.2715 | 112.2837 | 3.955 | -0.73086 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.49649 | 0.98962 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4573 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.50618 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3235 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.50701 | 0.98886 | 112.2715 | 112.2837 | 3.955 | -0.73087 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.50483 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4573 | -0.77001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.51452 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3232 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.51534 | 0.98886 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9551 | -0.73087 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.51317 | 0.98948 | 111.6307 | 111.5763 | 4.4573 | -0.77001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.52286 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.323 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.52368 | 0.98886 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9551 | -0.73087 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.5215 | 0.98958 | 111.6307 | 111.5762 | 4.4573 | -0.76999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.53119 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3227 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.53201 | 0.98886 | 112.2715 | 112.2837 | 3.9551 | -0.73087 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.52984 | 0.98958 | 111.6307 | 111.5761 | 4.4573 | -0.76999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.53953 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3225 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.54035 | 0.98882 | 112.2715 | 112.2839 | 3.9552 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.53818 | 0.98127 | 111.6307 | 111.6105 | 4.4574 | -0.77193 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.54786 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3223 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.54869 | 0.98882 | 112.2715 | 112.2841 | 3.9552 | -0.73089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.54652 | 0.98127 | 111.6307 | 111.6448 | 4.4575 | -0.77193 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.5562 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.322 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.55702 | 0.9879 | 112.2715 | 112.2929 | 3.9553 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.55485 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6448 | 4.4575 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.56454 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3218 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.56536 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9553 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.56319 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6448 | 4.4576 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.57287 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.57369 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9553 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.57153 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6448 | 4.4577 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.58121 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.58203 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9554 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.57986 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6448 | 4.4578 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.58954 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.59037 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9554 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.5882 | 0.98128 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4579 | -0.77192 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.59788 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.5987 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9555 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.59654 | 0.98128 | 111.6307 | 111.6446 | 4.458 | -0.77192 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.60622 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.60704 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9555 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.60488 | 0.98128 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4581 | -0.77192 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.61455 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.61537 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9556 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.61321 | 0.98128 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4582 | -0.77192 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.62289 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.62371 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9556 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.62155 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4583 | -0.77193 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.63122 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.63204 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9556 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.62989 | 0.98114 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4584 | -0.77193 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.63956 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.64038 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9557 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.63822 | 0.98112 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4585 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.6479 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.64872 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9557 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.64656 | 0.98112 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4586 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.65623 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.65705 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9558 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.6549 | 0.98137 | 111.6307 | 111.6445 | 4.4587 | -0.77189 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.66457 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.66539 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9558 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.66324 | 0.98137 | 111.6307 | 111.6444 | 4.4588 | -0.77189 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.6729 | 80.1102 | 110.3836 | 110.3783 | -19.3216 | 0.025407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.67372 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9558 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.67157 | 0.98109 | 111.6307 | 111.6446 | 4.4589 | -0.77196 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.68124 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3602 | -19.3224 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.68206 | 0.9879 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9559 | -0.73117 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.67991 | 0.98109 | 111.6307 | 111.6447 | 4.459 | -0.77196 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.68958 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3421 | -19.3232 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.6904 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9559 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.68825 | 0.98115 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4591 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.69791 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3421 | -19.324 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.69873 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.956 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.69659 | 0.98115 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4592 | -0.77195 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.70625 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3421 | -19.3249 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.70707 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.956 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.70492 | 0.98103 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4593 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.71458 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3421 | -19.3257 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.7154 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.956 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.71326 | 0.98103 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4594 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.72292 | 80.0733 | 110.3836 | 110.3421 | -19.3265 | 0.025529 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.72374 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9561 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.7216 | 0.98103 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4595 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.73126 | 80.0606 | 110.3836 | 110.3426 | -19.3284 | 0.025688 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.73208 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9561 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.72993 | 0.98103 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4596 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.73959 | 80.0606 | 110.3836 | 110.3431 | -19.3303 | 0.025688 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.74041 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9561 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.73827 | 0.98113 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4597 | -0.77196 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.74793 | 80.0501 | 110.3836 | 110.3461 | -19.3335 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.74875 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9562 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.74661 | 0.98113 | 111.6307 | 111.6447 | 4.4598 | -0.77196 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.75626 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3366 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.75708 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9562 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.75494 | 0.98106 | 111.6307 | 111.6449 | 4.4598 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.7646 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3397 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.76542 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9562 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.76328 | 0.98106 | 111.6307 | 111.6452 | 4.4599 | -0.77197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.77294 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3429 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.77375 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9562 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.77162 | 0.981 | 111.6307 | 111.6451 | 4.46 | -0.77198 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.78127 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.346 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.78209 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9563 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.77996 | 0.981 | 111.6307 | 111.6451 | 4.4601 | -0.77198 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.78961 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3491 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.79043 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9563 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.78829 | 0.981 | 111.6307 | 111.6451 | 4.4602 | -0.77198 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.79795 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3522 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.79876 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9563 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.79663 | 0.981 | 111.6307 | 111.6451 | 4.4603 | -0.77198 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.80628 | 80.0501 | 110.3836 | 110.349 | -19.3554 | 0.025857 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.8071 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9563 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.80497 | 0.99084 | 111.6307 | 111.6451 | 4.4604 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.81462 | 80.0807 | 110.3836 | 110.349 | -19.3566 | 0.025598 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.81543 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9564 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.8133 | 0.99084 | 111.6307 | 111.6451 | 4.4604 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.82295 | 80.0807 | 110.3836 | 110.349 | -19.3579 | 0.025598 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.82377 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9564 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.82164 | 0.98946 | 111.6307 | 111.6324 | 4.4604 | -0.77003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.83129 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.358 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.83211 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9564 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.82998 | 0.98946 | 111.6307 | 111.6198 | 4.4604 | -0.77003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.83962 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3581 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.84044 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9564 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.83832 | 0.98946 | 111.6307 | 111.6198 | 4.4604 | -0.77003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.84796 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3582 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.84878 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9564 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.84665 | 0.98946 | 111.6307 | 111.6198 | 4.4604 | -0.77003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.8563 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3583 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.85711 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9565 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.85499 | 0.98933 | 111.6307 | 111.6198 | 4.4604 | -0.77006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.86463 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3584 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.86545 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9565 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.86333 | 0.98933 | 111.6307 | 111.6198 | 4.4604 | -0.77006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.87297 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3585 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.87378 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9565 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.87166 | 0.98967 | 111.6307 | 111.6195 | 4.4604 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.88131 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3586 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.88212 | 0.98791 | 112.2715 | 112.3018 | 3.9565 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.88 | 0.98967 | 111.6307 | 111.6192 | 4.4604 | -0.76998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.88964 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3587 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.89046 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9565 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.88834 | 0.9895 | 111.6307 | 111.6192 | 4.4604 | -0.77001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.89798 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3588 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.89879 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9566 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.89668 | 0.9895 | 111.6307 | 111.6192 | 4.4604 | -0.77001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.90631 | 80.0912 | 110.3836 | 110.349 | -19.3589 | 0.025432 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.90713 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3017 | 3.9566 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.90501 | 0.98974 | 111.6307 | 111.6192 | 4.4604 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.91465 | 80.0583 | 110.3836 | 110.3477 | -19.3604 | 0.025626 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.91546 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9566 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.91335 | 0.98974 | 111.6307 | 111.6191 | 4.4604 | -0.76997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.92299 | 80.0583 | 110.3836 | 110.3465 | -19.3619 | 0.025626 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.9238 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9566 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.92169 | 0.98336 | 111.6307 | 111.604 | 4.4604 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.93132 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3495 | -19.3635 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.93214 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9566 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.93002 | 0.98336 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4604 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.93966 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3652 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.94047 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.93836 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4604 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.94799 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3668 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.94881 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.9467 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4604 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.95633 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3685 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.95714 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.95504 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4603 | -0.77127 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.96467 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3701 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.96548 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.96337 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4602 | -0.77127 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.973 | 80.0462 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3717 | 0.025666 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.97381 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.97171 | 0.98362 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4601 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.98134 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3723 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.98215 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.98005 | 0.98362 | 111.6307 | 111.5887 | 4.46 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.98967 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3729 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.99049 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.98838 | 0.98362 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4599 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
0.99801 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3735 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 0.99882 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 0.99672 | 0.98362 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4599 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0063 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3741 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0072 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0051 | 0.98383 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4598 | -0.77121 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0147 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3747 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0155 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0134 | 0.98383 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4597 | -0.77121 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.023 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3752 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0238 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0217 | 0.98366 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4596 | -0.77124 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0314 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3758 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0322 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0301 | 0.98366 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4595 | -0.77124 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0397 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3764 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0405 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0384 | 0.98361 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4594 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.048 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.377 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0488 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0467 | 0.98361 | 111.6307 | 111.5886 | 4.4593 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0564 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3776 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0572 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0551 | 0.98378 | 111.6307 | 111.5886 | 4.4593 | -0.77121 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0647 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3782 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0655 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0634 | 0.98378 | 111.6307 | 111.5886 | 4.4592 | -0.77121 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.073 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3788 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0738 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0718 | 0.98372 | 111.6307 | 111.5886 | 4.4591 | -0.77122 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0814 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3793 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0822 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0801 | 0.98372 | 111.6307 | 111.5886 | 4.459 | -0.77122 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.0897 | 80.0538 | 110.3836 | 110.3525 | -19.3799 | 0.02552 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0905 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0884 | 0.98336 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4589 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.098 | 80.0518 | 110.3836 | 110.3532 | -19.3799 | 0.025546 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.0989 | 0.98795 | 110.0715 | 112.3015 | 3.9567 | -0.73115 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.0968 | 0.98336 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4588 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1064 | 80.0518 | 110.3836 | 110.3538 | -19.3798 | 0.025546 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1072 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3017 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1051 | 0.98342 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4587 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1147 | 80.075 | 110.3836 | 110.3772 | -19.3809 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1155 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1134 | 0.98342 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4586 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1231 | 80.075 | 110.3836 | 110.4007 | -19.3819 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1239 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1218 | 0.98331 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4585 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1314 | 80.075 | 110.3836 | 110.4007 | -19.383 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1322 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1301 | 0.98331 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4584 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1397 | 80.075 | 110.3836 | 110.4007 | -19.3841 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1405 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1384 | 0.98331 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4583 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1481 | 80.075 | 110.3836 | 110.4007 | -19.3841 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1489 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1468 | 0.98331 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4582 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1564 | 80.075 | 110.3836 | 110.4007 | -19.3841 | 0.025672 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1572 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1551 | 0.9833 | 111.6307 | 111.5888 | 4.4581 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1647 | 80.0567 | 110.3836 | 110.3943 | -19.3836 | 0.025776 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1655 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1635 | 0.9833 | 111.6307 | 111.589 | 4.458 | -0.77131 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1731 | 80.0567 | 110.3836 | 110.388 | -19.383 | 0.025776 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1739 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1718 | 0.98349 | 111.6307 | 111.589 | 4.458 | -0.77129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1814 | 80.073 | 110.3836 | 110.388 | -19.3798 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1822 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1801 | 0.98349 | 111.6307 | 111.589 | 4.4579 | -0.77129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1897 | 80.073 | 110.3836 | 110.3879 | -19.3766 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1905 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1885 | 0.98346 | 111.6307 | 111.589 | 4.4578 | -0.77129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.1981 | 80.073 | 110.3836 | 110.3879 | -19.3734 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.1989 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.1968 | 0.98346 | 111.6307 | 111.589 | 4.4577 | -0.77129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2064 | 80.073 | 110.3836 | 110.3879 | -19.3701 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2072 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2051 | 0.98336 | 111.6307 | 111.589 | 4.4576 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2148 | 80.073 | 110.3836 | 110.3879 | -19.3669 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2156 | 0.98791 | 110.0715 | 112.3018 | 3.9567 | -0.73116 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2135 | 0.98336 | 111.6307 | 111.589 | 4.4575 | -0.7713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2231 | 80.073 | 110.3836 | 110.3879 | -19.3637 | 0.025423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2239 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3014 | 3.9567 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2218 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5888 | 4.4575 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2314 | 80.0547 | 110.3836 | 110.3789 | -19.3627 | 0.025484 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2322 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9566 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2302 | 0.98356 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4575 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2398 | 80.0547 | 110.3836 | 110.37 | -19.3617 | 0.025484 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2406 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9566 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2385 | 0.98363 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4575 | -0.77124 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2481 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.361 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2489 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9566 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2468 | 0.98363 | 111.6307 | 111.5887 | 4.4575 | -0.77124 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2564 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.3604 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2572 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9565 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2552 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5898 | 4.4575 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2648 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.3597 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2656 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9565 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2635 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5909 | 4.4575 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2731 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.359 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2739 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9565 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2718 | 0.98116 | 111.6307 | 111.5909 | 4.4575 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2814 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.3583 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2822 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9564 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2802 | 0.98116 | 111.6307 | 111.5909 | 4.4575 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2898 | 80.0579 | 110.3836 | 110.37 | -19.3576 | 0.025358 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2906 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9564 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2885 | 0.98144 | 111.6307 | 111.5911 | 4.4575 | -0.77174 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.2981 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3739 | -19.3593 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.2989 | 0.99301 | 110.0715 | 112.3009 | 3.9564 | -0.72985 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.2969 | 0.98144 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4576 | -0.77174 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3065 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3609 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3072 | 0.99305 | 110.0715 | 112.3007 | 3.9563 | -0.72984 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3052 | 0.98119 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4576 | -0.77179 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3148 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3625 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3156 | 0.99305 | 110.0715 | 112.3005 | 3.9563 | -0.72984 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3135 | 0.98119 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4576 | -0.77179 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3231 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3641 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3239 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2945 | 3.9563 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3219 | 0.98105 | 111.6307 | 111.5911 | 4.4576 | -0.77183 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3315 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3643 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3323 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9562 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3302 | 0.98105 | 111.6307 | 111.5909 | 4.4577 | -0.77183 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3398 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3646 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3406 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9562 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3385 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5911 | 4.4577 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3481 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3646 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3489 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9561 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3469 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4577 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3565 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3647 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3573 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9561 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3552 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4577 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3648 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3648 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3656 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.956 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3635 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4577 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3731 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3649 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3739 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.956 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3719 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4577 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3815 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3649 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3823 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9559 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3802 | 0.98111 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77181 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3898 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.365 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3906 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9559 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3886 | 0.98123 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.3982 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3661 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.3989 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9558 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.3969 | 0.98123 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77178 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4065 | 80.0354 | 110.3836 | 110.3778 | -19.3673 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4073 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9558 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4052 | 0.98122 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77179 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4148 | 80.0353 | 110.4001 | 110.3778 | -19.3684 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4156 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9558 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4136 | 0.98122 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77179 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4232 | 80.0353 | 110.4184 | 110.3778 | -19.3695 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.424 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9557 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4219 | 0.98884 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4315 | 80.0353 | 110.4368 | 110.3778 | -19.3707 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4323 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9557 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4302 | 0.98884 | 111.6307 | 111.5912 | 4.4578 | -0.77013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4398 | 80.0353 | 110.4551 | 110.3778 | -19.3718 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4406 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9556 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4386 | 0.98894 | 111.6307 | 111.5911 | 4.4578 | -0.77011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4482 | 80.0353 | 110.4734 | 110.3778 | -19.3729 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.449 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9556 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4469 | 0.98894 | 111.6307 | 111.591 | 4.4578 | -0.77011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4565 | 80.0353 | 110.4918 | 110.3778 | -19.3741 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4573 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9555 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4553 | 0.98862 | 111.6307 | 111.591 | 4.4578 | -0.77018 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4648 | 80.0353 | 110.5101 | 110.3778 | -19.3752 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4656 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9555 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4636 | 0.98862 | 111.6307 | 111.591 | 4.4578 | -0.77018 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4732 | 80.0353 | 110.5285 | 110.3778 | -19.3764 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.474 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9554 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4719 | 0.98321 | 111.6307 | 111.6161 | 4.4579 | -0.77146 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4815 | 80.0353 | 110.5468 | 110.3778 | -19.3775 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4823 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9554 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4803 | 0.98321 | 111.6307 | 111.6413 | 4.458 | -0.77146 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4899 | 80.0353 | 110.5651 | 110.3778 | -19.3786 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.4906 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9554 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4886 | 0.98321 | 111.6307 | 111.6413 | 4.458 | -0.77146 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.4982 | 80.0353 | 110.5835 | 110.3778 | -19.3797 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.499 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9553 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.4969 | 0.98321 | 111.6307 | 111.6413 | 4.4581 | -0.77146 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5065 | 80.0353 | 110.6018 | 110.3778 | -19.3809 | 0.025685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5073 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9553 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5053 | 0.98019 | 111.6307 | 111.6509 | 4.4582 | -0.77215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5149 | 79.9865 | 110.6201 | 110.3778 | -19.3785 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5156 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9552 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5136 | 0.98019 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4583 | -0.77215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5232 | 79.9865 | 110.6385 | 110.3778 | -19.3761 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.524 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9552 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5219 | 0.98012 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4584 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5315 | 79.9865 | 110.6568 | 110.3778 | -19.3726 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5323 | 0.99463 | 110.0715 | 112.2891 | 3.9551 | -0.72941 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5303 | 0.98012 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4585 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5399 | 79.9865 | 110.6751 | 110.3778 | -19.3691 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5407 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9551 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5386 | 0.98013 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4586 | -0.77215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5482 | 79.9865 | 110.6935 | 110.3778 | -19.3656 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.549 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.955 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.547 | 0.98013 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4587 | -0.77215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5565 | 79.9865 | 110.7118 | 110.3778 | -19.362 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5573 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.955 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5553 | 0.9802 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4588 | -0.77214 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5649 | 79.9865 | 110.7302 | 110.3778 | -19.3585 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5657 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9549 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5636 | 0.9802 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4589 | -0.77214 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5732 | 79.9865 | 110.7485 | 110.3778 | -19.355 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.574 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9549 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.572 | 0.9802 | 111.6307 | 111.6605 | 4.459 | -0.77214 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5816 | 79.9865 | 110.7668 | 110.3778 | -19.3508 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5823 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9548 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5803 | 0.9802 | 111.6307 | 111.6605 | 4.459 | -0.77214 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5899 | 79.9865 | 110.7852 | 110.3778 | -19.3466 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.5907 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9548 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.5886 | 0.97995 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4591 | -0.77219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.5982 | 79.9865 | 110.8035 | 110.3777 | -19.3451 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.599 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9547 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.597 | 0.97995 | 111.6307 | 111.6605 | 4.4592 | -0.77219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6066 | 79.9865 | 110.8219 | 110.3777 | -19.3435 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6073 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9547 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6053 | 0.99317 | 111.6307 | 111.6489 | 4.4593 | -0.76938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6149 | 79.9865 | 110.8402 | 110.3777 | -19.342 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6157 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9546 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6137 | 0.99317 | 111.6307 | 111.6374 | 4.4593 | -0.76938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6232 | 79.9865 | 110.8585 | 110.3777 | -19.3405 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.624 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9546 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.622 | 0.99073 | 111.6307 | 111.6481 | 4.4594 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6316 | 79.9865 | 110.8769 | 110.3777 | -19.339 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6324 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9546 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6303 | 0.99073 | 111.6307 | 111.6588 | 4.4595 | -0.76995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6399 | 79.9865 | 110.8952 | 110.3777 | -19.3375 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6407 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6387 | 0.98788 | 111.6307 | 111.6507 | 4.4596 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6482 | 79.9865 | 110.9135 | 110.3777 | -19.3356 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.649 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.647 | 0.98788 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4596 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6566 | 79.9865 | 110.9319 | 110.3777 | -19.3336 | 0.025278 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6574 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6553 | 0.98776 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4597 | -0.77055 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6649 | 79.9891 | 110.9502 | 110.385 | -19.3334 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6657 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6637 | 0.98776 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4598 | -0.77055 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6733 | 79.9891 | 110.9686 | 110.3922 | -19.3331 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.674 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.672 | 0.98799 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4598 | -0.77051 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6816 | 79.9891 | 110.9869 | 110.3922 | -19.3329 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6824 | 0.99471 | 110.0715 | 112.2884 | 3.9545 | -0.72938 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6804 | 0.98799 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4599 | -0.77051 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6899 | 79.9891 | 111.0052 | 110.3922 | -19.3326 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.6907 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2885 | 3.9546 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.6887 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6426 | 4.46 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.6983 | 79.9891 | 111.0236 | 110.3922 | -19.3324 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.699 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9548 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.697 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6426 | 4.46 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7066 | 79.9891 | 111.0419 | 110.3922 | -19.3321 | 0.025371 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7074 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.955 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7054 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4601 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7149 | 79.9804 | 111.0602 | 110.3922 | -19.3293 | 0.025338 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7157 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9552 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7137 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4601 | -0.77053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7233 | 79.9804 | 111.0786 | 110.3922 | -19.3265 | 0.025338 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.724 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9554 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.722 | 0.98764 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4602 | -0.77057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7316 | 79.9718 | 111.0969 | 110.3922 | -19.3234 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7324 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9555 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7304 | 0.98764 | 111.6307 | 111.6426 | 4.4602 | -0.77057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7399 | 79.9718 | 111.1153 | 110.3922 | -19.3203 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7407 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9557 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7387 | 0.98478 | 111.6307 | 111.6342 | 4.4604 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7483 | 79.9718 | 111.1336 | 110.3922 | -19.3172 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7491 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9559 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.747 | 0.98478 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4605 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7566 | 79.9718 | 111.1519 | 110.3922 | -19.3142 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7574 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9561 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7554 | 0.98466 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4606 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.765 | 79.9718 | 111.1703 | 110.3922 | -19.3111 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7657 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9563 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7637 | 0.98466 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4608 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7733 | 79.9718 | 111.1886 | 110.3922 | -19.308 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7741 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9565 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7721 | 0.98485 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4609 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7816 | 79.9718 | 111.2069 | 110.3922 | -19.305 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7824 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9567 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7804 | 0.98485 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4611 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.79 | 79.9718 | 111.2253 | 110.3922 | -19.3019 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7907 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9569 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7887 | 0.98479 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4612 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.7983 | 79.9718 | 111.2436 | 110.3922 | -19.2988 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.7991 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9571 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.7971 | 0.98479 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4613 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8066 | 79.9718 | 111.262 | 110.3922 | -19.2957 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8074 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9573 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8054 | 0.98477 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4615 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.815 | 79.9718 | 111.2803 | 110.3922 | -19.2927 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8157 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9575 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8137 | 0.98477 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4616 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8233 | 79.9718 | 111.2986 | 110.3922 | -19.2896 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8241 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9577 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8221 | 0.98477 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4618 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8316 | 79.9718 | 111.317 | 110.3922 | -19.2865 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8324 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9579 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8304 | 0.98477 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4619 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.84 | 79.9718 | 111.3353 | 110.3922 | -19.2834 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8408 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9581 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8387 | 0.98461 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4621 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8483 | 79.9718 | 111.3536 | 110.3922 | -19.2804 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8491 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9583 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8471 | 0.98461 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4622 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8567 | 79.9718 | 111.372 | 110.3922 | -19.2773 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8574 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9585 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8554 | 0.9923 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4624 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.865 | 79.9718 | 111.3903 | 110.3922 | -19.2742 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8658 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9587 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8638 | 0.9923 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4625 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8733 | 79.9718 | 111.4087 | 110.3922 | -19.2711 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8741 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9589 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8721 | 0.9922 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4627 | -0.76981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8817 | 79.9718 | 111.427 | 110.3922 | -19.2681 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8824 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9591 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8804 | 0.9922 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4629 | -0.76981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.89 | 79.9718 | 111.4453 | 110.3922 | -19.265 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8908 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9593 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8888 | 0.99528 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4628 | -0.76886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.8983 | 79.9718 | 111.4637 | 110.3922 | -19.2619 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.8991 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9595 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.8971 | 0.99528 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4627 | -0.76886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9067 | 79.9718 | 111.482 | 110.3922 | -19.2588 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9074 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9596 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9054 | 0.99528 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4627 | -0.76886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.915 | 79.9718 | 111.5004 | 110.3922 | -19.2558 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9158 | 0.99082 | 110.0715 | 112.2887 | 3.9598 | -0.73097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9138 | 0.99528 | 111.6307 | 111.6259 | 4.4626 | -0.76886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9233 | 79.9718 | 111.5187 | 110.3922 | -19.2527 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9241 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2625 | 3.96 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9221 | 0.99384 | 111.6307 | 111.6219 | 4.4626 | -0.76915 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9317 | 79.9718 | 111.537 | 110.3922 | -19.253 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9324 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2363 | 3.9602 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9305 | 0.99384 | 111.6307 | 111.6179 | 4.4625 | -0.76915 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.94 | 79.9718 | 111.5554 | 110.3922 | -19.2532 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9408 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2363 | 3.9604 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9388 | 0.99126 | 111.6307 | 111.6195 | 4.4624 | -0.76972 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9484 | 79.9718 | 111.5737 | 110.3922 | -19.2535 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9491 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2363 | 3.9606 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9471 | 0.99126 | 111.6307 | 111.6211 | 4.4623 | -0.76972 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9567 | 79.9718 | 111.592 | 110.3922 | -19.2537 | 0.025314 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9575 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2363 | 3.9607 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9555 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4623 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.965 | 79.9751 | 111.6104 | 110.3922 | -19.2547 | 0.025413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9658 | 0.98748 | 110.0715 | 112.2363 | 3.9609 | -0.73171 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9638 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4622 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9734 | 79.9751 | 111.6287 | 110.3922 | -19.2557 | 0.025413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9741 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2267 | 3.9611 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9721 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4622 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9817 | 79.9751 | 111.647 | 110.3922 | -19.2567 | 0.025413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9825 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9613 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9805 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4621 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.99 | 79.9751 | 111.6654 | 110.3922 | -19.2577 | 0.025413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9908 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9614 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9888 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.462 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
1.9984 | 79.9854 | 111.6837 | 110.3922 | -19.262 | 0.025826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 1.9991 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9616 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 1.9971 | 0.99101 | 111.6307 | 111.6212 | 4.462 | -0.76978 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0067 | 79.9854 | 111.7021 | 110.3922 | -19.2663 | 0.025826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0075 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9618 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0055 | 0.99113 | 111.6307 | 111.6211 | 4.4619 | -0.76974 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.015 | 79.9847 | 111.7204 | 110.3922 | -19.272 | 0.026033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0158 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9619 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0138 | 0.99113 | 111.6307 | 111.621 | 4.4618 | -0.76974 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0234 | 79.9847 | 111.7387 | 110.3922 | -19.2778 | 0.026033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0241 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9621 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0222 | 0.98844 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4621 | -0.77095 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0317 | 79.9847 | 111.7571 | 110.3922 | -19.2836 | 0.026033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0325 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9623 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0305 | 0.98844 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4624 | -0.77095 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0401 | 79.9847 | 111.7754 | 110.3922 | -19.2894 | 0.026033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0408 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9625 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0388 | 0.98837 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4626 | -0.77097 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0484 | 79.9926 | 111.7938 | 110.3922 | -19.2958 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0492 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9626 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0472 | 0.98837 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4628 | -0.77097 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0567 | 79.9926 | 111.8121 | 110.3922 | -19.3023 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0575 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9628 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0555 | 0.98843 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4631 | -0.77096 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0651 | 79.9926 | 111.8304 | 110.3922 | -19.3088 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0658 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.963 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0638 | 0.98843 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4633 | -0.77096 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0734 | 79.9926 | 111.8488 | 110.3922 | -19.3153 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0742 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9632 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0722 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4634 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0817 | 79.9926 | 111.8671 | 110.3922 | -19.321 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0825 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9633 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0805 | 0.98783 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4635 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0901 | 79.9926 | 111.8854 | 110.3922 | -19.3267 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0908 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9635 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0888 | 0.98793 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4636 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.0984 | 79.9926 | 111.9038 | 110.3922 | -19.3324 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.0992 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9637 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.0972 | 0.98793 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4637 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1067 | 79.9926 | 111.9221 | 110.3922 | -19.3381 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1075 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9636 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1055 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4638 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1151 | 79.9926 | 111.9405 | 110.3922 | -19.3438 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1158 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9636 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1139 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4639 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1234 | 79.9926 | 111.9588 | 110.3922 | -19.3495 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1242 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9636 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1222 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.464 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1318 | 79.9926 | 111.9771 | 110.3922 | -19.3555 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1325 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9636 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1305 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4641 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1401 | 79.9926 | 111.9955 | 110.3922 | -19.3615 | 0.026124 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1408 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9635 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1389 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4642 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1484 | 79.9951 | 112.0138 | 110.3922 | -19.3681 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1492 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9635 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1472 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4643 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1568 | 79.9951 | 112.0321 | 110.3922 | -19.3746 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1575 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9635 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1555 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4643 | -0.77072 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1651 | 79.9951 | 112.0505 | 110.3922 | -19.3812 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1659 | 0.98627 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9635 | -0.73198 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1639 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4643 | -0.77072 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1734 | 79.9951 | 112.0688 | 110.3922 | -19.3877 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1742 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2172 | 3.9634 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1722 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4643 | -0.77072 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1818 | 79.9951 | 112.0872 | 110.3922 | -19.3943 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1825 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9634 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1806 | 0.9879 | 111.6307 | 111.6213 | 4.4643 | -0.77072 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1901 | 79.9951 | 112.1055 | 110.3922 | -19.4009 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1909 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9634 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1889 | 0.98804 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4643 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.1985 | 79.9951 | 112.1238 | 110.3922 | -19.4074 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.1992 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9634 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.1972 | 0.98804 | 111.6307 | 111.621 | 4.4643 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2068 | 79.9951 | 112.1422 | 110.3922 | -19.414 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2075 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9633 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2056 | 0.98808 | 111.6307 | 111.621 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2151 | 79.9951 | 112.1605 | 110.3922 | -19.4205 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2159 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9633 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2139 | 0.98808 | 111.6307 | 111.6209 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2235 | 79.9951 | 112.1788 | 110.3922 | -19.4271 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2242 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9633 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2222 | 0.98812 | 111.6307 | 111.6209 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2318 | 79.9951 | 112.1972 | 110.3922 | -19.4336 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2325 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9633 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2306 | 0.98812 | 111.6307 | 111.6209 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2401 | 79.9951 | 112.2155 | 110.3922 | -19.4402 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2409 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9633 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2389 | 0.98812 | 111.6307 | 111.6209 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2485 | 79.9951 | 112.2339 | 110.3922 | -19.4467 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2492 | 0.98622 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9632 | -0.732 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2472 | 0.98812 | 111.6307 | 111.6209 | 4.4643 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2568 | 79.9951 | 112.2522 | 110.3922 | -19.4533 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2575 | 0.98633 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9632 | -0.73197 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2556 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6211 | 4.4643 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2651 | 79.9951 | 112.2705 | 110.3922 | -19.4599 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2659 | 0.98633 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9632 | -0.73197 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2639 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4643 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2735 | 79.9951 | 112.2889 | 110.3922 | -19.4664 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2742 | 1.0253 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9605 | -0.71411 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2723 | 0.988 | 111.6307 | 111.6214 | 4.4644 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2818 | 79.9951 | 112.3072 | 110.3922 | -19.473 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2826 | 1.0253 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9578 | -0.71411 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2806 | 0.988 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4644 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2902 | 79.9951 | 112.3255 | 110.3922 | -19.4795 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2909 | 1.0199 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9528 | -0.70675 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2889 | 0.98752 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4644 | -0.77083 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.2985 | 79.9951 | 112.3439 | 110.3922 | -19.4861 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.2992 | 1.0199 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9478 | -0.70675 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.2973 | 0.98752 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4644 | -0.77083 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3068 | 79.9951 | 112.3622 | 110.3922 | -19.4926 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3076 | 1.0716 | 110.0715 | 112.2173 | 3.9342 | -0.65753 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3056 | 0.98795 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4646 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3152 | 79.9951 | 112.3806 | 110.3922 | -19.4992 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3159 | 1.0716 | 110.0715 | 112.2174 | 3.9205 | -0.65753 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3139 | 0.98795 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4647 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3235 | 79.9951 | 112.3989 | 110.3922 | -19.5057 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3242 | 1.075 | 110.0715 | 112.1394 | 3.8983 | -0.61095 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3223 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4649 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3318 | 79.9951 | 112.4172 | 110.3922 | -19.5123 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3326 | 1.075 | 110.0715 | 112.0614 | 3.8762 | -0.61095 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3306 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6215 | 4.465 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3402 | 79.9951 | 112.4356 | 110.3922 | -19.5189 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3409 | 1.0607 | 110.0715 | 112.0362 | 3.8471 | -0.5696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3389 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4652 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3485 | 79.9951 | 112.4539 | 110.3922 | -19.5254 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3492 | 1.0607 | 110.0715 | 112.0109 | 3.818 | -0.5696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3473 | 0.98807 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4653 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3568 | 79.9951 | 112.4723 | 110.3922 | -19.532 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3576 | 1.071 | 110.0715 | 112.0109 | 3.7779 | -0.4708 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3556 | 0.98819 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4655 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3652 | 79.9951 | 112.4906 | 110.3922 | -19.5385 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3659 | 1.071 | 110.0715 | 112.0109 | 3.7378 | -0.4708 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.364 | 0.98819 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4656 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3735 | 79.9951 | 112.5089 | 110.3922 | -19.5451 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3743 | 1.0554 | 110.0715 | 112.0109 | 3.6904 | -0.38989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3723 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4658 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3819 | 79.9951 | 112.5273 | 110.3922 | -19.5509 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3826 | 1.0554 | 110.0715 | 112.0109 | 3.6429 | -0.38989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3806 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4659 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3902 | 79.9951 | 112.5456 | 110.3922 | -19.5567 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3909 | 1.0419 | 110.0715 | 112.0111 | 3.5899 | -0.31541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.389 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.466 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.3985 | 79.9951 | 112.5639 | 110.3922 | -19.5625 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.3993 | 1.0419 | 110.0715 | 112.0111 | 3.5368 | -0.31541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.3973 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4662 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4069 | 79.9951 | 112.5823 | 110.3922 | -19.5684 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4076 | 1.0311 | 110.0715 | 111.9332 | 3.4816 | -0.28176 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4056 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4663 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4152 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5709 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4159 | 1.0311 | 110.0715 | 111.8553 | 3.4263 | -0.28176 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.414 | 0.98784 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4665 | -0.77075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4235 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5734 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4243 | 1.0147 | 110.0715 | 111.8553 | 3.3676 | -0.23107 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4223 | 0.98798 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4666 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4319 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5745 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4326 | 1.0147 | 110.0715 | 111.8553 | 3.309 | -0.23107 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4306 | 0.98798 | 111.6307 | 111.6215 | 4.4667 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4402 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5755 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4409 | 1.0103 | 110.0715 | 111.8554 | 3.2479 | -0.19233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.439 | 0.98814 | 111.6307 | 111.6214 | 4.4666 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4485 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5765 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4493 | 1.0103 | 110.0715 | 111.8554 | 3.1869 | -0.19233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4473 | 0.98814 | 111.6307 | 111.6214 | 4.4665 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4569 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5776 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4576 | 1.04 | 110.0715 | 111.8229 | 3.1236 | -0.13673 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4557 | 0.98816 | 111.6307 | 111.6212 | 4.4663 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4652 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5779 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4659 | 1.04 | 110.0715 | 111.7904 | 3.0603 | -0.13673 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.464 | 0.98816 | 111.6307 | 111.6211 | 4.4662 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4736 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5782 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4743 | 1.0374 | 110.0715 | 111.7904 | 2.9944 | -0.10383 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4723 | 0.98816 | 111.6294 | 111.6211 | 4.466 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4819 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5786 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4826 | 1.0374 | 110.0715 | 111.7904 | 2.9285 | -0.10383 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4807 | 0.98816 | 111.6214 | 111.6211 | 4.4659 | -0.77067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4902 | 79.9951 | 112.5833 | 110.3922 | -19.5789 | 0.026163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.491 | 1.0485 | 110.0715 | 111.7904 | 2.8594 | -0.04735 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.489 | 0.98808 | 111.6135 | 111.6211 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.4986 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4097 | -19.5783 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.4993 | 1.0485 | 110.0715 | 111.7904 | 2.7902 | -0.04735 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.4973 | 0.98808 | 111.6055 | 111.6211 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5069 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5776 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5076 | 1.0558 | 110.0715 | 111.7904 | 2.7198 | -0.048315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5057 | 0.988 | 111.5976 | 111.6211 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5152 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.577 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.516 | 1.0558 | 110.0715 | 111.7904 | 2.6493 | -0.048315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.514 | 0.988 | 111.5897 | 111.6211 | 4.4658 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5236 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5764 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5243 | 1.0547 | 110.0715 | 111.7904 | 2.5781 | -0.033361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5223 | 0.98781 | 111.5817 | 111.6211 | 4.4658 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5319 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5758 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5326 | 1.0547 | 110.0715 | 111.7904 | 2.5068 | -0.033361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5307 | 0.98781 | 111.5738 | 111.6211 | 4.4658 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5402 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5751 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.541 | 1.0547 | 110.0715 | 111.7906 | 2.4356 | -0.033411 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.539 | 0.98785 | 111.5658 | 111.6212 | 4.4658 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5486 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5745 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5493 | 1.0547 | 110.0715 | 111.7908 | 2.3643 | -0.033411 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5474 | 0.98785 | 111.5579 | 111.6212 | 4.4658 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5569 | 80.0347 | 112.5833 | 110.4272 | -19.5739 | 0.026003 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5576 | 1.0606 | 110.0715 | 111.7908 | 2.2924 | -0.026895 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5557 | 0.98813 | 111.5499 | 111.6212 | 4.4658 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5653 | 80.0401 | 112.5833 | 110.4096 | -19.5701 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.566 | 1.0606 | 110.0715 | 111.7908 | 2.2205 | -0.026895 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.564 | 0.98813 | 111.542 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5736 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5664 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5743 | 1.0605 | 110.0715 | 111.7909 | 2.1486 | -0.026892 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5724 | 0.98804 | 111.5341 | 111.6212 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5819 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5627 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5826 | 1.0605 | 110.0715 | 111.7909 | 2.0767 | -0.026892 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5807 | 0.98804 | 111.5261 | 111.6212 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5903 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5589 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.591 | 1.0654 | 110.0715 | 111.7909 | 2.0039 | -0.033587 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.589 | 0.98801 | 111.5182 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.5986 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5552 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.5993 | 1.0654 | 110.0715 | 111.7909 | 1.9311 | -0.033587 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.5974 | 0.98801 | 111.5102 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6069 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5514 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6077 | 1.0779 | 110.0715 | 111.7909 | 1.8574 | -0.021051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6057 | 0.98815 | 111.5023 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6153 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5477 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.616 | 1.0779 | 110.0715 | 111.7909 | 1.7837 | -0.021051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.614 | 0.98815 | 111.4944 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6236 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.544 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6243 | 1.0801 | 110.0715 | 111.791 | 1.7073 | 0.028088 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6224 | 0.9879 | 111.4864 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6319 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5402 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6327 | 1.0801 | 110.0715 | 111.7911 | 1.6309 | 0.028088 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6307 | 0.9879 | 111.4785 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77073 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6403 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5365 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.641 | 1.0768 | 110.0715 | 111.7911 | 1.5533 | 0.023824 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6391 | 0.98809 | 111.4705 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6486 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5328 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6493 | 1.0768 | 110.0715 | 111.7911 | 1.4756 | 0.023824 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6474 | 0.98809 | 111.4626 | 111.6212 | 4.4659 | -0.77069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.657 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.529 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6577 | 1.0767 | 110.0715 | 111.791 | 1.398 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6557 | 0.98776 | 111.4547 | 111.6213 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6653 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5253 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.666 | 1.0767 | 110.0715 | 111.7909 | 1.3203 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6641 | 0.98776 | 111.4467 | 111.6214 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6736 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5215 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6743 | 1.0766 | 110.0715 | 111.7908 | 1.2426 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6724 | 0.98748 | 111.4388 | 111.6216 | 4.4659 | -0.77081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.682 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5178 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6827 | 1.0766 | 110.0715 | 111.7906 | 1.165 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6807 | 0.98748 | 111.4308 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6903 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5141 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.691 | 1.0766 | 110.0715 | 111.7906 | 1.09 | 0.023823 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6891 | 0.98765 | 111.4229 | 111.6219 | 4.4659 | -0.7708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.6986 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5103 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.6994 | 1.0766 | 110.0715 | 111.7906 | 1.0149 | 0.023823 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.6974 | 0.98765 | 111.4149 | 111.6219 | 4.4659 | -0.7708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.707 | 80.0401 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5066 | 0.025645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7077 | 1.0765 | 110.0715 | 111.7906 | 0.94228 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7058 | 0.98774 | 111.407 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7153 | 79.984 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5048 | 0.025947 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.716 | 1.0765 | 110.0715 | 111.7906 | 0.86962 | 0.023826 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7141 | 0.98774 | 111.3991 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7236 | 79.984 | 112.5833 | 110.3919 | -19.503 | 0.025947 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7244 | 1.0766 | 110.0715 | 111.7908 | 0.80558 | 0.023773 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7224 | 0.98774 | 111.3911 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.732 | 79.9528 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5024 | 0.026109 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7327 | 1.0766 | 110.0715 | 111.791 | 0.74154 | 0.023773 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7308 | 0.98774 | 111.3832 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7403 | 79.9528 | 112.5833 | 110.3919 | -19.5018 | 0.026109 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.741 | 1.0766 | 110.0715 | 111.791 | 0.68604 | 0.023773 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7391 | 0.98776 | 111.3752 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7487 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3912 | -19.5001 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7494 | 1.0766 | 110.0715 | 111.791 | 0.63054 | 0.023773 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7474 | 0.98776 | 111.3673 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.757 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3905 | -19.4984 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7577 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.58146 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7558 | 0.98784 | 111.3594 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7653 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3905 | -19.4967 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.766 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.53238 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7641 | 0.98784 | 111.3514 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7737 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3905 | -19.495 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7744 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.49432 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7724 | 0.9878 | 111.3435 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.782 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3905 | -19.4933 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7827 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.45627 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7808 | 0.9878 | 111.3355 | 111.6219 | 4.4659 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7903 | 79.9654 | 112.5833 | 110.3905 | -19.4916 | 0.02595 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.791 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.42559 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7891 | 0.988 | 111.3276 | 111.6218 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.7987 | 80.0388 | 112.5833 | 110.4213 | -19.4877 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.7994 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.39491 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.7975 | 0.988 | 111.3196 | 111.6217 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.807 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4838 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8077 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.36982 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8058 | 0.98794 | 111.3117 | 111.6215 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8153 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4799 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8161 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.34473 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8141 | 0.98794 | 111.3038 | 111.6214 | 4.4659 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8237 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.476 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8244 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.32186 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8225 | 0.98304 | 111.2958 | 111.6336 | 4.4659 | -0.77183 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.832 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4721 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8327 | 1.0642 | 110.0715 | 111.791 | 0.299 | 0.033257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8308 | 0.98304 | 111.2879 | 111.6459 | 4.466 | -0.77183 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8404 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4682 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8411 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7911 | 0.27914 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8391 | 0.98 | 111.2799 | 111.638 | 4.466 | -0.77246 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8487 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4643 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8494 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7912 | 0.25928 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8475 | 0.98 | 111.272 | 111.6301 | 4.466 | -0.77246 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.857 | 80.0388 | 112.5833 | 110.452 | -19.4603 | 0.025619 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8577 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7912 | 0.24178 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8558 | 0.9801 | 111.2641 | 111.6301 | 4.4661 | -0.77247 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8654 | 80.0276 | 112.5833 | 110.452 | -19.4572 | 0.025733 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8661 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7912 | 0.22428 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8641 | 0.9801 | 111.2561 | 111.6301 | 4.4661 | -0.77247 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8737 | 80.0276 | 112.5833 | 110.452 | -19.4541 | 0.025733 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8744 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7912 | 0.20908 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8725 | 0.98332 | 111.2482 | 111.6301 | 4.4661 | -0.77149 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.882 | 80.0253 | 112.5833 | 110.452 | -19.4514 | 0.025796 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8827 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7912 | 0.19388 | 0.033864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8808 | 0.98332 | 111.2402 | 111.6301 | 4.466 | -0.77149 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8904 | 80.0253 | 112.5833 | 110.452 | -19.4487 | 0.025796 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8911 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7878 | 0.18128 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8892 | 0.98362 | 111.2323 | 111.6301 | 4.4659 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.8987 | 80.0317 | 112.5833 | 110.4517 | -19.4455 | 0.025716 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.8994 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7844 | 0.16867 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.8975 | 0.98362 | 111.2243 | 111.6301 | 4.4658 | -0.77142 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.907 | 80.0317 | 112.5833 | 110.4514 | -19.4423 | 0.025716 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9077 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7844 | 0.15928 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9058 | 0.98376 | 111.2164 | 111.6301 | 4.4657 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9154 | 80.0318 | 112.5833 | 110.4515 | -19.44 | 0.025716 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9161 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7844 | 0.14988 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9142 | 0.98376 | 111.2085 | 111.6301 | 4.4656 | -0.77139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9237 | 80.0318 | 112.5833 | 110.4517 | -19.4377 | 0.025716 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9244 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7844 | 0.14183 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9225 | 0.98369 | 111.2005 | 111.63 | 4.4655 | -0.7714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9321 | 80.0355 | 112.5833 | 110.4517 | -19.4347 | 0.02561 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9328 | 1.0506 | 110.0715 | 111.7844 | 0.13377 | 0.033842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9308 | 0.98369 | 111.1926 | 111.6299 | 4.4654 | -0.7714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9404 | 80.0355 | 112.5833 | 110.4517 | -19.4317 | 0.02561 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9411 | 1.0408 | 110.0715 | 111.7844 | 0.12644 | 0.034341 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9392 | 0.9802 | 111.1846 | 111.6185 | 4.4654 | -0.77211 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9487 | 80.0766 | 112.5833 | 110.4697 | -19.4183 | 0.024241 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9494 | 1.0408 | 110.0715 | 111.7844 | 0.11911 | 0.034341 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9475 | 0.9802 | 111.1767 | 111.6071 | 4.4653 | -0.77211 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9571 | 80.0766 | 112.5833 | 110.4878 | -19.4048 | 0.024241 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9578 | 1.0407 | 110.0715 | 111.7842 | 0.11176 | 0.034352 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9558 | 0.97995 | 111.1688 | 111.6071 | 4.4652 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9654 | 80.1497 | 112.5833 | 110.5194 | -19.3811 | 0.022893 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9661 | 1.0407 | 110.0715 | 111.7841 | 0.10442 | 0.034352 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9642 | 0.97995 | 111.1608 | 111.6071 | 4.4651 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9737 | 80.1497 | 112.5833 | 110.5509 | -19.3574 | 0.022893 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9744 | 1.0408 | 110.0715 | 111.7839 | 0.097727 | 0.034366 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9725 | 0.97995 | 111.1529 | 111.6071 | 4.465 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9821 | 80.2202 | 112.5833 | 110.5871 | -19.3243 | 0.021362 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9828 | 1.0408 | 110.0715 | 111.7838 | 0.091033 | 0.034366 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9809 | 0.97995 | 111.1449 | 111.6071 | 4.4649 | -0.77216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9904 | 80.2202 | 112.5833 | 110.6234 | -19.2912 | 0.021362 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9911 | 1.0411 | 110.0715 | 111.7828 | 0.084353 | 0.034069 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9892 | 0.98014 | 111.137 | 111.6069 | 4.4648 | -0.77212 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
2.9987 | 80.2692 | 112.5833 | 110.6647 | -19.2362 | 0.018789 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 2.9994 | 1.0411 | 110.0715 | 111.7819 | 0.077674 | 0.034069 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 2.9975 | 0.98014 | 111.129 | 111.6066 | 4.4647 | -0.77212 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0071 | 80.2692 | 112.5833 | 110.7061 | -19.1812 | 0.018789 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0078 | 1.0411 | 110.0715 | 111.7819 | 0.071888 | 0.034069 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0059 | 0.9767 | 111.1211 | 111.6003 | 4.4646 | -0.77285 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0154 | 80.3687 | 112.5833 | 110.7832 | -19.1109 | 0.017033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0161 | 1.0411 | 110.0715 | 111.7819 | 0.066102 | 0.034069 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0142 | 0.9767 | 111.1132 | 111.5939 | 4.4645 | -0.77285 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0238 | 80.3687 | 112.5833 | 110.8603 | -19.0405 | 0.017033 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0245 | 1.0411 | 110.0715 | 111.7834 | 0.061252 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0225 | 0.98049 | 111.1052 | 111.604 | 4.4645 | -0.77227 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0321 | 80.3177 | 112.5833 | 110.8603 | -18.9564 | 0.01558 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0328 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.056402 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0309 | 0.98049 | 111.0973 | 111.614 | 4.4645 | -0.77227 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0404 | 80.3177 | 112.5833 | 110.8602 | -18.8723 | 0.01558 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0411 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.054232 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0392 | 0.98037 | 111.0893 | 111.614 | 4.4645 | -0.77231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0488 | 80.3433 | 112.5833 | 110.926 | -18.7797 | 0.014687 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0495 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.052062 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0476 | 0.98037 | 111.0814 | 111.614 | 4.4645 | -0.77231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0571 | 80.3433 | 112.5833 | 110.9917 | -18.6872 | 0.014687 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0578 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.051157 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0559 | 0.9803 | 111.0735 | 111.6141 | 4.4645 | -0.77232 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0654 | 80.2844 | 112.5833 | 110.9918 | -18.5833 | 0.013592 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0661 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.050252 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0642 | 0.9803 | 111.0655 | 111.6141 | 4.4645 | -0.77232 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0738 | 80.2844 | 112.5833 | 110.9919 | -18.4794 | 0.013592 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0745 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.049344 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0726 | 0.98043 | 111.0576 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0821 | 80.2307 | 112.5833 | 111.0281 | -18.3677 | 0.012848 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0828 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.048436 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0809 | 0.98043 | 111.0496 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0904 | 80.2307 | 112.5833 | 111.0644 | -18.256 | 0.012848 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0911 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.047533 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0892 | 0.98043 | 111.0417 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.0988 | 80.2251 | 112.5833 | 111.0644 | -18.1418 | 0.012608 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.0995 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.046631 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.0976 | 0.98043 | 111.0337 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1071 | 80.2251 | 112.5833 | 111.0644 | -18.0276 | 0.012608 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1078 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.045726 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1059 | 0.98049 | 111.0258 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77228 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1155 | 80.1064 | 112.5833 | 111.0647 | -17.9081 | 0.012144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1161 | 1.0411 | 110.0715 | 111.785 | 0.044822 | 0.034039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1142 | 0.98049 | 111.0179 | 111.6141 | 4.4644 | -0.77228 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1238 | 80.1064 | 112.5833 | 111.0649 | -17.7886 | 0.012144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1245 | 1.0413 | 110.0715 | 111.7974 | 0.043931 | 0.033997 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1226 | 0.98504 | 111.0099 | 111.629 | 4.4644 | -0.77137 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1321 | 80.0452 | 112.5833 | 111.0648 | -17.6648 | 0.01195 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1328 | 1.0413 | 110.0715 | 111.8098 | 0.04304 | 0.033997 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1309 | 0.98504 | 111.002 | 111.644 | 4.4645 | -0.77137 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1405 | 80.0452 | 112.5833 | 111.0647 | -17.541 | 0.01195 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1412 | 1.0413 | 110.0715 | 111.8098 | 0.042147 | 0.033997 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1393 | 0.97874 | 110.994 | 111.6298 | 4.4645 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1488 | 79.9568 | 112.5833 | 111.0964 | -17.4105 | 0.011453 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1495 | 1.0413 | 110.0715 | 111.8098 | 0.041253 | 0.033997 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1476 | 0.97874 | 110.9861 | 111.6156 | 4.4645 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1571 | 79.9568 | 112.5833 | 111.128 | -17.2799 | 0.011453 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1578 | 1.0421 | 110.0715 | 111.8275 | 0.04038 | 0.033696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1559 | 0.97877 | 110.9782 | 111.6158 | 4.4645 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1655 | 79.9191 | 112.5833 | 111.128 | -17.1491 | 0.011357 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1662 | 1.0421 | 110.0715 | 111.8453 | 0.039507 | 0.033696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1643 | 0.97877 | 110.9702 | 111.616 | 4.4646 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1738 | 79.9191 | 112.5833 | 111.128 | -17.0183 | 0.011357 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1745 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8469 | 0.039133 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1726 | 0.97877 | 110.9623 | 111.616 | 4.4646 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1821 | 79.8728 | 112.5833 | 111.1623 | -16.885 | 0.011145 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1828 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8486 | 0.038759 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1809 | 0.97877 | 110.9543 | 111.616 | 4.4646 | -0.77269 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1905 | 79.8728 | 112.5833 | 111.1966 | -16.7517 | 0.011145 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1912 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8486 | 0.038385 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1893 | 0.97884 | 110.9464 | 111.616 | 4.4647 | -0.77267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.1988 | 79.8728 | 112.5833 | 111.1966 | -16.6185 | 0.011145 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.1995 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8486 | 0.038011 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.1976 | 0.97884 | 110.9384 | 111.616 | 4.4647 | -0.77267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2071 | 79.8728 | 112.5833 | 111.1966 | -16.4852 | 0.011145 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2078 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8486 | 0.037637 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2059 | 0.97884 | 110.9305 | 111.616 | 4.4647 | -0.77267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2155 | 79.8257 | 112.5833 | 111.1966 | -16.3533 | 0.011093 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2162 | 1.0422 | 110.0715 | 111.8486 | 0.037263 | 0.033668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2143 | 0.97884 | 110.9226 | 111.616 | 4.4648 | -0.77267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2238 | 79.8257 | 112.5833 | 111.1966 | -16.2214 | 0.011093 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2245 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.036869 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2226 | 0.9787 | 110.9146 | 111.616 | 4.4648 | -0.77271 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2322 | 79.8257 | 112.5833 | 111.1966 | -16.0895 | 0.011093 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2328 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.036476 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.231 | 0.9787 | 110.9067 | 111.616 | 4.4648 | -0.77271 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2405 | 79.8257 | 112.5833 | 111.1966 | -15.9577 | 0.011093 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2412 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.036082 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2393 | 0.97771 | 110.8987 | 111.6031 | 4.4648 | -0.77286 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2488 | 79.8009 | 112.5833 | 111.1966 | -15.8251 | 0.011036 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2495 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.035689 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2476 | 0.97771 | 110.8908 | 111.5904 | 4.4648 | -0.77286 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2572 | 79.8009 | 112.5833 | 111.1966 | -15.6925 | 0.011036 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2579 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.035679 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.256 | 0.99428 | 110.8829 | 111.5904 | 4.4647 | -0.76935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2655 | 79.7684 | 112.5833 | 111.1966 | -15.5594 | 0.010994 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2662 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.03567 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2643 | 0.99428 | 110.8749 | 111.5904 | 4.4646 | -0.76935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2738 | 79.7684 | 112.5833 | 111.1966 | -15.4262 | 0.010994 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2745 | 1.0255 | 110.0715 | 111.8488 | 0.035665 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2726 | 0.9941 | 110.867 | 111.5904 | 4.4645 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2822 | 79.8261 | 112.5833 | 111.2329 | -15.292 | 0.010941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2829 | 1.0255 | 110.0715 | 111.849 | 0.03566 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.281 | 0.9941 | 110.859 | 111.5904 | 4.4644 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2905 | 79.8261 | 112.5833 | 111.2692 | -15.1577 | 0.010941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2912 | 1.0255 | 110.0715 | 111.849 | 0.035656 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2893 | 0.99413 | 110.8511 | 111.5904 | 4.4645 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.2988 | 79.8261 | 112.5833 | 111.2692 | -15.023 | 0.010941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.2995 | 1.0255 | 110.0715 | 111.849 | 0.035651 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.2976 | 0.99413 | 110.8432 | 111.5904 | 4.4646 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3072 | 79.8261 | 112.5833 | 111.2692 | -14.8883 | 0.010941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3079 | 1.0255 | 110.0715 | 111.849 | 0.035636 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.306 | 0.99413 | 110.8352 | 111.5904 | 4.4646 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3155 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.7537 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3162 | 1.0255 | 110.0715 | 111.849 | 0.03562 | 0.034257 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3143 | 0.99413 | 110.8273 | 111.5904 | 4.4647 | -0.76939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3239 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.6191 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3245 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8488 | 0.0356 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3226 | 0.99398 | 110.8193 | 111.5904 | 4.4647 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3322 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.4845 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3329 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.035579 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.331 | 0.99398 | 110.8114 | 111.5905 | 4.4648 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3405 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.3498 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3412 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.035559 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3393 | 0.99398 | 110.8034 | 111.5905 | 4.4649 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3489 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.216 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3495 | 1.0256 | 110.0715 | 111.8486 | 0.035538 | 0.034268 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3477 | 0.99398 | 110.7955 | 111.5905 | 4.4649 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3572 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -14.0821 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3579 | 0.98723 | 110.0715 | 111.8486 | 0.032077 | 0.077179 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.356 | 0.99398 | 110.7876 | 111.5905 | 4.465 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3655 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -13.9587 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3662 | 0.98723 | 110.0715 | 111.8486 | 0.028617 | 0.077179 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3643 | 0.99398 | 110.7796 | 111.5905 | 4.465 | -0.76942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3739 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -13.8352 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3746 | 0.98723 | 110.0715 | 111.8486 | 0.025161 | 0.077179 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3727 | 0.99095 | 110.7717 | 111.5828 | 4.4651 | -0.77005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3822 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -13.7221 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3829 | 0.98723 | 110.0715 | 111.8486 | 0.021706 | 0.077179 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.381 | 0.99095 | 110.7637 | 111.575 | 4.4652 | -0.77005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3905 | 79.819 | 112.5833 | 111.2692 | -13.6089 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3912 | 0.98719 | 110.0715 | 111.8106 | 0.018281 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3893 | 0.98852 | 110.7558 | 111.5862 | 4.4653 | -0.77062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.3989 | 79.8188 | 112.5833 | 111.2692 | -13.5079 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.3996 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | 0.014856 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.3977 | 0.98852 | 110.7479 | 111.5972 | 4.4654 | -0.77062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4072 | 79.8188 | 112.5833 | 111.2692 | -13.4069 | 0.010907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4079 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | 0.011418 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.406 | 0.98852 | 110.7399 | 111.5972 | 4.4654 | -0.77062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4155 | 79.8421 | 112.5833 | 111.2692 | -13.3261 | 0.010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4162 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | 0.0079796 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4143 | 0.98852 | 110.732 | 111.5972 | 4.4655 | -0.77062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4239 | 79.8421 | 112.5833 | 111.2692 | -13.2453 | 0.010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4246 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | 0.0045411 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4227 | 0.98859 | 110.724 | 111.5972 | 4.4656 | -0.7706 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4322 | 79.9726 | 112.5833 | 111.3351 | -13.1643 | 0.0094162 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4329 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | 0.0011027 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.431 | 0.98859 | 110.7161 | 111.5972 | 4.4657 | -0.7706 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4406 | 79.9726 | 112.5833 | 111.4011 | -13.0834 | 0.0094162 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4412 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.0023559 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4394 | 0.98571 | 110.7081 | 111.6123 | 4.4657 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4489 | 79.9888 | 112.5833 | 111.4011 | -13.0048 | 0.0084865 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4496 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.0058144 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4477 | 0.98571 | 110.7002 | 111.6274 | 4.4658 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4572 | 79.9888 | 112.5833 | 111.401 | -12.9262 | 0.0084865 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4579 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.009273 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.456 | 0.98571 | 110.6923 | 111.6274 | 4.4658 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4656 | 80.048 | 112.5833 | 111.4373 | -12.847 | 0.0077753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4662 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.012732 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4644 | 0.98571 | 110.6843 | 111.6274 | 4.4658 | -0.77128 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4739 | 80.048 | 112.5833 | 111.4735 | -12.7679 | 0.0077753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4746 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.01619 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4727 | 0.98584 | 110.678 | 111.6275 | 4.4659 | -0.77126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4822 | 80.0171 | 112.5833 | 111.4736 | -12.6951 | 0.007409 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4829 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.019649 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.481 | 0.98584 | 110.678 | 111.6276 | 4.4659 | -0.77126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4906 | 80.0171 | 112.5833 | 111.4737 | -12.6224 | 0.007409 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4913 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.023107 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4894 | 0.98584 | 110.678 | 111.6276 | 4.466 | -0.77126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.4989 | 80.0035 | 112.5833 | 111.4737 | -12.5559 | 0.0072924 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.4996 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.026566 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.4977 | 0.98584 | 110.678 | 111.6276 | 4.466 | -0.77126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5072 | 80.0035 | 112.5833 | 111.4737 | -12.4894 | 0.0072924 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5079 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.030024 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.506 | 0.98584 | 110.678 | 111.6276 | 4.466 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5156 | 79.997 | 112.5833 | 111.5054 | -12.4222 | 0.0070717 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5163 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.033483 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5144 | 0.98584 | 110.678 | 111.6276 | 4.4661 | -0.77125 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5239 | 79.997 | 112.5833 | 111.537 | -12.3551 | 0.0070717 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5246 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.036941 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5227 | 0.98532 | 110.678 | 111.6279 | 4.4661 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5323 | 79.9599 | 112.5833 | 111.537 | -12.2917 | 0.0069594 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5329 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.0404 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5311 | 0.98532 | 110.678 | 111.6281 | 4.4662 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5406 | 79.9599 | 112.5833 | 111.537 | -12.2283 | 0.0069594 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5413 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.043871 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5394 | 0.98521 | 110.678 | 111.6281 | 4.4662 | -0.77141 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5489 | 79.9149 | 112.5833 | 111.537 | -12.1649 | 0.006809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5496 | 0.98719 | 110.0715 | 111.7726 | -0.047342 | 0.076652 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5477 | 0.98521 | 110.678 | 111.6282 | 4.4662 | -0.77141 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5573 | 79.9149 | 112.5833 | 111.537 | -12.1015 | 0.006809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5579 | 0.99211 | 110.0715 | 111.7726 | -0.051339 | 0.084032 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5561 | 0.99278 | 110.678 | 111.6282 | 4.4662 | -0.76979 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5656 | 79.9396 | 112.5833 | 111.5714 | -12.042 | 0.0066836 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5663 | 0.99211 | 110.0715 | 111.7726 | -0.055335 | 0.084032 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5644 | 0.99278 | 110.678 | 111.6282 | 4.4662 | -0.76979 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5739 | 79.9396 | 112.5833 | 111.6057 | -11.9825 | 0.0066836 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5746 | 0.9898 | 110.0715 | 111.7726 | -0.060261 | 0.10684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5727 | 0.99598 | 110.678 | 111.6282 | 4.4661 | -0.76882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5823 | 79.8729 | 112.5833 | 111.6057 | -11.921 | 0.0064771 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5829 | 0.9898 | 110.0715 | 111.7726 | -0.065188 | 0.10684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5811 | 0.99598 | 110.678 | 111.6282 | 4.4659 | -0.76882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5906 | 79.8729 | 112.5833 | 111.6057 | -11.8595 | 0.0064771 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5913 | 0.9898 | 110.0715 | 111.7726 | -0.070135 | 0.10684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5894 | 0.996 | 110.678 | 111.6282 | 4.4658 | -0.76881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.5989 | 79.8602 | 112.5833 | 111.6057 | -11.7994 | 0.0064001 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.5996 | 0.9898 | 110.0715 | 111.7726 | -0.075081 | 0.10684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.5977 | 0.996 | 110.678 | 111.6282 | 4.4657 | -0.76881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6073 | 79.8602 | 112.5833 | 111.6057 | -11.7394 | 0.0064001 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.608 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7654 | -0.080016 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6061 | 0.99622 | 110.678 | 111.6282 | 4.4655 | -0.76876 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6156 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.6794 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6163 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.08495 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6144 | 0.99622 | 110.678 | 111.6282 | 4.4654 | -0.76876 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.624 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.6193 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6246 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.089884 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6228 | 0.99622 | 110.678 | 111.6282 | 4.4653 | -0.76876 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6323 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.5601 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.633 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.094818 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6311 | 0.99622 | 110.678 | 111.6282 | 4.4651 | -0.76876 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6406 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.5009 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6413 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.099733 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6394 | 0.9961 | 110.678 | 111.6282 | 4.465 | -0.76879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.649 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.4416 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6496 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.10465 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6478 | 0.9961 | 110.678 | 111.6282 | 4.4649 | -0.76879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6573 | 79.8603 | 112.5833 | 111.6057 | -11.3824 | 0.0064 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.658 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.10956 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6561 | 0.99604 | 110.678 | 111.6282 | 4.4647 | -0.7688 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6656 | 79.8349 | 112.5833 | 111.6057 | -11.3222 | 0.0062966 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6663 | 0.98973 | 110.0715 | 111.7581 | -0.11448 | 0.10676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6644 | 0.99604 | 110.678 | 111.6282 | 4.4646 | -0.7688 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.674 | 79.8349 | 112.5833 | 111.6057 | -11.2621 | 0.0062966 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6746 | 1.0103 | 110.0715 | 111.7581 | -0.12151 | 0.13131 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6728 | 0.99643 | 110.678 | 111.628 | 4.4645 | -0.76871 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6823 | 79.8317 | 112.5833 | 111.6057 | -11.2011 | 0.0062042 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.683 | 1.0103 | 110.0715 | 111.7581 | -0.12853 | 0.13131 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6811 | 0.99643 | 110.678 | 111.6279 | 4.4645 | -0.76871 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.6906 | 79.8317 | 112.5833 | 111.6057 | -11.1401 | 0.0062042 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6913 | 1.0435 | 110.0715 | 111.7581 | -0.14133 | 0.233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6894 | 0.99617 | 110.678 | 111.6279 | 4.4644 | -0.76877 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.699 | 79.8226 | 112.5833 | 111.6057 | -11.0767 | 0.0060253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.6996 | 1.0435 | 110.0715 | 111.7581 | -0.15413 | 0.233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.6978 | 0.99617 | 110.678 | 111.6279 | 4.4643 | -0.76877 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7073 | 79.8226 | 112.5833 | 111.6057 | -11.0133 | 0.0060253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.708 | 1.0519 | 110.0715 | 111.7581 | -0.17432 | 0.35556 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7061 | 0.99623 | 110.678 | 111.6277 | 4.4642 | -0.76875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7156 | 79.799 | 112.5833 | 111.6057 | -10.9484 | 0.0059256 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7163 | 1.0519 | 110.0715 | 111.7581 | -0.19451 | 0.35556 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7144 | 0.99623 | 110.678 | 111.6275 | 4.4642 | -0.76875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.724 | 79.799 | 112.5833 | 111.6057 | -10.8835 | 0.0059256 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7247 | 1.0425 | 110.0715 | 111.758 | -0.22127 | 0.45059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7228 | 0.99626 | 110.678 | 111.6275 | 4.4641 | -0.76873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7323 | 79.8509 | 112.5833 | 111.642 | -10.8178 | 0.0058209 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.733 | 1.0425 | 110.0715 | 111.7578 | -0.24803 | 0.45059 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7311 | 0.99626 | 110.678 | 111.6275 | 4.464 | -0.76873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7407 | 79.8509 | 112.5833 | 111.6783 | -10.752 | 0.0058209 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7413 | 1.0034 | 110.0715 | 111.7391 | -0.28024 | 0.52699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7395 | 0.99626 | 110.678 | 111.6275 | 4.4639 | -0.76873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.749 | 79.8509 | 112.5833 | 111.6783 | -10.6863 | 0.0058209 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7497 | 1.0034 | 110.0715 | 111.7205 | -0.31244 | 0.52699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7478 | 0.99626 | 110.678 | 111.6275 | 4.4638 | -0.76873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7573 | 79.8509 | 112.5833 | 111.6783 | -10.6205 | 0.0058209 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.758 | 1.0032 | 110.0715 | 111.7043 | -0.34463 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7561 | 0.99597 | 110.678 | 111.6275 | 4.4638 | -0.76881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7657 | 79.8333 | 112.5833 | 111.6783 | -10.5543 | 0.0057964 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7663 | 1.0032 | 110.0715 | 111.6881 | -0.37682 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7645 | 0.99597 | 110.678 | 111.6275 | 4.4637 | -0.76881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.774 | 79.8333 | 112.5833 | 111.6783 | -10.4881 | 0.0057964 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7747 | 1.0032 | 110.0715 | 111.6881 | -0.40549 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7728 | 0.99591 | 110.678 | 111.6277 | 4.4636 | -0.76883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7823 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6848 | -10.4211 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.783 | 1.0032 | 110.0715 | 111.6881 | -0.43417 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7811 | 0.99591 | 110.678 | 111.6278 | 4.4635 | -0.76883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.7907 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.3542 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7913 | 1.0032 | 110.0715 | 111.6881 | -0.46284 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7895 | 0.98998 | 110.678 | 111.6279 | 4.4635 | -0.77011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.799 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.2872 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.7997 | 1.0032 | 110.0715 | 111.6881 | -0.49151 | 0.52693 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.7978 | 0.98998 | 110.678 | 111.628 | 4.4634 | -0.77011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8073 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.2203 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.808 | 1.0037 | 110.0715 | 111.6692 | -0.52019 | 0.52651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8061 | 0.9903 | 110.678 | 111.628 | 4.4634 | -0.77004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8157 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.1534 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8163 | 1.0037 | 110.0715 | 111.6503 | -0.54887 | 0.52651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8145 | 0.9903 | 110.678 | 111.628 | 4.4633 | -0.77004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.824 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.0864 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8247 | 1.0106 | 110.0715 | 111.6503 | -0.5776 | 0.52445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8228 | 0.98717 | 110.678 | 111.6383 | 4.4633 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8323 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -10.0212 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.833 | 1.0106 | 110.0715 | 111.6503 | -0.60634 | 0.52445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8312 | 0.98717 | 110.678 | 111.6486 | 4.4632 | -0.77077 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8407 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -9.956 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8413 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.63507 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8395 | 0.9869 | 110.678 | 111.6486 | 4.4632 | -0.77084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.849 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -9.9062 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8497 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.6638 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8478 | 0.9869 | 110.678 | 111.6486 | 4.4631 | -0.77084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8574 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -9.8564 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.858 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.69254 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8562 | 0.98722 | 110.678 | 111.6486 | 4.463 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8657 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -9.8181 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8664 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.72127 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8645 | 0.98722 | 110.678 | 111.6486 | 4.463 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.874 | 79.8471 | 112.5833 | 111.6914 | -9.7798 | 0.0057468 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8747 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.75001 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8728 | 0.98722 | 110.678 | 111.6486 | 4.4629 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8824 | 79.8503 | 112.5833 | 111.6912 | -9.7499 | 0.0057076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.883 | 1.0103 | 110.0715 | 111.6504 | -0.77874 | 0.52452 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8812 | 0.98722 | 110.678 | 111.6486 | 4.4628 | -0.77076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.8907 | 79.8503 | 112.5833 | 111.691 | -9.72 | 0.0057076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8914 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.80687 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8895 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4627 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.899 | 79.8503 | 112.5833 | 111.691 | -9.6951 | 0.0057076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.8997 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.835 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.8978 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4626 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9074 | 79.8503 | 112.5833 | 111.691 | -9.6702 | 0.0057076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.908 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.86313 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9062 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4625 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9157 | 79.881 | 112.5833 | 111.7093 | -9.646 | 0.0056561 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9164 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.89126 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9145 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4624 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.924 | 79.881 | 112.5833 | 111.7276 | -9.6218 | 0.0056561 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9247 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.91938 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9229 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4624 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9324 | 79.8986 | 112.5833 | 111.7276 | -9.5986 | 0.0055159 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.933 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.94751 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9312 | 0.98725 | 110.678 | 111.6486 | 4.4623 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9407 | 79.8986 | 112.5833 | 111.7276 | -9.5755 | 0.0055159 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9414 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -0.97564 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9395 | 0.9976 | 110.678 | 111.6425 | 4.4623 | -0.76892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.949 | 79.9123 | 112.5833 | 111.7276 | -9.5497 | 0.0052513 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9497 | 1.0152 | 110.0715 | 111.6504 | -1.0038 | 0.51592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9479 | 0.9976 | 110.678 | 111.6363 | 4.4623 | -0.76892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9574 | 79.9123 | 112.5833 | 111.7276 | -9.5239 | 0.0052513 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.958 | 1.0276 | 110.0715 | 111.6504 | -1.0314 | 0.50578 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9562 | 0.99164 | 110.678 | 111.6619 | 4.4625 | -0.77032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9657 | 79.9572 | 112.5833 | 111.7593 | -9.4925 | 0.0047627 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9664 | 1.0276 | 110.0715 | 111.6504 | -1.0591 | 0.50578 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9645 | 0.99164 | 110.678 | 111.6875 | 4.4626 | -0.77032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9741 | 79.9572 | 112.5833 | 111.791 | -9.4611 | 0.0047627 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9747 | 1.0288 | 110.0715 | 111.6522 | -1.0862 | 0.50517 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9729 | 0.99125 | 110.678 | 111.6875 | 4.4627 | -0.7704 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9824 | 79.9481 | 112.5833 | 111.791 | -9.42 | 0.0041207 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9831 | 1.0288 | 110.0715 | 111.6541 | -1.1133 | 0.50517 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9812 | 0.99125 | 110.678 | 111.6875 | 4.4628 | -0.7704 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9907 | 79.9481 | 112.5833 | 111.791 | -9.3789 | 0.0041207 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9914 | 1.0297 | 110.0715 | 111.6349 | -1.1395 | 0.50458 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9895 | 0.99154 | 110.678 | 111.6875 | 4.463 | -0.77035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
3.9991 | 80.0052 | 112.5833 | 111.8274 | -9.3338 | 0.003715 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 3.9997 | 1.0297 | 110.0715 | 111.6157 | -1.1656 | 0.50458 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 3.9979 | 0.99154 | 110.678 | 111.6875 | 4.4633 | -0.77035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0074 | 80.0052 | 112.5833 | 111.8638 | -9.2888 | 0.003715 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0081 | 1.0335 | 110.0715 | 111.6157 | -1.1936 | 0.52251 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0062 | 0.99154 | 110.678 | 111.6875 | 4.4636 | -0.77035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0157 | 80.0052 | 112.5833 | 111.8638 | -9.2448 | 0.003715 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0164 | 1.0335 | 110.0715 | 111.6157 | -1.2215 | 0.52251 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0145 | 0.99154 | 110.678 | 111.6875 | 4.4638 | -0.77035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0241 | 80.0052 | 112.5833 | 111.8638 | -9.2008 | 0.003715 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0247 | 1.0441 | 110.0715 | 111.6157 | -1.2538 | 0.55995 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0229 | 0.99186 | 110.678 | 111.6873 | 4.4641 | -0.77028 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0324 | 79.9767 | 112.5833 | 111.8638 | -9.1524 | 0.0034848 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0331 | 1.0441 | 110.0715 | 111.6156 | -1.2862 | 0.55995 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0312 | 0.99186 | 110.678 | 111.6871 | 4.4643 | -0.77028 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0407 | 79.9767 | 112.5833 | 111.8638 | -9.1039 | 0.0034848 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0414 | 1.0457 | 110.0715 | 111.6128 | -1.3185 | 0.5592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0396 | 0.9883 | 110.678 | 111.6762 | 4.4646 | -0.771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0491 | 79.968 | 112.5833 | 111.8982 | -9.0501 | 0.0032187 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0497 | 1.0457 | 110.0715 | 111.61 | -1.3508 | 0.5592 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0479 | 0.9883 | 110.678 | 111.6653 | 4.4648 | -0.771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0574 | 79.968 | 112.5833 | 111.9326 | -8.9962 | 0.0032187 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0581 | 1.0483 | 110.0715 | 111.61 | -1.385 | 0.57507 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0562 | 0.98958 | 110.678 | 111.6517 | 4.4651 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0657 | 79.9423 | 112.5833 | 111.9326 | -8.9401 | 0.0031211 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0664 | 1.0483 | 110.0715 | 111.61 | -1.4193 | 0.57507 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0646 | 0.98958 | 110.678 | 111.638 | 4.4653 | -0.7707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0741 | 79.9423 | 112.5833 | 111.9326 | -8.8841 | 0.0031211 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0747 | 1.0561 | 110.0715 | 111.61 | -1.4575 | 0.60352 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0729 | 0.98932 | 110.678 | 111.638 | 4.4656 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0824 | 79.9657 | 112.5833 | 111.9643 | -8.8243 | 0.0028684 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0831 | 1.0561 | 110.0715 | 111.6101 | -1.4957 | 0.60352 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0812 | 0.98932 | 110.678 | 111.638 | 4.4658 | -0.77074 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0908 | 79.9657 | 112.5833 | 111.9961 | -8.7646 | 0.0028684 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0914 | 1.0536 | 110.0715 | 111.5867 | -1.5362 | 0.63332 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0896 | 0.98911 | 110.678 | 111.6379 | 4.4661 | -0.7708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.0991 | 79.9657 | 112.5833 | 111.9961 | -8.7061 | 0.0028681 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.0997 | 1.0536 | 110.0715 | 111.5635 | -1.5766 | 0.63332 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.0979 | 0.98911 | 110.678 | 111.6379 | 4.4663 | -0.7708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1074 | 79.9657 | 112.5833 | 111.9961 | -8.6477 | 0.0028681 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1081 | 1.0372 | 110.0715 | 111.5635 | -1.6138 | 0.65465 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1062 | 0.98894 | 110.678 | 111.6382 | 4.4666 | -0.77084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1158 | 79.9064 | 112.5833 | 111.9962 | -8.5866 | 0.0026339 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1164 | 1.0372 | 110.0715 | 111.5634 | -1.651 | 0.65465 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1146 | 0.98894 | 110.678 | 111.6385 | 4.4668 | -0.77084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1241 | 79.9064 | 112.5833 | 111.9964 | -8.5255 | 0.0026339 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1248 | 1.0329 | 110.0715 | 111.5634 | -1.6822 | 0.66323 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1229 | 0.98652 | 110.678 | 111.6498 | 4.4671 | -0.77141 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1324 | 79.9002 | 112.5833 | 111.9964 | -8.4647 | 0.0025733 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1331 | 1.0329 | 110.0715 | 111.5634 | -1.7135 | 0.66323 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1313 | 0.98652 | 110.678 | 111.6612 | 4.4674 | -0.77141 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1408 | 79.9002 | 112.5833 | 111.9964 | -8.4039 | 0.0025733 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1414 | 1.0328 | 110.0715 | 111.5634 | -1.7381 | 0.66324 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1396 | 0.97951 | 110.678 | 111.6569 | 4.4677 | -0.77291 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1491 | 79.8633 | 112.5833 | 111.9964 | -8.3416 | 0.0024611 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1498 | 1.0328 | 110.0715 | 111.5634 | -1.7627 | 0.66324 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1479 | 0.97951 | 110.678 | 111.6526 | 4.468 | -0.77291 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1574 | 79.8633 | 112.5833 | 111.9964 | -8.2793 | 0.0024611 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1581 | 1.031 | 110.0715 | 111.5634 | -1.7824 | 0.66647 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1563 | 0.97935 | 110.678 | 111.6526 | 4.4683 | -0.77295 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1658 | 79.8645 | 112.5833 | 111.9964 | -8.2158 | 0.0024006 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1664 | 1.031 | 110.0715 | 111.5634 | -1.8021 | 0.66647 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1646 | 0.97935 | 110.678 | 111.6526 | 4.4687 | -0.77295 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1741 | 79.8645 | 112.5833 | 111.9964 | -8.1523 | 0.0024006 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1748 | 1.0327 | 110.0715 | 111.5446 | -1.8217 | 0.66579 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1729 | 0.9794 | 110.678 | 111.6526 | 4.469 | -0.77293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1824 | 79.8101 | 112.5833 | 111.9964 | -8.0862 | 0.0022877 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1831 | 1.0327 | 110.0715 | 111.5256 | -1.8413 | 0.66579 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1813 | 0.9794 | 110.678 | 111.6526 | 4.4693 | -0.77293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1908 | 79.8101 | 112.5833 | 111.9964 | -8.02 | 0.0022877 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1914 | 1.0364 | 110.0715 | 111.5258 | -1.8616 | 0.66797 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1896 | 0.9793 | 110.678 | 111.6526 | 4.4696 | -0.77297 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.1991 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9965 | -7.9535 | 0.0022352 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.1998 | 1.0364 | 110.0715 | 111.5259 | -1.8818 | 0.66797 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.1979 | 0.9793 | 110.678 | 111.6526 | 4.4699 | -0.77297 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2075 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.8869 | 0.0022352 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2081 | 1.0364 | 110.0715 | 111.5259 | -1.902 | 0.66797 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2063 | 0.97312 | 110.678 | 111.6573 | 4.4702 | -0.77432 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2158 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.8204 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2164 | 1.0364 | 110.0715 | 111.5259 | -1.9223 | 0.66797 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2146 | 0.97312 | 110.678 | 111.6619 | 4.4705 | -0.77432 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2241 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.7538 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2248 | 1.0364 | 110.0715 | 111.5007 | -1.9425 | 0.66783 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2229 | 0.97331 | 110.678 | 111.6619 | 4.4708 | -0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2325 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.6872 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2331 | 1.0364 | 110.0715 | 111.4756 | -1.9627 | 0.66783 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2313 | 0.97331 | 110.678 | 111.6619 | 4.4711 | -0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2408 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.6207 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2415 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4755 | -1.9829 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2396 | 0.96939 | 110.678 | 111.6513 | 4.4714 | -0.77508 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2491 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.5541 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2498 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4753 | -2.0031 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.248 | 0.96939 | 110.678 | 111.6406 | 4.4717 | -0.77508 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2575 | 79.7743 | 112.5833 | 111.9966 | -7.4876 | 0.0022353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2581 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4753 | -2.0232 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2563 | 1.0009 | 110.678 | 111.6406 | 4.4719 | -0.7684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2658 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0147 | -7.4205 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2665 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4753 | -2.0434 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2646 | 1.0009 | 110.678 | 111.6406 | 4.4721 | -0.7684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2741 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.3535 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2748 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4753 | -2.0636 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.273 | 1.0059 | 110.678 | 111.6448 | 4.4723 | -0.76728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2825 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.2864 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2831 | 1.0362 | 110.0715 | 111.4753 | -2.0837 | 0.66788 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2813 | 1.0059 | 110.678 | 111.6489 | 4.4725 | -0.76728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2908 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.2194 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2915 | 1.036 | 110.0715 | 111.4753 | -2.1039 | 0.66796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.2896 | 1.0056 | 110.678 | 111.6489 | 4.4727 | -0.76737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.2991 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.1528 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.2998 | 1.036 | 110.0715 | 111.4753 | -2.1241 | 0.66796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.298 | 1.0056 | 110.678 | 111.6489 | 4.4728 | -0.76737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3075 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.0863 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3081 | 1.036 | 110.0715 | 111.4753 | -2.1449 | 0.66796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3063 | 1.0028 | 110.678 | 111.6646 | 4.4731 | -0.76803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3158 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -7.0198 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3165 | 1.036 | 110.0715 | 111.4753 | -2.1656 | 0.66796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3146 | 1.0028 | 110.678 | 111.6803 | 4.4733 | -0.76803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3242 | 79.8029 | 112.5833 | 112.0329 | -6.9533 | 0.0022097 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3248 | 1.0425 | 110.0715 | 111.4752 | -2.188 | 0.67447 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.323 | 1.0029 | 110.678 | 111.6803 | 4.4735 | -0.76802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3325 | 79.8009 | 112.5833 | 112.0329 | -6.8868 | 0.0021795 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3331 | 1.0425 | 110.0715 | 111.4752 | -2.2104 | 0.67447 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3313 | 1.0029 | 110.678 | 111.6803 | 4.4738 | -0.76802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3408 | 79.8009 | 112.5833 | 112.0329 | -6.8203 | 0.0021795 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3415 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.2334 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3396 | 0.99657 | 110.678 | 111.6853 | 4.474 | -0.76941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3492 | 79.843 | 112.5833 | 112.0513 | -6.7545 | 0.0021355 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3498 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.2564 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.348 | 0.99657 | 110.678 | 111.6903 | 4.4743 | -0.76941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3575 | 79.843 | 112.5833 | 112.0696 | -6.6888 | 0.0021355 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3581 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.2793 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3563 | 0.99657 | 110.678 | 111.6903 | 4.4744 | -0.76941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3658 | 79.8792 | 112.5833 | 112.0921 | -6.6264 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3665 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.3023 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3647 | 0.99657 | 110.678 | 111.6903 | 4.4745 | -0.76941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3742 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.564 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3748 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.3258 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.373 | 0.99317 | 110.678 | 111.6798 | 4.4746 | -0.7701 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3825 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.5095 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3832 | 1.0461 | 110.0715 | 111.4752 | -2.3492 | 0.67655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3813 | 0.99317 | 110.678 | 111.6693 | 4.4746 | -0.7701 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3908 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.455 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3915 | 1.0439 | 110.0715 | 111.4752 | -2.3721 | 0.67366 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.3897 | 0.99295 | 110.678 | 111.6693 | 4.4747 | -0.77014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.3992 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.4119 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.3998 | 1.0439 | 110.0715 | 111.4752 | -2.3949 | 0.67366 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.398 | 0.99295 | 110.678 | 111.6693 | 4.4748 | -0.77014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4075 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.3689 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4082 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.4165 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4063 | 0.98696 | 110.678 | 111.6563 | 4.4748 | -0.7714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4158 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.333 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4165 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.4381 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4147 | 0.98696 | 110.678 | 111.6433 | 4.4749 | -0.7714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4242 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.2972 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4248 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.458 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.423 | 0.9871 | 110.678 | 111.6433 | 4.4749 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4325 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.2613 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4332 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.4778 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4313 | 0.9871 | 110.678 | 111.6433 | 4.475 | -0.77138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4409 | 79.8792 | 112.5833 | 112.1146 | -6.2255 | 0.0020941 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4415 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.4933 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4397 | 1.004 | 110.678 | 111.6433 | 4.4745 | -0.76657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4492 | 79.8833 | 112.5833 | 112.1144 | -6.193 | 0.0020442 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4498 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.5087 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.448 | 1.004 | 110.678 | 111.6433 | 4.474 | -0.76657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4575 | 79.8833 | 112.5833 | 112.1142 | -6.1606 | 0.0020442 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4582 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.5242 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4563 | 1.016 | 110.678 | 111.6591 | 4.4719 | -0.76028 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4659 | 79.8833 | 112.5833 | 112.1142 | -6.1336 | 0.0020442 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4665 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.5397 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4647 | 1.016 | 110.678 | 111.6748 | 4.4698 | -0.76028 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4742 | 79.8833 | 112.5833 | 112.1142 | -6.1066 | 0.0020442 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4748 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.5533 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.473 | 1.0079 | 110.678 | 111.6748 | 4.4669 | -0.75989 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4825 | 79.8604 | 112.5833 | 112.0958 | -6.0808 | 0.0020069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4832 | 1.0447 | 110.0715 | 111.4752 | -2.5668 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4813 | 1.0079 | 110.678 | 111.6748 | 4.464 | -0.75989 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4909 | 79.8604 | 112.5833 | 112.0774 | -6.055 | 0.0020069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4915 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.5764 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.4897 | 1.0127 | 110.678 | 111.6621 | 4.459 | -0.75365 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.4992 | 79.8604 | 112.5833 | 112.0774 | -6.0345 | 0.0020069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.4998 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.5859 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.498 | 1.0127 | 110.678 | 111.6495 | 4.454 | -0.75365 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5075 | 79.8604 | 112.5833 | 112.0774 | -6.0141 | 0.0020069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5082 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.5912 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5064 | 1.0014 | 110.678 | 111.6252 | 4.4483 | -0.75407 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5159 | 79.8662 | 112.5833 | 112.0797 | -5.9906 | 0.0018957 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5165 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.5965 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5147 | 1.0014 | 110.678 | 111.6009 | 4.4425 | -0.75407 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5242 | 79.8662 | 112.5833 | 112.0821 | -5.9672 | 0.0018957 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5249 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.5992 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.523 | 1.0092 | 110.678 | 111.6009 | 4.4352 | -0.7485 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5325 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.9483 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5332 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6019 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5314 | 1.0092 | 110.678 | 111.6009 | 4.428 | -0.7485 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5409 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.9295 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5415 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6032 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5397 | 1.0063 | 110.678 | 111.6119 | 4.4208 | -0.74922 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5492 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.9118 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5499 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6045 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.548 | 1.0063 | 110.678 | 111.6231 | 4.4135 | -0.74922 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5576 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.8942 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5582 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6058 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5564 | 1.0009 | 110.678 | 111.6333 | 4.4063 | -0.75054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5659 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.8793 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5665 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6071 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5647 | 1.0009 | 110.678 | 111.6436 | 4.3991 | -0.75054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5742 | 79.8726 | 112.5833 | 112.0821 | -5.8645 | 0.0018728 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5749 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.608 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.573 | 1.0009 | 110.678 | 111.6436 | 4.3918 | -0.75054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5826 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0819 | -5.8498 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5832 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6088 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5814 | 1.0009 | 110.678 | 111.6436 | 4.3846 | -0.75054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5909 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0818 | -5.8351 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5915 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6097 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.5897 | 1.0007 | 110.678 | 111.6436 | 4.3774 | -0.75057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.5992 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0818 | -5.8235 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.5999 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6106 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.598 | 1.0007 | 110.678 | 111.6436 | 4.3702 | -0.75057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6076 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0818 | -5.812 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6082 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6109 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6064 | 0.99738 | 110.678 | 111.6436 | 4.3627 | -0.75078 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6159 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0818 | -5.8015 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6165 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6111 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6147 | 0.99738 | 110.678 | 111.6436 | 4.3553 | -0.75078 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6242 | 79.8767 | 112.5833 | 112.0818 | -5.7911 | 0.0018253 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6249 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6114 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.623 | 0.99468 | 110.678 | 111.6367 | 4.3479 | -0.75139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6326 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1045 | -5.7797 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6332 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6117 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6314 | 0.99468 | 110.678 | 111.6298 | 4.3404 | -0.75139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6409 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1271 | -5.7683 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6415 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.612 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6397 | 0.9893 | 110.678 | 111.6315 | 4.333 | -0.75265 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6492 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1271 | -5.7569 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6499 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6123 | 0.66712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6481 | 0.9893 | 110.678 | 111.6332 | 4.3256 | -0.75265 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6576 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1271 | -5.7455 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6582 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4753 | -2.6127 | 0.66715 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6564 | 0.99615 | 110.678 | 111.6332 | 4.318 | -0.75068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6659 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1271 | -5.7341 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6666 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4752 | -2.613 | 0.66715 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6647 | 0.99615 | 110.678 | 111.6332 | 4.3104 | -0.75068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6743 | 79.9128 | 112.5833 | 112.1271 | -5.7227 | 0.0017872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6749 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4752 | -2.6133 | 0.66715 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6731 | 1.013 | 110.678 | 111.6332 | 4.3029 | -0.74697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6826 | 79.9192 | 112.5833 | 112.1295 | -5.7107 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6832 | 1.0446 | 110.0715 | 111.4752 | -2.6136 | 0.66715 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6814 | 1.013 | 110.678 | 111.6332 | 4.2954 | -0.74697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6909 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6986 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6916 | 1.0919 | 110.0715 | 111.4752 | -2.6189 | 0.67891 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6897 | 1.013 | 110.678 | 111.6332 | 4.2879 | -0.74697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.6993 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6865 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.6999 | 1.0919 | 110.0715 | 111.4752 | -2.6242 | 0.67891 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.6981 | 1.013 | 110.678 | 111.6332 | 4.2804 | -0.74697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7076 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6744 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7082 | 1.078 | 110.0715 | 111.4752 | -2.633 | 0.69911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7064 | 1.0102 | 110.678 | 111.6263 | 4.273 | -0.7476 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7159 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6624 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7166 | 1.078 | 110.0715 | 111.4752 | -2.6419 | 0.69911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7147 | 1.0102 | 110.678 | 111.6195 | 4.2655 | -0.7476 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7243 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6503 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7249 | 1.0583 | 110.0715 | 111.4665 | -2.6531 | 0.71428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7231 | 1.0041 | 110.678 | 111.604 | 4.258 | -0.74896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7326 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6382 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7332 | 1.0583 | 110.0715 | 111.4577 | -2.6643 | 0.71428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7314 | 1.0041 | 110.678 | 111.5886 | 4.2505 | -0.74896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7409 | 79.9192 | 112.5833 | 112.132 | -5.6261 | 0.0017568 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7416 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.6742 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7397 | 1.0042 | 110.678 | 111.5886 | 4.243 | -0.74894 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7493 | 79.9268 | 112.5833 | 112.1318 | -5.613 | 0.0016763 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7499 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.6841 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7481 | 1.0042 | 110.678 | 111.5886 | 4.2354 | -0.74894 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7576 | 79.9268 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5998 | 0.0016763 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7582 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.6935 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7564 | 1.0042 | 110.678 | 111.5886 | 4.2279 | -0.74894 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7659 | 79.9268 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5878 | 0.0016763 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7666 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7028 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7647 | 1.0042 | 110.678 | 111.5886 | 4.2204 | -0.74894 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7743 | 79.9268 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5759 | 0.0016763 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7749 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7121 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7731 | 1.0015 | 110.678 | 111.5819 | 4.2128 | -0.74955 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7826 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5647 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7832 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7215 | 0.71904 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7814 | 1.0015 | 110.678 | 111.5751 | 4.2053 | -0.74955 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7909 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5535 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7916 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7308 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7897 | 1.0016 | 110.678 | 111.5751 | 4.1977 | -0.74953 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.7993 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5423 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.7999 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7402 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.7981 | 1.0016 | 110.678 | 111.5751 | 4.1902 | -0.74953 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8076 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5311 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8083 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4577 | -2.7501 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8064 | 1.0189 | 110.678 | 111.575 | 4.1815 | -0.74253 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.816 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5199 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8166 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.7601 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8148 | 1.0189 | 110.678 | 111.575 | 4.1728 | -0.74253 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8243 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.5087 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8249 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.7714 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8231 | 1.0161 | 110.678 | 111.5698 | 4.1641 | -0.74318 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8326 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4975 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8333 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.7826 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8314 | 1.0161 | 110.678 | 111.5645 | 4.1554 | -0.74318 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.841 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4863 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8416 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.7938 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8398 | 1.0155 | 110.678 | 111.5645 | 4.1461 | -0.74153 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8493 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4751 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8499 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.805 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8481 | 1.0155 | 110.678 | 111.5645 | 4.1368 | -0.74153 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8576 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4639 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8583 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.8163 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8564 | 1.0117 | 110.678 | 111.5686 | 4.1281 | -0.74247 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.866 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4538 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8666 | 1.0452 | 110.0715 | 111.4578 | -2.8275 | 0.71905 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8648 | 1.0117 | 110.678 | 111.5727 | 4.1194 | -0.74247 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8743 | 79.9409 | 112.5833 | 112.1317 | -5.4436 | 0.0016678 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8749 | 1.045 | 110.0715 | 111.4577 | -2.8387 | 0.71911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8731 | 1.014 | 110.678 | 111.5727 | 4.1121 | -0.74138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8826 | 79.9473 | 112.5833 | 112.1343 | -5.4323 | 0.0016389 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8833 | 1.045 | 110.0715 | 111.4576 | -2.8499 | 0.71911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8814 | 1.014 | 110.678 | 111.5727 | 4.1047 | -0.74138 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.891 | 79.9473 | 112.5833 | 112.1368 | -5.421 | 0.0016389 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8916 | 1.045 | 110.0715 | 111.4576 | -2.8611 | 0.71911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8898 | 1.0141 | 110.678 | 111.5727 | 4.0982 | -0.74134 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.8993 | 79.9473 | 112.5833 | 112.1368 | -5.4106 | 0.0016389 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.8999 | 1.045 | 110.0715 | 111.4576 | -2.8724 | 0.71911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.8981 | 1.0141 | 110.678 | 111.5727 | 4.0917 | -0.74134 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9076 | 79.9473 | 112.5833 | 112.1368 | -5.4002 | 0.0016389 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9083 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.8836 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9064 | 1.0139 | 110.678 | 111.5727 | 4.0873 | -0.74137 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.916 | 79.9513 | 112.5833 | 112.1368 | -5.3888 | 0.0015943 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9166 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.8948 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9148 | 1.0139 | 110.678 | 111.5727 | 4.0829 | -0.74137 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9243 | 79.9513 | 112.5833 | 112.1368 | -5.3774 | 0.0015943 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9249 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.906 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9231 | 1.014 | 110.678 | 111.5727 | 4.0792 | -0.74135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9327 | 80.0925 | 112.5833 | 112.1368 | -5.3676 | 0.0015454 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9333 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9173 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9314 | 1.014 | 110.678 | 111.5727 | 4.0756 | -0.74135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.941 | 80.0925 | 112.5833 | 112.1369 | -5.3578 | 0.0015454 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9416 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9285 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9398 | 1.0125 | 110.678 | 111.5693 | 4.0734 | -0.74173 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9493 | 80.1286 | 112.5833 | 112.1597 | -5.348 | 0.0015102 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.95 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9397 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9481 | 1.0125 | 110.678 | 111.566 | 4.0712 | -0.74173 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9577 | 80.1286 | 112.5833 | 112.1824 | -5.3381 | 0.0015102 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9583 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9509 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9564 | 1.0126 | 110.678 | 111.566 | 4.069 | -0.74168 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.966 | 80.1284 | 112.5833 | 112.1824 | -5.3282 | 0.0015101 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9666 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9622 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9648 | 1.0126 | 110.678 | 111.566 | 4.0669 | -0.74168 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9743 | 80.1284 | 112.5833 | 112.1825 | -5.3183 | 0.0015101 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.975 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9734 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9731 | 1.0126 | 110.678 | 111.566 | 4.0646 | -0.74168 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9827 | 80.1396 | 112.5833 | 112.1824 | -5.305 | 0.0013945 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9833 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9846 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9814 | 1.0126 | 110.678 | 111.566 | 4.0624 | -0.74168 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.991 | 80.1396 | 112.5833 | 112.1824 | -5.2917 | 0.0013945 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 4.9916 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -2.9958 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9898 | 1.0164 | 110.678 | 111.566 | 4.0598 | -0.73975 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
4.9993 | 80.1261 | 112.5833 | 112.1824 | -5.2762 | 0.0012972 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -3.0071 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 4.9981 | 1.0164 | 110.678 | 111.566 | 4.0571 | -0.73975 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0077 | 80.1261 | 112.5833 | 112.1824 | -5.2607 | 0.0012972 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0083 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -3.0183 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0065 | 1.0296 | 110.678 | 111.5661 | 4.0513 | -0.72723 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.016 | 80.1438 | 112.5833 | 112.201 | -5.2429 | 0.0012342 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0166 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4576 | -3.0295 | 0.719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0148 | 1.0296 | 110.678 | 111.5662 | 4.0455 | -0.72723 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0243 | 80.1438 | 112.5833 | 112.2197 | -5.2251 | 0.0012342 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.025 | 1.0404 | 110.0715 | 111.4577 | -3.0402 | 0.71816 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0231 | 1.0543 | 110.678 | 111.5662 | 4.038 | -0.71506 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0327 | 80.1438 | 112.5833 | 112.2197 | -5.2072 | 0.0012342 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0333 | 1.0404 | 110.0715 | 111.4577 | -3.0509 | 0.71816 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0315 | 1.0543 | 110.678 | 111.5662 | 4.0305 | -0.71506 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.041 | 80.1438 | 112.5833 | 112.2197 | -5.1894 | 0.0012342 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0416 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.061 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0398 | 1.0465 | 110.678 | 111.5662 | 4.0186 | -0.70139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0493 | 80.1104 | 112.5833 | 112.2197 | -5.1706 | 0.0011826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.05 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.0711 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0481 | 1.0465 | 110.678 | 111.5662 | 4.0066 | -0.70139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0577 | 80.1104 | 112.5833 | 112.2197 | -5.1517 | 0.0011826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0583 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.0812 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0565 | 1.091 | 110.678 | 111.5317 | 3.983 | -0.63897 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.066 | 80.1104 | 112.5833 | 112.2197 | -5.1329 | 0.0011826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0666 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.0913 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0648 | 1.091 | 110.678 | 111.4973 | 3.9593 | -0.63897 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0744 | 80.1104 | 112.5833 | 112.2197 | -5.114 | 0.0011826 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.075 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.1014 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0731 | 1.0873 | 110.678 | 111.4199 | 3.9279 | -0.59475 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0827 | 80.1088 | 112.5833 | 112.2425 | -5.0887 | 0.0010026 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0833 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.1115 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0815 | 1.0873 | 110.678 | 111.3426 | 3.8965 | -0.59475 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.091 | 80.1088 | 112.5833 | 112.2653 | -5.0633 | 0.0010026 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.0917 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.1216 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0898 | 1.0804 | 110.678 | 111.3429 | 3.8585 | -0.54892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.0994 | 80.1088 | 112.5833 | 112.2653 | -5.0392 | 0.0010026 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4577 | -3.1317 | 0.71665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.0981 | 1.0804 | 110.678 | 111.3432 | 3.8204 | -0.54892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1077 | 80.1088 | 112.5833 | 112.2653 | -5.015 | 0.0010026 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1083 | 1.0392 | 110.0715 | 111.4572 | -3.1368 | 0.71599 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1065 | 1.0807 | 110.678 | 111.3432 | 3.7793 | -0.52253 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.116 | 80.0879 | 112.5833 | 112.2653 | -4.9899 | 0.00096834 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1167 | 1.0392 | 110.0715 | 111.4566 | -3.1419 | 0.71599 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1148 | 1.0807 | 110.678 | 111.3432 | 3.7381 | -0.52253 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1244 | 80.0879 | 112.5833 | 112.2653 | -4.9647 | 0.00096834 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.125 | 1.0415 | 110.0715 | 111.4536 | -3.1435 | 0.71533 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1231 | 1.0453 | 110.678 | 111.3432 | 3.6937 | -0.50415 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1327 | 80.0906 | 112.5833 | 112.2836 | -4.9383 | 0.00093186 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1333 | 1.0415 | 110.0715 | 111.4507 | -3.1451 | 0.71533 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1315 | 1.0453 | 110.678 | 111.3432 | 3.6492 | -0.50415 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.141 | 80.0906 | 112.5833 | 112.3019 | -4.912 | 0.00093186 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1417 | 1.0439 | 110.0715 | 111.4526 | -3.1442 | 0.71464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1398 | 1.0297 | 110.678 | 111.3432 | 3.6011 | -0.47351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1494 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3205 | -4.8843 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.15 | 1.0439 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1434 | 0.71464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1481 | 1.0297 | 110.678 | 111.3432 | 3.5531 | -0.47351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1577 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3392 | -4.8566 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1583 | 1.0377 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1416 | 0.7136 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1565 | 1.0264 | 110.678 | 111.3433 | 3.5041 | -0.46442 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.166 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3392 | -4.8309 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1667 | 1.0377 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1398 | 0.7136 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1648 | 1.0264 | 110.678 | 111.3434 | 3.4551 | -0.46442 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1744 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3392 | -4.8053 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.175 | 1.0377 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1379 | 0.7136 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1731 | 1.0237 | 110.678 | 111.3434 | 3.405 | -0.45267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1827 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3392 | -4.7796 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1833 | 1.0377 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1361 | 0.7136 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1815 | 1.0237 | 110.678 | 111.3434 | 3.3549 | -0.45267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.191 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3392 | -4.7539 | 0.00091231 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.1917 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.1304 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1898 | 1.0296 | 110.678 | 111.3436 | 3.3035 | -0.43409 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.1994 | 80.0948 | 112.5833 | 112.337 | -4.7272 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.1247 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.1981 | 1.0296 | 110.678 | 111.3437 | 3.252 | -0.43409 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2077 | 80.0948 | 112.5833 | 112.3348 | -4.7005 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2083 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.119 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2065 | 1.0395 | 110.678 | 111.3441 | 3.1996 | -0.41884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.216 | 80.0948 | 112.5833 | 112.3348 | -4.6738 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2167 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.1133 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2148 | 1.0395 | 110.678 | 111.3444 | 3.1472 | -0.41884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2244 | 80.0948 | 112.5833 | 112.3348 | -4.6471 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.225 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.1076 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2232 | 1.037 | 110.678 | 111.3272 | 3.0956 | -0.41572 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2327 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3348 | -4.6204 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2334 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.1018 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2315 | 1.037 | 110.678 | 111.3099 | 3.0441 | -0.41572 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2411 | 80.0947 | 112.5833 | 112.3348 | -4.5938 | 0.00088084 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2417 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.0961 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2398 | 1.0373 | 110.678 | 111.3099 | 2.9925 | -0.41551 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2494 | 80.1247 | 112.5833 | 112.3532 | -4.566 | 0.00084609 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.25 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.0904 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2482 | 1.0373 | 110.678 | 111.3099 | 2.9409 | -0.41551 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2577 | 80.1247 | 112.5833 | 112.3716 | -4.5383 | 0.00084609 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2584 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.0847 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2565 | 1.0445 | 110.678 | 111.3099 | 2.8893 | -0.40435 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2661 | 80.088 | 112.5833 | 112.3716 | -4.5053 | 0.00072694 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2667 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.079 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2648 | 1.0445 | 110.678 | 111.3099 | 2.8377 | -0.40435 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2744 | 80.088 | 112.5833 | 112.3716 | -4.4723 | 0.00072694 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.275 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.0733 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2732 | 1.0709 | 110.678 | 111.3099 | 2.7843 | -0.37204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2827 | 80.0935 | 112.5833 | 112.3744 | -4.4381 | 0.00071347 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2834 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4547 | -3.0676 | 0.69809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2815 | 1.0709 | 110.678 | 111.3099 | 2.7309 | -0.37204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2911 | 80.0935 | 112.5833 | 112.3772 | -4.4038 | 0.00071347 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.2917 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4546 | -3.0619 | 0.69812 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2898 | 1.0732 | 110.678 | 111.3099 | 2.6761 | -0.34909 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.2994 | 80.095 | 112.5833 | 112.3771 | -4.3698 | 0.00068146 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3 | 1.0319 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0562 | 0.69812 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.2982 | 1.0732 | 110.678 | 111.3099 | 2.6214 | -0.34909 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3077 | 80.095 | 112.5833 | 112.3771 | -4.3357 | 0.00068146 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3084 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0504 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3065 | 1.0876 | 110.678 | 111.31 | 2.5642 | -0.3094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3161 | 80.0542 | 112.5833 | 112.3771 | -4.2998 | 0.00065076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3167 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0447 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3148 | 1.0876 | 110.678 | 111.31 | 2.507 | -0.3094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3244 | 80.0542 | 112.5833 | 112.377 | -4.2639 | 0.00065076 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.325 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.039 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3232 | 1.0787 | 110.678 | 111.31 | 2.448 | -0.2841 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3327 | 80.0775 | 112.5833 | 112.3909 | -4.2276 | 0.00061905 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3334 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0333 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3315 | 1.0787 | 110.678 | 111.31 | 2.3889 | -0.2841 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3411 | 80.0775 | 112.5833 | 112.4048 | -4.1914 | 0.00061905 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3417 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0276 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3398 | 1.0926 | 110.678 | 111.2852 | 2.3275 | -0.2422 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3494 | 80.0648 | 112.5833 | 112.405 | -4.1553 | 0.00058573 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.35 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0219 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3482 | 1.0926 | 110.678 | 111.2603 | 2.2661 | -0.2422 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3577 | 80.0648 | 112.5833 | 112.4053 | -4.1193 | 0.00058573 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3584 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0162 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3565 | 1.1008 | 110.678 | 111.214 | 2.2032 | -0.21561 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3661 | 80.0648 | 112.5833 | 112.4053 | -4.0841 | 0.00058573 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3667 | 1.0321 | 110.0715 | 111.4545 | -3.0105 | 0.69807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3648 | 1.1008 | 110.678 | 111.1678 | 2.1404 | -0.21561 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3744 | 80.0648 | 112.5833 | 112.4053 | -4.049 | 0.00058573 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3751 | 1.0344 | 110.0715 | 111.454 | -3.0048 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3732 | 1.1006 | 110.678 | 111.1678 | 2.0745 | -0.16393 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3828 | 80.0701 | 112.5833 | 112.4081 | -4.0127 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3834 | 1.0344 | 110.0715 | 111.4534 | -2.9991 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3815 | 1.1006 | 110.678 | 111.1678 | 2.0086 | -0.16393 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3911 | 80.0701 | 112.5833 | 112.411 | -3.9764 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.3917 | 1.0344 | 110.0715 | 111.4534 | -2.9934 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3898 | 1.0813 | 110.678 | 111.1678 | 1.9404 | -0.13064 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.3994 | 80.0701 | 112.5833 | 112.411 | -3.9435 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4001 | 1.0344 | 110.0715 | 111.4534 | -2.9876 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.3982 | 1.0813 | 110.678 | 111.1678 | 1.8721 | -0.13064 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4078 | 80.0701 | 112.5833 | 112.411 | -3.9107 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4084 | 1.0344 | 110.0715 | 111.4534 | -2.9819 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4065 | 1.0496 | 110.678 | 111.1678 | 1.8028 | -0.11302 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4161 | 80.0701 | 112.5833 | 112.411 | -3.8811 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4167 | 1.0344 | 110.0715 | 111.4534 | -2.9762 | 0.69738 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4148 | 1.0496 | 110.678 | 111.1678 | 1.7334 | -0.11302 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4244 | 80.0701 | 112.5833 | 112.411 | -3.8515 | 0.00057483 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4251 | 1.0355 | 110.0715 | 111.4464 | -2.9705 | 0.69699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4232 | 1.0345 | 110.678 | 111.1678 | 1.6669 | -0.11046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4328 | 80.0638 | 112.5833 | 112.4112 | -3.8241 | 0.00057137 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4334 | 1.0355 | 110.0715 | 111.4393 | -2.9647 | 0.69699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4315 | 1.0345 | 110.678 | 111.1678 | 1.6004 | -0.11046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4411 | 80.0638 | 112.5833 | 112.4115 | -3.7966 | 0.00057137 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4417 | 1.0355 | 110.0715 | 111.4393 | -2.9595 | 0.69699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4399 | 1.0387 | 110.678 | 111.1678 | 1.5349 | -0.093818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4494 | 80.0455 | 112.5833 | 112.4096 | -3.7705 | 0.00058419 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4501 | 1.0355 | 110.0715 | 111.4393 | -2.9543 | 0.69699 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4482 | 1.0387 | 110.678 | 111.1678 | 1.4693 | -0.093818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4578 | 80.0455 | 112.5833 | 112.4076 | -3.7444 | 0.00058419 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4584 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4458 | -2.9497 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4565 | 1.0326 | 110.678 | 111.1678 | 1.407 | -0.078984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4661 | 80.051 | 112.5833 | 112.4105 | -3.7191 | 0.00057316 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4667 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4523 | -2.9451 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4649 | 1.0326 | 110.678 | 111.1678 | 1.3447 | -0.078984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4744 | 80.051 | 112.5833 | 112.4134 | -3.6938 | 0.00057316 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4751 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4521 | -2.9404 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4732 | 1.0463 | 110.678 | 111.1612 | 1.2936 | -0.068243 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4828 | 80.051 | 112.5833 | 112.4134 | -3.6684 | 0.00057316 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4834 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9358 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4815 | 1.0463 | 110.678 | 111.1546 | 1.2424 | -0.068243 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4911 | 80.051 | 112.5833 | 112.4134 | -3.6431 | 0.00057316 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.4917 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9312 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4899 | 1.0498 | 110.678 | 111.1307 | 1.1969 | -0.04267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.4994 | 80.049 | 112.5833 | 112.4134 | -3.6252 | 0.00059915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5001 | 1.0369 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9266 | 0.6966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.4982 | 1.0498 | 110.678 | 111.1067 | 1.1514 | -0.04267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5078 | 80.049 | 112.5833 | 112.4134 | -3.6073 | 0.00059915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5084 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4519 | -2.922 | 0.69668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5065 | 1.0455 | 110.678 | 111.1068 | 1.1114 | -0.034097 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5161 | 80.049 | 112.5833 | 112.4134 | -3.5893 | 0.00059915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5168 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9174 | 0.69668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5149 | 1.0455 | 110.678 | 111.1068 | 1.0714 | -0.034097 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5244 | 80.049 | 112.5833 | 112.4134 | -3.5714 | 0.00059915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5251 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9128 | 0.69668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5232 | 1.0538 | 110.678 | 111.1069 | 1.0328 | -0.020987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5328 | 80.0523 | 112.5833 | 112.4138 | -3.5534 | 0.00056911 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5334 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9082 | 0.69668 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5315 | 1.0538 | 110.678 | 111.107 | 0.99414 | -0.020987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5411 | 80.0523 | 112.5833 | 112.4141 | -3.5355 | 0.00056911 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5418 | 1.0366 | 110.0715 | 111.4519 | -2.9036 | 0.69669 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5399 | 1.0489 | 110.678 | 111.102 | 0.9555 | 0.016285 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5494 | 80.0504 | 112.5833 | 112.4123 | -3.5203 | 0.0005855 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5501 | 1.0366 | 110.0715 | 111.452 | -2.899 | 0.69669 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5482 | 1.0489 | 110.678 | 111.097 | 0.91686 | 0.016285 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5578 | 80.0504 | 112.5833 | 112.4104 | -3.5051 | 0.0005855 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5584 | 1.0366 | 110.0715 | 111.452 | -2.8944 | 0.69669 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5565 | 1.0491 | 110.678 | 111.097 | 0.88066 | 0.027187 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5661 | 80.0559 | 112.5833 | 112.4104 | -3.4922 | 0.00061065 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5668 | 1.0366 | 110.0715 | 111.452 | -2.8898 | 0.69669 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5649 | 1.0491 | 110.678 | 111.097 | 0.84446 | 0.027187 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5745 | 80.0559 | 112.5833 | 112.4104 | -3.4792 | 0.00061065 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5751 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4522 | -2.8859 | 0.69664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5732 | 1.018 | 110.678 | 111.097 | 0.80852 | 0.027784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5828 | 80.0617 | 112.5833 | 112.4134 | -3.465 | 0.00059932 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5834 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4524 | -2.882 | 0.69664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5815 | 1.018 | 110.678 | 111.097 | 0.77258 | 0.027784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5911 | 80.0617 | 112.5833 | 112.4164 | -3.4509 | 0.00059932 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.5918 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4524 | -2.8781 | 0.69664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5899 | 1.018 | 110.678 | 111.0905 | 0.73776 | 0.027681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.5995 | 80.0651 | 112.5833 | 112.4169 | -3.4357 | 0.00056934 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6001 | 1.0367 | 110.0715 | 111.4524 | -2.8742 | 0.69664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.5982 | 1.018 | 110.678 | 111.084 | 0.70294 | 0.027681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6078 | 80.0651 | 112.5833 | 112.4173 | -3.4204 | 0.00056934 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6084 | 1.037 | 110.0715 | 111.4526 | -2.8742 | 0.69654 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6065 | 1.0147 | 110.678 | 111.0742 | 0.66934 | 0.031719 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6161 | 80.0651 | 112.5833 | 112.4173 | -3.4064 | 0.00056934 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6168 | 1.037 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8741 | 0.69654 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6149 | 1.0147 | 110.678 | 111.0645 | 0.63573 | 0.031719 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6245 | 80.0651 | 112.5833 | 112.4173 | -3.3924 | 0.00056934 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6251 | 1.037 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8741 | 0.69654 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6232 | 1.0144 | 110.678 | 111.0647 | 0.60303 | 0.031684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6328 | 80.0682 | 112.5833 | 112.4156 | -3.3794 | 0.00059825 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6334 | 1.037 | 110.0715 | 111.4528 | -2.874 | 0.69654 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6315 | 1.0144 | 110.678 | 111.0649 | 0.57034 | 0.031684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6411 | 80.0682 | 112.5833 | 112.4137 | -3.3664 | 0.00059825 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6418 | 1.0218 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8744 | 0.7025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6399 | 1.0138 | 110.678 | 111.065 | 0.53798 | 0.031693 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6495 | 80.0747 | 112.5833 | 112.4137 | -3.3549 | 0.00061196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6501 | 1.0218 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8747 | 0.7025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6482 | 1.0138 | 110.678 | 111.0651 | 0.50562 | 0.031693 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6578 | 80.0747 | 112.5833 | 112.4137 | -3.3433 | 0.00061196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6584 | 1.0218 | 110.0715 | 111.4528 | -2.875 | 0.7025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6565 | 1.0144 | 110.678 | 111.0602 | 0.47328 | 0.031352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6661 | 80.0664 | 112.5833 | 112.4073 | -3.3321 | 0.00060469 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6668 | 1.0218 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8753 | 0.7025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6649 | 1.0144 | 110.678 | 111.0552 | 0.44095 | 0.031352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6745 | 80.0664 | 112.5833 | 112.4009 | -3.3208 | 0.00060469 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6751 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8758 | 0.70723 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6732 | 1.0144 | 110.678 | 111.0552 | 0.40924 | 0.031393 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6828 | 80.0636 | 112.5833 | 112.4009 | -3.3157 | 0.00062686 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6835 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8763 | 0.70723 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6816 | 1.0144 | 110.678 | 111.0552 | 0.37753 | 0.031393 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6911 | 80.0636 | 112.5833 | 112.4009 | -3.3105 | 0.00062686 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.6918 | 0.99739 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8768 | 0.70991 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6899 | 1.0145 | 110.678 | 111.0653 | 0.34761 | 0.031357 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.6995 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4014 | -3.3061 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7001 | 0.99739 | 110.0715 | 111.4528 | -2.8772 | 0.70991 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.6982 | 1.0145 | 110.678 | 111.0753 | 0.31768 | 0.031357 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7078 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4019 | -3.3017 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7085 | 0.99722 | 110.0715 | 111.4526 | -2.8777 | 0.70998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7066 | 1.015 | 110.678 | 111.0753 | 0.28934 | 0.031334 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7161 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4019 | -3.2984 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7168 | 0.99722 | 110.0715 | 111.4525 | -2.8782 | 0.70998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7149 | 1.015 | 110.678 | 111.0753 | 0.261 | 0.031334 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7245 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4019 | -3.2951 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7251 | 0.99722 | 110.0715 | 111.4525 | -2.8786 | 0.70998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7232 | 1.0146 | 110.678 | 111.0753 | 0.23509 | 0.031331 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7328 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4019 | -3.2936 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7335 | 0.99722 | 110.0715 | 111.4525 | -2.8791 | 0.70998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7316 | 1.0146 | 110.678 | 111.0753 | 0.20919 | 0.031331 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7411 | 80.0697 | 112.5833 | 112.4019 | -3.292 | 0.00061089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7418 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4616 | -2.8796 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7399 | 1.0116 | 110.678 | 111.0704 | 0.18529 | 0.028912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7495 | 80.0758 | 112.5833 | 112.4034 | -3.2896 | 0.00057459 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7501 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.88 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7482 | 1.0116 | 110.678 | 111.0656 | 0.16139 | 0.028912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7578 | 80.0758 | 112.5833 | 112.4048 | -3.2871 | 0.00057459 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7585 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8805 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7566 | 1.0119 | 110.678 | 111.0656 | 0.13985 | 0.028908 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7662 | 80.0754 | 112.5833 | 112.405 | -3.2858 | 0.00057447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7668 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.881 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7649 | 1.0119 | 110.678 | 111.0656 | 0.11831 | 0.028908 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7745 | 80.0754 | 112.5833 | 112.4052 | -3.2845 | 0.00057447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7751 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8815 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7732 | 1.012 | 110.678 | 111.0773 | 0.098224 | 0.028886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7828 | 80.0754 | 112.5833 | 112.4052 | -3.2832 | 0.00057447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7835 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8819 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7816 | 1.012 | 110.678 | 111.089 | 0.078141 | 0.028886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7912 | 80.0754 | 112.5833 | 112.4052 | -3.2819 | 0.00057447 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.7918 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8824 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7899 | 1.0118 | 110.678 | 111.089 | 0.06105 | 0.028936 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.7995 | 80.0822 | 112.5833 | 112.4058 | -3.2811 | 0.00054789 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8001 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8829 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.7982 | 1.0118 | 110.678 | 111.089 | 0.043959 | 0.028936 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8078 | 80.0822 | 112.5833 | 112.4063 | -3.2803 | 0.00054789 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8085 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8834 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8066 | 1.0118 | 110.678 | 111.089 | 0.029259 | 0.028937 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8162 | 80.0851 | 112.5833 | 112.4063 | -3.2799 | 0.00056005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8168 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8839 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8149 | 1.0118 | 110.678 | 111.089 | 0.014559 | 0.028937 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8245 | 80.0851 | 112.5833 | 112.4063 | -3.2795 | 0.00056005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8252 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8843 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8232 | 1.0122 | 110.678 | 111.0936 | 0.0013815 | 0.028852 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8328 | 80.0851 | 112.5833 | 112.4063 | -3.2791 | 0.00056005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8335 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8848 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8316 | 1.0122 | 110.678 | 111.0983 | -0.011796 | 0.028852 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8412 | 80.0851 | 112.5833 | 112.4063 | -3.2787 | 0.00056005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8418 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8853 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8399 | 1.0122 | 110.678 | 111.0983 | -0.024694 | 0.028848 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8495 | 80.0912 | 112.5833 | 112.4096 | -3.2772 | 0.00055027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8502 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8858 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8482 | 1.0122 | 110.678 | 111.0983 | -0.037592 | 0.028848 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8578 | 80.0912 | 112.5833 | 112.4128 | -3.2758 | 0.00055027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8585 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8863 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8566 | 1.0121 | 110.678 | 111.0983 | -0.049457 | 0.028897 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8662 | 80.0705 | 112.5833 | 112.4128 | -3.2722 | 0.00052762 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8668 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8868 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8649 | 1.0121 | 110.678 | 111.0983 | -0.061323 | 0.028897 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8745 | 80.0705 | 112.5833 | 112.4128 | -3.2685 | 0.00052762 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8752 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8873 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8732 | 1.0123 | 110.678 | 111.1107 | -0.072083 | 0.028598 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8828 | 80.0507 | 112.5833 | 112.4273 | -3.2637 | 0.00048423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8835 | 0.99829 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8878 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8816 | 1.0123 | 110.678 | 111.1231 | -0.082843 | 0.028598 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8912 | 80.0507 | 112.5833 | 112.4418 | -3.2588 | 0.00048423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.8918 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8865 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8899 | 1.0126 | 110.678 | 111.1167 | -0.092974 | 0.028645 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.8995 | 80.0507 | 112.5833 | 112.4418 | -3.2539 | 0.00048423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9002 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8852 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.8982 | 1.0126 | 110.678 | 111.1103 | -0.1031 | 0.028645 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9078 | 80.0507 | 112.5833 | 112.4418 | -3.249 | 0.00048423 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9085 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8839 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9066 | 1.0023 | 110.678 | 111.1103 | -0.11098 | 0.028401 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9162 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4425 | -3.2422 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9168 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8826 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9149 | 1.0023 | 110.678 | 111.1103 | -0.11885 | 0.028401 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9245 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4431 | -3.2353 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9252 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8812 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9232 | 1.0026 | 110.678 | 111.1103 | -0.1256 | 0.028352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9328 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4431 | -3.2285 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9335 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8799 | 0.70182 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9316 | 1.0026 | 110.678 | 111.1103 | -0.13235 | 0.028352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9412 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4431 | -3.2216 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9418 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8776 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9399 | 1.0025 | 110.678 | 111.1103 | -0.13732 | 0.028459 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9495 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4431 | -3.2158 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9502 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8753 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9482 | 1.0025 | 110.678 | 111.1103 | -0.1423 | 0.028459 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9578 | 80.0542 | 112.5833 | 112.4431 | -3.21 | 0.00045663 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9585 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8731 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9566 | 1.0025 | 110.678 | 111.0961 | -0.14395 | 0.028152 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9662 | 80.0314 | 112.5833 | 112.4432 | -3.2044 | 0.00049698 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9668 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8708 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9649 | 1.0025 | 110.678 | 111.082 | -0.14559 | 0.028152 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9745 | 80.0314 | 112.5833 | 112.4432 | -3.1989 | 0.00049698 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9752 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8685 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9732 | 1.0024 | 110.678 | 111.082 | -0.14605 | 0.028148 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9828 | 80.0198 | 112.5833 | 112.4432 | -3.1933 | 0.0005042 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9835 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4707 | -2.8662 | 0.69719 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9816 | 1.0024 | 110.678 | 111.082 | -0.14651 | 0.028148 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9912 | 80.0198 | 112.5833 | 112.4432 | -3.1878 | 0.0005042 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 5.9919 | 0.99753 | 110.0715 | 111.4708 | -2.8639 | 0.69712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9899 | 1.0026 | 110.678 | 111.082 | -0.14634 | 0.028147 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
5.9995 | 80.0258 | 112.5833 | 112.4466 | -3.1822 | 0.00049537 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0002 | 0.99753 | 110.0715 | 111.471 | -2.8616 | 0.69712 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 5.9982 | 1.0026 | 110.678 | 111.082 | -0.14617 | 0.028147 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0079 | 80.0258 | 112.5833 | 112.4499 | -3.1767 | 0.00049537 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0085 | 0.99645 | 110.0715 | 111.478 | -2.8594 | 0.69751 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0066 | 1.0025 | 110.678 | 111.0939 | -0.146 | 0.028134 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0162 | 80.0261 | 112.5833 | 112.4484 | -3.171 | 0.00047284 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0169 | 0.99645 | 110.0715 | 111.485 | -2.8571 | 0.69751 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0149 | 1.0025 | 110.678 | 111.1057 | -0.14583 | 0.028134 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0245 | 80.0261 | 112.5833 | 112.4469 | -3.1653 | 0.00047284 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0252 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8549 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0233 | 0.9952 | 110.678 | 111.1057 | -0.14547 | 0.028349 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0329 | 80.0297 | 112.5833 | 112.4476 | -3.1586 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0335 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8526 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0316 | 0.9952 | 110.678 | 111.1057 | -0.14511 | 0.028349 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0412 | 80.0297 | 112.5833 | 112.4483 | -3.1519 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0419 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8503 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0399 | 0.99474 | 110.678 | 111.1055 | -0.14475 | 0.028368 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0495 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1441 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0502 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8481 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0483 | 0.99474 | 110.678 | 111.1053 | -0.1444 | 0.028368 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0579 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1363 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0585 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8455 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0566 | 0.99474 | 110.678 | 111.1053 | -0.14404 | 0.028368 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0662 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1271 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0669 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8429 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0649 | 0.99474 | 110.678 | 111.1053 | -0.14369 | 0.028368 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0745 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1179 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0752 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8403 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0733 | 0.99501 | 110.678 | 111.1053 | -0.14336 | 0.028361 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0829 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1094 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0835 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8376 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0816 | 0.99501 | 110.678 | 111.1053 | -0.14303 | 0.028361 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0912 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.1009 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.0919 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8349 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0899 | 0.99503 | 110.678 | 111.1053 | -0.1427 | 0.028382 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.0995 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.0917 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1002 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8321 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.0983 | 0.99503 | 110.678 | 111.1053 | -0.14237 | 0.028382 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1079 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.0824 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1085 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8293 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1066 | 0.99503 | 110.678 | 111.1053 | -0.14207 | 0.028382 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1162 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.0736 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1169 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8265 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1149 | 0.99503 | 110.678 | 111.1053 | -0.14178 | 0.028382 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1245 | 80.0298 | 112.5833 | 112.4484 | -3.0647 | 0.0004456 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1252 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8238 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1233 | 0.995 | 110.678 | 111.1053 | -0.14147 | 0.028339 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1329 | 80.0134 | 112.5833 | 112.436 | -3.0544 | 0.00043708 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1336 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.821 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1316 | 0.995 | 110.678 | 111.1053 | -0.14116 | 0.028339 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1412 | 80.0134 | 112.5833 | 112.4236 | -3.0441 | 0.00043708 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1419 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8182 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1399 | 0.9956 | 110.678 | 111.0914 | -0.14117 | 0.034364 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1495 | 79.9901 | 112.5833 | 112.406 | -3.0329 | 0.00042045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1502 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8155 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1483 | 0.9956 | 110.678 | 111.0774 | -0.14117 | 0.034364 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1579 | 79.9901 | 112.5833 | 112.3885 | -3.0216 | 0.00042045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1586 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8127 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1566 | 1.0032 | 110.678 | 111.0713 | -0.14229 | 0.036579 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1662 | 79.9893 | 112.5833 | 112.3893 | -3.0121 | 0.00040585 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1669 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8099 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1649 | 1.0032 | 110.678 | 111.0652 | -0.14341 | 0.036579 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1745 | 79.9893 | 112.5833 | 112.3901 | -3.0026 | 0.00040585 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1752 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8072 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1733 | 1.0063 | 110.678 | 111.0652 | -0.14528 | 0.047773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1829 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3901 | -2.9932 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1836 | 0.99625 | 110.0715 | 111.4851 | -2.8044 | 0.69755 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1816 | 1.0063 | 110.678 | 111.0652 | -0.14715 | 0.047773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1912 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9837 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.1919 | 0.99667 | 110.0715 | 111.485 | -2.8002 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1899 | 1.0058 | 110.678 | 111.0652 | -0.14994 | 0.053594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.1995 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9742 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2002 | 0.99667 | 110.0715 | 111.4848 | -2.796 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.1983 | 1.0058 | 110.678 | 111.0653 | -0.15273 | 0.053594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2079 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9647 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2086 | 0.99667 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7918 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2066 | 1.0064 | 110.678 | 111.0653 | -0.15586 | 0.060734 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2162 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9559 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2169 | 0.99667 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7876 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2149 | 1.0064 | 110.678 | 111.0653 | -0.15898 | 0.060734 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2245 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9472 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2252 | 0.99667 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7835 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2233 | 1.001 | 110.678 | 111.0653 | -0.16319 | 0.075479 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2329 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.938 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2336 | 0.99667 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7793 | 0.69039 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2316 | 1.001 | 110.678 | 111.0653 | -0.1674 | 0.075479 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2412 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9288 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2419 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.774 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2399 | 1.0008 | 110.678 | 111.0653 | -0.17164 | 0.075463 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2495 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9196 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2502 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7688 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2483 | 1.0008 | 110.678 | 111.0653 | -0.17589 | 0.075463 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2579 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9104 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2586 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7635 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2566 | 1.0017 | 110.678 | 111.0653 | -0.18082 | 0.089602 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2662 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.9024 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2669 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7582 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2649 | 1.0017 | 110.678 | 111.0653 | -0.18576 | 0.089602 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2745 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.8943 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2752 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.753 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2733 | 1.0016 | 110.678 | 111.0653 | -0.19069 | 0.089594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2829 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.8872 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2836 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7477 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2816 | 1.0016 | 110.678 | 111.0653 | -0.19562 | 0.089594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2912 | 79.9892 | 112.5833 | 112.3902 | -2.88 | 0.00040579 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.2919 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7424 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2899 | 0.99372 | 110.678 | 111.0653 | -0.20086 | 0.095578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.2995 | 80.0308 | 112.5833 | 112.4172 | -2.8732 | 0.00038427 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3003 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7372 | 0.68617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.2983 | 0.99372 | 110.678 | 111.0653 | -0.20609 | 0.095578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3079 | 80.0308 | 112.5833 | 112.4442 | -2.8663 | 0.00038427 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3086 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7324 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3066 | 0.99376 | 110.678 | 111.0655 | -0.21133 | 0.095537 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3162 | 80.0344 | 112.5833 | 112.4451 | -2.8585 | 0.00035906 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3169 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7277 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3149 | 0.99376 | 110.678 | 111.0656 | -0.21656 | 0.095537 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3245 | 80.0344 | 112.5833 | 112.446 | -2.8506 | 0.00035906 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3253 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7229 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3233 | 0.99517 | 110.678 | 111.0656 | -0.22274 | 0.10799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3329 | 80.0386 | 112.5833 | 112.446 | -2.8447 | 0.00037587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3336 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7182 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3316 | 0.99517 | 110.678 | 111.0656 | -0.22891 | 0.10799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3412 | 80.0386 | 112.5833 | 112.446 | -2.8389 | 0.00037587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3419 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7134 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3399 | 0.99532 | 110.678 | 111.0656 | -0.23508 | 0.10806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3496 | 80.0386 | 112.5833 | 112.446 | -2.833 | 0.00037587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3503 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7087 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3483 | 0.99532 | 110.678 | 111.0656 | -0.24126 | 0.10806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3579 | 80.0386 | 112.5833 | 112.446 | -2.8272 | 0.00037587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3586 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7049 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3566 | 1.0024 | 110.678 | 111.0656 | -0.24772 | 0.11203 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3662 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.8236 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3669 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.7011 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3649 | 1.0024 | 110.678 | 111.0656 | -0.25419 | 0.11203 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3746 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.8201 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3753 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6973 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3733 | 1.0029 | 110.678 | 111.0824 | -0.26068 | 0.11208 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3829 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.8147 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3836 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6935 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3816 | 1.0029 | 110.678 | 111.0992 | -0.26718 | 0.11208 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3912 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.8093 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.3919 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6897 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3899 | 1.0029 | 110.678 | 111.0992 | -0.27367 | 0.11197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.3996 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.803 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4003 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6859 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.3983 | 1.0029 | 110.678 | 111.0993 | -0.28017 | 0.11197 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4079 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.7967 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4086 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6821 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4066 | 1.0096 | 110.678 | 111.0751 | -0.2869 | 0.11616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4162 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.7916 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4169 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6784 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4149 | 1.0096 | 110.678 | 111.0509 | -0.29363 | 0.11616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4246 | 80.0471 | 112.5833 | 112.446 | -2.7864 | 0.00040638 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4253 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6745 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4233 | 1.001 | 110.678 | 111.0465 | -0.30083 | 0.12335 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4329 | 80.0239 | 112.5833 | 112.4286 | -2.7815 | 0.00039077 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4336 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6707 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4316 | 1.001 | 110.678 | 111.042 | -0.30803 | 0.12335 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4412 | 80.0239 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7766 | 0.00039077 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.442 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6669 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4399 | 1.0114 | 110.678 | 111.0419 | -0.31628 | 0.13906 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4496 | 80.0239 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7728 | 0.00039077 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4503 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6631 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4483 | 1.0114 | 110.678 | 111.0418 | -0.32453 | 0.13906 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4579 | 80.0239 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7689 | 0.00039077 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4586 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6593 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4566 | 1.0314 | 110.678 | 111.042 | -0.33631 | 0.19801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4662 | 80.0213 | 112.5833 | 112.4111 | -2.766 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.467 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6555 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4649 | 1.0314 | 110.678 | 111.0422 | -0.34808 | 0.19801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4746 | 80.0213 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7631 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4753 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6517 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4733 | 1.0517 | 110.678 | 111.0423 | -0.36196 | 0.23551 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4829 | 80.0212 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7602 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.4836 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6479 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4816 | 1.0517 | 110.678 | 111.0423 | -0.37583 | 0.23551 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4912 | 80.0212 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7573 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.492 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6441 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4899 | 1.0721 | 110.678 | 111.0188 | -0.39736 | 0.35671 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.4996 | 80.0212 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7544 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5003 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6403 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.4983 | 1.0721 | 110.678 | 110.9953 | -0.41888 | 0.35671 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5079 | 80.0212 | 112.5833 | 112.4111 | -2.7515 | 0.00040674 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5086 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6365 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5066 | 1.0678 | 110.678 | 110.9671 | -0.4476 | 0.45542 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5162 | 80.026 | 112.5833 | 112.4112 | -2.7509 | 0.00044334 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.517 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6327 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5149 | 1.0678 | 110.678 | 110.939 | -0.47633 | 0.45542 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5246 | 80.026 | 112.5833 | 112.4112 | -2.7503 | 0.00044334 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5253 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6289 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5233 | 1.0595 | 110.678 | 110.939 | -0.51006 | 0.51391 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5329 | 80.026 | 112.5833 | 112.4112 | -2.7497 | 0.00044334 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5336 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6251 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5316 | 1.0595 | 110.678 | 110.939 | -0.5438 | 0.51391 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5412 | 80.026 | 112.5833 | 112.4112 | -2.749 | 0.00044334 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.542 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6213 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5399 | 1.0413 | 110.678 | 110.9149 | -0.58193 | 0.56161 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5496 | 80.0345 | 112.5833 | 112.4112 | -2.7511 | 0.0004648 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5503 | 0.98058 | 110.0715 | 111.4848 | -2.6175 | 0.6831 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5483 | 1.0413 | 110.678 | 110.8908 | -0.62005 | 0.56161 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5579 | 80.0345 | 112.5833 | 112.4112 | -2.7531 | 0.0004648 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5586 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4778 | -2.6137 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5566 | 1.0351 | 110.678 | 110.8908 | -0.65937 | 0.57615 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5662 | 80.0912 | 112.5833 | 112.4116 | -2.7577 | 0.00048375 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.567 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4707 | -2.6099 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5649 | 1.0351 | 110.678 | 110.8908 | -0.69868 | 0.57615 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5746 | 80.0912 | 112.5833 | 112.4121 | -2.7623 | 0.00048375 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5753 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4707 | -2.606 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5733 | 1.04 | 110.678 | 110.8673 | -0.73921 | 0.59222 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5829 | 80.1482 | 112.5833 | 112.4121 | -2.7682 | 0.00049764 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.5836 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4707 | -2.6022 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5816 | 1.04 | 110.678 | 110.8438 | -0.77973 | 0.59222 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5912 | 80.1482 | 112.5833 | 112.4121 | -2.7742 | 0.00049764 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.592 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4707 | -2.5984 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5899 | 1.0375 | 110.678 | 110.8438 | -0.82131 | 0.6067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.5996 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4218 | -2.7804 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6003 | 0.98159 | 110.0715 | 111.4707 | -2.5946 | 0.68272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.5983 | 1.0375 | 110.678 | 110.8438 | -0.86288 | 0.6067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6079 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.7867 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6087 | 0.98293 | 110.0715 | 111.4888 | -2.5922 | 0.68238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6066 | 1.0404 | 110.678 | 110.8437 | -0.90486 | 0.61503 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6162 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.7929 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.617 | 0.98293 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5898 | 0.68238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6149 | 1.0404 | 110.678 | 110.8435 | -0.94684 | 0.61503 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6246 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.7992 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6253 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5873 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6233 | 1.0401 | 110.678 | 110.8437 | -0.98848 | 0.6151 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6329 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8054 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6337 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5847 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6316 | 1.0401 | 110.678 | 110.8438 | -1.0301 | 0.6151 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6412 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8117 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.642 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5822 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.64 | 1.0435 | 110.678 | 110.8438 | -1.0708 | 0.61489 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6496 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8179 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6503 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5796 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6483 | 1.0435 | 110.678 | 110.8438 | -1.1115 | 0.61489 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6579 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8242 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6587 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5782 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6566 | 1.0432 | 110.678 | 110.8438 | -1.1525 | 0.61711 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6662 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8304 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.667 | 0.96787 | 110.0715 | 111.5068 | -2.5767 | 0.686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.665 | 1.0432 | 110.678 | 110.8438 | -1.1934 | 0.61711 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6746 | 80.2473 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8367 | 0.00051081 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6753 | 0.96775 | 110.0715 | 111.5066 | -2.5752 | 0.68606 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6733 | 1.0459 | 110.678 | 110.856 | -1.2333 | 0.61301 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6829 | 80.2465 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8417 | 0.00047898 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.6837 | 0.96775 | 110.0715 | 111.5064 | -2.5738 | 0.68606 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6816 | 1.0459 | 110.678 | 110.8681 | -1.2731 | 0.61301 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6912 | 80.2465 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8467 | 0.00047898 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.692 | 0.96775 | 110.0715 | 111.5064 | -2.5723 | 0.68606 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.69 | 1.0471 | 110.678 | 110.8638 | -1.3126 | 0.61 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.6996 | 80.2465 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8518 | 0.00047898 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7003 | 0.96775 | 110.0715 | 111.5064 | -2.5709 | 0.68606 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.6983 | 1.0471 | 110.678 | 110.8594 | -1.3521 | 0.61 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7079 | 80.2465 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8568 | 0.00047898 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7087 | 0.97162 | 110.0715 | 111.5058 | -2.5694 | 0.68474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7066 | 1.0464 | 110.678 | 110.8598 | -1.3912 | 0.61019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7162 | 80.2436 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8625 | 0.00045139 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.717 | 0.97162 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5679 | 0.68474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.715 | 1.0464 | 110.678 | 110.8601 | -1.4304 | 0.61019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7246 | 80.2436 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8681 | 0.00045139 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7253 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.571 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7233 | 1.0489 | 110.678 | 110.8598 | -1.4693 | 0.60737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7329 | 80.2436 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8749 | 0.00045139 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7337 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5741 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7316 | 1.0489 | 110.678 | 110.8594 | -1.5082 | 0.60737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7412 | 80.2436 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8816 | 0.00045139 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.742 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5772 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.74 | 1.0512 | 110.678 | 110.8647 | -1.5457 | 0.60304 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7496 | 80.2301 | 112.5833 | 112.4316 | -2.886 | 0.00044304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7504 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5803 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7483 | 1.0512 | 110.678 | 110.87 | -1.5832 | 0.60304 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7579 | 80.2301 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8904 | 0.00044304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7587 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5834 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7566 | 1.0546 | 110.678 | 110.87 | -1.6205 | 0.60052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7662 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8941 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.767 | 0.94042 | 110.0715 | 111.5051 | -2.5865 | 0.71045 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.765 | 1.0546 | 110.678 | 110.87 | -1.6579 | 0.60052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7746 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8978 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7754 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5049 | -2.5896 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7733 | 1.0539 | 110.678 | 110.8642 | -1.6934 | 0.58935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7829 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.8992 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.7837 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.5926 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7816 | 1.0539 | 110.678 | 110.8583 | -1.7289 | 0.58935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7912 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9007 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.792 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.5957 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.79 | 1.0555 | 110.678 | 110.8542 | -1.7641 | 0.58619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.7996 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9021 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8004 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.5988 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.7983 | 1.0555 | 110.678 | 110.8501 | -1.7993 | 0.58619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8079 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9035 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8087 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6019 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8066 | 1.0641 | 110.678 | 110.8501 | -1.8331 | 0.57206 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8162 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9049 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.817 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.605 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.815 | 1.0641 | 110.678 | 110.8501 | -1.8669 | 0.57206 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8246 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9063 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8254 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6081 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8233 | 1.0642 | 110.678 | 110.8501 | -1.9005 | 0.57203 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8329 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9078 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8337 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6111 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8316 | 1.0642 | 110.678 | 110.8501 | -1.934 | 0.57203 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8413 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9092 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.842 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6142 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.84 | 1.0641 | 110.678 | 110.8501 | -1.9671 | 0.57204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8496 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9115 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8504 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6173 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8483 | 1.0641 | 110.678 | 110.8501 | -2.0002 | 0.57204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8579 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9139 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8587 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6204 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8566 | 1.0717 | 110.678 | 110.8501 | -2.0329 | 0.57469 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8663 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9163 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.867 | 0.94268 | 110.0715 | 111.5047 | -2.6235 | 0.7097 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.865 | 1.0717 | 110.678 | 110.8501 | -2.0655 | 0.57469 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8746 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9186 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8754 | 0.94538 | 110.0715 | 111.5178 | -2.6266 | 0.7089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8733 | 1.0652 | 110.678 | 110.8411 | -2.0949 | 0.57924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8829 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9201 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.8837 | 0.94538 | 110.0715 | 111.5309 | -2.6296 | 0.7089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8816 | 1.0652 | 110.678 | 110.8322 | -2.1243 | 0.57924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8913 | 80.2175 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9215 | 0.00042516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.892 | 0.94962 | 110.0715 | 111.5328 | -2.6327 | 0.70753 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.89 | 1.0669 | 110.678 | 110.8322 | -2.1525 | 0.58525 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.8996 | 80.2035 | 112.5833 | 112.4316 | -2.922 | 0.00040931 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9004 | 0.94962 | 110.0715 | 111.5347 | -2.6357 | 0.70753 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.8983 | 1.0669 | 110.678 | 110.8322 | -2.1807 | 0.58525 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9079 | 80.2035 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9225 | 0.00040931 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9087 | 0.94983 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6388 | 0.70747 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9066 | 1.0701 | 110.678 | 110.8223 | -2.2012 | 0.58392 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9163 | 80.1875 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9221 | 0.00040478 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9171 | 0.94983 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6419 | 0.70747 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.915 | 1.0701 | 110.678 | 110.8123 | -2.2217 | 0.58392 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9246 | 80.1875 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9217 | 0.00040478 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9254 | 0.94983 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6449 | 0.70747 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9233 | 1.0727 | 110.678 | 110.8123 | -2.2369 | 0.5971 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9329 | 80.1803 | 112.5833 | 112.4316 | -2.918 | 0.00037986 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9337 | 0.94983 | 110.0715 | 111.5348 | -2.648 | 0.70747 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9316 | 1.0727 | 110.678 | 110.8123 | -2.252 | 0.5971 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9413 | 80.1803 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9142 | 0.00037986 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9421 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.651 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.94 | 1.0833 | 110.678 | 110.8124 | -2.266 | 0.62056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9496 | 80.1803 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9105 | 0.00037986 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9504 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6541 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9483 | 1.0833 | 110.678 | 110.8124 | -2.28 | 0.62056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9579 | 80.1803 | 112.5833 | 112.4316 | -2.9068 | 0.00037986 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9587 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6571 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9566 | 1.0647 | 110.678 | 110.8124 | -2.2914 | 0.63745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9663 | 80.1798 | 112.5833 | 112.449 | -2.8987 | 0.00034148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9671 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6602 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.965 | 1.0647 | 110.678 | 110.8124 | -2.3028 | 0.63745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9746 | 80.1798 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8906 | 0.00034148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9754 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6633 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9733 | 1.0693 | 110.678 | 110.8124 | -2.3135 | 0.64114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9829 | 80.1798 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8809 | 0.00034148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9837 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6664 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9816 | 1.0693 | 110.678 | 110.8124 | -2.3243 | 0.64114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9913 | 80.1798 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8712 | 0.00034148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 6.9921 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6694 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.99 | 1.0705 | 110.678 | 110.8124 | -2.3341 | 0.64851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
6.9996 | 80.18 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8596 | 0.00031835 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0004 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6725 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 6.9983 | 1.0705 | 110.678 | 110.8124 | -2.344 | 0.64851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0079 | 80.18 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8481 | 0.00031835 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0087 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6756 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0066 | 1.0809 | 110.678 | 110.8036 | -2.3551 | 0.66267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0163 | 80.1703 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8348 | 0.0002948 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0171 | 0.94995 | 110.0715 | 111.5348 | -2.6787 | 0.70745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.015 | 1.0809 | 110.678 | 110.7948 | -2.3662 | 0.66267 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0246 | 80.1703 | 112.5833 | 112.4664 | -2.8214 | 0.0002948 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0254 | 0.95175 | 110.0715 | 111.5321 | -2.6817 | 0.70685 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0233 | 1.0766 | 110.678 | 110.771 | -2.3778 | 0.67291 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0329 | 80.1629 | 112.5833 | 112.4716 | -2.8083 | 0.00031614 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0337 | 0.95175 | 110.0715 | 111.5295 | -2.6848 | 0.70685 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0316 | 1.0766 | 110.678 | 110.7472 | -2.3894 | 0.67291 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0413 | 80.1629 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7952 | 0.00031614 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0421 | 0.95598 | 110.0715 | 111.5315 | -2.688 | 0.70549 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.04 | 1.0823 | 110.678 | 110.7366 | -2.4017 | 0.67538 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0496 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7812 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0504 | 0.95598 | 110.0715 | 111.5336 | -2.6911 | 0.70549 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0483 | 1.0823 | 110.678 | 110.726 | -2.4141 | 0.67538 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0579 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7672 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0587 | 0.95568 | 110.0715 | 111.5333 | -2.6943 | 0.70559 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0566 | 1.0601 | 110.678 | 110.726 | -2.4274 | 0.68649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0663 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7532 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0671 | 0.95568 | 110.0715 | 111.533 | -2.6975 | 0.70559 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.065 | 1.0601 | 110.678 | 110.726 | -2.4406 | 0.68649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0746 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7392 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0754 | 0.95568 | 110.0715 | 111.533 | -2.7007 | 0.70559 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0733 | 1.0602 | 110.678 | 110.726 | -2.4536 | 0.68647 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0829 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7251 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0838 | 0.95568 | 110.0715 | 111.533 | -2.7038 | 0.70559 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0816 | 1.0602 | 110.678 | 110.726 | -2.4666 | 0.68647 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0913 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.7111 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.0921 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.707 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.09 | 1.0602 | 110.678 | 110.726 | -2.48 | 0.68653 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.0996 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6983 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1004 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.7102 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.0983 | 1.0602 | 110.678 | 110.726 | -2.4934 | 0.68653 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1079 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6855 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1088 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.7133 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1066 | 1.0711 | 110.678 | 110.726 | -2.5075 | 0.68473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1163 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6728 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1171 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.7165 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.115 | 1.0711 | 110.678 | 110.726 | -2.5215 | 0.68473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1246 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.66 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1254 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.7197 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1233 | 1.0711 | 110.678 | 110.726 | -2.5356 | 0.68478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1329 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6486 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1338 | 0.95557 | 110.0715 | 111.533 | -2.7229 | 0.70563 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1316 | 1.0711 | 110.678 | 110.726 | -2.5497 | 0.68478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1413 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6373 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1421 | 0.96242 | 110.0715 | 111.533 | -2.7229 | 0.70384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.14 | 1.071 | 110.678 | 110.726 | -2.5633 | 0.68101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1496 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.626 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1504 | 0.96242 | 110.0715 | 111.533 | -2.7229 | 0.70384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1483 | 1.071 | 110.678 | 110.726 | -2.5769 | 0.68101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1579 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6146 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1588 | 0.96657 | 110.0715 | 111.5303 | -2.7228 | 0.70248 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1566 | 1.0723 | 110.678 | 110.726 | -2.5906 | 0.67911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1663 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.6046 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1671 | 0.96657 | 110.0715 | 111.5276 | -2.7228 | 0.70248 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.165 | 1.0723 | 110.678 | 110.726 | -2.6044 | 0.67911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1746 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5946 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1754 | 0.96867 | 110.0715 | 111.53 | -2.7227 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1733 | 1.0753 | 110.678 | 110.726 | -2.6181 | 0.67727 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1829 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5854 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1838 | 0.96867 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7227 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1816 | 1.0753 | 110.678 | 110.726 | -2.6319 | 0.67727 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1913 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5761 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.1921 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7226 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.19 | 1.0751 | 110.678 | 110.726 | -2.6471 | 0.6773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.1996 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5668 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2004 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7226 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.1983 | 1.0751 | 110.678 | 110.726 | -2.6624 | 0.6773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2079 | 80.157 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5575 | 0.00029653 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2088 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7225 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2066 | 1.0823 | 110.678 | 110.726 | -2.6782 | 0.67658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2163 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5474 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2171 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7225 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.215 | 1.0823 | 110.678 | 110.726 | -2.694 | 0.67658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2246 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5373 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2254 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7224 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2233 | 1.0723 | 110.678 | 110.726 | -2.712 | 0.68295 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2329 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5272 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2338 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7224 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2316 | 1.0723 | 110.678 | 110.726 | -2.73 | 0.68295 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2413 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.5171 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2421 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7223 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2399 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.7486 | 0.68474 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2496 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.507 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2504 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7223 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2483 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.7672 | 0.68474 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2579 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4969 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2588 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7223 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2566 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.7859 | 0.6847 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2663 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4868 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2671 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7222 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2649 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.8045 | 0.6847 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2746 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4767 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2755 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7222 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2733 | 1.0768 | 110.678 | 110.726 | -2.8225 | 0.68478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2829 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4666 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2838 | 0.96866 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7221 | 0.70181 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2816 | 1.0768 | 110.678 | 110.726 | -2.8405 | 0.68478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2913 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4565 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.2921 | 0.99521 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7253 | 0.70888 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2899 | 1.0769 | 110.678 | 110.726 | -2.8583 | 0.68477 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.2996 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4463 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3005 | 0.99521 | 110.0715 | 111.5325 | -2.7284 | 0.70888 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.2983 | 1.0769 | 110.678 | 110.726 | -2.876 | 0.68477 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3079 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4362 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3088 | 1.0009 | 110.0715 | 111.5071 | -2.7315 | 0.707 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3066 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.8929 | 0.68473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3163 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.427 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3171 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7347 | 0.707 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3149 | 1.077 | 110.678 | 110.726 | -2.9098 | 0.68473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3246 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4178 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3255 | 0.99065 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7397 | 0.7185 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3233 | 1.0829 | 110.678 | 110.7373 | -2.9267 | 0.68293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3329 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4096 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3338 | 0.99065 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7448 | 0.7185 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3316 | 1.0829 | 110.678 | 110.7486 | -2.9435 | 0.68293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3413 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.4013 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3421 | 0.99065 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7498 | 0.7185 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3399 | 1.0828 | 110.678 | 110.7486 | -2.9585 | 0.68299 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3496 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.394 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3505 | 0.99065 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7549 | 0.7185 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3483 | 1.0828 | 110.678 | 110.7486 | -2.9736 | 0.68299 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.358 | 80.1334 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3868 | 0.00028485 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3588 | 0.99062 | 110.0715 | 111.4817 | -2.76 | 0.71851 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3566 | 1.0907 | 110.678 | 110.7486 | -2.9855 | 0.68453 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3663 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3779 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3671 | 0.99062 | 110.0715 | 111.4817 | -2.765 | 0.71851 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3649 | 1.0907 | 110.678 | 110.7486 | -2.9974 | 0.68453 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3746 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3691 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3755 | 0.99062 | 110.0715 | 111.4817 | -2.7701 | 0.71851 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3733 | 1.0779 | 110.678 | 110.7486 | -3.0083 | 0.69139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.383 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3635 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3838 | 0.99062 | 110.0715 | 111.4817 | -2.7751 | 0.71851 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3816 | 1.0779 | 110.678 | 110.7486 | -3.0192 | 0.69139 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3913 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3578 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.3921 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4817 | -2.7813 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3899 | 1.0648 | 110.678 | 110.7486 | -3.0295 | 0.69558 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.3996 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3522 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4005 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7874 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.3983 | 1.0648 | 110.678 | 110.7486 | -3.0397 | 0.69558 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.408 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3466 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4088 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7935 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4066 | 1.0506 | 110.678 | 110.7486 | -3.0483 | 0.69822 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4163 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.342 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4171 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4818 | -2.7996 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4149 | 1.0506 | 110.678 | 110.7486 | -3.0569 | 0.69822 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4246 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3374 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4255 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4818 | -2.8058 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4233 | 1.0372 | 110.678 | 110.7486 | -3.0619 | 0.69958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.433 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3343 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4338 | 0.99461 | 110.0715 | 111.4818 | -2.8119 | 0.72177 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4316 | 1.0372 | 110.678 | 110.7486 | -3.067 | 0.69958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4413 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3313 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4421 | 0.99471 | 110.0715 | 111.4818 | -2.8181 | 0.72175 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4399 | 1.0297 | 110.678 | 110.7486 | -3.0701 | 0.70099 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4496 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.328 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4505 | 0.99471 | 110.0715 | 111.4818 | -2.8242 | 0.72175 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4483 | 1.0297 | 110.678 | 110.7486 | -3.0733 | 0.70099 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.458 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3247 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4588 | 0.99556 | 110.0715 | 111.4636 | -2.8304 | 0.7214 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4566 | 1.0297 | 110.678 | 110.7486 | -3.0757 | 0.70099 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4663 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3223 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4671 | 0.99556 | 110.0715 | 111.4452 | -2.8365 | 0.7214 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4649 | 1.0297 | 110.678 | 110.7486 | -3.078 | 0.70099 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4746 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3199 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4755 | 0.99668 | 110.0715 | 111.4545 | -2.8426 | 0.72111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4733 | 1.03 | 110.678 | 110.7486 | -3.0793 | 0.70088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.483 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3175 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4838 | 0.99668 | 110.0715 | 111.4638 | -2.8488 | 0.72111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4816 | 1.03 | 110.678 | 110.7486 | -3.0806 | 0.70088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4913 | 80.0845 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3151 | 0.00026637 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.4922 | 0.99657 | 110.0715 | 111.4638 | -2.8557 | 0.72448 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4899 | 1.03 | 110.678 | 110.7486 | -3.082 | 0.70088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.4996 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.313 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5005 | 0.99657 | 110.0715 | 111.4638 | -2.8627 | 0.72448 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.4983 | 1.03 | 110.678 | 110.7486 | -3.0833 | 0.70088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.508 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3109 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5088 | 0.99657 | 110.0715 | 111.4638 | -2.8696 | 0.72448 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5066 | 1.0198 | 110.678 | 110.7486 | -3.0851 | 0.70626 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5163 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3088 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5172 | 0.99657 | 110.0715 | 111.4638 | -2.8766 | 0.72448 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5149 | 1.0198 | 110.678 | 110.7486 | -3.087 | 0.70626 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5246 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3067 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5255 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4546 | -2.8835 | 0.7242 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5233 | 1.0194 | 110.678 | 110.7486 | -3.0886 | 0.70642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.533 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3047 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5338 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4455 | -2.8904 | 0.7242 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5316 | 1.0194 | 110.678 | 110.7486 | -3.0903 | 0.70642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5413 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3026 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5422 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4455 | -2.8982 | 0.72619 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5399 | 1.0216 | 110.678 | 110.7398 | -3.0918 | 0.70567 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5496 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.3005 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5505 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4455 | -2.906 | 0.72619 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5483 | 1.0216 | 110.678 | 110.7311 | -3.0934 | 0.70567 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.558 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.2984 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5588 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4455 | -2.9138 | 0.72619 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5566 | 1.0216 | 110.678 | 110.7311 | -3.0958 | 0.70567 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5663 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.2963 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5672 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4455 | -2.9216 | 0.72619 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5649 | 1.0216 | 110.678 | 110.7311 | -3.0981 | 0.70567 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5746 | 80.0791 | 112.5833 | 112.4768 | -2.2942 | 0.00027311 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5755 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4453 | -2.9294 | 0.72624 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5733 | 1.0205 | 110.678 | 110.7311 | -3.1011 | 0.70737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.583 | 80.0633 | 112.5833 | 112.4768 | -2.2899 | 0.00025165 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5838 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9371 | 0.72624 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5816 | 1.0205 | 110.678 | 110.7311 | -3.1041 | 0.70737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5913 | 80.0633 | 112.5833 | 112.4768 | -2.2856 | 0.00025165 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.5922 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9449 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5899 | 1.0276 | 110.678 | 110.7311 | -3.1076 | 0.7067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.5996 | 80.0873 | 112.5833 | 112.5138 | -2.2791 | 0.00022072 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6005 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9527 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.5983 | 1.0276 | 110.678 | 110.7311 | -3.1112 | 0.7067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.608 | 80.0873 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2726 | 0.00022072 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6088 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9605 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6066 | 1.0372 | 110.678 | 110.7072 | -3.1152 | 0.70655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6163 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2652 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6172 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9684 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6149 | 1.0372 | 110.678 | 110.6833 | -3.1193 | 0.70655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6246 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2579 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6255 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9762 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6233 | 1.0363 | 110.678 | 110.6794 | -3.1252 | 0.71533 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.633 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2513 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6338 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.984 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6316 | 1.0363 | 110.678 | 110.6755 | -3.131 | 0.71533 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6413 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2448 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6422 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9918 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6399 | 1.0401 | 110.678 | 110.6755 | -3.1371 | 0.71806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6496 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2383 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6505 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -2.9996 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6483 | 1.0401 | 110.678 | 110.6755 | -3.1431 | 0.71806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.658 | 80.0737 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2317 | 0.00020462 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6588 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0074 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6566 | 1.0302 | 110.678 | 110.6755 | -3.1505 | 0.72834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6663 | 80.0538 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2249 | 0.00020474 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6672 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0152 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6649 | 1.0302 | 110.678 | 110.6755 | -3.1578 | 0.72834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6746 | 80.0538 | 112.5833 | 112.5507 | -2.2181 | 0.00020474 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6755 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.023 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6733 | 1.0314 | 110.678 | 110.6755 | -3.1659 | 0.73067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.683 | 80.0817 | 112.5833 | 112.5701 | -2.2104 | 0.0002057 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6838 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0308 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6816 | 1.0314 | 110.678 | 110.6755 | -3.174 | 0.73067 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6913 | 80.0817 | 112.5833 | 112.5895 | -2.2027 | 0.0002057 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.6922 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0386 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6899 | 1.0292 | 110.678 | 110.6755 | -3.1835 | 0.7364 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.6996 | 80.0817 | 112.5833 | 112.5895 | -2.195 | 0.0002057 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7005 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0464 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.6983 | 1.0292 | 110.678 | 110.6755 | -3.193 | 0.7364 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.708 | 80.0817 | 112.5833 | 112.5895 | -2.1873 | 0.0002057 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7089 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.051 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7066 | 1.0223 | 110.678 | 110.6755 | -3.2031 | 0.74044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7163 | 80.117 | 112.5833 | 112.6131 | -2.1787 | 0.00019491 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7172 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0556 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7149 | 1.0223 | 110.678 | 110.6756 | -3.2132 | 0.74044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7246 | 80.117 | 112.5833 | 112.6367 | -2.1701 | 0.00019491 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7255 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0603 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7233 | 1.017 | 110.678 | 110.6756 | -3.2241 | 0.74431 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.733 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6194 | -2.1603 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7339 | 1.0032 | 110.0715 | 111.4452 | -3.0649 | 0.72623 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7316 | 1.017 | 110.678 | 110.6757 | -3.235 | 0.74431 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7413 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1506 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7422 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4453 | -3.0676 | 0.72618 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7399 | 1.011 | 110.678 | 110.6758 | -3.2476 | 0.75153 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7496 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1409 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7505 | 1.0034 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0704 | 0.72618 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7483 | 1.011 | 110.678 | 110.6758 | -3.2602 | 0.75153 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.758 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1311 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7589 | 1.0234 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0753 | 0.72933 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7566 | 1.0099 | 110.678 | 110.6526 | -3.2733 | 0.75341 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7663 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1214 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7672 | 1.0234 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0801 | 0.72933 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7649 | 1.0099 | 110.678 | 110.6295 | -3.2864 | 0.75341 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7746 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1117 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7755 | 1.024 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0862 | 0.73374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7733 | 1.0149 | 110.678 | 110.6295 | -3.3005 | 0.75767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.783 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.1035 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7839 | 1.024 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0923 | 0.73374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7816 | 1.0149 | 110.678 | 110.6295 | -3.3145 | 0.75767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7913 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.0954 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.7922 | 1.024 | 110.0715 | 111.4455 | -3.0984 | 0.73374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7899 | 1.0155 | 110.678 | 110.6295 | -3.3286 | 0.75997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.7997 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.0872 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8005 | 1.024 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1045 | 0.73374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.7983 | 1.0155 | 110.678 | 110.6295 | -3.3427 | 0.75997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.808 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.0791 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8089 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1101 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8066 | 1.02 | 110.678 | 110.624 | -3.3575 | 0.76147 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8163 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.0709 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8172 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1156 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8149 | 1.02 | 110.678 | 110.6185 | -3.3723 | 0.76147 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8247 | 80.0937 | 112.5833 | 112.6021 | -2.0627 | 0.00017607 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8255 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1211 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8233 | 1.011 | 110.678 | 110.6082 | -3.3879 | 0.76501 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.833 | 80.0272 | 112.5833 | 112.5629 | -2.0549 | 0.00020188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8339 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1267 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8316 | 1.011 | 110.678 | 110.5978 | -3.4034 | 0.76501 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8413 | 80.0272 | 112.5833 | 112.5237 | -2.0472 | 0.00020188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8422 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1322 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8399 | 1.0108 | 110.678 | 110.5978 | -3.4195 | 0.76503 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8497 | 80.0272 | 112.5833 | 112.5237 | -2.0394 | 0.00020188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8505 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1377 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8483 | 1.0108 | 110.678 | 110.5978 | -3.4355 | 0.76503 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.858 | 80.0272 | 112.5833 | 112.5237 | -2.0316 | 0.00020188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8589 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1433 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8566 | 1.0103 | 110.678 | 110.5978 | -3.4514 | 0.76417 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8663 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5247 | -2.0241 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8672 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1488 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8649 | 1.0103 | 110.678 | 110.5978 | -3.4672 | 0.76417 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8747 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -2.0167 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8755 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1544 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8733 | 1.0178 | 110.678 | 110.5978 | -3.4828 | 0.76151 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.883 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -2.0092 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8839 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1599 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8816 | 1.0178 | 110.678 | 110.5978 | -3.4984 | 0.76151 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8913 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -2.0018 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.8922 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1655 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8899 | 1.0177 | 110.678 | 110.5978 | -3.5139 | 0.76154 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.8997 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9943 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9005 | 1.0294 | 110.0715 | 111.4455 | -3.171 | 0.7343 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.8983 | 1.0177 | 110.678 | 110.5978 | -3.5295 | 0.76154 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.908 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9869 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9089 | 1.0296 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1758 | 0.73428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9066 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.5459 | 0.76375 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9163 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9791 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9172 | 1.0296 | 110.0715 | 111.4455 | -3.1806 | 0.73428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9149 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.5622 | 0.76375 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9247 | 80.0276 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9713 | 0.00018024 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9255 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4546 | -3.1854 | 0.73457 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9233 | 1.0182 | 110.678 | 110.5978 | -3.578 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.933 | 80.0339 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9644 | 0.00019598 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9339 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4638 | -3.1901 | 0.73457 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9316 | 1.0182 | 110.678 | 110.5978 | -3.5938 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9413 | 80.0339 | 112.5833 | 112.5256 | -1.9576 | 0.00019598 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9422 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4638 | -3.1949 | 0.73457 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9399 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.6095 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9497 | 80.0374 | 112.5833 | 112.5294 | -1.9519 | 0.00020832 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9505 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4638 | -3.1997 | 0.73457 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9483 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.6253 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.958 | 80.0374 | 112.5833 | 112.5331 | -1.9462 | 0.00020832 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9589 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4728 | -3.2037 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9566 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.6411 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9663 | 80.0384 | 112.5833 | 112.532 | -1.9448 | 0.00025171 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9672 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2076 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9649 | 1.0183 | 110.678 | 110.5978 | -3.6569 | 0.76374 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9747 | 80.0384 | 112.5833 | 112.5309 | -1.9434 | 0.00025171 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9756 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2115 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9733 | 1.017 | 110.678 | 110.5978 | -3.6731 | 0.76498 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.983 | 80.0255 | 112.5833 | 112.5309 | -1.9433 | 0.00028127 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9839 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2155 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9816 | 1.017 | 110.678 | 110.5978 | -3.6892 | 0.76498 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9913 | 80.0255 | 112.5833 | 112.5309 | -1.9433 | 0.00028127 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 7.9922 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2194 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9899 | 1.0109 | 110.678 | 110.5981 | -3.7057 | 0.76844 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
7.9997 | 80.031 | 112.5833 | 112.5137 | -1.9475 | 0.00028431 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0006 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2233 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 7.9982 | 1.0109 | 110.678 | 110.5985 | -3.7222 | 0.76844 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.008 | 80.031 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9517 | 0.00028431 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0089 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2273 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0066 | 1.0056 | 110.678 | 110.6044 | -3.7398 | 0.77366 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0163 | 80.031 | 112.5833 | 112.4966 | -1.958 | 0.00028431 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0172 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2312 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0149 | 1.0056 | 110.678 | 110.6103 | -3.7574 | 0.77366 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0247 | 80.031 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9644 | 0.00028431 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0256 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2351 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0232 | 1.0085 | 110.678 | 110.6065 | -3.7745 | 0.77293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.033 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9723 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0339 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2391 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0316 | 1.0085 | 110.678 | 110.6027 | -3.7915 | 0.77293 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0413 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9803 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0422 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.243 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0399 | 1.0113 | 110.678 | 110.5973 | -3.8065 | 0.77226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0497 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9882 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0506 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2469 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0482 | 1.0113 | 110.678 | 110.5919 | -3.8214 | 0.77226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.058 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -1.9962 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0589 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2509 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0566 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.8357 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0663 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0042 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0672 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2548 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0649 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.85 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0747 | 80.0363 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0121 | 0.00029993 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0756 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2587 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0732 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.8623 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.083 | 80.0364 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0203 | 0.00030005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0839 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2627 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0816 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.8746 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0913 | 80.0364 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0286 | 0.00030005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.0922 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2666 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0899 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.8861 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.0997 | 80.0364 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0377 | 0.00030005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1006 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2705 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.0982 | 1.0082 | 110.678 | 110.5919 | -3.8977 | 0.77351 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.108 | 80.0364 | 112.5833 | 112.4966 | -2.0468 | 0.00030005 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1089 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2745 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1066 | 1.0083 | 110.678 | 110.5919 | -3.9079 | 0.77352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1163 | 80.0133 | 112.5833 | 112.4793 | -2.055 | 0.00028652 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1172 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4818 | -3.2784 | 0.73521 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1149 | 1.0083 | 110.678 | 110.5919 | -3.918 | 0.77352 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1247 | 80.0133 | 112.5833 | 112.462 | -2.0631 | 0.00028652 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1256 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4817 | -3.2823 | 0.73522 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1232 | 1.0083 | 110.678 | 110.5919 | -3.9279 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.133 | 80.0133 | 112.5833 | 112.462 | -2.0722 | 0.00028652 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1339 | 1.0265 | 110.0715 | 111.4816 | -3.2863 | 0.73522 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1316 | 1.0083 | 110.678 | 110.5919 | -3.9377 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1413 | 80.0133 | 112.5833 | 112.462 | -2.0814 | 0.00028652 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1422 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.2909 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1399 | 1.0134 | 110.678 | 110.5919 | -3.9471 | 0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1497 | 80.0053 | 112.5833 | 112.4561 | -2.0908 | 0.00028509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1506 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.2956 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1482 | 1.0134 | 110.678 | 110.5919 | -3.9566 | 0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.158 | 80.0053 | 112.5833 | 112.4501 | -2.1003 | 0.00028509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1589 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3002 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1566 | 1.0177 | 110.678 | 110.5919 | -3.9648 | 0.7746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1663 | 80.0051 | 112.5833 | 112.4502 | -2.1098 | 0.00028509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1672 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3049 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1649 | 1.0177 | 110.678 | 110.5919 | -3.9731 | 0.7746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1747 | 80.0051 | 112.5833 | 112.4502 | -2.1192 | 0.00028509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1756 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3074 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1732 | 1.0248 | 110.678 | 110.5919 | -3.9812 | 0.77422 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.183 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4514 | -2.1277 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1839 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3099 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1816 | 1.0248 | 110.678 | 110.5919 | -3.9894 | 0.77422 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1913 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1361 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.1923 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3112 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1899 | 1.0066 | 110.678 | 110.5919 | -3.997 | 0.7813 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.1997 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1445 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2006 | 1.0167 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3125 | 0.74012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.1982 | 1.0066 | 110.678 | 110.5919 | -4.0046 | 0.7813 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.208 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1529 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2089 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3154 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2066 | 1.0101 | 110.678 | 110.5918 | -4.0116 | 0.78087 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2163 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1613 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2173 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3184 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2149 | 1.0101 | 110.678 | 110.5916 | -4.0185 | 0.78087 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2247 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1697 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2256 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3209 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2232 | 1.0102 | 110.678 | 110.5916 | -4.0246 | 0.78088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.233 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1781 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2339 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4816 | -3.3233 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2316 | 1.0102 | 110.678 | 110.5916 | -4.0308 | 0.78088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2413 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1865 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2423 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4817 | -3.3257 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2399 | 1.0135 | 110.678 | 110.5879 | -4.0364 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2497 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.1946 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2506 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4818 | -3.3282 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2482 | 1.0135 | 110.678 | 110.5841 | -4.042 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.258 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2026 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2589 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4818 | -3.3306 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2566 | 1.0164 | 110.678 | 110.597 | -4.0476 | 0.77947 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2663 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2107 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2673 | 1.0008 | 110.0715 | 111.4818 | -3.333 | 0.74998 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2649 | 1.0164 | 110.678 | 110.6097 | -4.0533 | 0.77947 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2747 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2187 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2756 | 1.0007 | 110.0715 | 111.4817 | -3.3355 | 0.75002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2732 | 1.0189 | 110.678 | 110.6013 | -4.0592 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.283 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2264 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2839 | 1.0007 | 110.0715 | 111.4815 | -3.3379 | 0.75002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2816 | 1.0189 | 110.678 | 110.5928 | -4.0651 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2913 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2341 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.2923 | 1.0056 | 110.0715 | 111.4657 | -3.3403 | 0.74864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2899 | 1.0117 | 110.678 | 110.5928 | -4.0711 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.2997 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2418 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3006 | 1.0056 | 110.0715 | 111.45 | -3.3427 | 0.74864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.2982 | 1.0117 | 110.678 | 110.5928 | -4.077 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.308 | 80.0089 | 112.5833 | 112.4526 | -2.2496 | 0.00026304 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3089 | 1.0074 | 110.0715 | 111.4317 | -3.345 | 0.74809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3066 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.083 | 0.77969 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3163 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4567 | -2.2561 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3173 | 1.0074 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3474 | 0.74809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3149 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.089 | 0.77969 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3247 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2626 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3256 | 1.0074 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3497 | 0.74809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3232 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.094 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.333 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2691 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3339 | 1.0074 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3521 | 0.74809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3316 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.099 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3413 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2757 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3423 | 0.98876 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3568 | 0.76022 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3399 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1041 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3497 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2813 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3506 | 0.98876 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3615 | 0.76022 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3482 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1091 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.358 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2869 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3589 | 0.98099 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3672 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3566 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1142 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3663 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2913 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3673 | 0.98099 | 110.0715 | 111.4135 | -3.373 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3649 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1192 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3747 | 80.0148 | 112.5833 | 112.4608 | -2.2958 | 0.00026196 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3756 | 0.98099 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3787 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3732 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1243 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.383 | 80.0272 | 112.5833 | 112.4684 | -2.2952 | 0.00025237 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3839 | 0.98099 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3845 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3816 | 1.012 | 110.678 | 110.5928 | -4.1293 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3913 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2947 | 0.00025237 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.3923 | 0.98088 | 110.0715 | 111.4135 | -3.3902 | 0.76551 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3899 | 1.0122 | 110.678 | 110.5928 | -4.134 | 0.77925 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.3997 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2928 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4006 | 0.98088 | 110.0715 | 111.4136 | -3.3959 | 0.76551 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.3982 | 1.0122 | 110.678 | 110.5928 | -4.1387 | 0.77925 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.408 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2909 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4089 | 0.9809 | 110.0715 | 111.4136 | -3.4017 | 0.7655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4065 | 1.0119 | 110.678 | 110.5928 | -4.1427 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4163 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.287 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4173 | 0.9809 | 110.0715 | 111.4136 | -3.4074 | 0.7655 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4149 | 1.0119 | 110.678 | 110.5928 | -4.1467 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4247 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2831 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4256 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4137 | -3.4132 | 0.76546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4232 | 1.0148 | 110.678 | 110.5875 | -4.1493 | 0.77863 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.433 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2792 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.434 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4189 | 0.76546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4315 | 1.0148 | 110.678 | 110.5822 | -4.1519 | 0.77863 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4413 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2753 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4423 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4246 | 0.76546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4399 | 1.018 | 110.678 | 110.5786 | -4.1545 | 0.77786 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4497 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2707 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4506 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4304 | 0.76546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4482 | 1.018 | 110.678 | 110.575 | -4.1571 | 0.77786 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.458 | 80.0272 | 112.5833 | 112.476 | -2.2661 | 0.00025243 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.459 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4361 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4565 | 1.0082 | 110.678 | 110.5749 | -4.1609 | 0.78317 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4663 | 80.0574 | 112.5833 | 112.4955 | -2.2604 | 0.00023198 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4673 | 0.98101 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4418 | 0.76547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4649 | 1.0082 | 110.678 | 110.5747 | -4.1648 | 0.78317 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4747 | 80.0574 | 112.5833 | 112.515 | -2.2548 | 0.00023198 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4756 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4476 | 0.76541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4732 | 1.0261 | 110.678 | 110.5663 | -4.1697 | 0.78261 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.483 | 80.0574 | 112.5833 | 112.515 | -2.2491 | 0.00023198 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.484 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4533 | 0.76541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4815 | 1.0261 | 110.678 | 110.5579 | -4.1746 | 0.78261 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4913 | 80.0574 | 112.5833 | 112.515 | -2.2435 | 0.00023198 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.4923 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4139 | -3.459 | 0.76541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4899 | 1.0261 | 110.678 | 110.5579 | -4.1795 | 0.78263 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.4997 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2386 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5006 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4647 | 0.76541 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.4982 | 1.0261 | 110.678 | 110.5579 | -4.1844 | 0.78263 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.508 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2338 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.509 | 0.98385 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4705 | 0.76474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5065 | 1.0168 | 110.678 | 110.5579 | -4.1896 | 0.78532 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5163 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2289 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5173 | 0.98385 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4762 | 0.76474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5149 | 1.0168 | 110.678 | 110.5579 | -4.1948 | 0.78532 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5247 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2241 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5256 | 0.98385 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4819 | 0.76474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5232 | 1.009 | 110.678 | 110.5579 | -4.2003 | 0.78775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.533 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2201 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.534 | 0.98385 | 110.0715 | 111.4139 | -3.4876 | 0.76474 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5315 | 1.009 | 110.678 | 110.5579 | -4.2058 | 0.78775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5413 | 80.0342 | 112.5833 | 112.515 | -2.2162 | 0.00024271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5423 | 0.98648 | 110.0715 | 111.4117 | -3.4933 | 0.76406 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5399 | 1.0018 | 110.678 | 110.5579 | -4.2112 | 0.78985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5497 | 80.0081 | 112.5833 | 112.515 | -2.2131 | 0.00024337 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5506 | 0.98648 | 110.0715 | 111.4094 | -3.499 | 0.76406 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5482 | 1.0018 | 110.678 | 110.5579 | -4.2166 | 0.78985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.558 | 80.0081 | 112.5833 | 112.515 | -2.21 | 0.00024337 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.559 | 0.98924 | 110.0715 | 111.4121 | -3.504 | 0.76337 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5565 | 1.0018 | 110.678 | 110.5527 | -4.2219 | 0.79031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5663 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2083 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5673 | 0.98924 | 110.0715 | 111.4148 | -3.509 | 0.76337 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5649 | 1.0018 | 110.678 | 110.5475 | -4.2271 | 0.79031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5747 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2066 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5756 | 0.98104 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5143 | 0.76665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5732 | 1.0011 | 110.678 | 110.5475 | -4.2319 | 0.79043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.583 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.205 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.584 | 0.98104 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5197 | 0.76665 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5815 | 1.0011 | 110.678 | 110.5475 | -4.2366 | 0.79043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5913 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2033 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.5923 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5251 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5899 | 1.0049 | 110.678 | 110.544 | -4.2409 | 0.78958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.5997 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2027 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6006 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5305 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.5982 | 1.0049 | 110.678 | 110.5404 | -4.2452 | 0.78958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.608 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2021 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.609 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5359 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6065 | 1.0082 | 110.678 | 110.5582 | -4.2484 | 0.78892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6163 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2014 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6173 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5412 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6149 | 1.0082 | 110.678 | 110.5759 | -4.2515 | 0.78892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6247 | 79.9753 | 112.5833 | 112.515 | -2.2008 | 0.00025749 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6256 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5449 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6232 | 1.008 | 110.678 | 110.5759 | -4.2545 | 0.78895 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.633 | 79.9759 | 112.5833 | 112.5141 | -2.199 | 0.00024188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.634 | 0.98107 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5486 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6315 | 1.008 | 110.678 | 110.5759 | -4.2576 | 0.78895 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6413 | 79.9759 | 112.5833 | 112.5132 | -2.1972 | 0.00024188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6423 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5523 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6399 | 1.0082 | 110.678 | 110.5759 | -4.2606 | 0.78889 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6497 | 79.9758 | 112.5833 | 112.5132 | -2.1954 | 0.00024188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6506 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5561 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6482 | 1.0082 | 110.678 | 110.5759 | -4.2636 | 0.78889 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.658 | 79.9758 | 112.5833 | 112.5132 | -2.1937 | 0.00024188 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.659 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5598 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6565 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2666 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6663 | 79.982 | 112.5833 | 112.5172 | -2.1907 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6673 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5635 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6649 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2697 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6747 | 79.982 | 112.5833 | 112.5212 | -2.1877 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6756 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5672 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6732 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2727 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.683 | 79.982 | 112.5833 | 112.5212 | -2.1848 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.684 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5709 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6815 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2757 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6913 | 79.982 | 112.5833 | 112.5212 | -2.1818 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.6923 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5746 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6899 | 1.0086 | 110.678 | 110.5759 | -4.2788 | 0.78882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.6997 | 79.982 | 112.5833 | 112.5212 | -2.1788 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7007 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5783 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.6982 | 1.0086 | 110.678 | 110.5759 | -4.2818 | 0.78882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.708 | 79.982 | 112.5833 | 112.5212 | -2.1758 | 0.00024128 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.709 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5821 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7065 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2852 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7163 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5225 | -2.1718 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7173 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5858 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7149 | 1.0085 | 110.678 | 110.5759 | -4.2885 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7247 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1678 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7257 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5896 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7232 | 1.0114 | 110.678 | 110.5759 | -4.2915 | 0.78738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.733 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.165 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.734 | 0.98105 | 110.0715 | 111.4148 | -3.5934 | 0.76664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7315 | 1.0114 | 110.678 | 110.5759 | -4.2945 | 0.78738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7413 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1621 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7423 | 0.98382 | 110.0715 | 111.4175 | -3.5972 | 0.76595 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7398 | 1.0142 | 110.678 | 110.5707 | -4.2976 | 0.78675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7497 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1593 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7507 | 0.98382 | 110.0715 | 111.4202 | -3.601 | 0.76595 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7482 | 1.0142 | 110.678 | 110.5656 | -4.3007 | 0.78675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.758 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1564 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.759 | 0.98786 | 110.0715 | 111.4181 | -3.6024 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7565 | 1.0202 | 110.678 | 110.5711 | -4.3038 | 0.78542 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7663 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1536 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7673 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6038 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7648 | 1.0202 | 110.678 | 110.5766 | -4.3068 | 0.78542 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7747 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1507 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7757 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6041 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7732 | 1.0173 | 110.678 | 110.5766 | -4.3101 | 0.78652 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.783 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1479 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.784 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6045 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7815 | 1.0173 | 110.678 | 110.5766 | -4.3134 | 0.78652 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7913 | 79.9859 | 112.5833 | 112.5237 | -2.1451 | 0.00022089 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.7923 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6048 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7898 | 1.0099 | 110.678 | 110.5764 | -4.317 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.7997 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5229 | -2.1417 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8007 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6051 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.7982 | 1.0099 | 110.678 | 110.5763 | -4.3205 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.808 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5221 | -2.1384 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.809 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6055 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8065 | 1.01 | 110.678 | 110.5763 | -4.3241 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8163 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5221 | -2.1351 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8173 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6058 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8148 | 1.01 | 110.678 | 110.5763 | -4.3277 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8247 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5221 | -2.1318 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8257 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6061 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8232 | 1.01 | 110.678 | 110.5763 | -4.3313 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.833 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5221 | -2.1285 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.834 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6065 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8315 | 1.01 | 110.678 | 110.5763 | -4.3348 | 0.78883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8413 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5221 | -2.1252 | 0.00020695 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8423 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6068 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8398 | 1.0099 | 110.678 | 110.5763 | -4.3384 | 0.78884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8497 | 79.9705 | 112.5833 | 112.5105 | -2.1204 | 0.00020862 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8507 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6071 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8482 | 1.0099 | 110.678 | 110.5763 | -4.342 | 0.78884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.858 | 79.9705 | 112.5833 | 112.4989 | -2.1156 | 0.00020862 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.859 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6075 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8565 | 1.0099 | 110.678 | 110.5762 | -4.3456 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8663 | 79.948 | 112.5833 | 112.4821 | -2.1097 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8673 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6078 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8648 | 1.0099 | 110.678 | 110.5761 | -4.3492 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8747 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.1039 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8757 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6081 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8732 | 1.0098 | 110.678 | 110.5761 | -4.3516 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.883 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.099 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.884 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6085 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8815 | 1.0098 | 110.678 | 110.5761 | -4.354 | 0.78886 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8913 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0942 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.8923 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6088 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8898 | 1.0131 | 110.678 | 110.5892 | -4.3548 | 0.78745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.8997 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0893 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9007 | 0.98786 | 110.0715 | 111.416 | -3.6091 | 0.76492 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.8982 | 1.0131 | 110.678 | 110.6023 | -4.3556 | 0.78745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.908 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0845 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.909 | 0.98792 | 110.0715 | 111.416 | -3.6095 | 0.76491 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9065 | 1.0044 | 110.678 | 110.6023 | -4.3559 | 0.78798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9163 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0788 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9173 | 0.98792 | 110.0715 | 111.416 | -3.6098 | 0.76491 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9148 | 1.0044 | 110.678 | 110.6023 | -4.3562 | 0.78798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9247 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0732 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9257 | 0.98792 | 110.0715 | 111.416 | -3.6102 | 0.76491 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9232 | 1.0036 | 110.678 | 110.6023 | -4.3556 | 0.78659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.933 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0676 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.934 | 0.98792 | 110.0715 | 111.416 | -3.6105 | 0.76491 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9315 | 1.0036 | 110.678 | 110.6023 | -4.355 | 0.78659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9413 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.062 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9423 | 0.98155 | 110.0715 | 111.416 | -3.611 | 0.76695 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9398 | 1.0123 | 110.678 | 110.5989 | -4.3524 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9497 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0563 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9507 | 0.98155 | 110.0715 | 111.416 | -3.6115 | 0.76695 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9482 | 1.0123 | 110.678 | 110.5956 | -4.3498 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.958 | 79.948 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0507 | 0.00018907 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.959 | 0.99073 | 110.0715 | 111.4169 | -3.612 | 0.76463 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9565 | 1.0063 | 110.678 | 110.6135 | -4.3459 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9663 | 79.9524 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0449 | 0.0001995 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9673 | 0.99073 | 110.0715 | 111.4178 | -3.6125 | 0.76463 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9648 | 1.0063 | 110.678 | 110.6313 | -4.342 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9747 | 79.9524 | 112.5833 | 112.4652 | -2.039 | 0.0001995 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9757 | 0.99071 | 110.0715 | 111.4179 | -3.613 | 0.76464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9732 | 1.0062 | 110.678 | 110.6313 | -4.3379 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.983 | 79.9546 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0336 | 0.00021303 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.984 | 0.99071 | 110.0715 | 111.4179 | -3.6135 | 0.76464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9815 | 1.0062 | 110.678 | 110.6313 | -4.3338 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9913 | 79.9546 | 112.5833 | 112.4652 | -2.0282 | 0.00021303 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 8.9924 | 0.99057 | 110.0715 | 111.4177 | -3.6136 | 0.76468 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9898 | 1.0009 | 110.678 | 110.6313 | -4.3293 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
8.9997 | 79.9568 | 112.5833 | 112.4645 | -2.0233 | 0.00019753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0007 | 0.99057 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6137 | 0.76468 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 8.9981 | 1.0009 | 110.678 | 110.6313 | -4.3248 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.008 | 79.9568 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0185 | 0.00019753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.009 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6138 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0065 | 1.0038 | 110.678 | 110.6313 | -4.3198 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0163 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0147 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0174 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6139 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0148 | 1.0038 | 110.678 | 110.6313 | -4.3148 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0247 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0109 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0257 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.614 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0231 | 1.0037 | 110.678 | 110.6313 | -4.3098 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.033 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0071 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.034 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6141 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0315 | 1.0037 | 110.678 | 110.6313 | -4.3048 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0413 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0033 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0424 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6141 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0398 | 1.0033 | 110.678 | 110.6314 | -4.2998 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0497 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -2.0007 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0507 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6142 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0481 | 1.0033 | 110.678 | 110.6314 | -4.2948 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.058 | 79.9572 | 112.5833 | 112.4637 | -1.9981 | 0.00021744 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.059 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6143 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0565 | 1.004 | 110.678 | 110.6314 | -4.2898 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0663 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4652 | -1.9955 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0674 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6144 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0648 | 1.004 | 110.678 | 110.6314 | -4.2848 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0747 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4667 | -1.9929 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0757 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6145 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0731 | 1.0041 | 110.678 | 110.6314 | -4.2798 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.083 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4667 | -1.9915 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.084 | 0.99056 | 110.0715 | 111.4176 | -3.6146 | 0.76469 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0815 | 1.0041 | 110.678 | 110.6314 | -4.2748 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0913 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4667 | -1.9901 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.0924 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4179 | -3.6147 | 0.76399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0898 | 1.0066 | 110.678 | 110.6264 | -4.2698 | 0.77634 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.0997 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4667 | -1.9886 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1007 | 0.99331 | 110.0715 | 111.4181 | -3.6148 | 0.76399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.0981 | 1.0066 | 110.678 | 110.6214 | -4.2648 | 0.77634 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.108 | 79.9564 | 112.5833 | 112.4667 | -1.9872 | 0.00021046 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.109 | 0.99495 | 110.0715 | 111.4001 | -3.6148 | 0.76349 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1065 | 1.0065 | 110.678 | 110.6214 | -4.2598 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1163 | 79.9628 | 112.5833 | 112.4709 | -1.9846 | 0.00021112 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1174 | 0.99495 | 110.0715 | 111.3821 | -3.6148 | 0.76349 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1148 | 1.0065 | 110.678 | 110.6214 | -4.2548 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1247 | 79.9628 | 112.5833 | 112.4751 | -1.982 | 0.00021112 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1257 | 0.99495 | 110.0715 | 111.3821 | -3.6149 | 0.76349 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1231 | 1.0064 | 110.678 | 110.6214 | -4.2498 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.133 | 79.9621 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9814 | 0.00022823 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.134 | 0.99495 | 110.0715 | 111.3821 | -3.6149 | 0.76349 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1315 | 1.0064 | 110.678 | 110.6214 | -4.2448 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1413 | 79.9621 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9808 | 0.00022823 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1424 | 0.99771 | 110.0715 | 111.3851 | -3.615 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1398 | 1.0081 | 110.678 | 110.5987 | -4.2401 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1497 | 79.9621 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9802 | 0.00022823 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1507 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.615 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1481 | 1.0081 | 110.678 | 110.576 | -4.2354 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.158 | 79.9621 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9795 | 0.00022823 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.159 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.615 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1565 | 1.0081 | 110.678 | 110.576 | -4.2307 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1663 | 79.9648 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9804 | 0.00022751 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1674 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.6151 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1648 | 1.0081 | 110.678 | 110.576 | -4.226 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1747 | 79.9648 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9813 | 0.00022751 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1757 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.6151 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1731 | 1.008 | 110.678 | 110.576 | -4.2213 | 0.7759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.183 | 79.9648 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9822 | 0.00022751 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.184 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.6152 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1815 | 1.008 | 110.678 | 110.576 | -4.2167 | 0.7759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1913 | 79.9648 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9831 | 0.00022751 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.1924 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.6153 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1898 | 1.0108 | 110.678 | 110.5727 | -4.2118 | 0.77521 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.1997 | 79.9671 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9851 | 0.00024247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2007 | 0.99771 | 110.0715 | 111.388 | -3.6153 | 0.7628 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.1981 | 1.0108 | 110.678 | 110.5695 | -4.2069 | 0.77521 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.208 | 79.9671 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9872 | 0.00024247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.209 | 1.0005 | 110.0715 | 111.3883 | -3.6154 | 0.76211 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2064 | 1.0111 | 110.678 | 110.5695 | -4.2017 | 0.77515 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2163 | 79.9671 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9904 | 0.00024247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2174 | 1.0005 | 110.0715 | 111.3887 | -3.6154 | 0.76211 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2148 | 1.0111 | 110.678 | 110.5695 | -4.1965 | 0.77515 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2247 | 79.9671 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9936 | 0.00024247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2257 | 1.0005 | 110.0715 | 111.3887 | -3.6155 | 0.7621 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2231 | 1.011 | 110.678 | 110.5695 | -4.1914 | 0.77518 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.233 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -1.9977 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.234 | 1.0005 | 110.0715 | 111.3887 | -3.6155 | 0.7621 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2314 | 1.011 | 110.678 | 110.5695 | -4.1862 | 0.77518 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2413 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0018 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2424 | 1.004 | 110.0715 | 111.4027 | -3.6156 | 0.76128 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2398 | 1.0114 | 110.678 | 110.5695 | -4.181 | 0.7751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2497 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.006 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2507 | 1.004 | 110.0715 | 111.4168 | -3.6157 | 0.76128 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2481 | 1.0114 | 110.678 | 110.5695 | -4.1758 | 0.7751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.258 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0101 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.259 | 1.004 | 110.0715 | 111.4168 | -3.6157 | 0.76129 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2564 | 1.0124 | 110.678 | 110.5695 | -4.1711 | 0.77618 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2663 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0157 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2674 | 1.004 | 110.0715 | 111.4168 | -3.6158 | 0.76129 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2648 | 1.0124 | 110.678 | 110.5695 | -4.1664 | 0.77618 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2747 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0213 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2757 | 1.004 | 110.0715 | 111.4168 | -3.6159 | 0.76128 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2731 | 1.0078 | 110.678 | 110.5695 | -4.1612 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.283 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.028 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.284 | 1.004 | 110.0715 | 111.4168 | -3.6159 | 0.76128 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2814 | 1.0078 | 110.678 | 110.5695 | -4.1561 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2913 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0347 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.2924 | 1.0042 | 110.0715 | 111.4168 | -3.616 | 0.76123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2898 | 1.0077 | 110.678 | 110.5695 | -4.1506 | 0.77515 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.2997 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0414 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3007 | 1.0042 | 110.0715 | 111.4168 | -3.616 | 0.76123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.2981 | 1.0077 | 110.678 | 110.5695 | -4.1452 | 0.77515 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.308 | 79.9591 | 112.5833 | 112.4751 | -2.0481 | 0.00026095 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.309 | 1.007 | 110.0715 | 111.42 | -3.6161 | 0.76052 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3064 | 1.0083 | 110.678 | 110.5695 | -4.1396 | 0.77412 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3163 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4745 | -2.0536 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3174 | 1.007 | 110.0715 | 111.4232 | -3.6161 | 0.76052 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3148 | 1.0083 | 110.678 | 110.5695 | -4.1341 | 0.77412 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3247 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0591 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3257 | 1.007 | 110.0715 | 111.4232 | -3.6162 | 0.76052 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3231 | 1.0083 | 110.678 | 110.5695 | -4.1292 | 0.77412 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.333 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0647 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.334 | 1.007 | 110.0715 | 111.4232 | -3.6162 | 0.76052 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3314 | 1.0083 | 110.678 | 110.5695 | -4.1242 | 0.77412 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3413 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0702 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3424 | 1.0071 | 110.0715 | 111.4232 | -3.6162 | 0.76051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3398 | 1.0084 | 110.678 | 110.5695 | -4.1197 | 0.7737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3497 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0757 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3507 | 1.0071 | 110.0715 | 111.4231 | -3.6163 | 0.76051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3481 | 1.0084 | 110.678 | 110.5695 | -4.1152 | 0.7737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.358 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0812 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.359 | 1.01 | 110.0715 | 111.4235 | -3.6161 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3564 | 1.0075 | 110.678 | 110.5695 | -4.112 | 0.77298 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3663 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0868 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3674 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.616 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3648 | 1.0075 | 110.678 | 110.5695 | -4.1089 | 0.77298 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3747 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0923 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3757 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6159 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3731 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.1068 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.383 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.0972 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3841 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6158 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3814 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.1047 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3913 | 79.9601 | 112.5833 | 112.4738 | -2.1021 | 0.00024563 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.3924 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6157 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3898 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.1027 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.3997 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4753 | -2.1049 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4007 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6156 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.3981 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.1006 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.408 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1076 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4091 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6155 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4064 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.0989 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4163 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1098 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4174 | 1.01 | 110.0715 | 111.4238 | -3.6154 | 0.75978 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4147 | 1.0076 | 110.678 | 110.5695 | -4.0973 | 0.77296 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4247 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.112 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4257 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6154 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4231 | 1.0028 | 110.678 | 110.5646 | -4.0961 | 0.77402 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.433 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1131 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4341 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6153 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4314 | 1.0028 | 110.678 | 110.5597 | -4.0949 | 0.77402 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4413 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1142 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4424 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6152 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4397 | 1.0038 | 110.678 | 110.5597 | -4.0941 | 0.77472 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4497 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1153 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4507 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6151 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4481 | 1.0038 | 110.678 | 110.5597 | -4.0932 | 0.77472 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.458 | 79.9643 | 112.5833 | 112.4768 | -2.1164 | 0.00022489 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4591 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.615 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4564 | 1.0125 | 110.678 | 110.5777 | -4.0935 | 0.77577 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4663 | 79.9703 | 112.5833 | 112.4811 | -2.1153 | 0.0002054 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4674 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6149 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4647 | 1.0125 | 110.678 | 110.5957 | -4.0938 | 0.77577 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4747 | 79.9703 | 112.5833 | 112.4855 | -2.1142 | 0.0002054 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4757 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6148 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4731 | 1.0143 | 110.678 | 110.5957 | -4.0947 | 0.77723 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.483 | 79.9469 | 112.5833 | 112.4855 | -2.1118 | 0.00019068 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4841 | 1.0099 | 110.0715 | 111.4239 | -3.6147 | 0.75981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4814 | 1.0143 | 110.678 | 110.5957 | -4.0957 | 0.77723 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4913 | 79.9469 | 112.5833 | 112.4855 | -2.1093 | 0.00019068 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.4924 | 1.0125 | 110.0715 | 111.4221 | -3.6146 | 0.75912 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4897 | 0.99988 | 110.678 | 110.5957 | -4.0965 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.4997 | 79.9263 | 112.5833 | 112.4856 | -2.1057 | 0.00019252 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5007 | 1.0125 | 110.0715 | 111.4202 | -3.6145 | 0.75912 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.4981 | 0.99988 | 110.678 | 110.5957 | -4.0973 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.508 | 79.9263 | 112.5833 | 112.4856 | -2.102 | 0.00019252 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5091 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4234 | -3.6143 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5064 | 1.0031 | 110.678 | 110.5925 | -4.0981 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5163 | 79.9263 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0983 | 0.00019252 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5174 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6142 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5147 | 1.0031 | 110.678 | 110.5893 | -4.0989 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5247 | 79.9263 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0947 | 0.00019252 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5257 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6142 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5231 | 1.003 | 110.678 | 110.5893 | -4.0997 | 0.77935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.533 | 79.9154 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0917 | 0.00018519 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5341 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6141 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5314 | 1.003 | 110.678 | 110.5893 | -4.1005 | 0.77935 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5413 | 79.9154 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0888 | 0.00018519 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5424 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.614 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5397 | 1.0027 | 110.678 | 110.5893 | -4.1013 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5497 | 79.9154 | 112.5833 | 112.4856 | -2.085 | 0.00018519 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5507 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6139 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5481 | 1.0027 | 110.678 | 110.5893 | -4.1021 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.558 | 79.9154 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0812 | 0.00018519 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5591 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6138 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5564 | 1.0027 | 110.678 | 110.5893 | -4.1029 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0773 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5674 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6138 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5647 | 1.0027 | 110.678 | 110.5893 | -4.1038 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5747 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0735 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5757 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6137 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5731 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1048 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.583 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0681 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5841 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6137 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5814 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1057 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0628 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.5924 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6136 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5897 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1067 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.5997 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0575 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6007 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6135 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.5981 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1077 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.608 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0521 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6091 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6135 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6064 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1087 | 0.77892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0456 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6174 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6134 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6147 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1097 | 0.77892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6247 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0391 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6257 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6134 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.623 | 1.0064 | 110.678 | 110.5893 | -4.1107 | 0.77892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.633 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0327 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6341 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6133 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6314 | 1.0064 | 110.678 | 110.5894 | -4.1117 | 0.77892 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6413 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0262 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6424 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6133 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6397 | 1.0028 | 110.678 | 110.5894 | -4.1126 | 0.77938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6497 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0188 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6507 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6132 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.648 | 1.0028 | 110.678 | 110.5894 | -4.1134 | 0.77938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.658 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0113 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6591 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6131 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6564 | 1.0057 | 110.678 | 110.6027 | -4.1143 | 0.77875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -2.0039 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6674 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6131 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6647 | 1.0057 | 110.678 | 110.616 | -4.1152 | 0.77875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6747 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9965 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6757 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.613 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.673 | 1.0084 | 110.678 | 110.6081 | -4.1156 | 0.77809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.683 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9891 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6841 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.613 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6814 | 1.0084 | 110.678 | 110.6002 | -4.1159 | 0.77809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9817 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.6924 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6129 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.6897 | 1.0085 | 110.678 | 110.6003 | -4.1168 | 0.77806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.6997 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9742 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7007 | 1.0153 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6128 | 0.75844 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.698 | 1.0085 | 110.678 | 110.6003 | -4.1176 | 0.77806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.708 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9668 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7091 | 0.99619 | 110.0715 | 111.4265 | -3.612 | 0.7605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7064 | 1.0088 | 110.678 | 110.6003 | -4.1187 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9594 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7174 | 0.99619 | 110.0715 | 111.4265 | -3.6111 | 0.7605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7147 | 1.0088 | 110.678 | 110.6003 | -4.1199 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7247 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.952 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7257 | 0.98015 | 110.0715 | 111.4266 | -3.6103 | 0.76445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.723 | 1.012 | 110.678 | 110.5973 | -4.1213 | 0.77725 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.733 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9457 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7341 | 0.98015 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6096 | 0.76445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7314 | 1.012 | 110.678 | 110.5942 | -4.1227 | 0.77725 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7413 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9395 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7424 | 0.98015 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6088 | 0.76445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7397 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1242 | 0.77728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7497 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9332 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7507 | 0.98015 | 110.0715 | 111.4268 | -3.608 | 0.76445 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.748 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1256 | 0.77728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.758 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.927 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7591 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4269 | -3.6073 | 0.76417 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7564 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1272 | 0.77728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9208 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7674 | 0.98122 | 110.0715 | 111.4269 | -3.6065 | 0.76417 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7647 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1288 | 0.77728 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7747 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9145 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7757 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4269 | -3.6057 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.773 | 1.0117 | 110.678 | 110.5942 | -4.1307 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.783 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.9083 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7841 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6049 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7814 | 1.0117 | 110.678 | 110.5942 | -4.1326 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.902 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.7924 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6042 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.7897 | 1.0119 | 110.678 | 110.5942 | -4.1345 | 0.77726 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.7997 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8958 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8007 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6034 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.798 | 1.0119 | 110.678 | 110.5942 | -4.1365 | 0.77726 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.808 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8895 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8091 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6026 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8063 | 1.0121 | 110.678 | 110.5942 | -4.1384 | 0.77722 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8843 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8174 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6019 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8147 | 1.0121 | 110.678 | 110.5942 | -4.1403 | 0.77722 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8247 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8792 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8257 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6011 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.823 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1422 | 0.77726 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.833 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.874 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8341 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6003 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8313 | 1.0118 | 110.678 | 110.5942 | -4.1441 | 0.77726 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8413 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8688 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8424 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5996 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8397 | 1.0144 | 110.678 | 110.5895 | -4.146 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8497 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8636 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8507 | 0.98115 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5988 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.848 | 1.0144 | 110.678 | 110.5847 | -4.1479 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.858 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8584 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8591 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5981 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8563 | 1.0145 | 110.678 | 110.5847 | -4.1495 | 0.7766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8532 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8674 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5973 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8647 | 1.0145 | 110.678 | 110.5847 | -4.1511 | 0.7766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8747 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.848 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8757 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5965 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.873 | 1.0147 | 110.678 | 110.5847 | -4.1515 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.883 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8451 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8841 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5958 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8813 | 1.0147 | 110.678 | 110.5847 | -4.152 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8421 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.8924 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.595 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.8897 | 1.0148 | 110.678 | 110.5847 | -4.1518 | 0.77657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.8996 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8405 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9007 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5942 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.898 | 1.0148 | 110.678 | 110.5847 | -4.1516 | 0.77657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.908 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8388 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9091 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5935 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9063 | 1.0148 | 110.678 | 110.5847 | -4.1515 | 0.77657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8384 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9174 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5927 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9147 | 1.0148 | 110.678 | 110.5847 | -4.1514 | 0.77657 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9246 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.838 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9257 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.592 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.923 | 1.0173 | 110.678 | 110.5769 | -4.1514 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.933 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8375 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9341 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5913 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9313 | 1.0173 | 110.678 | 110.569 | -4.1513 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9413 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9424 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5905 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9397 | 1.0173 | 110.678 | 110.569 | -4.1512 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9496 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9507 | 0.98113 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5898 | 0.7642 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.948 | 1.0173 | 110.678 | 110.569 | -4.1511 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.958 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9591 | 0.98694 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5896 | 0.76441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9563 | 1.0026 | 110.678 | 110.569 | -4.1514 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9674 | 0.98694 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5893 | 0.76441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9647 | 1.0026 | 110.678 | 110.5691 | -4.1517 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9746 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9757 | 0.99131 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5897 | 0.76519 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.973 | 1.0038 | 110.678 | 110.576 | -4.1521 | 0.77999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.983 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9841 | 0.99131 | 110.0715 | 111.4268 | -3.5901 | 0.76519 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9813 | 1.0038 | 110.678 | 110.583 | -4.1524 | 0.77999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 9.9924 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5905 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.9896 | 1.0039 | 110.678 | 110.5832 | -4.1526 | 0.77997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
9.9996 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0008 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5908 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 9.998 | 1.0039 | 110.678 | 110.5834 | -4.1528 | 0.77997 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.008 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0091 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5912 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0063 | 0.99476 | 110.678 | 110.5834 | -4.1532 | 0.78273 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0174 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5916 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0146 | 0.99476 | 110.678 | 110.5834 | -4.1537 | 0.78273 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0246 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0258 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.592 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.023 | 0.99519 | 110.678 | 110.5834 | -4.1542 | 0.78264 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.033 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0341 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5923 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0313 | 0.99519 | 110.678 | 110.5833 | -4.1546 | 0.78264 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0413 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0424 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5927 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0396 | 0.99508 | 110.678 | 110.5833 | -4.1551 | 0.78266 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0496 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0508 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5931 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.048 | 0.99508 | 110.678 | 110.5833 | -4.1556 | 0.78266 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.058 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0591 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5935 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0563 | 0.99883 | 110.678 | 110.5833 | -4.1563 | 0.78217 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0663 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0674 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5938 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0646 | 0.99883 | 110.678 | 110.5833 | -4.157 | 0.78217 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0746 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0758 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5942 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.073 | 0.99875 | 110.678 | 110.5833 | -4.1577 | 0.78219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.083 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0841 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5946 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0813 | 0.99875 | 110.678 | 110.5833 | -4.1585 | 0.78219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0913 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.0924 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.595 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.0896 | 0.99875 | 110.678 | 110.5833 | -4.1592 | 0.78219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.0996 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1008 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5953 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.098 | 0.99875 | 110.678 | 110.5833 | -4.1599 | 0.78219 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.108 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1091 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5957 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1063 | 0.99897 | 110.678 | 110.5831 | -4.1607 | 0.78215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1163 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1174 | 0.9911 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5961 | 0.76524 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1146 | 0.99897 | 110.678 | 110.5829 | -4.1615 | 0.78215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1246 | 79.9153 | 112.5833 | 112.4856 | -1.8371 | 0.00018507 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1258 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5976 | 0.76303 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.123 | 0.99884 | 110.678 | 110.5829 | -4.1624 | 0.78255 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.133 | 79.9161 | 112.5833 | 112.4851 | -1.8359 | 0.00017315 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1341 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.5992 | 0.76303 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1313 | 0.99884 | 110.678 | 110.5829 | -4.1633 | 0.78255 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1413 | 79.9161 | 112.5833 | 112.4845 | -1.8348 | 0.00017315 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1424 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6006 | 0.76303 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1396 | 0.99855 | 110.678 | 110.5829 | -4.1642 | 0.78262 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1496 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5043 | -1.8326 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1508 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6021 | 0.76303 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1479 | 0.99855 | 110.678 | 110.5829 | -4.1651 | 0.78262 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.158 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8304 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1591 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6035 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1563 | 0.99997 | 110.678 | 110.5806 | -4.166 | 0.78229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1663 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8282 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1674 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.605 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1646 | 0.99997 | 110.678 | 110.5782 | -4.1669 | 0.78229 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1746 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5242 | -1.826 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1758 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6064 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1729 | 0.99986 | 110.678 | 110.5782 | -4.1678 | 0.7823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.183 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8238 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1841 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6079 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1813 | 0.99986 | 110.678 | 110.5782 | -4.1687 | 0.7823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1913 | 79.9466 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8216 | 0.00015587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.1924 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6094 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1896 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1696 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.1996 | 79.9301 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8202 | 0.00016952 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2008 | 1.0052 | 110.0715 | 111.4267 | -3.6108 | 0.76304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.1979 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1705 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.208 | 79.9301 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8189 | 0.00016952 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2091 | 1.0055 | 110.0715 | 111.4271 | -3.6123 | 0.76295 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2063 | 1 | 110.678 | 110.5782 | -4.1714 | 0.78226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2163 | 79.9301 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8175 | 0.00016952 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2174 | 1.0055 | 110.0715 | 111.4275 | -3.6137 | 0.76295 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2146 | 1 | 110.678 | 110.5782 | -4.1723 | 0.78226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2246 | 79.9301 | 112.5833 | 112.5242 | -1.8161 | 0.00016952 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2258 | 1.0055 | 110.0715 | 111.4275 | -3.6152 | 0.76295 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2229 | 1.0001 | 110.678 | 110.5782 | -4.1732 | 0.78226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.233 | 79.9365 | 112.5833 | 112.5286 | -1.8136 | 0.00017303 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2341 | 1.0055 | 110.0715 | 111.4275 | -3.6166 | 0.76295 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2313 | 1.0001 | 110.678 | 110.5782 | -4.1741 | 0.78226 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2413 | 79.9365 | 112.5833 | 112.533 | -1.811 | 0.00017303 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2424 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4274 | -3.6181 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2396 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.175 | 0.78221 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2496 | 79.9208 | 112.5833 | 112.533 | -1.8093 | 0.00018144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2508 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6195 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2479 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1759 | 0.78221 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.258 | 79.9208 | 112.5833 | 112.533 | -1.8076 | 0.00018144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2591 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.621 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2563 | 1.0004 | 110.678 | 110.5782 | -4.1769 | 0.7822 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2663 | 79.9208 | 112.5833 | 112.533 | -1.8059 | 0.00018144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2674 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6224 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2646 | 1.0004 | 110.678 | 110.5782 | -4.1778 | 0.7822 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2746 | 79.9208 | 112.5833 | 112.533 | -1.8042 | 0.00018144 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2758 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6239 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2729 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1787 | 0.78225 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.283 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8037 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2841 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6253 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2813 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1797 | 0.78225 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2913 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8033 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.2924 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6268 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2896 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1806 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.2996 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8028 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3008 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6283 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.2979 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1815 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.308 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8023 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3091 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6297 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3062 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1824 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3163 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8019 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3174 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6312 | 0.76298 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3146 | 1.0002 | 110.678 | 110.5782 | -4.1833 | 0.78223 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3246 | 79.9036 | 112.5833 | 112.533 | -1.8014 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3258 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4271 | -3.6326 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3229 | 1.0001 | 110.678 | 110.5782 | -4.1843 | 0.78225 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.333 | 79.9394 | 112.5833 | 112.5569 | -1.8001 | 0.00016844 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3341 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6341 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3312 | 1.0001 | 110.678 | 110.5782 | -4.1852 | 0.78225 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3413 | 79.9394 | 112.5833 | 112.5809 | -1.7987 | 0.00016844 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3424 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6355 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3396 | 0.99983 | 110.678 | 110.5783 | -4.1861 | 0.78231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3496 | 79.9171 | 112.5833 | 112.5643 | -1.7962 | 0.00015074 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3508 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.637 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3479 | 0.99983 | 110.678 | 110.5783 | -4.1871 | 0.78231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.358 | 79.9171 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7937 | 0.00015074 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3591 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6385 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3562 | 0.99986 | 110.678 | 110.5783 | -4.188 | 0.78231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3663 | 79.9171 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7913 | 0.00015074 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3674 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6399 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3646 | 0.99986 | 110.678 | 110.5783 | -4.189 | 0.78231 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3746 | 79.9171 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7888 | 0.00015074 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3758 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6409 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3729 | 1.0025 | 110.678 | 110.5783 | -4.1893 | 0.7812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.383 | 79.9242 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7872 | 0.00016522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3841 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6418 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3812 | 1.0025 | 110.678 | 110.5783 | -4.1897 | 0.7812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3913 | 79.9242 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7856 | 0.00016522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.3924 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6421 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3896 | 1.0038 | 110.678 | 110.5853 | -4.19 | 0.7809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.3996 | 79.9242 | 112.5833 | 112.5477 | -1.784 | 0.00016522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4008 | 1.0053 | 110.0715 | 111.4268 | -3.6425 | 0.763 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.3979 | 1.0038 | 110.678 | 110.5923 | -4.1904 | 0.7809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.408 | 79.9242 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7825 | 0.00016522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4091 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4271 | -3.6428 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4062 | 1.0039 | 110.678 | 110.5923 | -4.1904 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4163 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7821 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4174 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6432 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4146 | 1.0039 | 110.678 | 110.5923 | -4.1905 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4246 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7817 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4258 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6435 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4229 | 0.9949 | 110.678 | 110.5923 | -4.19 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.433 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7813 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4341 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6439 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4312 | 0.9949 | 110.678 | 110.5923 | -4.1895 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4413 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7809 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4424 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6442 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4396 | 0.99365 | 110.678 | 110.5923 | -4.1886 | 0.78075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4496 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7805 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4508 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6445 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4479 | 0.99365 | 110.678 | 110.5923 | -4.1878 | 0.78075 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.458 | 79.9339 | 112.5833 | 112.5477 | -1.7801 | 0.0001772 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4591 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6449 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4562 | 0.99345 | 110.678 | 110.5923 | -4.187 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4663 | 79.9554 | 112.5833 | 112.5522 | -1.7799 | 0.00017673 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4674 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6452 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4645 | 0.99345 | 110.678 | 110.5923 | -4.1862 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4746 | 79.9554 | 112.5833 | 112.5566 | -1.7796 | 0.00017673 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4758 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6456 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4729 | 0.99337 | 110.678 | 110.5923 | -4.1852 | 0.7808 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.483 | 79.9554 | 112.5833 | 112.5566 | -1.7794 | 0.00017673 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4841 | 1.0067 | 110.0715 | 111.4273 | -3.6459 | 0.76266 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4812 | 0.99337 | 110.678 | 110.5923 | -4.1842 | 0.7808 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4913 | 79.9554 | 112.5833 | 112.5566 | -1.7791 | 0.00017673 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.4924 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4184 | -3.6462 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4895 | 0.99352 | 110.678 | 110.5923 | -4.1833 | 0.78076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.4996 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5399 | -1.7789 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5008 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6466 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.4979 | 0.99352 | 110.678 | 110.5923 | -4.1823 | 0.78076 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.508 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5231 | -1.7786 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5091 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6469 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5062 | 0.99371 | 110.678 | 110.5923 | -4.1813 | 0.78071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5163 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5231 | -1.7783 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5174 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6472 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5145 | 0.99371 | 110.678 | 110.5923 | -4.1804 | 0.78071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5246 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5231 | -1.778 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5258 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5229 | 0.99372 | 110.678 | 110.5923 | -4.1793 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5329 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5231 | -1.7777 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5341 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6479 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5312 | 0.99372 | 110.678 | 110.5923 | -4.1782 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5413 | 79.9324 | 112.5833 | 112.5231 | -1.7775 | 0.00018322 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5424 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4094 | -3.6478 | 0.76239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5395 | 0.99972 | 110.678 | 110.6058 | -4.1769 | 0.779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5496 | 79.9367 | 112.5833 | 112.5249 | -1.7773 | 0.00016475 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5508 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6478 | 0.76239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5479 | 0.99972 | 110.678 | 110.6193 | -4.1757 | 0.779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5579 | 79.9367 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7772 | 0.00016475 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5591 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6478 | 0.76239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5562 | 0.99964 | 110.678 | 110.6193 | -4.1744 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5663 | 79.9367 | 112.5833 | 112.5266 | -1.778 | 0.00016475 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5674 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6478 | 0.76239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5645 | 0.99964 | 110.678 | 110.6193 | -4.1731 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5746 | 79.9367 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7789 | 0.00016475 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5758 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6478 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5729 | 1.0026 | 110.678 | 110.6164 | -4.1719 | 0.77829 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5829 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7809 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5841 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6477 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5812 | 1.0026 | 110.678 | 110.6135 | -4.1706 | 0.77829 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5913 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7829 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.5924 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6477 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5895 | 1.0022 | 110.678 | 110.6136 | -4.1693 | 0.77835 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.5996 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7848 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6008 | 1.0077 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6477 | 0.76238 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.5979 | 1.0022 | 110.678 | 110.6136 | -4.168 | 0.77835 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6079 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7868 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6091 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4094 | -3.6477 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6062 | 1.0023 | 110.678 | 110.6136 | -4.1668 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6163 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.788 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6174 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6477 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6145 | 1.0023 | 110.678 | 110.6136 | -4.1655 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6246 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7892 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6258 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6228 | 1.0025 | 110.678 | 110.6136 | -4.1642 | 0.7783 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6329 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7904 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6341 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6312 | 1.0025 | 110.678 | 110.6136 | -4.163 | 0.7783 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6413 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7916 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6424 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6395 | 1.0024 | 110.678 | 110.6136 | -4.1617 | 0.77833 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6496 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7939 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6508 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6478 | 1.0024 | 110.678 | 110.6136 | -4.1604 | 0.77833 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6579 | 79.9395 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7963 | 0.00017661 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6591 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6562 | 0.99574 | 110.678 | 110.6136 | -4.1592 | 0.78 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6663 | 79.9318 | 112.5833 | 112.5266 | -1.7987 | 0.00019294 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6674 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6476 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6645 | 0.99574 | 110.678 | 110.6136 | -4.158 | 0.78 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6746 | 79.9318 | 112.5833 | 112.5266 | -1.8012 | 0.00019294 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6758 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6728 | 0.99596 | 110.678 | 110.6136 | -4.1568 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6829 | 79.9285 | 112.5833 | 112.5312 | -1.8034 | 0.0001933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6841 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6812 | 0.99596 | 110.678 | 110.6136 | -4.1556 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6913 | 79.9285 | 112.5833 | 112.5357 | -1.8056 | 0.0001933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.6924 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6895 | 0.99608 | 110.678 | 110.6136 | -4.1544 | 0.77995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.6996 | 79.9285 | 112.5833 | 112.5357 | -1.8066 | 0.0001933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7008 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.6978 | 0.99608 | 110.678 | 110.6136 | -4.1532 | 0.77995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7079 | 79.9285 | 112.5833 | 112.5357 | -1.8076 | 0.0001933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7091 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7062 | 0.99608 | 110.678 | 110.6136 | -4.152 | 0.77995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7163 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5354 | -1.8074 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7174 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7145 | 0.99608 | 110.678 | 110.6136 | -4.1508 | 0.77995 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7246 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5351 | -1.8072 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7258 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6475 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7228 | 0.99616 | 110.678 | 110.6136 | -4.1496 | 0.77992 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7329 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5351 | -1.807 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7341 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6474 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7312 | 0.99616 | 110.678 | 110.6136 | -4.1485 | 0.77992 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7413 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5351 | -1.8068 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7424 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6474 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7395 | 0.99598 | 110.678 | 110.6136 | -4.1473 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7496 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5351 | -1.8075 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7508 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6474 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7478 | 0.99598 | 110.678 | 110.6136 | -4.1461 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7579 | 79.9297 | 112.5833 | 112.5351 | -1.8082 | 0.0001812 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7591 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6474 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7562 | 0.99805 | 110.678 | 110.6295 | -4.1449 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7663 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5369 | -1.809 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7674 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6474 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7645 | 0.99805 | 110.678 | 110.6454 | -4.1437 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7746 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8098 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7758 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6473 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7728 | 1.0026 | 110.678 | 110.663 | -4.1426 | 0.77854 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7829 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8105 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7841 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6473 | 0.76232 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7811 | 1.0026 | 110.678 | 110.6806 | -4.1414 | 0.77854 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7913 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8113 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.7924 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4109 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7895 | 0.99553 | 110.678 | 110.6806 | -4.1406 | 0.78057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.7996 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8112 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8008 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.7978 | 0.99553 | 110.678 | 110.6805 | -4.1397 | 0.78057 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8079 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.811 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8091 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8061 | 1.0001 | 110.678 | 110.6805 | -4.1393 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8163 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8109 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8175 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8145 | 1.0001 | 110.678 | 110.6805 | -4.1388 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8246 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8108 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8258 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8228 | 1.0004 | 110.678 | 110.6805 | -4.1386 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8329 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8095 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8341 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8311 | 1.0004 | 110.678 | 110.6805 | -4.1384 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8413 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8081 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8425 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6473 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8395 | 1.0004 | 110.678 | 110.6805 | -4.1385 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8496 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8068 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8508 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4122 | -3.6474 | 0.76369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8478 | 1.0004 | 110.678 | 110.6805 | -4.1386 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8579 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8055 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8591 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3932 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8561 | 1.0005 | 110.678 | 110.6805 | -4.139 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8663 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8042 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8675 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8645 | 1.0005 | 110.678 | 110.6805 | -4.1395 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8746 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8029 | 0.00016302 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8758 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8728 | 1.0005 | 110.678 | 110.6807 | -4.1399 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8829 | 79.909 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8023 | 0.00017262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8841 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8811 | 1.0005 | 110.678 | 110.6808 | -4.1403 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8913 | 79.909 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8018 | 0.00017262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.8925 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8895 | 1.0004 | 110.678 | 110.6808 | -4.1407 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.8996 | 79.909 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8013 | 0.00017262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9008 | 0.99987 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.8978 | 1.0004 | 110.678 | 110.6808 | -4.1412 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9079 | 79.909 | 112.5833 | 112.5387 | -1.8007 | 0.00017262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9091 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9061 | 1.0005 | 110.678 | 110.6808 | -4.1416 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9162 | 79.952 | 112.5833 | 112.5677 | -1.7981 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9175 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9144 | 1.0005 | 110.678 | 110.6808 | -4.142 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9246 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7955 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9258 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9228 | 0.99332 | 110.678 | 110.6808 | -4.1423 | 0.78159 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9329 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7929 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9341 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9311 | 0.99332 | 110.678 | 110.6808 | -4.1426 | 0.78159 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9412 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7903 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9425 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9394 | 0.99304 | 110.678 | 110.6808 | -4.143 | 0.78165 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9496 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7877 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9508 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6474 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9478 | 0.99304 | 110.678 | 110.6808 | -4.1434 | 0.78165 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9579 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7851 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9591 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9561 | 0.99284 | 110.678 | 110.6808 | -4.1438 | 0.78169 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9662 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.7836 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9675 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9644 | 0.99284 | 110.678 | 110.6808 | -4.1442 | 0.78169 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9746 | 79.952 | 112.5833 | 112.5968 | -1.782 | 0.00016642 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9758 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9728 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.1447 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9829 | 79.9489 | 112.5833 | 112.5987 | -1.7804 | 0.00016457 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9841 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9811 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.1451 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9912 | 79.9489 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7787 | 0.00016457 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 10.9925 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9894 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.1455 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
10.9996 | 79.9476 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7773 | 0.00016075 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0008 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 10.9978 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.146 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0079 | 79.9476 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7759 | 0.00016075 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0091 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0061 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.1464 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0162 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7745 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0175 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0144 | 0.9931 | 110.678 | 110.6808 | -4.1469 | 0.78163 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0246 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7731 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0258 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0228 | 0.99308 | 110.678 | 110.6808 | -4.1473 | 0.78165 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0329 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7717 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0341 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6475 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0311 | 0.99308 | 110.678 | 110.6808 | -4.1478 | 0.78165 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0412 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7703 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0425 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0394 | 0.98923 | 110.678 | 110.6808 | -4.1481 | 0.78216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0496 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7689 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0508 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0478 | 0.98923 | 110.678 | 110.6808 | -4.1484 | 0.78216 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0579 | 79.9481 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7675 | 0.00016063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0591 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0561 | 0.98924 | 110.678 | 110.6808 | -4.1488 | 0.78215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0662 | 79.9581 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7673 | 0.00017285 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0675 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0644 | 0.98924 | 110.678 | 110.6808 | -4.1491 | 0.78215 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0746 | 79.9581 | 112.5833 | 112.6006 | -1.7671 | 0.00017285 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0758 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0727 | 0.98495 | 110.678 | 110.6808 | -4.1492 | 0.78275 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0829 | 79.9357 | 112.5833 | 112.584 | -1.7659 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0841 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0811 | 0.98495 | 110.678 | 110.6808 | -4.1493 | 0.78275 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0912 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5675 | -1.7647 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.0925 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6476 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0894 | 0.99593 | 110.678 | 110.6808 | -4.1495 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.0996 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5675 | -1.7637 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1008 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.0977 | 0.99593 | 110.678 | 110.6808 | -4.1497 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1079 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5675 | -1.7628 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1091 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1061 | 0.9956 | 110.678 | 110.6808 | -4.1498 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1162 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5675 | -1.7618 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1175 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1144 | 0.9956 | 110.678 | 110.6808 | -4.15 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1246 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5675 | -1.7609 | 0.00017858 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1258 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1227 | 0.99573 | 110.678 | 110.6808 | -4.1502 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1329 | 79.9061 | 112.5833 | 112.5466 | -1.76 | 0.00018132 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1341 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1311 | 0.99573 | 110.678 | 110.6808 | -4.1503 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1412 | 79.9061 | 112.5833 | 112.5256 | -1.7592 | 0.00018132 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1425 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1394 | 0.99565 | 110.678 | 110.6808 | -4.1505 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1496 | 79.9107 | 112.5833 | 112.5276 | -1.7574 | 0.00016356 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1508 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6477 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1477 | 0.99565 | 110.678 | 110.6808 | -4.1507 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1579 | 79.9107 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7555 | 0.00016356 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1591 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1561 | 0.99858 | 110.678 | 110.6945 | -4.1509 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1662 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7549 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1675 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1644 | 0.99858 | 110.678 | 110.7081 | -4.151 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1746 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7544 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1758 | 0.99983 | 110.0715 | 111.3743 | -3.6478 | 0.76424 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1727 | 0.99893 | 110.678 | 110.7081 | -4.1512 | 0.77983 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1829 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7549 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1841 | 0.99983 | 110.0715 | 111.3746 | -3.6478 | 0.76424 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1811 | 0.99893 | 110.678 | 110.7081 | -4.1513 | 0.77983 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1912 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7554 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.1925 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3743 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1894 | 0.99886 | 110.678 | 110.7081 | -4.1515 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.1996 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7558 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2008 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.1977 | 0.99886 | 110.678 | 110.7081 | -4.1517 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2079 | 79.9153 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7563 | 0.00016034 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2091 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.206 | 1.0014 | 110.678 | 110.7005 | -4.1516 | 0.7792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2162 | 79.924 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7579 | 0.0001778 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2175 | 0.99986 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6478 | 0.76426 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2144 | 1.0014 | 110.678 | 110.6929 | -4.1516 | 0.7792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2246 | 79.924 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7594 | 0.0001778 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2258 | 0.99964 | 110.0715 | 111.3742 | -3.6478 | 0.76429 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2227 | 1.0013 | 110.678 | 110.6929 | -4.1512 | 0.77922 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2329 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7621 | 0.00019032 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2341 | 0.99964 | 110.0715 | 111.3742 | -3.6478 | 0.76429 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.231 | 1.0013 | 110.678 | 110.6929 | -4.1509 | 0.77922 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2412 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7648 | 0.00019032 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2425 | 0.99964 | 110.0715 | 111.3742 | -3.6477 | 0.76429 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2394 | 1.0014 | 110.678 | 110.6929 | -4.1505 | 0.7792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2495 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7675 | 0.00019032 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2508 | 0.99964 | 110.0715 | 111.3742 | -3.6477 | 0.76429 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2477 | 1.0014 | 110.678 | 110.6929 | -4.1501 | 0.7792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2579 | 79.9341 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7703 | 0.00019032 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2591 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3741 | -3.6482 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.256 | 1.0015 | 110.678 | 110.6929 | -4.1497 | 0.77917 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2662 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5297 | -1.7718 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2675 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6486 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2644 | 1.0015 | 110.678 | 110.6929 | -4.1494 | 0.77917 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2745 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5298 | -1.7733 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2758 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6491 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2727 | 1.001 | 110.678 | 110.6928 | -4.149 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2829 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5298 | -1.7749 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2841 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6496 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.281 | 1.001 | 110.678 | 110.6926 | -4.1486 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2912 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5298 | -1.7764 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.2925 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.65 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2894 | 1.0012 | 110.678 | 110.6926 | -4.1483 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.2995 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5298 | -1.777 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3008 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6505 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.2977 | 1.0012 | 110.678 | 110.6926 | -4.1479 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3079 | 79.9357 | 112.5833 | 112.5298 | -1.7776 | 0.00017786 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3091 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.651 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.306 | 1.0046 | 110.678 | 110.6899 | -4.1475 | 0.77845 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3162 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5346 | -1.7771 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3175 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6514 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3144 | 1.0046 | 110.678 | 110.6872 | -4.1471 | 0.77845 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3245 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5394 | -1.7765 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3258 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6519 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3227 | 1.0044 | 110.678 | 110.6872 | -4.1465 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3329 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5394 | -1.778 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3341 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6524 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.331 | 1.0044 | 110.678 | 110.6872 | -4.1458 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3412 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5394 | -1.7796 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3425 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6528 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3393 | 0.99713 | 110.678 | 110.6874 | -4.145 | 0.77862 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3495 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5394 | -1.7811 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3508 | 0.99834 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6533 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3477 | 0.99713 | 110.678 | 110.6875 | -4.1442 | 0.77862 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3579 | 79.9428 | 112.5833 | 112.5394 | -1.7826 | 0.00018048 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3591 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6542 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.356 | 0.98413 | 110.678 | 110.6875 | -4.1433 | 0.78109 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3662 | 79.9474 | 112.5833 | 112.5414 | -1.7831 | 0.00016266 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3675 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6552 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3643 | 0.98413 | 110.678 | 110.6875 | -4.1423 | 0.78109 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3745 | 79.9474 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7836 | 0.00016266 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3758 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6561 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3727 | 0.98407 | 110.678 | 110.6875 | -4.1414 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3829 | 79.9474 | 112.5833 | 112.5434 | -1.784 | 0.00016266 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3841 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.657 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.381 | 0.98407 | 110.678 | 110.6875 | -4.1405 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3912 | 79.9474 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7845 | 0.00016266 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.3925 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.658 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3893 | 0.98776 | 110.678 | 110.6875 | -4.1397 | 0.78062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.3995 | 79.9368 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7863 | 0.00015998 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4008 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6589 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.3977 | 0.98776 | 110.678 | 110.6875 | -4.1389 | 0.78062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4079 | 79.9368 | 112.5833 | 112.5434 | -1.788 | 0.00015998 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4091 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6598 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.406 | 0.98778 | 110.678 | 110.6875 | -4.1381 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4162 | 79.9208 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7892 | 0.00017369 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4175 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6607 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4143 | 0.98778 | 110.678 | 110.6875 | -4.1373 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4245 | 79.9208 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7904 | 0.00017369 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4258 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6617 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4227 | 0.98788 | 110.678 | 110.6875 | -4.1364 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4329 | 79.9208 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7916 | 0.00017369 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4341 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6626 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.431 | 0.98788 | 110.678 | 110.6875 | -4.1356 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4412 | 79.9208 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7927 | 0.00017369 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4425 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6635 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4393 | 0.98779 | 110.678 | 110.6875 | -4.1348 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4495 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7948 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4508 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6645 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4477 | 0.98779 | 110.678 | 110.6875 | -4.134 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4579 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7968 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4591 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6654 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.456 | 0.99034 | 110.678 | 110.683 | -4.1333 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4662 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.7988 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4675 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6663 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4643 | 0.99034 | 110.678 | 110.6786 | -4.1326 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4745 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8008 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4758 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6673 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4727 | 0.99003 | 110.678 | 110.6786 | -4.1319 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4829 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8016 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4841 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6682 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.481 | 0.99003 | 110.678 | 110.6786 | -4.1312 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4912 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8025 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.4925 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6691 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4893 | 0.99019 | 110.678 | 110.6786 | -4.1307 | 0.78001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.4995 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8033 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5008 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6701 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.4976 | 0.99019 | 110.678 | 110.6786 | -4.1301 | 0.78001 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5078 | 79.9054 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8042 | 0.00018269 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5092 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.671 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.506 | 0.99314 | 110.678 | 110.6711 | -4.1295 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5162 | 79.9071 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8039 | 0.00017059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5175 | 0.99421 | 110.0715 | 111.3739 | -3.6719 | 0.76842 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5143 | 0.99314 | 110.678 | 110.6635 | -4.1288 | 0.7793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5245 | 79.9071 | 112.5833 | 112.5434 | -1.8036 | 0.00017059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5258 | 0.99679 | 110.0715 | 111.3929 | -3.6729 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5226 | 0.99322 | 110.678 | 110.6635 | -4.1282 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5328 | 79.9143 | 112.5833 | 112.5484 | -1.8021 | 0.00017339 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5342 | 0.99679 | 110.0715 | 111.412 | -3.6738 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.531 | 0.99322 | 110.678 | 110.6635 | -4.1275 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5412 | 79.9143 | 112.5833 | 112.5532 | -1.8006 | 0.00017339 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5425 | 0.99679 | 110.0715 | 111.412 | -3.6747 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5393 | 0.99322 | 110.678 | 110.6635 | -4.1269 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5495 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5553 | -1.7991 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5508 | 0.99679 | 110.0715 | 111.412 | -3.6757 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5476 | 0.99322 | 110.678 | 110.6635 | -4.1262 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5578 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7976 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5592 | 0.99679 | 110.0715 | 111.412 | -3.6766 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.556 | 0.99644 | 110.678 | 110.6609 | -4.1256 | 0.7785 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5662 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7971 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5675 | 0.99679 | 110.0715 | 111.412 | -3.6776 | 0.76786 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5643 | 0.99644 | 110.678 | 110.6582 | -4.1249 | 0.7785 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5745 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7967 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5758 | 0.9996 | 110.0715 | 111.4124 | -3.6785 | 0.76716 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5726 | 0.99615 | 110.678 | 110.6582 | -4.1242 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5828 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7949 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5842 | 0.9996 | 110.0715 | 111.4129 | -3.6794 | 0.76716 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.581 | 0.99615 | 110.678 | 110.6582 | -4.1235 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5912 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7932 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.5925 | 1.0023 | 110.0715 | 111.411 | -3.6803 | 0.76651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5893 | 0.99635 | 110.678 | 110.6582 | -4.1229 | 0.77853 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.5995 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7914 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6008 | 1.0023 | 110.0715 | 111.4092 | -3.6813 | 0.76651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.5976 | 0.99635 | 110.678 | 110.6582 | -4.1222 | 0.77853 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6078 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7897 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6092 | 1.0023 | 110.0715 | 111.4092 | -3.6822 | 0.76651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.606 | 0.98926 | 110.678 | 110.6582 | -4.1216 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6162 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7879 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6175 | 1.0023 | 110.0715 | 111.4092 | -3.6831 | 0.76651 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6143 | 0.98926 | 110.678 | 110.6582 | -4.1211 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6245 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7861 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6258 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4093 | -3.684 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6226 | 0.98903 | 110.678 | 110.6582 | -4.1206 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6328 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7833 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6342 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6849 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6309 | 0.98903 | 110.678 | 110.6582 | -4.1201 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6412 | 79.9191 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7805 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6425 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6859 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6393 | 0.98923 | 110.678 | 110.6582 | -4.1196 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6495 | 79.919 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7766 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6508 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6868 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6476 | 0.98923 | 110.678 | 110.6582 | -4.1191 | 0.78053 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6578 | 79.919 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7726 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6592 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6877 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6559 | 0.98888 | 110.678 | 110.6582 | -4.1186 | 0.78061 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6662 | 79.919 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7686 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6675 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4095 | -3.6886 | 0.76645 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6643 | 0.98888 | 110.678 | 110.6582 | -4.1181 | 0.78061 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6745 | 79.919 | 112.5833 | 112.5574 | -1.7646 | 0.00015581 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6758 | 1.0027 | 110.0715 | 111.4094 | -3.6891 | 0.76641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6726 | 0.98858 | 110.678 | 110.6586 | -4.1176 | 0.78066 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6828 | 79.9327 | 112.5833 | 112.5647 | -1.7584 | 0.00013345 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6842 | 1.0027 | 110.0715 | 111.4093 | -3.6895 | 0.76641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6809 | 0.98858 | 110.678 | 110.6591 | -4.1171 | 0.78066 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6912 | 79.9327 | 112.5833 | 112.5719 | -1.7522 | 0.00013345 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.6925 | 1.0057 | 110.0715 | 111.4127 | -3.69 | 0.76566 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6893 | 0.99496 | 110.678 | 110.6728 | -4.1166 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.6995 | 79.9327 | 112.5833 | 112.5719 | -1.746 | 0.00013345 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7008 | 1.0057 | 110.0715 | 111.4161 | -3.6904 | 0.76566 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.6976 | 0.99496 | 110.678 | 110.6865 | -4.1161 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7078 | 79.9327 | 112.5833 | 112.5719 | -1.7398 | 0.00013345 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7092 | 1.0081 | 110.0715 | 111.4167 | -3.6908 | 0.76506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7059 | 0.99496 | 110.678 | 110.6865 | -4.1156 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7162 | 79.909 | 112.5833 | 112.5719 | -1.7358 | 0.00014657 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7175 | 1.0081 | 110.0715 | 111.4172 | -3.6912 | 0.76506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7143 | 0.99496 | 110.678 | 110.6865 | -4.1151 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7245 | 79.909 | 112.5833 | 112.5719 | -1.7319 | 0.00014657 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7258 | 1.0107 | 110.0715 | 111.4404 | -3.6917 | 0.76453 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7226 | 0.99495 | 110.678 | 110.6865 | -4.1146 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7328 | 79.909 | 112.5833 | 112.5719 | -1.7292 | 0.00014645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7342 | 1.0107 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6921 | 0.76453 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7309 | 0.99495 | 110.678 | 110.6865 | -4.1141 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7411 | 79.909 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7264 | 0.00014645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7425 | 1.0107 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6926 | 0.76453 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7393 | 0.99493 | 110.678 | 110.6865 | -4.1139 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7495 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.725 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7508 | 1.0107 | 110.0715 | 111.4637 | -3.693 | 0.76453 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7476 | 0.99493 | 110.678 | 110.6865 | -4.1137 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7578 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7235 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7592 | 1.0108 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6935 | 0.76449 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7559 | 0.99492 | 110.678 | 110.6864 | -4.1138 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7661 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7221 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7675 | 1.0108 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6939 | 0.76449 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7642 | 0.99492 | 110.678 | 110.6864 | -4.1138 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7745 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7207 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7758 | 1.0108 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6939 | 0.76449 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7726 | 0.99492 | 110.678 | 110.6864 | -4.114 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7828 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7203 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7842 | 1.0108 | 110.0715 | 111.4637 | -3.6939 | 0.76449 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7809 | 0.99492 | 110.678 | 110.6864 | -4.1142 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7911 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7199 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.7925 | 0.98947 | 110.0715 | 111.446 | -3.6942 | 0.7703 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7892 | 0.99497 | 110.678 | 110.6864 | -4.1144 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.7995 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7195 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8008 | 0.98947 | 110.0715 | 111.4282 | -3.6945 | 0.7703 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.7976 | 0.99497 | 110.678 | 110.6864 | -4.1146 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8078 | 79.8933 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7191 | 0.00015837 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8092 | 0.99513 | 110.0715 | 111.4324 | -3.6948 | 0.7689 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8059 | 0.99497 | 110.678 | 110.6864 | -4.1147 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8161 | 79.8936 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7185 | 0.00017357 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8175 | 0.99513 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6951 | 0.7689 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8142 | 0.99497 | 110.678 | 110.6864 | -4.1148 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8245 | 79.8936 | 112.5833 | 112.5718 | -1.7179 | 0.00017357 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8258 | 0.99513 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6954 | 0.7689 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8226 | 0.98828 | 110.678 | 110.6864 | -4.115 | 0.78094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8328 | 79.9001 | 112.5833 | 112.5741 | -1.7142 | 0.00014555 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8342 | 0.99513 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6957 | 0.7689 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8309 | 0.98828 | 110.678 | 110.6864 | -4.1151 | 0.78094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8411 | 79.9001 | 112.5833 | 112.5764 | -1.7105 | 0.00014555 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8425 | 0.99496 | 110.0715 | 111.4366 | -3.696 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8392 | 0.98846 | 110.678 | 110.6864 | -4.1153 | 0.78089 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8495 | 79.9075 | 112.5833 | 112.5815 | -1.7057 | 0.00014973 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8508 | 0.99496 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6963 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8476 | 0.98846 | 110.678 | 110.6864 | -4.1154 | 0.78089 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8578 | 79.9075 | 112.5833 | 112.5866 | -1.7009 | 0.00014973 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8592 | 0.99496 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6966 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8559 | 0.98795 | 110.678 | 110.6863 | -4.1155 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8661 | 79.9154 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6978 | 0.00015467 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8675 | 0.99496 | 110.0715 | 111.4366 | -3.6969 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8642 | 0.98795 | 110.678 | 110.6861 | -4.1157 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8745 | 79.9154 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6948 | 0.00015467 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8758 | 0.995 | 110.0715 | 111.4365 | -3.6971 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8725 | 0.99115 | 110.678 | 110.6836 | -4.1158 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8828 | 79.9154 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6917 | 0.00015467 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8842 | 0.995 | 110.0715 | 111.4365 | -3.6974 | 0.76893 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8809 | 0.99115 | 110.678 | 110.681 | -4.116 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8911 | 79.9154 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6887 | 0.00015467 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.8925 | 0.995 | 110.0715 | 111.4363 | -3.6977 | 0.76894 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8892 | 0.99146 | 110.678 | 110.6808 | -4.1161 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.8995 | 79.9157 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6866 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9008 | 0.995 | 110.0715 | 111.436 | -3.698 | 0.76894 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.8975 | 0.99146 | 110.678 | 110.6806 | -4.1163 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9078 | 79.9157 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6845 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9092 | 1.0046 | 110.0715 | 111.4729 | -3.6983 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9059 | 0.99149 | 110.678 | 110.6806 | -4.1165 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9161 | 79.9157 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6823 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9175 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.6986 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9142 | 0.99149 | 110.678 | 110.6806 | -4.1166 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9245 | 79.9157 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6802 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9258 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.6989 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9225 | 0.99054 | 110.678 | 110.6945 | -4.1167 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9328 | 79.9161 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6793 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9342 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.6993 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9309 | 0.99054 | 110.678 | 110.7084 | -4.1168 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9411 | 79.9161 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6783 | 0.00016975 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9425 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.6995 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9392 | 0.99072 | 110.678 | 110.7085 | -4.1168 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9495 | 79.9161 | 112.5833 | 112.5866 | -1.6785 | 0.00016987 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9508 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.6998 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9475 | 0.99072 | 110.678 | 110.7087 | -4.1169 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9578 | 79.9161 | 112.5833 | 112.5867 | -1.6788 | 0.00016987 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9592 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.7001 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9559 | 0.99091 | 110.678 | 110.7087 | -4.117 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9661 | 79.8949 | 112.5833 | 112.5707 | -1.6789 | 0.00015199 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9675 | 1.0046 | 110.0715 | 111.5099 | -3.7004 | 0.76674 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9642 | 0.99091 | 110.678 | 110.7087 | -4.117 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9744 | 79.8949 | 112.5833 | 112.5547 | -1.6791 | 0.00015199 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9758 | 1.0074 | 110.0715 | 111.5106 | -3.7007 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9725 | 0.99083 | 110.678 | 110.7087 | -4.1171 | 0.78002 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9828 | 79.9074 | 112.5833 | 112.5551 | -1.6793 | 0.00015199 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9842 | 1.0074 | 110.0715 | 111.5113 | -3.701 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9809 | 0.99083 | 110.678 | 110.7087 | -4.1172 | 0.78002 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9911 | 79.9074 | 112.5833 | 112.5554 | -1.6795 | 0.00015199 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 11.9925 | 1.0074 | 110.0715 | 111.5113 | -3.7013 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9892 | 0.99468 | 110.678 | 110.7162 | -4.1173 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
11.9994 | 79.8863 | 112.5833 | 112.5349 | -1.6807 | 0.000166 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0008 | 1.0074 | 110.0715 | 111.5113 | -3.7016 | 0.76605 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 11.9975 | 0.99468 | 110.678 | 110.7237 | -4.1173 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0078 | 79.8863 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6819 | 0.000166 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0092 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4976 | -3.7018 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0058 | 0.99476 | 110.678 | 110.7237 | -4.1174 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0161 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6832 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0175 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4839 | -3.7021 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0142 | 0.99476 | 110.678 | 110.7237 | -4.1175 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0244 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6844 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0258 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4839 | -3.7024 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0225 | 0.99473 | 110.678 | 110.7237 | -4.1174 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0328 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6856 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0342 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4839 | -3.7026 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0308 | 0.99473 | 110.678 | 110.7237 | -4.1173 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0411 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6869 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0425 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4839 | -3.7029 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0392 | 0.99474 | 110.678 | 110.7237 | -4.1173 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0494 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6881 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0508 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4839 | -3.7031 | 0.76454 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0475 | 0.99474 | 110.678 | 110.7237 | -4.1172 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0578 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6893 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0592 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4838 | -3.7034 | 0.76455 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0558 | 1.0001 | 110.678 | 110.699 | -4.1171 | 0.77774 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0661 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6905 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0675 | 1.0132 | 110.0715 | 111.4837 | -3.7036 | 0.76455 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0642 | 1.0001 | 110.678 | 110.6742 | -4.1169 | 0.77774 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0744 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6918 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0758 | 1.0158 | 110.0715 | 111.4662 | -3.7039 | 0.76384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0725 | 1.0002 | 110.678 | 110.6742 | -4.1168 | 0.77772 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0828 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.693 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0842 | 1.0158 | 110.0715 | 111.4488 | -3.7041 | 0.76384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0808 | 1.0002 | 110.678 | 110.6742 | -4.1167 | 0.77772 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0911 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6942 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.0925 | 1.0185 | 110.0715 | 111.4474 | -3.7043 | 0.76316 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0892 | 1.0002 | 110.678 | 110.6742 | -4.1165 | 0.77772 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.0994 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.6989 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1008 | 1.0185 | 110.0715 | 111.4461 | -3.7045 | 0.76316 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.0975 | 1.0002 | 110.678 | 110.6742 | -4.1164 | 0.77772 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1078 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.7035 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1092 | 1.0214 | 110.0715 | 111.4497 | -3.7047 | 0.76247 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1058 | 0.99993 | 110.678 | 110.6742 | -4.1161 | 0.77739 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1161 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.7081 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1175 | 1.0214 | 110.0715 | 111.4533 | -3.7049 | 0.76247 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1141 | 0.99993 | 110.678 | 110.6742 | -4.1158 | 0.77739 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1244 | 79.8864 | 112.5833 | 112.5143 | -1.7128 | 0.00016606 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1258 | 1.0214 | 110.0715 | 111.4535 | -3.7051 | 0.76245 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1225 | 0.99997 | 110.678 | 110.6742 | -4.1156 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1328 | 79.8915 | 112.5833 | 112.5166 | -1.714 | 0.00014895 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1342 | 1.0214 | 110.0715 | 111.4538 | -3.7053 | 0.76245 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1308 | 0.99997 | 110.678 | 110.6742 | -4.1153 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1411 | 79.8915 | 112.5833 | 112.519 | -1.7153 | 0.00014895 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1425 | 1.0241 | 110.0715 | 111.4547 | -3.7055 | 0.76175 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1391 | 0.9866 | 110.678 | 110.6742 | -4.1152 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1494 | 79.8992 | 112.5833 | 112.5242 | -1.7155 | 0.00015271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1508 | 1.0241 | 110.0715 | 111.4558 | -3.7057 | 0.76175 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1475 | 0.9866 | 110.678 | 110.6742 | -4.1152 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1577 | 79.8992 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7156 | 0.00015271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1592 | 1.001 | 110.0715 | 111.4545 | -3.706 | 0.76758 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1558 | 0.9866 | 110.678 | 110.6742 | -4.1151 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1661 | 79.8992 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7144 | 0.00015271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1675 | 1.001 | 110.0715 | 111.4532 | -3.7063 | 0.76758 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1641 | 0.9866 | 110.678 | 110.6742 | -4.1151 | 0.78101 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1744 | 79.8992 | 112.5833 | 112.5295 | -1.7132 | 0.00015271 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1758 | 0.98177 | 110.0715 | 111.4569 | -3.7066 | 0.77226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1725 | 0.99507 | 110.678 | 110.6632 | -4.115 | 0.77905 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1827 | 79.9012 | 112.5833 | 112.5298 | -1.7108 | 0.00014216 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1842 | 0.98177 | 110.0715 | 111.4606 | -3.7069 | 0.77226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1808 | 0.99507 | 110.678 | 110.6521 | -4.1149 | 0.77905 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1911 | 79.9012 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7085 | 0.00014216 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.1925 | 0.98177 | 110.0715 | 111.4606 | -3.7073 | 0.77226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1891 | 0.99455 | 110.678 | 110.6521 | -4.1148 | 0.77914 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.1994 | 79.89 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7084 | 0.00017083 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2008 | 0.98177 | 110.0715 | 111.4606 | -3.7076 | 0.77226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.1975 | 0.99455 | 110.678 | 110.6521 | -4.1148 | 0.77914 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2077 | 79.89 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7084 | 0.00017083 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2092 | 0.98459 | 110.0715 | 111.4616 | -3.7076 | 0.77157 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2058 | 0.99464 | 110.678 | 110.6521 | -4.1147 | 0.77911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2161 | 79.89 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7083 | 0.00017083 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2175 | 0.98459 | 110.0715 | 111.4626 | -3.7076 | 0.77157 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2141 | 0.99464 | 110.678 | 110.6521 | -4.1146 | 0.77911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2244 | 79.89 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7083 | 0.00017083 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2258 | 0.98451 | 110.0715 | 111.4626 | -3.7076 | 0.77158 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2225 | 0.98709 | 110.678 | 110.652 | -4.1145 | 0.78083 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2327 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7087 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2342 | 0.98451 | 110.0715 | 111.4626 | -3.7077 | 0.77158 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2308 | 0.98709 | 110.678 | 110.6518 | -4.1144 | 0.78083 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2411 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7092 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2425 | 0.98451 | 110.0715 | 111.4626 | -3.7077 | 0.77158 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2391 | 0.98714 | 110.678 | 110.6518 | -4.1143 | 0.78084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2494 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7118 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2508 | 0.98451 | 110.0715 | 111.4626 | -3.7077 | 0.77158 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2474 | 0.98714 | 110.678 | 110.6518 | -4.1141 | 0.78084 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2577 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7145 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2592 | 0.98728 | 110.0715 | 111.4614 | -3.7077 | 0.7709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2558 | 0.98711 | 110.678 | 110.6518 | -4.114 | 0.78086 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2661 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7183 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2675 | 0.98728 | 110.0715 | 111.4602 | -3.7077 | 0.7709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2641 | 0.98711 | 110.678 | 110.6518 | -4.1139 | 0.78086 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2744 | 79.8897 | 112.5833 | 112.5302 | -1.7221 | 0.00016665 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2758 | 0.98728 | 110.0715 | 111.4602 | -3.7077 | 0.7709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2724 | 0.99005 | 110.678 | 110.6569 | -4.1137 | 0.78018 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2827 | 79.895 | 112.5833 | 112.5326 | -1.7223 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2842 | 0.98728 | 110.0715 | 111.4602 | -3.7077 | 0.7709 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2808 | 0.99005 | 110.678 | 110.662 | -4.1136 | 0.78018 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2911 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7224 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.2925 | 0.99316 | 110.0715 | 111.4494 | -3.7077 | 0.76939 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2891 | 0.98997 | 110.678 | 110.662 | -4.1134 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.2994 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7225 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3008 | 0.99316 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7077 | 0.76939 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.2974 | 0.98997 | 110.678 | 110.662 | -4.1133 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3077 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7226 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3092 | 0.99311 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7076 | 0.7694 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3058 | 0.98997 | 110.678 | 110.662 | -4.1132 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.316 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7219 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3175 | 0.99311 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7076 | 0.7694 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3141 | 0.98997 | 110.678 | 110.662 | -4.113 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3244 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7211 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3258 | 0.99322 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7075 | 0.76937 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3224 | 0.99752 | 110.678 | 110.662 | -4.1131 | 0.77918 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3327 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7203 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3342 | 0.99322 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7074 | 0.76937 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3308 | 0.99752 | 110.678 | 110.662 | -4.1132 | 0.77918 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.341 | 79.895 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7195 | 0.00014961 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3425 | 0.97596 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7088 | 0.77734 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3391 | 0.98993 | 110.678 | 110.662 | -4.1132 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3494 | 79.8869 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7195 | 0.00016248 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3508 | 0.97596 | 110.0715 | 111.4385 | -3.7102 | 0.77734 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3474 | 0.98993 | 110.678 | 110.662 | -4.1132 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3577 | 79.8869 | 112.5833 | 112.5351 | -1.7195 | 0.00016248 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3592 | 0.95866 | 110.0715 | 111.4374 | -3.7144 | 0.78878 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3557 | 1.0002 | 110.678 | 110.662 | -4.1132 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.366 | 79.8947 | 112.5833 | 112.5404 | -1.7183 | 0.00016582 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3675 | 0.95866 | 110.0715 | 111.4363 | -3.7185 | 0.78878 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3641 | 1.0002 | 110.678 | 110.662 | -4.1133 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3744 | 79.8947 | 112.5833 | 112.5457 | -1.7172 | 0.00016582 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3758 | 0.96462 | 110.0715 | 111.4413 | -3.7226 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3724 | 1.0002 | 110.678 | 110.662 | -4.1133 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3827 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5462 | -1.716 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3842 | 0.96462 | 110.0715 | 111.4464 | -3.7268 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3807 | 1.0002 | 110.678 | 110.662 | -4.1133 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.391 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7147 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.3925 | 0.96463 | 110.0715 | 111.4464 | -3.7309 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3891 | 1.0008 | 110.678 | 110.662 | -4.1134 | 0.77792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.3994 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7135 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4008 | 0.96463 | 110.0715 | 111.4464 | -3.735 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.3974 | 1.0008 | 110.678 | 110.6619 | -4.1134 | 0.77792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4077 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7122 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4092 | 0.96463 | 110.0715 | 111.4464 | -3.7391 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4057 | 1.0001 | 110.678 | 110.6621 | -4.1134 | 0.77804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.416 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7099 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4175 | 0.96463 | 110.0715 | 111.4464 | -3.7433 | 0.78739 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4141 | 1.0001 | 110.678 | 110.6623 | -4.1135 | 0.77804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4244 | 79.8969 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7077 | 0.00015509 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4258 | 0.96433 | 110.0715 | 111.4463 | -3.7475 | 0.78745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4224 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1135 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4327 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7058 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4342 | 0.96433 | 110.0715 | 111.4462 | -3.7516 | 0.78745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4307 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1136 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.441 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7039 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4425 | 0.96433 | 110.0715 | 111.4462 | -3.7558 | 0.78745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4391 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1136 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4494 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7021 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4508 | 0.96433 | 110.0715 | 111.4462 | -3.76 | 0.78745 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4474 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1136 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4577 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.7002 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4592 | 0.96724 | 110.0715 | 111.4452 | -3.7642 | 0.78676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4557 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1137 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.466 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6983 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4675 | 0.96724 | 110.0715 | 111.4442 | -3.7683 | 0.78676 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.464 | 1 | 110.678 | 110.6623 | -4.1137 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4743 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6965 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4758 | 0.97019 | 110.0715 | 111.4454 | -3.7725 | 0.78607 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4724 | 0.99755 | 110.678 | 110.6666 | -4.1138 | 0.77868 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4827 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6946 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4842 | 0.97019 | 110.0715 | 111.4466 | -3.7767 | 0.78607 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4807 | 0.99755 | 110.678 | 110.6707 | -4.114 | 0.77868 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.491 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6928 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.4925 | 0.9732 | 110.0715 | 111.4506 | -3.7808 | 0.78538 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.489 | 0.99755 | 110.678 | 110.6707 | -4.1141 | 0.77868 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.4993 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6909 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5008 | 0.9732 | 110.0715 | 111.4546 | -3.785 | 0.78538 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.4974 | 0.99755 | 110.678 | 110.6707 | -4.1142 | 0.77868 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5077 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.689 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5092 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.7892 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5057 | 1.0017 | 110.678 | 110.6732 | -4.1143 | 0.77775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.516 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6872 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5175 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.7934 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.514 | 1.0017 | 110.678 | 110.6757 | -4.1145 | 0.77775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5243 | 79.8895 | 112.5833 | 112.5466 | -1.6853 | 0.00015885 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5258 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.7976 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5224 | 1.0017 | 110.678 | 110.6757 | -4.1147 | 0.77776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5327 | 79.921 | 112.5833 | 112.5674 | -1.6824 | 0.00014257 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5342 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.8018 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5307 | 1.0017 | 110.678 | 110.6757 | -4.115 | 0.77776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.541 | 79.921 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6796 | 0.00014257 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5425 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.806 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.539 | 1.0017 | 110.678 | 110.6757 | -4.1153 | 0.77777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5493 | 79.9041 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6768 | 0.00012785 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5508 | 0.97322 | 110.0715 | 111.4546 | -3.8103 | 0.78537 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5473 | 1.0017 | 110.678 | 110.6757 | -4.1156 | 0.77777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5577 | 79.9041 | 112.5833 | 112.5881 | -1.674 | 0.00012785 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5592 | 0.97909 | 110.0715 | 111.455 | -3.8145 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5557 | 1.0015 | 110.678 | 110.6757 | -4.1156 | 0.7778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.566 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6711 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5675 | 0.97909 | 110.0715 | 111.4553 | -3.8187 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.564 | 1.0015 | 110.678 | 110.6757 | -4.1157 | 0.7778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5743 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6682 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5758 | 0.97909 | 110.0715 | 111.4553 | -3.8228 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5723 | 0.99065 | 110.678 | 110.6681 | -4.1159 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5827 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6653 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5842 | 0.97909 | 110.0715 | 111.4553 | -3.8269 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5807 | 0.99065 | 110.678 | 110.6605 | -4.1161 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.591 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6625 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.5925 | 0.97909 | 110.0715 | 111.4553 | -3.8309 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.589 | 0.99782 | 110.678 | 110.6605 | -4.1162 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.5993 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6608 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6008 | 0.97909 | 110.0715 | 111.4553 | -3.835 | 0.78399 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.5973 | 0.99782 | 110.678 | 110.6605 | -4.1163 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6077 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6591 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6091 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4594 | -3.839 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6057 | 0.99782 | 110.678 | 110.6605 | -4.1164 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.616 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6551 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6175 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.843 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.614 | 0.99782 | 110.678 | 110.6605 | -4.1165 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6243 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6511 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6258 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.847 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6223 | 0.99527 | 110.678 | 110.6648 | -4.1166 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6326 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.647 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6341 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8511 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6307 | 0.99527 | 110.678 | 110.6691 | -4.1167 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.641 | 79.866 | 112.5833 | 112.5881 | -1.643 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6425 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8551 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.639 | 0.99088 | 110.678 | 110.6693 | -4.1167 | 0.7799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6493 | 79.8663 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6376 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6508 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8592 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6473 | 0.99088 | 110.678 | 110.6695 | -4.1167 | 0.7799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6576 | 79.8663 | 112.5833 | 112.5881 | -1.6322 | 0.00012326 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6591 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8632 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6557 | 0.98776 | 110.678 | 110.672 | -4.1166 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.666 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5935 | -1.6256 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6675 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8672 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.664 | 0.98776 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6743 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.6191 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6758 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8713 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6723 | 0.98817 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6826 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.6125 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6841 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8753 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6806 | 0.98817 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.691 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.6059 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.6925 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8794 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.689 | 0.98793 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.6993 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.6004 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7008 | 0.98209 | 110.0715 | 111.4635 | -3.8834 | 0.7833 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.6973 | 0.98793 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7076 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.5948 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7091 | 0.98483 | 110.0715 | 111.4648 | -3.8875 | 0.78265 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7056 | 0.98793 | 110.678 | 110.6746 | -4.1166 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.716 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.5893 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7175 | 0.98483 | 110.0715 | 111.4661 | -3.8916 | 0.78265 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.714 | 0.98793 | 110.678 | 110.6746 | -4.1165 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7243 | 79.8741 | 112.5833 | 112.5989 | -1.5838 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7258 | 0.98277 | 110.0715 | 111.4653 | -3.896 | 0.78384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7223 | 0.98851 | 110.678 | 110.6743 | -4.1165 | 0.78051 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7326 | 79.8762 | 112.5833 | 112.5995 | -1.5771 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7341 | 0.98277 | 110.0715 | 111.4645 | -3.9003 | 0.78384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7306 | 0.98851 | 110.678 | 110.6741 | -4.1166 | 0.78051 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.741 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5704 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7425 | 0.98277 | 110.0715 | 111.4645 | -3.9047 | 0.78384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.739 | 0.9882 | 110.678 | 110.6741 | -4.1163 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7493 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5637 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7508 | 0.98277 | 110.0715 | 111.4645 | -3.9091 | 0.78384 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7473 | 0.9882 | 110.678 | 110.6741 | -4.116 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7576 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.557 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7591 | 0.98578 | 110.0715 | 111.4687 | -3.9119 | 0.78315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7556 | 0.98738 | 110.678 | 110.6853 | -4.1161 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.766 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5495 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7675 | 0.98578 | 110.0715 | 111.4729 | -3.9148 | 0.78315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.764 | 0.98738 | 110.678 | 110.6964 | -4.1161 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7743 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.542 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7758 | 0.98578 | 110.0715 | 111.4729 | -3.915 | 0.78315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7723 | 0.98601 | 110.678 | 110.6985 | -4.1161 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7826 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5357 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7841 | 0.98578 | 110.0715 | 111.4729 | -3.9151 | 0.78315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7806 | 0.98601 | 110.678 | 110.7007 | -4.116 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7909 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5294 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.7925 | 0.97437 | 110.0715 | 111.4729 | -3.9173 | 0.79073 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7889 | 0.98596 | 110.678 | 110.7007 | -4.116 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.7993 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5242 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8008 | 0.97437 | 110.0715 | 111.4729 | -3.9195 | 0.79073 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.7973 | 0.98596 | 110.678 | 110.7007 | -4.116 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8076 | 79.8762 | 112.5833 | 112.6 | -1.5191 | 0.00012022 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8091 | 0.97741 | 110.0715 | 111.4743 | -3.9216 | 0.79004 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8056 | 0.98617 | 110.678 | 110.7007 | -4.116 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8159 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5844 | -1.5128 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8175 | 0.97741 | 110.0715 | 111.4757 | -3.9238 | 0.79004 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8139 | 0.98617 | 110.678 | 110.7006 | -4.1159 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8243 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5687 | -1.5066 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8258 | 0.97889 | 110.0715 | 111.4757 | -3.9267 | 0.79172 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8223 | 0.98617 | 110.678 | 110.7006 | -4.1159 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8326 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5687 | -1.5003 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8341 | 0.97889 | 110.0715 | 111.4757 | -3.9297 | 0.79172 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8306 | 0.98617 | 110.678 | 110.7006 | -4.1159 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8409 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4941 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8425 | 0.98193 | 110.0715 | 111.475 | -3.9326 | 0.79103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8389 | 0.98618 | 110.678 | 110.7006 | -4.1159 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8493 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4874 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8508 | 0.98193 | 110.0715 | 111.4743 | -3.9355 | 0.79103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8473 | 0.98618 | 110.678 | 110.7006 | -4.1159 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8576 | 79.8551 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4807 | 0.00010538 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8591 | 0.98193 | 110.0715 | 111.4743 | -3.9385 | 0.79103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8556 | 0.98589 | 110.678 | 110.7005 | -4.1159 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8659 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4748 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8675 | 0.98193 | 110.0715 | 111.4743 | -3.9414 | 0.79103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8639 | 0.98589 | 110.678 | 110.7004 | -4.1158 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8743 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4688 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8758 | 0.98365 | 110.0715 | 111.4686 | -3.9444 | 0.79061 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8723 | 0.98604 | 110.678 | 110.7004 | -4.1158 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8826 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4629 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8841 | 0.98365 | 110.0715 | 111.4629 | -3.9473 | 0.79061 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8806 | 0.98604 | 110.678 | 110.7004 | -4.1158 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8909 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.457 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.8925 | 0.98365 | 110.0715 | 111.4629 | -3.9502 | 0.79061 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8889 | 0.98611 | 110.678 | 110.7004 | -4.1158 | 0.78112 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.8993 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.451 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9008 | 0.98365 | 110.0715 | 111.4629 | -3.9532 | 0.79061 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.8972 | 0.98611 | 110.678 | 110.7004 | -4.1157 | 0.78112 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9076 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4451 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9091 | 0.96975 | 110.0715 | 111.432 | -3.9577 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9056 | 0.98629 | 110.678 | 110.7005 | -4.1157 | 0.78108 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9159 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4391 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9175 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9623 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9139 | 0.98629 | 110.678 | 110.7006 | -4.1157 | 0.78108 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9242 | 79.862 | 112.5833 | 112.5687 | -1.4332 | 0.00011522 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9258 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9668 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9222 | 0.98588 | 110.678 | 110.7006 | -4.1156 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9326 | 79.8662 | 112.5833 | 112.569 | -1.4284 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9341 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9714 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9306 | 0.98588 | 110.678 | 110.7006 | -4.1156 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9409 | 79.8662 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4236 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9424 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.976 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9389 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1155 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9492 | 79.8662 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4198 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9508 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9805 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9472 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1155 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9576 | 79.8662 | 112.5833 | 112.5693 | -1.416 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9591 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9851 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9556 | 0.9861 | 110.678 | 110.7006 | -4.1155 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9659 | 79.8662 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4132 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9674 | 0.96975 | 110.0715 | 111.4012 | -3.9896 | 0.79752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9639 | 0.9861 | 110.678 | 110.7006 | -4.1154 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9742 | 79.8662 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4104 | 0.0001235 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9758 | 0.97283 | 110.0715 | 111.4006 | -3.9942 | 0.79683 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9722 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1154 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9826 | 79.8863 | 112.5833 | 112.5755 | -1.4081 | 0.00011247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9841 | 0.97283 | 110.0715 | 111.4 | -3.9988 | 0.79683 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9806 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1153 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9909 | 79.8863 | 112.5833 | 112.5816 | -1.4058 | 0.00011247 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 12.9924 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4059 | -4.0033 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9889 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1151 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
12.9992 | 79.8986 | 112.5833 | 112.5816 | -1.4048 | 0.00013173 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0008 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0079 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 12.9972 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1149 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0076 | 79.8986 | 112.5833 | 112.5816 | -1.4039 | 0.00013173 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0091 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0124 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0056 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1148 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0159 | 79.8986 | 112.5833 | 112.5816 | -1.4029 | 0.00013185 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0174 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.017 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0139 | 0.98612 | 110.678 | 110.7006 | -4.1148 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0242 | 79.8986 | 112.5833 | 112.5816 | -1.4019 | 0.00013185 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0258 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0215 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0222 | 0.9861 | 110.678 | 110.7006 | -4.1147 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0326 | 79.904 | 112.5833 | 112.5843 | -1.3999 | 0.00011629 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0341 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0261 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0305 | 0.9861 | 110.678 | 110.7006 | -4.1146 | 0.7811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0409 | 79.904 | 112.5833 | 112.587 | -1.3979 | 0.00011629 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0424 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0307 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0389 | 0.98601 | 110.678 | 110.7006 | -4.1145 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0492 | 79.9153 | 112.5833 | 112.587 | -1.3971 | 0.00012487 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0508 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0352 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0472 | 0.98601 | 110.678 | 110.7006 | -4.1145 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0576 | 79.9153 | 112.5833 | 112.587 | -1.3963 | 0.00012487 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0591 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0398 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0555 | 0.98826 | 110.678 | 110.6964 | -4.1145 | 0.78055 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0659 | 79.9151 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3954 | 0.00012487 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0674 | 0.97912 | 110.0715 | 111.4119 | -4.0443 | 0.79544 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0639 | 0.98826 | 110.678 | 110.6921 | -4.1145 | 0.78055 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0742 | 79.9151 | 112.5833 | 112.5866 | -1.3946 | 0.00012487 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0758 | 0.98708 | 110.0715 | 111.4074 | -4.0489 | 0.79364 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0722 | 0.99132 | 110.678 | 110.6896 | -4.1145 | 0.77981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0825 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5867 | -1.395 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0841 | 0.98708 | 110.0715 | 111.403 | -4.0534 | 0.79364 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0805 | 0.99132 | 110.678 | 110.6871 | -4.1145 | 0.77981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0909 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3953 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.0924 | 0.98708 | 110.0715 | 111.403 | -4.0579 | 0.79364 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0889 | 0.99431 | 110.678 | 110.6798 | -4.1145 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.0992 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3957 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1008 | 0.98708 | 110.0715 | 111.403 | -4.0624 | 0.79364 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.0972 | 0.99431 | 110.678 | 110.6725 | -4.1145 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1075 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5868 | -1.396 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1091 | 0.98724 | 110.0715 | 111.4031 | -4.0669 | 0.79358 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1055 | 0.9955 | 110.678 | 110.6725 | -4.1148 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1159 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3963 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1174 | 0.98724 | 110.0715 | 111.4032 | -4.0715 | 0.79358 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1139 | 0.9955 | 110.678 | 110.6725 | -4.1151 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1242 | 79.9149 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3967 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1258 | 0.98743 | 110.0715 | 111.4032 | -4.076 | 0.79354 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1222 | 0.99431 | 110.678 | 110.6725 | -4.115 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1325 | 79.9102 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3983 | 0.00011969 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1341 | 0.98743 | 110.0715 | 111.4032 | -4.0805 | 0.79354 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1305 | 0.99431 | 110.678 | 110.6725 | -4.115 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1409 | 79.9102 | 112.5833 | 112.5868 | -1.3999 | 0.00011969 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1424 | 0.99372 | 110.0715 | 111.4094 | -4.0847 | 0.79215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1389 | 0.99727 | 110.678 | 110.6864 | -4.115 | 0.77846 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1492 | 79.8963 | 112.5833 | 112.5868 | -1.4037 | 0.00013399 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1508 | 0.99372 | 110.0715 | 111.4155 | -4.089 | 0.79215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1472 | 0.99727 | 110.678 | 110.7003 | -4.115 | 0.77846 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1575 | 79.8963 | 112.5833 | 112.5868 | -1.4075 | 0.00013399 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1591 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4151 | -4.0932 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1555 | 1.0002 | 110.678 | 110.6979 | -4.1149 | 0.77775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1659 | 79.8894 | 112.5833 | 112.5819 | -1.4105 | 0.00013685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1674 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4148 | -4.0974 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1638 | 1.0002 | 110.678 | 110.6955 | -4.1149 | 0.77775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1742 | 79.8894 | 112.5833 | 112.5771 | -1.4135 | 0.00013685 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1757 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4148 | -4.1016 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1722 | 1.0038 | 110.678 | 110.7142 | -4.1148 | 0.777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1825 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5778 | -1.4154 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1841 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4148 | -4.1059 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1805 | 1.0038 | 110.678 | 110.7329 | -4.1148 | 0.777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1909 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5785 | -1.4173 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.1924 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4148 | -4.1101 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1888 | 1.0036 | 110.678 | 110.7329 | -4.1147 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.1992 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5785 | -1.4191 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2007 | 0.9968 | 110.0715 | 111.4148 | -4.1143 | 0.79146 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.1972 | 1.0036 | 110.678 | 110.7329 | -4.1146 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2075 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5785 | -1.421 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2091 | 1.0035 | 110.0715 | 111.4056 | -4.1165 | 0.78992 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2055 | 1.0036 | 110.678 | 110.7329 | -4.1146 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2158 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5785 | -1.4228 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2174 | 1.0035 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1187 | 0.78992 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2138 | 1.0036 | 110.678 | 110.7329 | -4.1145 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2242 | 79.8918 | 112.5833 | 112.5785 | -1.4247 | 0.00012809 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2257 | 1.0036 | 110.0715 | 111.3965 | -4.1209 | 0.78988 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2222 | 0.99611 | 110.678 | 110.7327 | -4.1143 | 0.77836 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2325 | 79.8974 | 112.5833 | 112.5813 | -1.4266 | 0.00011277 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2341 | 1.0036 | 110.0715 | 111.3966 | -4.1231 | 0.78988 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2305 | 0.99611 | 110.678 | 110.7325 | -4.1141 | 0.77836 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2408 | 79.8974 | 112.5833 | 112.584 | -1.4285 | 0.00011277 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2424 | 1.0068 | 110.0715 | 111.3963 | -4.1245 | 0.78917 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2388 | 0.9987 | 110.678 | 110.7283 | -4.1139 | 0.77773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2492 | 79.8978 | 112.5833 | 112.584 | -1.4304 | 0.00011277 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2507 | 1.0068 | 110.0715 | 111.396 | -4.1259 | 0.78917 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2472 | 0.9987 | 110.678 | 110.7241 | -4.1137 | 0.77773 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2575 | 79.8978 | 112.5833 | 112.584 | -1.4323 | 0.00011277 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2591 | 1.0068 | 110.0715 | 111.396 | -4.1273 | 0.78917 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2555 | 1.004 | 110.678 | 110.7316 | -4.1134 | 0.77649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2658 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4351 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2674 | 1.0068 | 110.0715 | 111.396 | -4.1287 | 0.78917 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2638 | 1.004 | 110.678 | 110.7391 | -4.1132 | 0.77649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2742 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.438 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2757 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3978 | -4.1301 | 0.78848 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2721 | 1.0041 | 110.678 | 110.7391 | -4.1129 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2825 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.44 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2841 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3996 | -4.1315 | 0.78848 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2805 | 1.0041 | 110.678 | 110.7391 | -4.1127 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2908 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4421 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.2924 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3996 | -4.1329 | 0.78848 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2888 | 1.0042 | 110.678 | 110.7391 | -4.1124 | 0.77641 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.2992 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4442 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3007 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3996 | -4.1343 | 0.78848 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.2971 | 1.0042 | 110.678 | 110.7391 | -4.1122 | 0.77641 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3075 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4462 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3091 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4042 | -4.1357 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3055 | 1.0007 | 110.678 | 110.735 | -4.112 | 0.77738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3158 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4483 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3174 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4087 | -4.1371 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3138 | 1.0007 | 110.678 | 110.7309 | -4.1118 | 0.77738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3242 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4504 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3257 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4087 | -4.1369 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3221 | 1.0008 | 110.678 | 110.7306 | -4.1116 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3325 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4524 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3341 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4087 | -4.1367 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3305 | 1.0008 | 110.678 | 110.7304 | -4.1114 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3408 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4545 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3424 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4087 | -4.1364 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3388 | 1.004 | 110.678 | 110.7282 | -4.1112 | 0.77661 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3491 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4554 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3507 | 1.0161 | 110.0715 | 111.4087 | -4.1362 | 0.7871 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3471 | 1.004 | 110.678 | 110.7259 | -4.1111 | 0.77661 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3575 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4564 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3591 | 1.0192 | 110.0715 | 111.4106 | -4.136 | 0.78641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3555 | 1.0059 | 110.678 | 110.7298 | -4.1109 | 0.77617 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3658 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4573 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3674 | 1.0192 | 110.0715 | 111.4125 | -4.1358 | 0.78641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3638 | 1.0059 | 110.678 | 110.7338 | -4.1107 | 0.77617 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3741 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4583 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3757 | 1.0192 | 110.0715 | 111.4125 | -4.1355 | 0.78641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3721 | 1.0059 | 110.678 | 110.7337 | -4.1104 | 0.77617 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3825 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4592 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.384 | 1.0192 | 110.0715 | 111.4125 | -4.1353 | 0.78641 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3804 | 1.0059 | 110.678 | 110.7337 | -4.1102 | 0.77617 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3908 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4601 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.3924 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4172 | -4.1351 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3888 | 1.0089 | 110.678 | 110.7479 | -4.1101 | 0.77552 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.3991 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4618 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4007 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4219 | -4.1348 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.3971 | 1.0089 | 110.678 | 110.7622 | -4.1099 | 0.77552 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4075 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4634 | 0.00011927 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.409 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4219 | -4.1346 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4054 | 0.99957 | 110.678 | 110.7702 | -4.1095 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4158 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4638 | 0.00011915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4174 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4219 | -4.1344 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4138 | 0.99957 | 110.678 | 110.7781 | -4.1092 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4241 | 79.8904 | 112.5833 | 112.584 | -1.4641 | 0.00011915 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4257 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4219 | -4.1342 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4221 | 1.0028 | 110.678 | 110.7759 | -4.1088 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4325 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5897 | -1.4632 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.434 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4219 | -4.134 | 0.78502 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4304 | 1.0028 | 110.678 | 110.7738 | -4.1085 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4408 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4624 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4424 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4238 | -4.1337 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4388 | 1.0029 | 110.678 | 110.7738 | -4.1081 | 0.77635 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4491 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4626 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4507 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4258 | -4.1335 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4471 | 1.0029 | 110.678 | 110.7738 | -4.1078 | 0.77635 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4574 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4628 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.459 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4258 | -4.1333 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4554 | 1.0028 | 110.678 | 110.7738 | -4.1074 | 0.77636 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4658 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4618 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4674 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4258 | -4.1331 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4638 | 1.0028 | 110.678 | 110.7738 | -4.107 | 0.77636 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4741 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4608 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4757 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4258 | -4.1328 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4721 | 0.99563 | 110.678 | 110.7738 | -4.1067 | 0.77801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4824 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4598 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.484 | 1.0286 | 110.0715 | 111.4258 | -4.1326 | 0.78433 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4804 | 0.99563 | 110.678 | 110.7738 | -4.1063 | 0.77801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4908 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4589 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.4924 | 1.0318 | 110.0715 | 111.4307 | -4.1324 | 0.78363 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4887 | 0.99769 | 110.678 | 110.77 | -4.106 | 0.77749 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.4991 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4579 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5007 | 1.0318 | 110.0715 | 111.4356 | -4.1322 | 0.78363 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.4971 | 0.99769 | 110.678 | 110.7663 | -4.1057 | 0.77749 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5074 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4569 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.509 | 1.0349 | 110.0715 | 111.4356 | -4.132 | 0.78294 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5054 | 0.99976 | 110.678 | 110.7444 | -4.1053 | 0.77693 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5158 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4559 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5174 | 1.0349 | 110.0715 | 111.4356 | -4.1318 | 0.78294 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5137 | 0.99976 | 110.678 | 110.7225 | -4.105 | 0.77693 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5241 | 79.8984 | 112.5833 | 112.5954 | -1.4549 | 0.00012493 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5257 | 1.0349 | 110.0715 | 111.4356 | -4.1316 | 0.78294 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5221 | 1.003 | 110.678 | 110.72 | -4.1043 | 0.77616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5324 | 79.9009 | 112.5833 | 112.5962 | -1.4528 | 0.00011677 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.534 | 1.0349 | 110.0715 | 111.4356 | -4.1314 | 0.78294 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5304 | 1.003 | 110.678 | 110.7175 | -4.1036 | 0.77616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5408 | 79.9009 | 112.5833 | 112.597 | -1.4506 | 0.00011677 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5423 | 1.038 | 110.0715 | 111.4376 | -4.1312 | 0.78226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5387 | 0.98838 | 110.678 | 110.7177 | -4.1029 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5491 | 79.9009 | 112.5833 | 112.597 | -1.4472 | 0.00011677 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5507 | 1.038 | 110.0715 | 111.4397 | -4.131 | 0.78226 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5471 | 0.98838 | 110.678 | 110.7179 | -4.1022 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5574 | 79.9009 | 112.5833 | 112.597 | -1.4438 | 0.00011677 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.559 | 1.038 | 110.0715 | 111.4397 | -4.1308 | 0.78225 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5554 | 0.98829 | 110.678 | 110.7179 | -4.1015 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5658 | 79.9065 | 112.5833 | 112.5998 | -1.4383 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5673 | 1.038 | 110.0715 | 111.4396 | -4.1306 | 0.78225 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5637 | 0.98829 | 110.678 | 110.7179 | -4.1008 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5741 | 79.9065 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4329 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5757 | 1.038 | 110.0715 | 111.4396 | -4.1304 | 0.78225 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5721 | 0.98837 | 110.678 | 110.7179 | -4.1001 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5824 | 79.9065 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4281 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.584 | 1.038 | 110.0715 | 111.4396 | -4.1302 | 0.78225 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5804 | 0.98837 | 110.678 | 110.718 | -4.0994 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5907 | 79.9065 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4234 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.5923 | 1.0415 | 110.0715 | 111.4292 | -4.13 | 0.78142 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.5887 | 0.99095 | 110.678 | 110.7141 | -4.0987 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.5991 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4199 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6007 | 1.0415 | 110.0715 | 111.4188 | -4.1298 | 0.78142 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.597 | 0.99095 | 110.678 | 110.7101 | -4.098 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6074 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4163 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.609 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4192 | -4.1296 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6054 | 0.99106 | 110.678 | 110.7101 | -4.0973 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6157 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4128 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6173 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1293 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6137 | 0.99106 | 110.678 | 110.7101 | -4.0966 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6241 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4092 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6257 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1291 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.622 | 0.99398 | 110.678 | 110.7292 | -4.0959 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6324 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4057 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.634 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1289 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6304 | 0.99398 | 110.678 | 110.7483 | -4.0952 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6407 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.4021 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6423 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1287 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6387 | 0.99419 | 110.678 | 110.7483 | -4.0946 | 0.77725 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6491 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3996 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6507 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1286 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.647 | 0.99419 | 110.678 | 110.7483 | -4.094 | 0.77725 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6574 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3971 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.659 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1284 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6554 | 0.99667 | 110.678 | 110.7469 | -4.0934 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6657 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3946 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6673 | 1.0483 | 110.0715 | 111.4195 | -4.1282 | 0.77989 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6637 | 0.99667 | 110.678 | 110.7456 | -4.0929 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6741 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3921 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6756 | 1.0224 | 110.0715 | 111.4194 | -4.1286 | 0.78703 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.672 | 0.99755 | 110.678 | 110.745 | -4.0923 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6824 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3887 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.684 | 1.0224 | 110.0715 | 111.4194 | -4.1291 | 0.78703 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6803 | 0.99755 | 110.678 | 110.7444 | -4.0918 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.6907 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3853 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.6923 | 1.0279 | 110.0715 | 111.4052 | -4.1295 | 0.78576 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.6887 | 0.99035 | 110.678 | 110.7444 | -4.0912 | 0.77811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.699 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3819 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7006 | 1.0279 | 110.0715 | 111.3911 | -4.1299 | 0.78576 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.697 | 0.99035 | 110.678 | 110.7444 | -4.0907 | 0.77811 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7074 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3785 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.709 | 1.0018 | 110.0715 | 111.3962 | -4.1312 | 0.7933 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7053 | 0.99048 | 110.678 | 110.7444 | -4.0902 | 0.77809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7157 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3751 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7173 | 1.0018 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1325 | 0.7933 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7137 | 0.99048 | 110.678 | 110.7444 | -4.0897 | 0.77809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.724 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3718 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7256 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1338 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.722 | 0.99011 | 110.678 | 110.7444 | -4.0891 | 0.77818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7324 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3684 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.734 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1352 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7303 | 0.99011 | 110.678 | 110.7444 | -4.0885 | 0.77818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7407 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.365 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7423 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1365 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7387 | 0.99021 | 110.678 | 110.7444 | -4.0879 | 0.77813 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.749 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3616 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7506 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1378 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.747 | 0.99021 | 110.678 | 110.7444 | -4.0873 | 0.77813 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7574 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3582 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.759 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1392 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7553 | 0.99015 | 110.678 | 110.7442 | -4.0867 | 0.77816 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7657 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3548 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7673 | 1.0019 | 110.0715 | 111.4014 | -4.1405 | 0.79328 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7637 | 0.99015 | 110.678 | 110.744 | -4.0862 | 0.77816 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.774 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3514 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7756 | 1.005 | 110.0715 | 111.4037 | -4.1418 | 0.79259 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.772 | 0.98982 | 110.678 | 110.744 | -4.0856 | 0.77823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7824 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.348 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.784 | 1.005 | 110.0715 | 111.406 | -4.1432 | 0.79259 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7803 | 0.98982 | 110.678 | 110.744 | -4.085 | 0.77823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.7907 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3446 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.7923 | 0.99097 | 110.0715 | 111.4012 | -4.1456 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.7886 | 0.98935 | 110.678 | 110.744 | -4.0844 | 0.77831 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.799 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3412 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8006 | 0.99097 | 110.0715 | 111.3963 | -4.148 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.797 | 0.98935 | 110.678 | 110.744 | -4.0838 | 0.77831 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8074 | 79.9064 | 112.5833 | 112.6026 | -1.3378 | 0.0001027 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.809 | 0.99097 | 110.0715 | 111.3963 | -4.1505 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8053 | 0.9899 | 110.678 | 110.744 | -4.0832 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8157 | 79.8996 | 112.5833 | 112.5978 | -1.3337 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8173 | 0.99097 | 110.0715 | 111.3963 | -4.153 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8136 | 0.9899 | 110.678 | 110.744 | -4.0826 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.824 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3296 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8256 | 0.99097 | 110.0715 | 111.3963 | -4.1554 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.822 | 0.99736 | 110.678 | 110.744 | -4.0824 | 0.7769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8323 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3254 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8339 | 0.99097 | 110.0715 | 111.3963 | -4.1579 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8303 | 0.99736 | 110.678 | 110.744 | -4.0821 | 0.7769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8407 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3213 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8423 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3963 | -4.1604 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8386 | 0.99733 | 110.678 | 110.744 | -4.0818 | 0.77691 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.849 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3183 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8506 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1628 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.847 | 0.99733 | 110.678 | 110.744 | -4.0815 | 0.77691 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8573 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3154 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8589 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1653 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8553 | 0.99751 | 110.678 | 110.7439 | -4.0813 | 0.77688 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8657 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3124 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8673 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1678 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8636 | 0.99751 | 110.678 | 110.7437 | -4.081 | 0.77688 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.874 | 79.8996 | 112.5833 | 112.593 | -1.3095 | 0.00010711 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8756 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1703 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8719 | 0.99741 | 110.678 | 110.7439 | -4.0807 | 0.77686 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8823 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.3071 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8839 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1727 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8803 | 0.99741 | 110.678 | 110.7441 | -4.0805 | 0.77686 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.8907 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.3047 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.8923 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1752 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8886 | 0.99951 | 110.678 | 110.7313 | -4.0802 | 0.77631 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.899 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.3024 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9006 | 0.99099 | 110.0715 | 111.3964 | -4.1777 | 0.79818 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.8969 | 0.99951 | 110.678 | 110.7185 | -4.0798 | 0.77631 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9073 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.3 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9089 | 0.9979 | 110.0715 | 111.3886 | -4.1801 | 0.79664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9053 | 0.99919 | 110.678 | 110.7185 | -4.0796 | 0.77637 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9157 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2976 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9173 | 0.9979 | 110.0715 | 111.3808 | -4.1826 | 0.79664 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9136 | 0.99919 | 110.678 | 110.7185 | -4.0793 | 0.77637 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.924 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2953 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9256 | 1.001 | 110.0715 | 111.3812 | -4.185 | 0.79595 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9219 | 0.99939 | 110.678 | 110.7185 | -4.079 | 0.77632 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9323 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2929 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9339 | 1.001 | 110.0715 | 111.3816 | -4.1875 | 0.79595 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9303 | 0.99939 | 110.678 | 110.7185 | -4.0788 | 0.77632 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9406 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2905 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9422 | 0.9896 | 110.0715 | 111.3815 | -4.1906 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9386 | 1.0001 | 110.678 | 110.7185 | -4.0785 | 0.77618 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.949 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2894 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9506 | 0.9896 | 110.0715 | 111.3815 | -4.1937 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9469 | 1.0001 | 110.678 | 110.7184 | -4.0783 | 0.77618 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9573 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2882 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9589 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.1969 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9552 | 1 | 110.678 | 110.7181 | -4.0784 | 0.77622 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9656 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.287 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9672 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9636 | 1 | 110.678 | 110.7179 | -4.0785 | 0.77622 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.974 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2858 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9756 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2032 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9719 | 0.99978 | 110.678 | 110.7179 | -4.0786 | 0.7763 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9823 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2856 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9839 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2064 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9802 | 0.99978 | 110.678 | 110.7179 | -4.0787 | 0.7763 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.9906 | 79.9053 | 112.5833 | 112.593 | -1.2855 | 0.0001148 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 13.9922 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2095 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9886 | 0.99961 | 110.678 | 110.7179 | -4.0788 | 0.77629 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
13.999 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2863 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0006 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2127 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 13.9969 | 0.99961 | 110.678 | 110.7179 | -4.0789 | 0.77629 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0073 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2871 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0089 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2159 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0052 | 0.99961 | 110.678 | 110.7179 | -4.079 | 0.77629 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0156 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.288 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0172 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.219 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0136 | 0.99961 | 110.678 | 110.7179 | -4.0791 | 0.77629 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.024 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2888 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0256 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2223 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0219 | 1.0039 | 110.678 | 110.718 | -4.0793 | 0.77569 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0323 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2896 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0339 | 0.98959 | 110.0715 | 111.3815 | -4.2255 | 0.80001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0302 | 1.0039 | 110.678 | 110.7182 | -4.0796 | 0.77569 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0406 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2904 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0422 | 0.99281 | 110.0715 | 111.3839 | -4.2287 | 0.79932 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0385 | 1.0039 | 110.678 | 110.7182 | -4.0798 | 0.77569 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.049 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2913 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0505 | 0.99281 | 110.0715 | 111.3863 | -4.2319 | 0.79932 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0469 | 1.0039 | 110.678 | 110.7182 | -4.08 | 0.77569 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0573 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2921 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0589 | 0.99269 | 110.0715 | 111.3865 | -4.2351 | 0.79934 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0552 | 1.0037 | 110.678 | 110.7182 | -4.0802 | 0.77573 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0656 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2929 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0672 | 0.99269 | 110.0715 | 111.3866 | -4.2383 | 0.79934 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0635 | 1.0037 | 110.678 | 110.7182 | -4.0805 | 0.77573 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0739 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2937 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0755 | 0.99278 | 110.0715 | 111.3866 | -4.2415 | 0.79932 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0719 | 1.0033 | 110.678 | 110.7182 | -4.0807 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0823 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2946 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0839 | 0.99278 | 110.0715 | 111.3866 | -4.2448 | 0.79932 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0802 | 1.0033 | 110.678 | 110.7183 | -4.081 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0906 | 79.9073 | 112.5833 | 112.593 | -1.2954 | 0.00010902 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.0922 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3924 | -4.2473 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0885 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0812 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.0989 | 79.9128 | 112.5833 | 112.5959 | -1.2952 | 9.5546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1005 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2499 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.0969 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0815 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1073 | 79.9128 | 112.5833 | 112.5987 | -1.2949 | 9.5546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1089 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2525 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1052 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0817 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1156 | 79.9154 | 112.5833 | 112.5997 | -1.2935 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1172 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2552 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1135 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0819 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1239 | 79.9154 | 112.5833 | 112.6005 | -1.2922 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1255 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2569 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1219 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0822 | 0.77579 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1323 | 79.9154 | 112.5833 | 112.6005 | -1.2908 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1339 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2586 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1302 | 1.0035 | 110.678 | 110.7183 | -4.0824 | 0.77579 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1406 | 79.9154 | 112.5833 | 112.6005 | -1.2894 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1422 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.2603 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1385 | 1.0033 | 110.678 | 110.7183 | -4.0826 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1489 | 79.9154 | 112.5833 | 112.6005 | -1.288 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1505 | 0.99929 | 110.0715 | 111.3982 | -4.262 | 0.79793 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1468 | 1.0033 | 110.678 | 110.7183 | -4.0829 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1573 | 79.9154 | 112.5833 | 112.6005 | -1.2866 | 8.899e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1588 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4007 | -4.2637 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1552 | 1.0033 | 110.678 | 110.7183 | -4.0831 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1656 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6063 | -1.284 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1672 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2654 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1635 | 1.0033 | 110.678 | 110.7183 | -4.0833 | 0.7758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1739 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2814 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1755 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2671 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1718 | 0.99637 | 110.678 | 110.7183 | -4.0838 | 0.77804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1822 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2789 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1838 | 1.0025 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2688 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1802 | 0.99637 | 110.678 | 110.7183 | -4.0843 | 0.77804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1906 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2763 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.1922 | 0.99076 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2709 | 0.80054 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1885 | 0.99667 | 110.678 | 110.7182 | -4.0848 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.1989 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2737 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2005 | 0.99076 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2731 | 0.80054 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.1968 | 0.99667 | 110.678 | 110.7182 | -4.0853 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2072 | 79.9235 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2712 | 9.5963e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2088 | 0.99076 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2741 | 0.80054 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2052 | 0.98731 | 110.678 | 110.7182 | -4.0862 | 0.78105 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2156 | 79.9115 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2698 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2172 | 0.99076 | 110.0715 | 111.4031 | -4.2751 | 0.80054 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2135 | 0.98731 | 110.678 | 110.7182 | -4.0871 | 0.78105 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2239 | 79.9115 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2684 | 0.00010258 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2255 | 0.99736 | 110.0715 | 111.4091 | -4.2761 | 0.79914 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2218 | 0.98732 | 110.678 | 110.7182 | -4.0879 | 0.78107 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2322 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2687 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2338 | 0.99736 | 110.0715 | 111.415 | -4.2771 | 0.79914 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2301 | 0.98732 | 110.678 | 110.7182 | -4.0888 | 0.78107 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2406 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.269 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2422 | 0.99736 | 110.0715 | 111.415 | -4.2781 | 0.79914 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2385 | 0.98731 | 110.678 | 110.7182 | -4.0895 | 0.78107 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2489 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2694 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2505 | 0.99736 | 110.0715 | 111.415 | -4.2791 | 0.79914 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2468 | 0.98731 | 110.678 | 110.7182 | -4.0902 | 0.78107 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2572 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2697 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2588 | 0.99767 | 110.0715 | 111.415 | -4.2801 | 0.79908 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2551 | 0.98666 | 110.678 | 110.7184 | -4.0909 | 0.78119 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2656 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.27 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2671 | 0.99767 | 110.0715 | 111.415 | -4.2811 | 0.79908 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2635 | 0.98666 | 110.678 | 110.7186 | -4.0916 | 0.78119 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2739 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2703 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2755 | 0.99772 | 110.0715 | 111.415 | -4.2821 | 0.79907 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2718 | 0.98844 | 110.678 | 110.7169 | -4.0923 | 0.78078 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2822 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.2706 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2838 | 0.99772 | 110.0715 | 111.415 | -4.2831 | 0.79907 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2801 | 0.98844 | 110.678 | 110.7152 | -4.093 | 0.78078 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2906 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6122 | -1.271 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.2921 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4175 | -4.2841 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2885 | 0.98868 | 110.678 | 110.7152 | -4.0937 | 0.78071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.2989 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6121 | -1.2707 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3005 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.2851 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.2968 | 0.98868 | 110.678 | 110.7152 | -4.0944 | 0.78071 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3072 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6121 | -1.2704 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3088 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.286 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3051 | 0.98821 | 110.678 | 110.7152 | -4.0952 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3155 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6121 | -1.2701 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3171 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.287 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3134 | 0.98821 | 110.678 | 110.7152 | -4.0959 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3239 | 79.8979 | 112.5833 | 112.6121 | -1.2699 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3255 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.2881 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3218 | 0.99083 | 110.678 | 110.695 | -4.0966 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3322 | 79.9036 | 112.5833 | 112.6151 | -1.2686 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3338 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.2891 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3301 | 0.99083 | 110.678 | 110.6747 | -4.0973 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3405 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2672 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3421 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.2902 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3384 | 0.99127 | 110.678 | 110.6747 | -4.098 | 0.78002 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3489 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2659 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3505 | 1.0009 | 110.0715 | 111.4201 | -4.2912 | 0.79839 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3468 | 0.99127 | 110.678 | 110.6747 | -4.0987 | 0.78002 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3572 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2646 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3588 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4109 | -4.2915 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3551 | 0.99096 | 110.678 | 110.6747 | -4.0994 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3655 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2633 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3671 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4018 | -4.2918 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3634 | 0.99096 | 110.678 | 110.6747 | -4.1001 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3739 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.262 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3754 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4018 | -4.2921 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3718 | 0.99114 | 110.678 | 110.6747 | -4.1007 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3822 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2606 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3838 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4018 | -4.2924 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3801 | 0.99114 | 110.678 | 110.6747 | -4.1014 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3905 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2593 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.3921 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4018 | -4.2927 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3884 | 0.99093 | 110.678 | 110.6747 | -4.1021 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.3989 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.258 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4004 | 1.0079 | 110.0715 | 111.4018 | -4.293 | 0.79684 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.3967 | 0.99093 | 110.678 | 110.6747 | -4.1028 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4072 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2567 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4088 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3862 | -4.2932 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4051 | 0.99092 | 110.678 | 110.6747 | -4.1035 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4155 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2544 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4171 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2935 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4134 | 0.99092 | 110.678 | 110.6747 | -4.1042 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4238 | 79.9036 | 112.5833 | 112.618 | -1.2521 | 0.0001018 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4254 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2938 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4217 | 0.99098 | 110.678 | 110.6747 | -4.1049 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4322 | 79.9062 | 112.5833 | 112.619 | -1.2486 | 9.5129e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4338 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.294 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4301 | 0.99098 | 110.678 | 110.6747 | -4.1056 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4405 | 79.9062 | 112.5833 | 112.62 | -1.2452 | 9.5129e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4421 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2943 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4384 | 0.99085 | 110.678 | 110.6747 | -4.1061 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4488 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6259 | -1.2419 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4504 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2946 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4467 | 0.99085 | 110.678 | 110.6747 | -4.1067 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4572 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2387 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4588 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2948 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4551 | 0.99085 | 110.678 | 110.6747 | -4.1072 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4655 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2354 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4671 | 1.0111 | 110.0715 | 111.3706 | -4.2951 | 0.7961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4634 | 0.99085 | 110.678 | 110.6747 | -4.1078 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4738 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2322 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4754 | 1.0012 | 110.0715 | 111.3713 | -4.2956 | 0.79859 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4717 | 0.99117 | 110.678 | 110.6747 | -4.1083 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4822 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2289 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4837 | 1.0012 | 110.0715 | 111.372 | -4.296 | 0.79859 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.48 | 0.99117 | 110.678 | 110.6747 | -4.1089 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4905 | 79.9045 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2257 | 9.3758e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.4921 | 1.0012 | 110.0715 | 111.372 | -4.2965 | 0.79858 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4884 | 0.99113 | 110.678 | 110.6747 | -4.1095 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.4988 | 79.9022 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2235 | 9.9897e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5004 | 1.0012 | 110.0715 | 111.372 | -4.297 | 0.79858 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.4967 | 0.99113 | 110.678 | 110.6747 | -4.11 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5072 | 79.9022 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2214 | 9.9897e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5087 | 1.0075 | 110.0715 | 111.3801 | -4.2974 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.505 | 0.99101 | 110.678 | 110.6748 | -4.1106 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5155 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2215 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5171 | 1.0075 | 110.0715 | 111.3884 | -4.2979 | 0.79725 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5134 | 0.99101 | 110.678 | 110.6748 | -4.1111 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5238 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2216 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5254 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3884 | -4.2984 | 0.79729 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5217 | 0.99109 | 110.678 | 110.6748 | -4.1117 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5321 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2229 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5337 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3884 | -4.2988 | 0.79729 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.53 | 0.99109 | 110.678 | 110.6748 | -4.1123 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5405 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2242 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5421 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3882 | -4.2993 | 0.79728 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5384 | 0.9912 | 110.678 | 110.6748 | -4.1128 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5488 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2255 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5504 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3881 | -4.2998 | 0.79728 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5467 | 0.9912 | 110.678 | 110.6748 | -4.1134 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5571 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2269 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5587 | 1.0098 | 110.0715 | 111.3723 | -4.3002 | 0.7967 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.555 | 0.99104 | 110.678 | 110.6748 | -4.1139 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5655 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2282 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.567 | 1.0098 | 110.0715 | 111.3566 | -4.3007 | 0.7967 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5633 | 0.99104 | 110.678 | 110.6748 | -4.1145 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5738 | 79.8989 | 112.5833 | 112.6318 | -1.2295 | 0.00011587 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5754 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3547 | -4.3011 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5717 | 0.9911 | 110.678 | 110.6748 | -4.1151 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5821 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6333 | -1.2314 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.5837 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3015 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.58 | 0.9911 | 110.678 | 110.6748 | -4.1156 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5905 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2334 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.592 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3019 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5883 | 0.99108 | 110.678 | 110.6748 | -4.1159 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.5988 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2353 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6004 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3023 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.5967 | 0.99108 | 110.678 | 110.6748 | -4.1162 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6071 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2373 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6087 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.605 | 0.99085 | 110.678 | 110.6748 | -4.1165 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6155 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2392 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.617 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6133 | 0.99085 | 110.678 | 110.6748 | -4.1168 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6238 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2412 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6254 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6217 | 0.99064 | 110.678 | 110.6748 | -4.1167 | 0.78015 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6321 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2419 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6337 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.63 | 0.99064 | 110.678 | 110.6748 | -4.1167 | 0.78015 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6404 | 79.9018 | 112.5833 | 112.6348 | -1.2427 | 0.00010872 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.642 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6383 | 0.991 | 110.678 | 110.6748 | -4.1166 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6488 | 79.9095 | 112.5833 | 112.6347 | -1.2434 | 0.00010359 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6504 | 1.0151 | 110.0715 | 111.3528 | -4.3024 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6467 | 0.991 | 110.678 | 110.6748 | -4.1166 | 0.78009 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6571 | 79.9095 | 112.5833 | 112.6345 | -1.244 | 0.00010359 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6587 | 1.0189 | 110.0715 | 111.3701 | -4.3025 | 0.7948 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.655 | 0.99067 | 110.678 | 110.6748 | -4.1165 | 0.78015 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6654 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.246 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.667 | 1.0189 | 110.0715 | 111.3874 | -4.3025 | 0.7948 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6633 | 0.99067 | 110.678 | 110.6748 | -4.1164 | 0.78015 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6738 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2479 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6753 | 1.0255 | 110.0715 | 111.3961 | -4.3025 | 0.7934 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6716 | 0.99068 | 110.678 | 110.6748 | -4.1164 | 0.78014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6821 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2499 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.6837 | 1.0255 | 110.0715 | 111.4047 | -4.3026 | 0.7934 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.68 | 0.99068 | 110.678 | 110.6748 | -4.1163 | 0.78014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6904 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2518 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.692 | 1.0256 | 110.0715 | 111.4047 | -4.3026 | 0.79339 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6883 | 0.99046 | 110.678 | 110.6748 | -4.1163 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.6988 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2538 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7003 | 1.0256 | 110.0715 | 111.4047 | -4.3026 | 0.79339 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.6966 | 0.99046 | 110.678 | 110.6748 | -4.1162 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7071 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2557 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7087 | 1.0257 | 110.0715 | 111.405 | -4.3026 | 0.79335 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.705 | 0.99075 | 110.678 | 110.6748 | -4.1162 | 0.78013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7154 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2576 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.717 | 1.0257 | 110.0715 | 111.4053 | -4.3027 | 0.79335 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7133 | 0.99075 | 110.678 | 110.6748 | -4.1161 | 0.78013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7238 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2596 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7253 | 1.0257 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3027 | 0.79334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7216 | 0.98907 | 110.678 | 110.6842 | -4.1161 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7321 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2615 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7337 | 1.0257 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3027 | 0.79334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.73 | 0.98907 | 110.678 | 110.6935 | -4.1161 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7404 | 79.9088 | 112.5833 | 112.6345 | -1.2635 | 0.00011528 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.742 | 1.0257 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3027 | 0.79334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7383 | 0.98881 | 110.678 | 110.6935 | -4.1161 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7487 | 79.9117 | 112.5833 | 112.6356 | -1.2653 | 0.00010771 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7503 | 1.0257 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3028 | 0.79334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7466 | 0.98881 | 110.678 | 110.6935 | -4.1162 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7571 | 79.9117 | 112.5833 | 112.6367 | -1.2671 | 0.00010771 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7586 | 1.0256 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3028 | 0.79335 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7549 | 0.98916 | 110.678 | 110.6934 | -4.1162 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7654 | 79.8913 | 112.5833 | 112.6215 | -1.2678 | 9.352e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.767 | 1.0256 | 110.0715 | 111.4052 | -4.3028 | 0.79335 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7633 | 0.98916 | 110.678 | 110.6934 | -4.1162 | 0.78056 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7737 | 79.8913 | 112.5833 | 112.6063 | -1.2685 | 9.352e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7753 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3998 | -4.3028 | 0.79111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7716 | 0.98883 | 110.678 | 110.6934 | -4.1162 | 0.78062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7821 | 79.863 | 112.5833 | 112.5865 | -1.2682 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.7836 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3028 | 0.79111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7799 | 0.98883 | 110.678 | 110.6934 | -4.1162 | 0.78062 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7904 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2679 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.792 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3028 | 0.79111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7883 | 0.98656 | 110.678 | 110.7062 | -4.1163 | 0.7812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.7987 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2676 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8003 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3028 | 0.79111 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.7966 | 0.98656 | 110.678 | 110.719 | -4.1163 | 0.7812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8071 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2673 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8086 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3029 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8049 | 0.98656 | 110.678 | 110.719 | -4.1164 | 0.78119 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8154 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2669 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.817 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3942 | -4.3029 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8133 | 0.98656 | 110.678 | 110.719 | -4.1164 | 0.78119 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8237 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2666 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8253 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3942 | -4.3029 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8216 | 0.98603 | 110.678 | 110.7195 | -4.1165 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8321 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2663 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8336 | 1.0359 | 110.0715 | 111.3942 | -4.303 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8299 | 0.98603 | 110.678 | 110.7199 | -4.1165 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8404 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.266 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8419 | 1.036 | 110.0715 | 111.3943 | -4.303 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8382 | 0.98628 | 110.678 | 110.7199 | -4.1165 | 0.78123 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8487 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2668 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8503 | 1.036 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3031 | 0.7911 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8466 | 0.98628 | 110.678 | 110.7199 | -4.1166 | 0.78123 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.857 | 79.863 | 112.5833 | 112.5667 | -1.2677 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8586 | 1.0158 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3039 | 0.79718 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8549 | 0.98628 | 110.678 | 110.7199 | -4.1166 | 0.78123 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8654 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2683 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8669 | 1.0158 | 110.0715 | 111.3943 | -4.3048 | 0.79718 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8632 | 0.98628 | 110.678 | 110.7199 | -4.1166 | 0.78123 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8737 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.269 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8753 | 1.0221 | 110.0715 | 111.3801 | -4.3056 | 0.79577 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8716 | 0.98686 | 110.678 | 110.7193 | -4.1167 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.882 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2696 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8836 | 1.0221 | 110.0715 | 111.3659 | -4.3064 | 0.79577 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8799 | 0.98686 | 110.678 | 110.7188 | -4.1168 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8904 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2702 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.8919 | 1.0221 | 110.0715 | 111.3659 | -4.307 | 0.79577 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8882 | 0.98708 | 110.678 | 110.7188 | -4.1168 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.8987 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2709 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9003 | 1.0221 | 110.0715 | 111.3659 | -4.3076 | 0.79577 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.8966 | 0.98708 | 110.678 | 110.7187 | -4.1169 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.907 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2715 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9086 | 0.99735 | 110.0715 | 111.3721 | -4.3091 | 0.80274 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9049 | 0.98708 | 110.678 | 110.7187 | -4.1169 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9154 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.271 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9169 | 0.99735 | 110.0715 | 111.3783 | -4.3106 | 0.80274 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9132 | 0.98708 | 110.678 | 110.7187 | -4.117 | 0.78111 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9237 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2706 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9252 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.313 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9215 | 0.98686 | 110.678 | 110.7187 | -4.1171 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.932 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2689 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9336 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.3154 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9299 | 0.98686 | 110.678 | 110.7187 | -4.1171 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9404 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2672 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9419 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.3178 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9382 | 0.98672 | 110.678 | 110.7187 | -4.1172 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9487 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2655 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9502 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.3202 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9465 | 0.98672 | 110.678 | 110.7187 | -4.1172 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.957 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2638 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9586 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.3226 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9549 | 0.98672 | 110.678 | 110.7187 | -4.1173 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9653 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2621 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9669 | 0.97624 | 110.0715 | 111.3783 | -4.325 | 0.8089 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9632 | 0.98672 | 110.678 | 110.7187 | -4.1173 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9737 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2604 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9752 | 0.97956 | 110.0715 | 111.3813 | -4.3274 | 0.80821 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9715 | 0.98737 | 110.678 | 110.7187 | -4.1174 | 0.78103 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.982 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2588 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9836 | 0.97956 | 110.0715 | 111.3843 | -4.3299 | 0.80821 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9799 | 0.98737 | 110.678 | 110.7187 | -4.1174 | 0.78103 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9903 | 79.863 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2571 | 9.9719e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 14.9919 | 0.98284 | 110.0715 | 111.3855 | -4.3323 | 0.80752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9882 | 0.98694 | 110.678 | 110.7187 | -4.1175 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
14.9987 | 79.8628 | 112.5833 | 112.5666 | -1.2559 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0002 | 0.98284 | 110.0715 | 111.3867 | -4.3348 | 0.80752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 14.9965 | 0.98694 | 110.678 | 110.7187 | -4.1176 | 0.78114 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.007 | 79.8628 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2547 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0085 | 0.98284 | 110.0715 | 111.3867 | -4.3372 | 0.80752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0049 | 0.98695 | 110.678 | 110.7187 | -4.1176 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0153 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2537 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0169 | 0.98284 | 110.0715 | 111.3867 | -4.3397 | 0.80752 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0132 | 0.98695 | 110.678 | 110.7187 | -4.1177 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0237 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2527 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0252 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3926 | -4.3421 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0215 | 0.98689 | 110.678 | 110.7187 | -4.1177 | 0.78112 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.032 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2517 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0335 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3986 | -4.3445 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0298 | 0.98689 | 110.678 | 110.7187 | -4.1178 | 0.78112 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0403 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2507 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0419 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3986 | -4.347 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0382 | 0.98676 | 110.678 | 110.7186 | -4.1178 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0486 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2497 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0502 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3986 | -4.3494 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0465 | 0.98676 | 110.678 | 110.7184 | -4.1179 | 0.78117 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.057 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2486 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0585 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3986 | -4.3518 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0548 | 0.98673 | 110.678 | 110.7184 | -4.1179 | 0.78118 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0653 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2467 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0669 | 0.98609 | 110.0715 | 111.3986 | -4.3543 | 0.80686 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0632 | 0.98673 | 110.678 | 110.7184 | -4.118 | 0.78118 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0736 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2449 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0752 | 0.98941 | 110.0715 | 111.4017 | -4.3567 | 0.80617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0715 | 0.98685 | 110.678 | 110.7184 | -4.118 | 0.78116 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.082 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2417 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0835 | 0.98941 | 110.0715 | 111.4049 | -4.3591 | 0.80617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0798 | 0.98685 | 110.678 | 110.7184 | -4.1181 | 0.78116 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0903 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2385 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.0918 | 0.98941 | 110.0715 | 111.4049 | -4.3615 | 0.80617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0882 | 0.98635 | 110.678 | 110.7186 | -4.1181 | 0.78126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.0986 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2354 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1002 | 0.98941 | 110.0715 | 111.4049 | -4.364 | 0.80617 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.0965 | 0.98635 | 110.678 | 110.7188 | -4.1182 | 0.78126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.107 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2322 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1085 | 0.99272 | 110.0715 | 111.4061 | -4.3664 | 0.80547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1048 | 0.98635 | 110.678 | 110.7188 | -4.1182 | 0.78126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1153 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.229 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1168 | 0.99272 | 110.0715 | 111.4074 | -4.3688 | 0.80547 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1131 | 0.98635 | 110.678 | 110.7188 | -4.1183 | 0.78126 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1236 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2259 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1252 | 0.99277 | 110.0715 | 111.4074 | -4.3713 | 0.80546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1215 | 0.99432 | 110.678 | 110.7188 | -4.1184 | 0.77943 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.132 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2227 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1335 | 0.99277 | 110.0715 | 111.4074 | -4.3737 | 0.80546 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1298 | 0.99432 | 110.678 | 110.7188 | -4.1184 | 0.77943 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1403 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2195 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1418 | 0.99666 | 110.0715 | 111.3984 | -4.3761 | 0.8046 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1381 | 0.99383 | 110.678 | 110.7188 | -4.1184 | 0.77955 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1486 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2164 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1502 | 0.99666 | 110.0715 | 111.3895 | -4.3785 | 0.8046 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1465 | 0.99383 | 110.678 | 110.7188 | -4.1185 | 0.77955 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1569 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2132 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1585 | 0.99661 | 110.0715 | 111.3895 | -4.3809 | 0.80462 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1548 | 0.99422 | 110.678 | 110.7189 | -4.1185 | 0.77946 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1653 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2112 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1668 | 0.99661 | 110.0715 | 111.3895 | -4.3832 | 0.80462 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1631 | 0.99422 | 110.678 | 110.719 | -4.1185 | 0.77946 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1736 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2092 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1751 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3927 | -4.3856 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1715 | 0.99374 | 110.678 | 110.719 | -4.1185 | 0.77953 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1819 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2083 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1835 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3959 | -4.388 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1798 | 0.99374 | 110.678 | 110.719 | -4.1185 | 0.77953 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1903 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2074 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.1918 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3959 | -4.3905 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1881 | 0.98621 | 110.678 | 110.7189 | -4.1186 | 0.78127 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.1986 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2076 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2001 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3959 | -4.3929 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.1964 | 0.98621 | 110.678 | 110.7188 | -4.1186 | 0.78127 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2069 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2077 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2085 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3959 | -4.3954 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2048 | 0.98696 | 110.678 | 110.7188 | -4.1186 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2153 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2079 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2168 | 0.99992 | 110.0715 | 111.3959 | -4.3978 | 0.80393 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2131 | 0.98696 | 110.678 | 110.7188 | -4.1186 | 0.78113 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2236 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.208 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2251 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3805 | -4.4002 | 0.80334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2214 | 0.98683 | 110.678 | 110.7188 | -4.1186 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2319 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2082 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2335 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3652 | -4.4026 | 0.80334 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2298 | 0.98683 | 110.678 | 110.7188 | -4.1186 | 0.78115 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2403 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2083 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2418 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3654 | -4.405 | 0.80331 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2381 | 0.98933 | 110.678 | 110.715 | -4.1186 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2486 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2085 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2501 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4075 | 0.80331 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2464 | 0.98933 | 110.678 | 110.7112 | -4.1186 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2569 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2086 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2584 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4099 | 0.80331 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2548 | 0.9892 | 110.678 | 110.711 | -4.1186 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2652 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2088 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2668 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4123 | 0.80331 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2631 | 0.9892 | 110.678 | 110.7108 | -4.1186 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2736 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2089 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2751 | 1.0093 | 110.0715 | 111.375 | -4.4139 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2714 | 0.98923 | 110.678 | 110.7108 | -4.1186 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2819 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2091 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2834 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3846 | -4.4155 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2797 | 0.98923 | 110.678 | 110.7108 | -4.1186 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2902 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2092 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.2918 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3846 | -4.4171 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2881 | 0.99149 | 110.678 | 110.7022 | -4.1184 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.2986 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2094 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3001 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3847 | -4.4187 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.2964 | 0.99149 | 110.678 | 110.6936 | -4.1182 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3069 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2095 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3084 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3847 | -4.4204 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3047 | 0.99146 | 110.678 | 110.6938 | -4.1181 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3152 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2097 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3167 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3847 | -4.422 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3131 | 0.99146 | 110.678 | 110.6939 | -4.1179 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3236 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2098 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3251 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3847 | -4.4227 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3214 | 0.99146 | 110.678 | 110.6939 | -4.1177 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3319 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.21 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3334 | 1.0093 | 110.0715 | 111.3847 | -4.4235 | 0.80193 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3297 | 0.99146 | 110.678 | 110.6939 | -4.1175 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3402 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2101 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3417 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3861 | -4.4233 | 0.80123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3381 | 0.99147 | 110.678 | 110.6939 | -4.1173 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3485 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2103 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3501 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3875 | -4.4232 | 0.80123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3464 | 0.99147 | 110.678 | 110.6939 | -4.1171 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3569 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2104 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3584 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3875 | -4.423 | 0.80123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3547 | 0.99128 | 110.678 | 110.6939 | -4.1169 | 0.77966 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3652 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2106 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3667 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3875 | -4.4229 | 0.80123 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.363 | 0.99128 | 110.678 | 110.6939 | -4.1167 | 0.77966 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3735 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2107 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3751 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3865 | -4.4227 | 0.80012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3714 | 0.99132 | 110.678 | 110.6939 | -4.1166 | 0.77965 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3819 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2109 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3834 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3854 | -4.4226 | 0.80012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3797 | 0.99132 | 110.678 | 110.6939 | -4.1164 | 0.77965 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3902 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.211 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.3917 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3854 | -4.4224 | 0.80012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.388 | 0.99132 | 110.678 | 110.6939 | -4.1162 | 0.77965 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.3985 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2112 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3854 | -4.4222 | 0.80012 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.3964 | 0.99132 | 110.678 | 110.6939 | -4.116 | 0.77965 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4069 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2113 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4084 | 1.0178 | 110.0715 | 111.3854 | -4.4221 | 0.80014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4047 | 0.99154 | 110.678 | 110.6939 | -4.1158 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4152 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2115 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4167 | 1.0178 | 110.0715 | 111.3854 | -4.4219 | 0.80014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.413 | 0.99154 | 110.678 | 110.6939 | -4.1156 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4235 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.425 | 1.0245 | 110.0715 | 111.3934 | -4.4218 | 0.79875 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4214 | 0.99148 | 110.678 | 110.6939 | -4.1154 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4319 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4334 | 1.0245 | 110.0715 | 111.4013 | -4.4216 | 0.79875 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4297 | 0.99148 | 110.678 | 110.6939 | -4.1153 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4402 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4417 | 1.0278 | 110.0715 | 111.4047 | -4.4214 | 0.79807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.438 | 0.99135 | 110.678 | 110.6942 | -4.1151 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4485 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.45 | 1.0278 | 110.0715 | 111.4081 | -4.4212 | 0.79807 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4464 | 0.99135 | 110.678 | 110.6946 | -4.1149 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4568 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4583 | 1.028 | 110.0715 | 111.4081 | -4.4211 | 0.79803 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4547 | 0.99191 | 110.678 | 110.6946 | -4.1147 | 0.7795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4652 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4667 | 1.028 | 110.0715 | 111.4081 | -4.4209 | 0.79803 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.463 | 0.99191 | 110.678 | 110.6946 | -4.1145 | 0.7795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4735 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.475 | 1.0277 | 110.0715 | 111.408 | -4.4207 | 0.79809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4713 | 0.99464 | 110.678 | 110.6903 | -4.1143 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4818 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4833 | 1.0277 | 110.0715 | 111.4078 | -4.4206 | 0.79809 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4797 | 0.99464 | 110.678 | 110.6861 | -4.1141 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4902 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.4917 | 1.0277 | 110.0715 | 111.4077 | -4.4204 | 0.79811 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.488 | 0.99458 | 110.678 | 110.6861 | -4.1139 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.4985 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5 | 1.0277 | 110.0715 | 111.4076 | -4.4202 | 0.79811 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.4963 | 0.99458 | 110.678 | 110.6861 | -4.1137 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5068 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5083 | 1.0277 | 110.0715 | 111.4076 | -4.4201 | 0.7981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5047 | 0.99464 | 110.678 | 110.6861 | -4.1135 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5152 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5167 | 1.0277 | 110.0715 | 111.4076 | -4.4199 | 0.7981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.513 | 0.99464 | 110.678 | 110.6861 | -4.1133 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5235 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.525 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4042 | -4.4197 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5213 | 0.99419 | 110.678 | 110.6861 | -4.1131 | 0.77896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5318 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5333 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4008 | -4.4195 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5297 | 0.99419 | 110.678 | 110.6861 | -4.1129 | 0.77896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5402 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5416 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4008 | -4.4193 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.538 | 0.99449 | 110.678 | 110.6861 | -4.1127 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5485 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.55 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4008 | -4.4191 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5463 | 0.99449 | 110.678 | 110.6861 | -4.1125 | 0.77891 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5568 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5583 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4008 | -4.419 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5546 | 0.99783 | 110.678 | 110.6842 | -4.1123 | 0.77812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5651 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5666 | 1.0383 | 110.0715 | 111.4008 | -4.4188 | 0.79586 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.563 | 0.99783 | 110.678 | 110.6824 | -4.1121 | 0.77812 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5735 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.575 | 1.0416 | 110.0715 | 111.4024 | -4.4186 | 0.79516 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5713 | 0.99772 | 110.678 | 110.6824 | -4.1119 | 0.77814 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5818 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5833 | 1.0416 | 110.0715 | 111.4041 | -4.4185 | 0.79516 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5796 | 0.99772 | 110.678 | 110.6824 | -4.1117 | 0.77814 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5901 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5916 | 1.0448 | 110.0715 | 111.3895 | -4.4183 | 0.79444 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.588 | 0.99446 | 110.678 | 110.7017 | -4.1116 | 0.77912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.5985 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.5999 | 1.0448 | 110.0715 | 111.3748 | -4.4181 | 0.79444 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.5963 | 0.99446 | 110.678 | 110.7209 | -4.1115 | 0.77912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6068 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6083 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3815 | -4.4178 | 0.79374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6046 | 0.99446 | 110.678 | 110.7209 | -4.1114 | 0.77912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6151 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6166 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3881 | -4.4176 | 0.79374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.613 | 0.99446 | 110.678 | 110.7209 | -4.1112 | 0.77912 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6235 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6249 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3881 | -4.4174 | 0.79374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6213 | 0.9871 | 110.678 | 110.7209 | -4.1111 | 0.7808 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6318 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6333 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3881 | -4.4172 | 0.79374 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6296 | 0.9871 | 110.678 | 110.7209 | -4.111 | 0.7808 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6401 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6416 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3881 | -4.417 | 0.79375 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6379 | 0.98696 | 110.678 | 110.7207 | -4.1109 | 0.78085 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6485 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6499 | 1.0482 | 110.0715 | 111.3881 | -4.4168 | 0.79375 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6463 | 0.98696 | 110.678 | 110.7206 | -4.1108 | 0.78085 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6568 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6583 | 1.0515 | 110.0715 | 111.3917 | -4.4166 | 0.79306 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6546 | 0.98696 | 110.678 | 110.7206 | -4.1107 | 0.78085 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6651 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6666 | 1.0515 | 110.0715 | 111.3953 | -4.4165 | 0.79306 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6629 | 0.98696 | 110.678 | 110.7206 | -4.1106 | 0.78085 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6734 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6749 | 1.0549 | 110.0715 | 111.3972 | -4.4163 | 0.79233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6713 | 0.98707 | 110.678 | 110.7206 | -4.1104 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6818 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6832 | 1.0549 | 110.0715 | 111.3992 | -4.4161 | 0.79233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6796 | 0.98707 | 110.678 | 110.7206 | -4.1103 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6901 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6916 | 1.0549 | 110.0715 | 111.3992 | -4.4159 | 0.79233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6879 | 0.98718 | 110.678 | 110.7207 | -4.1102 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.6984 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.6999 | 1.0549 | 110.0715 | 111.3992 | -4.4157 | 0.79233 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.6963 | 0.98718 | 110.678 | 110.7209 | -4.1101 | 0.78079 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7068 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7082 | 1.0588 | 110.0715 | 111.3909 | -4.4155 | 0.79147 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7046 | 0.98699 | 110.678 | 110.7209 | -4.1102 | 0.78082 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7151 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7166 | 1.0588 | 110.0715 | 111.3827 | -4.4153 | 0.79147 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7129 | 0.98699 | 110.678 | 110.7209 | -4.1102 | 0.78082 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7234 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7249 | 1.0317 | 110.0715 | 111.3864 | -4.415 | 0.79696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7212 | 0.98705 | 110.678 | 110.7212 | -4.1103 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7318 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7332 | 1.0317 | 110.0715 | 111.3901 | -4.4148 | 0.79696 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7296 | 0.98705 | 110.678 | 110.7216 | -4.1104 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7401 | 79.8642 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2116 | 0.00010163 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7415 | 1.035 | 110.0715 | 111.392 | -4.4145 | 0.79626 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7379 | 0.98688 | 110.678 | 110.7214 | -4.1104 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7484 | 79.8672 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2112 | 9.5844e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7499 | 1.035 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4143 | 0.79626 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7462 | 0.98688 | 110.678 | 110.7212 | -4.1105 | 0.78081 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7567 | 79.8672 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2107 | 9.5844e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7582 | 1.0351 | 110.0715 | 111.3938 | -4.414 | 0.79625 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7546 | 0.98665 | 110.678 | 110.7213 | -4.1105 | 0.7809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7651 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5666 | -1.2101 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7665 | 1.0351 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4138 | 0.79625 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7629 | 0.98665 | 110.678 | 110.7213 | -4.1106 | 0.7809 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7734 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2095 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7749 | 1.0386 | 110.0715 | 111.4006 | -4.4135 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7712 | 0.98681 | 110.678 | 110.7214 | -4.1106 | 0.78087 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7817 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2088 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7832 | 1.0386 | 110.0715 | 111.4074 | -4.4133 | 0.79555 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7796 | 0.98681 | 110.678 | 110.7216 | -4.1107 | 0.78087 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7901 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2082 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7915 | 1.0421 | 110.0715 | 111.4112 | -4.413 | 0.79483 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7879 | 0.988 | 110.678 | 110.7198 | -4.1108 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.7984 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2076 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.7998 | 1.0421 | 110.0715 | 111.4149 | -4.4128 | 0.79483 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.7962 | 0.988 | 110.678 | 110.718 | -4.1108 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8067 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.207 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8082 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4169 | -4.4126 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8045 | 0.9882 | 110.678 | 110.718 | -4.1109 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8151 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2064 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8165 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4189 | -4.4123 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8129 | 0.9882 | 110.678 | 110.718 | -4.1109 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8234 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2058 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8248 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4189 | -4.4121 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8212 | 0.98849 | 110.678 | 110.718 | -4.111 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8317 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2051 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8332 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4189 | -4.4119 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8295 | 0.98849 | 110.678 | 110.718 | -4.111 | 0.78046 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8401 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2045 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8415 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4189 | -4.4116 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8379 | 0.98831 | 110.678 | 110.718 | -4.1111 | 0.7805 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8484 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2039 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8498 | 1.0454 | 110.0715 | 111.4189 | -4.4114 | 0.79414 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8462 | 0.98831 | 110.678 | 110.718 | -4.1111 | 0.7805 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8567 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2033 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8581 | 1.0519 | 110.0715 | 111.4114 | -4.4112 | 0.79272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8545 | 0.98875 | 110.678 | 110.7072 | -4.1112 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.865 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2027 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8665 | 1.0519 | 110.0715 | 111.404 | -4.4109 | 0.79272 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8629 | 0.98875 | 110.678 | 110.6963 | -4.1112 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8734 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2021 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8748 | 1.0518 | 110.0715 | 111.4039 | -4.4106 | 0.79276 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8712 | 0.98871 | 110.678 | 110.6963 | -4.1113 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8817 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2014 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8831 | 1.0518 | 110.0715 | 111.4038 | -4.4104 | 0.79276 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8795 | 0.98871 | 110.678 | 110.6963 | -4.1113 | 0.78034 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.89 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2008 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8915 | 1.0552 | 110.0715 | 111.4058 | -4.4101 | 0.79204 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8878 | 0.98912 | 110.678 | 110.6963 | -4.1113 | 0.78026 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.8984 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.2002 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.8998 | 1.0552 | 110.0715 | 111.4079 | -4.4098 | 0.79204 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.8962 | 0.98912 | 110.678 | 110.6963 | -4.1114 | 0.78026 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9067 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1996 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9081 | 1.055 | 110.0715 | 111.4079 | -4.4096 | 0.79208 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9045 | 0.9887 | 110.678 | 110.6963 | -4.1114 | 0.78035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.915 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.199 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9164 | 1.055 | 110.0715 | 111.4079 | -4.4093 | 0.79208 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9128 | 0.9887 | 110.678 | 110.6963 | -4.1115 | 0.78035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9234 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1984 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9248 | 1.0049 | 110.0715 | 111.389 | -4.4091 | 0.80237 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9212 | 0.98911 | 110.678 | 110.6963 | -4.1115 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9317 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1977 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9331 | 1.0049 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4089 | 0.80237 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9295 | 0.98911 | 110.678 | 110.6963 | -4.1115 | 0.78025 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.94 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1971 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9414 | 1.0082 | 110.0715 | 111.3741 | -4.4087 | 0.80168 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9378 | 0.98925 | 110.678 | 110.6963 | -4.1116 | 0.78024 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9484 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1965 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9498 | 1.0082 | 110.0715 | 111.378 | -4.4085 | 0.80168 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9462 | 0.98925 | 110.678 | 110.6963 | -4.1116 | 0.78024 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9567 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1959 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9581 | 1.0115 | 110.0715 | 111.3801 | -4.4083 | 0.80099 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9545 | 0.98925 | 110.678 | 110.6963 | -4.1117 | 0.78024 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.965 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1953 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9664 | 1.0115 | 110.0715 | 111.3822 | -4.4082 | 0.80099 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9628 | 0.98925 | 110.678 | 110.6963 | -4.1117 | 0.78024 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9733 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1947 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9748 | 1.0115 | 110.0715 | 111.3822 | -4.408 | 0.80099 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9711 | 0.98928 | 110.678 | 110.6963 | -4.1118 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9817 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.194 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9831 | 1.0115 | 110.0715 | 111.3822 | -4.4078 | 0.80099 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9795 | 0.98928 | 110.678 | 110.6963 | -4.1118 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.99 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1934 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9914 | 1.0183 | 110.0715 | 111.3934 | -4.4076 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9878 | 0.98946 | 110.678 | 110.6963 | -4.1119 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
15.9983 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1928 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 15.9997 | 1.0183 | 110.0715 | 111.4044 | -4.4074 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 15.9961 | 0.98946 | 110.678 | 110.6963 | -4.1119 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0067 | 79.8698 | 112.5833 | 112.5668 | -1.1922 | 9.495e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0081 | 1.0182 | 110.0715 | 111.4046 | -4.4073 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0045 | 0.9897 | 110.678 | 110.6961 | -4.1119 | 0.78013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.015 | 79.8699 | 112.5833 | 112.5669 | -1.1916 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0164 | 1.0182 | 110.0715 | 111.4049 | -4.4071 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0128 | 0.9897 | 110.678 | 110.6959 | -4.1119 | 0.78013 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0233 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.191 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0247 | 1.0182 | 110.0715 | 111.4049 | -4.407 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0211 | 0.98961 | 110.678 | 110.6959 | -4.1118 | 0.78017 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0317 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1903 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0331 | 1.0182 | 110.0715 | 111.4049 | -4.4069 | 0.79961 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0295 | 0.98961 | 110.678 | 110.6959 | -4.1118 | 0.78017 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.04 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1897 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0414 | 1.0207 | 110.0715 | 111.3902 | -4.4067 | 0.79903 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0378 | 0.98514 | 110.678 | 110.6959 | -4.1115 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0483 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1891 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0497 | 1.0207 | 110.0715 | 111.3756 | -4.4065 | 0.79903 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0461 | 0.98514 | 110.678 | 110.6959 | -4.1112 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0567 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1885 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.058 | 1.0209 | 110.0715 | 111.3756 | -4.4064 | 0.799 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0544 | 0.98514 | 110.678 | 110.6959 | -4.1109 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.065 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1879 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0664 | 1.0209 | 110.0715 | 111.3756 | -4.4062 | 0.799 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0628 | 0.98514 | 110.678 | 110.6959 | -4.1106 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0733 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1872 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0747 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3868 | -4.406 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0711 | 0.98522 | 110.678 | 110.6959 | -4.1103 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0816 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1866 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.083 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3981 | -4.4058 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0794 | 0.98522 | 110.678 | 110.6959 | -4.11 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.09 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.186 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0914 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3981 | -4.4057 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0878 | 0.98522 | 110.678 | 110.6959 | -4.1097 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.0983 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1854 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.0997 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3981 | -4.4055 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.0961 | 0.98522 | 110.678 | 110.6959 | -4.1094 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1066 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1848 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.108 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3981 | -4.4053 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1044 | 0.98503 | 110.678 | 110.6961 | -4.1091 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.115 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1841 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1163 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3981 | -4.4052 | 0.79762 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1128 | 0.98503 | 110.678 | 110.6963 | -4.1088 | 0.78044 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1233 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1835 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1247 | 1.031 | 110.0715 | 111.4004 | -4.405 | 0.7969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1211 | 0.98882 | 110.678 | 110.6963 | -4.1086 | 0.77993 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1316 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1829 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.133 | 1.031 | 110.0715 | 111.4027 | -4.4049 | 0.7969 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1294 | 0.98882 | 110.678 | 110.6963 | -4.1084 | 0.77993 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.14 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1823 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1413 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3849 | -4.4047 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1377 | 0.98911 | 110.678 | 110.6963 | -4.1082 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1483 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1817 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1496 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3671 | -4.4046 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1461 | 0.98911 | 110.678 | 110.6963 | -4.108 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1566 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.181 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.158 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3671 | -4.4044 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1544 | 0.98908 | 110.678 | 110.6963 | -4.1079 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.165 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1809 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1663 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3671 | -4.4042 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1627 | 0.98908 | 110.678 | 110.6963 | -4.1077 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1733 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1807 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1746 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3671 | -4.4041 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1711 | 0.98921 | 110.678 | 110.6963 | -4.1075 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1816 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1807 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.183 | 1.0362 | 110.0715 | 111.3671 | -4.4039 | 0.79574 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1794 | 0.98921 | 110.678 | 110.6963 | -4.1074 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1899 | 79.8699 | 112.5833 | 112.567 | -1.1807 | 9.501e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1913 | 1.0394 | 110.0715 | 111.3695 | -4.4038 | 0.79505 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.1877 | 0.98904 | 110.678 | 110.6963 | -4.1072 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.1983 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1812 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.1996 | 1.0394 | 110.0715 | 111.3718 | -4.4036 | 0.79505 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.196 | 0.98904 | 110.678 | 110.6963 | -4.107 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2066 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1817 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2079 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3718 | -4.4038 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2044 | 0.98902 | 110.678 | 110.6963 | -4.1068 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2149 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1821 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2163 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3718 | -4.4039 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2127 | 0.98902 | 110.678 | 110.6963 | -4.1066 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2233 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1826 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2246 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3686 | -4.4041 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.221 | 0.98913 | 110.678 | 110.6963 | -4.1065 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2316 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1831 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2329 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4042 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2294 | 0.98913 | 110.678 | 110.6963 | -4.1063 | 0.77987 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2399 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1836 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2413 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4043 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2377 | 0.9891 | 110.678 | 110.6963 | -4.1061 | 0.77986 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2483 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.184 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2496 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4044 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.246 | 0.9891 | 110.678 | 110.6963 | -4.106 | 0.77986 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2566 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1845 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2579 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4045 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2544 | 0.98886 | 110.678 | 110.6963 | -4.1058 | 0.77991 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2649 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.185 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2662 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4047 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2627 | 0.98886 | 110.678 | 110.6963 | -4.1056 | 0.77991 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2733 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1854 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2746 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4048 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.271 | 0.98928 | 110.678 | 110.6963 | -4.1056 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2816 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1859 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2829 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.405 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2794 | 0.98928 | 110.678 | 110.6963 | -4.1056 | 0.78021 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2899 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1864 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2912 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4052 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.2877 | 0.98908 | 110.678 | 110.6962 | -4.1056 | 0.78026 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.2982 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1868 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.2996 | 1.0095 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4054 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.296 | 0.98908 | 110.678 | 110.696 | -4.1056 | 0.78026 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3066 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1873 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3079 | 1.0096 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4055 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3043 | 0.99266 | 110.678 | 110.6943 | -4.1056 | 0.77944 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3149 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1878 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3162 | 1.0096 | 110.0715 | 111.3654 | -4.4057 | 0.80154 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3127 | 0.99266 | 110.678 | 110.6925 | -4.1056 | 0.77944 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3232 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1882 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3245 | 1.0129 | 110.0715 | 111.3678 | -4.4059 | 0.80085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.321 | 0.99242 | 110.678 | 110.6926 | -4.1056 | 0.77945 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3316 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1887 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3329 | 1.0129 | 110.0715 | 111.3703 | -4.4061 | 0.80085 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3293 | 0.99242 | 110.678 | 110.6926 | -4.1055 | 0.77945 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3399 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1892 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3412 | 1.0162 | 110.0715 | 111.3746 | -4.4062 | 0.80017 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3377 | 0.99243 | 110.678 | 110.6926 | -4.1055 | 0.77947 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3482 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1897 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3495 | 1.0162 | 110.0715 | 111.3789 | -4.4063 | 0.80017 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.346 | 0.99243 | 110.678 | 110.6926 | -4.1055 | 0.77947 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3566 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1901 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3579 | 1.0162 | 110.0715 | 111.3789 | -4.4064 | 0.80017 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3543 | 0.9954 | 110.678 | 110.7073 | -4.1055 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3649 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1906 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3662 | 1.0162 | 110.0715 | 111.3789 | -4.4065 | 0.80017 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3626 | 0.9954 | 110.678 | 110.7219 | -4.1055 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3732 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1911 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3745 | 0.99439 | 110.0715 | 111.3863 | -4.4068 | 0.80501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.371 | 0.9954 | 110.678 | 110.7221 | -4.1055 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3815 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1915 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3828 | 0.99439 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4071 | 0.80501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3793 | 0.9954 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77884 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3899 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.192 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3912 | 0.99439 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4074 | 0.80501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.3876 | 0.99538 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.3982 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1925 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.3995 | 0.99439 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4077 | 0.80501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.396 | 0.99538 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4065 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1929 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4078 | 0.99456 | 110.0715 | 111.3938 | -4.408 | 0.80498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4043 | 0.99538 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4149 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1934 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4162 | 0.99456 | 110.0715 | 111.3938 | -4.4083 | 0.80498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4126 | 0.99538 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4232 | 79.8669 | 112.5833 | 112.567 | -1.1939 | 0.00010079 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4245 | 0.99417 | 110.0715 | 111.3937 | -4.4086 | 0.80506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.421 | 0.99539 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4315 | 79.9037 | 112.5833 | 112.5928 | -1.1942 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4328 | 0.99417 | 110.0715 | 111.3936 | -4.4089 | 0.80506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4293 | 0.99539 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77881 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4399 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1946 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4411 | 0.99417 | 110.0715 | 111.3936 | -4.4092 | 0.80506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4376 | 0.99543 | 110.678 | 110.7222 | -4.1055 | 0.77882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4482 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1949 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4495 | 0.99417 | 110.0715 | 111.3936 | -4.4095 | 0.80506 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4459 | 0.99543 | 110.678 | 110.7222 | -4.1054 | 0.77882 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4565 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1952 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4578 | 0.99698 | 110.0715 | 111.3794 | -4.4098 | 0.80441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4543 | 0.99814 | 110.678 | 110.7157 | -4.1057 | 0.77816 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4649 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1956 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4661 | 0.99698 | 110.0715 | 111.3652 | -4.4101 | 0.80441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4626 | 0.99814 | 110.678 | 110.7092 | -4.1059 | 0.77816 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4732 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1959 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4744 | 0.99698 | 110.0715 | 111.3652 | -4.4104 | 0.80441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4709 | 0.99813 | 110.678 | 110.7092 | -4.1061 | 0.77815 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4815 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1963 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4828 | 0.99698 | 110.0715 | 111.3652 | -4.4107 | 0.80441 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4793 | 0.99813 | 110.678 | 110.7092 | -4.1064 | 0.77815 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4898 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1966 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4911 | 1.0001 | 110.0715 | 111.3514 | -4.411 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4876 | 0.99793 | 110.678 | 110.7092 | -4.1066 | 0.77817 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.4982 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1969 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.4994 | 1.0001 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4113 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.4959 | 0.99793 | 110.678 | 110.7092 | -4.1068 | 0.77817 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5065 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1973 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5078 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4116 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5043 | 0.99787 | 110.678 | 110.7092 | -4.107 | 0.77817 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5148 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1976 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5161 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4119 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5126 | 0.99787 | 110.678 | 110.7092 | -4.1073 | 0.77817 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5232 | 79.9037 | 112.5833 | 112.6186 | -1.198 | 0.00010157 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5244 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4121 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5209 | 0.99803 | 110.678 | 110.7092 | -4.1075 | 0.77818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5315 | 79.9657 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1984 | 0.00010204 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5327 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4124 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5292 | 0.99803 | 110.678 | 110.7092 | -4.1077 | 0.77818 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5398 | 79.9657 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1988 | 0.00010204 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5411 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.4127 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5376 | 0.99791 | 110.678 | 110.7092 | -4.1079 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5482 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.1997 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5494 | 1.0002 | 110.0715 | 111.3376 | -4.413 | 0.80369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5459 | 0.99791 | 110.678 | 110.7092 | -4.108 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5565 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2007 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5577 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3192 | -4.4133 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5542 | 0.99804 | 110.678 | 110.7092 | -4.1081 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5648 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2016 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5661 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4136 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5626 | 0.99804 | 110.678 | 110.7091 | -4.1082 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5732 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2026 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5744 | 1.0028 | 110.0715 | 111.301 | -4.4139 | 0.80304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5709 | 1.0084 | 110.678 | 110.7075 | -4.1082 | 0.77537 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5815 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2035 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5827 | 1.0028 | 110.0715 | 111.3011 | -4.4142 | 0.80304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5792 | 1.0084 | 110.678 | 110.7058 | -4.1081 | 0.77537 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5898 | 80.1008 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2045 | 0.00010401 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.591 | 1.0028 | 110.0715 | 111.3011 | -4.4145 | 0.80304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5876 | 1.0113 | 110.678 | 110.7023 | -4.108 | 0.77467 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.5981 | 80.1351 | 112.5833 | 112.6186 | -1.208 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.5994 | 1.0028 | 110.0715 | 111.3011 | -4.4148 | 0.80304 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.5959 | 1.0113 | 110.678 | 110.6988 | -4.108 | 0.77467 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6065 | 80.1351 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2114 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6077 | 1.0027 | 110.0715 | 111.301 | -4.4151 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6042 | 1.0113 | 110.678 | 110.6988 | -4.1079 | 0.77468 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6148 | 80.1351 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2144 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.616 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4154 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6125 | 1.0113 | 110.678 | 110.6988 | -4.1078 | 0.77468 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6231 | 80.1351 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2175 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6243 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4154 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6209 | 1.0113 | 110.678 | 110.6988 | -4.1078 | 0.77468 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6315 | 80.1495 | 112.5833 | 112.6186 | -1.222 | 0.00011867 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6327 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4154 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6292 | 1.0113 | 110.678 | 110.6988 | -4.1077 | 0.77468 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6398 | 80.1495 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2265 | 0.00011867 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.641 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4154 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6375 | 1.0112 | 110.678 | 110.6988 | -4.1076 | 0.77467 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6481 | 80.1495 | 112.5833 | 112.6186 | -1.231 | 0.00011867 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6493 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4155 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6459 | 1.0112 | 110.678 | 110.6988 | -4.1075 | 0.77467 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6565 | 80.1495 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2355 | 0.00011867 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6577 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4155 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6542 | 1.0114 | 110.678 | 110.6988 | -4.1075 | 0.77464 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6648 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2411 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.666 | 1.0027 | 110.0715 | 111.3008 | -4.4155 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6625 | 1.0114 | 110.678 | 110.6988 | -4.1074 | 0.77464 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6731 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2466 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6743 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3007 | -4.4156 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6709 | 1.0112 | 110.678 | 110.6988 | -4.1073 | 0.77469 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6814 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2521 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6826 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4156 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6792 | 1.0112 | 110.678 | 110.6988 | -4.1073 | 0.77469 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6898 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2577 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.691 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4156 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6875 | 1.0042 | 110.678 | 110.6988 | -4.1072 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.6981 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2632 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.6993 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4157 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.6958 | 1.0042 | 110.678 | 110.6988 | -4.1072 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7064 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2687 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7076 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4157 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7042 | 1.0042 | 110.678 | 110.6988 | -4.1071 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7148 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2742 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.716 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4157 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7125 | 1.0042 | 110.678 | 110.6988 | -4.107 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7231 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2798 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7243 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4158 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7208 | 1.003 | 110.678 | 110.6989 | -4.107 | 0.77692 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7314 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2853 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7326 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4158 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7292 | 1.003 | 110.678 | 110.699 | -4.1069 | 0.77692 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7398 | 80.1671 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2908 | 0.00013262 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7409 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4159 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7375 | 1.0068 | 110.678 | 110.6926 | -4.1068 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7481 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.2968 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7493 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4159 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7458 | 1.0068 | 110.678 | 110.6862 | -4.1067 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7564 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.3028 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7576 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4159 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7542 | 1.0069 | 110.678 | 110.686 | -4.1067 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7648 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.3087 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7659 | 1.0025 | 110.0715 | 111.3006 | -4.416 | 0.80312 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7625 | 1.0069 | 110.678 | 110.6857 | -4.1066 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7731 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.3147 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7743 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.416 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7708 | 1.0067 | 110.678 | 110.6857 | -4.1065 | 0.77609 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7814 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.3207 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7826 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4161 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7791 | 1.0067 | 110.678 | 110.6857 | -4.1064 | 0.77609 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7897 | 80.1764 | 112.5833 | 112.6186 | -1.3266 | 0.00013059 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7909 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.416 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7875 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1063 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.7981 | 80.1548 | 112.5833 | 112.6034 | -1.3323 | 0.00013208 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.7992 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4158 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.7958 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1062 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8064 | 80.1548 | 112.5833 | 112.5882 | -1.338 | 0.00013208 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8076 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4157 | 0.80315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8041 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1061 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8147 | 80.1548 | 112.5833 | 112.5882 | -1.3436 | 0.00013208 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8159 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4156 | 0.80315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8125 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.106 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8231 | 80.1548 | 112.5833 | 112.5882 | -1.3493 | 0.00013208 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8242 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4155 | 0.80315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8208 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1059 | 0.77611 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8314 | 80.1442 | 112.5833 | 112.5805 | -1.3545 | 0.00012839 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8325 | 1.0023 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4154 | 0.80315 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8291 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1058 | 0.77611 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8397 | 80.1442 | 112.5833 | 112.5727 | -1.3596 | 0.00012839 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8409 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4152 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8375 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1057 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8481 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5726 | -1.365 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8492 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4151 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8458 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1057 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8564 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3704 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8575 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.415 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8541 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1056 | 0.7761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8647 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3757 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8659 | 1.0024 | 110.0715 | 111.3006 | -4.4149 | 0.80314 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8624 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1055 | 0.7761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8731 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3811 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8742 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3007 | -4.4148 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8708 | 1.0057 | 110.678 | 110.686 | -4.1054 | 0.77625 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8814 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3865 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8825 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4147 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8791 | 1.0057 | 110.678 | 110.6862 | -4.1053 | 0.77625 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.8897 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3918 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8908 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4146 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8874 | 1.0066 | 110.678 | 110.6862 | -4.1053 | 0.77611 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.898 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.3972 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.8992 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4145 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.8958 | 1.0066 | 110.678 | 110.6862 | -4.1052 | 0.77611 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9064 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4026 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9075 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4144 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9041 | 1.0064 | 110.678 | 110.6862 | -4.1051 | 0.77614 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9147 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4079 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9158 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4144 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9124 | 1.0064 | 110.678 | 110.6862 | -4.1051 | 0.77614 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.923 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4133 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9241 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4143 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9207 | 1.0068 | 110.678 | 110.686 | -4.105 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9314 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4186 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9325 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4143 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9291 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.105 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9397 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.424 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9408 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4142 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9374 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1049 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.948 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4293 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9491 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4142 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9457 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1049 | 0.77606 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9564 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4346 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9575 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4141 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9541 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1048 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9647 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4394 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9658 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4141 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9624 | 1.0065 | 110.678 | 110.6857 | -4.1048 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.973 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4441 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9741 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4141 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9707 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1047 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9814 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4489 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9824 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.4141 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9791 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1046 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.9897 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4536 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9908 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9874 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1047 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
16.998 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4584 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 16.9991 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 16.9957 | 1.0068 | 110.678 | 110.6857 | -4.1048 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0063 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4631 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0074 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.004 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.1049 | 0.77609 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0147 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4653 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0158 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0124 | 1.0066 | 110.678 | 110.6857 | -4.105 | 0.77609 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.023 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4676 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0241 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0207 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.1052 | 0.77619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0313 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4698 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0324 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.029 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.1053 | 0.77619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0397 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.472 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0407 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0374 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.1054 | 0.77619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.048 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4727 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0491 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0457 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.1055 | 0.77619 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0563 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4734 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0574 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.054 | 1.0064 | 110.678 | 110.6858 | -4.1057 | 0.77614 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0647 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4741 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0657 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0624 | 1.0064 | 110.678 | 110.6858 | -4.1058 | 0.77614 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.073 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4748 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.074 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0707 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.1059 | 0.77616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0813 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4746 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0824 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.079 | 1.0062 | 110.678 | 110.6858 | -4.106 | 0.77616 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.0897 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4743 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.0907 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0873 | 1.006 | 110.678 | 110.6858 | -4.1061 | 0.7762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.098 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.474 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.099 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.0957 | 1.006 | 110.678 | 110.6858 | -4.1062 | 0.7762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1063 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4737 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1074 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.104 | 1.0064 | 110.678 | 110.6858 | -4.1062 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1146 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4734 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1157 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80309 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1123 | 1.0064 | 110.678 | 110.6858 | -4.1062 | 0.77612 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.123 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4731 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.124 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1207 | 1.0067 | 110.678 | 110.6858 | -4.1061 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1313 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4728 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1323 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.129 | 1.0067 | 110.678 | 110.6858 | -4.1061 | 0.77608 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1396 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4725 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1407 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1373 | 1.0091 | 110.678 | 110.6823 | -4.1061 | 0.7755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.148 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4722 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.149 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1456 | 1.0091 | 110.678 | 110.6789 | -4.1061 | 0.7755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1563 | 80.1511 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4719 | 0.00012881 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1573 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.154 | 1.0092 | 110.678 | 110.6789 | -4.1061 | 0.77547 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1646 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4709 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1657 | 1.0026 | 110.0715 | 111.3009 | -4.414 | 0.80308 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1623 | 1.0092 | 110.678 | 110.6789 | -4.106 | 0.77547 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.173 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4699 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.174 | 1.006 | 110.0715 | 111.3035 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1706 | 1.0088 | 110.678 | 110.6789 | -4.106 | 0.77556 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1813 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4689 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1823 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.179 | 1.0088 | 110.678 | 110.6789 | -4.106 | 0.77556 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1896 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4679 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.1906 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1873 | 1.012 | 110.678 | 110.6773 | -4.106 | 0.77478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.1979 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4669 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.199 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.1956 | 1.012 | 110.678 | 110.6758 | -4.1059 | 0.77478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2063 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4659 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2073 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.204 | 1.012 | 110.678 | 110.6758 | -4.1059 | 0.77477 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2146 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4652 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2156 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2123 | 1.012 | 110.678 | 110.6758 | -4.1059 | 0.77477 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2229 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4645 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2239 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2206 | 1.0121 | 110.678 | 110.6758 | -4.1058 | 0.77478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2313 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4638 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2323 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2289 | 1.0121 | 110.678 | 110.6758 | -4.1058 | 0.77478 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2396 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4631 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2406 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2373 | 1.0125 | 110.678 | 110.6757 | -4.1058 | 0.7747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2479 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4629 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2489 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2456 | 1.0125 | 110.678 | 110.6757 | -4.1058 | 0.7747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2563 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4626 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2573 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2539 | 1.0123 | 110.678 | 110.6757 | -4.1057 | 0.77473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2646 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4624 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2656 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2623 | 1.0123 | 110.678 | 110.6757 | -4.1057 | 0.77473 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2729 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4621 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2739 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2706 | 1.0153 | 110.678 | 110.6953 | -4.1057 | 0.77413 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2813 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4618 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2822 | 1.006 | 110.0715 | 111.3061 | -4.4139 | 0.80239 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2789 | 1.0153 | 110.678 | 110.7148 | -4.1057 | 0.77413 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2896 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4616 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2906 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3083 | -4.4139 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2873 | 0.99746 | 110.678 | 110.7148 | -4.1056 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.2979 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.4613 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.2989 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3105 | -4.4139 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.2956 | 0.99746 | 110.678 | 110.7148 | -4.1056 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3062 | 80.1408 | 112.5833 | 112.5724 | -1.461 | 0.00012499 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3072 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3105 | -4.4139 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3039 | 1.0021 | 110.678 | 110.7145 | -4.1057 | 0.77734 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3146 | 80.1469 | 112.5833 | 112.5755 | -1.4597 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3156 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3105 | -4.4139 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3122 | 1.0021 | 110.678 | 110.7143 | -4.1057 | 0.77734 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3229 | 80.1469 | 112.5833 | 112.5786 | -1.4584 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3239 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3105 | -4.4138 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3206 | 1.0015 | 110.678 | 110.7143 | -4.1058 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3312 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5785 | -1.4571 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3322 | 1.0076 | 110.0715 | 111.3105 | -4.4138 | 0.80205 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3289 | 1.0015 | 110.678 | 110.7143 | -4.1059 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3396 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4558 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3405 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3104 | -4.4138 | 0.80209 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3372 | 1.0015 | 110.678 | 110.7143 | -4.1059 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3479 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4545 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3489 | 1.0074 | 110.0715 | 111.3102 | -4.4138 | 0.80209 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3456 | 1.0015 | 110.678 | 110.7143 | -4.106 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3562 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4532 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3572 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3179 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3539 | 1.0018 | 110.678 | 110.7143 | -4.1061 | 0.77739 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3646 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4518 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3655 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3255 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3622 | 1.0018 | 110.678 | 110.7143 | -4.1061 | 0.77739 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3729 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4505 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3738 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3255 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3706 | 1.0014 | 110.678 | 110.7146 | -4.1062 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3812 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4492 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3822 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3255 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3789 | 1.0014 | 110.678 | 110.7148 | -4.1063 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3896 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4479 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3905 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3255 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3872 | 1.0019 | 110.678 | 110.7148 | -4.1063 | 0.77736 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.3979 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4466 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.3988 | 1.0108 | 110.0715 | 111.3255 | -4.4138 | 0.8014 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.3955 | 1.0019 | 110.678 | 110.7148 | -4.1064 | 0.77736 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4062 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4453 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4072 | 1.0142 | 110.0715 | 111.33 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4039 | 1.0019 | 110.678 | 110.7148 | -4.1065 | 0.77738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4145 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.444 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4155 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4122 | 1.0019 | 110.678 | 110.7148 | -4.1065 | 0.77738 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4229 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4427 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4238 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4205 | 0.99168 | 110.678 | 110.7148 | -4.1067 | 0.77975 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4312 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4414 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4321 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4289 | 0.99168 | 110.678 | 110.7148 | -4.1068 | 0.77975 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4395 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.44 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4405 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4372 | 0.9917 | 110.678 | 110.7148 | -4.1069 | 0.77976 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4479 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4387 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4488 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4137 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4455 | 0.9917 | 110.678 | 110.7148 | -4.1071 | 0.77976 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4562 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4374 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4571 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4538 | 0.99112 | 110.678 | 110.7152 | -4.1072 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4645 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4361 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4655 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4622 | 0.99112 | 110.678 | 110.7155 | -4.1073 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4729 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4348 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4738 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4705 | 0.9917 | 110.678 | 110.7155 | -4.1074 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4812 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4335 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4821 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4788 | 0.9917 | 110.678 | 110.7155 | -4.1075 | 0.77973 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4895 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4322 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4904 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4872 | 0.99214 | 110.678 | 110.7155 | -4.1077 | 0.77967 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.4978 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4309 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.4988 | 1.0142 | 110.0715 | 111.3345 | -4.4136 | 0.80071 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.4955 | 0.99214 | 110.678 | 110.7155 | -4.1078 | 0.77967 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5062 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4296 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5071 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3372 | -4.4135 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5038 | 0.99458 | 110.678 | 110.7117 | -4.1079 | 0.77906 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5145 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4282 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5154 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4135 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5122 | 0.99458 | 110.678 | 110.708 | -4.1081 | 0.77906 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5228 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4269 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5237 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4135 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5205 | 0.9943 | 110.678 | 110.708 | -4.1082 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5312 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4256 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5321 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4135 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5288 | 0.9943 | 110.678 | 110.708 | -4.1083 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5395 | 80.1468 | 112.5833 | 112.5784 | -1.4243 | 0.00011039 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5404 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4135 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5371 | 0.99477 | 110.678 | 110.708 | -4.1084 | 0.77904 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5478 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5738 | -1.4223 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5487 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4134 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5455 | 0.99477 | 110.678 | 110.708 | -4.1085 | 0.77904 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5562 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4202 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5571 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4134 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5538 | 0.99452 | 110.678 | 110.708 | -4.1087 | 0.77907 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5645 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4182 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5654 | 1.0175 | 110.0715 | 111.3399 | -4.4134 | 0.80002 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5621 | 0.99452 | 110.678 | 110.708 | -4.1088 | 0.77907 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5728 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4161 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5737 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3522 | -4.4133 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5705 | 0.99422 | 110.678 | 110.7078 | -4.1089 | 0.77914 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5812 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4143 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.582 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4133 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5788 | 0.99422 | 110.678 | 110.7077 | -4.109 | 0.77914 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5895 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4126 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5904 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4133 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5871 | 0.99021 | 110.678 | 110.7077 | -4.109 | 0.7797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.5978 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4108 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.5987 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4132 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.5954 | 0.99021 | 110.678 | 110.7077 | -4.109 | 0.7797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6061 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.409 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.607 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4132 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6038 | 0.99029 | 110.678 | 110.7077 | -4.1091 | 0.7797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6145 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4072 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6154 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4132 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6121 | 0.99029 | 110.678 | 110.7077 | -4.1091 | 0.7797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6228 | 80.1403 | 112.5833 | 112.5693 | -1.4054 | 0.00011414 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6237 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4131 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6204 | 0.99338 | 110.678 | 110.7228 | -4.1091 | 0.77904 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6311 | 80.1433 | 112.5833 | 112.5705 | -1.4025 | 0.00010633 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.632 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4131 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6288 | 0.99338 | 110.678 | 110.738 | -4.1092 | 0.77904 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6395 | 80.1433 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3995 | 0.00010633 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6403 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.4131 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6371 | 0.99586 | 110.678 | 110.7318 | -4.1092 | 0.77843 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6478 | 80.1433 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3966 | 0.00010633 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6487 | 1.0242 | 110.0715 | 111.3644 | -4.413 | 0.79864 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6454 | 0.99586 | 110.678 | 110.7255 | -4.1092 | 0.77843 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6561 | 80.1433 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3936 | 0.00010633 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.657 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3673 | -4.413 | 0.79795 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6538 | 0.99577 | 110.678 | 110.7255 | -4.1092 | 0.77844 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6645 | 80.1374 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3916 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6653 | 1.0276 | 110.0715 | 111.3701 | -4.413 | 0.79795 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6621 | 0.99577 | 110.678 | 110.7255 | -4.1092 | 0.77844 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6728 | 80.1374 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3896 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6736 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4129 | 0.79796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6704 | 0.99604 | 110.678 | 110.7255 | -4.1092 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6811 | 80.1259 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3887 | 0.00012726 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.682 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4129 | 0.79796 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6787 | 0.99604 | 110.678 | 110.7255 | -4.1092 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6895 | 80.1259 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3879 | 0.00012726 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6903 | 1.0274 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4129 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6871 | 0.99603 | 110.678 | 110.7257 | -4.1092 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.6978 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3882 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.6986 | 1.0274 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4128 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.6954 | 0.99603 | 110.678 | 110.7259 | -4.1092 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7061 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3886 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.707 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4128 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7037 | 0.9961 | 110.678 | 110.7259 | -4.1092 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7144 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3889 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7153 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4128 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7121 | 0.9961 | 110.678 | 110.7259 | -4.1093 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7228 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3893 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7236 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4127 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7204 | 0.99622 | 110.678 | 110.7259 | -4.1092 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7311 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3907 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7319 | 1.0275 | 110.0715 | 111.3701 | -4.4127 | 0.79798 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7287 | 0.99622 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7394 | 80.117 | 112.5833 | 112.5717 | -1.3921 | 0.00012153 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7403 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3678 | -4.4126 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7371 | 0.99616 | 110.678 | 110.7259 | -4.109 | 0.77835 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7478 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5811 | -1.3912 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7486 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4126 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7454 | 0.99616 | 110.678 | 110.7259 | -4.1089 | 0.77835 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7561 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3904 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7569 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4125 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7537 | 0.99616 | 110.678 | 110.7259 | -4.1088 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7644 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3895 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7652 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4124 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.762 | 0.99616 | 110.678 | 110.7259 | -4.1087 | 0.77834 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7728 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3887 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7736 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4123 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7704 | 0.99794 | 110.678 | 110.7259 | -4.1089 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7811 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3879 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7819 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4123 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7787 | 0.99794 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7894 | 80.1319 | 112.5833 | 112.5904 | -1.387 | 0.00011295 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7902 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4122 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.787 | 0.98998 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77993 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.7977 | 80.1261 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3871 | 0.00012583 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.7986 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4121 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.7954 | 0.98998 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77993 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8061 | 80.1261 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3872 | 0.00012583 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8069 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.4121 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8037 | 0.98978 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8144 | 80.1261 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3873 | 0.00012583 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8152 | 1.0347 | 110.0715 | 111.3655 | -4.412 | 0.79644 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.812 | 0.98978 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8227 | 80.1261 | 112.5833 | 112.5904 | -1.3874 | 0.00012583 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8235 | 1.038 | 110.0715 | 111.3685 | -4.4119 | 0.79575 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8203 | 0.99006 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8311 | 80.1293 | 112.5833 | 112.5917 | -1.3864 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8319 | 1.038 | 110.0715 | 111.3714 | -4.4119 | 0.79575 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8287 | 0.99006 | 110.678 | 110.7259 | -4.1091 | 0.77994 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8394 | 80.1293 | 112.5833 | 112.593 | -1.3853 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8402 | 1.038 | 110.0715 | 111.3714 | -4.4118 | 0.79575 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.837 | 0.98983 | 110.678 | 110.7259 | -4.109 | 0.77999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8477 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.3842 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8485 | 1.038 | 110.0715 | 111.3714 | -4.4117 | 0.79575 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8453 | 0.98983 | 110.678 | 110.7259 | -4.1089 | 0.77999 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8561 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.3832 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8568 | 1.0412 | 110.0715 | 111.358 | -4.4116 | 0.79501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8537 | 0.98983 | 110.678 | 110.7259 | -4.1088 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8644 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.3821 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8652 | 1.0412 | 110.0715 | 111.3445 | -4.4115 | 0.79501 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.862 | 0.98983 | 110.678 | 110.7259 | -4.1088 | 0.77998 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8727 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.381 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8735 | 1.0414 | 110.0715 | 111.3445 | -4.4114 | 0.79498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8703 | 0.99031 | 110.678 | 110.726 | -4.1087 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8811 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.38 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8818 | 1.0414 | 110.0715 | 111.3445 | -4.4113 | 0.79498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8787 | 0.99031 | 110.678 | 110.7261 | -4.1087 | 0.77988 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8894 | 80.1292 | 112.5833 | 112.593 | -1.3789 | 0.0001179 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8902 | 1.0414 | 110.0715 | 111.3445 | -4.4112 | 0.79498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.887 | 0.98991 | 110.678 | 110.7261 | -4.1086 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.8977 | 80.1152 | 112.5833 | 112.593 | -1.3782 | 0.00012028 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.8985 | 1.0414 | 110.0715 | 111.3445 | -4.4111 | 0.79498 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.8953 | 0.98991 | 110.678 | 110.7261 | -4.1085 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.906 | 80.1152 | 112.5833 | 112.593 | -1.3775 | 0.00012028 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9068 | 1.0449 | 110.0715 | 111.3524 | -4.411 | 0.79428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9036 | 0.98991 | 110.678 | 110.7261 | -4.1084 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9144 | 80.1152 | 112.5833 | 112.593 | -1.3768 | 0.00012028 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9151 | 1.0449 | 110.0715 | 111.3603 | -4.4109 | 0.79428 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.912 | 0.98991 | 110.678 | 110.7261 | -4.1084 | 0.77996 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9227 | 80.1152 | 112.5833 | 112.593 | -1.3761 | 0.00012028 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9235 | 1.0474 | 110.0715 | 111.3464 | -4.4107 | 0.79369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9203 | 0.9901 | 110.678 | 110.7259 | -4.1083 | 0.77991 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.931 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3761 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9318 | 1.0474 | 110.0715 | 111.3324 | -4.4106 | 0.79369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9286 | 0.9901 | 110.678 | 110.7258 | -4.1082 | 0.77991 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9394 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.376 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9401 | 1.0474 | 110.0715 | 111.3324 | -4.4104 | 0.79369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.937 | 0.9904 | 110.678 | 110.7258 | -4.1082 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9477 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.376 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9485 | 1.0474 | 110.0715 | 111.3324 | -4.4103 | 0.79369 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9453 | 0.9904 | 110.678 | 110.7258 | -4.1081 | 0.77985 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.956 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3759 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9568 | 1.0507 | 110.0715 | 111.3371 | -4.4102 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9536 | 0.99294 | 110.678 | 110.7225 | -4.108 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9644 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3766 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9651 | 1.0507 | 110.0715 | 111.3419 | -4.41 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9619 | 0.99294 | 110.678 | 110.7192 | -4.1079 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9727 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3773 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9734 | 1.0507 | 110.0715 | 111.3419 | -4.4099 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9703 | 0.99295 | 110.678 | 110.7192 | -4.1079 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.981 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3779 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9818 | 1.0507 | 110.0715 | 111.342 | -4.4097 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9786 | 0.99295 | 110.678 | 110.7192 | -4.1078 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9893 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3786 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9901 | 1.0507 | 110.0715 | 111.342 | -4.4096 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9869 | 0.99288 | 110.678 | 110.7192 | -4.1077 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
17.9977 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3793 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 17.9984 | 1.0507 | 110.0715 | 111.342 | -4.4095 | 0.79301 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 17.9953 | 0.99288 | 110.678 | 110.7192 | -4.1076 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.006 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.38 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0067 | 1.0504 | 110.0715 | 111.342 | -4.4093 | 0.79306 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0036 | 0.99265 | 110.678 | 110.7192 | -4.1077 | 0.77931 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0143 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3807 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0151 | 1.0504 | 110.0715 | 111.3421 | -4.4092 | 0.79306 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0119 | 0.99265 | 110.678 | 110.7192 | -4.1078 | 0.77931 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0227 | 80.1026 | 112.5833 | 112.593 | -1.3813 | 0.000117 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0234 | 1.0524 | 110.0715 | 111.3387 | -4.4091 | 0.79263 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0203 | 0.9929 | 110.678 | 110.7192 | -4.1078 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.031 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5946 | -1.3815 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0317 | 1.0524 | 110.0715 | 111.3354 | -4.4089 | 0.79263 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0286 | 0.9929 | 110.678 | 110.7192 | -4.1078 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0393 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3816 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0401 | 1.0527 | 110.0715 | 111.3354 | -4.4088 | 0.79258 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0369 | 0.99464 | 110.678 | 110.7102 | -4.1079 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0477 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.383 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0484 | 1.0527 | 110.0715 | 111.3354 | -4.4086 | 0.79258 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0452 | 0.99464 | 110.678 | 110.7012 | -4.1079 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.056 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3843 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0567 | 1.056 | 110.0715 | 111.3385 | -4.4085 | 0.79189 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0536 | 0.99465 | 110.678 | 110.7012 | -4.1079 | 0.77879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0643 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3856 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.065 | 1.056 | 110.0715 | 111.3416 | -4.4083 | 0.79189 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0619 | 0.99465 | 110.678 | 110.7012 | -4.1079 | 0.77879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0727 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3869 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0734 | 1.056 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4082 | 0.79189 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0702 | 0.99467 | 110.678 | 110.7012 | -4.108 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.081 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3873 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0817 | 1.056 | 110.0715 | 111.3413 | -4.408 | 0.79189 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0786 | 0.99467 | 110.678 | 110.7011 | -4.108 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0893 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3877 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.09 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3461 | -4.4079 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0869 | 0.99467 | 110.678 | 110.7011 | -4.1081 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.0976 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3869 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.0983 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3509 | -4.4077 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.0952 | 0.99467 | 110.678 | 110.7011 | -4.1081 | 0.7788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.106 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3861 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1067 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3509 | -4.4076 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1035 | 0.99469 | 110.678 | 110.7011 | -4.1082 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1143 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3841 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.115 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3509 | -4.4074 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1119 | 0.99469 | 110.678 | 110.7011 | -4.1082 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1226 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3822 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1233 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3509 | -4.4073 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1202 | 0.99477 | 110.678 | 110.7011 | -4.1083 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.131 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3802 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1317 | 1.0593 | 110.0715 | 111.3509 | -4.4071 | 0.79121 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1285 | 0.99477 | 110.678 | 110.7011 | -4.1083 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1393 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3782 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.14 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3443 | -4.4069 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1369 | 0.98719 | 110.678 | 110.7011 | -4.1084 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1476 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3763 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1483 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3378 | -4.4067 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1452 | 0.98719 | 110.678 | 110.7011 | -4.1084 | 0.78052 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.156 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3743 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1566 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3378 | -4.4066 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1535 | 0.98699 | 110.678 | 110.7011 | -4.1084 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1643 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3745 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.165 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3378 | -4.4064 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1619 | 0.98699 | 110.678 | 110.7011 | -4.1085 | 0.78054 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1726 | 80.1057 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3748 | 0.00010967 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1733 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3378 | -4.4063 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1702 | 0.98658 | 110.678 | 110.7009 | -4.1085 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.181 | 80.0909 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3743 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1816 | 1.0633 | 110.0715 | 111.3378 | -4.4061 | 0.79035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1785 | 0.98658 | 110.678 | 110.7006 | -4.1086 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1893 | 80.0909 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3739 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1899 | 1.0666 | 110.0715 | 111.3409 | -4.406 | 0.78967 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1868 | 0.98658 | 110.678 | 110.7006 | -4.1083 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.1976 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3723 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.1983 | 1.0666 | 110.0715 | 111.3441 | -4.4058 | 0.78967 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.1952 | 0.98658 | 110.678 | 110.7006 | -4.108 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2059 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3708 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2066 | 1.0697 | 110.0715 | 111.349 | -4.4057 | 0.78902 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2035 | 0.98757 | 110.678 | 110.6899 | -4.108 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2143 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5962 | -1.3683 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2149 | 1.0697 | 110.0715 | 111.354 | -4.4055 | 0.78902 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2118 | 0.98757 | 110.678 | 110.6793 | -4.1079 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2226 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3658 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2233 | 1.0697 | 110.0715 | 111.354 | -4.4053 | 0.78902 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2202 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1079 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2309 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3634 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2316 | 1.0697 | 110.0715 | 111.354 | -4.4052 | 0.78902 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2285 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1079 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2393 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3609 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2399 | 1.0699 | 110.0715 | 111.354 | -4.405 | 0.78899 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2368 | 0.98755 | 110.678 | 110.6793 | -4.1078 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2476 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3596 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2482 | 1.0699 | 110.0715 | 111.3539 | -4.4049 | 0.78899 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2451 | 0.98755 | 110.678 | 110.6793 | -4.1077 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2559 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3583 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2566 | 1.0699 | 110.0715 | 111.3539 | -4.4047 | 0.78899 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2535 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1077 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2643 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.357 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2649 | 1.0699 | 110.0715 | 111.3539 | -4.4046 | 0.78899 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2618 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1076 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2726 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3557 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2732 | 1.0734 | 110.0715 | 111.3621 | -4.4044 | 0.78829 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2701 | 0.98742 | 110.678 | 110.6793 | -4.1076 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2809 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3543 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2815 | 1.0734 | 110.0715 | 111.3703 | -4.4043 | 0.78829 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2785 | 0.98742 | 110.678 | 110.6793 | -4.1075 | 0.78042 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2892 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.353 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2899 | 1.073 | 110.0715 | 111.3704 | -4.4042 | 0.78836 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2868 | 0.98724 | 110.678 | 110.6793 | -4.1075 | 0.78045 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.2976 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3517 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.2982 | 1.073 | 110.0715 | 111.3705 | -4.4041 | 0.78836 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.2951 | 0.98724 | 110.678 | 110.6793 | -4.1074 | 0.78045 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3059 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3504 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3065 | 1.073 | 110.0715 | 111.3705 | -4.4039 | 0.78836 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3035 | 0.98755 | 110.678 | 110.6793 | -4.1074 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3142 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.3487 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3148 | 1.073 | 110.0715 | 111.3705 | -4.4038 | 0.78836 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3118 | 0.98755 | 110.678 | 110.6793 | -4.1073 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3226 | 80.0833 | 112.5833 | 112.5963 | -1.347 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3232 | 1.039 | 110.0715 | 111.3705 | -4.404 | 0.79601 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3201 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1073 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3309 | 80.0771 | 112.5833 | 112.5931 | -1.3464 | 0.00012058 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3315 | 1.039 | 110.0715 | 111.3705 | -4.4042 | 0.79601 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3284 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1073 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3392 | 80.0771 | 112.5833 | 112.5899 | -1.3458 | 0.00012058 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3398 | 1.0456 | 110.0715 | 111.3787 | -4.4045 | 0.79464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3368 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1072 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3476 | 80.0739 | 112.5833 | 112.5886 | -1.3457 | 0.00012904 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3482 | 1.0456 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4047 | 0.79464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3451 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1072 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3559 | 80.0739 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3456 | 0.00012904 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3565 | 1.0456 | 110.0715 | 111.3869 | -4.405 | 0.79464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3534 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1071 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3642 | 80.0739 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3455 | 0.00012904 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3648 | 1.0456 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4052 | 0.79464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3618 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1071 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3725 | 80.0739 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3454 | 0.00012904 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3731 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4058 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3701 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.107 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3809 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3442 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3815 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4064 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3784 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.107 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3892 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.343 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3898 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4069 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3867 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.107 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.3975 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3417 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.3981 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4075 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.3951 | 0.9875 | 110.678 | 110.6793 | -4.1069 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4059 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3405 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4064 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4081 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4034 | 0.98764 | 110.678 | 110.6793 | -4.1069 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4142 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3393 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4148 | 1.0195 | 110.0715 | 111.3869 | -4.4087 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4117 | 0.98764 | 110.678 | 110.6793 | -4.1069 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4225 | 80.0689 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3381 | 0.00012094 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4231 | 1.0229 | 110.0715 | 111.3952 | -4.4092 | 0.79981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4201 | 0.98753 | 110.678 | 110.6793 | -4.1068 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4309 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5811 | -1.3373 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4314 | 1.0229 | 110.0715 | 111.4034 | -4.4098 | 0.79981 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4284 | 0.98753 | 110.678 | 110.6793 | -4.1068 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4392 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3364 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4398 | 0.98891 | 110.0715 | 111.4034 | -4.4107 | 0.80736 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4367 | 0.98753 | 110.678 | 110.6793 | -4.1068 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4475 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3361 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4481 | 0.98891 | 110.0715 | 111.4034 | -4.4116 | 0.80736 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4451 | 0.98753 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4559 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3358 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4564 | 0.98891 | 110.0715 | 111.4034 | -4.4124 | 0.80736 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4534 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4642 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3355 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4647 | 0.98891 | 110.0715 | 111.4034 | -4.4133 | 0.80736 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4617 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4725 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3353 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4731 | 0.99551 | 110.0715 | 111.3937 | -4.4141 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.47 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4808 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.335 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4814 | 0.99551 | 110.0715 | 111.384 | -4.415 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4784 | 0.98756 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4892 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3347 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.4897 | 0.99551 | 110.0715 | 111.384 | -4.4158 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.4867 | 0.98759 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.4975 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3344 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.498 | 0.99551 | 110.0715 | 111.384 | -4.4167 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.495 | 0.98759 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5058 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3341 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5064 | 0.99551 | 110.0715 | 111.384 | -4.4175 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5034 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5142 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3338 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5147 | 0.99551 | 110.0715 | 111.384 | -4.4183 | 0.80594 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5117 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5225 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3335 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.523 | 0.99554 | 110.0715 | 111.384 | -4.4192 | 0.80593 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.52 | 0.98762 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5308 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3332 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5314 | 0.99554 | 110.0715 | 111.384 | -4.42 | 0.80593 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5283 | 0.98762 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5392 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3329 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5397 | 0.99809 | 110.0715 | 111.3663 | -4.4208 | 0.80533 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5367 | 0.98741 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5475 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3326 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.548 | 0.99809 | 110.0715 | 111.3487 | -4.4216 | 0.80533 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.545 | 0.98741 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.78043 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5558 | 80.0601 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3323 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5563 | 1.0014 | 110.0715 | 111.3538 | -4.4224 | 0.80465 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5533 | 0.98748 | 110.678 | 110.6793 | -4.1065 | 0.78041 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5641 | 80.0392 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3291 | 0.0001058 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5647 | 1.0014 | 110.0715 | 111.3589 | -4.4233 | 0.80465 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5617 | 0.98748 | 110.678 | 110.6793 | -4.1065 | 0.78041 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5725 | 80.0392 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3258 | 0.0001058 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.573 | 1.0015 | 110.0715 | 111.3589 | -4.4241 | 0.80464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.57 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1065 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5808 | 80.0347 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3214 | 9.0778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5813 | 1.0015 | 110.0715 | 111.3589 | -4.4249 | 0.80464 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5783 | 0.9876 | 110.678 | 110.6793 | -4.1065 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5891 | 80.0347 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3169 | 9.0778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.5896 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3623 | -4.4258 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.5867 | 0.99783 | 110.678 | 110.6793 | -4.1065 | 0.7782 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.5975 | 80.0347 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3132 | 9.0778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.598 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3658 | -4.4266 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.595 | 0.99783 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.7782 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6058 | 80.0347 | 112.5833 | 112.5749 | -1.3094 | 9.0778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6063 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3658 | -4.4274 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6033 | 0.99789 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6141 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5718 | -1.3078 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6146 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3658 | -4.4282 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6116 | 0.99789 | 110.678 | 110.6793 | -4.1066 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6225 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.3062 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6229 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3658 | -4.4291 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.62 | 0.9977 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.77824 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6308 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.3046 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6313 | 1.0048 | 110.0715 | 111.3658 | -4.4299 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6283 | 0.9977 | 110.678 | 110.6793 | -4.1067 | 0.77824 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6391 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.303 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6396 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3742 | -4.4308 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6366 | 0.99793 | 110.678 | 110.6793 | -4.1068 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6475 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.3014 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6479 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3826 | -4.4316 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.645 | 0.99793 | 110.678 | 110.6793 | -4.1068 | 0.77819 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6558 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.2998 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6563 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3826 | -4.4324 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6533 | 0.9974 | 110.678 | 110.6793 | -4.1069 | 0.77831 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6641 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.2982 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6646 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3826 | -4.4332 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6616 | 0.9974 | 110.678 | 110.6793 | -4.1069 | 0.77831 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6724 | 80.0287 | 112.5833 | 112.5687 | -1.2965 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6729 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3826 | -4.4341 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6699 | 0.99764 | 110.678 | 110.6793 | -4.107 | 0.77825 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6808 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5688 | -1.2949 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6812 | 1.0083 | 110.0715 | 111.3826 | -4.4349 | 0.80325 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6783 | 0.99764 | 110.678 | 110.6793 | -4.107 | 0.77825 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6891 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2933 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6896 | 1.0116 | 110.0715 | 111.3878 | -4.4357 | 0.80258 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6866 | 1.0026 | 110.678 | 110.6826 | -4.1071 | 0.77712 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.6974 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2917 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.6979 | 1.0116 | 110.0715 | 111.393 | -4.4366 | 0.80258 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.6949 | 1.0026 | 110.678 | 110.6859 | -4.1071 | 0.77712 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7058 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2901 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7062 | 1.0143 | 110.0715 | 111.3795 | -4.4374 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7033 | 1.0027 | 110.678 | 110.6859 | -4.1072 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7141 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2885 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7145 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4382 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7116 | 1.0027 | 110.678 | 110.6859 | -4.1073 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7224 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2869 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7229 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.439 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7199 | 0.99963 | 110.678 | 110.6921 | -4.1073 | 0.77784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7308 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2853 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7312 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4398 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7283 | 0.99963 | 110.678 | 110.6983 | -4.1074 | 0.77784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7391 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2836 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7395 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4403 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7366 | 0.99978 | 110.678 | 110.6983 | -4.1075 | 0.77784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7474 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.281 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7478 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4407 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7449 | 0.99978 | 110.678 | 110.6983 | -4.1076 | 0.77784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7557 | 80.0289 | 112.5833 | 112.5689 | -1.2783 | 0.00010377 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7562 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4412 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7532 | 0.99945 | 110.678 | 110.6983 | -4.1077 | 0.77792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7641 | 80.0259 | 112.5833 | 112.5677 | -1.2757 | 0.00011045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7645 | 1.0143 | 110.0715 | 111.366 | -4.4417 | 0.80196 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7616 | 0.99945 | 110.678 | 110.6983 | -4.1077 | 0.77792 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7724 | 80.0259 | 112.5833 | 112.5665 | -1.273 | 0.00011045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7728 | 1.0196 | 110.0715 | 111.3502 | -4.4421 | 0.80079 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7699 | 0.99669 | 110.678 | 110.7 | -4.1078 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7807 | 80.0259 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2703 | 0.00011045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7812 | 1.0196 | 110.0715 | 111.3344 | -4.4425 | 0.80079 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7782 | 0.99669 | 110.678 | 110.7017 | -4.1079 | 0.77857 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7891 | 80.0259 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2677 | 0.00011045 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7895 | 1.0229 | 110.0715 | 111.338 | -4.4426 | 0.8001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7866 | 0.99681 | 110.678 | 110.7017 | -4.108 | 0.77854 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.7974 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2654 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.7978 | 1.0229 | 110.0715 | 111.3416 | -4.4427 | 0.8001 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.7949 | 0.99681 | 110.678 | 110.7017 | -4.1081 | 0.77854 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8057 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2631 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8061 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3415 | -4.4428 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8032 | 0.99673 | 110.678 | 110.7017 | -4.1082 | 0.77855 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8141 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2608 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8145 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4429 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8115 | 0.99673 | 110.678 | 110.7017 | -4.1083 | 0.77855 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8224 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2586 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8228 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.443 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8199 | 0.99693 | 110.678 | 110.7017 | -4.1084 | 0.7785 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8307 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2563 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8311 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4431 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8282 | 0.99693 | 110.678 | 110.7017 | -4.1085 | 0.7785 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8391 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.254 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8394 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4432 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8365 | 0.99657 | 110.678 | 110.7017 | -4.1086 | 0.7786 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8474 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2514 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8478 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4433 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8449 | 0.99657 | 110.678 | 110.7017 | -4.1087 | 0.7786 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8557 | 80.0186 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2487 | 0.00010133 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8561 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4431 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8532 | 0.99669 | 110.678 | 110.7017 | -4.1088 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.864 | 79.982 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2435 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8644 | 1.0227 | 110.0715 | 111.3414 | -4.4429 | 0.80016 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8615 | 0.99669 | 110.678 | 110.7017 | -4.1089 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8724 | 79.982 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2383 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8727 | 1.0267 | 110.0715 | 111.3355 | -4.4427 | 0.79929 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8699 | 0.99655 | 110.678 | 110.7017 | -4.109 | 0.77858 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8807 | 79.982 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2331 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8811 | 1.0267 | 110.0715 | 111.3296 | -4.4425 | 0.79929 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8782 | 0.99655 | 110.678 | 110.7017 | -4.1091 | 0.77858 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.889 | 79.982 | 112.5833 | 112.5665 | -1.2279 | 0.00010407 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8894 | 1.0267 | 110.0715 | 111.3296 | -4.4423 | 0.79929 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8865 | 0.99415 | 110.678 | 110.7051 | -4.1092 | 0.77917 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.8974 | 79.9887 | 112.5833 | 112.571 | -1.2234 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.8977 | 1.0267 | 110.0715 | 111.3296 | -4.4421 | 0.79929 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.8948 | 0.99415 | 110.678 | 110.7084 | -4.1093 | 0.77917 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9057 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.2189 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9061 | 1.03 | 110.0715 | 111.3349 | -4.4419 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9032 | 0.99393 | 110.678 | 110.7084 | -4.1094 | 0.77923 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.914 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.2144 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9144 | 1.03 | 110.0715 | 111.3402 | -4.4417 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9115 | 0.99393 | 110.678 | 110.7084 | -4.1095 | 0.77923 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9224 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.21 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9227 | 1.03 | 110.0715 | 111.3402 | -4.4415 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9198 | 0.98815 | 110.678 | 110.7163 | -4.1097 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9307 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.2055 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.931 | 1.03 | 110.0715 | 111.3402 | -4.4413 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9282 | 0.98815 | 110.678 | 110.7241 | -4.1099 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.939 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.201 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9394 | 1.03 | 110.0715 | 111.3403 | -4.4412 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9365 | 0.98801 | 110.678 | 110.7241 | -4.11 | 0.78064 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9474 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1965 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9477 | 1.03 | 110.0715 | 111.3403 | -4.441 | 0.79861 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9448 | 0.98801 | 110.678 | 110.7241 | -4.1101 | 0.78064 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9557 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1921 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.956 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3336 | -4.4408 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9531 | 0.98823 | 110.678 | 110.7241 | -4.1103 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.964 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1876 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9643 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4406 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9615 | 0.98823 | 110.678 | 110.7241 | -4.1104 | 0.7806 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9723 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1831 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9727 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4405 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9698 | 0.98817 | 110.678 | 110.7241 | -4.1106 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9807 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1816 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.981 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4403 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9781 | 0.98817 | 110.678 | 110.7241 | -4.1107 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.989 | 79.9887 | 112.5833 | 112.5756 | -1.1801 | 9.8407e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9893 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4402 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9865 | 0.98817 | 110.678 | 110.7241 | -4.1109 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
18.9973 | 79.9828 | 112.5833 | 112.5723 | -1.1808 | 0.00011176 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 18.9976 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.44 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 18.9948 | 0.98817 | 110.678 | 110.7241 | -4.1111 | 0.78063 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0057 | 79.9828 | 112.5833 | 112.569 | -1.1816 | 0.00011176 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.006 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4399 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0031 | 0.98794 | 110.678 | 110.7241 | -4.1112 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.014 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1816 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0143 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4397 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0115 | 0.98794 | 110.678 | 110.7241 | -4.1113 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0223 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1816 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0226 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4396 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0198 | 0.98778 | 110.678 | 110.7241 | -4.1114 | 0.7807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0307 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1806 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.031 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4394 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0281 | 0.98778 | 110.678 | 110.7241 | -4.1115 | 0.7807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.039 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1796 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0393 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4393 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0364 | 0.9878 | 110.678 | 110.7241 | -4.1116 | 0.78069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0473 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1786 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0476 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4391 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0448 | 0.9878 | 110.678 | 110.7241 | -4.1117 | 0.78069 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0556 | 79.9681 | 112.5833 | 112.569 | -1.1775 | 0.00010276 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0559 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.439 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0531 | 0.98798 | 110.678 | 110.7241 | -4.1118 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.064 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5767 | -1.177 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0643 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4388 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0614 | 0.98798 | 110.678 | 110.7241 | -4.1119 | 0.78065 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0723 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5845 | -1.1765 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0726 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4387 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0698 | 0.98774 | 110.678 | 110.7245 | -4.112 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0806 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5845 | -1.1759 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0809 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4386 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0781 | 0.98774 | 110.678 | 110.7248 | -4.1121 | 0.78068 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.089 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5845 | -1.1754 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0892 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4384 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0864 | 0.99247 | 110.678 | 110.71 | -4.1122 | 0.77958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.0973 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5845 | -1.1749 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.0976 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4383 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.0948 | 0.99247 | 110.678 | 110.6952 | -4.1122 | 0.77958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1056 | 79.9787 | 112.5833 | 112.5845 | -1.1743 | 0.0001052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1059 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4381 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1031 | 0.99239 | 110.678 | 110.6948 | -4.1123 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.114 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5891 | -1.1745 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1142 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.438 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1114 | 0.99239 | 110.678 | 110.6945 | -4.1124 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1223 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1747 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1225 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4379 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1197 | 0.99239 | 110.678 | 110.6945 | -4.1125 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1306 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1749 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1309 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4378 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1281 | 0.99239 | 110.678 | 110.6945 | -4.1126 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.139 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1751 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1392 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4377 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1364 | 0.99231 | 110.678 | 110.6943 | -4.1126 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1473 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1753 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1475 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4375 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1447 | 0.99231 | 110.678 | 110.6941 | -4.1127 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1556 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1755 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1558 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4374 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1531 | 0.99045 | 110.678 | 110.6898 | -4.1128 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1639 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1757 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1642 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4373 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1614 | 0.99045 | 110.678 | 110.6854 | -4.1128 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1723 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1759 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1725 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4372 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1697 | 0.99052 | 110.678 | 110.6854 | -4.1129 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1806 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1749 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1808 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4371 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.178 | 0.99052 | 110.678 | 110.6854 | -4.1129 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1889 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.174 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1891 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.437 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1864 | 0.9888 | 110.678 | 110.6781 | -4.113 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.1973 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.173 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.1975 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.437 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.1947 | 0.9888 | 110.678 | 110.6707 | -4.113 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2056 | 79.9854 | 112.5833 | 112.5936 | -1.172 | 0.00010014 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2058 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4369 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.203 | 0.98906 | 110.678 | 110.6705 | -4.113 | 0.78035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2139 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1716 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2141 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4369 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2114 | 0.98906 | 110.678 | 110.6702 | -4.1131 | 0.78035 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2223 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1712 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2225 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4368 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2197 | 0.98908 | 110.678 | 110.6702 | -4.1131 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2306 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1707 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2308 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4368 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.228 | 0.98908 | 110.678 | 110.6702 | -4.1132 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2389 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1703 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2391 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4367 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2364 | 0.9889 | 110.678 | 110.6703 | -4.1132 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2473 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1699 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2474 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4367 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2447 | 0.9889 | 110.678 | 110.6705 | -4.1133 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2556 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1695 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2558 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4366 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.253 | 0.98922 | 110.678 | 110.6705 | -4.1133 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2639 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.169 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2641 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4365 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2613 | 0.98922 | 110.678 | 110.6705 | -4.1133 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2722 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1686 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2724 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4365 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2697 | 0.98895 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2806 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1707 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2807 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4364 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.278 | 0.98895 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2889 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1728 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2891 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4364 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2863 | 0.98894 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.2972 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.175 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.2974 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4364 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.2947 | 0.98894 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78039 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3056 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1771 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3057 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4364 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.303 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3139 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1784 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.314 | 1.0315 | 110.0715 | 111.3269 | -4.4364 | 0.79828 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3113 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3222 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5936 | -1.1798 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3224 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3216 | -4.4364 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3197 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3306 | 79.9808 | 112.5833 | 112.5938 | -1.1812 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3307 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3163 | -4.4363 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.328 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3389 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1826 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.339 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3163 | -4.4363 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3363 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3472 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1839 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3474 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3163 | -4.4363 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3446 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3556 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1853 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3557 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3163 | -4.4363 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.353 | 0.989 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3639 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1867 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.364 | 1.0282 | 110.0715 | 111.3163 | -4.4363 | 0.79896 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3613 | 0.989 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.78038 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3722 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1881 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3723 | 1.0247 | 110.0715 | 111.3076 | -4.4363 | 0.79966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3696 | 0.98891 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3805 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1894 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3807 | 1.0247 | 110.0715 | 111.299 | -4.4363 | 0.79966 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.378 | 0.98891 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3889 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1908 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.389 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2954 | -4.4363 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3863 | 0.98891 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.3972 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1922 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.3973 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4363 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.3946 | 0.98891 | 110.678 | 110.6705 | -4.1136 | 0.7804 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4055 | 79.9808 | 112.5833 | 112.594 | -1.1936 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4056 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4029 | 0.98919 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4139 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5941 | -1.1939 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.414 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4113 | 0.98919 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4222 | 79.9806 | 112.5833 | 112.5942 | -1.1942 | 9.9123e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4223 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4196 | 0.98922 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4305 | 79.9865 | 112.5833 | 112.5972 | -1.1942 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4306 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4279 | 0.98922 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4389 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.1941 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4389 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4363 | 0.9893 | 110.678 | 110.6705 | -4.1135 | 0.7803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4472 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.1941 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4473 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4446 | 0.9893 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.7803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4555 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.1941 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4556 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4364 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4529 | 0.98933 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4639 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.194 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4639 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4613 | 0.98933 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78032 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4722 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.194 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4722 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4696 | 0.98919 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4805 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.1935 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4806 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4779 | 0.98919 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78031 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4888 | 79.9865 | 112.5833 | 112.6003 | -1.193 | 8.6546e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4889 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4862 | 0.9893 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78029 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.4972 | 79.9815 | 112.5833 | 112.6063 | -1.1923 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.4972 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.4946 | 0.9893 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78029 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5055 | 79.9815 | 112.5833 | 112.6124 | -1.1916 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5056 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5029 | 0.98904 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5138 | 79.9815 | 112.5833 | 112.6124 | -1.1909 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5139 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4365 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5112 | 0.98904 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78037 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5222 | 79.9815 | 112.5833 | 112.6124 | -1.1902 | 0.00010645 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5222 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5196 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5305 | 79.9472 | 112.5833 | 112.6124 | -1.1914 | 0.0001049 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5305 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5279 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5388 | 79.9472 | 112.5833 | 112.6124 | -1.1927 | 0.0001049 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5389 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5362 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5472 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6135 | -1.1927 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5472 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5446 | 0.98905 | 110.678 | 110.6705 | -4.1134 | 0.78036 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5555 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1928 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5555 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5529 | 0.99535 | 110.678 | 110.6705 | -4.1133 | 0.77873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5638 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1929 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5638 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5612 | 0.99535 | 110.678 | 110.6705 | -4.1133 | 0.77873 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5722 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.193 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5722 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4366 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5695 | 0.99534 | 110.678 | 110.6705 | -4.1132 | 0.77874 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5805 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1931 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5805 | 1.0214 | 110.0715 | 111.2917 | -4.4367 | 0.80035 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5779 | 0.99534 | 110.678 | 110.6705 | -4.1131 | 0.77874 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5888 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1932 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5888 | 1.018 | 110.0715 | 111.2865 | -4.4367 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5862 | 0.99543 | 110.678 | 110.6705 | -4.113 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.5971 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1932 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.5971 | 1.018 | 110.0715 | 111.2812 | -4.4367 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.5945 | 0.99543 | 110.678 | 110.6705 | -4.1129 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6055 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1933 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6055 | 1.018 | 110.0715 | 111.2812 | -4.4367 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6029 | 0.99543 | 110.678 | 110.6705 | -4.1129 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6138 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1934 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6138 | 1.018 | 110.0715 | 111.2812 | -4.4367 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6112 | 0.99543 | 110.678 | 110.6705 | -4.1128 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6221 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1935 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6221 | 1.018 | 110.0715 | 111.2812 | -4.4367 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6195 | 0.99542 | 110.678 | 110.6705 | -4.1127 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6305 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1937 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6304 | 1.018 | 110.0715 | 111.2812 | -4.4368 | 0.80103 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6279 | 0.99542 | 110.678 | 110.6705 | -4.1127 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6388 | 79.9501 | 112.5833 | 112.6147 | -1.194 | 9.7752e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6388 | 1.0155 | 110.0715 | 111.2987 | -4.4368 | 0.80163 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6362 | 0.9954 | 110.678 | 110.6705 | -4.1126 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6471 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1949 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6471 | 1.0155 | 110.0715 | 111.3162 | -4.4369 | 0.80163 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6445 | 0.9954 | 110.678 | 110.6705 | -4.1125 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6555 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1959 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6554 | 1.0155 | 110.0715 | 111.3162 | -4.437 | 0.80163 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6528 | 0.99508 | 110.678 | 110.6705 | -4.1124 | 0.77879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6638 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1968 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6638 | 1.0155 | 110.0715 | 111.3162 | -4.437 | 0.80163 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6612 | 0.99508 | 110.678 | 110.6705 | -4.1123 | 0.77879 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6721 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1977 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6721 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3297 | -4.4371 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6695 | 0.9947 | 110.678 | 110.6707 | -4.1123 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6804 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1986 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6804 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4372 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6778 | 0.9947 | 110.678 | 110.671 | -4.1122 | 0.77887 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6888 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.1995 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6887 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4373 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6862 | 0.99502 | 110.678 | 110.671 | -4.1121 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.6971 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2005 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.6971 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4374 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.6945 | 0.99502 | 110.678 | 110.671 | -4.112 | 0.77878 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7054 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2014 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7054 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4375 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7028 | 0.99536 | 110.678 | 110.6708 | -4.1119 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7138 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2023 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7137 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4376 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7111 | 0.99536 | 110.678 | 110.6706 | -4.1118 | 0.77872 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7221 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2032 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.722 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4377 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7195 | 0.9953 | 110.678 | 110.6706 | -4.1117 | 0.77875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7304 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2041 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7304 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4378 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7278 | 0.9953 | 110.678 | 110.6706 | -4.1117 | 0.77875 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7388 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2051 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7387 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.4379 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7361 | 0.99537 | 110.678 | 110.6706 | -4.1116 | 0.77871 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7471 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.206 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.747 | 1.0128 | 110.0715 | 111.3432 | -4.438 | 0.80223 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7445 | 0.99537 | 110.678 | 110.6706 | -4.1115 | 0.77871 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7554 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2069 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7553 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3433 | -4.438 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7528 | 0.99523 | 110.678 | 110.6706 | -4.1114 | 0.77877 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7638 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2078 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7637 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4381 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7611 | 0.99523 | 110.678 | 110.6706 | -4.1113 | 0.77877 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7721 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2088 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.772 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4382 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7695 | 0.99542 | 110.678 | 110.6704 | -4.1113 | 0.77874 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7804 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2097 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7803 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4383 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7778 | 0.99542 | 110.678 | 110.6702 | -4.1112 | 0.77874 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7887 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2106 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.7886 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4384 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7861 | 1.0118 | 110.678 | 110.6702 | -4.1111 | 0.77516 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.7971 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2115 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.797 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4385 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.7944 | 1.0118 | 110.678 | 110.6702 | -4.1111 | 0.77516 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8054 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2124 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8053 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4386 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8028 | 1.0089 | 110.678 | 110.6551 | -4.111 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8137 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2134 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8136 | 1.0131 | 110.0715 | 111.3434 | -4.4386 | 0.80217 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8111 | 1.0089 | 110.678 | 110.6401 | -4.1109 | 0.77578 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8221 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2143 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.822 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3563 | -4.4388 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8194 | 1.0089 | 110.678 | 110.6403 | -4.1108 | 0.77576 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8304 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2152 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8303 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4389 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8278 | 1.0089 | 110.678 | 110.6404 | -4.1107 | 0.77576 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8387 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2161 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8386 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.439 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8361 | 1.009 | 110.678 | 110.6404 | -4.1106 | 0.77574 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8471 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2181 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8469 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4391 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8444 | 1.009 | 110.678 | 110.6404 | -4.1106 | 0.77574 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8554 | 79.9412 | 112.5833 | 112.6147 | -1.2201 | 0.00010616 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8553 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4392 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8528 | 1.0089 | 110.678 | 110.6404 | -4.1105 | 0.77577 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8637 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6161 | -1.2224 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8636 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4393 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8611 | 1.0089 | 110.678 | 110.6404 | -4.1104 | 0.77577 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8721 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2246 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8719 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4395 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8694 | 1.0044 | 110.678 | 110.6396 | -4.1103 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8804 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2269 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8802 | 1.0099 | 110.0715 | 111.3692 | -4.4396 | 0.80291 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8777 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1102 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.8887 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2291 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8886 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3608 | -4.4397 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8861 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1102 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.897 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2314 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.8969 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4398 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.8944 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1101 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9054 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2336 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9052 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.44 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9027 | 1.0045 | 110.678 | 110.6388 | -4.1101 | 0.77682 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9137 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2361 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9135 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4401 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9111 | 1.0045 | 110.678 | 110.6388 | -4.11 | 0.77682 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.922 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2386 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9219 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4402 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9194 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1099 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9304 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.241 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9302 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4403 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9277 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1099 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9387 | 79.9465 | 112.5833 | 112.6176 | -1.2435 | 0.00010413 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9385 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4404 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9361 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1098 | 0.77683 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.947 | 79.9184 | 112.5833 | 112.5979 | -1.2422 | 0.00011116 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9469 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4406 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9444 | 1.0044 | 110.678 | 110.6388 | -4.1097 | 0.77683 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9554 | 79.9184 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2409 | 0.00011116 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9552 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4407 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9527 | 1.0043 | 110.678 | 110.6388 | -4.1097 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9637 | 79.9184 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2408 | 0.00011116 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9635 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4408 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.961 | 1.0043 | 110.678 | 110.6388 | -4.1096 | 0.77684 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.972 | 79.9184 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2407 | 0.00011116 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9718 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4409 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9694 | 1.0045 | 110.678 | 110.639 | -4.1096 | 0.77681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9803 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2427 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9802 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4411 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9777 | 1.0045 | 110.678 | 110.6392 | -4.1096 | 0.77681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.9887 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2447 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9885 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4412 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.986 | 1.0045 | 110.678 | 110.6392 | -4.1096 | 0.77681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
19.997 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2467 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 19.9968 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4413 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 19.9944 | 1.0045 | 110.678 | 110.6392 | -4.1097 | 0.77681 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0053 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2487 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0051 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4414 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0027 | 1.0018 | 110.678 | 110.6457 | -4.1097 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0137 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2507 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0135 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4416 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.011 | 1.0018 | 110.678 | 110.6522 | -4.1097 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.022 | 79.9362 | 112.5833 | 112.5782 | -1.2527 | 0.00011736 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0218 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4417 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0194 | 0.99822 | 110.678 | 110.6706 | -4.1098 | 0.7784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0303 | 79.9392 | 112.5833 | 112.5795 | -1.2536 | 0.00011069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0301 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4418 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0277 | 0.99822 | 110.678 | 110.689 | -4.1099 | 0.7784 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0387 | 79.9392 | 112.5833 | 112.5807 | -1.2544 | 0.00011069 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0384 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4419 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.036 | 0.99589 | 110.678 | 110.6926 | -4.11 | 0.77896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.047 | 79.9453 | 112.5833 | 112.5839 | -1.2542 | 9.6738e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0468 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.442 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0443 | 0.99589 | 110.678 | 110.6962 | -4.1101 | 0.77896 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0553 | 79.9453 | 112.5833 | 112.5871 | -1.254 | 9.6738e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0551 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4421 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0527 | 0.99583 | 110.678 | 110.6962 | -4.1102 | 0.77899 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0637 | 79.9453 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2531 | 9.6738e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0634 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4422 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.061 | 0.99583 | 110.678 | 110.6962 | -4.1103 | 0.77899 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.072 | 79.9453 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2522 | 9.6738e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0718 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4423 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0693 | 0.99567 | 110.678 | 110.6962 | -4.1104 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0803 | 79.9575 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2526 | 0.00010353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0801 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4423 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0777 | 0.99567 | 110.678 | 110.6962 | -4.1105 | 0.77901 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.0886 | 79.9575 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2529 | 0.00010353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0884 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4424 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.086 | 0.99564 | 110.678 | 110.6962 | -4.1106 | 0.77902 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.097 | 79.9575 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2532 | 0.00010353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.0967 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4424 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.0943 | 0.99564 | 110.678 | 110.6962 | -4.1107 | 0.77902 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1053 | 79.9575 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2535 | 0.00010353 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1051 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4425 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1026 | 1.0032 | 110.678 | 110.6964 | -4.1108 | 0.77727 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1136 | 79.9664 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2547 | 0.0001151 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1134 | 1.0064 | 110.0715 | 111.3523 | -4.4425 | 0.80361 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.111 | 1.0032 | 110.678 | 110.6965 | -4.1109 | 0.77727 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.122 | 79.9664 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2559 | 0.0001151 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1217 | 1.0044 | 110.0715 | 111.342 | -4.4425 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1193 | 1.003 | 110.678 | 110.6964 | -4.111 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1303 | 79.9664 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2571 | 0.0001151 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.13 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4426 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1276 | 1.003 | 110.678 | 110.6962 | -4.1111 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1386 | 79.9664 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2583 | 0.0001151 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1384 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4426 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.136 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1112 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.147 | 79.9677 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2609 | 0.00010747 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1467 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4426 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1443 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1113 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1553 | 79.9677 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2635 | 0.00010747 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.155 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4427 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1526 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1114 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1636 | 79.9677 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2661 | 0.00010747 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1633 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4427 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.161 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1115 | 0.77737 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.172 | 79.9677 | 112.5833 | 112.5871 | -1.2687 | 0.00010747 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1717 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4427 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1693 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1116 | 0.77736 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1803 | 79.9765 | 112.5833 | 112.5933 | -1.2701 | 0.00011373 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.18 | 1.0044 | 110.0715 | 111.3318 | -4.4428 | 0.804 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1776 | 1.0029 | 110.678 | 110.6962 | -4.1117 | 0.77736 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1886 | 79.9765 | 112.5833 | 112.5995 | -1.2716 | 0.00011373 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1883 | 1.0046 | 110.0715 | 111.3319 | -4.4428 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1859 | 1.001 | 110.678 | 110.692 | -4.1118 | 0.7778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.1969 | 79.9765 | 112.5833 | 112.5995 | -1.273 | 0.00011373 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.1967 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4428 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.1943 | 1.001 | 110.678 | 110.6878 | -4.1119 | 0.7778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2053 | 79.9765 | 112.5833 | 112.5995 | -1.2744 | 0.00011373 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.205 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2026 | 0.99516 | 110.678 | 110.6933 | -4.112 | 0.77919 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2136 | 79.9556 | 112.5833 | 112.5842 | -1.2749 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2133 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2109 | 0.99516 | 110.678 | 110.6988 | -4.1121 | 0.77919 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2219 | 79.9556 | 112.5833 | 112.5688 | -1.2754 | 0.00010806 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2216 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2193 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1122 | 0.7775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2303 | 79.9617 | 112.5833 | 112.572 | -1.2748 | 9.4473e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.23 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.443 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2276 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1122 | 0.7775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2386 | 79.9617 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2742 | 9.4473e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2383 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2359 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1123 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2469 | 79.9617 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2736 | 9.4473e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2466 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2443 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1124 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2553 | 79.9617 | 112.5833 | 112.5753 | -1.273 | 9.4473e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2549 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2526 | 1.0019 | 110.678 | 110.6987 | -4.1124 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2636 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2744 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2633 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2609 | 1.0019 | 110.678 | 110.6987 | -4.1125 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2719 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2758 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2716 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2692 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1126 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2802 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2769 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2799 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2776 | 1.0018 | 110.678 | 110.6987 | -4.1126 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2886 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2781 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2882 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2859 | 1.002 | 110.678 | 110.6983 | -4.1126 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.2969 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2792 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.2966 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.2942 | 1.002 | 110.678 | 110.6979 | -4.1127 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3052 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2803 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3049 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3026 | 1.0017 | 110.678 | 110.6979 | -4.1127 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3136 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2814 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3132 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3109 | 1.0017 | 110.678 | 110.6979 | -4.1128 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3219 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2825 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3216 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4429 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3192 | 1.0014 | 110.678 | 110.6981 | -4.1128 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3302 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2837 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3299 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4428 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3276 | 1.0014 | 110.678 | 110.6983 | -4.1129 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3386 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2848 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3382 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4428 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3359 | 1.0014 | 110.678 | 110.6983 | -4.1129 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3469 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2859 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3465 | 1.0046 | 110.0715 | 111.332 | -4.4428 | 0.80395 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3442 | 1.0014 | 110.678 | 110.6983 | -4.113 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3552 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.287 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3549 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4427 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3525 | 0.9995 | 110.678 | 110.6941 | -4.113 | 0.77802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3635 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2892 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3632 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4426 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3609 | 0.9995 | 110.678 | 110.6899 | -4.1131 | 0.77802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3719 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2913 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3715 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4426 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3692 | 0.99951 | 110.678 | 110.6899 | -4.1131 | 0.77802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3802 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2935 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3798 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4425 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3775 | 0.99951 | 110.678 | 110.6899 | -4.1132 | 0.77802 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3885 | 79.947 | 112.5833 | 112.5753 | -1.2957 | 0.00011283 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3882 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4424 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3859 | 0.99946 | 110.678 | 110.6899 | -4.1132 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.3969 | 79.9558 | 112.5833 | 112.5816 | -1.2945 | 0.00012052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.3965 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4423 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.3942 | 0.99946 | 110.678 | 110.6899 | -4.1133 | 0.77803 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4052 | 79.9558 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2934 | 0.00012052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4048 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4422 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4025 | 0.99924 | 110.678 | 110.6901 | -4.1133 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4135 | 79.9558 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2923 | 0.00012052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4131 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4421 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4109 | 0.99924 | 110.678 | 110.6903 | -4.1134 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4219 | 79.9558 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2912 | 0.00012052 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4215 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.442 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4192 | 0.99924 | 110.678 | 110.6903 | -4.1134 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4302 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2905 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4298 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.442 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4275 | 0.99924 | 110.678 | 110.6903 | -4.1134 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4385 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2898 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4381 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4419 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4358 | 0.99963 | 110.678 | 110.6901 | -4.1134 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4469 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2903 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4465 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4418 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4442 | 0.99963 | 110.678 | 110.6899 | -4.1134 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4552 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2907 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4548 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4417 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4525 | 0.99949 | 110.678 | 110.6901 | -4.1134 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4635 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2923 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4631 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4416 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4608 | 0.99949 | 110.678 | 110.6904 | -4.1133 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4718 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2938 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4714 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4415 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4692 | 0.99959 | 110.678 | 110.6904 | -4.1133 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4802 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2953 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4798 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4414 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4775 | 0.99959 | 110.678 | 110.6904 | -4.1132 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4885 | 79.9546 | 112.5833 | 112.5879 | -1.2968 | 0.00011748 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4881 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4414 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4858 | 0.99984 | 110.678 | 110.6904 | -4.1132 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.4968 | 79.9683 | 112.5833 | 112.597 | -1.2965 | 0.00011325 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.4964 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4413 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.4942 | 0.99984 | 110.678 | 110.6904 | -4.1131 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5052 | 79.9683 | 112.5833 | 112.606 | -1.2962 | 0.00011325 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5047 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4412 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5025 | 1.0001 | 110.678 | 110.6902 | -4.1131 | 0.77788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5135 | 79.9683 | 112.5833 | 112.606 | -1.2958 | 0.00011325 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5131 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4411 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5108 | 1.0001 | 110.678 | 110.6899 | -4.1131 | 0.77788 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5218 | 79.9683 | 112.5833 | 112.606 | -1.2955 | 0.00011325 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5214 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.441 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5191 | 0.99987 | 110.678 | 110.6899 | -4.113 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5302 | 79.9745 | 112.5833 | 112.6093 | -1.2932 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5297 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4409 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5275 | 0.99987 | 110.678 | 110.6899 | -4.113 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5385 | 79.9745 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2909 | 9.9778e-05 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.538 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4408 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5358 | 0.99974 | 110.678 | 110.6897 | -4.113 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5468 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2912 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5464 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4408 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5441 | 0.99974 | 110.678 | 110.6895 | -4.113 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5551 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2914 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5547 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4407 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5525 | 0.99975 | 110.678 | 110.6895 | -4.1129 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5635 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2903 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.563 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4406 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5608 | 0.99975 | 110.678 | 110.6895 | -4.1129 | 0.77799 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5718 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2892 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5714 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4405 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5691 | 1.0073 | 110.678 | 110.6895 | -4.1131 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5801 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.288 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5797 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4405 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5775 | 1.0073 | 110.678 | 110.6895 | -4.1134 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5885 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2869 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.588 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4404 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5858 | 0.99989 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.5968 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2869 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.5963 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4403 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.5941 | 0.99989 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6051 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.287 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6047 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4402 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6024 | 0.99969 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6135 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.287 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.613 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4402 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6108 | 0.99969 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6218 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.287 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6213 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4401 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6191 | 0.99979 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6301 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.288 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6296 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.44 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6274 | 0.99979 | 110.678 | 110.6895 | -4.1131 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6384 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.289 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.638 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.44 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6358 | 0.99979 | 110.678 | 110.6895 | -4.1131 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6468 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2911 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6463 | 1.0206 | 110.0715 | 111.332 | -4.4399 | 0.80051 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6441 | 0.99979 | 110.678 | 110.6895 | -4.1131 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6551 | 80.1792 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2931 | 0.00010741 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6546 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4398 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6524 | 0.99982 | 110.678 | 110.6897 | -4.1131 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6634 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2955 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6629 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4397 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6608 | 0.99982 | 110.678 | 110.6899 | -4.1132 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6718 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2978 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6713 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4395 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6691 | 0.99971 | 110.678 | 110.6899 | -4.1132 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6801 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2982 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6796 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4394 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6774 | 0.99971 | 110.678 | 110.6899 | -4.1132 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6884 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2985 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6879 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4393 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6857 | 1.0001 | 110.678 | 110.6897 | -4.1132 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.6968 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2989 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.6963 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4392 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.6941 | 1.0001 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7051 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2992 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7046 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4391 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7024 | 0.99972 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7134 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.2996 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7129 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.439 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7107 | 0.99972 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7218 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7212 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4389 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7191 | 0.99986 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7301 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3003 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7296 | 1.0278 | 110.0715 | 111.332 | -4.4387 | 0.79898 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7274 | 0.99986 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7384 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3007 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7379 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3457 | -4.4387 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7357 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1132 | 0.77795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7467 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.301 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7462 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3593 | -4.4386 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7441 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7551 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3014 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7545 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3593 | -4.4385 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7524 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7634 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3017 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7629 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3593 | -4.4384 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7607 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7717 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3021 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7712 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3593 | -4.4384 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.769 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7801 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3025 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7795 | 1.0252 | 110.0715 | 111.3593 | -4.4384 | 0.79957 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7774 | 0.99985 | 110.678 | 110.6895 | -4.1133 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7884 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3028 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7878 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3542 | -4.4384 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.7857 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1134 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.7967 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3032 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.7962 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4384 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.794 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1135 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8051 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3035 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8045 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4384 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8024 | 1.0011 | 110.678 | 110.6932 | -4.1137 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8134 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3051 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8128 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4384 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8107 | 1.0011 | 110.678 | 110.697 | -4.1138 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8217 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3066 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8212 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4384 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.819 | 1.0009 | 110.678 | 110.697 | -4.114 | 0.7781 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.83 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3081 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8295 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8274 | 1.0009 | 110.678 | 110.697 | -4.1141 | 0.7781 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8384 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3096 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8378 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8357 | 0.99785 | 110.678 | 110.6989 | -4.1143 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8467 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3107 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8461 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.844 | 0.99785 | 110.678 | 110.7008 | -4.1145 | 0.77883 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.855 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3118 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8545 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8523 | 0.99519 | 110.678 | 110.7075 | -4.1146 | 0.7795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8634 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3129 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8628 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8607 | 0.99519 | 110.678 | 110.7142 | -4.1148 | 0.7795 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8717 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.314 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8711 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.869 | 0.99132 | 110.678 | 110.7142 | -4.1149 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.88 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3151 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8794 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8773 | 0.99132 | 110.678 | 110.7142 | -4.115 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8884 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3162 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8878 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.8857 | 0.99113 | 110.678 | 110.7142 | -4.1151 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.8967 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3173 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.8961 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.894 | 0.99113 | 110.678 | 110.7142 | -4.1151 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.905 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3184 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9044 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9023 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1152 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9133 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3202 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9127 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9107 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1153 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9217 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.322 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9211 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.919 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1154 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.93 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3238 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9294 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9273 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1154 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9383 | 80.1822 | 112.5833 | 112.6127 | -1.3256 | 0.0001114 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9377 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4383 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9356 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1155 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9467 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5848 | -1.3306 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9461 | 1.0219 | 110.0715 | 111.3491 | -4.4382 | 0.80025 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.944 | 0.99133 | 110.678 | 110.7142 | -4.1156 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.955 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3356 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9544 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3553 | -4.4383 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9523 | 0.99113 | 110.678 | 110.7142 | -4.1157 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9633 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.338 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9627 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4383 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9606 | 0.99113 | 110.678 | 110.7142 | -4.1157 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9717 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3405 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.971 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4383 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.969 | 0.99123 | 110.678 | 110.7142 | -4.1158 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.98 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3429 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9794 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4384 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9773 | 0.99123 | 110.678 | 110.7142 | -4.1158 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9883 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3454 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.9877 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4384 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.9856 | 0.99123 | 110.678 | 110.7142 | -4.1156 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
20.9966 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3478 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 20.996 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4384 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 20.994 | 0.99123 | 110.678 | 110.7142 | -4.1154 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.005 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3503 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0043 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4385 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0023 | 0.99128 | 110.678 | 110.7142 | -4.1155 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0133 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3527 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0127 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4385 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0106 | 0.99128 | 110.678 | 110.7142 | -4.1156 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0216 | 80.1405 | 112.5833 | 112.5571 | -1.3552 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.021 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4385 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.019 | 0.99122 | 110.678 | 110.7142 | -4.1156 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.03 | 80.1267 | 112.5833 | 112.548 | -1.3583 | 0.00012434 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0293 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4385 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0273 | 0.99122 | 110.678 | 110.7142 | -4.1157 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0383 | 80.1267 | 112.5833 | 112.539 | -1.3615 | 0.00012434 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0376 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4386 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0356 | 0.99122 | 110.678 | 110.7142 | -4.1157 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0466 | 80.1398 | 112.5833 | 112.539 | -1.3637 | 0.00011075 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.046 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4386 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0439 | 0.99122 | 110.678 | 110.7142 | -4.1158 | 0.78004 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.055 | 80.1398 | 112.5833 | 112.539 | -1.3658 | 0.00011075 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0543 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4386 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0523 | 0.9913 | 110.678 | 110.7142 | -4.1159 | 0.78 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0633 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3654 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0626 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4387 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0606 | 0.9913 | 110.678 | 110.7142 | -4.1159 | 0.78 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0716 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3649 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.071 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4387 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0689 | 0.99108 | 110.678 | 110.7141 | -4.116 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.08 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3642 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0793 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4388 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0773 | 0.99108 | 110.678 | 110.714 | -4.116 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0883 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3634 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0876 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4389 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0856 | 0.99119 | 110.678 | 110.7141 | -4.1161 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.0966 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3627 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.0959 | 1.0179 | 110.0715 | 111.3615 | -4.4389 | 0.80112 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.0939 | 0.99119 | 110.678 | 110.7142 | -4.1162 | 0.78006 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1049 | 80.1733 | 112.5833 | 112.539 | -1.3619 | 0.00011063 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1043 | 1.0158 | 110.0715 | 111.3513 | -4.439 | 0.80151 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1023 | 0.99108 | 110.678 | 110.7142 | -4.1162 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1133 | 80.2049 | 112.5833 | 112.5692 | -1.3609 | 0.00010753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1126 | 1.0158 | 110.0715 | 111.3411 | -4.4391 | 0.80151 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1106 | 0.99108 | 110.678 | 110.7142 | -4.1163 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1216 | 80.2049 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3598 | 0.00010753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1209 | 1.0125 | 110.0715 | 111.336 | -4.4391 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1189 | 0.99108 | 110.678 | 110.7142 | -4.1164 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1299 | 80.2049 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3587 | 0.00010753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1292 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4392 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1272 | 0.99108 | 110.678 | 110.7142 | -4.1164 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1383 | 80.2049 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3576 | 0.00010753 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1376 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4392 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1356 | 0.99118 | 110.678 | 110.7142 | -4.1165 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1466 | 80.1923 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3553 | 0.00011557 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1459 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4393 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1439 | 0.99118 | 110.678 | 110.7142 | -4.1165 | 0.78005 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1549 | 80.1923 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3531 | 0.00011557 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1542 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4393 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1522 | 0.99118 | 110.678 | 110.7145 | -4.1166 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1633 | 80.1923 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3508 | 0.00011557 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1625 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4394 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1606 | 0.99118 | 110.678 | 110.7147 | -4.1166 | 0.78003 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1716 | 80.1923 | 112.5833 | 112.5995 | -1.3485 | 0.00011557 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1709 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4394 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1689 | 0.99083 | 110.678 | 110.7147 | -4.1167 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1799 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5933 | -1.3474 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1792 | 1.0125 | 110.0715 | 111.331 | -4.4394 | 0.80219 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1772 | 0.99083 | 110.678 | 110.7148 | -4.1167 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1882 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3463 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1875 | 1.0127 | 110.0715 | 111.3312 | -4.4395 | 0.80215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1856 | 0.99188 | 110.678 | 110.7004 | -4.1169 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.1966 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3452 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.1959 | 1.0127 | 110.0715 | 111.3312 | -4.4395 | 0.80215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.1939 | 0.99188 | 110.678 | 110.686 | -4.1171 | 0.78019 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2049 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3441 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2042 | 1.0127 | 110.0715 | 111.3312 | -4.4395 | 0.80215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2022 | 0.99202 | 110.678 | 110.686 | -4.1171 | 0.78017 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2132 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.343 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2125 | 1.0127 | 110.0715 | 111.3312 | -4.4396 | 0.80215 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2105 | 0.99202 | 110.678 | 110.686 | -4.1172 | 0.78017 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2216 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3419 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2208 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3312 | -4.4396 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2189 | 0.99224 | 110.678 | 110.6858 | -4.1172 | 0.78014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2299 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3408 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2292 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4396 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2272 | 0.99224 | 110.678 | 110.6856 | -4.1172 | 0.78014 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2382 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3397 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2375 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4396 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2355 | 0.99923 | 110.678 | 110.6854 | -4.1173 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2466 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3385 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2458 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4397 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2439 | 0.99923 | 110.678 | 110.6852 | -4.1173 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2549 | 80.1835 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3374 | 0.00010765 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2541 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4397 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2522 | 0.99888 | 110.678 | 110.6852 | -4.1173 | 0.77859 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2632 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3358 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2625 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4397 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2605 | 0.99888 | 110.678 | 110.6852 | -4.1173 | 0.77859 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2715 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3341 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2708 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4397 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2689 | 0.9885 | 110.678 | 110.6706 | -4.1173 | 0.78092 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2799 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3324 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2791 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4397 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2772 | 0.9885 | 110.678 | 110.6561 | -4.1172 | 0.78092 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2882 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3308 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2874 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4398 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2855 | 0.98657 | 110.678 | 110.6521 | -4.1173 | 0.78136 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.2965 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3291 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.2958 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4398 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.2938 | 0.98657 | 110.678 | 110.6479 | -4.1174 | 0.78136 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3049 | 80.1702 | 112.5833 | 112.5871 | -1.3274 | 0.00010055 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3041 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4398 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3022 | 0.98659 | 110.678 | 110.6481 | -4.1175 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3132 | 80.1641 | 112.5833 | 112.5839 | -1.3268 | 0.00011444 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3124 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4398 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3105 | 0.98659 | 110.678 | 110.6483 | -4.1176 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3215 | 80.1641 | 112.5833 | 112.5807 | -1.3262 | 0.00011444 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3208 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4399 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3188 | 0.9869 | 110.678 | 110.6483 | -4.1177 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3299 | 80.161 | 112.5833 | 112.5795 | -1.3268 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3291 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4399 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3272 | 0.9869 | 110.678 | 110.6483 | -4.1178 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3382 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3273 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3374 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4399 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3355 | 0.9869 | 110.678 | 110.6483 | -4.1179 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3465 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3279 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3457 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.4399 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3438 | 0.9869 | 110.678 | 110.6483 | -4.118 | 0.78129 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3549 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3285 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3541 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.44 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3522 | 0.9942 | 110.678 | 110.6483 | -4.1181 | 0.7796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3632 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3269 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | 21.3624 | 1.0126 | 110.0715 | 111.3313 | -4.44 | 0.80216 | -4.6944 | -4.1904 | 3.7045 | 21.3605 | 0.9942 | 110.678 | 110.6483 | -4.1182 | 0.7796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3715 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3253 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.3688 | 0.99419 | 110.678 | 110.6483 | -4.1183 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3798 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3237 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.3771 | 0.99419 | 110.678 | 110.6483 | -4.1184 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3882 | 80.161 | 112.5833 | 112.5782 | -1.3221 | 0.00012225 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.3855 | 0.99413 | 110.678 | 110.6483 | -4.1185 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.3965 | 80.1443 | 112.5833 | 112.5782 | -1.32 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.3938 | 0.99413 | 110.678 | 110.6483 | -4.1186 | 0.77962 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4048 | 80.1443 | 112.5833 | 112.5782 | -1.318 | 0.00011933 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4021 | 0.99445 | 110.678 | 110.6481 | -4.1187 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4132 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5827 | -1.3167 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4105 | 0.99445 | 110.678 | 110.6479 | -4.1188 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4215 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3155 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4188 | 0.99444 | 110.678 | 110.6479 | -4.1189 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4298 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3142 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4271 | 0.99444 | 110.678 | 110.6479 | -4.119 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4382 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3129 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4355 | 0.99444 | 110.678 | 110.6479 | -4.1191 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4465 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3109 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4438 | 0.99444 | 110.678 | 110.6479 | -4.1192 | 0.77956 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4548 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3089 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4521 | 0.99427 | 110.678 | 110.6479 | -4.1193 | 0.7796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4631 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3079 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4605 | 0.99427 | 110.678 | 110.6479 | -4.1194 | 0.7796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4715 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3069 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4688 | 0.99424 | 110.678 | 110.6477 | -4.1195 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4798 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3086 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4771 | 0.99424 | 110.678 | 110.6475 | -4.1196 | 0.77961 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4881 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3102 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4854 | 0.99408 | 110.678 | 110.6477 | -4.1197 | 0.77966 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.4965 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3118 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.4938 | 0.99408 | 110.678 | 110.6479 | -4.1198 | 0.77966 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5048 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3134 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5021 | 0.99436 | 110.678 | 110.6479 | -4.1199 | 0.77959 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5131 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.315 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5104 | 0.99436 | 110.678 | 110.6479 | -4.12 | 0.77959 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5215 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3167 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5188 | 0.99179 | 110.678 | 110.6516 | -4.1201 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5298 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3186 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5271 | 0.99179 | 110.678 | 110.6552 | -4.1202 | 0.78022 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5381 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3206 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5354 | 0.98876 | 110.678 | 110.6623 | -4.1204 | 0.78095 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5465 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3225 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5438 | 0.98876 | 110.678 | 110.6693 | -4.1205 | 0.78095 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5548 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3245 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5521 | 0.98912 | 110.678 | 110.6693 | -4.1207 | 0.78088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5631 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3276 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5604 | 0.98912 | 110.678 | 110.6693 | -4.1208 | 0.78088 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5714 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3308 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5687 | 0.98878 | 110.678 | 110.6691 | -4.121 | 0.78094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5798 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.334 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5771 | 0.98878 | 110.678 | 110.6689 | -4.1211 | 0.78094 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5881 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3371 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5854 | 0.99177 | 110.678 | 110.6712 | -4.1212 | 0.78011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.5964 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3391 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.5937 | 0.99177 | 110.678 | 110.6735 | -4.1213 | 0.78011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.6048 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3411 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.6021 | 0.99178 | 110.678 | 110.6735 | -4.1213 | 0.78011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
21.6131 | 80.1508 | 112.5833 | 112.5872 | -1.3431 | 0.00011516 | -0.76507 | -1.8486 | -18.824 | [9 empty] | 21.6104 | 0.99178 | 110.678 | 110.6735 | -4.1213 | 0.78011 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6187 | 0.9919 | 110.678 | 110.6736 | -4.1213 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6271 | 0.9919 | 110.678 | 110.6736 | -4.1212 | 0.7801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6354 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1212 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6437 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1212 | 0.78007 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.652 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1212 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6604 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1211 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6687 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1211 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.677 | 0.99198 | 110.678 | 110.6736 | -4.1211 | 0.78008 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6854 | 0.99 | 110.678 | 110.6775 | -4.1211 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.6937 | 0.99 | 110.678 | 110.6813 | -4.1211 | 0.78058 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.702 | 0.98958 | 110.678 | 110.6813 | -4.1211 | 0.78066 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7104 | 0.98958 | 110.678 | 110.6814 | -4.1211 | 0.78066 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7187 | 0.98624 | 110.678 | 110.6626 | -4.1211 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.727 | 0.98624 | 110.678 | 110.6439 | -4.1211 | 0.78135 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7353 | 0.98327 | 110.678 | 110.6462 | -4.1211 | 0.78208 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7437 | 0.98327 | 110.678 | 110.6485 | -4.1211 | 0.78208 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.752 | 0.98364 | 110.678 | 110.6483 | -4.1211 | 0.78199 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7603 | 0.98364 | 110.678 | 110.6481 | -4.1211 | 0.78199 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7687 | 0.98361 | 110.678 | 110.6481 | -4.1211 | 0.78202 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.777 | 0.98361 | 110.678 | 110.6481 | -4.1212 | 0.78202 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7853 | 0.98334 | 110.678 | 110.6481 | -4.1212 | 0.78204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.7937 | 0.98334 | 110.678 | 110.6481 | -4.1212 | 0.78204 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.802 | 0.99645 | 110.678 | 110.6481 | -4.1213 | 0.77958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8103 | 0.99645 | 110.678 | 110.6481 | -4.1215 | 0.77958 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8187 | 1.0042 | 110.678 | 110.6481 | -4.1218 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.827 | 1.0042 | 110.678 | 110.6481 | -4.1221 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8353 | 1.0039 | 110.678 | 110.6481 | -4.1224 | 0.77828 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8436 | 1.0039 | 110.678 | 110.6481 | -4.1227 | 0.77828 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.852 | 1.0114 | 110.678 | 110.6481 | -4.1232 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8603 | 1.0114 | 110.678 | 110.6481 | -4.1238 | 0.77729 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8686 | 1.0062 | 110.678 | 110.6592 | -4.1244 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.877 | 1.0062 | 110.678 | 110.6703 | -4.125 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8853 | 1.0062 | 110.678 | 110.6703 | -4.1256 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.8936 | 1.0062 | 110.678 | 110.6703 | -4.1262 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.902 | 1.0059 | 110.678 | 110.6707 | -4.1267 | 0.77861 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9103 | 1.0059 | 110.678 | 110.671 | -4.1273 | 0.77861 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9186 | 1.0061 | 110.678 | 110.671 | -4.1279 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.927 | 1.0061 | 110.678 | 110.671 | -4.1285 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9353 | 1.0032 | 110.678 | 110.6733 | -4.1291 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9436 | 1.0032 | 110.678 | 110.6756 | -4.1296 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9519 | 1.003 | 110.678 | 110.6756 | -4.1302 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9603 | 1.003 | 110.678 | 110.6756 | -4.1308 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9686 | 1.0032 | 110.678 | 110.6754 | -4.1313 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9769 | 1.0032 | 110.678 | 110.6752 | -4.1319 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9853 | 1.0032 | 110.678 | 110.6752 | -4.1325 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 21.9936 | 1.0032 | 110.678 | 110.6752 | -4.133 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0019 | 1.0032 | 110.678 | 110.6752 | -4.1337 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0103 | 1.0032 | 110.678 | 110.6752 | -4.1343 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0186 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1349 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0269 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1355 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0352 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1362 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0436 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1368 | 0.77928 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0519 | 1.0033 | 110.678 | 110.6752 | -4.1374 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0602 | 1.0033 | 110.678 | 110.6752 | -4.138 | 0.77924 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0686 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1386 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0769 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1393 | 0.77929 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0852 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1399 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.0936 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1405 | 0.77927 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1019 | 1.0031 | 110.678 | 110.6752 | -4.1411 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1102 | 1.0031 | 110.678 | 110.6753 | -4.1417 | 0.77926 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1186 | 1.0034 | 110.678 | 110.6753 | -4.1423 | 0.77921 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1269 | 1.0034 | 110.678 | 110.6753 | -4.1429 | 0.77921 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1352 | 1.0017 | 110.678 | 110.6773 | -4.1435 | 0.77964 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1435 | 1.0017 | 110.678 | 110.6794 | -4.1442 | 0.77964 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1519 | 1.0015 | 110.678 | 110.6794 | -4.1448 | 0.77963 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1602 | 1.0015 | 110.678 | 110.6794 | -4.1454 | 0.77963 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1685 | 1.001 | 110.678 | 110.6904 | -4.146 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1769 | 1.001 | 110.678 | 110.7014 | -4.1466 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1852 | 1.0008 | 110.678 | 110.7016 | -4.1472 | 0.77986 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.1935 | 1.0008 | 110.678 | 110.7018 | -4.1479 | 0.77986 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2019 | 1.0009 | 110.678 | 110.7018 | -4.1485 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2102 | 1.0009 | 110.678 | 110.7018 | -4.1491 | 0.77984 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2185 | 1.0011 | 110.678 | 110.7018 | -4.1496 | 0.77979 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2269 | 1.0011 | 110.678 | 110.7018 | -4.1501 | 0.77979 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2352 | 1.0011 | 110.678 | 110.7018 | -4.1504 | 0.77981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2435 | 1.0011 | 110.678 | 110.7018 | -4.1508 | 0.77981 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2518 | 1.001 | 110.678 | 110.7018 | -4.1511 | 0.77983 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2602 | 1.001 | 110.678 | 110.7018 | -4.1514 | 0.77983 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2685 | 0.99934 | 110.678 | 110.7018 | -4.1509 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2768 | 0.99934 | 110.678 | 110.7018 | -4.1504 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2852 | 0.99934 | 110.678 | 110.7018 | -4.1498 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.2935 | 0.99934 | 110.678 | 110.7018 | -4.1492 | 0.77851 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3018 | 0.99941 | 110.678 | 110.7018 | -4.1486 | 0.77848 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3102 | 0.99941 | 110.678 | 110.7018 | -4.148 | 0.77848 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3185 | 0.99917 | 110.678 | 110.7015 | -4.1474 | 0.77852 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3268 | 0.99917 | 110.678 | 110.7011 | -4.1469 | 0.77852 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3351 | 0.99998 | 110.678 | 110.7011 | -4.146 | 0.7775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3435 | 0.99998 | 110.678 | 110.7011 | -4.1451 | 0.7775 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3518 | 0.99988 | 110.678 | 110.7011 | -4.1441 | 0.77753 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3601 | 0.99988 | 110.678 | 110.7011 | -4.1432 | 0.77753 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3685 | 0.99973 | 110.678 | 110.7011 | -4.1423 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3768 | 0.99973 | 110.678 | 110.7011 | -4.1414 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3851 | 1.0023 | 110.678 | 110.7011 | -4.1403 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.3935 | 1.0023 | 110.678 | 110.7011 | -4.1391 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4018 | 1.0023 | 110.678 | 110.7011 | -4.138 | 0.77642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4101 | 1.0023 | 110.678 | 110.7011 | -4.1368 | 0.77642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4185 | 1.0025 | 110.678 | 110.7011 | -4.1357 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4268 | 1.0025 | 110.678 | 110.701 | -4.1346 | 0.77638 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4351 | 1.0023 | 110.678 | 110.701 | -4.1334 | 0.77642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4434 | 1.0023 | 110.678 | 110.701 | -4.1323 | 0.77642 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4518 | 1.0024 | 110.678 | 110.701 | -4.1312 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4601 | 1.0024 | 110.678 | 110.701 | -4.1301 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4684 | 1.0024 | 110.678 | 110.701 | -4.1289 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4768 | 1.0024 | 110.678 | 110.701 | -4.1278 | 0.77639 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4851 | 1.0023 | 110.678 | 110.701 | -4.1267 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.4934 | 1.0023 | 110.678 | 110.701 | -4.1255 | 0.77643 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5018 | 1.011 | 110.678 | 110.6877 | -4.1244 | 0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5101 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1232 | 0.77428 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5184 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.122 | 0.77432 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5268 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1208 | 0.77432 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5351 | 1.0112 | 110.678 | 110.6743 | -4.1196 | 0.77427 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5434 | 1.0112 | 110.678 | 110.6743 | -4.1184 | 0.77427 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5517 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1172 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5601 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.116 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5684 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1148 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5767 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1137 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5851 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1124 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.5934 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1112 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6017 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.11 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6101 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1088 | 0.77433 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6184 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1076 | 0.7743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6267 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1064 | 0.7743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6351 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1051 | 0.77434 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6434 | 1.0109 | 110.678 | 110.6743 | -4.1039 | 0.77434 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6517 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1027 | 0.7743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.66 | 1.011 | 110.678 | 110.6743 | -4.1015 | 0.7743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6684 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.1003 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6767 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0992 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.685 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0987 | 0.77597 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.6934 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0981 | 0.77597 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7017 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0976 | 0.77599 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.71 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0971 | 0.77599 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7184 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0966 | 0.77597 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7267 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0961 | 0.77597 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.735 | 1.0043 | 110.678 | 110.6743 | -4.0956 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7434 | 1.0043 | 110.678 | 110.6743 | -4.0951 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7517 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0949 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.76 | 1.0045 | 110.678 | 110.6743 | -4.0947 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7683 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0945 | 0.77598 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7767 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0943 | 0.77598 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.785 | 1.0047 | 110.678 | 110.6743 | -4.0941 | 0.77591 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.7933 | 1.0047 | 110.678 | 110.6743 | -4.0939 | 0.77591 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8017 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0939 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.81 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0939 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8183 | 0.99724 | 110.678 | 110.6741 | -4.0941 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8267 | 0.99724 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77807 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.835 | 1.0042 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8433 | 1.0042 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8516 | 1.0041 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.86 | 1.0041 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8683 | 1.0043 | 110.678 | 110.6739 | -4.0943 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8766 | 1.0043 | 110.678 | 110.6739 | -4.0944 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.885 | 1.0043 | 110.678 | 110.6739 | -4.0944 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.8933 | 1.0043 | 110.678 | 110.6739 | -4.0944 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9016 | 1.0044 | 110.678 | 110.6741 | -4.0944 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.91 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0944 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9183 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0945 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9266 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0946 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.935 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0947 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9433 | 1.0044 | 110.678 | 110.6743 | -4.0948 | 0.77601 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9516 | 1.0047 | 110.678 | 110.6745 | -4.0948 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9599 | 1.0047 | 110.678 | 110.6746 | -4.0949 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9683 | 1.0045 | 110.678 | 110.6746 | -4.095 | 0.77592 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9766 | 1.0045 | 110.678 | 110.6746 | -4.095 | 0.77592 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9849 | 1.0046 | 110.678 | 110.6746 | -4.0951 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 22.9933 | 1.0046 | 110.678 | 110.6746 | -4.0952 | 0.77594 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0016 | 1.0084 | 110.678 | 110.6744 | -4.0954 | 0.77546 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0099 | 1.0084 | 110.678 | 110.6742 | -4.0956 | 0.77546 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0183 | 1.0084 | 110.678 | 110.6744 | -4.0958 | 0.77548 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0266 | 1.0084 | 110.678 | 110.6746 | -4.096 | 0.77548 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0349 | 1.0086 | 110.678 | 110.6746 | -4.0962 | 0.77541 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0433 | 1.0086 | 110.678 | 110.6746 | -4.0964 | 0.77541 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0516 | 1.0084 | 110.678 | 110.6746 | -4.0966 | 0.77547 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0599 | 1.0084 | 110.678 | 110.6746 | -4.0968 | 0.77547 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0682 | 1.0085 | 110.678 | 110.6746 | -4.097 | 0.7754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0766 | 1.0085 | 110.678 | 110.6746 | -4.0972 | 0.7754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0849 | 1.0083 | 110.678 | 110.6746 | -4.0973 | 0.77544 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.0932 | 1.0083 | 110.678 | 110.6746 | -4.0975 | 0.77544 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1016 | 1.0086 | 110.678 | 110.6746 | -4.0976 | 0.77541 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1099 | 1.0086 | 110.678 | 110.6746 | -4.0977 | 0.77541 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1182 | 1.0087 | 110.678 | 110.6746 | -4.0978 | 0.7754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1266 | 1.0087 | 110.678 | 110.6746 | -4.0979 | 0.7754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1349 | 1.0084 | 110.678 | 110.6746 | -4.0981 | 0.77543 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1432 | 1.0084 | 110.678 | 110.6746 | -4.0982 | 0.77543 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1515 | 1.0083 | 110.678 | 110.6746 | -4.0983 | 0.77546 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1599 | 1.0083 | 110.678 | 110.6746 | -4.0985 | 0.77546 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1682 | 1.0042 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1765 | 1.0042 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1849 | 1.0046 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.1932 | 1.0046 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2015 | 1.0043 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77602 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2099 | 1.0043 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77602 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2182 | 1.0041 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2265 | 1.0041 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77604 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2349 | 1.004 | 110.678 | 110.6747 | -4.0983 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2432 | 1.004 | 110.678 | 110.6747 | -4.0981 | 0.77605 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2515 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0982 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2598 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0984 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2682 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0985 | 0.77555 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2765 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0986 | 0.77555 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2848 | 1.0079 | 110.678 | 110.6747 | -4.0987 | 0.77556 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.2932 | 1.0079 | 110.678 | 110.6747 | -4.0989 | 0.77556 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3015 | 1.0083 | 110.678 | 110.6747 | -4.099 | 0.77548 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3098 | 1.0083 | 110.678 | 110.6747 | -4.0991 | 0.77548 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3182 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0992 | 0.77552 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3265 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0993 | 0.77552 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3348 | 1.0079 | 110.678 | 110.6747 | -4.0994 | 0.77555 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3432 | 1.0079 | 110.678 | 110.6747 | -4.0996 | 0.77555 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3515 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0997 | 0.77553 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3598 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0998 | 0.77553 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3681 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.0999 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3765 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.1001 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3848 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.1002 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.3931 | 1.008 | 110.678 | 110.6747 | -4.1003 | 0.77554 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4015 | 1.0024 | 110.678 | 110.681 | -4.1005 | 0.7769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4098 | 1.0024 | 110.678 | 110.6874 | -4.1007 | 0.7769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4181 | 0.99961 | 110.678 | 110.6944 | -4.1007 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4265 | 0.99961 | 110.678 | 110.7015 | -4.1008 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4348 | 0.99945 | 110.678 | 110.7015 | -4.1009 | 0.77761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4431 | 0.99945 | 110.678 | 110.7015 | -4.1009 | 0.77761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4515 | 0.99949 | 110.678 | 110.7015 | -4.101 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4598 | 0.99949 | 110.678 | 110.7015 | -4.101 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4681 | 0.99961 | 110.678 | 110.7015 | -4.1011 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4764 | 0.99961 | 110.678 | 110.7015 | -4.1011 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4848 | 0.9996 | 110.678 | 110.7015 | -4.1012 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.4931 | 0.9996 | 110.678 | 110.7015 | -4.1013 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5014 | 0.99957 | 110.678 | 110.7015 | -4.1013 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5098 | 0.99957 | 110.678 | 110.7015 | -4.1014 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5181 | 1.0002 | 110.678 | 110.7015 | -4.1014 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5264 | 1.0002 | 110.678 | 110.7014 | -4.1015 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5348 | 0.99984 | 110.678 | 110.7014 | -4.1016 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5431 | 0.99984 | 110.678 | 110.7014 | -4.1016 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5514 | 0.99979 | 110.678 | 110.7014 | -4.1017 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5597 | 0.99979 | 110.678 | 110.7014 | -4.1018 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5681 | 0.99979 | 110.678 | 110.7018 | -4.1018 | 0.77752 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5764 | 0.99979 | 110.678 | 110.7022 | -4.1019 | 0.77752 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5847 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1021 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.5931 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1023 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6014 | 1.0002 | 110.678 | 110.7022 | -4.1025 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6097 | 1.0002 | 110.678 | 110.7022 | -4.1026 | 0.77745 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6181 | 1.0003 | 110.678 | 110.7022 | -4.1028 | 0.77743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6264 | 1.0003 | 110.678 | 110.7022 | -4.103 | 0.77743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6347 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1032 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6431 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1034 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6514 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1036 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6597 | 1.0001 | 110.678 | 110.7022 | -4.1038 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.668 | 0.99995 | 110.678 | 110.7022 | -4.1039 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6764 | 0.99995 | 110.678 | 110.7022 | -4.1039 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.6847 | 1.0002 | 110.678 | 110.7022 | -4.104 | 0.77743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.693 | 1.0002 | 110.678 | 110.7022 | -4.104 | 0.77743 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7014 | 1.0003 | 110.678 | 110.7018 | -4.1042 | 0.77781 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7097 | 1.0003 | 110.678 | 110.7014 | -4.1045 | 0.77781 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.718 | 1.0004 | 110.678 | 110.7014 | -4.1047 | 0.77779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7264 | 1.0004 | 110.678 | 110.7014 | -4.1049 | 0.77779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7347 | 0.99989 | 110.678 | 110.7014 | -4.1051 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.743 | 0.99989 | 110.678 | 110.7014 | -4.1053 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7514 | 0.99929 | 110.678 | 110.7017 | -4.1054 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7597 | 0.99929 | 110.678 | 110.702 | -4.1054 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.768 | 0.99963 | 110.678 | 110.702 | -4.1055 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7763 | 0.99963 | 110.678 | 110.702 | -4.1055 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.7847 | 0.99979 | 110.678 | 110.702 | -4.1056 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.793 | 0.99979 | 110.678 | 110.702 | -4.1057 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8013 | 0.99979 | 110.678 | 110.702 | -4.1057 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8097 | 0.99979 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.818 | 0.99968 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8263 | 0.99968 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77756 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8347 | 0.99969 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77752 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.843 | 0.99969 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77752 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8513 | 0.99957 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8597 | 0.99957 | 110.678 | 110.702 | -4.1058 | 0.77757 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.868 | 0.9996 | 110.678 | 110.7017 | -4.1058 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8763 | 0.9996 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.8846 | 0.99941 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.893 | 0.99941 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77761 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9013 | 0.99953 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9096 | 0.99953 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.918 | 0.99945 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9263 | 0.99945 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9346 | 0.99951 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.943 | 0.99951 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9513 | 0.99943 | 110.678 | 110.7015 | -4.1058 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9596 | 0.99943 | 110.678 | 110.7015 | -4.1057 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.968 | 0.99951 | 110.678 | 110.7015 | -4.1057 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9763 | 0.99951 | 110.678 | 110.7015 | -4.1057 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9846 | 0.99972 | 110.678 | 110.7015 | -4.1057 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 23.9929 | 0.99972 | 110.678 | 110.7015 | -4.1057 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0013 | 0.99965 | 110.678 | 110.7012 | -4.1057 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0096 | 0.99965 | 110.678 | 110.7009 | -4.1057 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0179 | 0.99969 | 110.678 | 110.7009 | -4.1057 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0263 | 0.99969 | 110.678 | 110.7009 | -4.1058 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0346 | 1.0015 | 110.678 | 110.7081 | -4.1058 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0429 | 1.0015 | 110.678 | 110.7153 | -4.1058 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0513 | 1.0023 | 110.678 | 110.7133 | -4.1058 | 0.77699 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0596 | 1.0023 | 110.678 | 110.7112 | -4.1058 | 0.77699 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0679 | 1.0028 | 110.678 | 110.7006 | -4.1058 | 0.77679 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0762 | 1.0028 | 110.678 | 110.6899 | -4.1057 | 0.77679 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0846 | 1.0029 | 110.678 | 110.6899 | -4.1057 | 0.77677 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.0929 | 1.0029 | 110.678 | 110.6899 | -4.1057 | 0.77677 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1012 | 1.0029 | 110.678 | 110.6899 | -4.1057 | 0.77677 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1096 | 1.0029 | 110.678 | 110.6899 | -4.1057 | 0.77677 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1179 | 1.0031 | 110.678 | 110.6899 | -4.1055 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1262 | 1.0031 | 110.678 | 110.6899 | -4.1053 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1346 | 1.0032 | 110.678 | 110.6899 | -4.1052 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1429 | 1.0032 | 110.678 | 110.6899 | -4.105 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1512 | 1.0034 | 110.678 | 110.6897 | -4.1049 | 0.77669 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1596 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1047 | 0.77669 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1679 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1047 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1762 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1047 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1845 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1047 | 0.77674 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.1929 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1047 | 0.77674 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2012 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1046 | 0.77672 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2095 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1046 | 0.77672 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2179 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1046 | 0.77667 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2262 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1046 | 0.77667 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2345 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77665 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2429 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77665 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2512 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2595 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2679 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2762 | 1.0034 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2845 | 1.003 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.2928 | 1.003 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3012 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1045 | 0.77664 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3095 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77664 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3178 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3262 | 1.0035 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77668 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3345 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77672 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3428 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77672 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3512 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3595 | 1.0032 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3678 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3762 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3845 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.3928 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4011 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4095 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4178 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4261 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77675 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4345 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1042 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4428 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1042 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4511 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1042 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4595 | 1.0033 | 110.678 | 110.6895 | -4.1042 | 0.7767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4678 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1041 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4761 | 1.0031 | 110.678 | 110.6895 | -4.1041 | 0.77673 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4844 | 1.0037 | 110.678 | 110.6895 | -4.1043 | 0.77698 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.4928 | 1.0037 | 110.678 | 110.6895 | -4.1044 | 0.77698 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5011 | 1.0036 | 110.678 | 110.6898 | -4.1045 | 0.77701 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5094 | 1.0036 | 110.678 | 110.6902 | -4.1047 | 0.77701 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5178 | 1.0035 | 110.678 | 110.6902 | -4.1048 | 0.77706 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5261 | 1.0035 | 110.678 | 110.6902 | -4.105 | 0.77706 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5344 | 1.0036 | 110.678 | 110.69 | -4.1051 | 0.77705 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5428 | 1.0036 | 110.678 | 110.6898 | -4.1053 | 0.77705 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5511 | 1.0037 | 110.678 | 110.6898 | -4.1054 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5594 | 1.0037 | 110.678 | 110.6898 | -4.1056 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5678 | 1.0039 | 110.678 | 110.6898 | -4.1057 | 0.77699 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5761 | 1.0039 | 110.678 | 110.6898 | -4.1059 | 0.77699 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5844 | 1.004 | 110.678 | 110.6898 | -4.106 | 0.77696 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.5927 | 1.004 | 110.678 | 110.6898 | -4.1062 | 0.77696 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6011 | 1.0012 | 110.678 | 110.6939 | -4.1063 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6094 | 1.0012 | 110.678 | 110.698 | -4.1065 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6177 | 1.0009 | 110.678 | 110.6979 | -4.1067 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6261 | 1.0009 | 110.678 | 110.6977 | -4.1068 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6344 | 0.99763 | 110.678 | 110.7 | -4.107 | 0.77847 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6427 | 0.99763 | 110.678 | 110.7023 | -4.1072 | 0.77847 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6511 | 0.9951 | 110.678 | 110.7095 | -4.1074 | 0.77911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6594 | 0.9951 | 110.678 | 110.7166 | -4.1076 | 0.77911 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6677 | 0.99489 | 110.678 | 110.7166 | -4.1078 | 0.77915 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6761 | 0.99489 | 110.678 | 110.7166 | -4.108 | 0.77915 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6844 | 0.99506 | 110.678 | 110.7166 | -4.1082 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.6927 | 0.99506 | 110.678 | 110.7166 | -4.1084 | 0.77913 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.701 | 0.99513 | 110.678 | 110.7167 | -4.1087 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7094 | 0.99513 | 110.678 | 110.7169 | -4.1089 | 0.7791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7177 | 0.99543 | 110.678 | 110.7169 | -4.1091 | 0.77905 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.726 | 0.99543 | 110.678 | 110.7168 | -4.1093 | 0.77905 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7344 | 1.0022 | 110.678 | 110.7168 | -4.1094 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7427 | 1.0022 | 110.678 | 110.7168 | -4.1094 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.751 | 1.0025 | 110.678 | 110.7168 | -4.1095 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7594 | 1.0025 | 110.678 | 110.7168 | -4.1096 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7677 | 1.0022 | 110.678 | 110.7168 | -4.1096 | 0.77707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.776 | 1.0022 | 110.678 | 110.7168 | -4.1097 | 0.77707 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7844 | 1.0027 | 110.678 | 110.7168 | -4.1097 | 0.77695 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.7927 | 1.0027 | 110.678 | 110.7168 | -4.1098 | 0.77695 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.801 | 1.0025 | 110.678 | 110.7168 | -4.1098 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8093 | 1.0025 | 110.678 | 110.7168 | -4.1099 | 0.77703 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8177 | 0.99931 | 110.678 | 110.7028 | -4.1099 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.826 | 0.99931 | 110.678 | 110.6887 | -4.1099 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8343 | 0.99949 | 110.678 | 110.6887 | -4.11 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8427 | 0.99949 | 110.678 | 110.6887 | -4.11 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.851 | 0.99933 | 110.678 | 110.6887 | -4.1101 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8593 | 0.99933 | 110.678 | 110.6887 | -4.1101 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8677 | 0.99603 | 110.678 | 110.6742 | -4.1101 | 0.77839 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.876 | 0.99603 | 110.678 | 110.6596 | -4.1102 | 0.77839 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8843 | 0.99624 | 110.678 | 110.6596 | -4.1102 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.8927 | 0.99624 | 110.678 | 110.6596 | -4.1103 | 0.77837 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.901 | 1.0007 | 110.678 | 110.6556 | -4.1101 | 0.77721 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9093 | 1.0007 | 110.678 | 110.6516 | -4.1099 | 0.77721 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9176 | 1.0009 | 110.678 | 110.6516 | -4.1098 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.926 | 1.0009 | 110.678 | 110.6516 | -4.1096 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9343 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1094 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9426 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1093 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.951 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1091 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9593 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1089 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9676 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1088 | 0.77714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.976 | 1.0009 | 110.678 | 110.6515 | -4.1086 | 0.77714 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9843 | 1.0008 | 110.678 | 110.6519 | -4.1084 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 24.9926 | 1.0008 | 110.678 | 110.6522 | -4.1082 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0009 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1081 | 0.77712 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0093 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1079 | 0.77712 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0176 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1077 | 0.7771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0259 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1075 | 0.7771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0343 | 1.0011 | 110.678 | 110.6522 | -4.1075 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0426 | 1.0011 | 110.678 | 110.6522 | -4.1074 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0509 | 1.0011 | 110.678 | 110.6522 | -4.1074 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0593 | 1.0011 | 110.678 | 110.6522 | -4.1073 | 0.77747 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0676 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1072 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0759 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1071 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0843 | 1.001 | 110.678 | 110.6522 | -4.107 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.0926 | 1.001 | 110.678 | 110.6522 | -4.1069 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1009 | 1.001 | 110.678 | 110.6522 | -4.1068 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1093 | 1.001 | 110.678 | 110.6522 | -4.1067 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1176 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1065 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1259 | 1.0009 | 110.678 | 110.6522 | -4.1063 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1342 | 1.0008 | 110.678 | 110.6526 | -4.106 | 0.77711 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1426 | 1.0008 | 110.678 | 110.653 | -4.1057 | 0.77711 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1509 | 1.001 | 110.678 | 110.653 | -4.1056 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1592 | 1.001 | 110.678 | 110.653 | -4.1055 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1676 | 1.0009 | 110.678 | 110.6525 | -4.1054 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1759 | 1.0009 | 110.678 | 110.652 | -4.1053 | 0.77713 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1842 | 1.0006 | 110.678 | 110.652 | -4.1053 | 0.77718 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.1926 | 1.0006 | 110.678 | 110.652 | -4.1052 | 0.77718 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2009 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1051 | 0.77716 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2092 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.105 | 0.77716 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2176 | 1.0011 | 110.678 | 110.652 | -4.1049 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2259 | 1.0011 | 110.678 | 110.652 | -4.1048 | 0.77708 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2342 | 1.0007 | 110.678 | 110.652 | -4.1047 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2425 | 1.0007 | 110.678 | 110.652 | -4.1047 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2509 | 1.0009 | 110.678 | 110.652 | -4.1046 | 0.7771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2592 | 1.0009 | 110.678 | 110.652 | -4.1045 | 0.7771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2675 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1044 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2759 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1044 | 0.77717 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2842 | 1.0005 | 110.678 | 110.652 | -4.1043 | 0.77722 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.2925 | 1.0005 | 110.678 | 110.652 | -4.1042 | 0.77722 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3009 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1042 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3092 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1041 | 0.77715 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3175 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1042 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3259 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1044 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3342 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1045 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3425 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1047 | 0.77754 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3508 | 1.0009 | 110.678 | 110.652 | -4.1048 | 0.77753 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3592 | 1.0009 | 110.678 | 110.652 | -4.1049 | 0.77753 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3675 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1051 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3758 | 1.0008 | 110.678 | 110.652 | -4.1052 | 0.77755 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3842 | 1.0011 | 110.678 | 110.652 | -4.1053 | 0.77749 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.3925 | 1.0011 | 110.678 | 110.652 | -4.1055 | 0.77749 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4008 | 1.0074 | 110.678 | 110.652 | -4.1057 | 0.77628 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4092 | 1.0074 | 110.678 | 110.652 | -4.1059 | 0.77628 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4175 | 1.0075 | 110.678 | 110.652 | -4.1061 | 0.77627 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4258 | 1.0075 | 110.678 | 110.652 | -4.1063 | 0.77627 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4342 | 1.0075 | 110.678 | 110.652 | -4.1066 | 0.77627 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4425 | 1.0075 | 110.678 | 110.652 | -4.1068 | 0.77627 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4508 | 1.0072 | 110.678 | 110.652 | -4.1067 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4591 | 1.0072 | 110.678 | 110.652 | -4.1066 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4675 | 1.0075 | 110.678 | 110.6522 | -4.1066 | 0.77586 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4758 | 1.0075 | 110.678 | 110.6523 | -4.1065 | 0.77586 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4841 | 1.0076 | 110.678 | 110.6523 | -4.1064 | 0.77585 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.4925 | 1.0076 | 110.678 | 110.6523 | -4.1063 | 0.77585 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5008 | 1.0074 | 110.678 | 110.6523 | -4.1063 | 0.77587 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5091 | 1.0074 | 110.678 | 110.6523 | -4.1062 | 0.77587 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5175 | 1.0072 | 110.678 | 110.6522 | -4.1061 | 0.77592 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5258 | 1.0072 | 110.678 | 110.652 | -4.106 | 0.77592 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5341 | 1.0072 | 110.678 | 110.652 | -4.1061 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5425 | 1.0072 | 110.678 | 110.652 | -4.1061 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5508 | 1.0074 | 110.678 | 110.652 | -4.1062 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5591 | 1.0074 | 110.678 | 110.652 | -4.1063 | 0.77588 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5674 | 1.0073 | 110.678 | 110.652 | -4.1064 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5758 | 1.0073 | 110.678 | 110.652 | -4.1065 | 0.77593 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5841 | 1.0073 | 110.678 | 110.652 | -4.1065 | 0.7759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.5924 | 1.0073 | 110.678 | 110.652 | -4.1066 | 0.7759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6008 | 1.0071 | 110.678 | 110.6519 | -4.1067 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6091 | 1.0071 | 110.678 | 110.6517 | -4.1067 | 0.77596 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6174 | 1.0071 | 110.678 | 110.6517 | -4.1068 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6258 | 1.0071 | 110.678 | 110.6517 | -4.1069 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6341 | 1.0071 | 110.678 | 110.6517 | -4.1069 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6424 | 1.0071 | 110.678 | 110.6517 | -4.107 | 0.77595 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6508 | 0.99998 | 110.678 | 110.6517 | -4.1071 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6591 | 0.99998 | 110.678 | 110.6517 | -4.1072 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6674 | 1 | 110.678 | 110.6517 | -4.1072 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6757 | 1 | 110.678 | 110.6517 | -4.1073 | 0.77758 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6841 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1074 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.6924 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1075 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7007 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1075 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7091 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1076 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7174 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1077 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7257 | 0.99957 | 110.678 | 110.6517 | -4.1077 | 0.77767 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7341 | 0.99979 | 110.678 | 110.6519 | -4.1077 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7424 | 0.99979 | 110.678 | 110.652 | -4.1076 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7507 | 0.99963 | 110.678 | 110.652 | -4.1075 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7591 | 0.99963 | 110.678 | 110.652 | -4.1074 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7674 | 0.99963 | 110.678 | 110.652 | -4.1074 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7757 | 0.99963 | 110.678 | 110.6519 | -4.1073 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.784 | 0.99963 | 110.678 | 110.6519 | -4.1072 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.7924 | 0.99963 | 110.678 | 110.6519 | -4.1071 | 0.77764 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8007 | 0.99944 | 110.678 | 110.6518 | -4.107 | 0.77771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.809 | 0.99944 | 110.678 | 110.6516 | -4.1069 | 0.77771 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8174 | 0.99955 | 110.678 | 110.6516 | -4.1068 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8257 | 0.99955 | 110.678 | 110.6516 | -4.1067 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.834 | 0.9996 | 110.678 | 110.6516 | -4.1065 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8424 | 0.9996 | 110.678 | 110.6516 | -4.1064 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8507 | 0.99959 | 110.678 | 110.6516 | -4.1062 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.859 | 0.99959 | 110.678 | 110.6516 | -4.1061 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8674 | 0.99999 | 110.678 | 110.6519 | -4.1061 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8757 | 0.99999 | 110.678 | 110.6522 | -4.1061 | 0.77759 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.884 | 0.99731 | 110.678 | 110.6564 | -4.1061 | 0.77823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.8924 | 0.99731 | 110.678 | 110.6606 | -4.1062 | 0.77823 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9007 | 0.99737 | 110.678 | 110.6606 | -4.1062 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.909 | 0.99737 | 110.678 | 110.6606 | -4.1062 | 0.77821 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9173 | 0.99738 | 110.678 | 110.6606 | -4.1062 | 0.7782 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9257 | 0.99738 | 110.678 | 110.6606 | -4.1062 | 0.7782 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.934 | 0.99543 | 110.678 | 110.6568 | -4.1062 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9423 | 0.99543 | 110.678 | 110.653 | -4.1063 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9507 | 0.99551 | 110.678 | 110.653 | -4.1063 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.959 | 0.99551 | 110.678 | 110.653 | -4.1063 | 0.77864 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9673 | 0.99534 | 110.678 | 110.653 | -4.1063 | 0.77867 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9757 | 0.99534 | 110.678 | 110.653 | -4.1064 | 0.77867 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.984 | 0.99543 | 110.678 | 110.653 | -4.1064 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 25.9923 | 0.99543 | 110.678 | 110.653 | -4.1064 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0007 | 0.99543 | 110.678 | 110.653 | -4.1064 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.009 | 0.99543 | 110.678 | 110.653 | -4.1065 | 0.77865 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0173 | 0.99543 | 110.678 | 110.6532 | -4.1065 | 0.77862 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0256 | 0.99543 | 110.678 | 110.6535 | -4.1065 | 0.77862 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.034 | 0.99554 | 110.678 | 110.6535 | -4.1065 | 0.77863 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0423 | 0.99554 | 110.678 | 110.6535 | -4.1065 | 0.77863 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0506 | 0.99567 | 110.678 | 110.6535 | -4.1065 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.059 | 0.99567 | 110.678 | 110.6535 | -4.1065 | 0.77856 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0673 | 0.99227 | 110.678 | 110.6559 | -4.1066 | 0.77941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0756 | 0.99227 | 110.678 | 110.6584 | -4.1066 | 0.77941 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.084 | 0.99224 | 110.678 | 110.6584 | -4.1066 | 0.77942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.0923 | 0.99224 | 110.678 | 110.6584 | -4.1067 | 0.77942 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1006 | 0.99244 | 110.678 | 110.6584 | -4.1067 | 0.77938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.109 | 0.99244 | 110.678 | 110.6584 | -4.1067 | 0.77938 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1173 | 0.99237 | 110.678 | 110.6584 | -4.1068 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1256 | 0.99237 | 110.678 | 110.6584 | -4.1068 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1339 | 0.99237 | 110.678 | 110.6584 | -4.1069 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1423 | 0.99237 | 110.678 | 110.6584 | -4.1069 | 0.77939 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1506 | 0.99974 | 110.678 | 110.6584 | -4.1069 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1589 | 0.99974 | 110.678 | 110.6584 | -4.107 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1673 | 0.99974 | 110.678 | 110.6584 | -4.107 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1756 | 0.99974 | 110.678 | 110.6584 | -4.107 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1839 | 0.99896 | 110.678 | 110.6695 | -4.1071 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.1923 | 0.99896 | 110.678 | 110.6806 | -4.1072 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2006 | 0.99896 | 110.678 | 110.6806 | -4.1072 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2089 | 0.99896 | 110.678 | 110.6806 | -4.1073 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2173 | 0.99901 | 110.678 | 110.6806 | -4.1074 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2256 | 0.99901 | 110.678 | 110.6806 | -4.1074 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2339 | 0.99901 | 110.678 | 110.6806 | -4.1075 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2423 | 0.99901 | 110.678 | 110.6806 | -4.1075 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2506 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1076 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2589 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1076 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2672 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1077 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2756 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1077 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2839 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1078 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.2922 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1078 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3006 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1079 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3089 | 0.99897 | 110.678 | 110.6806 | -4.1079 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3172 | 0.99922 | 110.678 | 110.6806 | -4.108 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3256 | 0.99922 | 110.678 | 110.6806 | -4.108 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3339 | 0.99879 | 110.678 | 110.6806 | -4.1081 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3422 | 0.99879 | 110.678 | 110.6806 | -4.1081 | 0.77793 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3506 | 0.99879 | 110.678 | 110.6806 | -4.1081 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3589 | 0.99879 | 110.678 | 110.6806 | -4.1082 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3672 | 0.99914 | 110.678 | 110.6806 | -4.1082 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3755 | 0.99914 | 110.678 | 110.6806 | -4.1082 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3839 | 0.99887 | 110.678 | 110.6806 | -4.1083 | 0.77794 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.3922 | 0.99887 | 110.678 | 110.6806 | -4.1083 | 0.77794 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4005 | 0.9992 | 110.678 | 110.6806 | -4.1083 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4089 | 0.9992 | 110.678 | 110.6806 | -4.1084 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4172 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1084 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4255 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1084 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4339 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1085 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4422 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1085 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4505 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1086 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4589 | 0.99905 | 110.678 | 110.6806 | -4.1086 | 0.77791 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4672 | 0.99902 | 110.678 | 110.6806 | -4.1087 | 0.7779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4755 | 0.99902 | 110.678 | 110.6806 | -4.1087 | 0.7779 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4838 | 0.99913 | 110.678 | 110.6806 | -4.1087 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.4922 | 0.99913 | 110.678 | 110.6806 | -4.1087 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5005 | 0.99915 | 110.678 | 110.6806 | -4.1088 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5088 | 0.99915 | 110.678 | 110.6806 | -4.1088 | 0.77787 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5172 | 0.99881 | 110.678 | 110.6804 | -4.1088 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5255 | 0.99881 | 110.678 | 110.6802 | -4.1088 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5338 | 0.99881 | 110.678 | 110.6802 | -4.1088 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5422 | 0.99881 | 110.678 | 110.6802 | -4.1089 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5505 | 0.99892 | 110.678 | 110.6802 | -4.1089 | 0.77794 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5588 | 0.99892 | 110.678 | 110.6802 | -4.1089 | 0.77794 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5672 | 0.99882 | 110.678 | 110.6802 | -4.1089 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5755 | 0.99882 | 110.678 | 110.6802 | -4.1089 | 0.77796 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5838 | 0.9988 | 110.678 | 110.6802 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.5921 | 0.9988 | 110.678 | 110.6802 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6005 | 0.9988 | 110.678 | 110.6802 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6088 | 0.9988 | 110.678 | 110.6802 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6171 | 0.99884 | 110.678 | 110.6799 | -4.109 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6255 | 0.99884 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6338 | 0.99884 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6421 | 0.99884 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77798 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6505 | 0.99885 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6588 | 0.99885 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6671 | 0.99869 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6755 | 0.99869 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6838 | 0.99883 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.6921 | 0.99883 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77797 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7005 | 0.99871 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7088 | 0.99871 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.77801 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7171 | 0.9987 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7254 | 0.9987 | 110.678 | 110.6795 | -4.109 | 0.778 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7338 | 1.0002 | 110.678 | 110.6867 | -4.1091 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7421 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1091 | 0.77769 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7504 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1091 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7588 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1091 | 0.77768 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7671 | 1.0003 | 110.678 | 110.6938 | -4.1091 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7754 | 1.0003 | 110.678 | 110.6938 | -4.1091 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7838 | 1.0003 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.7921 | 1.0003 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.77766 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8004 | 1.0004 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8088 | 1.0004 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8171 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8254 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1092 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8337 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1093 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8421 | 1.0002 | 110.678 | 110.6938 | -4.1093 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8504 | 1.0002 | 110.678 | 110.6942 | -4.1093 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8587 | 1.0002 | 110.678 | 110.6945 | -4.1093 | 0.7777 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8671 | 1.0005 | 110.678 | 110.6947 | -4.1093 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8754 | 1.0005 | 110.678 | 110.6949 | -4.1093 | 0.77762 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8837 | 1.0024 | 110.678 | 110.6987 | -4.1093 | 0.77716 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.8921 | 1.0024 | 110.678 | 110.7025 | -4.1093 | 0.77716 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9004 | 1.0037 | 110.678 | 110.7003 | -4.1093 | 0.77686 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9087 | 1.0037 | 110.678 | 110.6982 | -4.1093 | 0.77686 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9171 | 1.0052 | 110.678 | 110.7054 | -4.1093 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9254 | 1.0052 | 110.678 | 110.7125 | -4.1093 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9337 | 1.0053 | 110.678 | 110.7125 | -4.1093 | 0.77647 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9421 | 1.0053 | 110.678 | 110.7125 | -4.1093 | 0.77647 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9504 | 1.0048 | 110.678 | 110.7122 | -4.1093 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9587 | 1.0048 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.967 | 1.005 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9754 | 1.005 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.9837 | 1.0051 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 26.992 | 1.0051 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0004 | 1.0051 | 110.678 | 110.7119 | -4.1093 | 0.77654 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0087 | 1.0051 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77654 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.017 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0254 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0337 | 1.0048 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.042 | 1.0048 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0504 | 1.0052 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0587 | 1.0052 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77655 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.067 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0753 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.0837 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.092 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1003 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1087 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1092 | 0.77663 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.117 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1091 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1253 | 1.0049 | 110.678 | 110.7119 | -4.1091 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1337 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1091 | 0.77666 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.142 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.1091 | 0.77666 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1503 | 1.0049 | 110.678 | 110.712 | -4.1091 | 0.77662 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1587 | 1.0049 | 110.678 | 110.7122 | -4.1091 | 0.77662 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.167 | 1.0052 | 110.678 | 110.7122 | -4.1091 | 0.77652 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1753 | 1.0052 | 110.678 | 110.7122 | -4.1091 | 0.77652 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.1836 | 1.0049 | 110.678 | 110.7122 | -4.1091 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.192 | 1.0049 | 110.678 | 110.7122 | -4.1091 | 0.77658 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2003 | 1.0049 | 110.678 | 110.7122 | -4.109 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2086 | 1.0049 | 110.678 | 110.7122 | -4.109 | 0.77659 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.217 | 1.0047 | 110.678 | 110.712 | -4.109 | 0.77666 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2253 | 1.0047 | 110.678 | 110.7119 | -4.109 | 0.77666 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2336 | 1.0049 | 110.678 | 110.7121 | -4.109 | 0.77661 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.242 | 1.0049 | 110.678 | 110.7123 | -4.109 | 0.77661 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2503 | 1.0051 | 110.678 | 110.7128 | -4.1089 | 0.77654 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2586 | 1.0051 | 110.678 | 110.7133 | -4.1089 | 0.77654 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.267 | 1.0051 | 110.678 | 110.7133 | -4.1089 | 0.77649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2753 | 1.0051 | 110.678 | 110.7133 | -4.1088 | 0.77649 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2836 | 1.0053 | 110.678 | 110.7133 | -4.109 | 0.77687 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.2919 | 1.0053 | 110.678 | 110.7133 | -4.1091 | 0.77687 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3003 | 1.0051 | 110.678 | 110.713 | -4.1092 | 0.77694 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3086 | 1.0051 | 110.678 | 110.7127 | -4.1094 | 0.77694 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3169 | 1.005 | 110.678 | 110.7127 | -4.1095 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3253 | 1.005 | 110.678 | 110.7127 | -4.1097 | 0.77697 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3336 | 1.0007 | 110.678 | 110.6868 | -4.1098 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3419 | 1.0007 | 110.678 | 110.661 | -4.1099 | 0.77789 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3503 | 1.0002 | 110.678 | 110.661 | -4.1099 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3586 | 1.0002 | 110.678 | 110.661 | -4.1099 | 0.7776 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3669 | 1.0006 | 110.678 | 110.661 | -4.1099 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3753 | 1.0006 | 110.678 | 110.6609 | -4.1099 | 0.77751 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3836 | 1.0007 | 110.678 | 110.6609 | -4.1099 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.3919 | 1.0007 | 110.678 | 110.6609 | -4.1099 | 0.77746 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.4002 | 1.0007 | 110.678 | 110.6609 | -4.1099 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.4086 | 1.0007 | 110.678 | 110.6609 | -4.1098 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035
[18 empty] | 27.4169 | 1.0007 | 110.678 | 110.6609 | -4.1098 | 0.77748 | -4.3618 | -3.8479 | 4.2035

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.68202
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 7.5079
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | --
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | --
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | --
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.6819
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.957
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.27
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 8 | %
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0064163 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6446 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.0080719 | 1.0066 | 113.3974 | 112.6142 | 2.6341 | -0.64791 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.014755 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6443 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.016403 | 1.0066 | 113.3974 | 112.6142 | 2.635 | -0.64791 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.023087 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6445 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.024734 | 1.0094 | 113.3974 | 112.6142 | 2.6361 | -0.64824 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.031418 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6446 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.033066 | 1.0094 | 113.3974 | 112.6142 | 2.6372 | -0.64824 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.039757 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6443 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.041397 | 1.0053 | 113.3974 | 112.6022 | 2.6384 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.048088 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6439 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.049721 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6395 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.056419 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6436 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.058052 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6407 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.064758 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6433 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.066383 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6418 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.07309 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.643 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.074715 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6429 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.081421 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6426 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.083046 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6441 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.08976 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6421 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.09137 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6452 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.098091 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6417 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.099701 | 1.0053 | 113.3974 | 112.5902 | 2.6464 | -0.64958 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.10642 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6412 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.10803 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5876 | 2.6475 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.11476 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6407 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.11636 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6487 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.12309 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6402 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.12469 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6498 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.13142 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6398 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.13302 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.651 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.13976 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6393 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.14135 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6521 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.14809 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6388 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.14968 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6533 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.15643 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6388 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.15801 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6546 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.16476 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6387 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.16634 | 1.0035 | 113.3974 | 112.5849 | 2.6559 | -0.65019 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.1731 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6387 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.17467 | 1.0017 | 113.3974 | 112.5987 | 2.6573 | -0.6509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.18143 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6386 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.183 | 1.0017 | 113.3974 | 112.6124 | 2.6587 | -0.6509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.18977 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6385 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.19133 | 0.99933 | 113.3974 | 112.6199 | 2.6602 | -0.65178 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.1981 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6385 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.19966 | 0.99933 | 113.3974 | 112.6273 | 2.6616 | -0.65178 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.20643 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6384 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.20799 | 0.99933 | 113.3974 | 112.6273 | 2.6631 | -0.65178 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.21477 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6384 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.21632 | 0.99933 | 113.3974 | 112.6273 | 2.6646 | -0.65178 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.2231 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6383 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.22465 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6248 | 2.6657 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.23143 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6383 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.23298 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6222 | 2.6669 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.23977 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6382 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.24131 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6222 | 2.6675 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.2481 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6382 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.24963 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6222 | 2.6682 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.25644 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6381 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.25797 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6222 | 2.6686 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.26477 | 82.0267 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6381 | 0.0043922 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.2663 | 0.99754 | 113.3974 | 112.6222 | 2.669 | -0.65239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.2731 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6379 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.27463 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6178 | 2.6692 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.28143 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6377 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.28296 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6135 | 2.6694 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.28977 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6376 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.29128 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6135 | 2.6697 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.2981 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6374 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.29961 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6135 | 2.6699 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.30644 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.636 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.30795 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6135 | 2.6702 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.31477 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6346 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.31628 | 0.98914 | 113.3974 | 112.6135 | 2.6704 | -0.65455 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.3231 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6332 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.3246 | 0.98507 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6707 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.33144 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6318 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.33293 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.671 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.33978 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6305 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.34126 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.6712 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.34811 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6291 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.34959 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.6715 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.35645 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6277 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.35793 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.6718 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.36478 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6263 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.36625 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.672 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.37311 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6258 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.37458 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.6723 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.38145 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6253 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.38291 | 0.98507 | 113.3974 | 112.5941 | 2.6725 | -0.65591 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.38978 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6252 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.39124 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5898 | 2.6728 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.39811 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6251 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.39957 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5855 | 2.673 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.40645 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.625 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.4079 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5855 | 2.6733 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.41478 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6249 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.41623 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5855 | 2.6736 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.42311 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6248 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.42456 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5855 | 2.6738 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.43145 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6247 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.43288 | 0.98318 | 113.3974 | 112.5855 | 2.6741 | -0.65654 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.43978 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6246 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.44122 | 0.98141 | 113.3974 | 112.5831 | 2.6741 | -0.65714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.44811 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6244 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.44955 | 0.98141 | 113.3974 | 112.5807 | 2.6742 | -0.65714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.45645 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6243 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.45788 | 0.97924 | 113.3974 | 112.5735 | 2.6743 | -0.65785 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.46478 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6242 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.46621 | 0.97924 | 113.3974 | 112.5663 | 2.6743 | -0.65785 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.47311 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6241 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.47453 | 0.97928 | 113.3974 | 112.5663 | 2.6744 | -0.65786 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.48145 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.624 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.48286 | 0.97928 | 113.3974 | 112.5663 | 2.6744 | -0.65786 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.48978 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6239 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.4912 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5621 | 2.6745 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.49812 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6238 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.49952 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5579 | 2.6746 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.50645 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6236 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.50785 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5579 | 2.6746 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.51479 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6235 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.51618 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5579 | 2.6747 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.52312 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6234 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.52451 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5579 | 2.6748 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.53146 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6233 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.53284 | 0.97744 | 113.3974 | 112.5579 | 2.6748 | -0.65847 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.53979 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6232 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.54117 | 0.97625 | 113.3974 | 112.5724 | 2.6749 | -0.65897 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.54812 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6231 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.5495 | 0.97625 | 113.3974 | 112.5868 | 2.675 | -0.65897 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.55646 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.623 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.55783 | 0.97486 | 113.3974 | 112.6056 | 2.6751 | -0.65957 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.56479 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6229 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.56615 | 0.97486 | 113.3974 | 112.6244 | 2.6752 | -0.65957 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.57312 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6227 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.57449 | 0.97307 | 113.3974 | 112.6385 | 2.6753 | -0.66029 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.58146 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6226 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.58282 | 0.97307 | 113.3974 | 112.6526 | 2.6754 | -0.66029 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.58979 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6225 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.59115 | 0.97307 | 113.3974 | 112.6526 | 2.6756 | -0.66029 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.59812 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6224 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.59948 | 0.97307 | 113.3974 | 112.6526 | 2.6757 | -0.66029 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.60646 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6223 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.6078 | 0.97188 | 113.3974 | 112.6565 | 2.6758 | -0.66073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.61479 | 82.0218 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6222 | 0.0043875 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.61613 | 0.97188 | 113.3974 | 112.6605 | 2.6759 | -0.66073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.62312 | 82.019 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6218 | 0.0043696 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.62447 | 0.97188 | 113.3974 | 112.6605 | 2.676 | -0.66073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.63146 | 82.019 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6214 | 0.0043696 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.63279 | 0.97188 | 113.3974 | 112.6605 | 2.6761 | -0.66073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.63979 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6207 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.64112 | 0.9701 | 113.3974 | 112.6582 | 2.6762 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.64812 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6201 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.64945 | 0.9701 | 113.3974 | 112.656 | 2.6762 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.65646 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6194 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.65778 | 0.9701 | 113.3974 | 112.656 | 2.6763 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.66479 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6188 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.66611 | 0.9701 | 113.3974 | 112.656 | 2.6764 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.67313 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6182 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.67444 | 0.9701 | 113.3974 | 112.656 | 2.6765 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.68147 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6175 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.68277 | 0.9701 | 113.3974 | 112.656 | 2.6766 | -0.66134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.6898 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.617 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.69109 | 0.9682 | 113.3974 | 112.6519 | 2.6768 | -0.66197 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.69813 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6165 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.69942 | 0.9682 | 113.3974 | 112.6479 | 2.677 | -0.66197 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.70647 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6159 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.70776 | 0.96603 | 113.3974 | 112.6409 | 2.6772 | -0.66269 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.7148 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6154 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.71609 | 0.96603 | 113.3974 | 112.6339 | 2.6773 | -0.66269 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.72313 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6149 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.72441 | 0.96603 | 113.3974 | 112.6339 | 2.6775 | -0.66269 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.73147 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6144 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.73274 | 0.96603 | 113.3974 | 112.6339 | 2.6777 | -0.66269 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.7398 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6138 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.74107 | 0.97898 | 113.3974 | 112.6339 | 2.678 | -0.65962 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.74813 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6133 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.7494 | 0.97898 | 113.3974 | 112.6339 | 2.6783 | -0.65962 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.75647 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6128 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.75773 | 1.0198 | 113.3974 | 112.6318 | 2.6783 | -0.64507 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.7648 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6122 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.76606 | 1.0198 | 113.3974 | 112.6296 | 2.6783 | -0.64507 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.77313 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6117 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.77439 | 1.0198 | 113.3974 | 112.6296 | 2.6783 | -0.64507 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.78147 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6112 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.78271 | 1.0198 | 113.3974 | 112.6296 | 2.6782 | -0.64507 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.7898 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6107 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.79105 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6256 | 2.678 | -0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.79813 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6101 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.79938 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6216 | 2.6777 | -0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.80647 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6096 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.80771 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6216 | 2.6774 | -0.64189 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.8148 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6091 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.81603 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6216 | 2.6771 | -0.64189 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.82314 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6085 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.82436 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6216 | 2.6768 | -0.64189 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.83147 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.608 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.8327 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6216 | 2.6766 | -0.64189 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.83981 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6075 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.84102 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6147 | 2.6763 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.84814 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.607 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.84935 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6078 | 2.676 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.85648 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6064 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.85768 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6078 | 2.6757 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.86481 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6059 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.866 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6078 | 2.6755 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.87314 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6054 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.87434 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6078 | 2.6752 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.88148 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6049 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.88267 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6078 | 2.6749 | -0.64259 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.88981 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6043 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.891 | 1.0275 | 113.3974 | 112.6078 | 2.6745 | -0.64069 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.89814 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6038 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.89932 | 1.0275 | 113.3974 | 112.6078 | 2.674 | -0.64069 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.90648 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6033 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.90765 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6058 | 2.6736 | -0.6413 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.91481 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6027 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.91598 | 1.0257 | 113.3974 | 112.6037 | 2.6732 | -0.6413 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.92314 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6022 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.92431 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5998 | 2.6728 | -0.64192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.93148 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6017 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.93264 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6724 | -0.64192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.93981 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6012 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.94097 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.672 | -0.64193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.94814 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6006 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.9493 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6716 | -0.64193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.95648 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.6001 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.95763 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6711 | -0.64193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.96481 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5996 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.96596 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6707 | -0.64193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.97314 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.599 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.97428 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6702 | -0.64194 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.98148 | 82.0075 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5985 | 0.0043575 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.98261 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6698 | -0.64194 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.98981 | 81.9985 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5976 | 0.0043386 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.99094 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6693 | -0.64194 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
0.99815 | 81.9985 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5966 | 0.0043386 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 0.99927 | 1.0238 | 113.3974 | 112.5959 | 2.6688 | -0.64194 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0065 | 81.9985 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5956 | 0.0043386 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0076 | 1.0216 | 113.3974 | 112.5891 | 2.6683 | -0.64265 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0148 | 81.9985 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5947 | 0.0043386 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0159 | 1.0216 | 113.3974 | 112.5823 | 2.6678 | -0.64265 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0231 | 81.9944 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5933 | 0.004312 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0243 | 1.0216 | 113.3974 | 112.5823 | 2.6673 | -0.64265 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0315 | 81.9944 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5919 | 0.004312 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0326 | 1.0216 | 113.3974 | 112.5823 | 2.6668 | -0.64265 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0398 | 81.9944 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5907 | 0.004312 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0409 | 1.0199 | 113.3974 | 112.5803 | 2.6664 | -0.64325 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0481 | 81.9944 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5896 | 0.004312 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0492 | 1.0199 | 113.3974 | 112.5783 | 2.6659 | -0.64325 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0565 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5884 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0576 | 1.0181 | 113.3974 | 112.5927 | 2.6654 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0648 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5872 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0659 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6649 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0732 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.586 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0742 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6645 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0815 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5848 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0826 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.664 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0898 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5836 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0909 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6635 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.0982 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5824 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.0992 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6631 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1065 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5812 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1075 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6626 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1148 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.58 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1159 | 1.0181 | 113.3974 | 112.6072 | 2.6621 | -0.64396 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1232 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5788 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1242 | 1.0167 | 113.3974 | 112.6263 | 2.6617 | -0.64457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1315 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5776 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1325 | 1.0167 | 113.3974 | 112.6454 | 2.6612 | -0.64457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1398 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5764 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1409 | 1.017 | 113.3974 | 112.6454 | 2.6606 | -0.64359 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1482 | 81.9922 | 108.6516 | 111.1378 | -8.5752 | 0.0042933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1492 | 1.017 | 113.3974 | 112.6454 | 2.66 | -0.64359 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1565 | 81.9784 | 108.6516 | 111.1321 | -8.5752 | 0.0043493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1575 | 1.0152 | 113.3974 | 112.6436 | 2.6593 | -0.6442 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1648 | 81.9784 | 108.6516 | 111.1264 | -8.5752 | 0.0043493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1658 | 1.0152 | 113.3974 | 112.6416 | 2.6585 | -0.6442 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1732 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1237 | -8.5763 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1742 | 1.0133 | 113.3974 | 112.6379 | 2.6581 | -0.64483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1815 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5774 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1825 | 1.0133 | 113.3974 | 112.6341 | 2.6577 | -0.64483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1898 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5784 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1908 | 1.0133 | 113.3974 | 112.6341 | 2.6573 | -0.64483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.1982 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5795 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.1992 | 1.0133 | 113.3974 | 112.6341 | 2.657 | -0.64483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2065 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5806 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2075 | 1.0078 | 113.3974 | 112.6125 | 2.6567 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2148 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5817 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2158 | 1.0078 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6564 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2232 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5828 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2242 | 1.0078 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6561 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2315 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5838 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2325 | 1.0078 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6558 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2398 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5849 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2408 | 1.0078 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6555 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2482 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.586 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2491 | 1.0078 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6552 | -0.64568 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2565 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5871 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2575 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6548 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2648 | 81.9679 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5882 | 0.0044184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2658 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6543 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2732 | 81.9808 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5886 | 0.0043888 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2741 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6539 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2815 | 81.9808 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5891 | 0.0043888 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2824 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6534 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2898 | 81.9808 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5896 | 0.0043888 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2908 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.653 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.2982 | 81.9808 | 108.6516 | 111.1209 | -8.59 | 0.0043888 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.2991 | 0.995 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6525 | -0.64865 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3065 | 81.9904 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5899 | 0.0043556 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3074 | 0.99497 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6522 | -0.64866 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3148 | 81.9904 | 108.6516 | 111.1209 | -8.5898 | 0.0043556 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3158 | 0.99497 | 113.3974 | 112.5908 | 2.6519 | -0.64866 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3232 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1367 | -8.5908 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3241 | 0.99319 | 113.3974 | 112.5871 | 2.6515 | -0.64927 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3315 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5917 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3324 | 0.99319 | 113.3974 | 112.5834 | 2.6512 | -0.64927 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3398 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5927 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3408 | 0.99145 | 113.3974 | 112.5816 | 2.6509 | -0.64988 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3482 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5936 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3491 | 0.99145 | 113.3974 | 112.5798 | 2.6506 | -0.64988 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3565 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5945 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3574 | 0.9875 | 113.3974 | 112.5798 | 2.6498 | -0.64842 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3648 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5955 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3657 | 0.9875 | 113.3974 | 112.5798 | 2.649 | -0.64842 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3732 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5964 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3741 | 0.98258 | 113.3974 | 112.5798 | 2.6478 | -0.64753 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3815 | 82.0083 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5974 | 0.0044131 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3824 | 0.98258 | 113.3974 | 112.5798 | 2.6465 | -0.64753 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3898 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5977 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.3907 | 0.97494 | 113.3974 | 112.5991 | 2.6448 | -0.64651 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.3982 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.598 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.399 | 0.97494 | 113.3974 | 112.6184 | 2.643 | -0.64651 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4065 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5987 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4074 | 0.97494 | 113.3974 | 112.6184 | 2.6412 | -0.64651 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4148 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.5995 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4157 | 0.97494 | 113.3974 | 112.6184 | 2.6394 | -0.64651 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4232 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6002 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.424 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6376 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4315 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.601 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4324 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6359 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4398 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6021 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4407 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6341 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4482 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6033 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.449 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6323 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4565 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6045 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4574 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6305 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4649 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6057 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4657 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6287 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4732 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6072 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.474 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6268 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4815 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6087 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4823 | 0.97509 | 113.3974 | 112.6183 | 2.625 | -0.64646 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4899 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6102 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.4907 | 0.97909 | 113.3974 | 112.6183 | 2.623 | -0.64446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.4982 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6117 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.499 | 0.97909 | 113.3974 | 112.6183 | 2.6211 | -0.64446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5065 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6132 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5073 | 0.97727 | 113.3974 | 112.6148 | 2.6191 | -0.64511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5149 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6147 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5156 | 0.97727 | 113.3974 | 112.6113 | 2.6172 | -0.64511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5232 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6162 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.524 | 0.97727 | 113.3974 | 112.6113 | 2.6152 | -0.64511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5315 | 82.0175 | 108.6516 | 111.1525 | -8.6177 | 0.0043719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5323 | 0.97727 | 113.3974 | 112.6113 | 2.6133 | -0.64511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5399 | 82.0388 | 108.6516 | 111.1677 | -8.6196 | 0.0043858 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5406 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5897 | 2.6113 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5482 | 82.0388 | 108.6516 | 111.183 | -8.6214 | 0.0043858 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.549 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5682 | 2.6093 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5565 | 82.0366 | 108.6516 | 111.183 | -8.623 | 0.0043671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5573 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5682 | 2.6075 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5649 | 82.0366 | 108.6516 | 111.183 | -8.6245 | 0.0043671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5656 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5682 | 2.6056 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5732 | 82.0366 | 108.6516 | 111.183 | -8.6248 | 0.0043671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5739 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5682 | 2.6038 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5815 | 82.0366 | 108.6516 | 111.183 | -8.6252 | 0.0043671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5823 | 0.97536 | 113.3974 | 112.5682 | 2.6019 | -0.64566 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5899 | 82.0269 | 108.6516 | 111.183 | -8.6242 | 0.0043576 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5906 | 0.97367 | 113.3974 | 112.5665 | 2.6001 | -0.64626 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.5982 | 82.0269 | 108.6516 | 111.183 | -8.6232 | 0.0043576 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.5989 | 0.97367 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5982 | -0.64626 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6065 | 82.0269 | 108.6516 | 111.183 | -8.6222 | 0.0043576 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6073 | 0.97367 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5964 | -0.64626 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6149 | 82.0269 | 108.6516 | 111.183 | -8.6212 | 0.0043576 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6156 | 0.97367 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5945 | -0.64626 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6232 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.62 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6239 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5928 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6315 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6187 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6322 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5911 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6399 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6175 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6406 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5894 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6482 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6162 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6489 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5877 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6565 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.615 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6572 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.586 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6649 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6138 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6656 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5843 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6732 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6125 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6739 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5827 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6815 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6113 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6822 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5812 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6899 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6106 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6905 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5796 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.6982 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.61 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.6989 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5781 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7065 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6094 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7072 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5765 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7149 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6087 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7155 | 0.97365 | 113.3974 | 112.5647 | 2.575 | -0.64627 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7232 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6087 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7239 | 0.98435 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5732 | -0.6418 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7315 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6086 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7322 | 0.98435 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5715 | -0.6418 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7399 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6075 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7405 | 0.9843 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5697 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7482 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6064 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7488 | 0.9843 | 113.3974 | 112.5647 | 2.568 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7565 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6053 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7572 | 0.9843 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5662 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7649 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6042 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7655 | 0.9843 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5644 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7732 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.603 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7738 | 0.98417 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5631 | -0.64184 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7815 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6019 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7822 | 0.98417 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5618 | -0.64184 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7899 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.6008 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7905 | 0.99701 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5611 | -0.63882 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.7982 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.5997 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.7988 | 0.99701 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5604 | -0.63882 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8065 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.5992 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8071 | 1.0225 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5606 | -0.63315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8149 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.5988 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8155 | 1.0225 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5609 | -0.63315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8232 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.5983 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8238 | 1.0225 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5612 | -0.63315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8315 | 82.0168 | 108.6516 | 111.183 | -8.5978 | 0.0043425 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8321 | 1.0225 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5614 | -0.63315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8399 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1751 | -8.5982 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8405 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5626 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8482 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.5986 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8488 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5638 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8565 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.599 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8571 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.565 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8649 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.5994 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8654 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5662 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8732 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.5998 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8738 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5674 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8815 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6002 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8821 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5685 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8899 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6005 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8904 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5697 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.8982 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6009 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.8988 | 1.0197 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5709 | -0.63974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9065 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6013 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9071 | 1.0182 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5726 | -0.64215 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9149 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6017 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9154 | 1.0182 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5742 | -0.64215 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9232 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6021 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9237 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5762 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9315 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6025 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9321 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5782 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9399 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6029 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9404 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5802 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9482 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6033 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9487 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5822 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9566 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6033 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9571 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5842 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9649 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6033 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9654 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5862 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9732 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6037 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9737 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5882 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9816 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6041 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.982 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5901 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9899 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6044 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9904 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5921 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
1.9982 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6048 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 1.9987 | 1.0185 | 113.3974 | 112.5647 | 2.5941 | -0.64395 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0066 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6054 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.007 | 1.0166 | 113.3974 | 112.5611 | 2.5961 | -0.64457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0149 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.606 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0154 | 1.0166 | 113.3974 | 112.5576 | 2.5981 | -0.64457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0232 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6066 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0237 | 1.0164 | 113.3974 | 112.5576 | 2.6002 | -0.64556 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0316 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6072 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.032 | 1.0164 | 113.3974 | 112.5576 | 2.6024 | -0.64556 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0399 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.608 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0403 | 1.0164 | 113.3974 | 112.5576 | 2.6045 | -0.64556 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0482 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6089 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0487 | 1.0164 | 113.3974 | 112.5576 | 2.6066 | -0.64556 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0566 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6097 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.057 | 1.015 | 113.3974 | 112.577 | 2.6088 | -0.64616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0649 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6106 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0653 | 1.015 | 113.3974 | 112.5964 | 2.611 | -0.64616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0732 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6115 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0736 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6114 | 2.6131 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0816 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6123 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.082 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6153 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0899 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6132 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0903 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6175 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.0982 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.614 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.0986 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6197 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1066 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6149 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.107 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6219 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1149 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6157 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1153 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6241 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1232 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6166 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1236 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6263 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1316 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6175 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1319 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6285 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1399 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6183 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1403 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6309 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1482 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6192 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1486 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6333 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1566 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.62 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1569 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6357 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1649 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6209 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1653 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6381 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1732 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6217 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1736 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6405 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1816 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6226 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1819 | 1.0139 | 113.3974 | 112.6265 | 2.6428 | -0.64664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1899 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6235 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1902 | 1.0098 | 113.3974 | 112.6167 | 2.6453 | -0.648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.1982 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6243 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.1986 | 1.0098 | 113.3974 | 112.6068 | 2.6477 | -0.648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2066 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6252 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2069 | 1.0098 | 113.3974 | 112.6068 | 2.6499 | -0.648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2149 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.626 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2152 | 1.0098 | 113.3974 | 112.6068 | 2.6522 | -0.648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2232 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6269 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2236 | 1.0081 | 113.3974 | 112.6053 | 2.654 | -0.6486 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2316 | 82.0171 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6278 | 0.0043908 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2319 | 1.0081 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6559 | -0.6486 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2399 | 82.019 | 108.6516 | 111.1673 | -8.628 | 0.0043524 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2402 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6578 | -0.64714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2482 | 82.019 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6282 | 0.0043524 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2485 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6598 | -0.64714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2566 | 82.0147 | 108.6516 | 111.1673 | -8.627 | 0.0043154 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2569 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6608 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2649 | 82.0147 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6257 | 0.0043154 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2652 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6618 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2732 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6235 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2735 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6628 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2816 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6213 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2819 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6638 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2899 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.619 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2902 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6648 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.2982 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6168 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.2985 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6658 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3066 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6146 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3068 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6668 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3149 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6124 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3152 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6678 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3232 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6101 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3235 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6684 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3316 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6079 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3318 | 1.0145 | 113.3974 | 112.6038 | 2.6691 | -0.64713 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3399 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6057 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3401 | 1.0127 | 113.3974 | 112.6186 | 2.6694 | -0.64784 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3483 | 82.013 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6035 | 0.004272 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3485 | 1.0127 | 113.3974 | 112.6334 | 2.6698 | -0.64784 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3566 | 82.0076 | 108.6516 | 111.1673 | -8.6007 | 0.0042368 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3568 | 1.0127 | 113.3974 | 112.6334 | 2.6701 | -0.64784 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3649 | 82.0076 | 108.6516 | 111.1673 | -8.5979 | 0.0042368 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3651 | 1.0127 | 113.3974 | 112.6334 | 2.6705 | -0.64784 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3733 | 82.0076 | 108.6516 | 111.1673 | -8.595 | 0.0042368 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3735 | 1.0088 | 113.3974 | 112.6258 | 2.6709 | -0.64915 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3816 | 82.0076 | 108.6516 | 111.1673 | -8.5922 | 0.0042368 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3818 | 1.0088 | 113.3974 | 112.618 | 2.6713 | -0.64915 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3899 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1586 | -8.5897 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3901 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6713 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.3983 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5872 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.3985 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6713 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4066 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5846 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4068 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6714 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4149 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5821 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4151 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6714 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4233 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5796 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4234 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6715 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4316 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5771 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4318 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6715 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4399 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.5745 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4401 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6714 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4483 | 81.9979 | 108.6516 | 111.1499 | -8.572 | 0.0042538 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4484 | 1.0104 | 113.3974 | 112.618 | 2.6713 | -0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4566 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1485 | -8.57 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4567 | 1.0105 | 113.3974 | 112.618 | 2.6712 | -0.64677 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4649 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.568 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4651 | 1.0105 | 113.3974 | 112.618 | 2.6711 | -0.64677 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4733 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.566 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4734 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6147 | 2.6701 | -0.63773 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4816 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.5641 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4817 | 1.0236 | 113.3974 | 112.6113 | 2.6691 | -0.63773 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4899 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.5621 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4901 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.6681 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.4983 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.5601 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.4984 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.667 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5066 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.5581 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5067 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.666 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5149 | 81.9927 | 108.6516 | 111.1472 | -8.5561 | 0.004288 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.515 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.665 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5233 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1367 | -8.5545 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5234 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.664 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5316 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.553 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5317 | 1.0235 | 113.3974 | 112.6113 | 2.663 | -0.63774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5399 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5514 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.54 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6296 | 2.662 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5483 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5499 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5484 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.661 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5566 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5483 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5567 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6601 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5649 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5467 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.565 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6591 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5733 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5452 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5733 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6581 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5816 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5436 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5817 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6572 | -0.63893 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5899 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5421 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.59 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6562 | -0.63895 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.5983 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5405 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.5983 | 1.0205 | 113.3974 | 112.6479 | 2.6552 | -0.63895 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6066 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5389 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6067 | 1.0177 | 113.3974 | 112.634 | 2.6543 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6149 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5374 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.615 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6533 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6233 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5358 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6233 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6523 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6316 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5342 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6316 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6513 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6399 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5327 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.64 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6503 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6483 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5311 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6483 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6493 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6566 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5302 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6566 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6483 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6649 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5292 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6649 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6472 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6733 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5289 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6733 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6461 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6816 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5286 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6816 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.645 | -0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6899 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5293 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6899 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.644 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.6983 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.53 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.6983 | 1.0177 | 113.3974 | 112.6201 | 2.6429 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7066 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5306 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7066 | 1.016 | 113.3974 | 112.6188 | 2.6418 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7149 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5313 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7149 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6408 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7233 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5319 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7232 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6397 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7316 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5326 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7316 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6386 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7399 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5333 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7399 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6376 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7483 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5339 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7482 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6365 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7566 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5346 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7566 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6354 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7649 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5353 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7649 | 1.016 | 113.3974 | 112.6175 | 2.6344 | -0.64044 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7733 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5365 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7732 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6115 | 2.6332 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7816 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5377 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7815 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6054 | 2.632 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.79 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.539 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7899 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6054 | 2.6307 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.7983 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5402 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.7982 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6054 | 2.6295 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8066 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5412 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8065 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6054 | 2.6286 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.815 | 81.9753 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5422 | 0.0043089 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8148 | 1.0179 | 113.3974 | 112.6054 | 2.6277 | -0.63919 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8233 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5436 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8232 | 1.016 | 113.3974 | 112.6022 | 2.6268 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8316 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.545 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8315 | 1.016 | 113.3974 | 112.599 | 2.626 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.84 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5464 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8398 | 1.016 | 113.3974 | 112.599 | 2.6251 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8483 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5478 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8482 | 1.016 | 113.3974 | 112.599 | 2.6242 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8566 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5492 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8565 | 1.016 | 113.3974 | 112.599 | 2.6233 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.865 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5506 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8648 | 1.016 | 113.3974 | 112.599 | 2.6224 | -0.63983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8733 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5515 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8731 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6215 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8816 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5523 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8815 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6207 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.89 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5532 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8898 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6206 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.8983 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5541 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.8981 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6206 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9066 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5549 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9064 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6205 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.915 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5558 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9148 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6205 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9233 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5567 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9231 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6205 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9316 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5575 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9314 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6204 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.94 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.558 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9398 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6204 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9483 | 81.9793 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5584 | 0.0043356 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9481 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6203 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9566 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5593 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9564 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6202 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.965 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5602 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9647 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6202 | -0.63981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9733 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5611 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9731 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6201 | -0.63982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9816 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.562 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9814 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.62 | -0.63982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.99 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5629 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9897 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6199 | -0.63982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
2.9983 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5638 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 2.9981 | 1.0161 | 113.3974 | 112.599 | 2.6198 | -0.63982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0066 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5647 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0064 | 1.0144 | 113.3974 | 112.5978 | 2.6197 | -0.64043 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.015 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5656 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0147 | 1.0144 | 113.3974 | 112.5966 | 2.6196 | -0.64043 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0233 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5666 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.023 | 1.0144 | 113.3974 | 112.5966 | 2.6196 | -0.64043 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0316 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5675 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0314 | 1.0144 | 113.3974 | 112.5966 | 2.6195 | -0.64043 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.04 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5684 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0397 | 1.0123 | 113.3974 | 112.5906 | 2.6194 | -0.64113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0483 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5693 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.048 | 1.0123 | 113.3974 | 112.5847 | 2.6193 | -0.64113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0566 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5702 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0564 | 1.0123 | 113.3974 | 112.5847 | 2.6193 | -0.64113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.065 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5711 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0647 | 1.0123 | 113.3974 | 112.5847 | 2.6192 | -0.64113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0733 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.572 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.073 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5816 | 2.6192 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0816 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5729 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0813 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6191 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.09 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5738 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.0897 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.619 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.0983 | 81.9791 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5747 | 0.0043626 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.098 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.619 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1066 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5759 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1063 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6189 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.115 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5772 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1146 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6189 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1233 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5784 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.123 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6188 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1316 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5796 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1313 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6187 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.14 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5808 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1396 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6186 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1483 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5821 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.148 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6186 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1566 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5833 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1563 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6185 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.165 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5845 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1646 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6184 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1733 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5858 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1729 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6183 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1816 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.587 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1813 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6183 | -0.64177 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.19 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5882 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1896 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6183 | -0.64179 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.1983 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5895 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.1979 | 1.0104 | 113.3974 | 112.5784 | 2.6183 | -0.64179 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2067 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5907 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2062 | 1.0103 | 113.3974 | 112.5785 | 2.6184 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.215 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5919 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2146 | 1.0103 | 113.3974 | 112.5785 | 2.6184 | -0.64181 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2233 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5931 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2229 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5773 | 2.6185 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2317 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5944 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2312 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5762 | 2.6185 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.24 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5952 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2396 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5762 | 2.6186 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2483 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.596 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2479 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5762 | 2.6186 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2567 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5968 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2562 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5762 | 2.6187 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.265 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5975 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2645 | 1.0086 | 113.3974 | 112.5762 | 2.6187 | -0.64241 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2733 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5983 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2729 | 1.0067 | 113.3974 | 112.5732 | 2.6188 | -0.64304 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2817 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5991 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2812 | 1.0067 | 113.3974 | 112.5701 | 2.6188 | -0.64304 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.29 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5999 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2895 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5642 | 2.6189 | -0.64376 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.2983 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6007 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.2979 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5584 | 2.619 | -0.64376 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3067 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6015 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3062 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5584 | 2.619 | -0.64376 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.315 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6023 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3145 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6191 | -0.64376 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3233 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6031 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3228 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6192 | -0.64375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3317 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6039 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3312 | 1.0046 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6192 | -0.64375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.34 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6047 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3395 | 0.99419 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6193 | -0.64718 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3483 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6055 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3478 | 0.99419 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6195 | -0.64718 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3567 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6063 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3561 | 0.99419 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6196 | -0.64718 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.365 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.607 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3645 | 0.99419 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6197 | -0.64718 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3733 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6074 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3728 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6201 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3817 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6077 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3811 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6205 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.39 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.608 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3895 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6208 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.3983 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6083 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.3978 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6212 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4067 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6087 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4061 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6216 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.415 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.609 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4144 | 0.98409 | 113.3974 | 112.5584 | 2.622 | -0.65176 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4233 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6093 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4228 | 0.97999 | 113.3974 | 112.5584 | 2.6225 | -0.65373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4317 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6096 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4311 | 0.97999 | 113.3974 | 112.5584 | 2.623 | -0.65373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.44 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.61 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4394 | 0.97826 | 113.3974 | 112.5573 | 2.6235 | -0.65434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4483 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6103 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4477 | 0.97826 | 113.3974 | 112.5563 | 2.624 | -0.65434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4567 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6106 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4561 | 0.96692 | 113.3974 | 112.5916 | 2.6248 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.465 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6109 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4644 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6257 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4733 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6113 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4727 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6265 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4817 | 81.9831 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6116 | 0.0043769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4811 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6274 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.49 | 81.9976 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6106 | 0.0043063 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4894 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6282 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.4983 | 81.9976 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6096 | 0.0043063 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.4977 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6291 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5067 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6079 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.506 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6299 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.515 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6063 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5144 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6308 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5233 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6043 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5227 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6316 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5317 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6023 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.531 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6324 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.54 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.6004 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5394 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6333 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5483 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5984 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5477 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6341 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5567 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5964 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.556 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.635 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.565 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5945 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5643 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6358 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5733 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5925 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5727 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6366 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5817 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5905 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.581 | 0.96692 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6375 | -0.66004 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.59 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5886 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5893 | 0.96695 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6383 | -0.66003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.5984 | 82.0068 | 108.6516 | 111.1263 | -8.5866 | 0.0042655 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.5976 | 0.96695 | 113.3974 | 112.6269 | 2.6392 | -0.66003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6067 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1228 | -8.5869 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.606 | 0.96521 | 113.3974 | 112.626 | 2.64 | -0.66064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.615 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5873 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6143 | 0.96521 | 113.3974 | 112.625 | 2.6409 | -0.66064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6234 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5876 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6226 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5981 | 2.6417 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6317 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5879 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.631 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6426 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.64 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5883 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6393 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6434 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6484 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5886 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6476 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6443 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6567 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5889 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6559 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6451 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.665 | 81.9886 | 108.6516 | 111.1194 | -8.5893 | 0.0044058 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6643 | 0.96106 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6459 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6734 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1397 | -8.5879 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6726 | 0.96101 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6468 | -0.66196 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6817 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5865 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6809 | 0.96101 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6476 | -0.66196 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.69 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5851 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6892 | 0.9611 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6485 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.6984 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5837 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.6976 | 0.9611 | 113.3974 | 112.5712 | 2.6493 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7067 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5823 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7059 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6501 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.715 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5809 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7142 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6509 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7234 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5796 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7225 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6518 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7317 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5782 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7309 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6526 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.74 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5768 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7392 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6534 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7484 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5754 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7475 | 0.96106 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6542 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7567 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.574 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7559 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.655 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.765 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5726 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7642 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6558 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7734 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5712 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7725 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6566 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7817 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5698 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7808 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6573 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.79 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5685 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7892 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6578 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.7984 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5671 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.7975 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6583 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8067 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5657 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8058 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6588 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.815 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5643 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8141 | 0.96105 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6593 | -0.66193 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8234 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5629 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8225 | 0.97373 | 111.1977 | 112.5712 | 2.66 | -0.65898 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8317 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5615 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8308 | 0.97373 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6607 | -0.65898 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.84 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5601 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8391 | 0.97373 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6612 | -0.65898 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8484 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5587 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8475 | 0.97373 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6618 | -0.65898 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8567 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5574 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8558 | 1.0018 | 111.1977 | 112.5712 | 2.662 | -0.64884 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.865 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.556 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8641 | 1.0018 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6622 | -0.64884 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8734 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5546 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8724 | 1.0287 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6609 | -0.63335 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8817 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5532 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8808 | 1.0287 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6596 | -0.63335 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.89 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5518 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8891 | 1.0221 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6576 | -0.63157 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.8984 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5504 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.8974 | 1.0221 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6557 | -0.63157 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9067 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5504 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9058 | 1.0434 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6496 | -0.59686 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.915 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5503 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9141 | 1.0434 | 111.1977 | 112.5712 | 2.6434 | -0.59686 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9234 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5509 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9224 | 1.0751 | 111.1977 | 112.5019 | 2.6314 | -0.53967 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9317 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5515 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9307 | 1.0751 | 111.1977 | 112.4327 | 2.6193 | -0.53967 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.94 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.552 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9391 | 1.1113 | 111.1977 | 112.4131 | 2.5922 | -0.3638 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9484 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5526 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9474 | 1.1113 | 111.1977 | 112.3936 | 2.5651 | -0.3638 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9567 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5532 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9557 | 1.1119 | 111.1977 | 112.3936 | 2.5269 | -0.19116 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9651 | 82.0052 | 108.6516 | 111.1599 | -8.5538 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.964 | 1.1119 | 111.1977 | 112.3936 | 2.4888 | -0.19116 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9734 | 82.0052 | 108.6581 | 111.1599 | -8.5544 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9724 | 1.1195 | 111.1977 | 112.357 | 2.4453 | -0.10237 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9817 | 82.0052 | 108.6764 | 111.1599 | -8.555 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9807 | 1.1195 | 111.1977 | 112.3205 | 2.4018 | -0.10237 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9901 | 82.0052 | 108.6947 | 111.1599 | -8.5555 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.989 | 1.0793 | 111.1977 | 112.249 | 2.345 | 0.024017 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
3.9984 | 82.0052 | 108.7131 | 111.1599 | -8.5561 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 3.9974 | 1.0793 | 111.1977 | 112.1775 | 2.2881 | 0.024017 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0067 | 82.0052 | 108.7314 | 111.1599 | -8.5567 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0057 | 1.0658 | 111.1977 | 112.1777 | 2.2272 | 0.076558 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0151 | 82.0052 | 108.7497 | 111.1599 | -8.5573 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.014 | 1.0658 | 111.1977 | 112.1778 | 2.1662 | 0.076558 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0234 | 82.0052 | 108.7681 | 111.1599 | -8.5556 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0223 | 1.0353 | 111.1977 | 112.1778 | 2.101 | 0.14966 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0317 | 82.0052 | 108.7864 | 111.1599 | -8.5538 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0307 | 1.0353 | 111.1977 | 112.1778 | 2.0357 | 0.14966 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0401 | 82.0052 | 108.8047 | 111.1599 | -8.5521 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.039 | 1.0091 | 111.1977 | 112.1778 | 1.968 | 0.19684 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0484 | 82.0052 | 108.8231 | 111.1599 | -8.5504 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0473 | 1.0091 | 111.1977 | 112.1778 | 1.9004 | 0.19684 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0567 | 82.0052 | 108.8414 | 111.1599 | -8.5487 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0556 | 1.009 | 111.1977 | 112.1778 | 1.8328 | 0.1968 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0651 | 82.0052 | 108.8597 | 111.1599 | -8.5469 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.064 | 1.009 | 111.1977 | 112.1778 | 1.7652 | 0.1968 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0734 | 82.0052 | 108.8781 | 111.1599 | -8.5452 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0723 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.6975 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0817 | 82.0052 | 108.8964 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0806 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.6297 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0901 | 82.0052 | 108.9147 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.089 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.562 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.0984 | 82.0052 | 108.9331 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.0973 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.4942 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1067 | 82.0052 | 108.9514 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1056 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.4265 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1151 | 82.0052 | 108.9697 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1139 | 1.0131 | 111.1977 | 112.1778 | 1.3587 | 0.19825 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1234 | 82.0052 | 108.9881 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1223 | 1.0378 | 111.1977 | 112.1778 | 1.2919 | 0.17773 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1317 | 82.0052 | 109.0064 | 111.1599 | -8.5435 | 0.0042986 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1306 | 1.0378 | 111.1977 | 112.1778 | 1.225 | 0.17773 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1401 | 82.0574 | 109.0247 | 111.1599 | -8.5453 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1389 | 1.0588 | 111.1977 | 112.1778 | 1.1587 | 0.16313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1484 | 82.0574 | 109.0431 | 111.1599 | -8.547 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1472 | 1.0588 | 111.1977 | 112.1778 | 1.0923 | 0.16313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1567 | 82.0574 | 109.0614 | 111.1599 | -8.5488 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1556 | 1.0587 | 111.1977 | 112.1778 | 1.0259 | 0.16313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1651 | 82.0574 | 109.0797 | 111.1599 | -8.5506 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1639 | 1.0587 | 111.1977 | 112.1778 | 0.95951 | 0.16313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1734 | 82.0574 | 109.0981 | 111.1599 | -8.5523 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1722 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.8933 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1817 | 82.0574 | 109.1164 | 111.1599 | -8.5541 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1805 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.82708 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1901 | 82.0574 | 109.1347 | 111.1599 | -8.5558 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1889 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.76086 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.1984 | 82.0574 | 109.1531 | 111.1599 | -8.5576 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.1972 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.69464 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2067 | 82.0574 | 109.1714 | 111.1599 | -8.5594 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2055 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.62843 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2151 | 82.0574 | 109.1897 | 111.1599 | -8.5611 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2139 | 1.0714 | 111.1977 | 112.1778 | 0.56221 | 0.15571 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2234 | 82.0574 | 109.2081 | 111.1599 | -8.5629 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2222 | 1.0732 | 111.1977 | 112.1778 | 0.49566 | 0.16255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2318 | 82.0574 | 109.2264 | 111.1599 | -8.5646 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2305 | 1.0732 | 111.1977 | 112.1778 | 0.4291 | 0.16255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2401 | 82.0574 | 109.2447 | 111.1599 | -8.5664 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2388 | 1.0732 | 111.1977 | 112.1778 | 0.36239 | 0.16255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2484 | 82.0574 | 109.2631 | 111.1599 | -8.5682 | 0.0043884 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2472 | 1.0732 | 111.1977 | 112.1778 | 0.29567 | 0.16255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2568 | 82.0514 | 109.2814 | 111.1599 | -8.5701 | 0.0044 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2555 | 1.0802 | 111.1977 | 112.1778 | 0.22749 | 0.18544 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2651 | 82.0514 | 109.2997 | 111.1599 | -8.572 | 0.0044 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2638 | 1.0802 | 111.1977 | 112.1778 | 0.1593 | 0.18544 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2734 | 82.0559 | 109.3181 | 111.1599 | -8.5742 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2721 | 1.0803 | 111.1977 | 112.1778 | 0.091426 | 0.18543 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2818 | 82.0559 | 109.3364 | 111.1599 | -8.5763 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2805 | 1.0803 | 111.1977 | 112.1778 | 0.023549 | 0.18543 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2901 | 82.0559 | 109.3547 | 111.1599 | -8.5784 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2888 | 1.0795 | 111.1977 | 112.1787 | -0.043156 | 0.186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.2984 | 82.0559 | 109.3731 | 111.1599 | -8.5805 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.2971 | 1.0795 | 111.1977 | 112.1796 | -0.10986 | 0.186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3068 | 82.0559 | 109.3914 | 111.1599 | -8.5827 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3055 | 1.079 | 111.1977 | 112.1642 | -0.17595 | 0.18629 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3151 | 82.0559 | 109.4097 | 111.1599 | -8.5848 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3138 | 1.079 | 111.1977 | 112.1488 | -0.24203 | 0.18629 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3234 | 82.0559 | 109.4281 | 111.1599 | -8.5869 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3221 | 1.0809 | 111.1977 | 112.1488 | -0.30428 | 0.19284 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3318 | 82.0559 | 109.4464 | 111.1599 | -8.589 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3304 | 1.0809 | 111.1977 | 112.1488 | -0.36652 | 0.19284 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3401 | 82.0559 | 109.4647 | 111.1599 | -8.5911 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3388 | 1.1023 | 111.1977 | 112.1488 | -0.4245 | 0.21536 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3484 | 82.0559 | 109.4831 | 111.1599 | -8.5933 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3471 | 1.1023 | 111.1977 | 112.1488 | -0.48248 | 0.21536 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3568 | 82.0559 | 109.5014 | 111.1599 | -8.5954 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3554 | 1.1042 | 111.1977 | 112.1488 | -0.52573 | 0.22152 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3651 | 82.0559 | 109.5197 | 111.1599 | -8.5975 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3637 | 1.1042 | 111.1977 | 112.1488 | -0.56897 | 0.22152 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3734 | 82.0559 | 109.538 | 111.1599 | -8.5996 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3721 | 1.0969 | 111.1977 | 112.1488 | -0.60263 | 0.24684 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3818 | 82.0559 | 109.5564 | 111.1599 | -8.6018 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3804 | 1.0969 | 111.1977 | 112.1488 | -0.6363 | 0.24684 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3901 | 82.0559 | 109.5747 | 111.1599 | -8.6039 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3887 | 1.074 | 111.1977 | 112.1488 | -0.66471 | 0.2573 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.3984 | 82.0559 | 109.593 | 111.1599 | -8.606 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.3971 | 1.074 | 111.1977 | 112.1488 | -0.69313 | 0.2573 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4068 | 82.0559 | 109.6114 | 111.1599 | -8.6081 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4054 | 1.0596 | 111.1977 | 112.1488 | -0.7083 | 0.26537 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4151 | 82.0559 | 109.6297 | 111.1599 | -8.6103 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4137 | 1.0596 | 111.1977 | 112.1488 | -0.72348 | 0.26537 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4234 | 82.0559 | 109.648 | 111.1599 | -8.6124 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.422 | 1.046 | 111.1977 | 112.1488 | -0.73484 | 0.27122 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4318 | 82.0559 | 109.6664 | 111.1599 | -8.6145 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4304 | 1.046 | 111.1977 | 112.1488 | -0.74619 | 0.27122 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4401 | 82.0559 | 109.6847 | 111.1599 | -8.6166 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4387 | 1.045 | 111.1977 | 112.1287 | -0.75319 | 0.27164 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4484 | 82.0559 | 109.703 | 111.1599 | -8.6187 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.447 | 1.045 | 111.1977 | 112.1087 | -0.76018 | 0.27164 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4568 | 82.0559 | 109.7214 | 111.1599 | -8.6209 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4553 | 1.0445 | 111.1977 | 112.1087 | -0.7654 | 0.28247 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4651 | 82.0559 | 109.7397 | 111.1599 | -8.623 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4637 | 1.0445 | 111.1977 | 112.1087 | -0.77062 | 0.28247 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4734 | 82.0559 | 109.758 | 111.1599 | -8.6251 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.472 | 1.0848 | 111.1977 | 112.1087 | -0.78128 | 0.35172 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4818 | 82.0559 | 109.7764 | 111.1599 | -8.6272 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4803 | 1.0848 | 111.1977 | 112.1087 | -0.79195 | 0.35172 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4901 | 82.0559 | 109.7947 | 111.1599 | -8.6294 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.4887 | 1.0873 | 111.1977 | 112.1087 | -0.80611 | 0.40121 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.4984 | 82.0559 | 109.813 | 111.1599 | -8.6315 | 0.0044102 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.497 | 1.0873 | 111.1977 | 112.1087 | -0.82027 | 0.40121 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5068 | 82.0533 | 109.8314 | 111.1599 | -8.6333 | 0.0043923 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5053 | 1.0708 | 111.1977 | 112.1087 | -0.8376 | 0.44704 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5151 | 82.0533 | 109.8497 | 111.1599 | -8.6351 | 0.0043923 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5136 | 1.0708 | 111.1977 | 112.1087 | -0.85493 | 0.44704 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5234 | 82.0442 | 109.868 | 111.1599 | -8.6366 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.522 | 1.0771 | 111.1977 | 112.1087 | -0.8736 | 0.46094 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5318 | 82.0442 | 109.8864 | 111.1599 | -8.6381 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5303 | 1.0771 | 111.1977 | 112.1087 | -0.89226 | 0.46094 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5401 | 82.0442 | 109.9047 | 111.1599 | -8.6395 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5386 | 1.0698 | 111.1977 | 112.1087 | -0.91425 | 0.48932 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5484 | 82.0442 | 109.923 | 111.1599 | -8.641 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5469 | 1.0698 | 111.1977 | 112.1087 | -0.93624 | 0.48932 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5568 | 82.0442 | 109.9414 | 111.1599 | -8.6407 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5553 | 1.0505 | 111.1977 | 112.0766 | -0.96038 | 0.51333 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5651 | 82.0442 | 109.9597 | 111.1599 | -8.6403 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5636 | 1.0505 | 111.1977 | 112.0445 | -0.98453 | 0.51333 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5734 | 82.0442 | 109.978 | 111.1599 | -8.64 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5719 | 1.0505 | 111.1977 | 112.0445 | -1.0087 | 0.51333 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5818 | 82.0442 | 109.9964 | 111.1599 | -8.6397 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5803 | 1.0505 | 111.1977 | 112.0445 | -1.0328 | 0.51333 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5901 | 82.0442 | 110.0147 | 111.1599 | -8.6394 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5886 | 1.0524 | 111.1977 | 112.0445 | -1.0575 | 0.51604 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.5984 | 82.0442 | 110.033 | 111.1599 | -8.6391 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.5969 | 1.0524 | 111.1977 | 112.0445 | -1.0821 | 0.51604 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6068 | 82.0442 | 110.0514 | 111.1599 | -8.6388 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6052 | 1.0569 | 111.1977 | 112.0445 | -1.1077 | 0.52362 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6151 | 82.0442 | 110.0697 | 111.1599 | -8.6385 | 0.0043717 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6136 | 1.0569 | 111.1977 | 112.0445 | -1.1333 | 0.52362 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6235 | 82.0345 | 110.088 | 111.1599 | -8.638 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6219 | 1.0557 | 111.1977 | 112.0276 | -1.1595 | 0.52923 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6318 | 82.0345 | 110.1064 | 111.1599 | -8.6374 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6302 | 1.0557 | 111.1977 | 112.0108 | -1.1857 | 0.52923 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6401 | 82.0345 | 110.1247 | 111.1599 | -8.6369 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6385 | 1.0573 | 111.1977 | 112.0108 | -1.2121 | 0.53437 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6485 | 82.0345 | 110.143 | 111.1599 | -8.6364 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6469 | 1.0573 | 111.1977 | 112.0108 | -1.2385 | 0.53437 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6568 | 82.0345 | 110.1614 | 111.1599 | -8.6358 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6552 | 1.0586 | 111.1977 | 111.9803 | -1.2663 | 0.54577 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6651 | 82.0345 | 110.1797 | 111.1599 | -8.6353 | 0.0043622 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6635 | 1.0586 | 111.1977 | 111.9498 | -1.2942 | 0.54577 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6735 | 82.0433 | 110.198 | 111.1599 | -8.6214 | 0.0036837 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6719 | 1.0599 | 111.1977 | 111.9498 | -1.321 | 0.54934 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6818 | 82.0433 | 110.2164 | 111.1599 | -8.6076 | 0.0036837 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6802 | 1.0599 | 111.1977 | 111.9498 | -1.3478 | 0.54934 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6901 | 82.1155 | 110.2347 | 111.1962 | -8.5799 | 0.0030206 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6885 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.3749 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.6985 | 82.1155 | 110.253 | 111.2326 | -8.5523 | 0.0030206 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.6968 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.402 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7068 | 82.2488 | 110.2714 | 111.3226 | -8.5184 | 0.0027116 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7052 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.4291 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7151 | 82.2488 | 110.2897 | 111.4127 | -8.4845 | 0.0027116 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7135 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.4563 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7235 | 82.1929 | 110.308 | 111.4127 | -8.4335 | 0.0020133 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7218 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.4834 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7318 | 82.1929 | 110.3264 | 111.4128 | -8.3825 | 0.0020133 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7301 | 1.0617 | 111.1977 | 111.9498 | -1.5105 | 0.55163 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7401 | 82.2682 | 110.3447 | 111.4479 | -8.3188 | 0.0015833 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7385 | 1.0662 | 111.1977 | 111.9498 | -1.5382 | 0.55812 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7485 | 82.2682 | 110.363 | 111.483 | -8.255 | 0.0015833 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7468 | 1.0662 | 111.1977 | 111.9498 | -1.566 | 0.55812 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7568 | 82.1977 | 110.3814 | 111.483 | -8.1874 | 0.0014536 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7551 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.5924 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7651 | 82.1977 | 110.3997 | 111.483 | -8.1197 | 0.0014536 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7635 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.6188 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7735 | 82.1974 | 110.418 | 111.5075 | -8.052 | 0.0014557 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7718 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.6449 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7818 | 82.1974 | 110.4364 | 111.532 | -7.9842 | 0.0014557 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7801 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.671 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7901 | 82.1603 | 110.4547 | 111.532 | -7.9159 | 0.0014378 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7884 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.6957 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.7985 | 82.1603 | 110.473 | 111.532 | -7.8476 | 0.0014378 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.7968 | 1.068 | 111.1977 | 111.9498 | -1.7204 | 0.5603 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8068 | 82.0695 | 110.4913 | 111.532 | -7.7786 | 0.0014191 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8051 | 1.0844 | 111.1977 | 111.9498 | -1.7455 | 0.55921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8151 | 82.0695 | 110.5097 | 111.532 | -7.7096 | 0.0014191 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8134 | 1.0844 | 111.1977 | 111.9498 | -1.7705 | 0.55921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8235 | 82.0299 | 110.528 | 111.532 | -7.6402 | 0.0014063 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8217 | 1.0844 | 111.1977 | 111.9498 | -1.7955 | 0.55921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8318 | 82.0299 | 110.5463 | 111.532 | -7.5707 | 0.0014063 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8301 | 1.0844 | 111.1977 | 111.9498 | -1.8204 | 0.55921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8401 | 81.9818 | 110.5647 | 111.532 | -7.5002 | 0.0013738 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8384 | 1.0831 | 111.1977 | 111.9498 | -1.8461 | 0.56697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8485 | 81.9818 | 110.583 | 111.532 | -7.4296 | 0.0013738 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8467 | 1.0831 | 111.1977 | 111.9498 | -1.8718 | 0.56697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8568 | 81.9299 | 110.6013 | 111.532 | -7.3578 | 0.0013421 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8551 | 1.0865 | 111.1977 | 111.9498 | -1.8991 | 0.57786 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8651 | 81.9299 | 110.6197 | 111.5321 | -7.2861 | 0.0013421 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8634 | 1.0865 | 111.1977 | 111.9498 | -1.9263 | 0.57786 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8735 | 81.9461 | 110.638 | 111.5627 | -7.2144 | 0.0013366 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8717 | 1.0762 | 111.1977 | 111.9498 | -1.9541 | 0.58892 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8818 | 81.9461 | 110.6563 | 111.5934 | -7.1428 | 0.0013366 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.88 | 1.0762 | 111.1977 | 111.9498 | -1.9818 | 0.58892 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8901 | 81.9332 | 110.6747 | 111.5934 | -7.0704 | 0.0013213 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8884 | 1.0762 | 111.1977 | 111.9498 | -2.0045 | 0.59113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.8985 | 81.9332 | 110.693 | 111.5934 | -6.998 | 0.0013213 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.8967 | 1.0762 | 111.1977 | 111.9498 | -2.0271 | 0.59113 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9068 | 81.9397 | 110.7113 | 111.5934 | -6.9244 | 0.0012813 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.905 | 1.078 | 111.1977 | 111.9499 | -2.0465 | 0.59295 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9151 | 81.9397 | 110.7297 | 111.5934 | -6.8508 | 0.0012813 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9133 | 1.078 | 111.1977 | 111.9499 | -2.0658 | 0.59295 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9235 | 81.9256 | 110.748 | 111.5934 | -6.7761 | 0.0012336 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9217 | 1.078 | 111.1977 | 111.9499 | -2.082 | 0.59295 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9318 | 81.9256 | 110.7663 | 111.5934 | -6.7014 | 0.0012336 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.93 | 1.078 | 111.1977 | 111.9499 | -2.0982 | 0.59295 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9401 | 81.9162 | 110.7847 | 111.5934 | -6.6253 | 0.001184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9383 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1133 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9485 | 81.9162 | 110.803 | 111.5934 | -6.5491 | 0.001184 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9467 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1284 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9568 | 81.8889 | 110.8213 | 111.5934 | -6.4699 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.955 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1412 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9652 | 81.8889 | 110.8397 | 111.5934 | -6.3907 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9633 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1539 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9735 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -6.3115 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9716 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1649 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9818 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -6.2323 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.98 | 1.0788 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1759 | 0.59484 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9902 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -6.1531 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9883 | 1.0753 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1874 | 0.59886 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
4.9985 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -6.0739 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 4.9966 | 1.0753 | 111.1977 | 111.9499 | -2.1989 | 0.59886 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0068 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.9947 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.005 | 1.0755 | 111.1977 | 111.9331 | -2.2112 | 0.6066 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0152 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.9155 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0133 | 1.0755 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2235 | 0.6066 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0235 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.8363 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0216 | 1.0755 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2348 | 0.6066 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0318 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.7571 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0299 | 1.0755 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2461 | 0.6066 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0402 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.6781 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0383 | 1.0709 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2579 | 0.61483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0485 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.5992 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0466 | 1.0709 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2698 | 0.61483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0568 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.5202 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0549 | 1.0807 | 111.1977 | 111.9163 | -2.2819 | 0.6173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0652 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.4412 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0632 | 1.0807 | 111.1977 | 111.9163 | -2.294 | 0.6173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0735 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.3623 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0716 | 1.0807 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3047 | 0.6173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0818 | 81.8889 | 110.8512 | 111.5934 | -5.2833 | 0.0011013 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0799 | 1.0807 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3154 | 0.6173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0902 | 81.9291 | 110.8512 | 111.6186 | -5.2166 | 0.0010731 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0882 | 1.0874 | 111.1977 | 111.9163 | -2.326 | 0.61774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.0985 | 81.9291 | 110.8512 | 111.6437 | -5.1498 | 0.0010731 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.0965 | 1.0874 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3367 | 0.61774 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1068 | 81.9743 | 110.8512 | 111.6701 | -5.0945 | 0.0010168 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1049 | 1.0722 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3476 | 0.62616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1152 | 81.9743 | 110.8512 | 111.6964 | -5.0392 | 0.0010168 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1132 | 1.0722 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3585 | 0.62616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1235 | 81.9813 | 110.8512 | 111.6964 | -4.9906 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1215 | 1.0722 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3694 | 0.62616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1318 | 81.9813 | 110.8512 | 111.6964 | -4.942 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1299 | 1.0722 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3804 | 0.62616 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1402 | 81.9812 | 110.8512 | 111.6964 | -4.9106 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1382 | 1.0649 | 111.1977 | 111.9163 | -2.3924 | 0.63483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1485 | 81.9812 | 110.8512 | 111.6964 | -4.8792 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1465 | 1.0649 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4045 | 0.63483 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1568 | 81.9811 | 110.8512 | 111.6964 | -4.8605 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1548 | 1.0688 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4166 | 0.64001 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1652 | 81.9811 | 110.8512 | 111.6964 | -4.8419 | 0.0010341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1632 | 1.0688 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4288 | 0.64001 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1735 | 81.9937 | 110.8512 | 111.6964 | -4.8248 | 0.00096935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1715 | 1.0687 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4413 | 0.64357 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1818 | 81.9937 | 110.8512 | 111.6964 | -4.8077 | 0.00096935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1798 | 1.0687 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4538 | 0.64357 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1902 | 82.0004 | 110.8512 | 111.6964 | -4.788 | 0.00090724 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1882 | 1.0757 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4672 | 0.64656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.1985 | 82.0004 | 110.8512 | 111.6964 | -4.7684 | 0.00090724 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.1965 | 1.0757 | 111.1977 | 111.9163 | -2.4806 | 0.64656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2068 | 82.0023 | 110.8512 | 111.6964 | -4.7487 | 0.00088769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2048 | 1.0757 | 111.1977 | 111.9163 | -2.494 | 0.64656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2152 | 82.0023 | 110.8512 | 111.6964 | -4.729 | 0.00088769 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2131 | 1.0757 | 111.1977 | 111.9163 | -2.5074 | 0.64656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2235 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.7069 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2215 | 1.0759 | 111.1977 | 111.9164 | -2.5202 | 0.64652 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2318 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.6847 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2298 | 1.0759 | 111.1977 | 111.9166 | -2.5331 | 0.64652 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2402 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.663 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2381 | 1.0759 | 111.1977 | 111.9166 | -2.546 | 0.64648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2485 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.6413 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2464 | 1.0759 | 111.1977 | 111.9166 | -2.5588 | 0.64648 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2569 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.6207 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2548 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9088 | -2.5707 | 0.64679 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2652 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.6001 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2631 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.5826 | 0.64679 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2735 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.5807 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2714 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.5929 | 0.64679 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2819 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.5613 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2798 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6032 | 0.64679 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2902 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.5418 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2881 | 1.0748 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6125 | 0.6468 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.2985 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.5223 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.2964 | 1.0748 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6218 | 0.6468 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3069 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.5035 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3047 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6307 | 0.64677 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3152 | 81.9716 | 110.8512 | 111.6964 | -4.4848 | 0.00081551 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3131 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6397 | 0.64677 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3235 | 81.9819 | 110.8512 | 111.705 | -4.4657 | 0.00077683 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3214 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6483 | 0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3319 | 81.9819 | 110.8512 | 111.7137 | -4.4466 | 0.00077683 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3297 | 1.0749 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6569 | 0.64678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3402 | 81.9782 | 110.8512 | 111.7137 | -4.4272 | 0.0007481 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.338 | 1.0827 | 111.1977 | 111.9011 | -2.667 | 0.65267 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3485 | 81.9782 | 110.8512 | 111.7137 | -4.4078 | 0.0007481 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3464 | 1.0827 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6772 | 0.65267 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3569 | 82.0062 | 110.8512 | 111.7332 | -4.3882 | 0.00068814 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3547 | 1.0845 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6874 | 0.65392 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3652 | 82.0062 | 110.8512 | 111.7528 | -4.3685 | 0.00068814 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.363 | 1.0845 | 111.1977 | 111.9011 | -2.6976 | 0.65392 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3735 | 82.0062 | 110.8512 | 111.7528 | -4.3518 | 0.00068814 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3714 | 1.073 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7094 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3819 | 82.0062 | 110.8512 | 111.7528 | -4.3351 | 0.00068814 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3797 | 1.073 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7212 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3902 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7737 | -4.3161 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.388 | 1.073 | 111.1977 | 111.9011 | -2.733 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.3985 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.297 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.3963 | 1.073 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7448 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4069 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.2779 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4047 | 1.0729 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7561 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4152 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.2588 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.413 | 1.0729 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7674 | 0.66534 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4235 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.2398 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4213 | 1.0618 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7784 | 0.67205 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4319 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.2207 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4296 | 1.0618 | 111.1977 | 111.9011 | -2.7893 | 0.67205 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4402 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.2016 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.438 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8007 | 0.68136 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4485 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.1825 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4463 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.812 | 0.68136 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4569 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.1635 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4546 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8223 | 0.68136 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4652 | 82.0313 | 110.8512 | 111.7945 | -4.1444 | 0.00064671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.463 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8326 | 0.68136 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4735 | 82.0258 | 110.8512 | 111.7945 | -4.1221 | 0.00058818 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4713 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.842 | 0.68135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4819 | 82.0258 | 110.8512 | 111.7945 | -4.0997 | 0.00058818 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4796 | 1.035 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8514 | 0.68135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4902 | 82.0257 | 110.8512 | 111.7945 | -4.0774 | 0.0005883 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4879 | 1.0243 | 111.1977 | 111.9011 | -2.86 | 0.68037 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.4985 | 82.0257 | 110.8512 | 111.7945 | -4.055 | 0.0005883 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.4963 | 1.0243 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8686 | 0.68037 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5069 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -4.0324 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5046 | 1.0158 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8756 | 0.67735 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5152 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -4.0098 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5129 | 1.0158 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8826 | 0.67735 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5235 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.9894 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5212 | 1.0158 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8891 | 0.67735 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5319 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.969 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5296 | 1.0158 | 111.1977 | 111.9011 | -2.8955 | 0.67735 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5402 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.948 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5379 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9019 | 0.67515 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5485 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.927 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5462 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9083 | 0.67515 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5569 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.906 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5546 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9135 | 0.67515 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5652 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.8851 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5629 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9187 | 0.67515 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5735 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.8641 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5712 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9228 | 0.67514 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5819 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.8431 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5795 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.927 | 0.67514 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5902 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.8245 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5879 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9304 | 0.67514 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.5985 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.8059 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.5962 | 1.0221 | 111.1977 | 111.9011 | -2.9339 | 0.67514 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6069 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.7898 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6045 | 1.025 | 111.1977 | 111.9059 | -2.9365 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6152 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7945 | -3.7738 | 0.00055993 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6129 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.939 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6236 | 82.0155 | 110.8512 | 111.7945 | -3.758 | 0.00055617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6212 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9416 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6319 | 82.0155 | 110.8512 | 111.7945 | -3.7421 | 0.00055617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6295 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9441 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6402 | 82.0158 | 110.8512 | 111.7946 | -3.7295 | 0.00055617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6378 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9467 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6486 | 82.0158 | 110.8512 | 111.7946 | -3.7168 | 0.00055617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6462 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9493 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6569 | 82.0291 | 110.8512 | 111.7946 | -3.703 | 0.00053024 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6545 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9518 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6652 | 82.0291 | 110.8512 | 111.7946 | -3.6893 | 0.00053024 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6628 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9544 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6736 | 82.014 | 110.8512 | 111.7946 | -3.6719 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6711 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9569 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6819 | 82.014 | 110.8512 | 111.7946 | -3.6545 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6795 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9595 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6902 | 82.014 | 110.8512 | 111.7946 | -3.6371 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6878 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9621 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.6986 | 82.014 | 110.8512 | 111.7946 | -3.6197 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.6961 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9646 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7069 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7947 | -3.6009 | 0.0004406 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7045 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9672 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7152 | 82.0139 | 110.8512 | 111.7948 | -3.5821 | 0.0004406 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7128 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9697 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7236 | 82.0163 | 110.8512 | 111.7948 | -3.5627 | 0.00043643 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7211 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9723 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7319 | 82.0163 | 110.8512 | 111.7948 | -3.5432 | 0.00043643 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7294 | 1.025 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9749 | 0.67426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7402 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7948 | -3.5239 | 0.00040746 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7378 | 1.0198 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9779 | 0.67816 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7486 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7948 | -3.5045 | 0.00040746 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7461 | 1.0198 | 111.1977 | 111.9107 | -2.981 | 0.67816 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7569 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7948 | -3.4861 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7544 | 1.0198 | 111.1977 | 111.9107 | -2.9825 | 0.67816 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7652 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7948 | -3.4677 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7627 | 1.0198 | 111.1977 | 111.9107 | -2.984 | 0.67816 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7736 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7948 | -3.4515 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7711 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9049 | -2.9852 | 0.67752 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7819 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7948 | -3.4353 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7794 | 1.0217 | 111.1977 | 111.8992 | -2.9863 | 0.67752 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7902 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7949 | -3.419 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7877 | 1.0243 | 111.1977 | 111.8817 | -2.9858 | 0.6766 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.7986 | 81.9921 | 110.8512 | 111.7949 | -3.4028 | 0.00040323 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.7961 | 1.0243 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9853 | 0.6766 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8069 | 81.9827 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3876 | 0.000377 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8044 | 1.0243 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9848 | 0.6766 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8152 | 81.9827 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3725 | 0.000377 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8127 | 1.0243 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9843 | 0.6766 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8236 | 81.9753 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3565 | 0.00037295 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.821 | 1.0274 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9846 | 0.6795 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8319 | 81.9753 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3405 | 0.00037295 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8294 | 1.0274 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9849 | 0.6795 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8402 | 81.9751 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3226 | 0.00033736 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8377 | 1.0355 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9854 | 0.6814 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8486 | 81.9751 | 110.8512 | 111.7949 | -3.3047 | 0.00033736 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.846 | 1.0355 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9859 | 0.6814 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8569 | 81.9825 | 110.8512 | 111.7949 | -3.2844 | 0.00030774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8543 | 1.0298 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9865 | 0.68587 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8652 | 81.9825 | 110.8512 | 111.7949 | -3.2641 | 0.00030774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8627 | 1.0298 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9872 | 0.68587 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8736 | 81.9655 | 110.8512 | 111.7949 | -3.2402 | 0.00026548 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.871 | 1.0049 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9886 | 0.69602 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8819 | 81.9655 | 110.8512 | 111.7949 | -3.2162 | 0.00026548 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8793 | 1.0049 | 111.1977 | 111.8642 | -2.99 | 0.69602 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8902 | 81.9854 | 110.8512 | 111.8151 | -3.1957 | 0.00025558 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.8877 | 1.0053 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9916 | 0.69656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.8986 | 81.9854 | 110.8512 | 111.8353 | -3.1752 | 0.00025558 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.896 | 1.0053 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9931 | 0.69656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9069 | 82.0094 | 110.8512 | 111.8512 | -3.1546 | 0.00025874 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9043 | 1.0053 | 111.1977 | 111.8642 | -2.9956 | 0.69656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9152 | 82.0094 | 110.8512 | 111.8671 | -3.1339 | 0.00025874 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9126 | 1.0053 | 111.1977 | 111.8642 | -2.998 | 0.69656 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9236 | 82.0071 | 110.8512 | 111.8671 | -3.1132 | 0.00023794 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.921 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8628 | -3.0016 | 0.69625 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9319 | 82.0071 | 110.8512 | 111.8671 | -3.0925 | 0.00023794 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9293 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0051 | 0.69625 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9402 | 81.978 | 110.8512 | 111.8671 | -3.0681 | 0.00020659 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9376 | 1.0064 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0087 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9486 | 81.978 | 110.8512 | 111.8671 | -3.0438 | 0.00020659 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9459 | 1.0064 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0122 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9569 | 81.9772 | 110.8512 | 111.8671 | -3.0185 | 0.00019163 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9543 | 1.0064 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0159 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9652 | 81.9772 | 110.8512 | 111.8671 | -2.9933 | 0.00019163 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9626 | 1.0064 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0195 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9736 | 81.9659 | 110.8512 | 111.8671 | -2.9673 | 0.00018293 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9709 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8613 | -3.0231 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9819 | 81.9659 | 110.8512 | 111.8671 | -2.9414 | 0.00018293 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9793 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0267 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9902 | 81.9578 | 110.8512 | 111.8671 | -2.9148 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9876 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0304 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
5.9986 | 81.9578 | 110.8512 | 111.8671 | -2.8882 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 5.9959 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.034 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0069 | 81.9578 | 110.8512 | 111.8671 | -2.8616 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0042 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0376 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0153 | 81.9578 | 110.8512 | 111.8671 | -2.835 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0126 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0413 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0236 | 81.982 | 110.8512 | 111.8839 | -2.809 | 0.00019264 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0209 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0449 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0319 | 81.982 | 110.8512 | 111.9009 | -2.783 | 0.00019264 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0292 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0486 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0403 | 81.9766 | 110.8512 | 111.9009 | -2.7568 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0375 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0524 | 0.69775 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0486 | 81.9766 | 110.8512 | 111.9009 | -2.7306 | 0.00018305 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0459 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0563 | 0.69775 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0569 | 81.9699 | 110.8512 | 111.9009 | -2.7039 | 0.00017709 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0542 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0601 | 0.69775 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0653 | 81.9699 | 110.8512 | 111.9009 | -2.6773 | 0.00017709 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0625 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8614 | -3.064 | 0.69775 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0736 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.6512 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0709 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0676 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0819 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.6252 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0792 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0712 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0903 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.6028 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0875 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0749 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.0986 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.5804 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.0958 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0785 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1069 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.558 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1042 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0822 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1153 | 81.9609 | 110.8512 | 111.9009 | -2.5356 | 0.00017732 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1125 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0858 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1236 | 81.9568 | 110.8512 | 111.9009 | -2.5142 | 0.00017047 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1208 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0894 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1319 | 81.9568 | 110.8512 | 111.9009 | -2.4928 | 0.00017047 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1291 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0931 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1403 | 81.9727 | 110.8512 | 111.9009 | -2.4703 | 0.00016159 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1375 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.0967 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1486 | 81.9727 | 110.8512 | 111.9009 | -2.4479 | 0.00016159 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1458 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1004 | 0.69622 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1569 | 81.9747 | 110.8512 | 111.9009 | -2.4263 | 0.00015229 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1541 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1035 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1653 | 81.9747 | 110.8512 | 111.9009 | -2.4047 | 0.00015229 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1625 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1067 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1736 | 81.9747 | 110.8512 | 111.9009 | -2.3838 | 0.00015229 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1708 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1098 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1819 | 81.9747 | 110.8512 | 111.9009 | -2.3629 | 0.00015229 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1791 | 1.0063 | 111.1977 | 111.8614 | -3.113 | 0.69624 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1903 | 81.9868 | 110.8512 | 111.9009 | -2.3431 | 0.00016677 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1874 | 1.0155 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1171 | 0.69797 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.1986 | 81.9868 | 110.8512 | 111.9009 | -2.3234 | 0.00016677 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.1958 | 1.0155 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1213 | 0.69797 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2069 | 81.9831 | 110.8512 | 111.9009 | -2.3092 | 0.00021595 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2041 | 1.0173 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1261 | 0.70005 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2153 | 81.9831 | 110.8512 | 111.9009 | -2.295 | 0.00021595 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2124 | 1.0173 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1309 | 0.70005 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2236 | 81.977 | 110.8512 | 111.9009 | -2.286 | 0.00025338 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2207 | 1.0169 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1363 | 0.70244 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2319 | 81.977 | 110.8512 | 111.901 | -2.2769 | 0.00025338 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2291 | 1.0169 | 111.1977 | 111.8614 | -3.1416 | 0.70244 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2403 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2693 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2374 | 1.012 | 111.1977 | 111.8623 | -3.1473 | 0.70851 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2486 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2617 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2457 | 1.012 | 111.1977 | 111.8632 | -3.153 | 0.70851 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2569 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2559 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2541 | 1.0034 | 111.1977 | 111.8632 | -3.1581 | 0.71195 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2653 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2501 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2624 | 1.0034 | 111.1977 | 111.8632 | -3.1632 | 0.71195 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2736 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2468 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2707 | 1.0034 | 111.1977 | 111.8632 | -3.1677 | 0.71195 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2819 | 81.9897 | 110.8512 | 111.901 | -2.2434 | 0.00026375 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.279 | 1.0034 | 111.1977 | 111.8632 | -3.1722 | 0.71195 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2903 | 82.0044 | 110.8512 | 111.901 | -2.2441 | 0.00026447 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2874 | 1.0014 | 111.1977 | 111.8662 | -3.1759 | 0.71255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.2986 | 82.0044 | 110.8512 | 111.901 | -2.2448 | 0.00026447 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.2957 | 1.0014 | 111.1977 | 111.8691 | -3.1796 | 0.71255 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3069 | 82.0252 | 110.8512 | 111.901 | -2.2459 | 0.00027335 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.304 | 0.99922 | 111.1977 | 111.8748 | -3.1832 | 0.7132 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3153 | 82.0252 | 110.8512 | 111.901 | -2.2469 | 0.00027335 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3123 | 0.99922 | 111.1977 | 111.8806 | -3.1868 | 0.7132 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3236 | 82.0252 | 110.8512 | 111.901 | -2.2482 | 0.00027335 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3207 | 0.99922 | 111.1977 | 111.8806 | -3.1904 | 0.7132 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3319 | 82.0252 | 110.8512 | 111.901 | -2.2494 | 0.00027335 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.329 | 0.99922 | 111.1977 | 111.8806 | -3.194 | 0.7132 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3403 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2525 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3373 | 1.0016 | 111.1977 | 111.8806 | -3.1986 | 0.71608 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3486 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2555 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3457 | 1.0016 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2031 | 0.71608 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3569 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2622 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.354 | 1.0111 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2084 | 0.71643 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3653 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2688 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3623 | 1.0111 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2137 | 0.71643 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3736 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2764 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3706 | 1.0139 | 111.1977 | 111.8806 | -3.22 | 0.71974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.382 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.284 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.379 | 1.0139 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2264 | 0.71974 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3903 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.2923 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3873 | 1.0069 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2329 | 0.72216 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.3986 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3005 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.3956 | 1.0069 | 111.1977 | 111.8806 | -3.2394 | 0.72216 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.407 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3095 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4039 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8816 | -3.2459 | 0.72293 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4153 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3184 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4123 | 1.0041 | 111.1977 | 111.8826 | -3.2524 | 0.72293 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4236 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3273 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4206 | 1.0017 | 111.1977 | 111.8673 | -3.2589 | 0.72352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.432 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3363 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4289 | 1.0017 | 111.1977 | 111.8521 | -3.2655 | 0.72352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4403 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3446 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4373 | 1.0016 | 111.1977 | 111.8521 | -3.272 | 0.72354 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4486 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3529 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4456 | 1.0016 | 111.1977 | 111.8521 | -3.2785 | 0.72354 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.457 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3618 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4539 | 1.0015 | 111.1977 | 111.8521 | -3.2848 | 0.72356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4653 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3708 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4622 | 1.0015 | 111.1977 | 111.8521 | -3.2911 | 0.72356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4736 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3802 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4706 | 0.99635 | 111.1977 | 111.8474 | -3.2953 | 0.7171 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.482 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3896 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4789 | 0.99635 | 111.1977 | 111.8427 | -3.2996 | 0.7171 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4903 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.3995 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4872 | 1.0032 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3034 | 0.71283 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.4986 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.4094 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.4955 | 1.0032 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3072 | 0.71283 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.507 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.4193 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5039 | 1.0033 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3096 | 0.7073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5153 | 82.0521 | 110.8512 | 111.901 | -2.4291 | 0.00028145 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5122 | 1.0033 | 111.1977 | 111.8427 | -3.312 | 0.7073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5236 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4381 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5205 | 1.0031 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3145 | 0.70733 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.532 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4471 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5289 | 1.0031 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3169 | 0.70733 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5403 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4565 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5372 | 1.0097 | 111.1977 | 111.8427 | -3.32 | 0.70866 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5486 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4659 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5455 | 1.0097 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3232 | 0.70866 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.557 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4769 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5538 | 1.0131 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3266 | 0.70859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5653 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.488 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5622 | 1.0131 | 111.1977 | 111.8427 | -3.33 | 0.70859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5736 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.4996 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5705 | 1.0131 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3334 | 0.70859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.582 | 82.0483 | 110.8512 | 111.901 | -2.5113 | 0.00026608 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5788 | 1.0131 | 111.1977 | 111.8427 | -3.3367 | 0.70859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5903 | 82.0411 | 110.8512 | 111.901 | -2.522 | 0.00026435 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5872 | 1.0106 | 111.1977 | 111.8272 | -3.3401 | 0.7092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.5986 | 82.0411 | 110.8512 | 111.901 | -2.5328 | 0.00026435 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.5955 | 1.0106 | 111.1977 | 111.8118 | -3.3435 | 0.7092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.607 | 82.0427 | 110.8512 | 111.901 | -2.5407 | 0.00023568 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6038 | 1.0055 | 111.1977 | 111.8055 | -3.3459 | 0.71064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6153 | 82.0427 | 110.8512 | 111.901 | -2.5486 | 0.00023568 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6121 | 1.0055 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3483 | 0.71064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6236 | 82.0287 | 110.8512 | 111.901 | -2.5493 | 0.00022191 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6205 | 1.0055 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3501 | 0.71064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.632 | 82.0287 | 110.8512 | 111.901 | -2.55 | 0.00022191 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6288 | 1.0055 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3519 | 0.71064 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6403 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5464 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6371 | 1.0055 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3531 | 0.71065 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6486 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5428 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6454 | 1.0055 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3544 | 0.71065 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.657 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5387 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6538 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3543 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6653 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5345 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6621 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3542 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6736 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5303 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6704 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3538 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.682 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5261 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6787 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3534 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6903 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.522 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6871 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3531 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.6986 | 82.022 | 110.8512 | 111.901 | -2.5178 | 0.00021493 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.6954 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3527 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.707 | 82.0304 | 110.8512 | 111.901 | -2.5149 | 0.00024176 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7037 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3523 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7153 | 82.0304 | 110.8512 | 111.901 | -2.5121 | 0.00024176 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7121 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3519 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7236 | 82.0197 | 110.8512 | 111.901 | -2.5103 | 0.00025296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7204 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3515 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.732 | 82.0197 | 110.8512 | 111.901 | -2.5084 | 0.00025296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7287 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.351 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7403 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.5068 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.737 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3506 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7486 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.5052 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7454 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3502 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.757 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.503 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7537 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3488 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7653 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.5008 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.762 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3475 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7737 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.4986 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7704 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3454 | 0.7092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.782 | 82.0137 | 110.8512 | 111.901 | -2.4964 | 0.0002563 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7787 | 1.0078 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3433 | 0.7092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7903 | 82.0293 | 110.8512 | 111.901 | -2.4926 | 0.0002293 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.787 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3401 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.7987 | 82.0293 | 110.8512 | 111.901 | -2.4887 | 0.0002293 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.7953 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.337 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.807 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.484 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8037 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3337 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8153 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.4793 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.812 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3303 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8237 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.4745 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8203 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.327 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.832 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.4698 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8286 | 1.0077 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3237 | 0.70921 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8403 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.4651 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.837 | 1.0036 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3202 | 0.70981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8487 | 82.0327 | 110.8512 | 111.901 | -2.4604 | 0.00022817 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8453 | 1.0036 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3167 | 0.70981 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.857 | 82.0375 | 110.8512 | 111.901 | -2.4554 | 0.00022441 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8536 | 1.0036 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3133 | 0.70979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8653 | 82.0375 | 110.8512 | 111.901 | -2.4504 | 0.00022441 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.862 | 1.0036 | 111.1977 | 111.7992 | -3.3098 | 0.70979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8737 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8906 | -2.4454 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8703 | 1.001 | 111.1977 | 111.8004 | -3.3064 | 0.71055 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.882 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4404 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8786 | 1.001 | 111.1977 | 111.8016 | -3.303 | 0.71055 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8903 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4353 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8869 | 1.001 | 111.1977 | 111.8016 | -3.3016 | 0.71055 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.8987 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4303 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.8953 | 1.001 | 111.1977 | 111.8016 | -3.3002 | 0.71055 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.907 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4253 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9036 | 0.99495 | 111.1977 | 111.8048 | -3.299 | 0.7102 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9153 | 82.0253 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4203 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9119 | 0.99495 | 111.1977 | 111.8079 | -3.2978 | 0.7102 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9237 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4153 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9202 | 0.99495 | 111.1977 | 111.8079 | -3.2979 | 0.7102 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.932 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4102 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9286 | 0.99495 | 111.1977 | 111.8079 | -3.2981 | 0.7102 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9403 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4061 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9369 | 0.99282 | 111.1977 | 111.8139 | -3.2983 | 0.71085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9487 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.402 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9452 | 0.99282 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2985 | 0.71085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.957 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3979 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9536 | 0.99283 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2979 | 0.71085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9653 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3938 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9619 | 0.99283 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2974 | 0.71085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9737 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3897 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9702 | 0.98711 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2962 | 0.71052 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.982 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3856 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9785 | 0.98711 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2949 | 0.71052 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9903 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3815 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9869 | 0.9763 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2896 | 0.69595 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
6.9987 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3774 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 6.9952 | 0.9763 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2843 | 0.69595 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.007 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3741 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0035 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2765 | 0.68491 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0153 | 82.0252 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3709 | 0.00021672 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0118 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2686 | 0.68491 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0237 | 82.0233 | 110.8512 | 111.8802 | -2.37 | 0.00022751 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0202 | 0.97862 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2604 | 0.68152 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.032 | 82.0233 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3692 | 0.00022751 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0285 | 0.97862 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2521 | 0.68152 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0403 | 82.0205 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3706 | 0.00023574 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0368 | 0.99249 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2426 | 0.67127 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0487 | 82.0205 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3719 | 0.00023574 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0452 | 0.99249 | 111.1977 | 111.8199 | -3.233 | 0.67127 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.057 | 82.0205 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3738 | 0.00023574 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0535 | 0.99249 | 111.1977 | 111.8199 | -3.2235 | 0.67127 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0654 | 82.0205 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3757 | 0.00023574 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0618 | 0.99249 | 111.1977 | 111.8199 | -3.214 | 0.67127 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0737 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3784 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0701 | 0.99185 | 111.1977 | 111.8592 | -3.2029 | 0.66226 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.082 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3812 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0785 | 0.99185 | 111.1977 | 111.8986 | -3.1918 | 0.66226 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0904 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3839 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0868 | 0.99186 | 111.1977 | 111.8986 | -3.1807 | 0.66226 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.0987 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3866 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.0951 | 0.99186 | 111.1977 | 111.8986 | -3.1697 | 0.66226 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.107 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3894 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1035 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9047 | -3.1581 | 0.66209 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1154 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3921 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1118 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.1466 | 0.66209 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1237 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3932 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1201 | 0.98447 | 111.1977 | 111.9108 | -3.1351 | 0.66209 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.132 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3943 | 0.00023729 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1284 | 0.98447 | 111.1977 | 111.9108 | -3.1236 | 0.66209 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1404 | 82.0138 | 110.8512 | 111.8802 | -2.395 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1368 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.1121 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1487 | 82.0138 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3958 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1451 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.1005 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.157 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3965 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1534 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.089 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1654 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3971 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1618 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.0775 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1737 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3977 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1701 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.066 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.182 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3983 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1784 | 0.98445 | 111.1977 | 111.9108 | -3.0545 | 0.6621 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1904 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3989 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1867 | 0.97506 | 111.1977 | 111.9108 | -3.0413 | 0.65573 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.1987 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.3995 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.1951 | 0.97506 | 111.1977 | 111.9108 | -3.0281 | 0.65573 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.207 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4018 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2034 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8958 | -3.0149 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2154 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4041 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2117 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8808 | -3.0017 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2237 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4073 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.22 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8808 | -2.9885 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.232 | 82.0137 | 110.8512 | 111.8802 | -2.4104 | 0.00025994 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2284 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8808 | -2.9753 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2404 | 82.0227 | 110.8512 | 111.8858 | -2.4124 | 0.00025803 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2367 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8808 | -2.9622 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2487 | 82.0227 | 110.8512 | 111.8913 | -2.4143 | 0.00025803 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.245 | 0.97312 | 111.1977 | 111.8808 | -2.949 | 0.65633 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.257 | 82.017 | 110.8512 | 111.8913 | -2.4176 | 0.00026566 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2534 | 0.97099 | 111.1977 | 111.8822 | -2.9359 | 0.65709 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2654 | 82.017 | 110.8512 | 111.8913 | -2.421 | 0.00026566 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2617 | 0.97099 | 111.1977 | 111.8835 | -2.9229 | 0.65709 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2737 | 82.0198 | 110.8512 | 111.892 | -2.4241 | 0.00026298 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.27 | 0.97571 | 111.1977 | 111.8835 | -2.9094 | 0.65319 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.282 | 82.0198 | 110.8512 | 111.8928 | -2.4273 | 0.00026298 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2783 | 0.97571 | 111.1977 | 111.8835 | -2.896 | 0.65319 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2904 | 82.0287 | 110.8512 | 111.8928 | -2.4313 | 0.00027478 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.2867 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8897 | -2.8825 | 0.65382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.2987 | 82.0287 | 110.8512 | 111.8928 | -2.4353 | 0.00027478 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.295 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8959 | -2.8691 | 0.65382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.307 | 82.0305 | 110.8512 | 111.8928 | -2.4409 | 0.00029188 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3033 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8959 | -2.8556 | 0.65382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3154 | 82.0305 | 110.8512 | 111.8928 | -2.4464 | 0.00029188 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3117 | 0.97406 | 111.1977 | 111.8959 | -2.8422 | 0.65382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3237 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8954 | -2.4532 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.32 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.829 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.332 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.46 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3283 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.8159 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3404 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.4667 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3366 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.8028 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3487 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.4735 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.345 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.7897 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.357 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.4803 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3533 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.7766 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3654 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.487 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3616 | 0.97364 | 111.1977 | 111.8959 | -2.7634 | 0.65306 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3737 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.4938 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3699 | 0.97039 | 111.1977 | 111.8959 | -2.7501 | 0.65293 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.382 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.5006 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3783 | 0.97039 | 111.1977 | 111.8959 | -2.7367 | 0.65293 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3904 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.5073 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3866 | 0.96882 | 111.1977 | 111.8993 | -2.7239 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.3987 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8982 | -2.5141 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.3949 | 0.96882 | 111.1977 | 111.9026 | -2.711 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4071 | 82.037 | 110.8512 | 111.8982 | -2.5209 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4033 | 0.96885 | 111.1977 | 111.9026 | -2.7022 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4154 | 82.037 | 110.8512 | 111.8982 | -2.5276 | 0.0002988 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4116 | 0.96885 | 111.1977 | 111.9026 | -2.6935 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4237 | 82.0209 | 110.8512 | 111.878 | -2.5358 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4199 | 0.96882 | 111.1977 | 111.9026 | -2.6872 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4321 | 82.0209 | 110.8512 | 111.8579 | -2.5439 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4282 | 0.96882 | 111.1977 | 111.9026 | -2.6809 | 0.6535 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4404 | 82.0209 | 110.8512 | 111.8579 | -2.5514 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4366 | 0.96671 | 111.1977 | 111.9041 | -2.6751 | 0.65427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4487 | 82.0209 | 110.8512 | 111.8579 | -2.5589 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4449 | 0.96671 | 111.1977 | 111.9056 | -2.6693 | 0.65427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4571 | 82.0209 | 110.8512 | 111.8579 | -2.5658 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4532 | 0.96671 | 111.1977 | 111.9056 | -2.6647 | 0.65427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4654 | 82.0209 | 110.8512 | 111.8579 | -2.5727 | 0.00032836 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4615 | 0.96671 | 111.1977 | 111.9056 | -2.6602 | 0.65427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4737 | 82.0328 | 110.8512 | 111.8587 | -2.5791 | 0.00031161 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4699 | 0.96425 | 111.1977 | 111.8967 | -2.6556 | 0.6551 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4821 | 82.0328 | 110.8512 | 111.8595 | -2.5854 | 0.00031161 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4782 | 0.96425 | 111.1977 | 111.8879 | -2.651 | 0.6551 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4904 | 82.0328 | 110.8512 | 111.8595 | -2.5909 | 0.00031161 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4865 | 0.96422 | 111.1977 | 111.8879 | -2.6483 | 0.65511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.4987 | 82.0328 | 110.8512 | 111.8595 | -2.5964 | 0.00031161 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.4949 | 0.96422 | 111.1977 | 111.8879 | -2.6455 | 0.65511 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5071 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8441 | -2.602 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5032 | 0.96133 | 111.1977 | 111.8879 | -2.6418 | 0.65046 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5154 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6076 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5115 | 0.96133 | 111.1977 | 111.8879 | -2.638 | 0.65046 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5237 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6132 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5198 | 0.96133 | 111.1977 | 111.8879 | -2.6348 | 0.65045 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5321 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6187 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5282 | 0.96133 | 111.1977 | 111.8879 | -2.6315 | 0.65045 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5404 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6243 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5365 | 0.96357 | 111.1977 | 111.8913 | -2.6277 | 0.64726 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5487 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6299 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5448 | 0.96357 | 111.1977 | 111.8947 | -2.624 | 0.64726 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5571 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6341 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5532 | 0.96357 | 111.1977 | 111.8947 | -2.6202 | 0.64726 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5654 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6384 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5615 | 0.96357 | 111.1977 | 111.8947 | -2.6165 | 0.64726 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5737 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6426 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5698 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8796 | -2.6128 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5821 | 82.0221 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6468 | 0.00031036 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5781 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.609 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5904 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6531 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5865 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.6053 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.5987 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6595 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.5948 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.6015 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6071 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6659 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6031 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5994 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6154 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6722 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6115 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5974 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6237 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6786 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6198 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5953 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6321 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6849 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6281 | 0.9616 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5932 | 0.64788 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6404 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6913 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6364 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5912 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6487 | 82.0359 | 110.8512 | 111.8286 | -2.6977 | 0.00033933 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6448 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5891 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6571 | 82.0371 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7063 | 0.00036037 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6531 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.587 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6654 | 82.0371 | 110.8512 | 111.8286 | -2.715 | 0.00036037 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6614 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5849 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6737 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.723 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6698 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5829 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6821 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7309 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6781 | 0.96157 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5808 | 0.64789 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6904 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7394 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6864 | 0.96001 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5788 | 0.64634 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.6987 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7478 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.6947 | 0.96001 | 111.1977 | 111.8645 | -2.5768 | 0.64634 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7071 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7553 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7031 | 0.95843 | 111.1977 | 111.8709 | -2.5747 | 0.64697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7154 | 82.0453 | 110.8512 | 111.8286 | -2.7629 | 0.00036365 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7114 | 0.95843 | 111.1977 | 111.8773 | -2.5727 | 0.64697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7237 | 82.0617 | 110.8512 | 111.8343 | -2.7684 | 0.00037384 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7197 | 0.95843 | 111.1977 | 111.8773 | -2.5707 | 0.64697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7321 | 82.0617 | 110.8512 | 111.84 | -2.774 | 0.00037384 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7281 | 0.95843 | 111.1977 | 111.8773 | -2.5687 | 0.64697 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7404 | 82.0525 | 110.8512 | 111.8243 | -2.7785 | 0.00036693 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7364 | 0.95842 | 111.1977 | 111.8773 | -2.5669 | 0.64698 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7487 | 82.0525 | 110.8512 | 111.8086 | -2.783 | 0.00036693 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7447 | 0.95842 | 111.1977 | 111.8773 | -2.565 | 0.64698 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7571 | 82.0409 | 110.8512 | 111.8086 | -2.7891 | 0.0003987 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.753 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8808 | -2.5627 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7654 | 82.0409 | 110.8512 | 111.8086 | -2.7952 | 0.0003987 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7614 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5604 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7737 | 82.0382 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8022 | 0.00040328 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7697 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5581 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7821 | 82.0382 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8092 | 0.00040328 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.778 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5558 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7904 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8166 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7863 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5538 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.7987 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8241 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.7947 | 0.95601 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5517 | 0.64504 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8071 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8315 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.803 | 0.95553 | 111.1977 | 111.8843 | -2.5488 | 0.64069 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8154 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.839 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8113 | 0.95553 | 111.1977 | 111.8843 | -2.546 | 0.64069 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8237 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8464 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8197 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9101 | -2.5432 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8321 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8538 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.828 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5404 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8404 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.8599 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8363 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5375 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8487 | 82.035 | 110.8512 | 111.8086 | -2.866 | 0.00041413 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8446 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5347 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8571 | 82.0407 | 110.8512 | 111.81 | -2.8719 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.853 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5319 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8654 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.8778 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8613 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5291 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8737 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.8836 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8696 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5263 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8821 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.8895 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.878 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5234 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8904 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.8959 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8863 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5206 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.8988 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9024 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.8946 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5177 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9071 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9088 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9029 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5149 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9154 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9152 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9113 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5121 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9238 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9216 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9196 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5101 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9321 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9279 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9279 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5082 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9404 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9342 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9362 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5063 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9488 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9406 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9446 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5044 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9571 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9469 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9529 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5029 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9654 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9532 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9612 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5015 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9738 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9596 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9696 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.5 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9821 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9659 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9779 | 0.95439 | 111.1977 | 111.9359 | -2.4986 | 0.64131 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9904 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9722 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9862 | 0.94947 | 111.1977 | 111.931 | -2.4972 | 0.64311 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
7.9988 | 82.0407 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9786 | 0.00040752 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 7.9946 | 0.94947 | 111.1977 | 111.9261 | -2.4957 | 0.64311 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0071 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9852 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0029 | 0.94573 | 111.1977 | 111.9261 | -2.4942 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0154 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9918 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0112 | 0.94573 | 111.1977 | 111.926 | -2.4927 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0238 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -2.9984 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0195 | 0.94573 | 111.1977 | 111.926 | -2.4911 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0321 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.005 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0279 | 0.94573 | 111.1977 | 111.926 | -2.4896 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0404 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0117 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0362 | 0.94573 | 111.1977 | 111.926 | -2.488 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0488 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0183 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0445 | 0.94573 | 111.1977 | 111.926 | -2.4865 | 0.64356 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0571 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0249 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0528 | 0.94338 | 111.1977 | 111.926 | -2.4841 | 0.63927 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0654 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0315 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0612 | 0.94338 | 111.1977 | 111.926 | -2.4818 | 0.63927 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0738 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.037 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0695 | 0.94406 | 111.1977 | 111.926 | -2.4788 | 0.63501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0821 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0425 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0778 | 0.94406 | 111.1977 | 111.926 | -2.4758 | 0.63501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0904 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0474 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0862 | 0.94406 | 111.1977 | 111.926 | -2.4728 | 0.63501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.0988 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0522 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.0945 | 0.94406 | 111.1977 | 111.926 | -2.4698 | 0.63501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1071 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.057 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1028 | 0.94415 | 111.1977 | 111.926 | -2.4662 | 0.62822 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1154 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0619 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1111 | 0.94415 | 111.1977 | 111.926 | -2.4625 | 0.62822 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1238 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0667 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1195 | 0.94416 | 111.1977 | 111.926 | -2.4588 | 0.62822 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1321 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0716 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1278 | 0.94416 | 111.1977 | 111.926 | -2.4552 | 0.62822 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1404 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0769 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1361 | 0.94802 | 111.1977 | 111.926 | -2.451 | 0.62404 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1488 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0822 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1445 | 0.94802 | 111.1977 | 111.926 | -2.4469 | 0.62404 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1571 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0874 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1528 | 0.95046 | 111.1977 | 111.926 | -2.4425 | 0.62173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1654 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0926 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1611 | 0.95046 | 111.1977 | 111.926 | -2.4382 | 0.62173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1738 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0961 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1694 | 0.95046 | 111.1977 | 111.926 | -2.4342 | 0.62173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1821 | 82.0536 | 110.8512 | 111.8114 | -3.0996 | 0.00044614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1778 | 0.95046 | 111.1977 | 111.926 | -2.4303 | 0.62173 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1904 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1029 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1861 | 0.95702 | 111.1977 | 111.926 | -2.426 | 0.61607 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.1988 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1062 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.1944 | 0.95702 | 111.1977 | 111.926 | -2.4216 | 0.61607 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2071 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.109 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2028 | 0.96053 | 111.1977 | 111.9296 | -2.4168 | 0.61192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2154 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1118 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2111 | 0.96053 | 111.1977 | 111.9333 | -2.412 | 0.61192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2238 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1146 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2194 | 0.96053 | 111.1977 | 111.9333 | -2.408 | 0.61192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2321 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1174 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2277 | 0.96053 | 111.1977 | 111.9333 | -2.404 | 0.61192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2404 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1203 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2361 | 0.9587 | 111.1977 | 111.935 | -2.4 | 0.61268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2488 | 82.0659 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1231 | 0.00045854 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2444 | 0.9587 | 111.1977 | 111.9368 | -2.3959 | 0.61268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2571 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1262 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2527 | 0.9573 | 111.1977 | 111.9434 | -2.3919 | 0.61329 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2654 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1294 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2611 | 0.9573 | 111.1977 | 111.95 | -2.3879 | 0.61329 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2738 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1327 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2694 | 0.95104 | 111.1977 | 111.95 | -2.3834 | 0.6126 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2821 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1361 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2777 | 0.95104 | 111.1977 | 111.95 | -2.379 | 0.6126 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2904 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1394 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.286 | 0.95108 | 111.1977 | 111.95 | -2.3746 | 0.61258 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.2988 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1428 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.2944 | 0.95108 | 111.1977 | 111.95 | -2.3701 | 0.61258 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3071 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1461 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3027 | 0.95133 | 111.1977 | 111.95 | -2.3657 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3154 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1495 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.311 | 0.95133 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3613 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3238 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1528 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3194 | 0.95133 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3569 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3321 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1562 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3277 | 0.95133 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3524 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3404 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1595 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.336 | 0.95133 | 111.1977 | 111.9499 | -2.348 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3488 | 82.0701 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1629 | 0.00046086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3443 | 0.95133 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3436 | 0.61249 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3571 | 82.0668 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1667 | 0.00047231 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3527 | 0.9508 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3389 | 0.61042 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3654 | 82.0668 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1705 | 0.00047231 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.361 | 0.9508 | 111.1977 | 111.9499 | -2.3341 | 0.61042 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3738 | 82.0713 | 110.8512 | 111.8114 | -3.175 | 0.00048512 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3693 | 0.94949 | 111.1977 | 111.9537 | -2.3294 | 0.61098 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3821 | 82.0713 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1795 | 0.00048512 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3777 | 0.94949 | 111.1977 | 111.9574 | -2.3247 | 0.61098 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3904 | 82.0713 | 110.8512 | 111.8114 | -3.184 | 0.00048512 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.386 | 0.9466 | 111.1977 | 111.955 | -2.32 | 0.61215 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.3988 | 82.0713 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1885 | 0.00048512 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.3943 | 0.9466 | 111.1977 | 111.9527 | -2.3153 | 0.61215 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4071 | 82.0731 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1939 | 0.00049233 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4026 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.3103 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4155 | 82.0731 | 110.8512 | 111.8114 | -3.1994 | 0.00049233 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.411 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.3052 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4238 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.204 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4193 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.3003 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4321 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.2087 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4276 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2953 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4405 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.2134 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.436 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2904 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4488 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.218 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4443 | 0.94517 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2855 | 0.61015 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4571 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.2227 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4526 | 0.94513 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2806 | 0.61017 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4655 | 82.0691 | 110.8512 | 111.8114 | -3.2274 | 0.00053054 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4609 | 0.94513 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2756 | 0.61017 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4738 | 82.0731 | 110.8512 | 111.8143 | -3.2318 | 0.00051057 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4693 | 0.99262 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2704 | 0.58574 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4821 | 82.0731 | 110.8512 | 111.8171 | -3.2363 | 0.00051057 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4776 | 0.99262 | 111.1977 | 111.9527 | -2.2652 | 0.58574 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4905 | 82.064 | 110.8512 | 111.8124 | -3.2404 | 0.0005157 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4859 | 0.99132 | 111.1977 | 111.9594 | -2.2607 | 0.58634 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.4988 | 82.064 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2445 | 0.0005157 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.4942 | 0.99132 | 111.1977 | 111.9661 | -2.2561 | 0.58634 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5071 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2493 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5026 | 0.99006 | 111.1977 | 111.9699 | -2.2516 | 0.58689 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5155 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.254 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5109 | 0.99006 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2471 | 0.58689 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5238 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2588 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5192 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2435 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5321 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2636 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5276 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2399 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5405 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2683 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5359 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2363 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5488 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2731 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5442 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2327 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5571 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2778 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5526 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2296 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5655 | 82.0614 | 110.8512 | 111.8077 | -3.2826 | 0.00052851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5609 | 0.99646 | 111.1977 | 111.9737 | -2.2264 | 0.58399 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5738 | 82.0618 | 110.8512 | 111.8086 | -3.2874 | 0.00052464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5692 | 0.99466 | 111.1977 | 111.9924 | -2.2235 | 0.5849 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5821 | 82.0618 | 110.8512 | 111.8096 | -3.2922 | 0.00052464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5775 | 0.99466 | 111.1977 | 112.0111 | -2.2206 | 0.5849 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5905 | 82.0663 | 110.8512 | 111.8096 | -3.2976 | 0.00053793 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5859 | 0.99467 | 111.1977 | 112.0111 | -2.2177 | 0.58489 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.5988 | 82.0663 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3031 | 0.00053793 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.5942 | 0.99467 | 111.1977 | 112.0111 | -2.2148 | 0.58489 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6071 | 82.0664 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3079 | 0.00053781 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6025 | 0.99467 | 111.1977 | 112.0111 | -2.2124 | 0.58489 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6155 | 82.0664 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3128 | 0.00053781 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6108 | 0.99467 | 111.1977 | 112.0111 | -2.2099 | 0.58489 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6238 | 82.0632 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3181 | 0.00054997 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6192 | 0.99315 | 111.1977 | 111.9967 | -2.2079 | 0.58543 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6321 | 82.0632 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3234 | 0.00054997 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6275 | 0.99315 | 111.1977 | 111.9824 | -2.2059 | 0.58543 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6405 | 82.0632 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3287 | 0.00054997 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6358 | 0.99454 | 111.1977 | 111.9824 | -2.2041 | 0.58762 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6488 | 82.0632 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3341 | 0.00054997 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6442 | 0.99454 | 111.1977 | 111.9824 | -2.2024 | 0.58762 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6571 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3403 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6525 | 1.0161 | 111.1977 | 111.9892 | -2.203 | 0.59757 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6655 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3466 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6608 | 1.0161 | 111.1977 | 111.996 | -2.2036 | 0.59757 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6738 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3526 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6692 | 1.0161 | 111.1977 | 111.996 | -2.2042 | 0.59757 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6821 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3585 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6775 | 1.0161 | 111.1977 | 111.996 | -2.2048 | 0.59757 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6905 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3644 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6858 | 1.0135 | 111.1977 | 111.9813 | -2.2066 | 0.6046 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.6988 | 82.0489 | 110.8512 | 111.8096 | -3.3704 | 0.0005641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.6941 | 1.0135 | 111.1977 | 111.9666 | -2.2084 | 0.6046 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7071 | 82.029 | 110.8512 | 111.7943 | -3.3752 | 0.00053489 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7025 | 1.0099 | 111.1977 | 111.9666 | -2.2103 | 0.60655 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7155 | 82.029 | 110.8512 | 111.7791 | -3.38 | 0.00053489 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7108 | 1.0099 | 111.1977 | 111.9666 | -2.2123 | 0.60655 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7238 | 82.029 | 110.8512 | 111.7791 | -3.3847 | 0.00053489 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7191 | 1.0099 | 111.1977 | 111.9666 | -2.2142 | 0.60655 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7321 | 82.029 | 110.8512 | 111.7791 | -3.3895 | 0.00053489 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7274 | 1.0099 | 111.1977 | 111.9666 | -2.2162 | 0.60655 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7405 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7697 | -3.3953 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7358 | 1.008 | 111.1977 | 111.9476 | -2.2181 | 0.60716 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7488 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4011 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7441 | 1.008 | 111.1977 | 111.9285 | -2.2201 | 0.60716 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7571 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4069 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7524 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9325 | -2.222 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7655 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4127 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7608 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9364 | -2.224 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7738 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4181 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7691 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9364 | -2.2263 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7821 | 82.0032 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4234 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7774 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9364 | -2.2285 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7905 | 82.0033 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4281 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7858 | 1.0066 | 111.1977 | 111.9364 | -2.2308 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.7988 | 82.0033 | 110.8512 | 111.7603 | -3.4327 | 0.00056916 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.7941 | 1.0066 | 111.1977 | 111.9364 | -2.233 | 0.60772 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8071 | 82.0079 | 110.8512 | 111.7614 | -3.4362 | 0.00054318 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8024 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9386 | -2.2351 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8155 | 82.0079 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4397 | 0.00054318 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8107 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2371 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8238 | 82.0181 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4434 | 0.00057226 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8191 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2395 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8321 | 82.0181 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4472 | 0.00057226 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8274 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2418 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8405 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.45 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8357 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2442 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8488 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4529 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8441 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2466 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8571 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4557 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8524 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2489 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8655 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4586 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8607 | 1.0073 | 111.1977 | 111.9407 | -2.2513 | 0.60614 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8738 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4614 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.869 | 1.0059 | 111.1977 | 111.9447 | -2.2537 | 0.60671 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8821 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4643 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8774 | 1.0059 | 111.1977 | 111.9487 | -2.2561 | 0.60671 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8905 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4673 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.8857 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9557 | -2.2595 | 0.60731 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.8988 | 82.0315 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4704 | 0.00057918 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.894 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.263 | 0.60731 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9071 | 82.0357 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4742 | 0.00059086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9024 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2665 | 0.60731 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9155 | 82.0357 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4781 | 0.00059086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9107 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2699 | 0.60731 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9238 | 82.0357 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4813 | 0.00059086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.919 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2733 | 0.6073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9321 | 82.0357 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4845 | 0.00059086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9273 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2768 | 0.6073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9405 | 82.0404 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4883 | 0.00060505 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9357 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2803 | 0.6073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9488 | 82.0404 | 110.8512 | 111.7625 | -3.4922 | 0.00060505 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.944 | 1.0045 | 111.1977 | 111.9627 | -2.2838 | 0.6073 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9571 | 82.0476 | 110.8512 | 111.764 | -3.4961 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9523 | 1.0026 | 111.1977 | 111.9649 | -2.2874 | 0.60806 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9655 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4999 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9607 | 1.0026 | 111.1977 | 111.9671 | -2.2909 | 0.60806 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9738 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5038 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.969 | 1.0026 | 111.1977 | 111.9671 | -2.2944 | 0.60806 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9821 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5076 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9773 | 1.0026 | 111.1977 | 111.9671 | -2.298 | 0.60806 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9905 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5115 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.9856 | 1.0009 | 111.1977 | 111.953 | -2.3015 | 0.60862 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
8.9988 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5153 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 8.994 | 1.0009 | 111.1977 | 111.9388 | -2.305 | 0.60862 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0071 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5184 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0023 | 0.99981 | 111.1977 | 111.9349 | -2.3085 | 0.60904 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0155 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5216 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0106 | 0.99981 | 111.1977 | 111.931 | -2.312 | 0.60904 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0238 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5248 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.019 | 0.99981 | 111.1977 | 111.931 | -2.3155 | 0.60904 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0322 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5279 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0273 | 0.99981 | 111.1977 | 111.931 | -2.319 | 0.60904 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0405 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5306 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0356 | 0.99852 | 111.1977 | 111.931 | -2.3222 | 0.60707 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0488 | 82.0476 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5333 | 0.00059587 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0439 | 0.99852 | 111.1977 | 111.931 | -2.3254 | 0.60707 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0571 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5365 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0523 | 0.99852 | 111.1977 | 111.931 | -2.3282 | 0.60707 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0655 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5396 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0606 | 0.99852 | 111.1977 | 111.931 | -2.331 | 0.60707 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0738 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5418 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0689 | 0.99658 | 111.1977 | 111.9165 | -2.3316 | 0.60769 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0821 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.544 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0773 | 0.99658 | 111.1977 | 111.902 | -2.3321 | 0.60769 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0905 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5462 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0856 | 1.0044 | 111.1977 | 111.902 | -2.332 | 0.60134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.0988 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5483 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.0939 | 1.0044 | 111.1977 | 111.902 | -2.3319 | 0.60134 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1071 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5505 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1022 | 1.0109 | 111.1977 | 111.902 | -2.3304 | 0.59446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1155 | 82.0519 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5527 | 0.00060737 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1106 | 1.0109 | 111.1977 | 111.902 | -2.3289 | 0.59446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1238 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5564 | 0.00061476 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1189 | 1.0109 | 111.1977 | 111.902 | -2.3272 | 0.59446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1321 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5601 | 0.00061476 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1272 | 1.0109 | 111.1977 | 111.902 | -2.3256 | 0.59446 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1405 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5637 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1356 | 1.0096 | 111.1977 | 111.9061 | -2.3239 | 0.59501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1488 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5674 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1439 | 1.0096 | 111.1977 | 111.9102 | -2.3223 | 0.59501 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1572 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5701 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1522 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9174 | -2.3206 | 0.59281 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1655 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5727 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1606 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3189 | 0.59281 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1738 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5754 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1689 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3172 | 0.59281 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1822 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5781 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1772 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3155 | 0.59281 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1905 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5807 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1855 | 1.0173 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3136 | 0.59034 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.1988 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5834 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.1939 | 1.0173 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3117 | 0.59034 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2072 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.586 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2022 | 1.0173 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3098 | 0.59034 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2155 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5887 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2105 | 1.0173 | 111.1977 | 111.9245 | -2.3079 | 0.59034 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2238 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5926 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2189 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9269 | -2.3062 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2322 | 82.0542 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5965 | 0.00061464 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2272 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.3045 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2405 | 82.052 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5944 | 0.00053084 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2355 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.3028 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2488 | 82.052 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5924 | 0.00053084 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2438 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.3011 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2572 | 82.0271 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5879 | 0.0004912 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2522 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.2994 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2655 | 82.0271 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5833 | 0.0004912 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2605 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.2977 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2738 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5786 | 0.00048935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2688 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.296 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2822 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5738 | 0.00048935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2772 | 1.0155 | 111.1977 | 111.9293 | -2.2943 | 0.5911 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2905 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7655 | -3.569 | 0.00048935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2855 | 1.0142 | 111.1977 | 111.9335 | -2.2926 | 0.59165 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.2988 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5642 | 0.00048935 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.2938 | 1.0142 | 111.1977 | 111.9377 | -2.2909 | 0.59165 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3072 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5594 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3021 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9449 | -2.2892 | 0.59225 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3155 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5546 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3105 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2875 | 0.59225 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3238 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5494 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3188 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2858 | 0.59227 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3322 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5442 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3271 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2841 | 0.59227 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3405 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5389 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3355 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2824 | 0.59227 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3488 | 82.0066 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5337 | 0.00048941 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3438 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2807 | 0.59227 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3572 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.528 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3521 | 1.014 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2793 | 0.5944 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3655 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5223 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3605 | 1.014 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2779 | 0.5944 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3738 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5166 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3688 | 1.007 | 111.1977 | 111.9521 | -2.277 | 0.6003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3822 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5109 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3771 | 1.007 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2761 | 0.6003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3905 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.5052 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3854 | 1.0093 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2757 | 0.60315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.3988 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4995 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.3938 | 1.0093 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2753 | 0.60315 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4072 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4938 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4021 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2751 | 0.60553 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4155 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4881 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4104 | 1.0067 | 111.1977 | 111.9521 | -2.2749 | 0.60553 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4238 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4825 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4188 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9546 | -2.2747 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4322 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4768 | 0.00049341 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4271 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9571 | -2.2746 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4405 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4712 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4354 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9571 | -2.2744 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4488 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4656 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4437 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9571 | -2.2742 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4572 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.46 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4521 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9571 | -2.2744 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4655 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4544 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4604 | 1.0048 | 111.1977 | 111.9571 | -2.2745 | 0.60628 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4738 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4483 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4687 | 1.0016 | 111.1977 | 111.9427 | -2.2747 | 0.60745 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4822 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4423 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4771 | 1.0016 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2749 | 0.60745 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4905 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4363 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4854 | 0.99394 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2748 | 0.60818 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.4988 | 81.9821 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4302 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.4937 | 0.99394 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2747 | 0.60818 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5072 | 81.9822 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4242 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5021 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2751 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5155 | 81.9822 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4182 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5104 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2754 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5238 | 81.9822 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4121 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5187 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2764 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5322 | 81.9822 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4061 | 0.00049436 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.527 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2774 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5405 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4003 | 0.00050879 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5354 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2783 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5488 | 81.9878 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3945 | 0.00050879 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5437 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2793 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5572 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3906 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.552 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2803 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5655 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3866 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5604 | 0.98077 | 111.1977 | 111.9284 | -2.2812 | 0.61135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5738 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3827 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5687 | 0.97625 | 111.1977 | 111.931 | -2.2824 | 0.6145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5822 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3787 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.577 | 0.97625 | 111.1977 | 111.9335 | -2.2837 | 0.6145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5905 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3748 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5853 | 0.96884 | 111.1977 | 111.9335 | -2.2849 | 0.61714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.5988 | 82.0097 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3708 | 0.00053442 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.5937 | 0.96884 | 111.1977 | 111.9335 | -2.2861 | 0.61714 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6072 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3675 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.602 | 0.96581 | 111.1977 | 111.927 | -2.2876 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6155 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3641 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6103 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2891 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6238 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3608 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6187 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2905 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6322 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3575 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.627 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.292 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6405 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3541 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6353 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2934 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6488 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3508 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6437 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2949 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6572 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3521 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.652 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2963 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6655 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3534 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6603 | 0.96581 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2977 | 0.6183 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6738 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3564 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6686 | 0.97239 | 111.1977 | 111.9206 | -2.2993 | 0.6167 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6822 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3595 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.677 | 0.97239 | 111.1977 | 111.9206 | -2.3008 | 0.6167 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6905 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3628 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6853 | 0.97239 | 111.1977 | 111.9206 | -2.3023 | 0.6167 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.6988 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3661 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.6936 | 0.97239 | 111.1977 | 111.9206 | -2.3038 | 0.6167 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7072 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3695 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.702 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9207 | -2.3053 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7155 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3728 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7103 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3068 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7238 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3761 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7186 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3083 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7322 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3794 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7269 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3098 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7405 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3827 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7353 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3112 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7488 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.386 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7436 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3127 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7572 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3893 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7519 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3142 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7655 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3926 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7603 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3157 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7738 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3957 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7686 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3168 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7822 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.3989 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7769 | 0.97251 | 111.1977 | 111.9209 | -2.3179 | 0.61664 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7905 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.402 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7853 | 0.97063 | 111.1977 | 111.9235 | -2.3187 | 0.6174 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.7988 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4051 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.7936 | 0.97063 | 111.1977 | 111.9262 | -2.3194 | 0.6174 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8072 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4082 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8019 | 0.96927 | 111.1977 | 111.9306 | -2.3195 | 0.61796 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8155 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4114 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8102 | 0.96927 | 111.1977 | 111.9351 | -2.3197 | 0.61796 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8238 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4145 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8186 | 0.96817 | 111.1977 | 111.9314 | -2.3197 | 0.61837 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8322 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4176 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8269 | 0.96817 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3197 | 0.61837 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8405 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4207 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8352 | 0.96817 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3197 | 0.61837 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8488 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4239 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8436 | 0.96817 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3196 | 0.61837 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8572 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4269 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8519 | 0.96808 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3196 | 0.6184 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8655 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4299 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8602 | 0.96808 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3196 | 0.6184 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8738 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.4329 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8685 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.319 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8822 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.436 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8769 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3184 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8905 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.439 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8852 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3178 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.8988 | 82.008 | 110.8512 | 111.7655 | -3.442 | 0.00055021 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.8935 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3172 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9072 | 82.0184 | 110.8512 | 111.7714 | -3.4438 | 0.00053966 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9019 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3168 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9155 | 82.0184 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4457 | 0.00053966 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9102 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3165 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9238 | 82.0184 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4475 | 0.00053966 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9185 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3162 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9322 | 82.0184 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4493 | 0.00053966 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9269 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.316 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9405 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4514 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9352 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3158 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9488 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4535 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9435 | 0.96772 | 111.1977 | 111.9277 | -2.3156 | 0.61456 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9572 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.455 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9518 | 0.96448 | 111.1977 | 111.938 | -2.3155 | 0.61593 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9655 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4566 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9602 | 0.96448 | 111.1977 | 111.9482 | -2.3153 | 0.61593 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9738 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.4563 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9685 | 0.96314 | 111.1977 | 111.9527 | -2.3152 | 0.61649 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9822 | 82.0136 | 110.8512 | 111.7774 | -3.456 | 0.0005458 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9768 | 0.96314 | 111.1977 | 111.9573 | -2.315 | 0.61649 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9905 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7789 | -3.4551 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9852 | 0.97986 | 111.1977 | 111.9573 | -2.3146 | 0.61059 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
9.9988 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4543 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 9.9935 | 0.97986 | 111.1977 | 111.9573 | -2.3142 | 0.61059 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0072 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4534 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0018 | 0.99473 | 111.1977 | 111.9573 | -2.3138 | 0.60528 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0155 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4526 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0102 | 0.99473 | 111.1977 | 111.9573 | -2.3134 | 0.60528 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0238 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4511 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0185 | 0.99487 | 111.1977 | 111.9574 | -2.313 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0322 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4497 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0268 | 0.99487 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3126 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0405 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4482 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0351 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3121 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0488 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4467 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0435 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3117 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0572 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4453 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0518 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3113 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0655 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4438 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0601 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3109 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0738 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4423 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0685 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3105 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0822 | 82.0173 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4409 | 0.00053185 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0768 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.31 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0905 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4394 | 0.00053173 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0851 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3095 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.0988 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4379 | 0.00053173 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.0934 | 0.99488 | 111.1977 | 111.9575 | -2.309 | 0.60524 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1072 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7804 | -3.4365 | 0.00053173 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1018 | 1.0117 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3086 | 0.60011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1155 | 82.0067 | 110.8512 | 111.7804 | -3.435 | 0.00053173 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1101 | 1.0117 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3081 | 0.60011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1238 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7893 | -3.4328 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1184 | 1.0117 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3076 | 0.60011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1322 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4306 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1268 | 1.0117 | 111.1977 | 111.9575 | -2.3071 | 0.60011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1405 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4284 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1351 | 1.011 | 111.1977 | 111.9598 | -2.3066 | 0.60039 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1488 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4263 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1434 | 1.011 | 111.1977 | 111.9621 | -2.3062 | 0.60039 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1572 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4241 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1518 | 1.011 | 111.1977 | 111.9621 | -2.3057 | 0.60039 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1655 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4219 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1601 | 1.011 | 111.1977 | 111.9621 | -2.3052 | 0.60039 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1738 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4197 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1684 | 1.009 | 111.1977 | 111.9684 | -2.3048 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1822 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4175 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1767 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3043 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1905 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4153 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1851 | 1.0129 | 111.1977 | 111.9746 | -2.304 | 0.60088 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.1988 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4132 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.1934 | 1.0129 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3037 | 0.60088 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2072 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.411 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2017 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3034 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2155 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4088 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2101 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.303 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2238 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4066 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2184 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3027 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2322 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4044 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2267 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3024 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2405 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4022 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2351 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2488 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.4001 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2434 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3016 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2572 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3979 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2517 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3013 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2655 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3957 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.26 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3009 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2738 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3935 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2684 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3006 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2822 | 82.0217 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3913 | 0.00051671 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2767 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3002 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2905 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3885 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.285 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3004 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.2989 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3857 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.2934 | 1.0127 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3007 | 0.60092 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3072 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.383 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3017 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3007 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3155 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3802 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.31 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3008 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3239 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3786 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3184 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3009 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3322 | 82.024 | 110.8512 | 111.7982 | -3.377 | 0.00050437 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3267 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.301 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3405 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3739 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.335 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.301 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3488 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3708 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3433 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3011 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3572 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3675 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3517 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3012 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3655 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3641 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.36 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3013 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3738 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3607 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3683 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3013 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3822 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3574 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3767 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3013 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3905 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.354 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.385 | 1.0091 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3014 | 0.6012 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.3988 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3507 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.3933 | 1.0091 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3014 | 0.6012 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4072 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3479 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4016 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3014 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4155 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.345 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.41 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3015 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4239 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3422 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4183 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3015 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4322 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3394 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4266 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3016 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4405 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3366 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.435 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3016 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4489 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3338 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4433 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3017 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4572 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.331 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4516 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3017 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4655 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3281 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.46 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3018 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4739 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3253 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4683 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3018 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4822 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3225 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4766 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3019 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4905 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3197 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4849 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3019 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.4988 | 82.0141 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3169 | 0.00048059 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.4933 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5072 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3137 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5016 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5155 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3105 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5099 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3021 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5238 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3073 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5183 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3021 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5322 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3042 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5266 | 1.009 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3021 | 0.60124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5405 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.3017 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5349 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3021 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5489 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2992 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5433 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5572 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2967 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5516 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5655 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2943 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5599 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.302 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5739 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2918 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5682 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3019 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5822 | 82.0047 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2893 | 0.00047344 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5766 | 0.98189 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3019 | 0.60949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5905 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2867 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5849 | 0.97464 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3021 | 0.61427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.5989 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2841 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.5932 | 0.97464 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3023 | 0.61427 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6072 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2816 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6016 | 0.96919 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3028 | 0.61905 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6155 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.279 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6099 | 0.96919 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3033 | 0.61905 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6239 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2764 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6182 | 0.96919 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3039 | 0.61905 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6322 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2738 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6266 | 0.96919 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3044 | 0.61905 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6405 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2712 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6349 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.306 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6489 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2686 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6432 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3076 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6572 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.266 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6516 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3092 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6655 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2634 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6599 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3108 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6739 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2608 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6682 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3124 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6822 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2583 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6765 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.314 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6905 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2557 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6849 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3156 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.6989 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2531 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.6932 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3172 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7072 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2511 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7015 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3188 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7155 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2491 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7099 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3204 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7239 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2471 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7182 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3222 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7322 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2452 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7265 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3239 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7405 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2432 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7348 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3256 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7489 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2412 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7432 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3274 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7572 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2407 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7515 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3291 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7655 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2402 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7598 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3308 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7739 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2397 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7682 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3326 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7822 | 81.996 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2392 | 0.00047076 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7765 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3343 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7905 | 81.991 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2403 | 0.00050467 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7848 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3361 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.7989 | 81.991 | 110.8512 | 111.7982 | -3.2413 | 0.00050467 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.7932 | 0.97903 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3378 | 0.62308 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8072 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8013 | -3.2419 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8015 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3395 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8155 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8044 | -3.2426 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8098 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3413 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8239 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8044 | -3.2433 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8181 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.343 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8322 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8044 | -3.244 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8265 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3447 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8405 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8044 | -3.2446 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8348 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3465 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8489 | 81.9906 | 110.8512 | 111.8044 | -3.2453 | 0.00048345 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8431 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3482 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8572 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8056 | -3.2448 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8515 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3499 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8655 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2442 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8598 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3517 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8739 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2437 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8681 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3534 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8822 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2431 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8764 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3552 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8905 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2426 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8848 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3569 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.8989 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2421 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.8931 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3586 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9072 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2415 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9014 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3604 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9155 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.241 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9098 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3621 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9239 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2408 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9181 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3638 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9322 | 81.9953 | 110.8512 | 111.8067 | -3.2407 | 0.00045961 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9264 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3656 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9405 | 82.0099 | 110.8512 | 111.8128 | -3.2397 | 0.0004614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9348 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3673 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9489 | 82.0099 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2388 | 0.0004614 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9431 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.369 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9572 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2389 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9514 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3709 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9655 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2389 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9598 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3727 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9739 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2389 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9681 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3745 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9822 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.239 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9764 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3763 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9905 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.239 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9847 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3781 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
10.9989 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.239 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 10.9931 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3799 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0072 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2392 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0014 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3814 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0155 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2393 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0097 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3829 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0239 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2395 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0181 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.384 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0322 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2396 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0264 | 0.97898 | 111.1977 | 111.9746 | -2.3851 | 0.6231 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0405 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2398 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0347 | 0.97996 | 111.1977 | 111.9648 | -2.3862 | 0.62264 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0489 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2399 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0431 | 0.97996 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3873 | 0.62264 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0572 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2401 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0514 | 1.0035 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3879 | 0.61916 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0655 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2402 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0597 | 1.0035 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3885 | 0.61916 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0739 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2404 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.068 | 1.0113 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3896 | 0.62063 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0822 | 82.0262 | 110.8512 | 111.8189 | -3.2406 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0764 | 1.0113 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3908 | 0.62063 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0905 | 82.0299 | 110.8512 | 111.8205 | -3.2402 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.0847 | 1.0113 | 111.1977 | 111.9549 | -2.392 | 0.62059 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.0989 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2398 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.093 | 1.0113 | 111.1977 | 111.9549 | -2.3932 | 0.62059 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1072 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2394 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1014 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9503 | -2.3944 | 0.62003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1155 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.239 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1097 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9458 | -2.3955 | 0.62003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1239 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2386 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.118 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9458 | -2.3967 | 0.62003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1322 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2382 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1264 | 1.0128 | 111.1977 | 111.9458 | -2.3979 | 0.62003 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1405 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2378 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1347 | 1.0139 | 111.1977 | 111.9458 | -2.3994 | 0.62192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1489 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2374 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.143 | 1.0139 | 111.1977 | 111.9458 | -2.4009 | 0.62192 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1572 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.237 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1513 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9642 | -2.4027 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1655 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2367 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1597 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4044 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1739 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2363 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.168 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4062 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1822 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2359 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1763 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.408 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1905 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2355 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.1847 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4097 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.1989 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2351 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.193 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4115 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2072 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2332 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2013 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4133 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2155 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2313 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2096 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.415 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2239 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2297 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.218 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4168 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2322 | 82.0299 | 110.8512 | 111.822 | -3.2282 | 0.00046092 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2263 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4186 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2405 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2266 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2346 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4204 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2489 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.225 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.243 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4221 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2572 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2234 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2513 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4239 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2655 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2218 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2596 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4257 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2739 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2215 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.268 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4274 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2822 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2211 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2763 | 1.0085 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4292 | 0.62509 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2905 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2207 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2846 | 1.0084 | 111.1977 | 111.9826 | -2.431 | 0.6251 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.2989 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2203 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.2929 | 1.0084 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4327 | 0.6251 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3072 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.22 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3013 | 1.0084 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4345 | 0.6251 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3155 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2196 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3096 | 1.0084 | 111.1977 | 111.9826 | -2.4363 | 0.6251 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3239 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2192 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3179 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9798 | -2.438 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3322 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2188 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3263 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4398 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3405 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2185 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3346 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4415 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3489 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2181 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3429 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4433 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3572 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2185 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3512 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.445 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3655 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2189 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3596 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4468 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3739 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2183 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3679 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4485 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3822 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2177 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3762 | 1.0104 | 111.1977 | 111.9771 | -2.4503 | 0.62434 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3905 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2172 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3846 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9548 | -2.452 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.3989 | 82.0373 | 110.8512 | 111.822 | -3.2166 | 0.00046015 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.3929 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4537 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4072 | 82.037 | 110.8512 | 111.8221 | -3.216 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4012 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4554 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4155 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2154 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4096 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4571 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4239 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2149 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4179 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4589 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4322 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2143 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4262 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4606 | 0.62394 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4405 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2137 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4345 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.4623 | 0.62393 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4489 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2132 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4429 | 1.0111 | 111.1977 | 111.9325 | -2.464 | 0.62393 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4572 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2126 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4512 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9484 | -2.4658 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4655 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.212 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4595 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4675 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4739 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2114 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4679 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4686 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4822 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2109 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4762 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4698 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4905 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2103 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4845 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4703 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.4989 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2097 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.4929 | 1.0122 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4708 | 0.62364 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5072 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2097 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5012 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4714 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5155 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2097 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5095 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.472 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5239 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2096 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5178 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4725 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5322 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2096 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5262 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4731 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5405 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2096 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5345 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4737 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5489 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2095 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5428 | 0.99542 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4743 | 0.62924 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5572 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2095 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5512 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4745 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5655 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2095 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5595 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4747 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5739 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2094 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5678 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4747 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5822 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2094 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5762 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4746 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5905 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2094 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5845 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4746 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.5989 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2094 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.5928 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4746 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6072 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2093 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6011 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4745 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6155 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2093 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6095 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9644 | -2.4745 | 0.63426 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6239 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2093 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6178 | 0.98199 | 111.1977 | 111.9741 | -2.4745 | 0.63307 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6322 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6261 | 0.98199 | 111.1977 | 111.9839 | -2.4744 | 0.63307 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6405 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6345 | 0.98199 | 111.1977 | 111.9839 | -2.4744 | 0.63307 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6489 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6428 | 0.98199 | 111.1977 | 111.9839 | -2.4743 | 0.63307 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6572 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6511 | 0.98315 | 111.1977 | 111.9875 | -2.4743 | 0.63266 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6655 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6595 | 0.98315 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4742 | 0.63266 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6739 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6678 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.474 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6822 | 82.037 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2092 | 0.00046003 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6761 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4738 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6905 | 82.0268 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2089 | 0.00045401 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6844 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4736 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.6989 | 82.0268 | 110.8512 | 111.8222 | -3.2086 | 0.00045401 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.6928 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4734 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7072 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8145 | -3.2079 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7011 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4732 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7155 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2071 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7094 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.473 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7239 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2063 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7178 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4728 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7322 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2056 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7261 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4726 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7405 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2048 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7344 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4725 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7489 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.204 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7427 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4723 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7572 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2033 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7511 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4721 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7655 | 82.0166 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2025 | 0.00044459 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7594 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4719 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7739 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.2008 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7677 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4717 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7822 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1991 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7761 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4716 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7905 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1975 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7844 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4714 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.7989 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1958 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.7927 | 0.96819 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4712 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8072 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1941 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8011 | 0.96822 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4711 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8155 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1924 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8094 | 0.96822 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4709 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8239 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1907 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8177 | 0.96822 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4708 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8322 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1891 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.826 | 0.96822 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4706 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8405 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1874 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8344 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4705 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8489 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1857 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8427 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4703 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8572 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.184 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.851 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4702 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8655 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1824 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8594 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.47 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8739 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1807 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8677 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4699 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8822 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.179 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.876 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4697 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8905 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1773 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8844 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4696 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.8989 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1757 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.8927 | 0.96821 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4694 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9072 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.174 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.901 | 0.96818 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4693 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9155 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1723 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9093 | 0.96818 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4691 | 0.63678 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9239 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1706 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9177 | 0.96437 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4688 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9322 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.169 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.926 | 0.96437 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4685 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9405 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1673 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9343 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4682 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9489 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1656 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9427 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4679 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9572 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1639 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.951 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4676 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9655 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1623 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9593 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4673 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9739 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1606 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9676 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.467 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9822 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1589 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.976 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4667 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9905 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1572 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9843 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4664 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
11.9989 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1556 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 11.9926 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4661 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0072 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1539 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.001 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4658 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0155 | 82.0073 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1522 | 0.00043285 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0093 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4655 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0239 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1502 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0176 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4652 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0322 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1483 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.026 | 0.9644 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4649 | 0.63721 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0405 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1463 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0343 | 0.97088 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4646 | 0.63457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0489 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1443 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0426 | 0.97088 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4642 | 0.63457 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0572 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1424 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0509 | 1.0101 | 111.1977 | 111.9913 | -2.464 | 0.62292 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0655 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1404 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0593 | 1.0101 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4638 | 0.62292 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0739 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1384 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0676 | 1.0101 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4636 | 0.62292 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0822 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1364 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0759 | 1.0101 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4634 | 0.62292 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0905 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1345 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0843 | 1.0242 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4636 | 0.61956 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.0989 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1325 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.0926 | 1.0242 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4637 | 0.61956 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1072 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1308 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1009 | 1.0242 | 111.1977 | 111.9913 | -2.4638 | 0.61956 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1155 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1291 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1092 | 1.0242 | 111.1977 | 111.9913 | -2.464 | 0.61956 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1239 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1279 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1176 | 1.0243 | 111.1977 | 111.9914 | -2.4641 | 0.61949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1322 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1267 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1259 | 1.0243 | 111.1977 | 111.9915 | -2.4642 | 0.61949 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1405 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1255 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1342 | 1.0223 | 111.1977 | 111.9773 | -2.4644 | 0.62011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1489 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1243 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1426 | 1.0223 | 111.1977 | 111.9631 | -2.4645 | 0.62011 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1572 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1231 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1509 | 1.0209 | 111.1977 | 111.9675 | -2.4646 | 0.62067 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1655 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1219 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1592 | 1.0209 | 111.1977 | 111.972 | -2.4648 | 0.62067 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1739 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1207 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1676 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9795 | -2.4649 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1822 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1195 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1759 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4651 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1905 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1192 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1842 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4653 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.1989 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1189 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.1925 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4654 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2072 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1186 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2009 | 1.0195 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4656 | 0.62124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2155 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1183 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2092 | 1.0195 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4658 | 0.62124 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2239 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.118 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2175 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4659 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2322 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1177 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2259 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4661 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2405 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1174 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2342 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4663 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2489 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1171 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2425 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4664 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2572 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1168 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2508 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4666 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2655 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1166 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2592 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4668 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2739 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1163 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2675 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4669 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2822 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.116 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2758 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4671 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2905 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1157 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2842 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4672 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.2989 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1154 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.2925 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4674 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3072 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1151 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3008 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4676 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3155 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1148 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3092 | 1.0194 | 111.1977 | 111.9869 | -2.4677 | 0.62128 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3239 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1145 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3175 | 1.0177 | 111.1977 | 111.9732 | -2.4679 | 0.62185 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3322 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1142 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3258 | 1.0177 | 111.1977 | 111.9595 | -2.4681 | 0.62185 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3405 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1139 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3341 | 1.0157 | 111.1977 | 111.9623 | -2.4684 | 0.62261 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3489 | 82.0044 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1136 | 0.00042599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3425 | 1.0157 | 111.1977 | 111.965 | -2.4687 | 0.62261 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3572 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1139 | 0.00042969 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3508 | 1.0157 | 111.1977 | 111.965 | -2.469 | 0.62261 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3655 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1141 | 0.00042969 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3591 | 1.0157 | 111.1977 | 111.965 | -2.4693 | 0.62261 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3739 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1144 | 0.00042969 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3675 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9614 | -2.4696 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3822 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1147 | 0.00042969 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3758 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.47 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3905 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1156 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3841 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4703 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.3989 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1166 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.3925 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4706 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4072 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1175 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4008 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4709 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4155 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1185 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4091 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4712 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4239 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1195 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4174 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4716 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4322 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1204 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4258 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4719 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4405 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1217 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4341 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4722 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4489 | 82.0332 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1229 | 0.00044602 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4424 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4725 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4572 | 82.0379 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1249 | 0.00045824 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4508 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4729 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4655 | 82.0379 | 110.8512 | 111.8068 | -3.1268 | 0.00045824 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4591 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4733 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4739 | 82.0417 | 110.8512 | 111.8084 | -3.1281 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4674 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4735 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4822 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1295 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4758 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4738 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4905 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1309 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4841 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.474 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.4989 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1323 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.4924 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4743 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5072 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1336 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5007 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4743 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5155 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.135 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5091 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4744 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5239 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1364 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5174 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4744 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5322 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1377 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5257 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4745 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5405 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1391 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5341 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4746 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5489 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1405 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5424 | 1.0145 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4746 | 0.62302 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5572 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1419 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5507 | 1.0015 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4748 | 0.62823 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5655 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1432 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5591 | 1.0015 | 111.1977 | 111.9578 | -2.475 | 0.62823 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5739 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1446 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5674 | 1.0015 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4753 | 0.62823 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5822 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.146 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5757 | 1.0015 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4755 | 0.62823 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5905 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1473 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.584 | 0.98662 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4755 | 0.63228 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.5989 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1487 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.5924 | 0.98662 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4755 | 0.63228 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6072 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1501 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6007 | 0.98662 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4755 | 0.63228 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6155 | 82.0417 | 110.8512 | 111.81 | -3.1515 | 0.00044531 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.609 | 0.98662 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4756 | 0.63228 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6239 | 82.052 | 110.8512 | 111.8161 | -3.1516 | 0.00043744 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6174 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4755 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6322 | 82.052 | 110.8512 | 111.8222 | -3.1518 | 0.00043744 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6257 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4754 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6405 | 82.0568 | 110.8512 | 111.8235 | -3.1508 | 0.00041503 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.634 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4753 | 0.63264 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6489 | 82.0568 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1497 | 0.00041503 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6423 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4752 | 0.63264 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6572 | 82.0406 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1494 | 0.00043142 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6507 | 0.98286 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4751 | 0.63267 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6655 | 82.0406 | 110.8512 | 111.8249 | -3.149 | 0.00043142 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.659 | 0.98286 | 111.1977 | 111.9578 | -2.475 | 0.63267 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6739 | 82.033 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1494 | 0.00043613 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6673 | 0.98277 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4749 | 0.6327 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6822 | 82.033 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1497 | 0.00043613 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6757 | 0.98277 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4748 | 0.6327 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6905 | 82.033 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1501 | 0.00043613 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.684 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4747 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.6989 | 82.033 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1505 | 0.00043613 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.6923 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4746 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7072 | 82.0237 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1514 | 0.00044644 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7007 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4745 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7155 | 82.0237 | 110.8512 | 111.8249 | -3.1523 | 0.00044644 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.709 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4744 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7239 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8281 | -3.1522 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7173 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4743 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7322 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1521 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7256 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4742 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7405 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1519 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.734 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4741 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7489 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1518 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7423 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.474 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7572 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1516 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7506 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4739 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7655 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1515 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.759 | 0.98284 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4738 | 0.63268 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7739 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1508 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7673 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4736 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7822 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1501 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7756 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4734 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7905 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1494 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.784 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4732 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.7989 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1487 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.7923 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.473 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8072 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1473 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8006 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4728 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8155 | 82.0312 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1459 | 0.00042069 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8089 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4726 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8239 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1451 | 0.00042528 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8173 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4724 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8322 | 82.0186 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1443 | 0.00042528 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8256 | 0.97627 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4722 | 0.63424 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8405 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1451 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8339 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4719 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8489 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1458 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8423 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4716 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8572 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1466 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8506 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4713 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8655 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1474 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8589 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4709 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8739 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1475 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8672 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4706 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8822 | 82.0068 | 110.8512 | 111.8314 | -3.1476 | 0.00045812 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8756 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4703 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8905 | 81.9955 | 110.8512 | 111.8225 | -3.1467 | 0.00044823 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8839 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4699 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.8989 | 81.9955 | 110.8512 | 111.8136 | -3.1458 | 0.00044823 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.8922 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4696 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9072 | 82.0004 | 110.8512 | 111.815 | -3.1437 | 0.0004257 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9006 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4693 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9155 | 82.0004 | 110.8512 | 111.8164 | -3.1417 | 0.0004257 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9089 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.469 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9239 | 82.0058 | 110.8512 | 111.8197 | -3.1391 | 0.00041151 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9172 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4686 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9322 | 82.0058 | 110.8512 | 111.823 | -3.1366 | 0.00041151 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9256 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4683 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9405 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1354 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9339 | 0.97244 | 111.1977 | 111.9578 | -2.468 | 0.63467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9489 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1342 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9422 | 0.97244 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4677 | 0.63467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9572 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.133 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9505 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4673 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9655 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1318 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9589 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.467 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9739 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1306 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9672 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4665 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9822 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1294 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9755 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4661 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9905 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1282 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9839 | 0.97244 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4656 | 0.63467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
12.9989 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.127 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 12.9922 | 0.97244 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4651 | 0.63467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0072 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1258 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0005 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4648 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0155 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1246 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0089 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4644 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0239 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1235 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0172 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4641 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0322 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1223 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0255 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4638 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0405 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1223 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0339 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4636 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0489 | 82.0075 | 110.8512 | 111.823 | -3.1223 | 0.00043029 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0422 | 0.97249 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4634 | 0.63465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0572 | 82.0183 | 110.8512 | 111.823 | -3.1247 | 0.00045639 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0505 | 0.97257 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4632 | 0.63462 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0655 | 82.0183 | 110.8512 | 111.823 | -3.1272 | 0.00045639 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0588 | 0.97257 | 111.1977 | 111.9578 | -2.463 | 0.63462 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0739 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1297 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0672 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4627 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0822 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1323 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0755 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4625 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0905 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1341 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0838 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4623 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.0989 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1359 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.0922 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4621 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1072 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1377 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1005 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4618 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1155 | 82.0214 | 110.8512 | 111.823 | -3.1395 | 0.00046158 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1088 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4616 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1239 | 82.0216 | 110.8512 | 111.823 | -3.1407 | 0.00046164 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1171 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4614 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1322 | 82.0216 | 110.8512 | 111.823 | -3.142 | 0.00046164 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1255 | 0.98933 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4612 | 0.62896 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1405 | 82.0014 | 110.8512 | 111.8078 | -3.1433 | 0.00044298 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1338 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4625 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1489 | 82.0014 | 110.8512 | 111.7926 | -3.1446 | 0.00044298 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1421 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4638 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1572 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7943 | -3.1454 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1505 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4651 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1655 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7959 | -3.1461 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1588 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4664 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1739 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7959 | -3.1469 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1671 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4677 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1822 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7959 | -3.1477 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1755 | 1.0217 | 111.1977 | 111.9578 | -2.469 | 0.62838 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1905 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7959 | -3.1484 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1838 | 1.0163 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4708 | 0.6327 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.1989 | 82.0052 | 110.8512 | 111.7959 | -3.1492 | 0.00043005 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.1921 | 1.0163 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4726 | 0.6327 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2072 | 82.0146 | 110.8512 | 111.8023 | -3.1494 | 0.00043654 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2004 | 1.0053 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4748 | 0.6382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2155 | 82.0146 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1496 | 0.00043654 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2088 | 1.0053 | 111.1977 | 111.9578 | -2.477 | 0.6382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2239 | 82.0125 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1504 | 0.00044805 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2171 | 1.0053 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4792 | 0.6382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2322 | 82.0125 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1512 | 0.00044805 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2254 | 1.0053 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4814 | 0.6382 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2405 | 82.0125 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1513 | 0.00044805 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2338 | 0.99066 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4839 | 0.64485 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2489 | 82.0125 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1515 | 0.00044805 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2421 | 0.99066 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4864 | 0.64485 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2572 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.151 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2504 | 0.99066 | 111.1977 | 111.9578 | -2.489 | 0.64485 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2655 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1505 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2588 | 0.99066 | 111.1977 | 111.9578 | -2.4916 | 0.64485 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2739 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.15 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2671 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9687 | -2.4942 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2822 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1494 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2754 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.4969 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2905 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1489 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2837 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.4995 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.2989 | 82.01 | 110.8512 | 111.8086 | -3.1484 | 0.00045347 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.2921 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5021 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3072 | 82.0178 | 110.8512 | 111.812 | -3.1483 | 0.0004279 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3004 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5047 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3155 | 82.0178 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1482 | 0.0004279 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3087 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5073 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3239 | 82.0178 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1494 | 0.0004279 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3171 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5099 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3322 | 82.0178 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1505 | 0.0004279 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3254 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5125 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3405 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1533 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3337 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5151 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3489 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1562 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.342 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5177 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3572 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1576 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3504 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5203 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3655 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1591 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3587 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5229 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3738 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1606 | 0.00045419 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.367 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5256 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3822 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.162 | 0.00045419 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3754 | 0.99456 | 111.1977 | 111.9796 | -2.5282 | 0.64352 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3905 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1635 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.3837 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9722 | -2.5307 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.3988 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.165 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.392 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5333 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4072 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1664 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4004 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5359 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4155 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8155 | -3.1679 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4087 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5385 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4239 | 82.0143 | 110.8512 | 111.8156 | -3.1693 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.417 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5411 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4322 | 82.0143 | 110.8512 | 111.8156 | -3.1708 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4253 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5437 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4405 | 82.0143 | 110.8512 | 111.8156 | -3.1723 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4337 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5462 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4488 | 82.0143 | 110.8512 | 111.8156 | -3.1737 | 0.00045407 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.442 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5488 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4572 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8247 | -3.1745 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4503 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5514 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4655 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1753 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4587 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.554 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4738 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1748 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.467 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5566 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4822 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1743 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4753 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5592 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4905 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1731 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.4837 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5618 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.4988 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1718 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.492 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5644 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5072 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1706 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5003 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.567 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5155 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1694 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5086 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5696 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5238 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1681 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.517 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5722 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5322 | 82.0294 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1669 | 0.0004403 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5253 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5748 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5405 | 82.0123 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1672 | 0.00045842 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5336 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5774 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5488 | 82.0123 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1675 | 0.00045842 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.542 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.58 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5572 | 82.0036 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1694 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5503 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.581 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5655 | 82.0036 | 110.8512 | 111.8339 | -3.1713 | 0.0004741 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5586 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5821 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5738 | 82.0145 | 110.8512 | 111.8403 | -3.1726 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.567 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5832 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5822 | 82.0145 | 110.8512 | 111.8467 | -3.1739 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5753 | 0.99615 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5842 | 0.6429 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5905 | 82.0145 | 110.8512 | 111.8467 | -3.1752 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5836 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5854 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.5988 | 82.0145 | 110.8512 | 111.8467 | -3.1765 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.5919 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5865 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6072 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8467 | -3.1778 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6003 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5873 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6155 | 82.0144 | 110.8512 | 111.8467 | -3.179 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6086 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.588 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6238 | 82.0004 | 110.8512 | 111.8337 | -3.1785 | 0.00041544 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6169 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5883 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6322 | 82.0004 | 110.8512 | 111.8206 | -3.178 | 0.00041544 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6253 | 0.98967 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5887 | 0.64541 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6405 | 82.0116 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1782 | 0.00044096 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6336 | 0.98588 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5889 | 0.64584 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6488 | 82.0116 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1783 | 0.00044096 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6419 | 0.98588 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5891 | 0.64584 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6572 | 82.0116 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1784 | 0.00044096 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6502 | 0.98592 | 111.1977 | 111.9646 | -2.589 | 0.64582 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6655 | 82.0116 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1785 | 0.00044096 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6586 | 0.98592 | 111.1977 | 111.9646 | -2.5889 | 0.64582 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6738 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1784 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6669 | 0.98799 | 111.1977 | 111.9619 | -2.5888 | 0.64506 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6822 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1782 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6752 | 0.98799 | 111.1977 | 111.9593 | -2.5887 | 0.64506 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6905 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.178 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6836 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9549 | -2.5886 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.6988 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1778 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.6919 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5884 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7072 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1776 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7002 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5883 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7155 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1774 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7086 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5882 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7238 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1783 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7169 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5881 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7322 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1792 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7252 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.588 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7405 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1801 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7335 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5879 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7488 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.181 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7419 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5878 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7572 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1807 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7502 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5877 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7655 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1803 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7585 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5876 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7738 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.18 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7669 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5875 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7822 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1797 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7752 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5873 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7905 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1794 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7835 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5872 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.7988 | 82.0154 | 110.8512 | 111.8206 | -3.179 | 0.00044471 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.7919 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5871 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8072 | 82.02 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1804 | 0.00048196 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8002 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.587 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8155 | 82.02 | 110.8512 | 111.8206 | -3.1818 | 0.00048196 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8085 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.587 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8238 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8163 | -3.1833 | 0.00048262 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8168 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5869 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8322 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1847 | 0.00048262 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8252 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5868 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8405 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1862 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8335 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5867 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8488 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1877 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8418 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5866 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8572 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1892 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8502 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5865 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8655 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1906 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8585 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5865 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8738 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1928 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8668 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5864 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8822 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.195 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8751 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5863 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8905 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1972 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8835 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5862 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.8988 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.1994 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.8918 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.5861 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9072 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.2015 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9001 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.586 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9155 | 82.0229 | 110.8512 | 111.8121 | -3.2037 | 0.00048274 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9085 | 0.98952 | 111.1977 | 111.9504 | -2.586 | 0.64448 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9238 | 82.022 | 110.8512 | 111.8121 | -3.207 | 0.00050735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9168 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9689 | -2.5859 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9322 | 82.022 | 110.8512 | 111.8121 | -3.2103 | 0.00050735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9251 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5858 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9405 | 82.0355 | 110.8512 | 111.8174 | -3.2112 | 0.00045675 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9335 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5857 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9488 | 82.0355 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2122 | 0.00045675 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9418 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5856 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9572 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2123 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9501 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5855 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9655 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2124 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9584 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5854 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9738 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2118 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9668 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5854 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9821 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2113 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9751 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5853 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9905 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2119 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9834 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5852 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
13.9988 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2126 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 13.9918 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5851 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0071 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2132 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0001 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5849 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0155 | 82.0338 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2139 | 0.0004617 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0084 | 0.99158 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5848 | 0.64386 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0238 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2152 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0168 | 0.99163 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5846 | 0.64385 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0322 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2164 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0251 | 0.99163 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5845 | 0.64385 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0405 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.22 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0334 | 0.99163 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5843 | 0.64385 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0488 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2237 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0417 | 0.99163 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5841 | 0.64385 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0571 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2261 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0501 | 0.99156 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5841 | 0.64387 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0655 | 82.0319 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2285 | 0.0004735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0584 | 0.99156 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5841 | 0.64387 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0738 | 82.0234 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2315 | 0.00048947 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0667 | 0.99156 | 111.1977 | 111.9875 | -2.584 | 0.64387 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0821 | 82.0234 | 110.8512 | 111.8226 | -3.2345 | 0.00048947 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0751 | 0.99156 | 111.1977 | 111.9875 | -2.584 | 0.64387 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0905 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8142 | -3.2362 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0834 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5841 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.0988 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2379 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.0917 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5841 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1071 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2397 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5842 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1155 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2414 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1084 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5843 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1238 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2431 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1167 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5843 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1321 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2448 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.125 | 0.98509 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5844 | 0.64639 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1405 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2465 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1334 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5845 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1488 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2482 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1417 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5846 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1571 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2499 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.15 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5846 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1655 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2516 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1584 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5847 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1738 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2533 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1667 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5848 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1821 | 82.0057 | 110.8512 | 111.8057 | -3.255 | 0.00048357 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.175 | 0.98516 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5849 | 0.64637 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1905 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2573 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1833 | 0.98222 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5847 | 0.64611 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.1988 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2596 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.1917 | 0.98222 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5846 | 0.64611 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2071 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2619 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2 | 0.98484 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5843 | 0.64402 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2155 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2641 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2083 | 0.98484 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5839 | 0.64402 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2238 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2647 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2167 | 0.98484 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5836 | 0.64402 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2321 | 81.9967 | 110.8512 | 111.8057 | -3.2653 | 0.00049502 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.225 | 0.98484 | 111.1977 | 111.9875 | -2.5833 | 0.64402 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2405 | 82.0048 | 110.8512 | 111.8093 | -3.2647 | 0.00046861 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2333 | 0.9856 | 111.1977 | 111.9853 | -2.5829 | 0.64373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2488 | 82.0048 | 110.8512 | 111.813 | -3.264 | 0.00046861 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2417 | 0.9856 | 111.1977 | 111.983 | -2.5826 | 0.64373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2571 | 82.0037 | 110.8512 | 111.813 | -3.264 | 0.00048351 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.25 | 0.9856 | 111.1977 | 111.983 | -2.5822 | 0.64373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2655 | 82.0037 | 110.8512 | 111.813 | -3.264 | 0.00048351 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2583 | 0.9856 | 111.1977 | 111.983 | -2.5819 | 0.64373 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2738 | 82.0093 | 110.8512 | 111.8148 | -3.2628 | 0.00045973 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2666 | 0.98153 | 111.1977 | 111.983 | -2.5811 | 0.64239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2821 | 82.0093 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2616 | 0.00045973 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.275 | 0.98153 | 111.1977 | 111.983 | -2.5803 | 0.64239 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2905 | 82.0093 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2604 | 0.00045973 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2833 | 0.98252 | 111.1977 | 111.9902 | -2.5796 | 0.64208 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.2988 | 82.0093 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2592 | 0.00045973 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.2916 | 0.98252 | 111.1977 | 111.9973 | -2.5788 | 0.64208 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3071 | 82.0127 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2588 | 0.00046533 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3 | 0.98252 | 111.1977 | 111.9973 | -2.578 | 0.64208 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3155 | 82.0127 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2583 | 0.00046533 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3083 | 0.98252 | 111.1977 | 111.9973 | -2.5773 | 0.64208 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3238 | 82.0126 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2578 | 0.00046545 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3166 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9863 | -2.5765 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3321 | 82.0126 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2574 | 0.00046545 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3249 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5757 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3405 | 82.0179 | 110.8512 | 111.8166 | -3.2565 | 0.00047791 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3333 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5749 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3488 | 82.0179 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2556 | 0.00047791 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3416 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5742 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3571 | 82.0179 | 110.8512 | 111.8167 | -3.257 | 0.00047791 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3499 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5734 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3655 | 82.0179 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2584 | 0.00047791 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3583 | 0.98288 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5726 | 0.64188 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3738 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2598 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3666 | 0.98291 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5718 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3821 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2611 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3749 | 0.98291 | 111.1977 | 111.9751 | -2.571 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3904 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2625 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3833 | 0.98291 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5702 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.3988 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2638 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3916 | 0.98291 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5695 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4071 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2652 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.3999 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5687 | 0.64186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4155 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2665 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4082 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5679 | 0.64186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4238 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2679 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4166 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5671 | 0.64186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4321 | 82.0241 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2692 | 0.00049222 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4249 | 0.98293 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5663 | 0.64186 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4405 | 82.0275 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2707 | 0.00049847 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4332 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5657 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4488 | 82.0275 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2722 | 0.00049847 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4416 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.565 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4571 | 82.0255 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2743 | 0.00051087 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4499 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5644 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4654 | 82.0255 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2764 | 0.00051087 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4582 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5637 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4738 | 82.0255 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2785 | 0.00051087 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4665 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5631 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4821 | 82.0255 | 110.8512 | 111.8167 | -3.2806 | 0.00051087 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4749 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5624 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4904 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8234 | -3.2809 | 0.00050086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4832 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5618 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.4988 | 82.0369 | 110.8512 | 111.8301 | -3.2812 | 0.00050086 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4915 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5611 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5071 | 82.0357 | 110.8512 | 111.8301 | -3.2828 | 0.00051641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.4999 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5604 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5154 | 82.0357 | 110.8512 | 111.8301 | -3.2845 | 0.00051641 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5082 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5597 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5238 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8156 | -3.285 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5165 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5589 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5321 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8012 | -3.2855 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5249 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5582 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5404 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8012 | -3.286 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5332 | 0.9867 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5575 | 0.64145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5488 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8012 | -3.2865 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5415 | 0.9867 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5568 | 0.64145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5571 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8012 | -3.287 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5498 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.556 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5654 | 82.0171 | 110.8512 | 111.8012 | -3.2875 | 0.00048774 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5582 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5553 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5738 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7863 | -3.287 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5665 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5546 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5821 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2865 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5748 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5538 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5904 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2859 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5832 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5531 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.5988 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2854 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5915 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5524 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6071 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2844 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.5998 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5519 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6154 | 81.9974 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2833 | 0.00046808 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6081 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5513 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6238 | 81.9976 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2822 | 0.00046819 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6165 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.551 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6321 | 81.9976 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2811 | 0.00046819 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6248 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5507 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6404 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2806 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6331 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5504 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6488 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2802 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6415 | 0.98674 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5501 | 0.64143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6571 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2808 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6498 | 0.98339 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5503 | 0.64564 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6654 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2814 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6581 | 0.98339 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5505 | 0.64564 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6738 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2814 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6665 | 0.98333 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5507 | 0.64565 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6821 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2814 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6748 | 0.98333 | 111.1977 | 111.9751 | -2.551 | 0.64565 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6904 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2826 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6831 | 0.98759 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5522 | 0.6478 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.6988 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2838 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6914 | 0.98759 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5534 | 0.6478 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7071 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.285 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.6998 | 0.98759 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5547 | 0.6478 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7154 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2862 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7081 | 0.98759 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5559 | 0.6478 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7238 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2867 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7164 | 0.9875 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5571 | 0.64783 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7321 | 81.9958 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2871 | 0.00048012 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7248 | 0.9875 | 111.1977 | 111.9751 | -2.5584 | 0.64783 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7404 | 81.9886 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2883 | 0.0004859 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7331 | 0.98542 | 111.1977 | 111.9777 | -2.5596 | 0.64859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7488 | 81.9886 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2895 | 0.0004859 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7414 | 0.98542 | 111.1977 | 111.9803 | -2.5609 | 0.64859 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7571 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2905 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7497 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9739 | -2.5622 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7654 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2916 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7581 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5634 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7738 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2926 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7664 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5647 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7821 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2937 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7747 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.566 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7904 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2941 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7831 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5673 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.7987 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2946 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7914 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5686 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8071 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.295 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.7997 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5699 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8154 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2955 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8081 | 0.98197 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5712 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8237 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2959 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8164 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5724 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8321 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2964 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8247 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5737 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8404 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2968 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.833 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.575 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8487 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2973 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8414 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5763 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8571 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.297 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8497 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5774 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8654 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2967 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.858 | 0.98194 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5786 | 0.64979 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8737 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2958 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8664 | 0.98185 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5798 | 0.64982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8821 | 81.9787 | 110.8512 | 111.7714 | -3.2949 | 0.00049853 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8747 | 0.98185 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5809 | 0.64982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8904 | 81.9985 | 110.8512 | 111.782 | -3.2917 | 0.00046265 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.883 | 0.98185 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5821 | 0.64982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.8987 | 81.9985 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2885 | 0.00046265 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8913 | 0.98185 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5832 | 0.64982 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9071 | 81.9985 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2865 | 0.00046265 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.8997 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5844 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9154 | 81.9985 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2845 | 0.00046265 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.908 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5855 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9237 | 81.9982 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2819 | 0.00046277 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9163 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5867 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9321 | 81.9982 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2793 | 0.00046277 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9247 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5878 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9404 | 81.9982 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2779 | 0.00046277 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.933 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.589 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9487 | 81.9982 | 110.8512 | 111.7925 | -3.2764 | 0.00046277 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9413 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5902 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9571 | 82.0012 | 110.8512 | 111.7945 | -3.275 | 0.00046599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9497 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5913 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9654 | 82.0012 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2736 | 0.00046599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.958 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5925 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9737 | 82.0012 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2722 | 0.00046599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9663 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5936 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9821 | 82.0012 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2707 | 0.00046599 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9746 | 0.98183 | 111.1977 | 111.9676 | -2.5948 | 0.64983 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9904 | 81.9992 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2712 | 0.00047237 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.983 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9497 | -2.5959 | 0.65087 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
14.9987 | 81.9992 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2716 | 0.00047237 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9913 | 0.9786 | 111.1977 | 111.9319 | -2.5971 | 0.65087 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0071 | 81.9975 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2727 | 0.00048429 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 14.9996 | 0.97865 | 111.1977 | 111.9319 | -2.5983 | 0.65085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0154 | 81.9975 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2737 | 0.00048429 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.008 | 0.97865 | 111.1977 | 111.9319 | -2.5994 | 0.65085 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0237 | 81.9965 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2754 | 0.00049955 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0163 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9364 | -2.6006 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0321 | 81.9965 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2771 | 0.00049955 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0246 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6018 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0404 | 81.9783 | 110.8512 | 111.7813 | -3.2766 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.033 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6029 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0487 | 81.9783 | 110.8512 | 111.7661 | -3.2761 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0413 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6041 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0571 | 81.9783 | 110.8512 | 111.7661 | -3.275 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0496 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6053 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0654 | 81.9783 | 110.8512 | 111.7661 | -3.2738 | 0.0004651 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0579 | 0.9771 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6065 | 0.65143 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0737 | 81.9788 | 110.8512 | 111.7661 | -3.2749 | 0.00049943 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0663 | 0.97703 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6071 | 0.65145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.082 | 81.9788 | 110.8512 | 111.7661 | -3.276 | 0.00049943 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0746 | 0.97703 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6077 | 0.65145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0904 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7681 | -3.2758 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0829 | 0.97712 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6084 | 0.65141 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.0987 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2757 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0913 | 0.97712 | 111.1977 | 111.9409 | -2.609 | 0.65141 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.107 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2756 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.0996 | 0.97703 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6091 | 0.65145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1154 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2754 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1079 | 0.97703 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6091 | 0.65145 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1237 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2753 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1162 | 0.97823 | 111.1977 | 111.9409 | -2.608 | 0.64417 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.132 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2752 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1246 | 0.97823 | 111.1977 | 111.9409 | -2.607 | 0.64417 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1404 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.275 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1329 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6052 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1487 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2749 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1412 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6035 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.157 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.274 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1496 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.6017 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1654 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2732 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1579 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5999 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1737 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2718 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1662 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5981 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.182 | 81.9848 | 110.8512 | 111.7702 | -3.2704 | 0.00047523 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1746 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5963 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1904 | 81.9948 | 110.8512 | 111.7772 | -3.2685 | 0.00047851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1829 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5946 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.1987 | 81.9948 | 110.8512 | 111.7841 | -3.2665 | 0.00047851 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1912 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5928 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.207 | 82.0025 | 110.8512 | 111.788 | -3.2641 | 0.00046706 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.1995 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.591 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2154 | 82.0025 | 110.8512 | 111.792 | -3.2617 | 0.00046706 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2079 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5892 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2237 | 82.0027 | 110.8512 | 111.792 | -3.2592 | 0.00046706 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2162 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5874 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.232 | 82.0027 | 110.8512 | 111.792 | -3.2568 | 0.00046706 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2245 | 0.97975 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5856 | 0.63987 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2404 | 82.0009 | 110.8512 | 111.792 | -3.2552 | 0.00047302 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2329 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5838 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2487 | 82.0009 | 110.8512 | 111.792 | -3.2537 | 0.00047302 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2412 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.582 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.257 | 82.0009 | 110.8512 | 111.792 | -3.2521 | 0.00047302 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2495 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5803 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2654 | 82.0009 | 110.8512 | 111.792 | -3.2505 | 0.00047302 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2579 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5785 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2737 | 81.9983 | 110.8512 | 111.7941 | -3.2483 | 0.00046057 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2662 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5767 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.282 | 81.9983 | 110.8512 | 111.7963 | -3.2461 | 0.00046057 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2745 | 0.97983 | 111.1977 | 111.9409 | -2.5749 | 0.63985 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2904 | 81.997 | 110.8512 | 111.7964 | -3.2445 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2828 | 0.97865 | 111.1977 | 111.9373 | -2.5731 | 0.64026 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.2987 | 81.997 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2429 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2912 | 0.97865 | 111.1977 | 111.9336 | -2.5713 | 0.64026 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.307 | 81.997 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2436 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.2995 | 0.97858 | 111.1977 | 111.9336 | -2.5696 | 0.64028 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3154 | 81.997 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2443 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3078 | 0.97858 | 111.1977 | 111.9336 | -2.5678 | 0.64028 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3237 | 81.997 | 110.8512 | 111.7965 | -3.245 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3162 | 0.97858 | 111.1977 | 111.9336 | -2.566 | 0.64028 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.332 | 81.997 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2456 | 0.00047559 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3245 | 0.97858 | 111.1977 | 111.9336 | -2.5642 | 0.64028 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3403 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2469 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3328 | 0.97747 | 111.1977 | 111.9603 | -2.5625 | 0.64088 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3487 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2482 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3412 | 0.97747 | 111.1977 | 111.987 | -2.5607 | 0.64088 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.357 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2495 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3495 | 0.97369 | 111.1977 | 111.987 | -2.5589 | 0.6413 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3653 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2509 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3578 | 0.97369 | 111.1977 | 111.987 | -2.557 | 0.6413 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3737 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2521 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3661 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9916 | -2.5551 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.382 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2534 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3745 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5533 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3903 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.2547 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3828 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5514 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.3987 | 81.985 | 110.8512 | 111.7965 | -3.256 | 0.00048065 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3911 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5496 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.407 | 81.9937 | 110.8512 | 111.8005 | -3.2554 | 0.00045443 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.3995 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5477 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4153 | 81.9937 | 110.8512 | 111.8045 | -3.2547 | 0.00045443 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4078 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5458 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4237 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8115 | -3.2523 | 0.00044543 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4161 | 0.97227 | 111.1977 | 111.9961 | -2.544 | 0.64185 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.432 | 82.0055 | 110.8512 | 111.8186 | -3.2498 | 0.00044543 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4245 | 0.97227 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5421 | 0.64185 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4403 | 82.0039 | 110.8512 | 111.8186 | -3.2474 | 0.00045735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4328 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5402 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4487 | 82.0039 | 110.8512 | 111.8186 | -3.2449 | 0.00045735 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4411 | 0.9722 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5383 | 0.64187 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.457 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8186 | -3.2453 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4494 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5365 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4653 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8186 | -3.2456 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4578 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5346 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4737 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8185 | -3.246 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4661 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5327 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.482 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2464 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4744 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5308 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4903 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2446 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4828 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5289 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.4987 | 81.9958 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2427 | 0.00047296 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4911 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5271 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.507 | 81.9959 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2421 | 0.00047284 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.4994 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5252 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5153 | 81.9959 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2415 | 0.00047284 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5078 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5233 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5237 | 81.9959 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2409 | 0.00047284 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5161 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5214 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.532 | 81.9959 | 110.8512 | 111.8185 | -3.2403 | 0.00047284 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5244 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5196 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5403 | 82.0099 | 110.8512 | 111.828 | -3.2398 | 0.00046527 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5327 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5188 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5487 | 82.0099 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2394 | 0.00046527 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5411 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5181 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.557 | 82.0084 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2395 | 0.00047719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5494 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.518 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5653 | 82.0084 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2397 | 0.00047719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5577 | 0.97961 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5179 | 0.63938 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5736 | 82.0084 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2398 | 0.00047719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5661 | 0.99638 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5178 | 0.63381 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.582 | 82.0084 | 110.8512 | 111.8376 | -3.24 | 0.00047719 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5744 | 0.99638 | 111.1977 | 111.9961 | -2.5177 | 0.63381 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5903 | 82.0075 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2408 | 0.00049239 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5827 | 0.99485 | 111.1977 | 112.0037 | -2.5177 | 0.63442 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.5986 | 82.0075 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2415 | 0.00049239 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.591 | 0.99485 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5176 | 0.63442 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.607 | 82.0075 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2429 | 0.00049239 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.5994 | 1.008 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5177 | 0.63135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6153 | 82.0075 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2442 | 0.00049239 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6077 | 1.008 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5178 | 0.63135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6236 | 82.0076 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2461 | 0.00049233 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.616 | 1.008 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5178 | 0.63135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.632 | 82.0076 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2479 | 0.00049233 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6244 | 1.008 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5179 | 0.63135 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6403 | 82.0054 | 110.8512 | 111.8376 | -3.2509 | 0.00052023 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6327 | 1.0091 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5183 | 0.63313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6486 | 82.0054 | 110.8512 | 111.8376 | -3.254 | 0.00052023 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.641 | 1.0091 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5187 | 0.63313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.657 | 82.0176 | 110.8512 | 111.8416 | -3.256 | 0.00050098 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6494 | 1.0091 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5192 | 0.63313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6653 | 82.0176 | 110.8512 | 111.8457 | -3.2581 | 0.00050098 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6577 | 1.0091 | 111.1977 | 112.0113 | -2.5196 | 0.63313 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6736 | 82.0176 | 110.8512 | 111.8457 | -3.2602 | 0.00050098 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.666 | 1.0071 | 111.1977 | 111.9972 | -2.52 | 0.63375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.682 | 82.0176 | 110.8512 | 111.8457 | -3.2623 | 0.00050098 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6743 | 1.0071 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5204 | 0.63375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6903 | 82.0239 | 110.8512 | 111.8479 | -3.2638 | 0.00047696 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6827 | 1.0071 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5208 | 0.63375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.6986 | 82.0239 | 110.8512 | 111.8502 | -3.2653 | 0.00047696 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.691 | 1.0071 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5212 | 0.63375 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.707 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8425 | -3.266 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.6993 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5218 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.7153 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8347 | -3.2668 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.7077 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5223 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.7236 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8347 | -3.2675 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.716 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5229 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.732 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8347 | -3.2683 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.7243 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5234 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.7403 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8347 | -3.269 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.7327 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.524 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.7486 | 82.0245 | 110.8512 | 111.8347 | -3.2698 | 0.00049472 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.741 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5245 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
15.757 | 82.0339 | 110.8512 | 111.8347 | -3.2705 | 0.00049943 | -3.0887 | -3.41 | -8.4444 | 15.7493 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.525 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.7576 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5256 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.766 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5262 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.7743 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5268 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.7826 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5275 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.791 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5281 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.7993 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5287 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8076 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5294 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8159 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.53 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8243 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5306 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8326 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5312 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8409 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5319 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8493 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5325 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8576 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5331 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8659 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5338 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8743 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5344 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8826 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.535 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8909 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5357 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.8992 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5363 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9076 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5369 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9159 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5376 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9242 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5382 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9326 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5388 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9409 | 1.0146 | 111.1977 | 111.9832 | -2.5395 | 0.63223 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9492 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9831 | -2.5401 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9576 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5407 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9659 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5414 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9742 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.542 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9826 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5427 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9909 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5433 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 15.9992 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5439 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0075 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5446 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0159 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5451 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0242 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5455 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0325 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.546 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0409 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5465 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0492 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5467 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0575 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5468 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0658 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.547 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0742 | 1.0147 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5471 | 0.6322 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0825 | 0.98772 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5473 | 0.64108 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0908 | 0.98772 | 111.1977 | 111.9829 | -2.5476 | 0.64108 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.0992 | 0.98591 | 111.1977 | 111.9694 | -2.5478 | 0.64166 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1075 | 0.98591 | 111.1977 | 111.9558 | -2.548 | 0.64166 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1158 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5481 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1242 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5482 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1325 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5483 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1408 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5483 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1491 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5484 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1575 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5485 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1658 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5486 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1741 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5487 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1825 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5487 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1908 | 0.97109 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5488 | 0.64658 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.1991 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5489 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2075 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.549 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2158 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5491 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2241 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5491 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2324 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5492 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2408 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5493 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2491 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5494 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2574 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5495 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2658 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5496 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2741 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5496 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2824 | 0.971 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5497 | 0.64659 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2908 | 0.971 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5498 | 0.64659 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.2991 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.5499 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3074 | 0.97101 | 111.1977 | 111.9558 | -2.55 | 0.6466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3157 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9411 | -2.5498 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3241 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5497 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3324 | 0.97289 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5496 | 0.64466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3407 | 0.97289 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5494 | 0.64466 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3491 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5493 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3574 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5492 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3657 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.549 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3741 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5489 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3824 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5488 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.3907 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5486 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.399 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5485 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4074 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5484 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4157 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5482 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.424 | 0.97295 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5481 | 0.64465 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4324 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.548 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4407 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5478 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.449 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5477 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4574 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5476 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.4657 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5474 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768
[9 empty] | 16.474 | 0.9729 | 111.1977 | 111.9263 | -2.5473 | 0.64467 | -2.7267 | -2.4145 | 2.4768

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.29475
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.7868
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 8.0696
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.33745
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.5747
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 7.9645

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.29
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00032234 | 1.0018 | -2.8 | -2.7978 | 110.7556 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.002594 | 82.0043 | -10 | -9.9455 | 111.4393 | 0.0060183 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.004837 | 81.9955 | 1 | 0.97191 | 113.3068 | -0.00033289 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.0070801 | 0.99979 | 4 | 4.0005 | 112.6521 | -0.74659 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.0086555 | 1.0018 | -2.8 | -2.7979 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.010929 | 82.0043 | -10 | -9.9441 | 111.4393 | 0.0060183 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.013168 | 81.9955 | 1 | 0.97013 | 113.3068 | -0.00033289 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.015411 | 0.99979 | 4 | 4.0005 | 112.6521 | -0.74659 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.01699 | 1.0018 | -2.8 | -2.7979 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.01926 | 82.0043 | -10 | -9.9427 | 111.4393 | 0.0060183 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.0215 | 82.0181 | 1 | 0.96889 | 113.3115 | -0.00032538 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.023743 | 0.99979 | 4 | 4.0005 | 112.6521 | -0.74659 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.025323 | 1.0018 | -2.8 | -2.7979 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.027596 | 82.0098 | -10 | -9.9422 | 111.4428 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.029831 | 82.0181 | 1 | 0.96764 | 113.3163 | -0.00032538 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.032074 | 0.9829 | 4 | 4.0005 | 112.6521 | -0.75043 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.033655 | 1.0018 | -2.8 | -2.798 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.035931 | 82.0098 | -10 | -9.9417 | 111.4463 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.038177 | 82.018 | 1 | 0.96639 | 113.3162 | -0.00032538 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.040405 | 0.9829 | 4 | 4.0006 | 112.6521 | -0.75043 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.041989 | 1.0018 | -2.8 | -2.798 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.044262 | 82.0098 | -10 | -9.9415 | 111.4463 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.046509 | 82.018 | 1 | 0.96514 | 113.3163 | -0.00032538 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.048737 | 0.96785 | 4 | 4.0004 | 112.6521 | -0.75348 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.050323 | 1.0018 | -2.8 | -2.798 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.052597 | 82.0098 | -10 | -9.9413 | 111.4463 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.05484 | 82.0221 | 1 | 0.96509 | 113.3193 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.057068 | 0.96785 | 4 | 4.0003 | 112.6521 | -0.75348 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.058656 | 1.0018 | -2.8 | -2.7981 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.060928 | 82.0098 | -10 | -9.9411 | 111.4463 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.063171 | 82.0221 | 1 | 0.96504 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.065399 | 0.96783 | 4 | 4.0002 | 112.6521 | -0.75349 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.06699 | 1.0018 | -2.8 | -2.7981 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.069263 | 82.0098 | -10 | -9.9409 | 111.4463 | 0.0060886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.071503 | 82.0221 | 1 | 0.96727 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.07373 | 0.96783 | 4 | 4.0001 | 112.6521 | -0.75349 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.075322 | 1.0018 | -2.8 | -2.7981 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.077599 | 82.0112 | -10 | -9.9418 | 111.4516 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.079834 | 82.0221 | 1 | 0.96951 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.082062 | 0.96783 | 4 | 4 | 112.6521 | -0.75349 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.083655 | 1.0018 | -2.8 | -2.7981 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.08593 | 82.0112 | -10 | -9.9427 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.088181 | 82.0221 | 1 | 0.97055 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.090408 | 0.96783 | 4 | 3.9998 | 112.6521 | -0.75349 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.09199 | 1.0018 | -2.8 | -2.7982 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.094265 | 82.0112 | -10 | -9.944 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.096512 | 82.0221 | 1 | 0.9716 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.09874 | 0.95158 | 4 | 3.9994 | 112.6521 | -0.75617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.10032 | 1.0018 | -2.8 | -2.7982 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.1026 | 82.0112 | -10 | -9.9453 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.10484 | 82.0221 | 1 | 0.97265 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.10707 | 0.95158 | 4 | 3.9989 | 112.6521 | -0.75617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.10866 | 1.0018 | -2.8 | -2.7982 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.11093 | 82.0112 | -10 | -9.947 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.11317 | 82.0221 | 1 | 0.97369 | 113.3223 | -0.00033921 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.1154 | 0.95158 | 4 | 3.9984 | 112.6521 | -0.75617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.11699 | 1.0018 | -2.8 | -2.7982 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.11926 | 82.0112 | -10 | -9.9486 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.12151 | 82.021 | 1 | 0.97123 | 113.3223 | -0.00032824 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.12373 | 0.95158 | 4 | 3.998 | 112.6521 | -0.75617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.12532 | 1.0018 | -2.8 | -2.7983 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.1276 | 82.0112 | -10 | -9.9502 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.12985 | 82.021 | 1 | 0.96877 | 113.3223 | -0.00032824 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.13206 | 0.94579 | 4 | 3.9972 | 112.6385 | -0.75665 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.13366 | 1.0018 | -2.8 | -2.7983 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.13593 | 82.0112 | -10 | -9.9519 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.13818 | 82.021 | 1 | 0.96827 | 113.3223 | -0.00032824 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.1404 | 0.94579 | 4 | 3.9964 | 112.6249 | -0.75665 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.14199 | 1.0018 | -2.8 | -2.7983 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.14426 | 82.0112 | -10 | -9.9535 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.14651 | 82.021 | 1 | 0.96778 | 113.3223 | -0.00032824 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.14873 | 0.94758 | 4 | 3.9957 | 112.6217 | -0.7562 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.15032 | 1.0018 | -2.8 | -2.7983 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.1526 | 82.0112 | -10 | -9.9552 | 111.4567 | 0.0061617 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.15485 | 82.0353 | 1 | 0.9675 | 113.3302 | -0.00033319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.15706 | 0.94758 | 4 | 3.9949 | 112.6185 | -0.7562 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.15866 | 1.0018 | -2.8 | -2.7983 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.16093 | 82.0165 | -10 | -9.9564 | 111.4567 | 0.0061357 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.16318 | 82.0353 | 1 | 0.96722 | 113.3382 | -0.00033319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.16539 | 0.95032 | 4 | 3.9941 | 112.6237 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.16699 | 1.0018 | -2.8 | -2.7984 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.16927 | 82.0165 | -10 | -9.9575 | 111.4567 | 0.0061357 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.17151 | 82.0422 | 1 | 0.96738 | 113.3429 | -0.00033569 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.17372 | 0.95032 | 4 | 3.9933 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.17532 | 1.0018 | -2.8 | -2.7984 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.1776 | 82.0165 | -10 | -9.9587 | 111.4567 | 0.0061357 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.17986 | 82.0422 | 1 | 0.96754 | 113.3477 | -0.00033569 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.18205 | 0.95032 | 4 | 3.9926 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.18366 | 1.0018 | -2.8 | -2.7984 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.18593 | 82.0165 | -10 | -9.9599 | 111.4567 | 0.0061357 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.18819 | 82.0433 | 1 | 0.96723 | 113.3477 | -0.00033027 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.19038 | 0.95032 | 4 | 3.9918 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.19199 | 1.0018 | -2.8 | -2.7984 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.19427 | 82.0233 | -10 | -9.9598 | 111.4567 | 0.0060461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.19652 | 82.0433 | 1 | 0.96692 | 113.3477 | -0.00033027 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.19872 | 0.95032 | 4 | 3.991 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.20032 | 1.0018 | -2.8 | -2.7985 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.2026 | 82.0233 | -10 | -9.9598 | 111.4567 | 0.0060461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.20485 | 82.0474 | 1 | 0.96705 | 113.3508 | -0.00034428 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.20706 | 0.95032 | 4 | 3.9902 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.20866 | 1.0018 | -2.8 | -2.7985 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.21093 | 82.0233 | -10 | -9.9597 | 111.4567 | 0.0060461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.21318 | 82.0474 | 1 | 0.96718 | 113.3539 | -0.00034428 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.21539 | 0.95032 | 4 | 3.9895 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.21699 | 1.0018 | -2.8 | -2.7985 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.21926 | 82.0233 | -10 | -9.9596 | 111.4567 | 0.0060461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.22153 | 82.0475 | 1 | 0.96731 | 113.3539 | -0.00034416 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.22372 | 0.95032 | 4 | 3.9887 | 112.6288 | -0.75555 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.22532 | 1.0018 | -2.8 | -2.7985 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.2276 | 82.0302 | -10 | -9.9608 | 111.4652 | 0.0061126 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.22986 | 82.0475 | 1 | 0.96743 | 113.3539 | -0.00034416 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.23206 | 0.95033 | 4 | 3.9879 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.23366 | 1.0018 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.23594 | 82.0302 | -10 | -9.9619 | 111.4736 | 0.0061126 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.23819 | 82.047 | 1 | 0.96816 | 113.3539 | -0.00032902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.24039 | 0.95033 | 4 | 3.9871 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.24199 | 1.0018 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.24427 | 82.0252 | -10 | -9.9629 | 111.4736 | 0.0060903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.24652 | 82.047 | 1 | 0.96889 | 113.3539 | -0.00032902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.24872 | 0.95033 | 4 | 3.9864 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.25032 | 1.0018 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.2526 | 82.0252 | -10 | -9.964 | 111.4736 | 0.0060903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.25485 | 82.0531 | 1 | 0.96869 | 113.3539 | -0.00031531 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.25705 | 0.95033 | 4 | 3.9856 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.25866 | 1.0018 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67683 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.26093 | 82.0252 | -10 | -9.965 | 111.4736 | 0.0060903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.26318 | 82.0531 | 1 | 0.96849 | 113.3539 | -0.00031531 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.26538 | 0.95033 | 4 | 3.9848 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.26699 | 0.99134 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67971 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.26927 | 82.0252 | -10 | -9.966 | 111.4736 | 0.0060903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.27153 | 82.0254 | 1 | 0.96822 | 113.336 | -0.00034082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.27371 | 0.95033 | 4 | 3.984 | 112.6288 | -0.75556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.27532 | 0.99134 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67971 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.2776 | 82.0182 | -10 | -9.9666 | 111.4736 | 0.0060616 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.27986 | 82.0254 | 1 | 0.96795 | 113.318 | -0.00034082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.28204 | 0.9534 | 4 | 3.9832 | 112.6371 | -0.75484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.28366 | 0.99134 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67971 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.28593 | 82.0182 | -10 | -9.9672 | 111.4736 | 0.0060616 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.28819 | 82.0254 | 1 | 0.96669 | 113.318 | -0.00034082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.29037 | 0.9534 | 4 | 3.9825 | 112.6454 | -0.75484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.29199 | 0.99134 | -2.8 | -2.7986 | 110.7618 | 0.67971 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.29427 | 82.0182 | -10 | -9.9678 | 111.4736 | 0.0060616 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.29652 | 82.0254 | 1 | 0.96544 | 113.318 | -0.00034082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.29871 | 0.9534 | 4 | 3.9817 | 112.6454 | -0.75484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.30032 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7652 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.3026 | 82.0182 | -10 | -9.9684 | 111.4736 | 0.0060616 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.30486 | 82.0161 | 1 | 0.96467 | 113.3047 | -0.00033158 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.30704 | 0.9534 | 4 | 3.9809 | 112.6454 | -0.75484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.30866 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7687 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.31094 | 82.0242 | -10 | -9.9685 | 111.4736 | 0.0060312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.31319 | 82.0161 | 1 | 0.96391 | 113.2915 | -0.00033158 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.31538 | 0.95614 | 4 | 3.9801 | 112.6489 | -0.75418 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.31699 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7687 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.31927 | 82.0242 | -10 | -9.9687 | 111.4736 | 0.0060312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.32153 | 82.0161 | 1 | 0.96314 | 113.2915 | -0.00033158 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.32372 | 0.95614 | 4 | 3.9793 | 112.6524 | -0.75418 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.32532 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7687 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.3276 | 82.024 | -10 | -9.9689 | 111.4736 | 0.006031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.32986 | 82.0161 | 1 | 0.96238 | 113.2915 | -0.00033158 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.33205 | 0.95884 | 4 | 3.9785 | 112.6394 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.33366 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7687 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.33594 | 82.024 | -10 | -9.9691 | 111.4736 | 0.006031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.3382 | 82.0343 | 1 | 0.96178 | 113.2947 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.34038 | 0.95884 | 4 | 3.9777 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.34199 | 0.977 | -2.8 | -2.7986 | 110.7687 | 0.68434 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.34427 | 82.024 | -10 | -9.9693 | 111.4736 | 0.006031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.34653 | 82.0343 | 1 | 0.96118 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.34871 | 0.95884 | 4 | 3.9768 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.35032 | 0.98105 | -2.8 | -2.7986 | 110.768 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.3526 | 82.024 | -10 | -9.9694 | 111.4736 | 0.006031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.35486 | 82.0343 | 1 | 0.96134 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.35704 | 0.95884 | 4 | 3.976 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.35866 | 0.98105 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.36094 | 82.0294 | -10 | -9.9684 | 111.4736 | 0.0060049 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.36319 | 82.0343 | 1 | 0.9615 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.36537 | 0.95884 | 4 | 3.9752 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.36699 | 0.98105 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.36927 | 82.0294 | -10 | -9.9673 | 111.4736 | 0.0060049 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.37154 | 82.0343 | 1 | 0.96166 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.3737 | 0.95884 | 4 | 3.9744 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.37532 | 0.98105 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.37761 | 82.0015 | -10 | -9.9686 | 111.4643 | 0.0061743 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.37987 | 82.0343 | 1 | 0.96182 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.38203 | 0.95884 | 4 | 3.9735 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.38366 | 0.98105 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.38594 | 82.0015 | -10 | -9.9699 | 111.455 | 0.0061743 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.3882 | 82.0343 | 1 | 0.96198 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.39037 | 0.95884 | 4 | 3.9727 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.39199 | 0.98105 | -2.8 | -2.7985 | 110.7673 | 0.68297 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.39427 | 82.0053 | -10 | -9.9707 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.39653 | 82.0343 | 1 | 0.96214 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.3987 | 0.95884 | 4 | 3.9719 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.40033 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.40261 | 82.0053 | -10 | -9.9715 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.40486 | 82.0343 | 1 | 0.9623 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.40703 | 0.95884 | 4 | 3.9711 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.40866 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.41094 | 82.0053 | -10 | -9.9728 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.41319 | 82.0343 | 1 | 0.96246 | 113.2978 | -0.00033706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.41536 | 0.95883 | 4 | 3.9703 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.41699 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.41927 | 82.0053 | -10 | -9.974 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.42154 | 82.0346 | 1 | 0.96162 | 113.2978 | -0.00030565 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.42371 | 0.95883 | 4 | 3.9694 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.42533 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.4276 | 82.0053 | -10 | -9.9753 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.42987 | 82.0346 | 1 | 0.96078 | 113.2978 | -0.00030565 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.43204 | 0.95883 | 4 | 3.9686 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.43366 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.43594 | 82.0053 | -10 | -9.9765 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.4382 | 82.0447 | 1 | 0.9606 | 113.3059 | -0.00033313 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.44037 | 0.95883 | 4 | 3.9678 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.44199 | 0.96635 | -2.8 | -2.7986 | 110.7673 | 0.6877 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.44427 | 82.0053 | -10 | -9.9768 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.44653 | 82.0447 | 1 | 0.96043 | 113.314 | -0.00033313 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.4487 | 0.95883 | 4 | 3.9669 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.45033 | 0.96836 | -2.8 | -2.7986 | 110.7709 | 0.68705 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.45261 | 82.0053 | -10 | -9.9772 | 111.455 | 0.0061098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.45486 | 82.0447 | 1 | 0.96025 | 113.314 | -0.00033313 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.45703 | 0.95883 | 4 | 3.9661 | 112.6265 | -0.75347 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.45866 | 0.96836 | -2.8 | -2.7986 | 110.7744 | 0.68705 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.46094 | 82.0085 | -10 | -9.9764 | 111.455 | 0.0060433 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.4632 | 82.0447 | 1 | 0.96007 | 113.314 | -0.00033313 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.46536 | 0.9624 | 4 | 3.9653 | 112.6203 | -0.75257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.46699 | 0.97046 | -2.8 | -2.7986 | 110.7752 | 0.68634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.46927 | 82.0085 | -10 | -9.9756 | 111.455 | 0.0060433 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.47154 | 82.052 | 1 | 0.95977 | 113.319 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.47369 | 0.9624 | 4 | 3.9646 | 112.6141 | -0.75257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.47533 | 0.97046 | -2.8 | -2.7986 | 110.776 | 0.68634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.47761 | 82.0085 | -10 | -9.9748 | 111.455 | 0.0060433 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.47987 | 82.052 | 1 | 0.95947 | 113.3239 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.48203 | 0.96514 | 4 | 3.9639 | 112.6176 | -0.75191 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.48366 | 0.97046 | -2.8 | -2.7986 | 110.776 | 0.68634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.48594 | 82.0085 | -10 | -9.974 | 111.455 | 0.0060433 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.4882 | 82.052 | 1 | 0.95917 | 113.3239 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.49036 | 0.96514 | 4 | 3.9631 | 112.6213 | -0.75191 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.49199 | 0.97046 | -2.8 | -2.7985 | 110.776 | 0.68634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.49427 | 82.0176 | -10 | -9.9715 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.49654 | 82.052 | 1 | 0.95887 | 113.3239 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.49869 | 0.96788 | 4 | 3.9624 | 112.6265 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.50033 | 0.97241 | -2.8 | -2.7985 | 110.7747 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.50261 | 82.0176 | -10 | -9.969 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.50487 | 82.052 | 1 | 0.95857 | 113.3239 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.50702 | 0.96788 | 4 | 3.9616 | 112.6319 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.50866 | 0.97241 | -2.8 | -2.7985 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.51094 | 82.0176 | -10 | -9.9665 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.5132 | 82.052 | 1 | 0.95827 | 113.3239 | -0.00033885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.51535 | 0.96788 | 4 | 3.9612 | 112.6319 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.51699 | 0.97241 | -2.8 | -2.7985 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.51928 | 82.0176 | -10 | -9.964 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.52155 | 82.0316 | 1 | 0.95896 | 113.3101 | -0.00035095 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.5237 | 0.96788 | 4 | 3.9608 | 112.6319 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.52533 | 0.97241 | -2.8 | -2.7984 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.52761 | 82.0176 | -10 | -9.9615 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.52988 | 82.0316 | 1 | 0.95965 | 113.2964 | -0.00035095 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.53203 | 0.96788 | 4 | 3.9604 | 112.6319 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.53366 | 0.97241 | -2.8 | -2.7984 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.53594 | 82.0176 | -10 | -9.959 | 111.455 | 0.0059973 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.53821 | 82.007 | 1 | 0.96024 | 113.2964 | -0.00033891 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.54036 | 0.96788 | 4 | 3.96 | 112.6319 | -0.75127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.54199 | 0.97241 | -2.8 | -2.7984 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.54428 | 82.0247 | -10 | -9.9577 | 111.4635 | 0.0060634 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.54654 | 82.007 | 1 | 0.96083 | 113.2964 | -0.00033891 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.54869 | 0.97828 | 4 | 3.96 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.55033 | 0.97241 | -2.8 | -2.7983 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.55261 | 82.0247 | -10 | -9.9564 | 111.472 | 0.0060634 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.55487 | 82.0011 | 1 | 0.96066 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.55702 | 0.97828 | 4 | 3.9599 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.55866 | 0.97241 | -2.8 | -2.7983 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.56094 | 82.0322 | -10 | -9.955 | 111.472 | 0.0060526 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.5632 | 82.0011 | 1 | 0.9605 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.56535 | 0.97828 | 4 | 3.9599 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.56699 | 0.97241 | -2.8 | -2.7983 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.56928 | 82.0322 | -10 | -9.9536 | 111.472 | 0.0060526 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.57155 | 82.0011 | 1 | 0.96012 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.57368 | 0.97828 | 4 | 3.9598 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.57533 | 0.97241 | -2.8 | -2.7983 | 110.7734 | 0.68568 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.57761 | 82.0361 | -10 | -9.9525 | 111.472 | 0.0060451 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.57988 | 82.0011 | 1 | 0.95974 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.58202 | 0.97828 | 4 | 3.9598 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.58366 | 0.97442 | -2.8 | -2.7982 | 110.777 | 0.68502 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.58595 | 82.0361 | -10 | -9.9514 | 111.472 | 0.0060451 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.58821 | 82.0011 | 1 | 0.95892 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.59035 | 0.97828 | 4 | 3.9598 | 112.6319 | -0.74907 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.59199 | 0.97442 | -2.8 | -2.7982 | 110.7806 | 0.68502 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.59428 | 82.0359 | -10 | -9.9527 | 111.481 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.59654 | 82.0011 | 1 | 0.9581 | 113.2964 | -0.00032127 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.59868 | 0.98799 | 4 | 3.96 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.60033 | 0.97442 | -2.8 | -2.7981 | 110.7806 | 0.68502 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.60261 | 82.0359 | -10 | -9.9539 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.60487 | 82.0084 | 1 | 0.95882 | 113.3014 | -0.00032753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.60703 | 0.98799 | 4 | 3.9602 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.60866 | 0.97442 | -2.8 | -2.7981 | 110.7806 | 0.68502 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.61095 | 82.0359 | -10 | -9.9564 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.6132 | 82.0084 | 1 | 0.95954 | 113.3063 | -0.00032753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.61536 | 0.988 | 4 | 3.9605 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.61699 | 0.97653 | -2.8 | -2.798 | 110.7815 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.61928 | 82.0359 | -10 | -9.9589 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.62155 | 81.9969 | 1 | 0.96057 | 113.2999 | -0.00036359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.62369 | 0.988 | 4 | 3.9607 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.62532 | 0.97653 | -2.8 | -2.798 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.62761 | 82.0359 | -10 | -9.9614 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.62988 | 81.9969 | 1 | 0.9616 | 113.2935 | -0.00036359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.63202 | 0.988 | 4 | 3.9609 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.63366 | 0.97653 | -2.8 | -2.7979 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.63594 | 82.0359 | -10 | -9.9639 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.63821 | 81.9944 | 1 | 0.96154 | 113.2935 | -0.00035346 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.64035 | 0.988 | 4 | 3.9612 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.64199 | 0.97653 | -2.8 | -2.7979 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.64428 | 82.0359 | -10 | -9.9652 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.64655 | 81.9944 | 1 | 0.96147 | 113.2935 | -0.00035346 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.64868 | 0.988 | 4 | 3.9614 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.65032 | 0.97653 | -2.8 | -2.7978 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.65261 | 82.0359 | -10 | -9.9664 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.65488 | 81.9988 | 1 | 0.96324 | 113.2969 | -0.0003677 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.65701 | 0.988 | 4 | 3.9617 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.65866 | 0.97653 | -2.8 | -2.7977 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.66095 | 82.0359 | -10 | -9.9681 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.66321 | 81.9988 | 1 | 0.96501 | 113.3003 | -0.0003677 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.66534 | 0.988 | 4 | 3.9619 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.66699 | 0.97653 | -2.8 | -2.7977 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.66928 | 82.0359 | -10 | -9.9698 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.67155 | 81.9984 | 1 | 0.9675 | 113.3003 | -0.00034666 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.67368 | 0.988 | 4 | 3.9621 | 112.6319 | -0.74768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.67532 | 0.97653 | -2.8 | -2.7976 | 110.7824 | 0.68432 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.67762 | 82.0359 | -10 | -9.9715 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.67989 | 81.9984 | 1 | 0.96999 | 113.3003 | -0.00034666 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.68201 | 0.99192 | 4 | 3.9625 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.68366 | 0.97659 | -2.8 | -2.7976 | 110.7824 | 0.6843 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.68595 | 82.0359 | -10 | -9.9732 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.68822 | 81.9985 | 1 | 0.97141 | 113.3002 | -0.00034666 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.69034 | 0.99192 | 4 | 3.9629 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.69199 | 0.97659 | -2.8 | -2.7976 | 110.7824 | 0.6843 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.69428 | 82.0359 | -10 | -9.9753 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.69655 | 81.9985 | 1 | 0.97283 | 113.3002 | -0.00034666 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.69868 | 0.99192 | 4 | 3.9632 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.70032 | 0.97854 | -2.8 | -2.7975 | 110.7811 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.70262 | 82.0359 | -10 | -9.9775 | 111.49 | 0.0062096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.70488 | 81.9924 | 1 | 0.97282 | 113.3002 | -0.0003348 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.70702 | 0.99192 | 4 | 3.9636 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.70866 | 0.97854 | -2.8 | -2.7975 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.71095 | 82.0677 | -10 | -9.9787 | 111.49 | 0.0061514 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.71321 | 81.9924 | 1 | 0.97281 | 113.3002 | -0.0003348 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.71535 | 0.99192 | 4 | 3.964 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.71699 | 0.97854 | -2.8 | -2.7974 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.71928 | 82.0677 | -10 | -9.98 | 111.49 | 0.0061514 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.72154 | 81.9998 | 1 | 0.97337 | 113.3053 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.72368 | 0.99192 | 4 | 3.9644 | 112.6319 | -0.74718 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.72532 | 0.97854 | -2.8 | -2.7974 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.72762 | 82.0756 | -10 | -9.9813 | 111.49 | 0.0061206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.72989 | 81.9998 | 1 | 0.97394 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.73201 | 0.99744 | 4 | 3.9647 | 112.6409 | -0.74588 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.73366 | 0.97854 | -2.8 | -2.7973 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.73595 | 82.0756 | -10 | -9.9825 | 111.49 | 0.0061206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.73822 | 81.9998 | 1 | 0.97451 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.74034 | 0.99744 | 4 | 3.9651 | 112.6499 | -0.74588 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.74199 | 0.97854 | -2.8 | -2.7973 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.74429 | 82.0756 | -10 | -9.9838 | 111.49 | 0.0061206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.74655 | 81.9998 | 1 | 0.97507 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.74867 | 0.99744 | 4 | 3.9655 | 112.6499 | -0.74588 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.75032 | 0.97854 | -2.8 | -2.7972 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.75262 | 82.0756 | -10 | -9.985 | 111.49 | 0.0061206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.75488 | 81.9998 | 1 | 0.9754 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.757 | 0.99744 | 4 | 3.9659 | 112.6499 | -0.74588 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.75866 | 0.97854 | -2.8 | -2.7972 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.76095 | 82.0677 | -10 | -9.987 | 111.4871 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.76321 | 81.9998 | 1 | 0.97573 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.76534 | 1.001 | 4 | 3.9663 | 112.6438 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.76699 | 0.97854 | -2.8 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.76929 | 82.0677 | -10 | -9.989 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.77155 | 81.9998 | 1 | 0.97606 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.77367 | 1.001 | 4 | 3.9666 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.77532 | 0.97854 | -2.8 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.77762 | 82.0677 | -10 | -9.9915 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.77988 | 81.9998 | 1 | 0.97639 | 113.3104 | -0.0003407 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.78201 | 1.001 | 4 | 3.967 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.78366 | 0.97854 | -2.8 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.78595 | 82.0677 | -10 | -9.994 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.78822 | 82.0087 | 1 | 0.97835 | 113.3222 | -0.00036597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.79034 | 1.001 | 4 | 3.9674 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.79199 | 0.97854 | -2.8 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.79429 | 82.0677 | -10 | -9.9941 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.79655 | 82.0087 | 1 | 0.98031 | 113.334 | -0.00036597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.79868 | 1.001 | 4 | 3.9677 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.80032 | 0.97854 | -2.8 | -2.797 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.80262 | 82.0677 | -10 | -9.9942 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.80489 | 82.0081 | 1 | 0.98164 | 113.334 | -0.00035805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.80701 | 1.001 | 4 | 3.9681 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.80865 | 0.97854 | -2.8 | -2.797 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.81096 | 82.0677 | -10 | -9.9952 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.81322 | 82.0081 | 1 | 0.98298 | 113.334 | -0.00035805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.81534 | 1.001 | 4 | 3.9685 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.81699 | 0.97854 | -2.8 | -2.7969 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.81929 | 82.0677 | -10 | -9.9963 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.82155 | 82.0009 | 1 | 0.98365 | 113.334 | -0.00035417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.82367 | 1.001 | 4 | 3.9688 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.82532 | 0.97854 | -2.8 | -2.7968 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.82762 | 82.0677 | -10 | -9.9973 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.82988 | 82.0009 | 1 | 0.98433 | 113.334 | -0.00035417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.832 | 1.001 | 4 | 3.9692 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.83365 | 0.97854 | -2.8 | -2.7968 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.83596 | 82.0677 | -10 | -9.9983 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.83821 | 82.0009 | 1 | 0.98726 | 113.334 | -0.00035417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.84033 | 1.001 | 4 | 3.9696 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.84199 | 0.97854 | -2.8 | -2.7967 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.84429 | 82.0677 | -10 | -9.9994 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.84656 | 82.0009 | 1 | 0.99018 | 113.334 | -0.00035417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.84866 | 1.001 | 4 | 3.9699 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.85032 | 0.97854 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.85262 | 82.0677 | -10 | -10.0004 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.85489 | 81.9818 | 1 | 0.99307 | 113.3211 | -0.00036126 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.85699 | 1.001 | 4 | 3.9703 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.85865 | 0.97854 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.86096 | 82.0677 | -10 | -10.0014 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.86322 | 81.9818 | 1 | 0.99595 | 113.3081 | -0.00036126 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.86534 | 1.001 | 4 | 3.9707 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.86699 | 0.97854 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.86929 | 82.0677 | -10 | -10.0024 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.87155 | 81.9818 | 1 | 0.99884 | 113.3081 | -0.00036126 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.87367 | 1.001 | 4 | 3.971 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.87532 | 0.97854 | -2.8 | -2.7964 | 110.7799 | 0.68364 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.87762 | 82.0677 | -10 | -10.0046 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.87988 | 81.9818 | 1 | 1.0017 | 113.3081 | -0.00036126 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.882 | 1.001 | 4 | 3.9714 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.88365 | 0.98538 | -2.8 | -2.7964 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.88596 | 82.0677 | -10 | -10.0067 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.88821 | 81.9884 | 1 | 1.0015 | 113.3081 | -0.00032938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.89034 | 1.001 | 4 | 3.9718 | 112.6378 | -0.74498 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.89199 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.89429 | 82.0677 | -10 | -10.0089 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.89656 | 81.9884 | 1 | 1.0012 | 113.3081 | -0.00032938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.89867 | 1.0011 | 4 | 3.9722 | 112.6379 | -0.74496 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.90032 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.90263 | 82.0677 | -10 | -10.011 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.90489 | 81.9874 | 1 | 1.0029 | 113.3085 | -0.0003621 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.907 | 1.0011 | 4 | 3.9727 | 112.638 | -0.74496 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.90865 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.91096 | 82.0677 | -10 | -10.0138 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.91322 | 81.9874 | 1 | 1.0046 | 113.309 | -0.0003621 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.91533 | 1.0011 | 4 | 3.9731 | 112.638 | -0.74497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.91698 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.91929 | 82.0677 | -10 | -10.0165 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.92155 | 81.9924 | 1 | 1.0049 | 113.309 | -0.00034827 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.92366 | 1.0011 | 4 | 3.9735 | 112.638 | -0.74497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.92532 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.92763 | 82.0677 | -10 | -10.0192 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.92989 | 81.9924 | 1 | 1.0051 | 113.309 | -0.00034827 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.93199 | 1.0066 | 4 | 3.9739 | 112.6472 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.93365 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.93596 | 82.0677 | -10 | -10.022 | 111.4841 | 0.0061635 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.93822 | 81.9977 | 1 | 1.0039 | 113.309 | -0.0003354 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.94032 | 1.0066 | 4 | 3.9743 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.94198 | 0.98538 | -2.8 | -2.7965 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.9443 | 82.0672 | -10 | -10.0244 | 111.4841 | 0.006139 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.94655 | 81.9977 | 1 | 1.0026 | 113.309 | -0.0003354 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.94865 | 1.0066 | 4 | 3.9747 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.95032 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.95263 | 82.0672 | -10 | -10.0268 | 111.4841 | 0.006139 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.95488 | 81.9977 | 1 | 1.0027 | 113.309 | -0.0003354 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.957 | 1.0066 | 4 | 3.9751 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.95865 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.96096 | 82.0603 | -10 | -10.0276 | 111.4841 | 0.0061101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.96323 | 81.9977 | 1 | 1.0027 | 113.309 | -0.0003354 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.96533 | 1.0066 | 4 | 3.9754 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.96698 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.9693 | 82.0603 | -10 | -10.0283 | 111.4841 | 0.0061101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.97156 | 82.0052 | 1 | 1.0046 | 113.3142 | -0.00034177 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.97366 | 1.0066 | 4 | 3.9758 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.97532 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.97763 | 82.049 | -10 | -10.0287 | 111.4841 | 0.0060844 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.97989 | 82.0052 | 1 | 1.0065 | 113.3194 | -0.00034177 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.98199 | 1.0066 | 4 | 3.9761 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.98365 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.98597 | 82.049 | -10 | -10.0291 | 111.4841 | 0.0060844 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.98822 | 82.0052 | 1 | 1.0084 | 113.3194 | -0.00034177 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.99033 | 1.0066 | 4 | 3.9765 | 112.6564 | -0.74367 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
0.99198 | 0.98538 | -2.8 | -2.7966 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 0.9943 | 82.0507 | -10 | -10.0307 | 111.4895 | 0.0061578 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 0.99655 | 82.0052 | 1 | 1.0103 | 113.3194 | -0.00034177 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 0.99866 | 1.0079 | 4 | 3.9768 | 112.6679 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0003 | 0.98538 | -2.8 | -2.7967 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0026 | 82.0507 | -10 | -10.0323 | 111.495 | 0.0061578 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0049 | 81.9941 | 1 | 1.0138 | 113.3133 | -0.00037855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.007 | 1.0079 | 4 | 3.9772 | 112.6795 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0086 | 0.98538 | -2.8 | -2.7967 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.011 | 82.0105 | -10 | -10.0321 | 111.4817 | 0.0061975 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0132 | 81.9941 | 1 | 1.0172 | 113.3072 | -0.00037855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0153 | 1.0079 | 4 | 3.9773 | 112.6795 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.017 | 0.98538 | -2.8 | -2.7967 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0193 | 82.0105 | -10 | -10.0318 | 111.4684 | 0.0061975 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0216 | 81.9941 | 1 | 1.0195 | 113.3072 | -0.00037855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0237 | 1.0079 | 4 | 3.9774 | 112.6795 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0253 | 0.98538 | -2.8 | -2.7968 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0276 | 82.0105 | -10 | -10.0316 | 111.4684 | 0.0061975 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0299 | 81.9941 | 1 | 1.0218 | 113.3072 | -0.00037855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.032 | 1.0079 | 4 | 3.9774 | 112.6795 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0336 | 0.98538 | -2.8 | -2.7968 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.036 | 82.0105 | -10 | -10.0313 | 111.4684 | 0.0061975 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0382 | 81.9829 | 1 | 1.0214 | 113.2937 | -0.00035638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0403 | 1.0079 | 4 | 3.9775 | 112.6795 | -0.74341 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.042 | 0.98538 | -2.8 | -2.7969 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0443 | 81.9925 | -10 | -10.03 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0466 | 81.9829 | 1 | 1.021 | 113.2803 | -0.00035638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0487 | 1.0079 | 4 | 3.9776 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0503 | 0.98538 | -2.8 | -2.7969 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0526 | 81.9925 | -10 | -10.0286 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0549 | 81.9829 | 1 | 1.0218 | 113.2803 | -0.00035638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.057 | 1.0079 | 4 | 3.9777 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0586 | 0.98538 | -2.8 | -2.7969 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.061 | 81.9925 | -10 | -10.0273 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0632 | 81.9829 | 1 | 1.0225 | 113.2803 | -0.00035638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0653 | 1.0079 | 4 | 3.9778 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.067 | 0.98538 | -2.8 | -2.797 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0693 | 81.9925 | -10 | -10.0259 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0715 | 81.9805 | 1 | 1.0212 | 113.2803 | -0.0003469 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0737 | 1.0079 | 4 | 3.9778 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0753 | 0.98538 | -1 | -2.797 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0776 | 81.9925 | -10 | -10.0246 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0799 | 81.9805 | 1 | 1.02 | 113.2803 | -0.0003469 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.082 | 1.0079 | 4 | 3.9779 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.0836 | 0.98538 | -1 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.086 | 81.9925 | -10 | -10.0232 | 111.4684 | 0.0061328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0882 | 81.9885 | 1 | 1.02 | 113.2855 | -0.00034946 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0903 | 1.0079 | 4 | 3.978 | 112.6795 | -0.7434 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.092 | 0.98538 | -1 | -2.7971 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.0943 | 81.992 | -10 | -10.0215 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.0966 | 81.9885 | 1 | 1.0201 | 113.2908 | -0.00034946 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.0986 | 1.0081 | 4 | 3.9781 | 112.6795 | -0.74382 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1003 | 0.98538 | -1 | -2.7972 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1026 | 81.992 | -10 | -10.0198 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1049 | 81.9884 | 1 | 1.0193 | 113.2908 | -0.00032908 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.107 | 1.0081 | 4 | 3.9782 | 112.6795 | -0.74382 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1086 | 0.98538 | -1 | -2.7972 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.111 | 81.992 | -10 | -10.0182 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1132 | 81.9884 | 1 | 1.0184 | 113.2908 | -0.00032908 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1153 | 1.0081 | 4 | 3.9783 | 112.6795 | -0.74382 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.117 | 0.98538 | -1 | -2.7973 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1193 | 81.992 | -10 | -10.0165 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1216 | 81.9884 | 1 | 1.0191 | 113.2908 | -0.00032908 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1237 | 1.0081 | 4 | 3.9784 | 112.6795 | -0.74382 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1253 | 0.98538 | -1 | -2.7973 | 110.7799 | 0.68177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1276 | 81.992 | -10 | -10.0157 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1299 | 81.9884 | 1 | 1.0197 | 113.2908 | -0.00032908 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.132 | 1.0099 | 4 | 3.9785 | 112.6766 | -0.74337 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1336 | 0.98546 | -1 | -2.7974 | 110.7641 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.136 | 81.992 | -10 | -10.0148 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1382 | 81.9882 | 1 | 1.0183 | 113.2908 | -0.00032073 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1403 | 1.0099 | 4 | 3.9786 | 112.6736 | -0.74337 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.142 | 0.98546 | -1 | -2.7974 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1443 | 81.992 | -10 | -10.0144 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1466 | 81.9882 | 1 | 1.0169 | 113.2908 | -0.00032073 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1487 | 1.0126 | 4 | 3.9787 | 112.661 | -0.74265 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1503 | 0.98546 | -1 | -2.7974 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1526 | 81.992 | -10 | -10.0141 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1549 | 81.9882 | 1 | 1.0155 | 113.2909 | -0.00032073 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.157 | 1.0126 | 4 | 3.9787 | 112.6483 | -0.74265 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1586 | 0.98546 | -1 | -2.7975 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.161 | 81.992 | -10 | -10.0137 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1632 | 81.9882 | 1 | 1.0141 | 113.2909 | -0.00032073 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1653 | 1.0126 | 4 | 3.9788 | 112.6483 | -0.74266 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.167 | 0.98546 | -1 | -2.7975 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1693 | 81.992 | -10 | -10.0133 | 111.4684 | 0.0061083 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1716 | 81.9988 | 1 | 1.0139 | 113.2995 | -0.00034887 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1736 | 1.0126 | 4 | 3.9789 | 112.6483 | -0.74266 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1753 | 0.98546 | -1 | -2.7975 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1776 | 81.9926 | -10 | -10.0117 | 111.4684 | 0.0060785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1799 | 81.9988 | 1 | 1.0137 | 113.308 | -0.00034887 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.182 | 1.0135 | 4 | 3.9789 | 112.6417 | -0.7424 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.1836 | 0.98546 | -1 | -2.7976 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.186 | 81.9926 | -10 | -10.0101 | 111.4684 | 0.0060785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1882 | 82.0038 | 1 | 1.0146 | 113.3117 | -0.00036335 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1903 | 1.0135 | 4 | 3.979 | 112.6351 | -0.7424 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.192 | 0.98546 | -1 | -2.7976 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.1943 | 81.9923 | -10 | -10.009 | 111.4626 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.1965 | 82.0038 | 1 | 1.0156 | 113.3154 | -0.00036335 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.1987 | 1.0135 | 4 | 3.9791 | 112.6351 | -0.7424 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2003 | 0.98546 | -1 | -2.7976 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2026 | 81.9923 | -10 | -10.008 | 111.4568 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2049 | 82.0038 | 1 | 1.015 | 113.3154 | -0.00036335 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.207 | 1.0135 | 4 | 3.9792 | 112.6351 | -0.7424 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2086 | 0.98546 | -1 | -2.7977 | 110.7484 | 0.68165 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.211 | 81.9923 | -10 | -10.0069 | 111.4568 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2132 | 82.0038 | 1 | 1.0143 | 113.3154 | -0.00036335 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2153 | 1.011 | 4 | 3.9795 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.217 | 0.99593 | -1 | -2.7977 | 110.7484 | 0.67876 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2193 | 81.9923 | -10 | -10.0059 | 111.4568 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2216 | 82.0038 | 1 | 1.0143 | 113.3154 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2236 | 1.011 | 4 | 3.9798 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2253 | 0.99593 | -1 | -2.7978 | 110.7484 | 0.67876 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2276 | 81.9923 | -10 | -10.0048 | 111.4568 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2299 | 82.0038 | 1 | 1.0143 | 113.3154 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.232 | 1.011 | 4 | 3.9801 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2336 | 1.0033 | -1 | -2.7978 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.236 | 81.9923 | -10 | -10.0037 | 111.4568 | 0.0061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2382 | 81.9985 | 1 | 1.0142 | 113.3154 | -0.00034511 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2403 | 1.011 | 4 | 3.9804 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.242 | 1.0033 | -1 | -2.7978 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2443 | 82.0075 | -10 | -10.0024 | 111.4568 | 0.0060784 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2466 | 81.9985 | 1 | 1.014 | 113.3154 | -0.00034511 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2486 | 1.011 | 4 | 3.9807 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2503 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2526 | 82.0075 | -10 | -10.001 | 111.4568 | 0.0060784 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2549 | 81.9723 | 1 | 1.0135 | 113.3027 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.257 | 1.011 | 4 | 3.981 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2586 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.261 | 82.0171 | -10 | -9.9994 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2632 | 81.9723 | 1 | 1.0129 | 113.29 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2653 | 1.011 | 4 | 3.9813 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.267 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2693 | 82.0171 | -10 | -9.9978 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2715 | 81.9723 | 1 | 1.0112 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2737 | 1.011 | 4 | 3.9816 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2753 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2776 | 82.0171 | -10 | -9.9962 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2799 | 81.9723 | 1 | 1.0095 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.282 | 1.011 | 4 | 3.9818 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.2836 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.286 | 82.0171 | -10 | -9.9945 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2882 | 81.9724 | 1 | 1.0078 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2903 | 1.011 | 4 | 3.9821 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.292 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.2943 | 82.0171 | -10 | -9.9929 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.2966 | 81.9724 | 1 | 1.0061 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.2986 | 1.011 | 4 | 3.9824 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3003 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3027 | 82.0171 | -10 | -9.9913 | 111.4568 | 0.006057 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3049 | 81.9724 | 1 | 1.0065 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.307 | 1.011 | 4 | 3.9827 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3086 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.311 | 82.025 | -10 | -9.9894 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3132 | 81.9724 | 1 | 1.0069 | 113.2901 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3153 | 1.011 | 4 | 3.983 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.317 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3193 | 82.025 | -10 | -9.9875 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3215 | 81.9722 | 1 | 1.0053 | 113.2902 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3236 | 1.011 | 4 | 3.9833 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3253 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3277 | 82.025 | -10 | -9.9857 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3299 | 81.9722 | 1 | 1.0038 | 113.2902 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.332 | 1.011 | 4 | 3.9836 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3336 | 1.0033 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.336 | 82.025 | -10 | -9.9838 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3382 | 81.9722 | 1 | 1.0036 | 113.2902 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3403 | 1.011 | 4 | 3.9839 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.342 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3443 | 82.025 | -10.0017 | -9.9819 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3466 | 81.9722 | 1 | 1.0035 | 113.2902 | -0.00033772 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3486 | 1.011 | 4 | 3.9842 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3503 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3527 | 82.025 | -10.0167 | -9.98 | 111.4568 | 0.0060419 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3549 | 81.9722 | 1 | 1.0039 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.357 | 1.011 | 4 | 3.9845 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3586 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.361 | 81.9995 | -10.0317 | -9.9796 | 111.4441 | 0.0061204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3632 | 81.9722 | 1 | 1.0043 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3653 | 1.011 | 4 | 3.9848 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.367 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3693 | 81.9995 | -10.0467 | -9.9792 | 111.4314 | 0.0061204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3716 | 81.9722 | 1 | 1.0047 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3736 | 1.011 | 4 | 3.9851 | 112.6351 | -0.74358 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3753 | 1.0033 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.6764 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3777 | 81.9995 | -10.0617 | -9.9792 | 111.4314 | 0.0061204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3799 | 81.9722 | 1 | 1.0051 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.382 | 1.011 | 4 | 3.9854 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.3836 | 0.98119 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.386 | 81.9995 | -10.0767 | -9.9792 | 111.4314 | 0.0061204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3882 | 81.9722 | 1 | 1.0044 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3903 | 1.011 | 4 | 3.9857 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.392 | 0.98119 | -1 | -2.7982 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.3943 | 82.015 | -10.0917 | -9.9808 | 111.4183 | 0.0061942 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.3965 | 81.9722 | 1 | 1.0037 | 113.2902 | -0.00033784 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.3986 | 1.011 | 4 | 3.9861 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4003 | 0.98119 | -1 | -2.7983 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4027 | 82.015 | -10.1067 | -9.9823 | 111.4051 | 0.0061942 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4049 | 81.9829 | 1 | 1.0042 | 113.2988 | -0.00036645 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.407 | 1.011 | 4 | 3.9864 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4086 | 0.98119 | -1 | -2.7985 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.411 | 81.9876 | -10.1217 | -9.9828 | 111.387 | 0.0061997 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4132 | 81.9829 | 1 | 1.0048 | 113.3074 | -0.00036645 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4153 | 1.011 | 4 | 3.9867 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.417 | 0.98119 | -1 | -2.7986 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4193 | 81.9876 | -10.1367 | -9.9832 | 111.3689 | 0.0061997 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4216 | 81.9876 | 1 | 1.0043 | 113.3112 | -0.00037336 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4236 | 1.011 | 4 | 3.987 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4253 | 0.98119 | -1 | -2.7987 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4277 | 81.971 | -10.1517 | -9.9841 | 111.34 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4299 | 81.9876 | 1 | 1.0039 | 113.315 | -0.00037336 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.432 | 1.011 | 4 | 3.9872 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4336 | 0.98119 | -1 | -2.7989 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.436 | 81.971 | -10.1667 | -9.9849 | 111.3111 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4382 | 81.9807 | 1 | 1.0022 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4403 | 1.011 | 4 | 3.9875 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.442 | 0.98119 | -1 | -2.799 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4443 | 81.971 | -10.1817 | -9.9857 | 111.3111 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4465 | 81.9807 | 1 | 1.0005 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4486 | 1.011 | 4 | 3.9878 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4503 | 0.98119 | -1 | -2.7992 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4527 | 81.971 | -10.1967 | -9.9865 | 111.3111 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4549 | 81.9807 | 1 | 0.99996 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.457 | 1.011 | 4 | 3.9881 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4586 | 0.98119 | -1 | -2.7993 | 110.7484 | 0.68353 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.461 | 81.971 | -10.2117 | -9.9884 | 111.3111 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4632 | 81.9807 | 1 | 0.99946 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4653 | 1.011 | 4 | 3.9884 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.467 | 0.96542 | -1 | -2.7994 | 110.7484 | 0.68785 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4693 | 81.971 | -10.2267 | -9.9903 | 111.3111 | 0.0062459 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4715 | 81.9807 | 1 | 0.99895 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4736 | 1.011 | 4 | 3.9887 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4753 | 0.96542 | -1 | -2.7994 | 110.7484 | 0.68785 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4777 | 81.9932 | -10.2417 | -9.9922 | 111.3111 | 0.0062434 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4799 | 81.9807 | 1 | 0.99845 | 113.315 | -0.00035369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.482 | 1.011 | 4 | 3.989 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.4836 | 0.95173 | -1 | -2.7993 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.486 | 81.9932 | -10.2567 | -9.9941 | 111.3111 | 0.0062434 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4882 | 81.9885 | 1 | 0.99978 | 113.3204 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4903 | 1.011 | 4 | 3.9893 | 112.6352 | -0.74359 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.492 | 0.95173 | -1 | -2.7993 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.4943 | 82.0098 | -10.2717 | -9.996 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.4966 | 81.9885 | 1 | 1.0011 | 113.3258 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.4986 | 1.0109 | 4 | 3.9896 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5003 | 0.95173 | -1 | -2.7992 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5027 | 82.0098 | -10.2867 | -9.9979 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5049 | 81.9885 | 1 | 1.002 | 113.3258 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.507 | 1.0109 | 4 | 3.9899 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5086 | 0.95173 | -1 | -2.7992 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.511 | 82.0098 | -10.3017 | -10.0002 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5132 | 81.9885 | 1 | 1.0029 | 113.3258 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5153 | 1.0109 | 3.9954 | 3.99 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.517 | 0.95173 | -1 | -2.7991 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5193 | 82.0098 | -10.3167 | -10.0024 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5215 | 81.9885 | 1 | 1.0046 | 113.3258 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5236 | 1.0109 | 3.9804 | 3.9902 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5253 | 0.95173 | -1 | -2.799 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5277 | 82.0098 | -10.3317 | -10.0047 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5299 | 81.9885 | 1 | 1.0064 | 113.3258 | -0.00036001 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.532 | 1.0109 | 3.9654 | 3.9903 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5336 | 0.95173 | -1 | -2.799 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.536 | 82.0098 | -10.3467 | -10.0069 | 111.3111 | 0.00624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5382 | 81.9901 | 1 | 1.0077 | 113.3258 | -0.00035423 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5403 | 1.0109 | 3.9504 | 3.9905 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.542 | 0.95173 | -1 | -2.7989 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5443 | 82.0201 | -10.3617 | -10.0091 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5465 | 81.9901 | 1 | 1.0089 | 113.3258 | -0.00035423 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5486 | 1.0109 | 3.9354 | 3.9906 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5503 | 0.95173 | -1 | -2.7989 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5527 | 82.0201 | -10.3767 | -10.0113 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5549 | 81.9901 | 1 | 1.0111 | 113.3259 | -0.00035423 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.557 | 1.0109 | 3.9204 | 3.9908 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5586 | 0.95173 | -1 | -2.7988 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.561 | 82.0201 | -10.3917 | -10.0135 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5632 | 81.9901 | 1 | 1.0134 | 113.3259 | -0.00035423 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5653 | 1.0109 | 3.9054 | 3.991 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.567 | 0.95173 | -1 | -2.7988 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5693 | 82.0201 | -10.4067 | -10.0157 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5715 | 81.9901 | 1 | 1.015 | 113.3259 | -0.00033879 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5736 | 1.0109 | 3.8904 | 3.9912 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5753 | 0.95173 | -1 | -2.7987 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5777 | 82.0201 | -10.4217 | -10.0179 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5799 | 81.9901 | 1 | 1.0165 | 113.3259 | -0.00033879 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.582 | 1.0109 | 3.8754 | 3.9914 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.5836 | 0.95173 | -1 | -2.7987 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.586 | 82.0201 | -10.4367 | -10.02 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5882 | 81.9906 | 1 | 1.0163 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5903 | 1.0109 | 3.8604 | 3.9916 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.592 | 0.95173 | -1 | -2.7986 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.5943 | 82.0201 | -10.4517 | -10.0227 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.5965 | 81.9906 | 1 | 1.0161 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.5986 | 1.0109 | 3.8454 | 3.9918 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6003 | 0.95173 | -1 | -2.7986 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6027 | 82.0201 | -10.4667 | -10.0253 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6049 | 81.9906 | 1 | 1.0146 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.607 | 1.0109 | 3.8304 | 3.992 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6086 | 0.95173 | -1 | -2.7985 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.611 | 82.0201 | -10.4817 | -10.0274 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6132 | 81.9906 | 1 | 1.0132 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6153 | 1.0109 | 3.8154 | 3.9922 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.617 | 0.95173 | -1 | -2.7985 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6193 | 82.0201 | -10.4967 | -10.0295 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6215 | 81.9906 | 1 | 1.0118 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6236 | 1.0109 | 3.8004 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6253 | 0.95173 | -1 | -2.7984 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6277 | 82.0201 | -10.5117 | -10.0316 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6299 | 81.9906 | 1 | 1.0104 | 113.3259 | -0.00033492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.632 | 1.0109 | 3.7854 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6336 | 0.95173 | -1 | -2.7984 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.636 | 82.0201 | -10.5267 | -10.0337 | 111.3111 | 0.0062359 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6382 | 81.9638 | 1 | 1.01 | 113.3086 | -0.00036108 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6403 | 1.0109 | 3.7704 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.642 | 0.95173 | -1 | -2.7983 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6443 | 82.0192 | -10.5417 | -10.0353 | 111.3111 | 0.006206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6465 | 81.9638 | 1 | 1.0097 | 113.2912 | -0.00036108 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6486 | 1.0109 | 3.7554 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6503 | 0.95173 | -1 | -2.7983 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6527 | 82.0192 | -10.5567 | -10.0368 | 111.3111 | 0.006206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6549 | 81.9616 | 1 | 1.0093 | 113.2912 | -0.00035226 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.657 | 1.0109 | 3.7404 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6586 | 0.95173 | -1 | -2.7982 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.661 | 82.0194 | -10.5717 | -10.0379 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6632 | 81.9616 | 1 | 1.0089 | 113.2912 | -0.00035226 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6653 | 1.0109 | 3.7254 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.667 | 0.95173 | -1 | -2.7982 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6693 | 82.0194 | -10.5867 | -10.039 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6715 | 81.9621 | 1 | 1.0075 | 113.2912 | -0.00032783 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6736 | 1.0109 | 3.7104 | 3.9924 | 112.6352 | -0.7436 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6753 | 0.95173 | -1 | -2.7981 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6777 | 82.0194 | -10.6017 | -10.0403 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6799 | 81.9621 | 1 | 1.0061 | 113.2912 | -0.00032783 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.682 | 1.0095 | 3.6954 | 3.9924 | 112.6324 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.6836 | 0.95173 | -1 | -2.7981 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.686 | 82.0194 | -10.6167 | -10.0417 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6882 | 81.9674 | 1 | 1.0059 | 113.2951 | -0.00034195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6903 | 1.0095 | 3.6804 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.692 | 0.95173 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.6943 | 82.0194 | -10.6317 | -10.043 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.6965 | 81.9674 | 1 | 1.0057 | 113.2989 | -0.00034195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.6986 | 1.0095 | 3.6654 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7003 | 0.95173 | -1 | -2.798 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7027 | 82.0194 | -10.6467 | -10.0444 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7049 | 81.9754 | 1 | 1.0065 | 113.3045 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.707 | 1.0095 | 3.6504 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7086 | 0.95173 | -1 | -2.7979 | 110.7484 | 0.69163 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.711 | 82.0194 | -10.6617 | -10.0457 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7132 | 81.9754 | 1 | 1.0074 | 113.3099 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7153 | 1.0095 | 3.6354 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.717 | 0.95382 | -1 | -2.7979 | 110.7493 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7193 | 82.0194 | -10.6767 | -10.0471 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7215 | 81.9754 | 1 | 1.0082 | 113.3099 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7236 | 1.0095 | 3.6204 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7253 | 0.95382 | -1 | -2.7978 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7277 | 82.0194 | -10.6917 | -10.0487 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7299 | 81.9754 | 1 | 1.0091 | 113.3099 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.732 | 1.0095 | 3.6054 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7336 | 0.95382 | -1 | -2.7978 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.736 | 82.0194 | -10.7067 | -10.0503 | 111.3111 | 0.0061515 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7382 | 81.9754 | 1 | 1.0099 | 113.3099 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7403 | 1.0095 | 3.5904 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.742 | 0.95382 | -1 | -2.7977 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7444 | 82.0155 | -10.7217 | -10.0514 | 111.3111 | 0.006118 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7465 | 81.9754 | 1 | 1.0107 | 113.3099 | -0.00034809 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7486 | 1.0095 | 3.5754 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7503 | 0.95382 | -1 | -2.7977 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7527 | 82.0155 | -10.7367 | -10.0526 | 111.3111 | 0.006118 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7549 | 81.9751 | 1 | 1.011 | 113.3099 | -0.00034046 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.757 | 1.0095 | 3.5604 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7586 | 0.95382 | -1 | -2.7976 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.761 | 82.0155 | -10.7517 | -10.0537 | 111.3111 | 0.006118 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7632 | 81.9751 | 1 | 1.0112 | 113.3099 | -0.00034046 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7653 | 1.0095 | 3.5454 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.767 | 0.95382 | -1 | -2.7975 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7694 | 82.0155 | -10.7667 | -10.0548 | 111.3111 | 0.006118 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7715 | 81.9756 | 1 | 1.0108 | 113.3099 | -0.00033671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7736 | 1.0095 | 3.5304 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7753 | 0.95382 | -1 | -2.7975 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7777 | 82.0139 | -10.7817 | -10.0561 | 111.315 | 0.0062097 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7799 | 81.9756 | 1 | 1.0104 | 113.3099 | -0.00033671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.782 | 1.0095 | 3.5154 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.7836 | 0.95382 | -1 | -2.7974 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.786 | 82.0139 | -10.7967 | -10.0574 | 111.3189 | 0.0062097 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7882 | 81.9756 | 1 | 1.01 | 113.3099 | -0.00033671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7903 | 1.0095 | 3.5004 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.792 | 0.95382 | -1 | -2.7974 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.7944 | 82.0001 | -10.8117 | -10.0574 | 111.3189 | 0.0061375 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.7965 | 81.9756 | 1 | 1.0096 | 113.3099 | -0.00033671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.7986 | 1.0095 | 3.4854 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8003 | 0.95382 | -1 | -2.7972 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8027 | 82.0001 | -10.8267 | -10.0574 | 111.3189 | 0.0061375 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8049 | 81.9811 | 1 | 1.0084 | 113.3099 | -0.000319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.807 | 1.0095 | 3.4704 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8086 | 0.95382 | -1 | -2.7969 | 110.7503 | 0.69092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.811 | 82.002 | -10.8417 | -10.0576 | 111.3245 | 0.006211 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8132 | 81.9811 | 1 | 1.0073 | 113.3099 | -0.000319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8153 | 1.0095 | 3.4554 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.817 | 0.95383 | -1 | -2.7967 | 110.7503 | 0.69093 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8194 | 82.002 | -10.8567 | -10.0577 | 111.33 | 0.006211 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8215 | 81.9811 | 1 | 1.0049 | 113.3099 | -0.000319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8236 | 1.0095 | 3.4404 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8253 | 0.95383 | -1 | -2.7965 | 110.7503 | 0.69093 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8277 | 81.9982 | -10.8717 | -10.0573 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8299 | 81.9811 | 1 | 1.0026 | 113.3099 | -0.000319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.832 | 1.0095 | 3.4254 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8336 | 0.95383 | -1 | -2.7963 | 110.7503 | 0.69093 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.836 | 81.9982 | -10.8867 | -10.0569 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8382 | 81.9919 | 1 | 1.0002 | 113.3187 | -0.00033975 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8403 | 1.0095 | 3.4104 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.842 | 0.95383 | -1 | -2.7961 | 110.7503 | 0.69093 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8444 | 81.9982 | -10.9017 | -10.0557 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8465 | 81.9919 | 1 | 0.99788 | 113.3275 | -0.00033975 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8486 | 1.0095 | 3.3954 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8503 | 0.97126 | -1 | -2.7956 | 110.7503 | 0.68455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8527 | 81.9982 | -10.9167 | -10.0546 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8549 | 81.9998 | 1 | 0.99626 | 113.3275 | -0.00033665 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.857 | 1.0095 | 3.3804 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8586 | 0.97126 | -1 | -2.7951 | 110.7503 | 0.68455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.861 | 81.9982 | -10.9317 | -10.0534 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8632 | 81.9998 | 1 | 0.99463 | 113.3275 | -0.00033665 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8653 | 1.0095 | 3.3654 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.867 | 0.98605 | -1 | -2.7942 | 110.7503 | 0.67798 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8694 | 81.9982 | -10.9467 | -10.0522 | 111.33 | 0.0061771 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8715 | 82.0051 | 1 | 0.9942 | 113.3315 | -0.00035065 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8736 | 1.0095 | 3.3504 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8753 | 0.98605 | -1 | -2.7933 | 110.7503 | 0.67798 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8777 | 81.9901 | -10.9617 | -10.0515 | 111.3389 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8799 | 82.0051 | 1 | 0.99377 | 113.3354 | -0.00035065 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.882 | 1.0095 | 3.3354 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.8836 | 0.98675 | -1 | -2.7876 | 110.7698 | 0.64981 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.886 | 81.9901 | -10.9767 | -10.0509 | 111.3477 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8882 | 82.0133 | 1 | 0.9944 | 113.341 | -0.00035656 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8903 | 1.0095 | 3.3204 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.892 | 0.98675 | -1 | -2.7818 | 110.7893 | 0.64981 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.8944 | 81.9901 | -10.9917 | -10.0502 | 111.3477 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.8965 | 82.0133 | 1 | 0.99503 | 113.3465 | -0.00035656 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.8986 | 1.0095 | 3.3054 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9003 | 0.99484 | -1 | -2.7733 | 110.813 | 0.62938 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9027 | 81.9901 | -11.0067 | -10.0495 | 111.3477 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9049 | 82.0081 | 1 | 0.99384 | 113.3465 | -0.00033855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.907 | 1.0095 | 3.2904 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9086 | 0.99484 | -1 | -2.7649 | 110.8367 | 0.62938 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.911 | 81.9901 | -11.0217 | -10.0488 | 111.3477 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9132 | 82.0081 | 1 | 0.99265 | 113.3465 | -0.00033855 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9153 | 1.0095 | 3.2754 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.917 | 0.99592 | -1 | -2.756 | 110.8367 | 0.62575 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9194 | 81.9901 | -11.0367 | -10.0481 | 111.3477 | 0.0061999 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9215 | 82.0157 | 1 | 0.99017 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9236 | 1.0095 | 3.2604 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9253 | 0.99592 | -1 | -2.747 | 110.8366 | 0.62575 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9277 | 81.9832 | -11.0517 | -10.0472 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9299 | 82.0157 | 1 | 0.9877 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.932 | 1.0095 | 3.2454 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9336 | 1.0008 | -1 | -2.7356 | 110.8366 | 0.60636 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.936 | 81.9832 | -11.0667 | -10.0462 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9382 | 82.0157 | 1 | 0.98522 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9403 | 1.0095 | 3.2304 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.942 | 1.0008 | -1 | -2.7241 | 110.8366 | 0.60636 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9444 | 81.9832 | -11.0817 | -10.0453 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9465 | 82.0157 | 1 | 0.98275 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9486 | 1.0095 | 3.2154 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9503 | 1.0008 | -1 | -2.7126 | 110.8367 | 0.60634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9527 | 81.9832 | -11.0967 | -10.0443 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9548 | 82.0157 | 1 | 0.98075 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.957 | 1.0095 | 3.2004 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9586 | 1.0008 | -1 | -2.7012 | 110.8367 | 0.60634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.961 | 81.9832 | -11.1117 | -10.0434 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9632 | 82.0157 | 1 | 0.97875 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9653 | 1.0095 | 3.1854 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9669 | 0.99489 | -1 | -2.6892 | 110.8367 | 0.60449 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9694 | 81.9832 | -11.1267 | -10.0425 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9715 | 82.0157 | 1 | 0.97675 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9736 | 1.0095 | 3.1704 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9753 | 0.99489 | -1 | -2.6772 | 110.8367 | 0.60449 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9777 | 81.9832 | -11.1418 | -10.0416 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9799 | 82.0157 | 1 | 0.97475 | 113.3465 | -0.00032693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9819 | 1.0095 | 3.1554 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9836 | 0.99897 | -1 | -2.6648 | 110.8367 | 0.59944 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.986 | 81.9832 | -11.1568 | -10.0407 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9882 | 82.0374 | 1 | 0.97276 | 113.3465 | -0.00031197 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9903 | 1.0095 | 3.1404 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
1.9919 | 0.99897 | -1 | -2.6523 | 110.8367 | 0.59944 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 1.9944 | 81.9832 | -11.1718 | -10.0398 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 1.9965 | 82.0374 | 1 | 0.97076 | 113.3465 | -0.00031197 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 1.9986 | 1.0095 | 3.1254 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0003 | 1.0012 | -1 | -2.6395 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0027 | 81.9832 | -11.1868 | -10.0389 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0049 | 82.0648 | 1 | 0.97105 | 113.361 | -0.00034219 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.007 | 1.0095 | 3.1104 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0086 | 1.0012 | -1 | -2.6266 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.011 | 81.9832 | -11.2018 | -10.038 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0132 | 82.0648 | 1 | 0.97134 | 113.3755 | -0.00034219 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0153 | 1.0095 | 3.0954 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0169 | 1.0012 | -1 | -2.6138 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0194 | 81.9832 | -11.2168 | -10.0371 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0215 | 82.0829 | 1 | 0.97198 | 113.3796 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0236 | 1.0095 | 3.0804 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0253 | 1.0012 | -1 | -2.6009 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0277 | 81.9832 | -11.2318 | -10.0362 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0298 | 82.0829 | 1 | 0.97262 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.032 | 1.0095 | 3.0654 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0336 | 1.0012 | -1 | -2.588 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.036 | 81.9832 | -11.2468 | -10.0353 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0382 | 82.0829 | 1 | 0.97327 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0403 | 1.0095 | 3.0504 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0419 | 1.0012 | -1 | -2.5752 | 110.8367 | 0.59577 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0444 | 81.9832 | -11.2618 | -10.0344 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0465 | 82.0829 | 1 | 0.97391 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0486 | 1.0095 | 3.0354 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0503 | 1.0011 | -1 | -2.5623 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0527 | 81.9832 | -11.2768 | -10.0335 | 111.3477 | 0.0061815 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0549 | 82.0829 | 1 | 0.97347 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.057 | 1.0095 | 3.0204 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0586 | 1.0011 | -1 | -2.5495 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.061 | 82.0549 | -11.2918 | -10.0324 | 111.3477 | 0.0061231 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0632 | 82.0829 | 1 | 0.97303 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0653 | 1.0095 | 3.0054 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0669 | 1.0011 | -1 | -2.5366 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0694 | 82.0549 | -11.3068 | -10.0313 | 111.3477 | 0.0061231 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0715 | 82.0828 | 1 | 0.97336 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0736 | 1.0095 | 2.9904 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0753 | 1.0011 | -1 | -2.5237 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0777 | 82.0941 | -11.3218 | -10.0313 | 111.3477 | 0.0061396 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0798 | 82.0828 | 1 | 0.97369 | 113.3837 | -0.00034624 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.082 | 1.0095 | 2.9754 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0836 | 1.0011 | -1 | -2.5109 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.086 | 82.0941 | -11.3368 | -10.0313 | 111.3477 | 0.0061396 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0882 | 82.0835 | 1 | 0.97488 | 113.3837 | -0.00034267 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0903 | 1.0095 | 2.9604 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.0919 | 1.0011 | -1 | -2.498 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.0944 | 82.1087 | -11.3518 | -10.0315 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.0965 | 82.0835 | 1 | 0.97608 | 113.3837 | -0.00034267 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.0986 | 1.0095 | 2.9454 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1003 | 1.0011 | -1 | -2.4852 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1027 | 82.1087 | -11.3668 | -10.0316 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1048 | 82.0892 | 1 | 0.97511 | 113.3837 | -0.00032002 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1069 | 1.0095 | 2.9304 | 3.9924 | 112.6297 | -0.74392 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1086 | 1.0011 | -1 | -2.4723 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1111 | 82.1087 | -11.3818 | -10.0318 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1132 | 82.0892 | 1 | 0.97414 | 113.3837 | -0.00032002 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1153 | 0.99371 | 2.9154 | 3.9926 | 112.6429 | -0.74814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1169 | 1.0011 | -1 | -2.4594 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1194 | 82.1087 | -11.3968 | -10.032 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1215 | 82.0891 | 1 | 0.97148 | 113.3837 | -0.00031275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1236 | 0.99371 | 2.9004 | 3.9928 | 112.6561 | -0.74814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1253 | 1.0011 | -1 | -2.4466 | 110.8367 | 0.5958 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1277 | 82.1087 | -11.4118 | -10.0321 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1298 | 82.0891 | 1 | 0.96883 | 113.3837 | -0.00031275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.132 | 0.97684 | 2.8854 | 3.9931 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1336 | 0.99118 | -1 | -2.4322 | 110.8377 | 0.58719 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1361 | 82.1087 | -11.4268 | -10.0323 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1382 | 82.0841 | 1 | 0.96693 | 113.381 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1403 | 0.97684 | 2.8704 | 3.9934 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1419 | 0.99118 | -1 | -2.4179 | 110.8387 | 0.58719 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1444 | 82.1087 | -11.4418 | -10.0325 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1465 | 82.0841 | 1 | 0.96502 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1486 | 0.97684 | 2.8554 | 3.9936 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1503 | 0.99135 | -1 | -2.4035 | 110.8387 | 0.58713 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1527 | 82.1087 | -11.4568 | -10.0326 | 111.3477 | 0.006148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1548 | 82.0841 | 1 | 0.96312 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.157 | 0.97684 | 2.8404 | 3.9939 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1586 | 0.99135 | -1 | -2.3892 | 110.8387 | 0.58713 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1611 | 82.1089 | -11.4718 | -10.0331 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1632 | 82.0841 | 1 | 0.96122 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1653 | 0.97684 | 2.8254 | 3.9941 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1669 | 0.99137 | -1 | -2.3725 | 110.8387 | 0.56774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1694 | 82.1089 | -11.4868 | -10.0336 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1715 | 82.0841 | 1 | 0.95994 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1736 | 0.97684 | 2.8104 | 3.9944 | 112.6561 | -0.75199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1753 | 0.99137 | -1 | -2.3559 | 110.8387 | 0.56774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1777 | 82.1089 | -11.5018 | -10.0341 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1798 | 82.0841 | 1 | 0.95866 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1819 | 0.96076 | 2.7954 | 3.9948 | 112.6716 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1836 | 0.99139 | -1 | -2.3392 | 110.8387 | 0.56774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1861 | 82.1089 | -11.5168 | -10.0346 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1882 | 82.0841 | 1 | 0.95801 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1903 | 0.96076 | 2.7804 | 3.9953 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.1919 | 0.99139 | -1 | -2.3226 | 110.8387 | 0.56774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.1944 | 82.1089 | -11.5318 | -10.0338 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.1965 | 82.0841 | 1 | 0.95735 | 113.3783 | -0.00033033 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.1986 | 0.96076 | 2.7654 | 3.9957 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2003 | 0.99138 | -1 | -2.3046 | 110.8387 | 0.55589 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2027 | 82.1089 | -11.5468 | -10.033 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2048 | 82.0465 | 1 | 0.95884 | 113.3529 | -0.00034916 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.207 | 0.96076 | 2.7504 | 3.9961 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2086 | 0.99138 | -1 | -2.2866 | 110.8388 | 0.55589 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2111 | 82.1089 | -11.5618 | -10.0335 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2132 | 82.0465 | 1 | 0.96033 | 113.3275 | -0.00034916 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2153 | 0.96076 | 2.7354 | 3.9966 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2169 | 0.99402 | -1 | -2.2686 | 110.8415 | 0.55468 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2194 | 82.1089 | -11.5768 | -10.034 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2215 | 82.0471 | 1 | 0.96195 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2236 | 0.96076 | 2.7204 | 3.997 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2253 | 0.99402 | -1 | -2.2506 | 110.8443 | 0.55468 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2277 | 82.1089 | -11.5918 | -10.0333 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2298 | 82.0471 | 1 | 0.96357 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2319 | 0.96076 | 2.7054 | 3.9975 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2336 | 0.99402 | -1 | -2.2326 | 110.8443 | 0.55469 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2361 | 82.1089 | -11.6068 | -10.0327 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2382 | 82.0471 | 1 | 0.96519 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2403 | 0.96076 | 2.6904 | 3.9979 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2419 | 0.99402 | -1 | -2.2146 | 110.8443 | 0.55469 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2444 | 82.1089 | -11.6218 | -10.0325 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2465 | 82.0471 | 1 | 0.96681 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2486 | 0.96076 | 2.6754 | 3.9983 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2503 | 0.99387 | -1 | -2.1966 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2527 | 82.1089 | -11.6368 | -10.0324 | 111.3477 | 0.006138 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2548 | 82.0471 | 1 | 0.96787 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2569 | 0.96076 | 2.6604 | 3.9988 | 112.687 | -0.75624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2586 | 0.99387 | -1 | -2.1786 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2611 | 82.1189 | -11.6518 | -10.0322 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2632 | 82.0471 | 1 | 0.96893 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2653 | 0.96083 | 2.6454 | 3.9992 | 112.687 | -0.75623 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2669 | 0.99387 | -1 | -2.1609 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2694 | 82.1189 | -11.6668 | -10.0321 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2715 | 82.0471 | 1 | 0.97057 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2736 | 0.96083 | 2.6304 | 3.9997 | 112.687 | -0.75623 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2753 | 0.99387 | -1 | -2.1432 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2777 | 82.1189 | -11.6818 | -10.032 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2798 | 82.0471 | 1 | 0.97222 | 113.3275 | -0.00034541 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.282 | 0.96083 | 2.6154 | 4.0001 | 112.687 | -0.75623 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2836 | 0.99387 | -1 | -2.1258 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2861 | 82.1189 | -11.6968 | -10.0319 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2882 | 82.0472 | 1 | 0.97267 | 113.3275 | -0.00034529 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2903 | 0.96083 | 2.6004 | 4.0005 | 112.687 | -0.75623 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.2919 | 0.99387 | -1 | -2.1084 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.2944 | 82.1189 | -11.7118 | -10.0313 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.2965 | 82.0472 | 1 | 0.97312 | 113.3275 | -0.00034529 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.2986 | 0.95771 | 2.5854 | 4.001 | 112.6784 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3003 | 0.99387 | -1 | -2.0961 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3027 | 82.1189 | -11.7268 | -10.0307 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3048 | 82.0529 | 1 | 0.97085 | 113.3275 | -0.00031555 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3069 | 0.95771 | 2.5704 | 4.0014 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3086 | 0.99387 | -1 | -2.0837 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3111 | 82.1189 | -11.7418 | -10.0301 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3132 | 82.0529 | 1 | 0.96857 | 113.3275 | -0.00031555 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3153 | 0.95771 | 2.5554 | 4.0019 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3169 | 0.99387 | -1 | -2.0742 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3194 | 82.1189 | -11.7568 | -10.0295 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3215 | 82.0529 | 1 | 0.96705 | 113.3275 | -0.00031555 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3236 | 0.95771 | 2.5404 | 4.0023 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3253 | 0.99387 | -1 | -2.0646 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3277 | 82.1189 | -11.7718 | -10.0289 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3298 | 82.0529 | 1 | 0.96553 | 113.3275 | -0.00031555 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3319 | 0.95771 | 2.5254 | 4.0028 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3336 | 0.99387 | -1 | -2.0556 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3361 | 82.1189 | -11.7868 | -10.0283 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3382 | 82.0265 | 1 | 0.96637 | 113.3105 | -0.00034118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3403 | 0.95771 | 2.5104 | 4.0032 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3419 | 0.99387 | -1 | -2.0465 | 110.8443 | 0.55474 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3444 | 82.1189 | -11.8 | -10.028 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3465 | 82.0265 | 1 | 0.96722 | 113.2934 | -0.00034118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3486 | 0.95771 | 2.4954 | 4.0037 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3503 | 0.98185 | -1 | -2.0392 | 110.8443 | 0.55291 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3527 | 82.1189 | -11.8 | -10.0276 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3548 | 82.025 | 1 | 0.96758 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3569 | 0.95771 | 2.4804 | 4.0041 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3586 | 0.98185 | -1 | -2.032 | 110.8443 | 0.55291 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3611 | 82.1189 | -11.8 | -10.0273 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3632 | 82.025 | 1 | 0.96795 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3653 | 0.95771 | 2.4654 | 4.0046 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3669 | 0.96012 | -1 | -2.02 | 110.8444 | 0.51243 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3694 | 82.1189 | -11.8 | -10.027 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3715 | 82.025 | 1 | 0.96832 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3736 | 0.95771 | 2.4504 | 4.005 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3753 | 0.96012 | -1 | -2.008 | 110.8444 | 0.51243 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3777 | 82.1189 | -11.8 | -10.0266 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3798 | 82.025 | 1 | 0.96868 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3819 | 0.95771 | 2.4354 | 4.0055 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3836 | 0.97155 | -1 | -1.9928 | 110.8444 | 0.46254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3861 | 82.1189 | -11.8 | -10.0263 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3882 | 82.0249 | 1 | 0.96905 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3903 | 0.95771 | 2.4204 | 4.0059 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.3919 | 0.97155 | -1 | -1.9776 | 110.8444 | 0.46254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.3944 | 82.1189 | -11.8 | -10.026 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.3965 | 82.0249 | 1 | 0.96942 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.3986 | 0.95771 | 2.4054 | 4.0063 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4003 | 0.97157 | -1 | -1.9629 | 110.8444 | 0.46252 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4027 | 82.1189 | -11.8 | -10.0256 | 111.3477 | 0.0061409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4048 | 82.0249 | 1 | 0.97044 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4069 | 0.95771 | 2.3904 | 4.0068 | 112.6698 | -0.75694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4086 | 0.97157 | -1 | -1.9481 | 110.8444 | 0.46252 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4111 | 82.0969 | -11.8 | -10.024 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4131 | 82.0249 | 1 | 0.97145 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4153 | 0.95494 | 2.3754 | 4.0072 | 112.6644 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4169 | 0.97678 | -1 | -1.9335 | 110.8444 | 0.45629 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4194 | 82.0969 | -11.8 | -10.0224 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4215 | 82.0249 | 1 | 0.9708 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4236 | 0.95494 | 2.3604 | 4.0077 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4253 | 0.97678 | -1 | -1.9189 | 110.8444 | 0.45629 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4277 | 82.0969 | -11.8 | -10.0208 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4298 | 82.0249 | 1 | 0.97016 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4319 | 0.95494 | 2.3454 | 4.0081 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4336 | 0.97678 | -1 | -1.9043 | 110.8444 | 0.45629 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4361 | 82.0969 | -11.8 | -10.0193 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4382 | 82.025 | 1 | 0.96916 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4403 | 0.95494 | 2.3304 | 4.0086 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4419 | 0.97678 | -1 | -1.8897 | 110.8444 | 0.45629 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4444 | 82.0969 | -11.8 | -10.0177 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4465 | 82.025 | 1 | 0.96816 | 113.2934 | -0.00033849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4486 | 0.95494 | 2.3154 | 4.009 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4503 | 0.97681 | -1 | -1.8751 | 110.8444 | 0.4563 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4528 | 82.0969 | -11.8 | -10.0161 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4548 | 82.025 | 1 | 0.96717 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4569 | 0.95494 | 2.3004 | 4.0095 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4586 | 0.97681 | -1 | -1.8605 | 110.8444 | 0.4563 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4611 | 82.0969 | -11.8 | -10.0145 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4632 | 82.025 | 1 | 0.96617 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4653 | 0.95494 | 2.2854 | 4.0099 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4669 | 0.97678 | -1 | -1.8459 | 110.8444 | 0.45631 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4694 | 82.0969 | -11.8 | -10.0129 | 111.3477 | 0.0060625 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4715 | 82.025 | 1 | 0.96517 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4736 | 0.95494 | 2.2704 | 4.0104 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4753 | 0.97678 | -1 | -1.8313 | 110.8444 | 0.45631 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4778 | 82.0799 | -11.8 | -10.0117 | 111.3477 | 0.0060415 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4798 | 82.025 | 1 | 0.96417 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4819 | 0.95494 | 2.2554 | 4.0108 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4836 | 0.98047 | -1 | -1.8162 | 110.8638 | 0.45027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4861 | 82.0799 | -11.8 | -10.0106 | 111.3477 | 0.0060415 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4881 | 82.025 | 1 | 0.96318 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4903 | 0.95494 | 2.2404 | 4.0113 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.4919 | 0.98047 | -1 | -1.8012 | 110.8832 | 0.45027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.4944 | 82.082 | -11.8 | -10.0102 | 111.3533 | 0.0061149 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.4965 | 82.025 | 1 | 0.96218 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.4986 | 0.95494 | 2.2254 | 4.0117 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5003 | 0.98224 | -1 | -1.7854 | 110.8832 | 0.43865 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5028 | 82.082 | -11.8 | -10.0098 | 111.3589 | 0.0061149 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5048 | 82.025 | 1 | 0.96181 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5069 | 0.95494 | 2.2104 | 4.0122 | 112.659 | -0.75759 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5086 | 0.98224 | -1 | -1.7696 | 110.8832 | 0.43865 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5111 | 82.0792 | -11.8 | -10.0096 | 111.3695 | 0.0061494 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5131 | 82.025 | 1 | 0.96144 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5153 | 0.95215 | 2.2 | 4.0126 | 112.6553 | -0.75825 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5169 | 0.98542 | -1 | -1.752 | 110.8832 | 0.41186 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5194 | 82.0792 | -11.8 | -10.0095 | 111.38 | 0.0061494 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5215 | 82.025 | 1 | 0.96203 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5236 | 0.95215 | 2.2 | 4.0131 | 112.6515 | -0.75825 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5253 | 0.98542 | -1 | -1.7345 | 110.8832 | 0.41186 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5278 | 82.0641 | -11.8 | -10.009 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5298 | 82.025 | 1 | 0.96263 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5319 | 0.94983 | 2.2 | 4.0134 | 112.669 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5336 | 0.98542 | -1 | -1.7169 | 110.8832 | 0.41186 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5361 | 82.0641 | -11.8 | -10.0085 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5381 | 82.025 | 1.006 | 0.96385 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5403 | 0.94983 | 2.2 | 4.0136 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5419 | 0.98542 | -1 | -1.6993 | 110.8832 | 0.41186 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5444 | 82.0641 | -11.8 | -10.008 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5465 | 82.025 | 1.021 | 0.96506 | 113.2934 | -0.00033838 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5486 | 0.94983 | 2.2 | 4.0139 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5503 | 0.98948 | -1 | -1.6827 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5528 | 82.0641 | -11.8 | -10.0075 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5548 | 82.0049 | 1.036 | 0.96516 | 113.2934 | -0.00033426 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5569 | 0.94983 | 2.2 | 4.0141 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5586 | 0.98948 | -1 | -1.6662 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5611 | 82.0641 | -11.8 | -10.007 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5631 | 82.0049 | 1.051 | 0.96527 | 113.2934 | -0.00033426 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5653 | 0.94983 | 2.2 | 4.0144 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5669 | 0.98948 | -1 | -1.6496 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5694 | 82.0641 | -11.8 | -10.0066 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5715 | 82.0133 | 1.066 | 0.96643 | 113.2992 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5736 | 0.94983 | 2.2 | 4.0146 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5753 | 0.98948 | -1 | -1.6331 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5778 | 82.0641 | -11.8 | -10.0062 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5798 | 82.0133 | 1.081 | 0.9676 | 113.3049 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5819 | 0.94983 | 2.2 | 4.0149 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5836 | 0.98948 | -1 | -1.6188 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5861 | 82.0641 | -11.8 | -10.0059 | 111.38 | 0.0061312 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5881 | 82.0134 | 1.096 | 0.96876 | 113.3049 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5903 | 0.94983 | 2.2 | 4.0151 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.5919 | 0.98948 | -1 | -1.6045 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.5944 | 82.0591 | -11.8 | -10.0119 | 111.38 | 0.0065469 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.5965 | 82.0134 | 1.111 | 0.96992 | 113.3049 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.5986 | 0.94983 | 2.2 | 4.0152 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6002 | 0.98948 | -1 | -1.5903 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6028 | 82.0591 | -11.8 | -10.0179 | 111.38 | 0.0065469 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6048 | 82.0134 | 1.126 | 0.97109 | 113.3049 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6069 | 0.94983 | 2.2 | 4.0152 | 112.6866 | -0.75888 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6086 | 0.98948 | -1 | -1.576 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6111 | 82.0416 | -11.8 | -10.0293 | 111.38 | 0.0069187 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6131 | 82.0134 | 1.141 | 0.97225 | 113.3049 | -0.00034064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6153 | 0.94706 | 2.2 | 4.0153 | 112.6813 | -0.75953 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6169 | 0.98948 | -1 | -1.5631 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6194 | 82.0416 | -11.8 | -10.0407 | 111.38 | 0.0069187 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6215 | 82.0191 | 1.156 | 0.97246 | 113.3091 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6236 | 0.94706 | 2.2 | 4.0153 | 112.6759 | -0.75953 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6252 | 0.98948 | -1 | -1.5501 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6278 | 82.043 | -11.8 | -10.0544 | 111.38 | 0.0070848 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6298 | 82.0191 | 1.171 | 0.97267 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6319 | 0.99027 | 2.2 | 4.0155 | 112.6759 | -0.74998 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6336 | 0.98948 | -1 | -1.5372 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6361 | 82.043 | -11.8 | -10.0681 | 111.38 | 0.0070848 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6381 | 82.0191 | 1.186 | 0.9735 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6403 | 0.99027 | 2.2 | 4.0156 | 112.6759 | -0.74998 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6419 | 0.98948 | -1 | -1.5243 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6444 | 82.0531 | -11.8 | -10.083 | 111.38 | 0.0071725 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6465 | 82.0191 | 1.201 | 0.97433 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6486 | 1.0138 | 2.2 | 4.0159 | 112.6759 | -0.74495 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6502 | 0.98948 | -1 | -1.5114 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6528 | 82.0531 | -11.8 | -10.0979 | 111.38 | 0.0071725 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6548 | 82.0191 | 1.216 | 0.97517 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6569 | 1.0138 | 2.2 | 4.0161 | 112.6759 | -0.74495 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6586 | 0.98948 | -1 | -1.4985 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6611 | 82.054 | -11.8 | -10.1133 | 111.38 | 0.0072045 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6631 | 82.0191 | 1.231 | 0.976 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6653 | 1.0138 | 2.2 | 4.0163 | 112.6759 | -0.74495 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6669 | 0.98948 | -1 | -1.4856 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6694 | 82.054 | -11.8 | -10.1287 | 111.38 | 0.0072045 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6715 | 82.0191 | 1.246 | 0.97683 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6736 | 1.0138 | 2.2 | 4.0166 | 112.6759 | -0.74495 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6752 | 0.98948 | -1 | -1.4727 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6778 | 82.081 | -11.8 | -10.1463 | 111.38 | 0.007355 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6798 | 82.0191 | 1.2609 | 0.97767 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6819 | 1.02 | 2.2 | 4.0165 | 112.6723 | -0.74278 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6836 | 0.98948 | -1 | -1.4598 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6861 | 82.081 | -11.8 | -10.1638 | 111.38 | 0.007355 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6881 | 82.0191 | 1.2759 | 0.9785 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6903 | 1.02 | 2.2 | 4.0165 | 112.6686 | -0.74278 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.6919 | 0.98948 | -1 | -1.4469 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.6944 | 82.0809 | -11.8 | -10.1814 | 111.38 | 0.0073549 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.6965 | 82.0191 | 1.2909 | 0.97933 | 113.3133 | -0.00035477 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.6986 | 1.02 | 2.2 | 4.0165 | 112.6686 | -0.74278 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7002 | 0.98948 | -1 | -1.434 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7028 | 82.0809 | -11.8 | -10.1989 | 111.38 | 0.0073549 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7048 | 82.0085 | 1.3059 | 0.97973 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7069 | 1.02 | 2.2 | 4.0164 | 112.6686 | -0.74278 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7086 | 0.98948 | -1 | -1.4211 | 110.8831 | 0.4027 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7111 | 82.1163 | -11.8 | -10.2186 | 111.38 | 0.0074996 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7131 | 82.0085 | 1.3209 | 0.98013 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7153 | 1.0356 | 2.2 | 4.0156 | 112.6602 | -0.73686 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7169 | 0.99037 | -1 | -1.4081 | 110.887 | 0.40218 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7194 | 82.1163 | -11.8 | -10.2382 | 111.38 | 0.0074996 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7215 | 82.0085 | 1.3359 | 0.9822 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7236 | 1.0356 | 2.2 | 4.0148 | 112.6518 | -0.73686 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7252 | 0.99037 | -1 | -1.3952 | 110.891 | 0.40218 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7278 | 82.1163 | -11.8 | -10.2578 | 111.38 | 0.0074996 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7298 | 82.0085 | 1.3509 | 0.98426 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7319 | 1.0503 | 2.2 | 4.0109 | 112.6518 | -0.72383 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7336 | 0.99037 | -1 | -1.3823 | 110.891 | 0.40219 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7361 | 82.1163 | -11.8 | -10.2775 | 111.38 | 0.0074996 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7381 | 82.0085 | 1.3659 | 0.98633 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7403 | 1.0503 | 2.2 | 4.0071 | 112.6517 | -0.72383 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7419 | 0.99037 | -1 | -1.3694 | 110.891 | 0.40219 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7444 | 82.1163 | -11.8 | -10.2971 | 111.38 | 0.0074995 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7464 | 82.0085 | 1.3809 | 0.98839 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7486 | 1.051 | 2.2 | 3.9965 | 112.6465 | -0.69943 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7502 | 0.99037 | -1 | -1.3564 | 110.891 | 0.40219 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7528 | 82.1163 | -11.8 | -10.3167 | 111.38 | 0.0074995 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7548 | 82.0085 | 1.3959 | 0.98938 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7569 | 1.051 | 2.2 | 3.9858 | 112.6412 | -0.69943 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7586 | 0.99037 | -1 | -1.3435 | 110.891 | 0.40219 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7611 | 82.125 | -11.8 | -10.3367 | 111.38 | 0.0075158 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7631 | 82.0085 | 1.4109 | 0.99036 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7653 | 1.0382 | 2.2 | 3.9714 | 112.6412 | -0.68692 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7669 | 0.99094 | -1 | -1.3313 | 110.8986 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7695 | 82.125 | -11.8 | -10.3566 | 111.38 | 0.0075158 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7715 | 82.0085 | 1.4259 | 0.99182 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7736 | 1.0382 | 2.2 | 3.9569 | 112.6412 | -0.68692 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7752 | 0.99094 | -1 | -1.3191 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7778 | 82.132 | -11.8 | -10.3768 | 111.38 | 0.0075368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7798 | 82.0085 | 1.4409 | 0.99328 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7819 | 1.0382 | 2.2 | 3.9425 | 112.6412 | -0.68692 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7836 | 0.99094 | -1 | -1.3116 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7861 | 82.132 | -11.8 | -10.397 | 111.38 | 0.0075368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7881 | 82.0085 | 1.4559 | 0.99474 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7903 | 1.0382 | 2.2 | 3.928 | 112.6412 | -0.68692 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.7919 | 0.99094 | -1 | -1.304 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.7945 | 82.132 | -11.8 | -10.4172 | 111.38 | 0.0075368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.7964 | 82.0085 | 1.4709 | 0.9962 | 113.3133 | -0.00034457 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.7986 | 1.0163 | 2.2 | 3.9124 | 112.6412 | -0.68785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8002 | 0.99094 | -1 | -1.3003 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8028 | 82.132 | -11.8 | -10.4374 | 111.38 | 0.0075368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8048 | 81.9979 | 1.4859 | 0.99728 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8069 | 1.0163 | 2.2 | 3.8969 | 112.6412 | -0.68785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8086 | 0.99094 | -1 | -1.2966 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8111 | 82.1424 | -11.8 | -10.4581 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8131 | 81.9979 | 1.5009 | 0.99837 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8152 | 1.0163 | 2.2 | 3.8813 | 112.6412 | -0.68785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8169 | 0.99094 | -1 | -1.2928 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8195 | 82.1424 | -11.8 | -10.4787 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8214 | 81.9979 | 1.5159 | 0.99945 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8236 | 1.0163 | 2.2 | 3.8657 | 112.6412 | -0.68785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8252 | 0.99094 | -1 | -1.2891 | 110.9062 | 0.4019 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8278 | 82.1424 | -11.8 | -10.5005 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8298 | 81.9979 | 1.5309 | 1.0005 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8319 | 1.0209 | 2.2 | 3.8483 | 112.608 | -0.67819 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8336 | 0.99039 | -1 | -1.2847 | 110.9062 | 0.3905 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8361 | 82.1424 | -11.8 | -10.5224 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8381 | 81.9979 | 1.5459 | 1.0016 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8403 | 1.0209 | 2.2 | 3.8308 | 112.5748 | -0.67819 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8419 | 0.99039 | -1 | -1.2803 | 110.9062 | 0.3905 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8445 | 82.1424 | -11.8 | -10.5443 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8464 | 81.9979 | 1.5609 | 1.0027 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8486 | 1.0209 | 2.2 | 3.8133 | 112.5748 | -0.6782 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8502 | 0.98592 | -1 | -1.2754 | 110.9062 | 0.38254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8528 | 82.1424 | -11.8 | -10.5661 | 111.38 | 0.0075665 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8548 | 81.9979 | 1.5759 | 1.0038 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8569 | 1.0209 | 2.2 | 3.7958 | 112.5748 | -0.6782 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8586 | 0.98592 | -1 | -1.2704 | 110.9062 | 0.38254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8611 | 82.1676 | -11.8 | -10.589 | 111.38 | 0.0076265 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8631 | 81.9979 | 1.5909 | 1.0049 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8652 | 1.0132 | 2.2 | 3.7781 | 112.5748 | -0.67908 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8669 | 0.98592 | -1 | -1.2655 | 110.9062 | 0.38254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8695 | 82.1676 | -11.8 | -10.6118 | 111.38 | 0.0076265 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8714 | 81.9979 | 1.6059 | 1.006 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8736 | 1.0132 | 2.2 | 3.7604 | 112.5749 | -0.67908 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8752 | 0.98592 | -1 | -1.2605 | 110.9062 | 0.38254 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8778 | 82.1746 | -11.8 | -10.6348 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8798 | 81.9979 | 1.6209 | 1.007 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8819 | 1.021 | 2.2 | 3.742 | 112.5749 | -0.6739 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8836 | 0.98488 | -1 | -1.2542 | 110.9062 | 0.36092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8861 | 82.1746 | -11.8 | -10.6579 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8881 | 81.9979 | 1.6359 | 1.0081 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8902 | 1.021 | 2.2 | 3.7236 | 112.5749 | -0.6739 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.8919 | 0.98488 | -1 | -1.2479 | 110.9062 | 0.36092 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.8945 | 82.1746 | -11.8 | -10.6813 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.8964 | 81.9979 | 1.6509 | 1.0092 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.8986 | 1.0211 | 2.2 | 3.7052 | 112.5749 | -0.67389 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9002 | 0.98659 | -1 | -1.2412 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9028 | 82.1746 | -11.8 | -10.7047 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9048 | 81.9979 | 1.6659 | 1.0103 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9069 | 1.0211 | 2.2 | 3.6869 | 112.5749 | -0.67389 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9086 | 0.98659 | -1 | -1.2345 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9111 | 82.1746 | -11.8 | -10.727 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9131 | 81.9979 | 1.6809 | 1.0114 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9153 | 1.0188 | 2.2 | 3.6685 | 112.5515 | -0.67445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9169 | 0.98659 | -1 | -1.2286 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9195 | 82.1746 | -11.8 | -10.7493 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9214 | 81.9979 | 1.6959 | 1.0125 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9236 | 1.0188 | 2.2 | 3.6501 | 112.5281 | -0.67445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9252 | 0.98659 | -1 | -1.2226 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9278 | 82.1746 | -11.8 | -10.7712 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9298 | 81.9979 | 1.7109 | 1.0135 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9319 | 1.0188 | 2.2 | 3.6317 | 112.5281 | -0.67445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9336 | 0.98659 | -1 | -1.2185 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9361 | 82.1746 | -11.8 | -10.7931 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9381 | 81.9979 | 1.7259 | 1.0146 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9402 | 1.0188 | 2.2 | 3.6133 | 112.5281 | -0.67445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9419 | 0.98659 | -1 | -1.2144 | 110.9062 | 0.34621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9445 | 82.1746 | -11.8 | -10.8153 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9464 | 81.9979 | 1.7409 | 1.0157 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9486 | 1.024 | 2.2 | 3.5944 | 112.5281 | -0.67117 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9502 | 0.98496 | -1 | -1.21 | 110.9062 | 0.34075 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9528 | 82.1746 | -11.8 | -10.8375 | 111.38 | 0.0076463 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9548 | 81.9979 | 1.7559 | 1.0168 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9569 | 1.024 | 2.2 | 3.5756 | 112.5281 | -0.67117 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9586 | 0.98496 | -1 | -1.2055 | 110.9062 | 0.34075 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9611 | 82.2159 | -11.8 | -10.8611 | 111.38 | 0.0077346 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9631 | 81.9979 | 1.7709 | 1.0179 | 113.3133 | -0.00034225 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9652 | 1.0239 | 2.2 | 3.5567 | 112.5281 | -0.6712 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9669 | 0.99183 | -1 | -1.2013 | 110.9062 | 0.33461 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9695 | 82.2159 | -11.8 | -10.8847 | 111.38 | 0.0077346 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9714 | 82.0094 | 1.7859 | 1.0205 | 113.3224 | -0.00037074 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9736 | 1.0239 | 2.2 | 3.5379 | 112.5281 | -0.6712 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9752 | 0.99183 | -1 | -1.197 | 110.9062 | 0.33461 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9778 | 82.1782 | -11.8 | -10.9085 | 111.3564 | 0.0077603 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9798 | 82.0094 | 1.8009 | 1.0231 | 113.3315 | -0.00037074 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9819 | 1.0307 | 2.2 | 3.518 | 112.5179 | -0.66453 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9836 | 0.99183 | -1 | -1.1927 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9861 | 82.1782 | -11.8 | -10.9323 | 111.3329 | 0.0077603 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9881 | 82.0094 | 1.8159 | 1.0247 | 113.3315 | -0.00037074 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9902 | 1.0307 | 2.2 | 3.4982 | 112.5077 | -0.66453 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
2.9919 | 0.99183 | -1 | -1.1884 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 2.9945 | 82.2051 | -11.8 | -10.9571 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 2.9964 | 82.0094 | 1.8309 | 1.0263 | 113.3315 | -0.00037074 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 2.9986 | 1.0315 | 2.2 | 3.4772 | 112.5077 | -0.65862 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0002 | 0.99183 | -1 | -1.1841 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0028 | 82.2051 | -11.8 | -10.982 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0048 | 82.0094 | 1.8459 | 1.0272 | 113.3315 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0069 | 1.0315 | 2.2 | 3.4563 | 112.5077 | -0.65862 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0086 | 0.99183 | -1 | -1.1799 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0111 | 82.2051 | -11.8 | -11.0004 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0131 | 82.0094 | 1.8609 | 1.0282 | 113.3315 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0152 | 1.0327 | 2.2 | 3.4346 | 112.5077 | -0.65489 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0169 | 0.99183 | -1 | -1.1756 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0195 | 82.2051 | -11.8 | -11.0189 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0214 | 82.0094 | 1.8759 | 1.0291 | 113.3315 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0236 | 1.0327 | 2.2 | 3.413 | 112.5077 | -0.65489 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0252 | 0.99183 | -1 | -1.1713 | 110.9062 | 0.3346 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0278 | 82.2051 | -11.8 | -11.0321 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0298 | 82.0094 | 1.8909 | 1.03 | 113.3315 | -0.00036323 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0319 | 1.03 | 2.2 | 3.3904 | 112.5077 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0336 | 0.99306 | -1 | -1.167 | 110.9257 | 0.33401 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0361 | 82.2051 | -11.8 | -11.0452 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0381 | 82.0102 | 1.9059 | 1.0292 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0402 | 1.03 | 2.2 | 3.3679 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0419 | 0.99306 | -1 | -1.1627 | 110.9451 | 0.33401 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0445 | 82.2051 | -11.8 | -11.056 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0464 | 82.0102 | 1.9209 | 1.0283 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0486 | 1.03 | 2.2 | 3.3453 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0502 | 0.99306 | -1 | -1.1585 | 110.9451 | 0.33401 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0528 | 82.2051 | -11.8 | -11.0668 | 111.3329 | 0.0078343 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0547 | 82.0102 | 1.9359 | 1.0274 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0569 | 1.03 | 2.2 | 3.3227 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0586 | 0.99306 | -1 | -1.1542 | 110.9451 | 0.33401 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0611 | 82.1955 | -11.8 | -11.0771 | 111.3329 | 0.0078905 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0631 | 82.0102 | 1.9509 | 1.0266 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0652 | 1.03 | 2.2 | 3.3 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0669 | 0.9937 | -1 | -1.1499 | 110.9441 | 0.33357 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0695 | 82.1955 | -11.8 | -11.0875 | 111.3329 | 0.0078905 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0714 | 82.0102 | 1.9659 | 1.0257 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0736 | 1.03 | 2.2 | 3.2774 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0752 | 0.9937 | -1 | -1.1456 | 110.9432 | 0.33357 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0778 | 82.1413 | -11.8 | -11.0991 | 111.2966 | 0.0080259 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0797 | 82.0102 | 1.9809 | 1.0248 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0819 | 1.03 | 2.2 | 3.2547 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0836 | 0.99441 | -1 | -1.1413 | 110.9473 | 0.33312 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0862 | 82.1413 | -11.8 | -11.1106 | 111.2603 | 0.0080259 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0881 | 82.0102 | 1.9959 | 1.0239 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0902 | 1.03 | 2.2 | 3.232 | 112.5076 | -0.65127 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.0919 | 0.99441 | -1 | -1.137 | 110.9514 | 0.33312 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.0945 | 82.142 | -11.8 | -11.1217 | 111.2603 | 0.0081612 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.0964 | 82.0102 | 2.0109 | 1.0231 | 113.3315 | -0.00035948 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.0986 | 1.0323 | 2.2 | 3.2082 | 112.5076 | -0.64304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1002 | 0.99441 | -1 | -1.1327 | 110.9514 | 0.33312 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1028 | 82.142 | -11.8 | -11.1328 | 111.2603 | 0.0081612 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1047 | 82.0107 | 2.0259 | 1.0213 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1069 | 1.0323 | 2.2 | 3.1844 | 112.5076 | -0.64304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1085 | 0.99441 | -1 | -1.1283 | 110.9514 | 0.33312 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1112 | 82.1451 | -11.8 | -11.1465 | 111.2603 | 0.0083475 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1131 | 82.0107 | 2.0409 | 1.0196 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1152 | 1.038 | 2.2 | 3.1601 | 112.5076 | -0.63921 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1169 | 0.98178 | -1 | -1.1223 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1195 | 82.1451 | -11.8 | -11.1601 | 111.2603 | 0.0083475 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1214 | 82.0107 | 2.0559 | 1.0183 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1236 | 1.038 | 2.2 | 3.1359 | 112.5076 | -0.63921 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1252 | 0.98178 | -1 | -1.1163 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1278 | 82.1365 | -11.8 | -11.1724 | 111.2575 | 0.0083992 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1297 | 82.0107 | 2.0709 | 1.017 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1319 | 1.0379 | 2.2 | 3.1125 | 112.5076 | -0.63923 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1335 | 0.98178 | -1 | -1.1103 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1362 | 82.1365 | -11.8 | -11.1847 | 111.2548 | 0.0083992 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1381 | 82.0107 | 2.0859 | 1.0157 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1402 | 1.0379 | 2.2 | 3.089 | 112.5076 | -0.63923 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1419 | 0.98178 | -1 | -1.1043 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1445 | 82.147 | -11.8 | -11.1979 | 111.2548 | 0.0084713 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1464 | 82.0107 | 2.1009 | 1.0144 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1486 | 1.0481 | 2.2 | 3.0661 | 112.4993 | -0.62176 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1502 | 0.98178 | -1 | -1.0983 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1528 | 82.147 | -11.8 | -11.2111 | 111.2548 | 0.0084713 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1547 | 82.0107 | 2.1159 | 1.0131 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1569 | 1.0481 | 2.2 | 3.0431 | 112.4911 | -0.62176 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1585 | 0.98178 | -1 | -1.0923 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1612 | 82.147 | -11.8 | -11.2243 | 111.2548 | 0.0084713 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1631 | 82.0107 | 2.1309 | 1.0118 | 113.3315 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1652 | 1.0425 | 2.2 | 3.0259 | 112.4911 | -0.61683 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1669 | 0.98178 | -1 | -1.0863 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1695 | 82.147 | -11.8 | -11.2375 | 111.2548 | 0.0084713 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1714 | 81.9926 | 2.1458 | 1.011 | 113.3193 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1736 | 1.0425 | 2.2 | 3.0087 | 112.4911 | -0.61683 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1752 | 0.98178 | -1 | -1.0802 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1778 | 82.1558 | -11.8 | -11.2507 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1797 | 81.9926 | 2.1608 | 1.0103 | 113.3071 | -0.00033844 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1819 | 1.037 | 2.2 | 2.9946 | 112.4911 | -0.61387 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1835 | 0.98178 | -1 | -1.0742 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1862 | 82.1558 | -11.8 | -11.2639 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1881 | 81.9993 | 2.1758 | 1.0101 | 113.3114 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1902 | 1.037 | 2.2 | 2.9804 | 112.4911 | -0.61387 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.1919 | 0.98178 | -1 | -1.0682 | 110.9514 | 0.30654 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.1945 | 82.1558 | -11.8 | -11.2768 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.1964 | 81.9993 | 2.1908 | 1.0099 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.1985 | 1.0418 | 2.2 | 2.9654 | 112.4911 | -0.60691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2002 | 0.98233 | -1 | -1.0622 | 110.9344 | 0.30588 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2028 | 82.1558 | -11.8 | -11.2898 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2047 | 81.9993 | 2.2058 | 1.0097 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2069 | 1.0418 | 2.2 | 2.9504 | 112.491 | -0.60691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2085 | 0.98233 | -1 | -1.0562 | 110.9173 | 0.30588 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2112 | 82.1558 | -11.8 | -11.3027 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2131 | 81.9993 | 2.2208 | 1.0094 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2152 | 1.0418 | 2.2 | 2.9366 | 112.491 | -0.60691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2169 | 0.9824 | -1 | -1.0502 | 110.9173 | 0.30587 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2195 | 82.1558 | -11.8 | -11.3156 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2214 | 81.9993 | 2.2358 | 1.0096 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2236 | 1.0418 | 2.2 | 2.9227 | 112.491 | -0.60691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2252 | 0.9824 | -1 | -1.0441 | 110.9173 | 0.30587 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2278 | 82.1558 | -11.8 | -11.3281 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2297 | 81.9993 | 2.2508 | 1.0098 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2319 | 1.0417 | 2.2 | 2.9078 | 112.491 | -0.60045 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2335 | 0.9824 | -1 | -1.0381 | 110.9173 | 0.30587 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2362 | 82.1558 | -11.8 | -11.3406 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2381 | 81.9993 | 2.2658 | 1.0099 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2402 | 1.0417 | 2.2 | 2.8929 | 112.491 | -0.60045 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2419 | 0.9824 | -1 | -1.0321 | 110.9173 | 0.30587 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2445 | 82.1558 | -11.8 | -11.3531 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2464 | 81.9993 | 2.2808 | 1.0101 | 113.3157 | -0.00034845 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2486 | 1.0411 | 2.2 | 2.8793 | 112.491 | -0.59641 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2502 | 0.98312 | -1 | -1.0269 | 110.9412 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2528 | 82.1558 | -11.8 | -11.3656 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2547 | 81.9943 | 2.2958 | 1.0095 | 113.3158 | -0.00033081 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2569 | 1.0411 | 2.2 | 2.8657 | 112.491 | -0.59641 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2585 | 0.98312 | -1 | -1.0218 | 110.9651 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2612 | 82.1558 | -11.8 | -11.3782 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2631 | 81.9943 | 2.3108 | 1.0089 | 113.3157 | -0.00033081 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2652 | 1.0398 | 2.2 | 2.8518 | 112.4913 | -0.59464 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2669 | 0.98312 | -1 | -1.0173 | 110.9651 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2695 | 82.1558 | -11.8 | -11.3907 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2714 | 81.9943 | 2.3258 | 1.0083 | 113.3157 | -0.00033081 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2735 | 1.0398 | 2.2 | 2.8379 | 112.4916 | -0.59464 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2752 | 0.98312 | -1 | -1.0127 | 110.9651 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2778 | 82.1558 | -11.8 | -11.4022 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2797 | 81.9943 | 2.3408 | 1.0078 | 113.3157 | -0.00033081 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2819 | 1.0381 | 2.2 | 2.8243 | 112.5046 | -0.59534 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2835 | 0.98312 | -1 | -1.0082 | 110.9651 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2862 | 82.1558 | -11.8 | -11.4138 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2881 | 81.9932 | 2.3558 | 1.0061 | 113.3157 | -0.00032049 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2902 | 1.0381 | 2.2 | 2.8106 | 112.5176 | -0.59534 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.2919 | 0.98312 | -1 | -1.0036 | 110.9651 | 0.30555 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.2945 | 82.1558 | -11.8 | -11.4251 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.2964 | 81.9932 | 2.3708 | 1.0044 | 113.3157 | -0.00032049 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.2985 | 1.0364 | 2.2 | 2.7977 | 112.5142 | -0.59594 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3002 | 0.98358 | -1 | -1.0005 | 110.975 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3028 | 82.1558 | -11.8 | -11.4364 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3047 | 81.9931 | 2.3858 | 1.0027 | 113.3157 | -0.00032049 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3069 | 1.0364 | 2.2 | 2.7847 | 112.5108 | -0.59594 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3085 | 0.98358 | -1 | -0.99731 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3112 | 82.1558 | -11.8 | -11.4477 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.313 | 81.9931 | 2.4008 | 1.001 | 113.3158 | -0.00032049 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3152 | 1.0372 | 2.2 | 2.7714 | 112.5108 | -0.59342 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3169 | 0.98358 | -1 | -0.99491 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3195 | 82.1558 | -11.8 | -11.459 | 111.2548 | 0.0084886 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3214 | 82.0048 | 2.4158 | 1.0005 | 113.325 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3235 | 1.0372 | 2.2 | 2.7581 | 112.5108 | -0.59342 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3252 | 0.98358 | -1 | -0.99251 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3278 | 82.1607 | -11.8 | -11.4717 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3297 | 82.0048 | 2.4308 | 0.99998 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3319 | 1.037 | 2.2 | 2.7445 | 112.5108 | -0.59132 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3335 | 0.98358 | -1 | -0.99011 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3362 | 82.1607 | -11.8 | -11.4844 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.338 | 82.0048 | 2.4458 | 0.99947 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3402 | 1.037 | 2.2 | 2.7309 | 112.5108 | -0.59132 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3419 | 0.98358 | -1 | -0.98771 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3445 | 82.1607 | -11.8 | -11.4971 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3464 | 82.0048 | 2.4608 | 0.99896 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3485 | 1.0396 | 2.2 | 2.717 | 112.5109 | -0.58913 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3502 | 0.98358 | -1 | -0.98531 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3528 | 82.1607 | -11.8 | -11.5098 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3547 | 82.0048 | 2.4758 | 0.99845 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3569 | 1.0396 | 2.2 | 2.7032 | 112.5109 | -0.58913 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3585 | 0.98358 | -1 | -0.9829 | 110.9849 | 0.30536 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3612 | 82.1607 | -11.8 | -11.5224 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.363 | 82.0048 | 2.4908 | 0.99794 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3652 | 1.0395 | 2.2 | 2.6899 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3669 | 0.98365 | -1 | -0.98083 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3695 | 82.1607 | -11.8 | -11.5351 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3714 | 82.0048 | 2.5058 | 0.99743 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3735 | 1.0395 | 2.2 | 2.6765 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3752 | 0.98365 | -1 | -0.97876 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3778 | 82.1607 | -11.8 | -11.5465 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3797 | 82.0048 | 2.5208 | 0.99693 | 113.3341 | -0.00034833 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3819 | 1.0395 | 2.2 | 2.6631 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3835 | 0.98365 | -1 | -0.97699 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3862 | 82.1607 | -11.8 | -11.5578 | 111.2548 | 0.0085926 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.388 | 82.0134 | 2.5358 | 0.9963 | 113.3401 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3902 | 1.0395 | 2.2 | 2.6497 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.3919 | 0.98365 | -1 | -0.97522 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.3945 | 82.173 | -11.8 | -11.5694 | 111.2548 | 0.0086244 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.3964 | 82.0134 | 2.5508 | 0.99567 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.3985 | 1.0395 | 2.2 | 2.6373 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4002 | 0.98365 | -1 | -0.97345 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4029 | 82.173 | -11.8 | -11.5809 | 111.2548 | 0.0086244 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4047 | 82.0134 | 2.5658 | 0.99504 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4069 | 1.0395 | 2.2 | 2.6248 | 112.5109 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4085 | 0.98365 | -1 | -0.97168 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4112 | 82.1799 | -11.8 | -11.5917 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.413 | 82.0134 | 2.5808 | 0.99442 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4152 | 1.0383 | 2.2 | 2.6136 | 112.5287 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4169 | 0.98365 | -1 | -0.96991 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4195 | 82.1799 | -11.8 | -11.6025 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4214 | 82.0134 | 2.5958 | 0.99441 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4235 | 1.0383 | 2.2 | 2.6024 | 112.5465 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4252 | 0.98365 | -1 | -0.96814 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4279 | 82.1799 | -11.8 | -11.6132 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4297 | 82.0134 | 2.6108 | 0.99441 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4319 | 1.0383 | 2.2 | 2.5918 | 112.5465 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4335 | 0.98365 | -1 | -0.96637 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4362 | 82.1799 | -11.8 | -11.624 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.438 | 82.0134 | 2.6258 | 0.9944 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4402 | 1.0383 | 2.2 | 2.5812 | 112.5465 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4419 | 0.98365 | -1 | -0.9646 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4445 | 82.1799 | -11.8 | -11.6348 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4464 | 82.0134 | 2.6408 | 0.99439 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4485 | 1.0383 | 2.2 | 2.5715 | 112.5465 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4502 | 0.98366 | -1 | -0.96284 | 110.9849 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4529 | 82.1799 | -11.8 | -11.6456 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4547 | 82.0134 | 2.6558 | 0.99501 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4569 | 1.0383 | 2.2 | 2.5618 | 112.5465 | -0.58974 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4585 | 0.98366 | -1 | -0.96107 | 110.9848 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4612 | 82.1799 | -11.8 | -11.6563 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.463 | 82.0134 | 2.6708 | 0.99563 | 113.346 | -0.00035483 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4652 | 1.035 | 2.2 | 2.5521 | 112.5381 | -0.59095 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4669 | 0.98366 | -1 | -0.95931 | 110.9848 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4695 | 82.1799 | -11.8 | -11.6671 | 111.2548 | 0.0086453 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4714 | 82.0207 | 2.6858 | 0.99617 | 113.3504 | -0.00035012 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4735 | 1.035 | 2.2 | 2.5424 | 112.5297 | -0.59095 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4752 | 0.98366 | -1 | -0.95754 | 110.9848 | 0.30534 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4779 | 82.1529 | -11.8 | -11.6781 | 111.2418 | 0.0087349 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4797 | 82.0207 | 2.7008 | 0.99671 | 113.3548 | -0.00035012 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4819 | 1.0351 | 2.2 | 2.5328 | 112.5297 | -0.59091 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4835 | 0.98351 | -1 | -0.95578 | 110.9601 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4862 | 82.1529 | -11.8 | -11.6891 | 111.2288 | 0.0087349 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.488 | 82.0226 | 2.7158 | 0.99677 | 113.3547 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4902 | 1.0351 | 2.2 | 2.5231 | 112.5297 | -0.59091 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.4918 | 0.98351 | -1 | -0.95401 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.4945 | 82.1062 | -11.8 | -11.699 | 111.2 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.4964 | 82.0226 | 2.7308 | 0.99683 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.4985 | 1.0351 | 2.2 | 2.5134 | 112.5297 | -0.59094 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5002 | 0.98351 | -1 | -0.95226 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5029 | 82.1062 | -11.8 | -11.7089 | 111.1712 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5047 | 82.0226 | 2.7458 | 0.9969 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5069 | 1.0351 | 2.2 | 2.5037 | 112.5297 | -0.59094 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5085 | 0.98351 | -1 | -0.95051 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5112 | 82.1062 | -11.8 | -11.717 | 111.1712 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.513 | 82.0226 | 2.7608 | 0.99696 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5152 | 1.0351 | 2.2 | 2.4954 | 112.5297 | -0.59094 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5168 | 0.98351 | -1 | -0.94877 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5195 | 82.1062 | -11.8 | -11.7251 | 111.1712 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5214 | 82.0226 | 2.7758 | 0.99788 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5235 | 1.0351 | 2.2 | 2.4872 | 112.5297 | -0.59094 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5252 | 0.98351 | -1 | -0.94702 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5279 | 82.1062 | -11.8 | -11.7307 | 111.1712 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5297 | 82.0226 | 2.7908 | 0.99881 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5319 | 1.0331 | 2.2 | 2.4793 | 112.5216 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5335 | 0.98351 | -1 | -0.94699 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5362 | 82.1062 | -11.8 | -11.7363 | 111.1712 | 0.0087835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.538 | 82.0226 | 2.8 | 0.99973 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5402 | 1.0331 | 2.2 | 2.4715 | 112.5135 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5418 | 0.98351 | -1 | -0.94695 | 110.9353 | 0.30523 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5445 | 82.1027 | -11.8 | -11.741 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5464 | 82.0226 | 2.8 | 1.0007 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5485 | 1.0385 | 2.2 | 2.462 | 112.5135 | -0.57839 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5502 | 0.9818 | -1 | -0.94659 | 110.9353 | 0.29926 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5529 | 82.1027 | -11.8 | -11.7458 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5547 | 82.0226 | 2.8 | 1.0016 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5569 | 1.0385 | 2.2 | 2.4525 | 112.5135 | -0.57839 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5585 | 0.9818 | -1 | -0.94624 | 110.9353 | 0.29926 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5612 | 82.1027 | -11.8 | -11.7496 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.563 | 82.0226 | 2.8 | 1.0025 | 113.3546 | -0.00034404 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5652 | 1.0368 | 2.2 | 2.4456 | 112.5085 | -0.579 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5668 | 0.9818 | -1 | -0.94588 | 110.9353 | 0.29926 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5695 | 82.1027 | -11.8 | -11.7534 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5714 | 82.0486 | 2.8 | 1.005 | 113.3546 | -0.00037122 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5735 | 1.0368 | 2.2 | 2.4386 | 112.5035 | -0.579 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5752 | 0.9818 | -1 | -0.94552 | 110.9353 | 0.29926 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5779 | 82.1027 | -11.8 | -11.7572 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5797 | 82.0486 | 2.8 | 1.0074 | 113.3546 | -0.00037122 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5818 | 1.0312 | 2.2 | 2.4326 | 112.5003 | -0.57991 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5835 | 0.9839 | -1 | -0.94474 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5862 | 82.1027 | -11.8 | -11.761 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.588 | 82.0459 | 2.8 | 1.0131 | 113.3546 | -0.00042963 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5902 | 1.0312 | 2.2 | 2.4266 | 112.4971 | -0.57991 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.5918 | 0.9839 | -1 | -0.94396 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.5945 | 82.1027 | -11.8 | -11.7645 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.5963 | 82.0459 | 2.8 | 1.0188 | 113.3546 | -0.00042963 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.5985 | 1.0044 | 2.2 | 2.4205 | 112.4971 | -0.5822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6002 | 0.9839 | -1 | -0.94318 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6029 | 82.1027 | -11.8 | -11.768 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6047 | 82.0522 | 2.8 | 1.0254 | 113.3546 | -0.00044572 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6068 | 1.0044 | 2.2 | 2.4144 | 112.4971 | -0.5822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6085 | 0.9839 | -1 | -0.9424 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6112 | 82.1027 | -11.8 | -11.7716 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.613 | 82.0522 | 2.8 | 1.032 | 113.3546 | -0.00044572 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6152 | 0.99282 | 2.2 | 2.4088 | 112.4971 | -0.58304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6168 | 0.9839 | -1 | -0.94164 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6195 | 82.1027 | -11.8 | -11.7751 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6213 | 82.0621 | 2.8 | 1.0422 | 113.3546 | -0.00050771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6235 | 0.99282 | 2.2 | 2.4031 | 112.4971 | -0.58304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6252 | 0.9839 | -1 | -0.94088 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6279 | 82.103 | -11.8 | -11.7786 | 111.1712 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6297 | 82.0621 | 2.8 | 1.0524 | 113.3546 | -0.00050771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6319 | 0.99283 | 2.2 | 2.3975 | 112.4971 | -0.58304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6335 | 0.9839 | -1 | -0.94012 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6362 | 82.103 | -11.8 | -11.7821 | 111.1711 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.638 | 82.0148 | 2.8 | 1.0664 | 113.3639 | -0.00058985 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6402 | 0.99283 | 2.2 | 2.3918 | 112.4971 | -0.58304 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6418 | 0.9839 | -1 | -0.93936 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6445 | 82.103 | -11.8 | -11.7857 | 111.1711 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6463 | 82.0148 | 2.8 | 1.0803 | 113.3732 | -0.00058985 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6485 | 0.99095 | 2.2 | 2.3872 | 112.4891 | -0.58373 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6502 | 0.9839 | -1 | -0.93861 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6529 | 82.103 | -11.8 | -11.7892 | 111.1711 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6547 | 82.0231 | 2.8 | 1.0953 | 113.3792 | -0.00060183 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6568 | 0.99095 | 2.2 | 2.3826 | 112.4811 | -0.58373 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6585 | 0.9839 | -1 | -0.93785 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6612 | 82.103 | -11.8 | -11.7927 | 111.1711 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.663 | 82.0231 | 2.8 | 1.1103 | 113.3851 | -0.00060183 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6652 | 0.99383 | 2.2 | 2.3773 | 112.4811 | -0.57314 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6668 | 0.9839 | -1 | -0.93709 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6696 | 82.103 | -11.8 | -11.7962 | 111.1711 | 0.008773 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6713 | 82.0231 | 2.8 | 1.1261 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6735 | 0.99383 | 2.2 | 2.372 | 112.4811 | -0.57314 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6752 | 0.9839 | -1 | -0.93633 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6779 | 82.1035 | -11.8 | -11.8003 | 111.174 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6797 | 82.0231 | 2.8 | 1.1418 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6818 | 0.99224 | 2.2 | 2.3671 | 112.4761 | -0.57376 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6835 | 0.9839 | -1 | -0.93557 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6862 | 82.1035 | -11.8 | -11.8044 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.688 | 82.0231 | 2.8 | 1.1576 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6902 | 0.99224 | 2.2 | 2.3622 | 112.4712 | -0.57376 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.6918 | 0.9839 | -1 | -0.93481 | 110.9353 | 0.29301 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.6946 | 82.1035 | -11.8 | -11.8085 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.6963 | 82.0231 | 2.8 | 1.1734 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.6985 | 0.9896 | 2.2 | 2.3569 | 112.4681 | -0.57216 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7002 | 0.98161 | -1 | -0.93376 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7029 | 82.1035 | -11.8 | -11.8126 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7047 | 82.0231 | 2.8 | 1.1902 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7068 | 0.9896 | 2.2 | 2.3516 | 112.4649 | -0.57216 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7085 | 0.98161 | -1 | -0.9327 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7112 | 82.1035 | -11.8 | -11.8166 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.713 | 82.0231 | 2.8 | 1.2071 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7152 | 0.98736 | 2.2 | 2.3458 | 112.465 | -0.56868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7168 | 0.98161 | -1 | -0.93165 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7196 | 82.1035 | -11.8 | -11.8207 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7213 | 82.0231 | 2.8 | 1.2239 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7235 | 0.98736 | 2.2 | 2.3399 | 112.465 | -0.56868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7252 | 0.98161 | -1 | -0.93061 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7279 | 82.1035 | -11.8 | -11.8248 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7297 | 82.0231 | 2.8 | 1.2408 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7318 | 0.98714 | 2.2 | 2.3337 | 112.465 | -0.56231 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7335 | 0.98161 | -1 | -0.92956 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7362 | 82.1035 | -11.8 | -11.8289 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.738 | 82.0231 | 2.8 | 1.2565 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7402 | 0.98714 | 2.2 | 2.3274 | 112.465 | -0.56231 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7418 | 0.98161 | -1 | -0.92851 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7446 | 82.1035 | -11.8 | -11.8316 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7463 | 82.0231 | 2.8 | 1.2722 | 113.3851 | -0.00060195 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7485 | 0.97768 | 2.2 | 2.3212 | 112.4571 | -0.56345 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7502 | 0.98161 | -1 | -0.92746 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7529 | 82.1035 | -11.8 | -11.8343 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7547 | 81.9917 | 2.8 | 1.288 | 113.3896 | -0.00060415 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7568 | 0.97768 | 2.2 | 2.315 | 112.4492 | -0.56345 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7585 | 0.98161 | -1 | -0.92641 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7612 | 82.1035 | -11.8 | -11.837 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.763 | 81.9917 | 2.8 | 1.3039 | 113.3941 | -0.00060415 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7652 | 0.97618 | 2.2 | 2.309 | 112.4444 | -0.56405 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7668 | 0.98161 | -1 | -0.92536 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7696 | 82.1035 | -11.8 | -11.8397 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7713 | 81.979 | 2.8 | 1.3194 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7735 | 0.97618 | 2.2 | 2.303 | 112.4395 | -0.56405 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7752 | 0.98161 | -1 | -0.92431 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7779 | 82.1035 | -11.8 | -11.8424 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7796 | 81.979 | 2.8 | 1.3348 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7818 | 0.9761 | 2.2 | 2.2971 | 112.4395 | -0.56409 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7835 | 0.98161 | -1 | -0.92326 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7862 | 82.1035 | -11.8 | -11.8451 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.788 | 81.979 | 2.8 | 1.3503 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7902 | 0.9761 | 2.2 | 2.2911 | 112.4395 | -0.56409 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.7918 | 0.98161 | -1 | -0.92222 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.7946 | 82.1035 | -11.8 | -11.8478 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.7963 | 81.979 | 2.8 | 1.3658 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.7985 | 0.97464 | 2.2 | 2.2851 | 112.4364 | -0.56469 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8002 | 0.98161 | -1 | -0.92117 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8029 | 82.1035 | -11.8 | -11.8505 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8047 | 81.979 | 2.8 | 1.3802 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8068 | 0.97464 | 2.2 | 2.2791 | 112.4333 | -0.56469 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8085 | 0.98161 | -1 | -0.92012 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8112 | 82.1035 | -11.8 | -11.8528 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.813 | 81.979 | 2.8 | 1.3946 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8152 | 0.97561 | 2.2 | 2.2728 | 112.4333 | -0.56161 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8168 | 0.98161 | -1 | -0.91907 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8196 | 82.1035 | -11.8 | -11.855 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8213 | 81.979 | 2.8 | 1.409 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8235 | 0.97561 | 2.2 | 2.2665 | 112.4333 | -0.56161 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8251 | 0.98161 | -1 | -0.91802 | 110.9353 | 0.28778 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8279 | 82.1035 | -11.8 | -11.857 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8297 | 81.979 | 2.8 | 1.4234 | 113.3941 | -0.00059682 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8318 | 0.97561 | 2.2 | 2.2602 | 112.4333 | -0.56161 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8335 | 0.98148 | -1 | -0.91697 | 110.9438 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8362 | 82.1035 | -11.8 | -11.859 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.838 | 81.9781 | 2.8 | 1.4384 | 113.3941 | -0.00060403 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8401 | 0.97561 | 2.2 | 2.2538 | 112.4333 | -0.56161 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8418 | 0.98148 | -1 | -0.91593 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8446 | 82.1035 | -11.8 | -11.861 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8463 | 81.9781 | 2.8 | 1.4534 | 113.3941 | -0.00060403 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8485 | 0.97563 | 2.2 | 2.2475 | 112.4333 | -0.56159 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8501 | 0.98148 | -1 | -0.91489 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8529 | 82.1035 | -11.8 | -11.863 | 111.1769 | 0.0088167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8546 | 81.9961 | 2.8 | 1.4716 | 113.4001 | -0.00066584 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8568 | 0.97563 | 2.2 | 2.2411 | 112.4333 | -0.56159 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8585 | 0.98148 | -1 | -0.91384 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8612 | 82.0903 | -11.8 | -11.8651 | 111.1769 | 0.0088317 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.863 | 81.9961 | 2.8 | 1.4897 | 113.4062 | -0.00066584 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8651 | 0.97563 | 2.2 | 2.2348 | 112.4333 | -0.56159 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8668 | 0.98148 | -1 | -0.9128 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8696 | 82.0903 | -11.8 | -11.8672 | 111.1769 | 0.0088317 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8713 | 81.99 | 2.8 | 1.5092 | 113.4037 | -0.00069749 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8735 | 0.97563 | 2.2 | 2.2284 | 112.4333 | -0.56159 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8751 | 0.98148 | -1 | -0.91176 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8779 | 82.0755 | -11.8 | -11.8693 | 111.1769 | 0.0088341 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8796 | 81.99 | 2.8 | 1.5287 | 113.4013 | -0.00069749 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8818 | 0.9723 | 2.2 | 2.2221 | 112.4354 | -0.56305 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8835 | 0.98148 | -1 | -0.91071 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8862 | 82.0755 | -11.8 | -11.8714 | 111.1769 | 0.0088341 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.888 | 81.99 | 2.8 | 1.5483 | 113.4013 | -0.00069749 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8901 | 0.9723 | 2.2 | 2.2158 | 112.4375 | -0.56305 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.8918 | 0.98148 | -1 | -0.90967 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.8946 | 82.0755 | -11.8 | -11.8726 | 111.1769 | 0.0088341 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.8963 | 81.99 | 2.8 | 1.5678 | 113.4013 | -0.00069749 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.8985 | 0.9723 | 2.2 | 2.2094 | 112.4375 | -0.56305 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9001 | 0.98148 | -1 | -0.90863 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9029 | 82.0755 | -11.8 | -11.8737 | 111.1769 | 0.0088341 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9046 | 81.9825 | 2.8 | 1.5902 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9068 | 0.9723 | 2.2 | 2.2031 | 112.4375 | -0.56305 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9085 | 0.98148 | -1 | -0.9076 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9112 | 82.0509 | -11.8 | -11.8745 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.913 | 81.9825 | 2.8 | 1.6125 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9151 | 0.98017 | 2.2 | 2.1965 | 112.4345 | -0.55826 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9168 | 0.98148 | -1 | -0.90656 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9196 | 82.0509 | -11.8 | -11.8753 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9213 | 81.9825 | 2.8 | 1.6349 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9235 | 0.98017 | 2.2 | 2.1899 | 112.4315 | -0.55826 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9251 | 0.98148 | -1 | -0.90553 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9279 | 82.0509 | -11.8 | -11.876 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9296 | 81.9825 | 2.8 | 1.6572 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9318 | 0.98003 | 2.2 | 2.1829 | 112.4315 | -0.55425 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9335 | 0.98148 | -1 | -0.90449 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9362 | 82.0509 | -11.8 | -11.8768 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.938 | 81.9825 | 2.8 | 1.6796 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9401 | 0.98003 | 2.2 | 2.1758 | 112.4315 | -0.55425 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9418 | 0.98148 | -1 | -0.90346 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9446 | 82.0509 | -11.8 | -11.8776 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9463 | 81.9825 | 2.8 | 1.7019 | 113.4013 | -0.00074935 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9485 | 0.97893 | 2.2 | 2.1684 | 112.4315 | -0.55182 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9501 | 0.98148 | -1 | -0.90242 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9529 | 82.0509 | -11.8 | -11.8783 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9546 | 81.9721 | 2.8 | 1.725 | 113.4013 | -0.00076026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9568 | 0.97893 | 2.2 | 2.161 | 112.4315 | -0.55182 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9585 | 0.98148 | -1 | -0.90138 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9613 | 82.0509 | -11.8 | -11.8792 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.963 | 81.9721 | 2.8 | 1.7481 | 113.4013 | -0.00076026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9651 | 0.97026 | 2.2 | 2.1546 | 112.4315 | -0.54953 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9668 | 0.98148 | -1 | -0.90068 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9696 | 82.0509 | -11.8 | -11.8802 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9713 | 81.9472 | 2.8 | 1.7736 | 113.4013 | -0.00082588 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9735 | 0.97026 | 2.2 | 2.1482 | 112.4315 | -0.54953 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9751 | 0.98148 | -1 | -0.89997 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9779 | 82.0509 | -11.8 | -11.8811 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9796 | 81.9472 | 2.8 | 1.7992 | 113.4013 | -0.00082588 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9818 | 0.96892 | 2.2 | 2.1418 | 112.445 | -0.55023 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9835 | 0.98148 | -1 | -0.89926 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9863 | 82.0509 | -11.8 | -11.882 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.988 | 81.9462 | 2.8 | 1.8238 | 113.4013 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9901 | 0.96892 | 2.2 | 2.1354 | 112.4585 | -0.55023 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
3.9918 | 0.98148 | -1 | -0.89855 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 3.9946 | 82.0509 | -11.8 | -11.8829 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 3.9963 | 81.9462 | 2.8 | 1.8484 | 113.4013 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 3.9985 | 0.96886 | 2.2 | 2.1288 | 112.4585 | -0.54743 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0001 | 0.98148 | -1 | -0.89826 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0029 | 82.0509 | -11.8 | -11.8838 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0046 | 81.9462 | 2.8 | 1.8693 | 113.4013 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0068 | 0.96886 | 2.2 | 2.1223 | 112.4585 | -0.54743 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0085 | 0.98148 | -1 | -0.89797 | 110.9524 | 0.28795 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0113 | 82.0509 | -11.8 | -11.8847 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.013 | 81.9462 | 2.8 | 1.8901 | 113.4014 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0151 | 0.96906 | 2.2 | 2.1166 | 112.4585 | -0.54738 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0168 | 0.98107 | -1 | -0.89769 | 110.9517 | 0.28825 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0196 | 82.0509 | -11.8 | -11.8856 | 111.1769 | 0.0088536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0213 | 81.9462 | 2.8 | 1.9096 | 113.4014 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0235 | 0.96906 | 2.2 | 2.1108 | 112.4585 | -0.54738 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0251 | 0.98107 | -1 | -0.89741 | 110.9511 | 0.28825 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0279 | 82.0346 | -11.8 | -11.8868 | 111.1769 | 0.0088869 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0296 | 81.9462 | 2.8 | 1.929 | 113.4014 | -0.00083566 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0318 | 0.96278 | 2.2 | 2.1054 | 112.4648 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0335 | 0.98107 | -1 | -0.89713 | 110.9511 | 0.28825 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0363 | 82.0346 | -11.8 | -11.888 | 111.1769 | 0.0088869 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0379 | 81.9786 | 2.8 | 1.9456 | 113.425 | -0.00086391 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0401 | 0.96278 | 2.2 | 2.1 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0418 | 0.98107 | -1 | -0.89685 | 110.9511 | 0.28825 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0446 | 82.0346 | -11.8 | -11.8893 | 111.1769 | 0.0088869 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0463 | 81.9786 | 2.8 | 1.9622 | 113.4487 | -0.00086391 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0484 | 0.96278 | 2.2 | 2.0946 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0501 | 0.98965 | -1 | -0.89694 | 110.9511 | 0.29259 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0529 | 82.0346 | -11.8 | -11.8905 | 111.1769 | 0.0088869 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0546 | 82.0184 | 2.8 | 1.976 | 113.4768 | -0.00088292 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0568 | 0.96278 | 2.2 | 2.0891 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0585 | 0.98965 | -1 | -0.89704 | 110.9511 | 0.29259 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0613 | 81.9959 | -11.8 | -11.8927 | 111.1769 | 0.0089638 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0629 | 82.0184 | 2.8 | 1.9898 | 113.505 | -0.00088292 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0651 | 0.96278 | 2.2 | 2.0837 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0668 | 0.98753 | -1 | -0.89755 | 110.9511 | 0.29878 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0696 | 81.9959 | -11.8 | -11.8949 | 111.1769 | 0.0089638 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0713 | 82.0098 | 2.8 | 2.004 | 113.505 | -0.00091738 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0734 | 0.96278 | 2.2 | 2.0783 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0751 | 0.98753 | -1 | -0.89807 | 110.9511 | 0.29878 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0779 | 82.0426 | -11.8 | -11.8965 | 111.2056 | 0.0089145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0796 | 82.0098 | 2.8 | 2.0181 | 113.505 | -0.00091738 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0818 | 0.96278 | 2.2 | 2.0741 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0835 | 0.98474 | -1 | -0.8992 | 110.9511 | 0.31242 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0863 | 82.0426 | -11.8 | -11.898 | 111.2344 | 0.0089145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0879 | 81.9855 | 2.8 | 2.0366 | 113.505 | -0.0010319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0901 | 0.96278 | 2.2 | 2.0699 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.0918 | 0.98474 | -1 | -0.90032 | 110.9511 | 0.31242 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.0946 | 82.0426 | -11.8 | -11.8991 | 111.2344 | 0.0089145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.0963 | 81.9855 | 2.8 | 2.0551 | 113.505 | -0.0010319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.0984 | 0.96278 | 2.2 | 2.0657 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1001 | 0.98474 | -1 | -0.90145 | 110.9511 | 0.31242 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1029 | 82.0426 | -11.8 | -11.9001 | 111.2344 | 0.0089145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1046 | 81.9855 | 2.8 | 2.0736 | 113.505 | -0.0010319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1068 | 0.96278 | 2.2 | 2.0615 | 112.471 | -0.54868 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1085 | 0.98474 | -1 | -0.90257 | 110.9511 | 0.31242 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1113 | 82.0263 | -11.8 | -11.9015 | 111.2344 | 0.008948 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1129 | 81.9855 | 2.8 | 2.0921 | 113.505 | -0.0010319 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1151 | 0.96133 | 2.2 | 2.0577 | 112.4664 | -0.54929 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1168 | 0.98477 | -1 | -0.90399 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1196 | 82.0263 | -11.8 | -11.9028 | 111.2344 | 0.008948 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1213 | 81.9611 | 2.8 | 2.111 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1234 | 0.96133 | 2.2 | 2.0538 | 112.4617 | -0.54929 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1251 | 0.98477 | -1 | -0.90541 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1279 | 82.0533 | -11.8 | -11.9032 | 111.2474 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1296 | 81.9611 | 2.8 | 2.13 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1318 | 0.96133 | 2.2 | 2.0505 | 112.4617 | -0.54929 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1335 | 0.98477 | -1 | -0.90683 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1363 | 82.0533 | -11.8 | -11.9036 | 111.2604 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1379 | 81.9611 | 2.8 | 2.1489 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1401 | 0.96133 | 2.2 | 2.0472 | 112.4617 | -0.54929 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1418 | 0.98477 | -1 | -0.90825 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1446 | 82.0533 | -11.8 | -11.904 | 111.2604 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1463 | 81.9611 | 2.8 | 2.1679 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1484 | 0.96037 | 2.2 | 2.0446 | 112.4801 | -0.54988 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1501 | 0.98477 | -1 | -0.90967 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1529 | 82.0533 | -11.8 | -11.9044 | 111.2604 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1546 | 81.9611 | 2.8 | 2.1868 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1568 | 0.96037 | 2.2 | 2.0421 | 112.4984 | -0.54988 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1585 | 0.98477 | -1 | -0.91109 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1613 | 82.0533 | -11.8 | -11.9048 | 111.2604 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1629 | 81.9611 | 2.8 | 2.2058 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1651 | 0.95908 | 2.2 | 2.0398 | 112.4956 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1668 | 0.98477 | -1 | -0.91251 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1696 | 82.0533 | -11.8 | -11.9052 | 111.2604 | 0.0088574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1713 | 81.9611 | 2.8 | 2.2246 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1734 | 0.95908 | 2.2 | 2.0375 | 112.4927 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1751 | 0.98477 | -1 | -0.91393 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1779 | 82.0799 | -11.8 | -11.9045 | 111.2729 | 0.0087631 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1796 | 81.9611 | 2.8 | 2.2433 | 113.505 | -0.0010421 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1818 | 0.95908 | 2.2 | 2.0353 | 112.4927 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1834 | 0.98477 | -1 | -0.91535 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1863 | 82.0799 | -11.8 | -11.9038 | 111.2853 | 0.0087631 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1879 | 81.9809 | 2.8 | 2.2629 | 113.5261 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1901 | 0.95908 | 2.2 | 2.033 | 112.4927 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.1918 | 0.98477 | -1 | -0.91677 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.1946 | 82.0777 | -11.8 | -11.9039 | 111.2853 | 0.0088214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.1963 | 81.9809 | 2.8 | 2.2825 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.1984 | 0.95908 | 2.2 | 2.0307 | 112.4927 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2001 | 0.98477 | -1 | -0.91818 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2029 | 82.0777 | -11.8 | -11.904 | 111.2853 | 0.0088214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2046 | 81.9809 | 2.8 | 2.3022 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2068 | 0.95908 | 2.2 | 2.0284 | 112.4927 | -0.55044 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2084 | 0.98477 | -1 | -0.9196 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2113 | 82.0777 | -11.8 | -11.904 | 111.2853 | 0.0088214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2129 | 81.9809 | 2.8 | 2.3218 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2151 | 0.95923 | 2.2 | 2.0261 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2168 | 0.98477 | -1 | -0.92102 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2196 | 82.0777 | -11.8 | -11.9041 | 111.2853 | 0.0088214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2213 | 81.9809 | 2.8 | 2.3414 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2234 | 0.95923 | 2.2 | 2.0238 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2251 | 0.98477 | -1 | -0.92244 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.228 | 82.0853 | -11.8 | -11.9035 | 111.2765 | 0.0087817 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2296 | 81.9809 | 2.8 | 2.361 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2318 | 0.95923 | 2.2 | 2.0218 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2334 | 0.98477 | -1 | -0.92386 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2363 | 82.0853 | -11.8 | -11.9028 | 111.2676 | 0.0087817 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2379 | 81.9809 | 2.8 | 2.3806 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2401 | 0.95923 | 2.2 | 2.0199 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2418 | 0.98477 | -1 | -0.92528 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2446 | 82.1127 | -11.8 | -11.9035 | 111.2676 | 0.0088711 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2462 | 81.9809 | 2.8 | 2.4002 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2484 | 0.95923 | 2.2 | 2.0179 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2501 | 0.98477 | -1 | -0.92669 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.253 | 82.1127 | -11.8 | -11.9041 | 111.2676 | 0.0088711 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2546 | 81.9809 | 2.8 | 2.4192 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2567 | 0.95923 | 2.2 | 2.016 | 112.4927 | -0.55037 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2584 | 0.98477 | -1 | -0.92811 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2613 | 82.1165 | -11.8 | -11.9053 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2629 | 81.9809 | 2.8 | 2.4382 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2651 | 0.95778 | 2.2 | 2.014 | 112.4881 | -0.55099 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2668 | 0.98477 | -1 | -0.92952 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2696 | 82.1165 | -11.8 | -11.9064 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2712 | 81.9809 | 2.8 | 2.4541 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2734 | 0.95778 | 2.2 | 2.0121 | 112.4836 | -0.55099 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2751 | 0.98477 | -1 | -0.93093 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.278 | 82.1165 | -11.8 | -11.9074 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2796 | 81.9809 | 2.8 | 2.47 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2817 | 0.95769 | 2.2 | 2.0101 | 112.4836 | -0.55103 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2834 | 0.98477 | -1 | -0.93235 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2863 | 82.1165 | -11.8 | -11.9083 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2879 | 81.9809 | 2.8 | 2.4845 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2901 | 0.95769 | 2.2 | 2.0082 | 112.4837 | -0.55103 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.2918 | 0.98477 | -1 | -0.93376 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.2946 | 82.1165 | -11.8 | -11.9093 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.2962 | 81.9809 | 2.8 | 2.499 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.2984 | 0.95769 | 2.2 | 2.0062 | 112.4837 | -0.55103 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3001 | 0.98477 | -1 | -0.93518 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.303 | 82.1165 | -11.8 | -11.9103 | 111.2676 | 0.0089105 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3046 | 81.9809 | 2.8 | 2.5135 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3067 | 0.95769 | 2.2 | 2.0042 | 112.4837 | -0.55103 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3084 | 0.98477 | -1 | -0.93659 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3113 | 82.1163 | -11.8 | -11.9115 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3129 | 81.9809 | 2.8 | 2.5281 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3151 | 0.956 | 2.2 | 2.0022 | 112.4761 | -0.55172 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3168 | 0.98477 | -1 | -0.938 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3196 | 82.1163 | -11.8 | -11.9126 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3212 | 81.9809 | 2.8 | 2.5403 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3234 | 0.956 | 2.2 | 2.0003 | 112.4686 | -0.55172 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3251 | 0.98477 | -1 | -0.93942 | 110.9511 | 0.3124 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.328 | 82.1163 | -11.8 | -11.9135 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3296 | 81.9809 | 2.8 | 2.5525 | 113.5471 | -0.0010502 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3317 | 0.956 | 2.2 | 1.9985 | 112.4686 | -0.55172 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3334 | 0.98566 | -1 | -0.94082 | 110.9524 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3363 | 82.1163 | -11.8 | -11.9145 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3379 | 81.961 | 2.8 | 2.5657 | 113.5345 | -0.0010756 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3401 | 0.956 | 2.2 | 1.9968 | 112.4686 | -0.55172 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3418 | 0.98566 | -1 | -0.94222 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3446 | 82.1163 | -11.8 | -11.9154 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3462 | 81.961 | 2.8 | 2.5789 | 113.5218 | -0.0010756 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3484 | 0.95471 | 2.2 | 1.9956 | 112.4658 | -0.55228 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3501 | 0.98566 | -1 | -0.94362 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.353 | 82.1163 | -11.8 | -11.9163 | 111.2676 | 0.0089225 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3546 | 81.961 | 2.8 | 2.5922 | 113.5218 | -0.0010756 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3567 | 0.95471 | 2.2 | 1.9944 | 112.4631 | -0.55228 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3584 | 0.98566 | -1 | -0.94502 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3613 | 82.1171 | -11.8 | -11.9178 | 111.2676 | 0.008959 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3629 | 81.961 | 2.8 | 2.6054 | 113.5218 | -0.0010756 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3651 | 0.95747 | 2.2 | 1.9931 | 112.4631 | -0.54814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3668 | 0.98566 | -1 | -0.94642 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3696 | 82.1171 | -11.8 | -11.9192 | 111.2676 | 0.008959 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3712 | 81.9689 | 2.8 | 2.6189 | 113.5279 | -0.0010959 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3734 | 0.95747 | 2.2 | 1.9918 | 112.4631 | -0.54814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3751 | 0.98566 | -1 | -0.94783 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.378 | 82.1031 | -11.8 | -11.9209 | 111.257 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3796 | 81.9689 | 2.8 | 2.6325 | 113.5341 | -0.0010959 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3817 | 0.95747 | 2.2 | 1.9912 | 112.4631 | -0.54814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3834 | 0.98566 | -1 | -0.94923 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3863 | 82.1031 | -11.8 | -11.9226 | 111.2465 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3879 | 81.9689 | 2.8 | 2.6436 | 113.5341 | -0.0010959 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3901 | 0.95747 | 2.2 | 1.9905 | 112.4631 | -0.54814 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.3918 | 0.98566 | -1 | -0.95063 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.3946 | 82.1031 | -11.8 | -11.9243 | 111.2465 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.3962 | 81.9689 | 2.8 | 2.6547 | 113.5341 | -0.0010959 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.3984 | 0.95617 | 2.2 | 1.9899 | 112.4768 | -0.54884 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4001 | 0.98566 | -1 | -0.95203 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.403 | 82.1031 | -11.8 | -11.926 | 111.2465 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4046 | 81.942 | 2.8 | 2.6662 | 113.5175 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4067 | 0.95617 | 2.2 | 1.9892 | 112.4905 | -0.54884 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4084 | 0.98566 | -1 | -0.95343 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4113 | 82.1031 | -11.8 | -11.9276 | 111.2465 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4129 | 81.942 | 2.8 | 2.6778 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4151 | 0.95623 | 2.2 | 1.9889 | 112.4905 | -0.54881 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4168 | 0.98566 | -1 | -0.95483 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4196 | 82.1031 | -11.8 | -11.9293 | 111.2465 | 0.0089785 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4212 | 81.942 | 2.8 | 2.6893 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4234 | 0.95623 | 2.2 | 1.9885 | 112.4905 | -0.54881 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4251 | 0.98566 | -1 | -0.95624 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.428 | 82.1023 | -11.8 | -11.9299 | 111.2409 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4296 | 81.942 | 2.8 | 2.7008 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4317 | 0.95626 | 2.2 | 1.9882 | 112.4906 | -0.54879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4334 | 0.98566 | -1 | -0.95763 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4363 | 82.1023 | -11.8 | -11.9305 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4379 | 81.942 | 2.8 | 2.7124 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.44 | 0.95626 | 2.2 | 1.9878 | 112.4906 | -0.54879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4418 | 0.98566 | -1 | -0.95903 | 110.9537 | 0.31177 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4446 | 82.1023 | -11.8 | -11.9307 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4462 | 81.942 | 2.8 | 2.7239 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4484 | 0.95626 | 2.2 | 1.9876 | 112.4906 | -0.54879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4501 | 0.98844 | -1 | -0.96121 | 110.9537 | 0.32453 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.453 | 82.1023 | -11.8 | -11.931 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4545 | 81.942 | 2.8 | 2.7346 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4567 | 0.95626 | 2.2 | 1.9873 | 112.4906 | -0.54879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4584 | 0.98844 | -1 | -0.9634 | 110.9537 | 0.32453 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4613 | 82.1023 | -11.8 | -11.9312 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4629 | 81.942 | 2.8 | 2.7453 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.465 | 0.9533 | 2.2 | 1.9871 | 112.4805 | -0.55003 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4668 | 0.98844 | -1 | -0.96521 | 110.9537 | 0.32453 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4696 | 82.1023 | -11.8 | -11.9314 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4712 | 81.942 | 2.8 | 2.7551 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4734 | 0.9533 | 2.2 | 1.9869 | 112.4703 | -0.55003 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4751 | 0.98844 | -1 | -0.96701 | 110.9537 | 0.32453 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.478 | 82.1023 | -11.8 | -11.9307 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4795 | 81.942 | 2.8 | 2.7649 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4817 | 0.9533 | 2.2 | 1.9866 | 112.4703 | -0.55003 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4834 | 0.98896 | -1 | -0.9684 | 110.9614 | 0.32426 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4863 | 82.1023 | -11.8 | -11.93 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4879 | 81.942 | 2.8 | 2.7732 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.49 | 0.9533 | 2.2 | 1.9864 | 112.4703 | -0.55003 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.4918 | 0.98896 | -1 | -0.96979 | 110.9691 | 0.32426 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.4946 | 82.1023 | -11.8 | -11.9299 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.4962 | 81.942 | 2.8 | 2.7816 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.4984 | 0.95163 | 2.2 | 1.9862 | 112.466 | -0.55073 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5001 | 0.98921 | -1 | -0.97055 | 110.9633 | 0.324 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.503 | 82.1023 | -11.8 | -11.9298 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5045 | 81.9421 | 2.8 | 2.7856 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5067 | 0.95163 | 2.2 | 1.986 | 112.4617 | -0.55073 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5084 | 0.98921 | -1 | -0.97131 | 110.9576 | 0.324 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5113 | 82.1023 | -11.8 | -11.9297 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5129 | 81.9421 | 2.8 | 2.7897 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.515 | 0.95171 | 2.2 | 1.9858 | 112.4617 | -0.55071 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5168 | 0.98928 | -1 | -0.97207 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5196 | 82.1023 | -11.8 | -11.9296 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5212 | 81.9421 | 2.8 | 2.7937 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5234 | 0.95171 | 2.2 | 1.9855 | 112.4617 | -0.55071 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5251 | 0.98928 | -1 | -0.97284 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.528 | 82.1023 | -11.8 | -11.9292 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5295 | 81.9421 | 2.8 | 2.7978 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5317 | 0.95171 | 2.2 | 1.9853 | 112.4617 | -0.55071 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5334 | 0.98928 | -1 | -0.9736 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5363 | 82.1023 | -11.8 | -11.9288 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5379 | 81.9421 | 2.8 | 2.8014 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.54 | 0.95171 | 2.2 | 1.9851 | 112.4617 | -0.55071 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5417 | 0.98928 | -1 | -0.97436 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5447 | 82.1023 | -11.8 | -11.9293 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5462 | 81.9421 | 2.8 | 2.8049 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5484 | 0.95174 | 2.2 | 1.9849 | 112.4617 | -0.55074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5501 | 0.98928 | -1 | -0.97512 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.553 | 82.1023 | -11.8 | -11.9298 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5545 | 81.9421 | 2.8 | 2.8085 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5567 | 0.95174 | 2.2 | 1.9846 | 112.4618 | -0.55074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5584 | 0.98928 | -1 | -0.97589 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5613 | 82.1023 | -11.8 | -11.9303 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5629 | 81.9421 | 2.8 | 2.8121 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.565 | 0.94871 | 2.2 | 1.9844 | 112.4667 | -0.55214 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5667 | 0.98928 | -1 | -0.97665 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5697 | 82.1023 | -11.8 | -11.9309 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5712 | 81.9421 | 2.8 | 2.8157 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5733 | 0.94871 | 2.2 | 1.9842 | 112.4715 | -0.55214 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5751 | 0.98928 | -1 | -0.97741 | 110.9576 | 0.32398 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.578 | 82.1023 | -11.8 | -11.9314 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5795 | 81.9421 | 2.8 | 2.8193 | 113.5009 | -0.0011366 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5817 | 0.94871 | 2.2 | 1.984 | 112.4715 | -0.55215 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5834 | 0.99043 | -1 | -0.97832 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5863 | 82.1023 | -11.8 | -11.9319 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5878 | 81.953 | 2.8 | 2.824 | 113.5105 | -0.0011817 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.59 | 0.94871 | 2.2 | 1.9838 | 112.4715 | -0.55215 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.5917 | 0.99043 | -1 | -0.97923 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.5947 | 82.1023 | -11.8 | -11.9336 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.5962 | 81.953 | 2.8 | 2.8288 | 113.52 | -0.0011817 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.5983 | 0.94727 | 2.2 | 1.9836 | 112.4672 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6001 | 0.99043 | -1 | -0.98014 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.603 | 82.1023 | -11.8 | -11.9352 | 111.2353 | 0.0088903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6045 | 81.9931 | 2.8 | 2.8342 | 113.531 | -0.0011979 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6067 | 0.94727 | 2.2 | 1.9833 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6084 | 0.99043 | -1 | -0.98105 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6113 | 82.0955 | -11.8 | -11.9363 | 111.2353 | 0.0089098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6129 | 81.9931 | 2.8 | 2.8396 | 113.5419 | -0.0011979 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.615 | 0.94727 | 2.2 | 1.9831 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6167 | 0.99043 | -1 | -0.98196 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6197 | 82.0955 | -11.8 | -11.9374 | 111.2353 | 0.0089098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6212 | 81.9931 | 2.8 | 2.8449 | 113.5419 | -0.0011979 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6233 | 0.94727 | 2.2 | 1.9829 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6251 | 0.99043 | -1 | -0.98287 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.628 | 82.1227 | -11.8 | -11.9375 | 111.2484 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6295 | 81.9931 | 2.8 | 2.8503 | 113.5419 | -0.0011979 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6317 | 0.94727 | 2.2 | 1.9827 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6334 | 0.99043 | -1 | -0.98378 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6363 | 82.1227 | -11.8 | -11.9376 | 111.2615 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6378 | 82.0008 | 2.8 | 2.855 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.64 | 0.94727 | 2.2 | 1.9825 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6417 | 0.99043 | -1 | -0.98469 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6447 | 82.1227 | -11.8 | -11.9384 | 111.2615 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6462 | 82.0008 | 2.8 | 2.8598 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6483 | 0.94727 | 2.2 | 1.9823 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6501 | 0.99043 | -1 | -0.9856 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.653 | 82.1227 | -11.8 | -11.9392 | 111.2615 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6545 | 82.0008 | 2.8 | 2.8645 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6567 | 0.94727 | 2.2 | 1.982 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6584 | 0.99043 | -1 | -0.98651 | 110.9576 | 0.32634 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6613 | 82.1227 | -11.8 | -11.9387 | 111.2615 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6628 | 82.0008 | 2.8 | 2.8692 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.665 | 0.94727 | 2.2 | 1.9818 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6667 | 0.98612 | -1 | -0.98723 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6697 | 82.1227 | -11.8 | -11.9383 | 111.2615 | 0.0088196 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6712 | 82.0008 | 2.8 | 2.8739 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6733 | 0.94727 | 2.2 | 1.9816 | 112.4629 | -0.55276 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6751 | 0.98612 | -1 | -0.98795 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.678 | 82.1122 | -11.8 | -11.9369 | 111.2615 | 0.0087881 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6795 | 82.0008 | 2.8 | 2.8787 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6817 | 0.9465 | 2.2 | 1.9814 | 112.4772 | -0.55321 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6834 | 0.98612 | -1 | -0.98867 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6863 | 82.1122 | -11.8 | -11.9356 | 111.2615 | 0.0087881 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6878 | 82.0008 | 2.8 | 2.8834 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.69 | 0.9465 | 2.2 | 1.9812 | 112.4915 | -0.55321 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.6917 | 0.98612 | -1 | -0.98939 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.6947 | 82.0978 | -11.8 | -11.9339 | 111.2615 | 0.008767 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.6962 | 82.0008 | 2.8 | 2.8881 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.6983 | 0.94054 | 2.2 | 1.9812 | 112.48 | -0.55724 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7001 | 0.98612 | -1 | -0.99011 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.703 | 82.0978 | -11.8 | -11.9323 | 111.2615 | 0.008767 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7045 | 82.0008 | 2.8 | 2.8929 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7066 | 0.94054 | 2.2 | 1.9812 | 112.4684 | -0.55724 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7084 | 0.98612 | -1 | -0.99083 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7113 | 82.0978 | -11.8 | -11.9306 | 111.2615 | 0.008767 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7128 | 82.0008 | 2.8 | 2.8976 | 113.5419 | -0.0011802 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.715 | 0.94054 | 2.2 | 1.9813 | 112.4684 | -0.55724 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7167 | 0.98612 | -1 | -0.99155 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7197 | 82.0978 | -11.8 | -11.929 | 111.2615 | 0.008767 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7212 | 82.0008 | 2.8 | 2.9023 | 113.5419 | -0.0011801 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7233 | 0.94054 | 2.2 | 1.9813 | 112.4684 | -0.55724 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7251 | 0.98612 | -1 | -0.99227 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.728 | 82.0685 | -11.8 | -11.927 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7295 | 82.0008 | 2.8 | 2.907 | 113.5419 | -0.0011801 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7316 | 0.94042 | 2.2 | 1.9816 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7334 | 0.98612 | -1 | -0.99299 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7363 | 82.0685 | -11.8 | -11.925 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7378 | 81.9904 | 2.8 | 2.9114 | 113.5419 | -0.0011728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.74 | 0.94042 | 2.2 | 1.9819 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7417 | 0.98612 | -1 | -0.99371 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7447 | 82.0685 | -11.8 | -11.923 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7462 | 81.9904 | 2.8 | 2.9157 | 113.5419 | -0.0011728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7483 | 0.94042 | 2.2 | 1.9822 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7501 | 0.98612 | -1 | -0.99444 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.753 | 82.0685 | -11.8 | -11.9211 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7545 | 81.9904 | 2.8 | 2.9191 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7566 | 0.94042 | 2.2 | 1.9825 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7584 | 0.98612 | -1 | -0.99517 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7613 | 82.0685 | -11.8 | -11.9191 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7628 | 81.9904 | 2.8 | 2.9225 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.765 | 0.94042 | 2.2 | 1.9828 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7667 | 0.98612 | -1 | -0.99591 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7697 | 82.0685 | -11.8 | -11.9171 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7711 | 81.9904 | 2.8 | 2.9258 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7733 | 0.94042 | 2.2 | 1.9831 | 112.4684 | -0.56007 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7751 | 0.98612 | -1 | -0.99664 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.778 | 82.0685 | -11.8 | -11.9146 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7795 | 81.9904 | 2.8 | 2.9292 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7816 | 0.93926 | 2.2 | 1.9838 | 112.466 | -0.56058 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7834 | 0.98612 | -1 | -0.99737 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7863 | 82.0685 | -11.8 | -11.9121 | 111.2615 | 0.0087596 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7878 | 81.9904 | 2.8 | 2.9315 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.79 | 0.93926 | 2.2 | 1.9844 | 112.4636 | -0.56058 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.7917 | 0.98612 | -1 | -0.9981 | 110.9576 | 0.3245 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.7947 | 82.0535 | -11.8 | -11.9095 | 111.2615 | 0.0087738 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.7961 | 81.9904 | 2.8 | 2.9338 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.7983 | 0.93793 | 2.2 | 1.9851 | 112.4776 | -0.56128 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8001 | 0.98139 | -1 | -0.99872 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.803 | 82.0535 | -11.8 | -11.9069 | 111.2615 | 0.0087738 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8045 | 81.9904 | 2.8 | 2.936 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8066 | 0.93793 | 2.2 | 1.9858 | 112.4916 | -0.56128 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8084 | 0.98139 | -1 | -0.99934 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8113 | 82.0758 | -11.8 | -11.9035 | 111.2787 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8128 | 81.9904 | 2.8 | 2.9383 | 113.5419 | -0.0011729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.815 | 0.93618 | 2.2 | 1.9865 | 112.4994 | -0.56213 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8167 | 0.98139 | -1 | -0.99995 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8197 | 82.0758 | -11.8 | -11.9001 | 111.296 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8211 | 81.9717 | 2.8 | 2.9407 | 113.5302 | -0.0011967 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8233 | 0.93618 | 2.2 | 1.9872 | 112.5071 | -0.56213 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8251 | 0.98139 | -1 | -1.0006 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.828 | 82.0758 | -11.8 | -11.8967 | 111.296 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8295 | 81.9717 | 2.8 | 2.9431 | 113.5185 | -0.0011967 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8316 | 0.93609 | 2.2 | 1.9879 | 112.5072 | -0.56218 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8334 | 0.98139 | -1 | -1.0012 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8363 | 82.0758 | -11.8 | -11.8933 | 111.296 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8378 | 81.966 | 2.8 | 2.945 | 113.506 | -0.0011771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.84 | 0.93609 | 2.2 | 1.9886 | 112.5073 | -0.56218 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8417 | 0.98139 | -1 | -1.0018 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8447 | 82.0758 | -11.8 | -11.891 | 111.296 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8461 | 81.966 | 2.8 | 2.947 | 113.4935 | -0.0011771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8483 | 0.93887 | 2.2 | 1.9895 | 112.5072 | -0.56295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8501 | 0.98139 | -1 | -1.0024 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.853 | 82.0758 | -11.8 | -11.8887 | 111.296 | 0.0087219 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8545 | 81.9692 | 2.8 | 2.9491 | 113.4912 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8566 | 0.93887 | 2.2 | 1.9904 | 112.5072 | -0.56295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8584 | 0.98139 | -1 | -1.003 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8614 | 82.0916 | -11.8 | -11.887 | 111.296 | 0.0087619 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8628 | 81.9692 | 2.8 | 2.9512 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8649 | 0.93756 | 2.2 | 1.9913 | 112.5049 | -0.56351 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8667 | 0.98139 | -1 | -1.0029 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8697 | 82.0916 | -11.8 | -11.8853 | 111.296 | 0.0087619 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8711 | 81.9692 | 2.8 | 2.9533 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8733 | 0.93756 | 2.2 | 1.9922 | 112.5026 | -0.56351 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.875 | 0.98139 | -1 | -1.0027 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.878 | 82.092 | -11.8 | -11.8839 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8795 | 81.9692 | 2.8 | 2.9554 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8816 | 0.93609 | 2.2 | 1.9931 | 112.4985 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8834 | 0.98139 | -1 | -1.0025 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8864 | 82.092 | -11.8 | -11.8826 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8878 | 81.9692 | 2.8 | 2.9575 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8899 | 0.93609 | 2.2 | 1.994 | 112.4943 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.8917 | 0.98139 | -1 | -1.0023 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.8947 | 82.092 | -11.8 | -11.8812 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.8961 | 81.9692 | 2.8 | 2.9597 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.8983 | 0.93609 | 2.2 | 1.9949 | 112.4943 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9 | 0.98139 | -1 | -1.0022 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.903 | 82.092 | -11.8 | -11.8798 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9045 | 81.9692 | 2.8 | 2.9618 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9066 | 0.93609 | 2.2 | 1.9958 | 112.4943 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9084 | 0.98139 | -1 | -1.002 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9114 | 82.092 | -11.8 | -11.8785 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9128 | 81.9692 | 2.8 | 2.9639 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9149 | 0.93609 | 2.2 | 1.9966 | 112.4943 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9167 | 0.98139 | -1 | -1.0018 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9197 | 82.092 | -11.8 | -11.8771 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9211 | 81.9692 | 2.8 | 2.966 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9233 | 0.93609 | 2.2 | 1.9975 | 112.4943 | -0.56413 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.925 | 0.98139 | -1 | -1.0017 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.928 | 82.092 | -11.8 | -11.8757 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9295 | 81.9692 | 2.8 | 2.9681 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9316 | 0.93438 | 2.2 | 1.9984 | 112.4873 | -0.56484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9334 | 0.98139 | -1 | -1.0015 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9364 | 82.092 | -11.8 | -11.8744 | 111.296 | 0.0087906 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9378 | 81.9692 | 2.8 | 2.9702 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9399 | 0.93438 | 2.2 | 1.9993 | 112.4802 | -0.56484 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9417 | 0.98139 | -1 | -1.0014 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9447 | 82.1006 | -11.8 | -11.8722 | 111.3086 | 0.0087206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9461 | 81.9692 | 2.8 | 2.9723 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9483 | 0.93159 | 2.2 | 2.0003 | 112.4739 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.95 | 0.98139 | -1 | -1.0012 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.953 | 82.1006 | -11.8 | -11.87 | 111.3212 | 0.0087206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9545 | 81.9692 | 2.8 | 2.9745 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9566 | 0.93159 | 2.2 | 2.0012 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9584 | 0.98139 | -1 | -1.0011 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9614 | 82.1006 | -11.8 | -11.8678 | 111.3212 | 0.0087206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9628 | 81.9692 | 2.8 | 2.9766 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9649 | 0.9316 | 2.2 | 2.0021 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9667 | 0.98139 | -1 | -1.0009 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9697 | 82.1006 | -11.8 | -11.8657 | 111.3212 | 0.0087206 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9711 | 81.9692 | 2.8 | 2.9787 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9733 | 0.9316 | 2.2 | 2.003 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.975 | 0.98139 | -1 | -1.0007 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.978 | 82.0853 | -11.8 | -11.8639 | 111.3212 | 0.0087581 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9794 | 81.9692 | 2.8 | 2.9808 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9816 | 0.9316 | 2.2 | 2.0039 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9834 | 0.98139 | -1 | -1.0006 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9864 | 82.0853 | -11.8 | -11.8622 | 111.3212 | 0.0087581 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9878 | 81.9692 | 2.8 | 2.9829 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9899 | 0.9316 | 2.2 | 2.0047 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
4.9917 | 0.98139 | -1 | -1.0004 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 4.9947 | 82.0395 | -11.8 | -11.8588 | 111.2942 | 0.0086443 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 4.9961 | 81.9692 | 2.8 | 2.985 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 4.9982 | 0.9316 | 2.2 | 2.0056 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5 | 0.98139 | -1 | -1.0001 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.003 | 82.0395 | -11.8 | -11.8554 | 111.2671 | 0.0086443 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0044 | 81.9692 | 2.8 | 2.986 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0066 | 0.9316 | 2.2 | 2.0065 | 112.4676 | -0.56602 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0084 | 0.98139 | -1 | -0.99981 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0114 | 82.0301 | -11.8 | -11.8526 | 111.2671 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0128 | 81.9692 | 2.8 | 2.9869 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0149 | 0.93064 | 2.2 | 2.0074 | 112.4865 | -0.56661 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0167 | 0.98139 | -1 | -0.9995 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0197 | 82.0301 | -11.8 | -11.8499 | 111.2671 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0211 | 81.9692 | 2.8 | 2.9868 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0232 | 0.93064 | 2.2 | 2.0083 | 112.5055 | -0.56661 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.025 | 0.98139 | -1 | -0.9992 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.028 | 82.0224 | -11.8 | -11.8471 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0294 | 81.9692 | 2.8 | 2.9866 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0316 | 0.93432 | 2.2 | 2.0093 | 112.5055 | -0.56643 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0334 | 0.98139 | -1 | -0.99889 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0364 | 82.0224 | -11.8 | -11.8444 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0378 | 81.9692 | 2.8 | 2.9865 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0399 | 0.93432 | 2.2 | 2.0103 | 112.5055 | -0.56643 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0417 | 0.98139 | -1 | -0.99859 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0447 | 82.0224 | -11.8 | -11.8427 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0461 | 81.9692 | 2.8 | 2.9863 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0482 | 0.93131 | 2.2 | 2.0114 | 112.4993 | -0.56768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.05 | 0.98139 | -1 | -0.99828 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.053 | 82.0224 | -11.8 | -11.841 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0544 | 81.9692 | 2.8 | 2.9869 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0566 | 0.93131 | 2.2 | 2.0124 | 112.4932 | -0.56768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0584 | 0.98139 | -1 | -0.99798 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0614 | 82.0224 | -11.8 | -11.8392 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0628 | 81.9692 | 2.8 | 2.9874 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0649 | 0.93131 | 2.2 | 2.0135 | 112.4932 | -0.56768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0667 | 0.98139 | -1 | -0.99767 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0697 | 82.0224 | -11.8 | -11.8375 | 111.2671 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0711 | 81.9692 | 2.8 | 2.9879 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0732 | 0.93131 | 2.2 | 2.0145 | 112.4932 | -0.56768 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.075 | 0.98139 | -1 | -0.99737 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.078 | 82.0224 | -11.8 | -11.8357 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0794 | 81.9692 | 2.8 | 2.9884 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0816 | 0.92976 | 2.2 | 2.0156 | 112.4713 | -0.56819 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0834 | 0.98139 | -1 | -0.99725 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0864 | 82.0224 | -11.8 | -11.834 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0878 | 81.9692 | 2.8 | 2.9889 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0899 | 0.92976 | 2.2 | 2.0166 | 112.4494 | -0.56819 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.0917 | 0.98139 | -1 | -0.99714 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.0947 | 82.0224 | -11.8 | -11.8326 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.0961 | 81.9692 | 2.8 | 2.9895 | 113.489 | -0.0011934 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.0982 | 0.92969 | 2.2 | 2.0177 | 112.4494 | -0.56822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1 | 0.98139 | -1 | -0.99702 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.103 | 82.0224 | -11.8 | -11.8313 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1044 | 82.0225 | 2.8 | 2.9881 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1066 | 0.92969 | 2.2 | 2.0187 | 112.4494 | -0.56822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1084 | 0.98139 | -1 | -0.99691 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1114 | 82.0224 | -11.8 | -11.8302 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1127 | 82.0225 | 2.8 | 2.9868 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1149 | 0.9297 | 2.2 | 2.0195 | 112.4494 | -0.5682 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1167 | 0.98139 | -1 | -0.99679 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1197 | 82.0224 | -11.8 | -11.8292 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1211 | 82.0225 | 2.8 | 2.9854 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1232 | 0.9297 | 2.2 | 2.0203 | 112.4494 | -0.5682 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.125 | 0.98139 | -1 | -0.99668 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.128 | 82.0224 | -11.8 | -11.8282 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1294 | 82.0225 | 2.8 | 2.9841 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1315 | 0.92838 | 2.2 | 2.0211 | 112.4637 | -0.56889 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1334 | 0.98139 | -1 | -0.99656 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1364 | 82.0224 | -11.8 | -11.8271 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1377 | 82.0225 | 2.8 | 2.9827 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1399 | 0.92838 | 2.2 | 2.0219 | 112.478 | -0.56889 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1417 | 0.98139 | -1 | -0.99645 | 110.9576 | 0.32445 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1447 | 82.0224 | -11.8 | -11.8263 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1461 | 82.0225 | 2.8 | 2.9814 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1482 | 0.93858 | 2.2 | 2.0244 | 112.495 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.15 | 0.98126 | -1 | -0.99633 | 110.9574 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.153 | 82.0224 | -11.8 | -11.8254 | 111.2672 | 0.0087103 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1544 | 82.0225 | 2.8 | 2.9804 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1565 | 0.93858 | 2.2 | 2.0269 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1584 | 0.98126 | -1 | -0.99622 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1614 | 82.012 | -11.8 | -11.8237 | 111.2617 | 0.0086489 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1627 | 82.0225 | 2.8 | 2.9794 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1649 | 0.93858 | 2.2 | 2.0293 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1667 | 0.98126 | -1 | -0.99611 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1697 | 82.012 | -11.8 | -11.822 | 111.2563 | 0.0086489 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1711 | 82.0225 | 2.8 | 2.9784 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1732 | 0.93858 | 2.2 | 2.0318 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.175 | 0.98126 | -1 | -0.99599 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.178 | 82.012 | -11.8 | -11.8204 | 111.2563 | 0.0086489 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1794 | 82.0225 | 2.8 | 2.9775 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1815 | 0.93858 | 2.2 | 2.0343 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1834 | 0.98126 | -1 | -0.99588 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1864 | 82.012 | -11.8 | -11.8187 | 111.2563 | 0.0086489 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1877 | 82.0222 | 2.8 | 2.9765 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1898 | 0.93858 | 2.2 | 2.0368 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.1917 | 0.98126 | -1 | -0.99577 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.1947 | 81.9983 | -11.8 | -11.818 | 111.2563 | 0.008729 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.1961 | 82.0222 | 2.8 | 2.9755 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.1982 | 0.93859 | 2.2 | 2.0392 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2 | 0.98126 | -1 | -0.99565 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.203 | 81.9983 | -11.8 | -11.8174 | 111.2563 | 0.008729 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2044 | 82.0222 | 2.8 | 2.9745 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2065 | 0.93859 | 2.2 | 2.0417 | 112.512 | -0.58136 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2083 | 0.98126 | -1 | -0.99554 | 110.9573 | 0.32455 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2114 | 81.9983 | -11.8 | -11.8166 | 111.2563 | 0.0087292 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2127 | 82.0222 | 2.8 | 2.9736 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2148 | 0.93704 | 2.2 | 2.0441 | 112.5081 | -0.58198 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2167 | 0.98156 | -1 | -0.99553 | 110.9403 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2197 | 81.9983 | -11.8 | -11.8159 | 111.2564 | 0.0087292 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2211 | 82.0222 | 2.8 | 2.9726 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2232 | 0.93704 | 2.2 | 2.0466 | 112.5043 | -0.58198 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.225 | 0.98156 | -1 | -0.99553 | 110.9233 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.228 | 82.0057 | -11.8 | -11.8165 | 111.2564 | 0.0087787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2294 | 82.0222 | 2.8 | 2.9716 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2315 | 0.93704 | 2.2 | 2.049 | 112.5043 | -0.58199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2333 | 0.98156 | -1 | -0.99552 | 110.9233 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2364 | 82.0057 | -11.8 | -11.8171 | 111.2564 | 0.0087787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2377 | 82.0222 | 2.8 | 2.9695 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2398 | 0.93704 | 2.2 | 2.0514 | 112.5043 | -0.58199 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2417 | 0.98156 | -1 | -0.99551 | 110.9233 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2447 | 82.0088 | -11.8 | -11.8164 | 111.2526 | 0.0086715 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.246 | 82.0222 | 2.8 | 2.9674 | 113.489 | -0.0011389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2482 | 0.9339 | 2.2 | 2.0539 | 112.4955 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.25 | 0.98156 | -1 | -0.9955 | 110.9233 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.253 | 82.0088 | -11.8 | -11.8158 | 111.2487 | 0.0086715 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2544 | 81.9916 | 2.8 | 2.9652 | 113.4678 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2565 | 0.9339 | 2.2 | 2.0563 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2583 | 0.98156 | -1 | -0.99549 | 110.9233 | 0.32421 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2614 | 82.0188 | -11.8 | -11.8145 | 111.2401 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2627 | 81.9916 | 2.8 | 2.9631 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2648 | 0.9339 | 2.2 | 2.0585 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2667 | 0.98244 | -1 | -0.99547 | 110.9246 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2697 | 82.0188 | -11.8 | -11.8132 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.271 | 81.9916 | 2.8 | 2.9607 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2732 | 0.9339 | 2.2 | 2.0608 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.275 | 0.98244 | -1 | -0.99545 | 110.926 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.278 | 82.0188 | -11.8 | -11.8114 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2794 | 81.9916 | 2.8 | 2.9584 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2815 | 0.93391 | 2.2 | 2.063 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2833 | 0.98244 | -1 | -0.99543 | 110.926 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2864 | 82.0188 | -11.8 | -11.8095 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.2877 | 81.9916 | 2.8 | 2.9561 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2898 | 0.93391 | 2.2 | 2.0652 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.2917 | 0.98244 | -1 | -0.99541 | 110.926 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.2947 | 82.0188 | -11.8 | -11.8073 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.296 | 81.9916 | 2.8 | 2.9538 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.2982 | 0.93391 | 2.2 | 2.0675 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3 | 0.98293 | -1 | -0.99536 | 110.9146 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3031 | 82.0188 | -11.8 | -11.8051 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3044 | 81.9916 | 2.8 | 2.9515 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3065 | 0.93391 | 2.2 | 2.0697 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3083 | 0.98293 | -1 | -0.99531 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3114 | 82.0188 | -11.8 | -11.8029 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3127 | 81.9916 | 2.8 | 2.9491 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3148 | 0.93391 | 2.2 | 2.0719 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3167 | 0.98293 | -1 | -0.99526 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3197 | 82.0188 | -11.8 | -11.8007 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.321 | 81.9916 | 2.8 | 2.9468 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3232 | 0.93391 | 2.2 | 2.0741 | 112.4868 | -0.58325 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.325 | 0.98293 | -1 | -0.99522 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3281 | 82.0188 | -11.8 | -11.7985 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3294 | 81.9916 | 2.8 | 2.9445 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3315 | 0.93236 | 2.2 | 2.0763 | 112.483 | -0.58388 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3333 | 0.98293 | -1 | -0.99517 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3364 | 82.0188 | -11.8 | -11.7963 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3377 | 81.9916 | 2.8 | 2.9422 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3398 | 0.93236 | 2.2 | 2.0786 | 112.4793 | -0.58388 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3417 | 0.98293 | -1 | -0.99512 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3447 | 82.0188 | -11.8 | -11.7941 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.346 | 81.9916 | 2.8 | 2.9398 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3481 | 0.93881 | 2.2 | 2.0811 | 112.4941 | -0.58391 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.35 | 0.98293 | -1 | -0.99507 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3531 | 82.0188 | -11.8 | -11.7919 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3544 | 81.9916 | 2.8 | 2.9375 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3565 | 0.93881 | 2.2 | 2.0836 | 112.5089 | -0.58391 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3583 | 0.98293 | -1 | -0.99502 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3614 | 82.0188 | -11.8 | -11.7905 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3627 | 81.9916 | 2.8 | 2.9352 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3648 | 0.93701 | 2.2 | 2.086 | 112.5023 | -0.58461 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3667 | 0.98293 | -1 | -0.99498 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3697 | 82.0188 | -11.8 | -11.7892 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.371 | 81.9915 | 2.8 | 2.9329 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3731 | 0.93701 | 2.2 | 2.0885 | 112.4956 | -0.58461 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.375 | 0.98293 | -1 | -0.99493 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3781 | 82.0188 | -11.8 | -11.7878 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3794 | 81.9915 | 2.8 | 2.9306 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3815 | 0.93653 | 2.2 | 2.0915 | 112.4956 | -0.5885 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3833 | 0.98293 | -1 | -0.99488 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3864 | 82.0188 | -11.8 | -11.7864 | 111.2315 | 0.0086294 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.3877 | 81.9915 | 2.8 | 2.9282 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3898 | 0.93653 | 2.2 | 2.0944 | 112.4956 | -0.5885 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.3917 | 0.98293 | -1 | -0.99483 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.3947 | 82.0472 | -11.8 | -11.7854 | 111.2315 | 0.008684 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.396 | 81.9915 | 2.8 | 2.9259 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.3981 | 0.93653 | 2.2 | 2.0974 | 112.4956 | -0.5885 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4 | 0.98293 | -1 | -0.99479 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4031 | 82.0472 | -11.8 | -11.7843 | 111.2315 | 0.008684 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4044 | 81.9915 | 2.8 | 2.9236 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4064 | 0.93653 | 2.2 | 2.1003 | 112.4956 | -0.5885 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4083 | 0.98293 | -1 | -0.99474 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4114 | 82.0191 | -11.8 | -11.7839 | 111.2079 | 0.0086033 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4127 | 81.9915 | 2.8 | 2.9213 | 113.4467 | -0.0011305 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4148 | 0.93653 | 2.2 | 2.1032 | 112.4956 | -0.58851 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4167 | 0.98293 | -1 | -0.99469 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4197 | 82.0191 | -11.8 | -11.7834 | 111.1844 | 0.0086033 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.421 | 81.9914 | 2.8 | 2.919 | 113.4467 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4231 | 0.93653 | 2.2 | 2.1062 | 112.4956 | -0.58851 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.425 | 0.98293 | -1 | -0.99464 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4281 | 82.0237 | -11.8 | -11.7827 | 111.1674 | 0.0086271 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4294 | 81.9914 | 2.8 | 2.9166 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4314 | 0.93494 | 2.2 | 2.1091 | 112.4919 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4333 | 0.98293 | -1 | -0.99459 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4364 | 82.0237 | -11.8 | -11.7819 | 111.1504 | 0.0086271 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4377 | 81.9914 | 2.8 | 2.9143 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4398 | 0.93494 | 2.2 | 2.112 | 112.4882 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4417 | 0.98293 | -1 | -0.99455 | 110.9032 | 0.32307 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4447 | 82.0674 | -11.8 | -11.7815 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.446 | 81.9914 | 2.8 | 2.912 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4481 | 0.93494 | 2.2 | 2.1148 | 112.4882 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.45 | 0.98354 | -1 | -0.99449 | 110.9024 | 0.32263 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4531 | 82.0674 | -11.8 | -11.781 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4543 | 81.9914 | 2.8 | 2.9097 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4564 | 0.93494 | 2.2 | 2.1176 | 112.4882 | -0.58914 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4583 | 0.98354 | -1 | -0.99443 | 110.9018 | 0.32263 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4614 | 82.0674 | -11.8 | -11.7805 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4627 | 81.9914 | 2.8 | 2.9074 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4648 | 0.9364 | 2.2 | 2.1209 | 112.4882 | -0.59272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4667 | 0.98444 | -1 | -0.99436 | 110.9032 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4697 | 82.0674 | -11.8 | -11.7801 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.471 | 81.9914 | 2.8 | 2.905 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4731 | 0.9364 | 2.2 | 2.1242 | 112.4882 | -0.59272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.475 | 0.98444 | -1 | -0.9943 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4781 | 82.0674 | -11.8 | -11.7796 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4793 | 81.9914 | 2.8 | 2.9027 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4814 | 0.93496 | 2.2 | 2.1275 | 112.4864 | -0.59331 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4833 | 0.98444 | -1 | -0.99423 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4864 | 82.0674 | -11.8 | -11.7791 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.4877 | 81.9914 | 2.8 | 2.9004 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4898 | 0.93496 | 2.2 | 2.1308 | 112.4846 | -0.59331 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.4917 | 0.98444 | -1 | -0.99416 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.4947 | 82.0674 | -11.8 | -11.7787 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.496 | 81.9914 | 2.8 | 2.8981 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.4981 | 0.93561 | 2.2 | 2.1345 | 112.4846 | -0.59556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5 | 0.98444 | -1 | -0.99409 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5031 | 82.0674 | -11.8 | -11.7782 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5043 | 81.9914 | 2.8 | 2.8957 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5064 | 0.93561 | 2.2 | 2.1381 | 112.4845 | -0.59556 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5083 | 0.98444 | -1 | -0.99402 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5114 | 82.0674 | -11.8 | -11.7777 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5127 | 81.9914 | 2.8 | 2.8934 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5147 | 0.93367 | 2.2 | 2.1418 | 112.493 | -0.59642 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5166 | 0.98444 | -1 | -0.99395 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5197 | 82.0674 | -11.8 | -11.7773 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.521 | 81.9914 | 2.8 | 2.893 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5231 | 0.93367 | 2.2 | 2.1455 | 112.5015 | -0.59642 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.525 | 0.98444 | -1 | -0.99388 | 110.9047 | 0.322 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5281 | 82.0674 | -11.8 | -11.7768 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5293 | 81.9914 | 2.8 | 2.8925 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5314 | 0.93367 | 2.2 | 2.1492 | 112.5015 | -0.59642 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5333 | 0.98536 | -1 | -0.99381 | 110.9246 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5364 | 82.0674 | -11.8 | -11.7764 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5377 | 81.9914 | 2.8 | 2.8921 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5397 | 0.93367 | 2.2 | 2.1529 | 112.5015 | -0.59642 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5416 | 0.98536 | -1 | -0.99373 | 110.9445 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5447 | 82.0674 | -11.8 | -11.7759 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.546 | 81.9914 | 2.8 | 2.8916 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5481 | 0.93179 | 2.2 | 2.1566 | 112.5159 | -0.59728 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.55 | 0.98536 | -1 | -0.99365 | 110.9445 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5531 | 82.0674 | -11.8 | -11.7754 | 111.1504 | 0.0086642 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5543 | 81.9914 | 2.8 | 2.8912 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5564 | 0.93179 | 2.2 | 2.1603 | 112.5303 | -0.59728 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5583 | 0.98536 | -1 | -0.99357 | 110.9445 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5614 | 82.0746 | -11.8 | -11.7751 | 111.1504 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5627 | 81.9914 | 2.8 | 2.8907 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5647 | 0.93179 | 2.2 | 2.162 | 112.5303 | -0.59728 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5666 | 0.98536 | -1 | -0.99349 | 110.9445 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5697 | 82.0746 | -11.8 | -11.7748 | 111.1504 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.571 | 81.9914 | 2.8 | 2.8903 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5731 | 0.93179 | 2.2 | 2.1638 | 112.5303 | -0.59728 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.575 | 0.98536 | -1 | -0.99341 | 110.9445 | 0.32161 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5781 | 82.0834 | -11.8 | -11.7756 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5793 | 81.9914 | 2.8 | 2.8898 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5814 | 0.93035 | 2.2 | 2.1655 | 112.5286 | -0.59786 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5833 | 0.98537 | -1 | -0.99334 | 110.9445 | 0.32162 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5864 | 82.0834 | -11.8 | -11.7764 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.5876 | 81.9914 | 2.8 | 2.8893 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5897 | 0.93035 | 2.2 | 2.1673 | 112.5269 | -0.59786 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.5916 | 0.98537 | -1 | -0.99326 | 110.9445 | 0.32162 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.5947 | 82.0834 | -11.8 | -11.7772 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.596 | 81.9914 | 2.8 | 2.8889 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.5981 | 0.93019 | 2.2 | 2.169 | 112.5267 | -0.59791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6 | 0.98438 | -1 | -0.99339 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6031 | 82.0834 | -11.8 | -11.778 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6043 | 81.9914 | 2.8 | 2.8884 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6064 | 0.93019 | 2.2 | 2.1708 | 112.5266 | -0.59791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6083 | 0.98438 | -1 | -0.99352 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6114 | 82.0835 | -11.8 | -11.7777 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6126 | 81.9914 | 2.8 | 2.888 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6147 | 0.93019 | 2.2 | 2.1725 | 112.5266 | -0.59791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6166 | 0.98438 | -1 | -0.99365 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6197 | 82.0835 | -11.8 | -11.7775 | 111.1504 | 0.0086921 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.621 | 81.9914 | 2.8 | 2.8875 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.623 | 0.93019 | 2.2 | 2.1743 | 112.5266 | -0.59791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.625 | 0.98438 | -1 | -0.99378 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6281 | 82.0804 | -11.8 | -11.7775 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6293 | 81.9914 | 2.8 | 2.8871 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6314 | 0.93022 | 2.2 | 2.176 | 112.5266 | -0.59789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6333 | 0.98438 | -1 | -0.99392 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6364 | 82.0804 | -11.8 | -11.7774 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6376 | 81.9914 | 2.8 | 2.8866 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6397 | 0.93022 | 2.2 | 2.1778 | 112.5266 | -0.59789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6416 | 0.98438 | -1 | -0.99406 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6447 | 82.0804 | -11.8 | -11.7768 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.646 | 81.9914 | 2.8 | 2.8862 | 113.4468 | -0.0011304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.648 | 0.92859 | 2.2 | 2.1795 | 112.5201 | -0.59848 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.65 | 0.98438 | -1 | -0.99421 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6531 | 82.0804 | -11.8 | -11.7761 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6543 | 82.0013 | 2.8 | 2.8852 | 113.453 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6564 | 0.92859 | 2.2 | 2.1813 | 112.5136 | -0.59848 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6583 | 0.98438 | -1 | -0.99435 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6614 | 82.0804 | -11.8 | -11.7767 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6626 | 82.0013 | 2.8 | 2.8843 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6647 | 0.927 | 2.2 | 2.183 | 112.5101 | -0.5991 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6666 | 0.98438 | -1 | -0.99449 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6697 | 82.0804 | -11.8 | -11.7773 | 111.1504 | 0.0087101 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.671 | 82.0013 | 2.8 | 2.8838 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.673 | 0.927 | 2.2 | 2.1847 | 112.5065 | -0.5991 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.675 | 0.98438 | -1 | -0.99463 | 110.9445 | 0.3247 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6781 | 82.0657 | -11.8 | -11.7781 | 111.1389 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6793 | 82.0013 | 2.8 | 2.8833 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6814 | 0.93405 | 2.2 | 2.1867 | 112.5065 | -0.59893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6833 | 0.98438 | -1 | -0.99479 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6864 | 82.0657 | -11.8 | -11.7789 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.6876 | 82.0013 | 2.8 | 2.8828 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.6897 | 0.93405 | 2.2 | 2.1888 | 112.5065 | -0.59893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.6916 | 0.98438 | -1 | -0.99494 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.6947 | 82.0657 | -11.8 | -11.7796 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.696 | 82.0013 | 2.8 | 2.8823 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.698 | 0.93261 | 2.2 | 2.1908 | 112.5049 | -0.59951 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7 | 0.98438 | -1 | -0.9951 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7031 | 82.0657 | -11.8 | -11.7804 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7043 | 82.0013 | 2.8 | 2.8818 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7063 | 0.93261 | 2.2 | 2.1929 | 112.5033 | -0.59951 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7083 | 0.98438 | -1 | -0.99526 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7114 | 82.0657 | -11.8 | -11.7812 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7126 | 82.0013 | 2.8 | 2.8813 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7147 | 0.93621 | 2.2 | 2.1951 | 112.5033 | -0.59927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7166 | 0.98438 | -1 | -0.99544 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7197 | 82.0657 | -11.8 | -11.782 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7209 | 82.0013 | 2.8 | 2.8808 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.723 | 0.93621 | 2.2 | 2.1972 | 112.5033 | -0.59927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.725 | 0.98438 | -1 | -0.99562 | 110.9446 | 0.32473 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7281 | 82.0657 | -11.8 | -11.7827 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7293 | 82.0013 | 2.8 | 2.8803 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7313 | 0.93622 | 2.2 | 2.1994 | 112.5033 | -0.59926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7333 | 0.98483 | -1 | -0.9958 | 110.9453 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7364 | 82.0657 | -11.8 | -11.7835 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7376 | 82.0013 | 2.8 | 2.8798 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7397 | 0.93622 | 2.2 | 2.2016 | 112.5033 | -0.59926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7416 | 0.98483 | -1 | -0.99597 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7447 | 82.0658 | -11.8 | -11.7843 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.746 | 82.0013 | 2.8 | 2.8793 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.748 | 0.93352 | 2.2 | 2.2038 | 112.5192 | -0.60048 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.75 | 0.98483 | -1 | -0.99615 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7531 | 82.0658 | -11.8 | -11.7851 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7543 | 82.0013 | 2.8 | 2.8788 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7563 | 0.93352 | 2.2 | 2.206 | 112.5352 | -0.60048 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7583 | 0.98483 | -1 | -0.99633 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7614 | 82.0658 | -11.8 | -11.7858 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7626 | 82.0013 | 2.8 | 2.8783 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7646 | 0.93352 | 2.2 | 2.2079 | 112.5352 | -0.60048 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7666 | 0.98483 | -1 | -0.9965 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7697 | 82.0658 | -11.8 | -11.7866 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.771 | 82.0013 | 2.8 | 2.8778 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.773 | 0.93352 | 2.2 | 2.2099 | 112.5352 | -0.60048 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7749 | 0.98483 | -1 | -0.99668 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7781 | 82.0658 | -11.8 | -11.7874 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7793 | 82.0013 | 2.8 | 2.8773 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7813 | 0.93359 | 2.2 | 2.2118 | 112.5352 | -0.60045 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7833 | 0.98483 | -1 | -0.99686 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7864 | 82.0658 | -11.8 | -11.7882 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7876 | 82.0013 | 2.8 | 2.8768 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.7896 | 0.93359 | 2.2 | 2.2137 | 112.5352 | -0.60045 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7916 | 0.98483 | -1 | -0.99704 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.7947 | 82.0658 | -11.8 | -11.7889 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.7959 | 82.0013 | 2.8 | 2.8763 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.798 | 0.93027 | 2.2 | 2.2152 | 112.5274 | -0.60174 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.7999 | 0.98483 | -1 | -0.99721 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8031 | 82.0658 | -11.8 | -11.7897 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8043 | 82.0013 | 2.8 | 2.8758 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8063 | 0.93027 | 2.2 | 2.2167 | 112.5195 | -0.60174 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8083 | 0.98483 | -1 | -0.99739 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8114 | 82.0658 | -11.8 | -11.7897 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8126 | 82.0013 | 2.8 | 2.8753 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8146 | 0.93579 | 2.2 | 2.2172 | 112.5161 | -0.59228 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8166 | 0.98483 | -1 | -0.99757 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8197 | 82.0658 | -11.8 | -11.7896 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8209 | 82.0013 | 2.8 | 2.8748 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.823 | 0.93579 | 2.2 | 2.2177 | 112.5128 | -0.59228 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8249 | 0.98483 | -1 | -0.99774 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8281 | 82.0658 | -11.8 | -11.7907 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8293 | 82.0013 | 2.8 | 2.8743 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8313 | 0.94363 | 2.2 | 2.2179 | 112.5128 | -0.5877 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8333 | 0.98483 | -1 | -0.99792 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8364 | 82.0658 | -11.8 | -11.7917 | 111.1273 | 0.0086811 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8376 | 82.0013 | 2.8 | 2.8738 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8396 | 0.94363 | 2.2 | 2.2181 | 112.5128 | -0.5877 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8416 | 0.98483 | -1 | -0.9981 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8447 | 82.0491 | -11.8 | -11.7924 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8459 | 82.0013 | 2.8 | 2.8733 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.848 | 0.94006 | 2.2 | 2.2182 | 112.5128 | -0.58789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8499 | 0.98483 | -1 | -0.99827 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8531 | 82.0491 | -11.8 | -11.7931 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8543 | 82.0013 | 2.8 | 2.8728 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8563 | 0.94006 | 2.2 | 2.2183 | 112.5128 | -0.58789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8583 | 0.98483 | -1 | -0.99845 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8614 | 82.0491 | -11.8 | -11.7933 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8626 | 82.0013 | 2.8 | 2.8723 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8646 | 0.94007 | 2.2 | 2.2184 | 112.5128 | -0.58789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8666 | 0.98483 | -1 | -0.99864 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8698 | 82.0491 | -11.8 | -11.7934 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8709 | 82.0013 | 2.8 | 2.8718 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8729 | 0.94007 | 2.2 | 2.2185 | 112.5128 | -0.58789 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8749 | 0.98483 | -1 | -0.99882 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8781 | 82.0491 | -11.8 | -11.7935 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8793 | 82.0013 | 2.8 | 2.8713 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8813 | 0.93866 | 2.2 | 2.2181 | 112.5113 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8833 | 0.98483 | -1 | -0.99902 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8864 | 82.0491 | -11.8 | -11.7937 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8876 | 82.0013 | 2.8 | 2.8708 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8896 | 0.93866 | 2.2 | 2.2176 | 112.5099 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8916 | 0.98483 | -1 | -0.99922 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.8948 | 82.0491 | -11.8 | -11.7938 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.8959 | 82.0013 | 2.8 | 2.8703 | 113.4593 | -0.0011175 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.8979 | 0.93531 | 2.2 | 2.2172 | 112.5003 | -0.58979 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.8999 | 0.98483 | -1 | -0.99941 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9031 | 82.0491 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086821 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9043 | 82.013 | 2.8 | 2.8694 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9063 | 0.93531 | 2.2 | 2.2168 | 112.4908 | -0.58979 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9083 | 0.98483 | -1 | -0.99961 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9114 | 82.0456 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9126 | 82.013 | 2.8 | 2.8684 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9146 | 0.93529 | 2.2 | 2.216 | 112.4908 | -0.5898 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9166 | 0.98483 | -1 | -0.99981 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9198 | 82.0456 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9209 | 82.013 | 2.8 | 2.8675 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9229 | 0.93529 | 2.2 | 2.2152 | 112.4908 | -0.5898 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9249 | 0.98483 | -1 | -1 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9281 | 82.0456 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9292 | 82.013 | 2.8 | 2.8665 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9313 | 0.93529 | 2.2 | 2.2144 | 112.4908 | -0.5898 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9333 | 0.98483 | -1 | -1.0002 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9364 | 82.0456 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9376 | 82.013 | 2.8 | 2.8655 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9396 | 0.93529 | 2.2 | 2.2136 | 112.4908 | -0.5898 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9416 | 0.98483 | -1 | -1.0004 | 110.9461 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9448 | 82.046 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9459 | 82.013 | 2.8 | 2.8646 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9479 | 0.93442 | 2.2 | 2.2129 | 112.506 | -0.59026 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9499 | 0.98485 | -1 | -1.0006 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9531 | 82.046 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9542 | 82.013 | 2.8 | 2.8636 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9563 | 0.93442 | 2.2 | 2.2121 | 112.5213 | -0.59026 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9583 | 0.98485 | -1 | -1.0008 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9614 | 82.046 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9626 | 82.013 | 2.8 | 2.8627 | 113.4593 | -0.0011044 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9646 | 0.93303 | 2.2 | 2.2113 | 112.5363 | -0.59095 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9666 | 0.98485 | -1 | -1.001 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9698 | 82.046 | -11.8 | -11.794 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9709 | 82.0097 | 2.8 | 2.8625 | 113.4593 | -0.0011197 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9729 | 0.93303 | 2.2 | 2.2105 | 112.5513 | -0.59095 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9749 | 0.98485 | -1 | -1.0012 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9781 | 82.046 | -11.8 | -11.7939 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9792 | 82.0097 | 2.8 | 2.8623 | 113.4593 | -0.0011197 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9812 | 0.93127 | 2.2 | 2.2098 | 112.5452 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9833 | 0.98485 | -1 | -1.0014 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9864 | 82.046 | -11.8 | -11.7937 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9876 | 82.0174 | 2.8 | 2.8637 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9896 | 0.93127 | 2.2 | 2.209 | 112.5392 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9916 | 0.98485 | -1 | -1.0016 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 5.9948 | 82.046 | -11.8 | -11.7933 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 5.9959 | 82.0174 | 2.8 | 2.8651 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 5.9979 | 0.93127 | 2.2 | 2.2082 | 112.5392 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
5.9999 | 0.98485 | -1 | -1.0018 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0031 | 82.046 | -11.8 | -11.7928 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0042 | 82.0174 | 2.8 | 2.8665 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0062 | 0.93127 | 2.2 | 2.2075 | 112.5392 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0083 | 0.98485 | -1 | -1.0021 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0114 | 82.046 | -11.8 | -11.7924 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0126 | 82.0174 | 2.8 | 2.8679 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0146 | 0.93127 | 2.2 | 2.2067 | 112.5392 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0166 | 0.98485 | -1 | -1.002 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0198 | 82.046 | -11.8 | -11.792 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0209 | 82.0174 | 2.8 | 2.8693 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0229 | 0.93127 | 2.2 | 2.2059 | 112.5392 | -0.59163 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0249 | 0.98485 | -1 | -1.002 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0281 | 82.046 | -11.8 | -11.7916 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0292 | 82.0174 | 2.8 | 2.8707 | 113.4593 | -0.0011709 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0312 | 0.92991 | 2.2 | 2.2051 | 112.5378 | -0.59219 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0332 | 0.98485 | -1 | -1.002 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0364 | 82.046 | -11.8 | -11.7911 | 111.1273 | 0.0086716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0376 | 82.0065 | 2.8 | 2.8709 | 113.4496 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0395 | 0.92991 | 2.2 | 2.2044 | 112.5366 | -0.59219 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0416 | 0.98485 | -1 | -1.002 | 110.946 | 0.32441 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0448 | 82.0565 | -11.8 | -11.7909 | 111.1273 | 0.0087031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0459 | 82.0065 | 2.8 | 2.8711 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0479 | 0.92836 | 2.2 | 2.2036 | 112.5334 | -0.59281 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0499 | 0.98395 | -1 | -1.002 | 110.9445 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0531 | 82.0565 | -11.8 | -11.7907 | 111.1273 | 0.0087031 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0542 | 82.0065 | 2.8 | 2.8714 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0562 | 0.92836 | 2.2 | 2.2029 | 112.5302 | -0.59281 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0582 | 0.98395 | -1 | -1.002 | 110.943 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0614 | 82.0678 | -11.8 | -11.7909 | 111.1273 | 0.0087339 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0625 | 82.0065 | 2.8 | 2.8716 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0645 | 0.92744 | 2.2 | 2.2021 | 112.5348 | -0.59324 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0666 | 0.98395 | -1 | -1.0021 | 110.943 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0698 | 82.0678 | -11.8 | -11.7912 | 111.1273 | 0.0087339 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0709 | 82.0065 | 2.8 | 2.8723 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0729 | 0.92744 | 2.2 | 2.2014 | 112.5394 | -0.59324 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0749 | 0.98395 | -1 | -1.0021 | 110.943 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0781 | 82.0673 | -11.8 | -11.7919 | 111.1273 | 0.0087691 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0792 | 82.0065 | 2.8 | 2.873 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0812 | 0.92744 | 2.2 | 2.2006 | 112.5394 | -0.59324 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0832 | 0.98395 | -1 | -1.0021 | 110.943 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0864 | 82.0673 | -11.8 | -11.7926 | 111.1273 | 0.0087691 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0875 | 82.0065 | 2.8 | 2.8738 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0895 | 0.92744 | 2.2 | 2.1999 | 112.5394 | -0.59324 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0916 | 0.98395 | -1 | -1.0021 | 110.943 | 0.32503 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.0948 | 82.0673 | -11.8 | -11.7937 | 111.1273 | 0.0087691 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.0959 | 82.0065 | 2.8 | 2.8745 | 113.44 | -0.0011269 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.0979 | 0.92529 | 2.2 | 2.1988 | 112.5216 | -0.59402 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.0999 | 0.98301 | -1 | -1.0021 | 110.9231 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1031 | 82.0673 | -11.8 | -11.7949 | 111.1273 | 0.0087691 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1042 | 82.0251 | 2.8 | 2.874 | 113.4517 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1062 | 0.92529 | 2.2 | 2.1978 | 112.5038 | -0.59402 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1082 | 0.98301 | -1 | -1.0021 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1114 | 82.0576 | -11.8 | -11.7972 | 111.1273 | 0.0088708 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1125 | 82.0251 | 2.8 | 2.8736 | 113.4635 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1145 | 0.97173 | 2.2 | 2.1971 | 112.51 | -0.5804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1166 | 0.98301 | -1 | -1.0021 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1198 | 82.0576 | -11.8 | -11.7996 | 111.1273 | 0.0088708 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1209 | 82.0251 | 2.8 | 2.8732 | 113.4635 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1228 | 0.97173 | 2.2 | 2.1963 | 112.5162 | -0.5804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1249 | 0.98301 | -1 | -1.0021 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1281 | 82.0517 | -11.8 | -11.8013 | 111.1236 | 0.0088047 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1292 | 82.0251 | 2.8 | 2.8728 | 113.4635 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1312 | 0.995 | 2.2 | 2.1956 | 112.5163 | -0.5736 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1332 | 0.98301 | -1 | -1.0021 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1364 | 82.0517 | -11.8 | -11.803 | 111.1199 | 0.0088047 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1375 | 82.0189 | 2.8 | 2.8718 | 113.4587 | -0.0010859 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1395 | 0.995 | 2.2 | 2.1948 | 112.5163 | -0.5736 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1416 | 0.98301 | -1 | -1.0022 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1448 | 82.0517 | -11.8 | -11.8047 | 111.1199 | 0.0088047 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1459 | 82.0189 | 2.8 | 2.8708 | 113.454 | -0.0010859 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1478 | 0.99499 | 2.2 | 2.1941 | 112.5163 | -0.57361 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1499 | 0.98301 | -1 | -1.0022 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1531 | 82.0517 | -11.8 | -11.8064 | 111.1199 | 0.0088047 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1542 | 82.0186 | 2.8 | 2.8704 | 113.454 | -0.0011017 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1562 | 0.99499 | 2.2 | 2.1933 | 112.5163 | -0.57361 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1582 | 0.98301 | -1 | -1.0022 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1614 | 82.0836 | -11.8 | -11.806 | 111.1321 | 0.0086396 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1625 | 82.0186 | 2.8 | 2.8701 | 113.454 | -0.0011017 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1645 | 0.99499 | 2.2 | 2.1926 | 112.5163 | -0.57361 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1666 | 0.98301 | -1 | -1.0022 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1698 | 82.0836 | -11.8 | -11.8055 | 111.1443 | 0.0086396 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1709 | 82.0178 | 2.8 | 2.8703 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1728 | 0.99499 | 2.2 | 2.1918 | 112.5163 | -0.57361 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1749 | 0.98301 | -1 | -1.0022 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1781 | 82.0699 | -11.8 | -11.8058 | 111.1443 | 0.0087003 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1792 | 82.0178 | 2.8 | 2.8706 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1812 | 0.99082 | 2.2 | 2.191 | 112.5076 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1832 | 0.98301 | -1 | -1.0023 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1864 | 82.0699 | -11.8 | -11.806 | 111.1443 | 0.0087003 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1875 | 82.0178 | 2.8 | 2.8709 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1895 | 0.99082 | 2.2 | 2.1902 | 112.4989 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1916 | 0.98301 | -1 | -1.0023 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.1948 | 82.0685 | -11.8 | -11.8066 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.1959 | 82.0178 | 2.8 | 2.8712 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.1978 | 0.99082 | 2.2 | 2.1895 | 112.4989 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.1999 | 0.98301 | -1 | -1.0023 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2031 | 82.0685 | -11.8 | -11.8072 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2042 | 82.0178 | 2.8 | 2.8714 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2061 | 0.99082 | 2.2 | 2.1887 | 112.4989 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2082 | 0.98301 | -1 | -1.0023 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2114 | 82.0685 | -11.8 | -11.8077 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2125 | 82.0178 | 2.8 | 2.8717 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2145 | 0.99082 | 2.2 | 2.1879 | 112.4989 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2166 | 0.98301 | -1 | -1.0023 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2198 | 82.0685 | -11.8 | -11.8083 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2209 | 82.0178 | 2.8 | 2.872 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2228 | 0.99082 | 2.2 | 2.1872 | 112.4989 | -0.57522 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2249 | 0.98301 | -1 | -1.0024 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2281 | 82.0685 | -11.8 | -11.8089 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2292 | 82.0178 | 2.8 | 2.8723 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2311 | 0.99082 | 2.2 | 2.1874 | 112.4989 | -0.57521 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2332 | 0.98301 | -1 | -1.0024 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2364 | 82.0685 | -11.8 | -11.8095 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2375 | 82.0178 | 2.8 | 2.8726 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2395 | 0.99082 | 2.2 | 2.1876 | 112.4989 | -0.57521 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2416 | 0.98301 | -1 | -1.0024 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2448 | 82.0685 | -11.8 | -11.8101 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2458 | 82.0178 | 2.8 | 2.8728 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2478 | 0.9898 | 2.2 | 2.1881 | 112.5188 | -0.57579 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2499 | 0.98301 | -1 | -1.0024 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2531 | 82.0685 | -11.8 | -11.8106 | 111.1443 | 0.008723 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2542 | 82.0178 | 2.8 | 2.8731 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2561 | 0.9898 | 2.2 | 2.1886 | 112.5388 | -0.57579 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2582 | 0.98301 | -1 | -1.0024 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2614 | 82.0686 | -11.8 | -11.8112 | 111.1443 | 0.0087229 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2625 | 82.0178 | 2.8 | 2.8734 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2645 | 0.98679 | 2.2 | 2.1893 | 112.5348 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2666 | 0.98301 | -1 | -1.0025 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2698 | 82.0686 | -11.8 | -11.8118 | 111.1443 | 0.0087229 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2708 | 82.0178 | 2.8 | 2.8737 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2728 | 0.98679 | 2.2 | 2.1899 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2749 | 0.98301 | -1 | -1.0025 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2781 | 82.1442 | -11.8 | -11.8126 | 111.1443 | 0.0087226 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2792 | 82.0178 | 2.8 | 2.874 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2811 | 0.98679 | 2.2 | 2.1906 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2832 | 0.98301 | -1 | -1.0025 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2864 | 82.1442 | -11.8 | -11.8134 | 111.1443 | 0.0087226 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2875 | 82.0178 | 2.8 | 2.8742 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2894 | 0.98679 | 2.2 | 2.1913 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2915 | 0.98301 | -1 | -1.0025 | 110.9032 | 0.32543 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.2948 | 82.1442 | -11.8 | -11.8142 | 111.1443 | 0.0087226 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.2958 | 82.0178 | 2.8 | 2.8745 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.2978 | 0.98679 | 2.2 | 2.1919 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.2999 | 0.98286 | -1 | -1.0025 | 110.9117 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3031 | 82.1442 | -11.8 | -11.815 | 111.1443 | 0.0087226 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3042 | 82.0178 | 2.8 | 2.8748 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3061 | 0.98679 | 2.2 | 2.1925 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3082 | 0.98286 | -1 | -1.0026 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3114 | 82.2184 | -11.8 | -11.8171 | 111.1443 | 0.0088061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3125 | 82.0178 | 2.8 | 2.8751 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3144 | 0.9868 | 2.2 | 2.1932 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3165 | 0.98286 | -1 | -1.0026 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3198 | 82.2184 | -11.8 | -11.8192 | 111.1443 | 0.0088061 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3208 | 82.0178 | 2.8 | 2.8758 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3228 | 0.9868 | 2.2 | 2.1938 | 112.5308 | -0.57699 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3249 | 0.98286 | -1 | -1.0026 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3281 | 82.233 | -11.8 | -11.8209 | 111.1407 | 0.0087582 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3292 | 82.0178 | 2.8 | 2.8766 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3311 | 0.98537 | 2.2 | 2.1944 | 112.5299 | -0.57757 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3332 | 0.98286 | -1 | -1.0027 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3364 | 82.233 | -11.8 | -11.8226 | 111.1371 | 0.0087582 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3375 | 82.0178 | 2.8 | 2.8773 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3394 | 0.98537 | 2.2 | 2.1951 | 112.529 | -0.57757 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3415 | 0.98286 | -1 | -1.0027 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3448 | 82.224 | -11.8 | -11.8243 | 111.1286 | 0.0087687 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3458 | 82.0178 | 2.8 | 2.878 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3477 | 0.98223 | 2.2 | 2.1958 | 112.5387 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3499 | 0.98286 | -1 | -1.0027 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3531 | 82.224 | -11.8 | -11.826 | 111.1202 | 0.0087687 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3542 | 82.0178 | 2.8 | 2.8788 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3561 | 0.98223 | 2.2 | 2.1964 | 112.5483 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3582 | 0.98286 | -1 | -1.0027 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3614 | 82.2513 | -11.8 | -11.8266 | 111.1332 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3625 | 82.0178 | 2.8 | 2.8795 | 113.454 | -0.0011258 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3644 | 0.98223 | 2.2 | 2.1971 | 112.5483 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3665 | 0.98286 | -1 | -1.0028 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3698 | 82.2513 | -11.8 | -11.8272 | 111.1461 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3708 | 82.023 | 2.8 | 2.8805 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3727 | 0.98223 | 2.2 | 2.1978 | 112.5483 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3749 | 0.98286 | -1 | -1.0028 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3781 | 82.2513 | -11.8 | -11.8278 | 111.1461 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3792 | 82.023 | 2.8 | 2.8814 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3811 | 0.98223 | 2.2 | 2.1984 | 112.5483 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3832 | 0.98286 | -1 | -1.0028 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3864 | 82.2513 | -11.8 | -11.8284 | 111.1461 | 0.0086747 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3875 | 82.023 | 2.8 | 2.8815 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3894 | 0.98223 | 2.2 | 2.199 | 112.5483 | -0.57893 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3915 | 0.98286 | -1 | -1.0028 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.3948 | 82.2551 | -11.8 | -11.8298 | 111.1461 | 0.0087368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.3958 | 82.023 | 2.8 | 2.8817 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.3977 | 0.98895 | 2.2 | 2.1996 | 112.5483 | -0.57624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.3999 | 0.98286 | -1 | -1.0029 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4031 | 82.2551 | -11.8 | -11.8312 | 111.1461 | 0.0087368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4041 | 82.023 | 2.8 | 2.8803 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.406 | 0.98895 | 2.2 | 2.2001 | 112.5483 | -0.57624 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4082 | 0.98286 | -1 | -1.0029 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4114 | 82.2551 | -11.8 | -11.8325 | 111.1461 | 0.0087368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4125 | 82.023 | 2.8 | 2.8788 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4144 | 0.98737 | 2.2 | 2.2007 | 112.5455 | -0.57686 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4165 | 0.98286 | -1 | -1.0029 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4198 | 82.2551 | -11.8 | -11.8339 | 111.1461 | 0.0087368 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4208 | 82.023 | 2.8 | 2.8774 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4227 | 0.98737 | 2.2 | 2.2013 | 112.5426 | -0.57686 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4249 | 0.98286 | -1 | -1.0029 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4281 | 82.2562 | -11.8 | -11.8358 | 111.1461 | 0.0087729 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4291 | 82.023 | 2.8 | 2.876 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.431 | 0.98408 | 2.2 | 2.2019 | 112.5515 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4332 | 0.98286 | -1 | -1.003 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4364 | 82.2562 | -11.8 | -11.8377 | 111.1461 | 0.0087729 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4375 | 82.023 | 2.8 | 2.8745 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4394 | 0.98408 | 2.2 | 2.2025 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4415 | 0.98286 | -1 | -1.003 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4448 | 82.2501 | -11.8 | -11.8411 | 111.1461 | 0.0088967 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4458 | 82.023 | 2.8 | 2.8731 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4477 | 0.98407 | 2.2 | 2.2031 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4499 | 0.98286 | -1 | -1.003 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4531 | 82.2501 | -11.8 | -11.8445 | 111.1461 | 0.0088967 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4541 | 82.023 | 2.8 | 2.8728 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.456 | 0.98407 | 2.2 | 2.2037 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4582 | 0.98286 | -1 | -1.003 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4614 | 82.2513 | -11.8 | -11.848 | 111.1461 | 0.008933 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4625 | 82.023 | 2.8 | 2.8726 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4643 | 0.98407 | 2.2 | 2.2043 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4665 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4698 | 82.2513 | -11.8 | -11.8515 | 111.1461 | 0.008933 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4708 | 82.023 | 2.8 | 2.8723 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4727 | 0.98407 | 2.2 | 2.2049 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4749 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4781 | 82.2513 | -11.8 | -11.8545 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4791 | 82.023 | 2.8 | 2.8721 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.481 | 0.98407 | 2.2 | 2.2054 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4832 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4864 | 82.2513 | -11.8 | -11.8576 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4875 | 82.023 | 2.8 | 2.8718 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4893 | 0.98407 | 2.2 | 2.206 | 112.5603 | -0.57829 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4915 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.4948 | 82.2513 | -11.8 | -11.8602 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.4958 | 82.023 | 2.8 | 2.8716 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.4977 | 0.98261 | 2.2 | 2.2066 | 112.5576 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.4999 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5031 | 82.2513 | -11.8 | -11.8628 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5041 | 82.023 | 2.8 | 2.8713 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.506 | 0.98261 | 2.2 | 2.2072 | 112.555 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5082 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5114 | 82.2513 | -11.8 | -11.8654 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5125 | 82.023 | 2.8 | 2.8711 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5143 | 0.98119 | 2.2 | 2.2078 | 112.5542 | -0.57944 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5165 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5198 | 82.2513 | -11.8 | -11.8679 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5208 | 82.023 | 2.8 | 2.8719 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5226 | 0.98119 | 2.2 | 2.2084 | 112.5535 | -0.57944 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5248 | 0.98286 | -1 | -1.0031 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5281 | 82.2513 | -11.8 | -11.8693 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5291 | 82.023 | 2.8 | 2.8728 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.531 | 0.9794 | 2.2 | 2.2086 | 112.548 | -0.58013 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5332 | 0.98286 | -1 | -1.0032 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5364 | 82.2513 | -11.8 | -11.8707 | 111.1461 | 0.0089331 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5375 | 82.023 | 2.8 | 2.8737 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5393 | 0.9794 | 2.2 | 2.2089 | 112.5424 | -0.58013 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5415 | 0.98286 | -1 | -1.0032 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5448 | 82.2789 | -11.8 | -11.8707 | 111.1544 | 0.0087556 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5458 | 82.023 | 2.8 | 2.8746 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5476 | 0.9794 | 2.2 | 2.209 | 112.5424 | -0.58013 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5498 | 0.98286 | -1 | -1.0032 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5531 | 82.2789 | -11.8 | -11.8707 | 111.1626 | 0.0087556 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5541 | 82.023 | 2.8 | 2.8761 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.556 | 0.9794 | 2.2 | 2.2092 | 112.5424 | -0.58013 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5582 | 0.98286 | -1 | -1.0032 | 110.9201 | 0.32562 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5615 | 82.288 | -11.8 | -11.8699 | 111.1658 | 0.0087022 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5625 | 82.023 | 2.8 | 2.8775 | 113.454 | -0.0011294 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5643 | 0.97782 | 2.2 | 2.2094 | 112.5398 | -0.58076 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5665 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.94 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5698 | 82.288 | -11.8 | -11.8691 | 111.1689 | 0.0087022 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5708 | 82.0314 | 2.8 | 2.8778 | 113.454 | -0.001118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5726 | 0.97782 | 2.2 | 2.2095 | 112.5371 | -0.58076 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5748 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5781 | 82.2353 | -11.8 | -11.8715 | 111.1689 | 0.0087868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5791 | 82.0314 | 2.8 | 2.878 | 113.454 | -0.001118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5809 | 0.97639 | 2.2 | 2.2097 | 112.5364 | -0.58133 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5832 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5864 | 82.2353 | -11.8 | -11.8738 | 111.1689 | 0.0087868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5874 | 82.0314 | 2.8 | 2.8776 | 113.454 | -0.001118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5893 | 0.97639 | 2.2 | 2.2099 | 112.5358 | -0.58133 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5915 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.5948 | 82.2353 | -11.8 | -11.8754 | 111.1689 | 0.0087868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.5958 | 82.0314 | 2.8 | 2.8772 | 113.454 | -0.001118 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.5976 | 0.97476 | 2.2 | 2.21 | 112.5303 | -0.58197 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.5998 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6031 | 82.2353 | -11.8 | -11.8771 | 111.1689 | 0.0087868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6041 | 82.0488 | 2.8 | 2.8754 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6059 | 0.97476 | 2.2 | 2.2102 | 112.5249 | -0.58197 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6082 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6115 | 82.235 | -11.8 | -11.8784 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6124 | 82.0488 | 2.8 | 2.8736 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6143 | 0.97479 | 2.2 | 2.2104 | 112.5249 | -0.58195 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6165 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6198 | 82.235 | -11.8 | -11.8797 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6208 | 82.0488 | 2.8 | 2.8717 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6226 | 0.97479 | 2.2 | 2.2105 | 112.5249 | -0.58195 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6248 | 0.98379 | -1 | -1.0032 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6281 | 82.235 | -11.8 | -11.881 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6291 | 82.0488 | 2.8 | 2.8699 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6309 | 0.97321 | 2.2 | 2.2107 | 112.5223 | -0.58257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6332 | 0.98379 | -1 | -1.0031 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6365 | 82.235 | -11.8 | -11.8823 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6374 | 82.0488 | 2.8 | 2.868 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6393 | 0.97321 | 2.2 | 2.2109 | 112.5197 | -0.58257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6415 | 0.98379 | -1 | -1.0031 | 110.9599 | 0.32522 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6448 | 82.235 | -11.8 | -11.8836 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6458 | 82.0488 | 2.8 | 2.8662 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6476 | 0.97321 | 2.2 | 2.2111 | 112.5197 | -0.58257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6498 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9607 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6531 | 82.235 | -11.8 | -11.8849 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6541 | 82.0488 | 2.8 | 2.8644 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6559 | 0.97321 | 2.2 | 2.2112 | 112.5197 | -0.58257 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6582 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9614 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6615 | 82.235 | -11.8 | -11.8862 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6624 | 82.0488 | 2.8 | 2.8625 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6642 | 0.97331 | 2.2 | 2.2114 | 112.5197 | -0.58254 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6665 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9614 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6698 | 82.235 | -11.8 | -11.8875 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6708 | 82.0488 | 2.8 | 2.8607 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6726 | 0.97331 | 2.2 | 2.2115 | 112.5197 | -0.58254 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6748 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9614 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6781 | 82.235 | -11.8 | -11.8888 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6791 | 82.0488 | 2.8 | 2.8588 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6809 | 0.97185 | 2.2 | 2.2116 | 112.5191 | -0.58313 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6832 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9614 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6865 | 82.235 | -11.8 | -11.8901 | 111.1689 | 0.0087867 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6874 | 82.0488 | 2.8 | 2.857 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6892 | 0.97185 | 2.2 | 2.2118 | 112.5185 | -0.58313 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6915 | 0.98424 | -1 | -1.0031 | 110.9614 | 0.3249 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.6948 | 82.2069 | -11.8 | -11.8906 | 111.1689 | 0.0087412 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.6958 | 82.0488 | 2.8 | 2.8552 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.6976 | 0.97185 | 2.2 | 2.2119 | 112.5185 | -0.58313 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.6998 | 0.98485 | -1 | -1.0031 | 110.9608 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7031 | 82.2069 | -11.8 | -11.8911 | 111.1689 | 0.0087412 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7041 | 82.0488 | 2.8 | 2.8533 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7059 | 0.97185 | 2.2 | 2.212 | 112.5185 | -0.58313 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7082 | 0.98485 | -1 | -1.0031 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7115 | 82.1852 | -11.8 | -11.8911 | 111.1689 | 0.0087156 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7124 | 82.0488 | 2.8 | 2.8515 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7142 | 0.96847 | 2.2 | 2.2122 | 112.5107 | -0.58445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7165 | 0.98485 | -1 | -1.003 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7198 | 82.1852 | -11.8 | -11.8912 | 111.1689 | 0.0087156 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7207 | 82.0488 | 2.8 | 2.8496 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7225 | 0.96847 | 2.2 | 2.2123 | 112.5028 | -0.58445 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7248 | 0.98485 | -1 | -1.003 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7281 | 82.1716 | -11.8 | -11.8897 | 111.1689 | 0.0087023 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7291 | 82.0488 | 2.8 | 2.8478 | 113.454 | -0.0010734 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7309 | 0.96846 | 2.2 | 2.2125 | 112.5028 | -0.58446 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7332 | 0.98485 | -1 | -1.003 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7365 | 82.1716 | -11.8 | -11.8883 | 111.1689 | 0.0087023 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7374 | 82.0458 | 2.8 | 2.8456 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7392 | 0.96846 | 2.2 | 2.2127 | 112.5028 | -0.58446 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7415 | 0.98485 | -1 | -1.003 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7448 | 82.1063 | -11.8 | -11.8861 | 111.1689 | 0.0086173 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7457 | 82.0458 | 2.8 | 2.8434 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7475 | 0.96846 | 2.2 | 2.2128 | 112.5028 | -0.58446 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7498 | 0.98485 | -1 | -1.0029 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7531 | 82.1063 | -11.8 | -11.8839 | 111.1689 | 0.0086173 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7541 | 82.0458 | 2.8 | 2.8413 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7559 | 0.96846 | 2.2 | 2.2129 | 112.5028 | -0.58446 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7582 | 0.98485 | -1 | -1.0029 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7615 | 82.1063 | -11.8 | -11.8817 | 111.1689 | 0.0086173 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7624 | 82.0458 | 2.8 | 2.8391 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7642 | 0.96706 | 2.2 | 2.2131 | 112.5023 | -0.58503 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7665 | 0.98485 | -1 | -1.0029 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7698 | 82.1063 | -11.8 | -11.8795 | 111.1689 | 0.0086173 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7708 | 82.0458 | 2.8 | 2.8369 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7725 | 0.96706 | 2.2 | 2.2132 | 112.5018 | -0.58503 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7748 | 0.98485 | -1 | -1.0029 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7781 | 82.0571 | -11.8 | -11.8786 | 111.1689 | 0.0086395 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7791 | 82.0458 | 2.8 | 2.8347 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7808 | 0.9669 | 2.2 | 2.2133 | 112.5017 | -0.58509 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7832 | 0.98485 | -1 | -1.0029 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7865 | 82.0571 | -11.8 | -11.8776 | 111.1689 | 0.0086395 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7874 | 82.0458 | 2.8 | 2.8324 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7892 | 0.9669 | 2.2 | 2.2134 | 112.5016 | -0.58509 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7915 | 0.98485 | -1 | -1.0028 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.7948 | 82.0474 | -11.8 | -11.877 | 111.169 | 0.0086648 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.7957 | 82.0458 | 2.8 | 2.83 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.7975 | 0.96359 | 2.2 | 2.2135 | 112.4938 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.7998 | 0.98485 | -1 | -1.0028 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8031 | 82.0474 | -11.8 | -11.8763 | 111.169 | 0.0086648 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8041 | 82.0458 | 2.8 | 2.8277 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8058 | 0.96359 | 2.2 | 2.2137 | 112.4861 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8081 | 0.98485 | -1 | -1.0028 | 110.9602 | 0.32446 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8115 | 82.0474 | -11.8 | -11.8749 | 111.169 | 0.0086648 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8124 | 82.0458 | 2.8 | 2.8253 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8142 | 0.96359 | 2.2 | 2.2139 | 112.4861 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8165 | 0.98576 | -1 | -1.0027 | 110.9617 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8198 | 82.0474 | -11.8 | -11.8735 | 111.169 | 0.0086648 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8207 | 82.0458 | 2.8 | 2.8229 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8225 | 0.96359 | 2.2 | 2.2141 | 112.4861 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8248 | 0.98576 | -1 | -1.0027 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8281 | 82.1077 | -11.8 | -11.8698 | 111.1889 | 0.0084927 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8291 | 82.0458 | 2.8 | 2.8206 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8308 | 0.96361 | 2.2 | 2.2143 | 112.4861 | -0.58638 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8331 | 0.98576 | -1 | -1.0027 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8365 | 82.1077 | -11.8 | -11.8662 | 111.2087 | 0.0084927 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8374 | 82.0458 | 2.8 | 2.8182 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8391 | 0.96361 | 2.2 | 2.2145 | 112.4861 | -0.58638 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8415 | 0.98576 | -1 | -1.0026 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8448 | 82.0885 | -11.8 | -11.8635 | 111.2087 | 0.0086078 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8457 | 82.0458 | 2.8 | 2.8158 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8475 | 0.9636 | 2.2 | 2.2147 | 112.4861 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8498 | 0.98576 | -1 | -1.0026 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8531 | 82.0885 | -11.8 | -11.8608 | 111.2088 | 0.0086078 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8541 | 82.0458 | 2.8 | 2.8135 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8558 | 0.9636 | 2.2 | 2.2148 | 112.4861 | -0.58639 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8581 | 0.98576 | -1 | -1.0026 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8615 | 82.0885 | -11.8 | -11.8567 | 111.2088 | 0.0086077 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8624 | 82.0458 | 2.8 | 2.8111 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8641 | 0.96217 | 2.2 | 2.215 | 112.4857 | -0.58696 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8665 | 0.98576 | -1 | -1.0025 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8698 | 82.0885 | -11.8 | -11.8525 | 111.2088 | 0.0086077 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8707 | 82.0458 | 2.8 | 2.8088 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8725 | 0.96217 | 2.2 | 2.2151 | 112.4853 | -0.58696 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8748 | 0.98576 | -1 | -1.0025 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8781 | 82.1159 | -11.8 | -11.8467 | 111.2218 | 0.0085148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8791 | 82.0458 | 2.8 | 2.8064 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8808 | 0.96217 | 2.2 | 2.2153 | 112.4853 | -0.58696 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8831 | 0.98576 | -1 | -1.0025 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8865 | 82.1159 | -11.8 | -11.8409 | 111.2349 | 0.0085148 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8874 | 82.0458 | 2.8 | 2.804 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8891 | 0.96217 | 2.2 | 2.2155 | 112.4853 | -0.58696 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8915 | 0.98576 | -1 | -1.0024 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.8948 | 82.0939 | -11.8 | -11.8349 | 111.2349 | 0.0085073 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.8957 | 82.0458 | 2.8 | 2.8017 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.8974 | 0.95959 | 2.2 | 2.2157 | 112.5034 | -0.58817 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.8998 | 0.98576 | -1 | -1.0024 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9031 | 82.0939 | -11.8 | -11.829 | 111.2349 | 0.0085073 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9041 | 82.0458 | 2.8 | 2.7993 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9058 | 0.95959 | 2.2 | 2.2159 | 112.5215 | -0.58817 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9081 | 0.98576 | -1 | -1.0024 | 110.9632 | 0.32384 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9115 | 82.0733 | -11.8 | -11.8231 | 111.2349 | 0.0085176 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9124 | 82.0458 | 2.8 | 2.7969 | 113.454 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9141 | 0.95959 | 2.2 | 2.2161 | 112.5215 | -0.58817 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9165 | 0.98602 | -1 | -1.0023 | 110.9576 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9198 | 82.0733 | -11.8 | -11.8172 | 111.2349 | 0.0085176 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9207 | 82.044 | 2.8 | 2.7944 | 113.454 | -0.0010636 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9224 | 0.95959 | 2.2 | 2.2163 | 112.5215 | -0.58817 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9248 | 0.98602 | -1 | -1.0023 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9281 | 82.0603 | -11.8 | -11.8115 | 111.2349 | 0.0085328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.929 | 82.044 | 2.8 | 2.7919 | 113.454 | -0.0010636 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9308 | 0.95962 | 2.2 | 2.2165 | 112.5215 | -0.58815 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9331 | 0.98602 | -1 | -1.0022 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9365 | 82.0603 | -11.8 | -11.8058 | 111.2349 | 0.0085328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9374 | 82.039 | 2.8 | 2.7891 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9391 | 0.95962 | 2.2 | 2.2167 | 112.5215 | -0.58815 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9415 | 0.98602 | -1 | -1.0022 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9448 | 82.0603 | -11.8 | -11.8001 | 111.2349 | 0.0085328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9457 | 82.039 | 2.8 | 2.7863 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9474 | 0.95788 | 2.2 | 2.2168 | 112.501 | -0.58869 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9498 | 0.98602 | -1 | -1.0021 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9531 | 82.0603 | -11.8 | -11.7944 | 111.2349 | 0.0085328 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.954 | 82.039 | 2.8 | 2.7834 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9557 | 0.95788 | 2.2 | 2.217 | 112.4805 | -0.58869 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9581 | 0.98602 | -1 | -1.0021 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9615 | 82.0306 | -11.8 | -11.7909 | 111.2349 | 0.0085527 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9624 | 82.039 | 2.8 | 2.7806 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9641 | 0.95645 | 2.2 | 2.2172 | 112.4802 | -0.58927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9665 | 0.98602 | -1 | -1.002 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9698 | 82.0306 | -11.8 | -11.7874 | 111.2349 | 0.0085527 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9707 | 82.039 | 2.8 | 2.7778 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9724 | 0.95645 | 2.2 | 2.2174 | 112.4799 | -0.58927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9748 | 0.98602 | -1 | -1.002 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9781 | 81.9774 | -11.8 | -11.7851 | 111.2349 | 0.0085957 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.979 | 82.039 | 2.8 | 2.7749 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9807 | 0.95645 | 2.2 | 2.2176 | 112.4799 | -0.58927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9831 | 0.98602 | -1 | -1.0019 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9865 | 81.9774 | -11.8 | -11.7828 | 111.2349 | 0.0085957 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9874 | 82.039 | 2.8 | 2.7727 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9891 | 0.95645 | 2.2 | 2.2177 | 112.4799 | -0.58927 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9915 | 0.98602 | -1 | -1.0019 | 110.952 | 0.32358 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 6.9948 | 81.9774 | -11.8 | -11.7796 | 111.2349 | 0.0085957 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 6.9957 | 82.039 | 2.8 | 2.7704 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 6.9974 | 0.95488 | 2.2 | 2.2179 | 112.4958 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
6.9998 | 0.98608 | -1 | -1.0019 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0031 | 81.9774 | -11.8 | -11.7763 | 111.2349 | 0.0085957 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.004 | 82.039 | 2.8 | 2.7682 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0057 | 0.95488 | 2.2 | 2.2181 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0081 | 0.98608 | -1 | -1.0018 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0115 | 81.9628 | -11.8 | -11.7729 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0124 | 82.039 | 2.8 | 2.7659 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.014 | 0.95488 | 2.2 | 2.2183 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0165 | 0.98608 | -1 | -1.0018 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0198 | 81.9628 | -11.8 | -11.7695 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0207 | 82.039 | 2.8 | 2.7651 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0224 | 0.95488 | 2.2 | 2.2184 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0248 | 0.98608 | -1 | -1.0017 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0281 | 81.9628 | -11.8 | -11.7661 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.029 | 82.039 | 2.8 | 2.7643 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0307 | 0.95488 | 2.2 | 2.2186 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0331 | 0.98608 | -1 | -1.0017 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0365 | 81.9628 | -11.8 | -11.7627 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0374 | 82.039 | 2.8 | 2.7635 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.039 | 0.95488 | 2.2 | 2.2188 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0415 | 0.98608 | -1 | -1.0017 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0448 | 81.9628 | -11.8 | -11.7593 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0457 | 82.039 | 2.8 | 2.7627 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0474 | 0.95489 | 2.2 | 2.2189 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0498 | 0.98608 | -1 | -1.0016 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0531 | 81.9628 | -11.8 | -11.7559 | 111.2349 | 0.0085868 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.054 | 82.039 | 2.8 | 2.7619 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0557 | 0.95489 | 2.2 | 2.2191 | 112.5118 | -0.59002 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0581 | 0.98608 | -1 | -1.0016 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0615 | 81.9585 | -11.8 | -11.753 | 111.2316 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0624 | 82.039 | 2.8 | 2.7611 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.064 | 0.95389 | 2.2 | 2.2193 | 112.5324 | -0.59059 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0664 | 0.98608 | -1 | -1.0015 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0698 | 81.9585 | -11.8 | -11.7501 | 111.2282 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0707 | 82.039 | 2.8 | 2.7603 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0723 | 0.95389 | 2.2 | 2.2195 | 112.5531 | -0.59059 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0748 | 0.98608 | -1 | -1.0015 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0781 | 81.9585 | -11.8 | -11.7472 | 111.2282 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.079 | 82.039 | 2.8 | 2.7595 | 113.454 | -0.0010516 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0807 | 0.95246 | 2.2 | 2.2197 | 112.5528 | -0.59117 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0831 | 0.98608 | -1 | -1.0015 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0865 | 81.9585 | -11.8 | -11.7443 | 111.2282 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0874 | 82.0442 | 2.8 | 2.7598 | 113.4587 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.089 | 0.95246 | 2.2 | 2.2199 | 112.5526 | -0.59117 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0914 | 0.98608 | -1 | -1.0014 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.0948 | 81.9585 | -11.8 | -11.7414 | 111.2282 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.0957 | 82.0442 | 2.8 | 2.7602 | 113.4635 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.0973 | 0.95089 | 2.2 | 2.2201 | 112.5504 | -0.5918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.0998 | 0.98608 | -1 | -1.0014 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1031 | 81.9585 | -11.8 | -11.7386 | 111.2282 | 0.0086167 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.104 | 82.0442 | 2.8 | 2.7606 | 113.4635 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1057 | 0.95089 | 2.2 | 2.2203 | 112.5482 | -0.5918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1081 | 0.98608 | -1 | -1.0014 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1115 | 81.9585 | -11.8 | -11.7363 | 111.2282 | 0.0086169 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1124 | 82.0442 | 2.8 | 2.761 | 113.4635 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.114 | 0.95089 | 2.2 | 2.2205 | 112.5482 | -0.5918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1164 | 0.98608 | -1 | -1.0013 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1198 | 81.9585 | -11.8 | -11.734 | 111.2282 | 0.0086169 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1207 | 82.0442 | 2.8 | 2.7614 | 113.4635 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1223 | 0.95089 | 2.2 | 2.2207 | 112.5482 | -0.5918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1248 | 0.98608 | -1 | -1.0013 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1281 | 81.9912 | -11.8 | -11.7312 | 111.246 | 0.0085409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.129 | 82.0442 | 2.8 | 2.7618 | 113.4635 | -0.0010816 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1306 | 0.98028 | 2.2 | 2.2205 | 112.5482 | -0.57845 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1331 | 0.98608 | -1 | -1.0013 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1365 | 81.9912 | -11.8 | -11.7283 | 111.2638 | 0.0085409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1373 | 82.0255 | 2.8 | 2.7633 | 113.4517 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.139 | 0.98028 | 2.2 | 2.2203 | 112.5482 | -0.57845 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1414 | 0.98608 | -1 | -1.0013 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1448 | 81.9912 | -11.8 | -11.7256 | 111.2638 | 0.0085409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1457 | 82.0255 | 2.8 | 2.7648 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1473 | 1.0031 | 2.2 | 2.2196 | 112.5482 | -0.56777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1498 | 0.98608 | -1 | -1.0012 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1531 | 81.9912 | -11.8 | -11.7229 | 111.2638 | 0.0085409 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.154 | 82.0255 | 2.8 | 2.7667 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1556 | 1.0031 | 2.2 | 2.219 | 112.5482 | -0.56777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1581 | 0.98608 | -1 | -1.0012 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1615 | 82.0197 | -11.8 | -11.7214 | 111.277 | 0.0085189 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1623 | 82.0255 | 2.8 | 2.7686 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.164 | 1.0013 | 2.2 | 2.2183 | 112.5432 | -0.5685 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1664 | 0.98608 | -1 | -1.0012 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1698 | 82.0197 | -11.8 | -11.7199 | 111.2902 | 0.0085189 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1707 | 82.0255 | 2.8 | 2.7704 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1723 | 1.0013 | 2.2 | 2.2177 | 112.5383 | -0.5685 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1748 | 0.98608 | -1 | -1.0012 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1781 | 82.0239 | -11.8 | -11.7188 | 111.2902 | 0.0085576 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.179 | 82.0255 | 2.8 | 2.7723 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1806 | 1.0013 | 2.2 | 2.2171 | 112.5383 | -0.5685 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1831 | 0.98608 | -1 | -1.0011 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1865 | 82.0239 | -11.8 | -11.7177 | 111.2902 | 0.0085576 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1873 | 82.0255 | 2.8 | 2.7742 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1889 | 1.0013 | 2.2 | 2.2164 | 112.5383 | -0.5685 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1914 | 0.98608 | -1 | -1.0011 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.1948 | 82.0239 | -11.8 | -11.7165 | 111.2902 | 0.0085574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.1957 | 82.0255 | 2.8 | 2.776 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.1973 | 0.99832 | 2.2 | 2.2158 | 112.536 | -0.56969 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.1998 | 0.98608 | -1 | -1.0011 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2031 | 82.0239 | -11.8 | -11.7152 | 111.2902 | 0.0085574 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.204 | 82.0255 | 2.8 | 2.7779 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2056 | 0.99832 | 2.2 | 2.2151 | 112.5337 | -0.56969 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2081 | 0.98608 | -1 | -1.0011 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2115 | 82.0371 | -11.8 | -11.7149 | 111.2902 | 0.0086461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2123 | 82.0255 | 2.8 | 2.7797 | 113.44 | -0.001104 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2139 | 0.99831 | 2.2 | 2.2145 | 112.5337 | -0.56967 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2164 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2198 | 82.0371 | -11.8 | -11.7146 | 111.2902 | 0.0086461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2207 | 82.0441 | 2.8 | 2.7821 | 113.4496 | -0.0011309 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2222 | 0.99831 | 2.2 | 2.2138 | 112.5337 | -0.56967 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2248 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2281 | 82.0371 | -11.8 | -11.7143 | 111.2902 | 0.0086461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.229 | 82.0441 | 2.8 | 2.7845 | 113.4593 | -0.0011309 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2306 | 1.0085 | 2.2 | 2.2129 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2331 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2365 | 82.0371 | -11.8 | -11.714 | 111.2902 | 0.0086461 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2373 | 82.0474 | 2.8 | 2.7861 | 113.4593 | -0.0011157 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2389 | 1.0085 | 2.2 | 2.212 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2414 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2448 | 82.0371 | -11.8 | -11.7158 | 111.2902 | 0.008646 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2457 | 82.0474 | 2.8 | 2.7878 | 113.4593 | -0.0011157 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2472 | 1.0085 | 2.2 | 2.2111 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2498 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2531 | 82.0371 | -11.8 | -11.7177 | 111.2902 | 0.008646 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.254 | 82.054 | 2.8 | 2.7884 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2556 | 1.0085 | 2.2 | 2.2101 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2581 | 0.98608 | -1 | -1.001 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2615 | 82.0371 | -11.8 | -11.7181 | 111.2902 | 0.008646 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2623 | 82.054 | 2.8 | 2.7891 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2639 | 1.0085 | 2.2 | 2.2092 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2664 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2698 | 82.0371 | -11.8 | -11.7186 | 111.2902 | 0.008646 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2706 | 82.054 | 2.8 | 2.7897 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2722 | 1.0085 | 2.2 | 2.2083 | 112.5337 | -0.56428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2748 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2781 | 82.0317 | -11.8 | -11.7199 | 111.2902 | 0.0087133 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.279 | 82.054 | 2.8 | 2.7904 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2805 | 1.0068 | 2.2 | 2.2074 | 112.5288 | -0.56497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2831 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2865 | 82.0317 | -11.8 | -11.7212 | 111.2902 | 0.0087133 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2873 | 82.054 | 2.8 | 2.791 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2889 | 1.0068 | 2.2 | 2.2064 | 112.524 | -0.56497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2914 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.2948 | 82.0294 | -11.8 | -11.7242 | 111.2902 | 0.0087599 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.2956 | 82.054 | 2.8 | 2.7917 | 113.4593 | -0.0010794 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.2972 | 1.0038 | 2.2 | 2.2055 | 112.5219 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.2997 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3031 | 82.0294 | -11.8 | -11.7271 | 111.2902 | 0.0087599 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.304 | 82.056 | 2.8 | 2.7908 | 113.4593 | -0.0010461 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3055 | 1.0038 | 2.2 | 2.2046 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3081 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3115 | 82.0294 | -11.8 | -11.7302 | 111.2902 | 0.0087599 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3123 | 82.056 | 2.8 | 2.7899 | 113.4593 | -0.0010461 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3139 | 1.0038 | 2.2 | 2.2037 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3164 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3198 | 82.0294 | -11.8 | -11.7334 | 111.2902 | 0.0087599 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3206 | 82.056 | 2.8 | 2.789 | 113.4593 | -0.0010461 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3222 | 1.0038 | 2.2 | 2.2028 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3247 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3281 | 82.0333 | -11.8 | -11.7351 | 111.2869 | 0.0086527 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.329 | 82.056 | 2.8 | 2.7881 | 113.4593 | -0.0010461 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3305 | 1.0038 | 2.2 | 2.2018 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3331 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3365 | 82.0333 | -11.8 | -11.7369 | 111.2836 | 0.0086527 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3373 | 82.0364 | 2.8 | 2.7884 | 113.4468 | -0.0010711 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3388 | 1.0038 | 2.2 | 2.2009 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3414 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3448 | 82.0332 | -11.8 | -11.7382 | 111.2706 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3456 | 82.0364 | 2.8 | 2.7886 | 113.4343 | -0.0010711 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3472 | 1.0038 | 2.2 | 2.1999 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3497 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3531 | 82.0332 | -11.8 | -11.7395 | 111.2576 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.354 | 82.0372 | 2.8 | 2.7886 | 113.4343 | -0.0010475 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3555 | 1.0038 | 2.2 | 2.199 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3581 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3615 | 82.0332 | -11.8 | -11.7408 | 111.2576 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3623 | 82.0372 | 2.8 | 2.7885 | 113.4343 | -0.0010475 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3638 | 1.0038 | 2.2 | 2.1981 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3664 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3698 | 82.0332 | -11.8 | -11.7421 | 111.2576 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3706 | 82.0402 | 2.8 | 2.7902 | 113.4384 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3722 | 1.0038 | 2.2 | 2.1971 | 112.5197 | -0.56616 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3747 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3781 | 82.0332 | -11.8 | -11.7433 | 111.2576 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.379 | 82.0402 | 2.8 | 2.792 | 113.4425 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3805 | 1.0005 | 2.2 | 2.1962 | 112.5129 | -0.56747 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3831 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3865 | 82.0332 | -11.8 | -11.7444 | 111.2576 | 0.0086367 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3873 | 82.0402 | 2.8 | 2.7937 | 113.4425 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3888 | 1.0005 | 2.2 | 2.1953 | 112.5061 | -0.56747 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3914 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.3948 | 82.0329 | -11.8 | -11.7457 | 111.2576 | 0.0086836 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.3956 | 82.0402 | 2.8 | 2.7955 | 113.4425 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.3971 | 0.99914 | 2.2 | 2.1943 | 112.5062 | -0.56804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.3997 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4031 | 82.0329 | -11.8 | -11.747 | 111.2576 | 0.0086836 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.404 | 82.0402 | 2.8 | 2.7972 | 113.4425 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4055 | 0.99914 | 2.2 | 2.1934 | 112.5062 | -0.56804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4081 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4115 | 82.0372 | -11.8 | -11.7488 | 111.2576 | 0.0087224 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4123 | 82.0402 | 2.8 | 2.799 | 113.4425 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4138 | 0.99914 | 2.2 | 2.1925 | 112.5062 | -0.56804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4164 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4198 | 82.0372 | -11.8 | -11.7505 | 111.2576 | 0.0087224 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4206 | 82.0509 | 2.8 | 2.7996 | 113.4425 | -0.0010703 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4221 | 0.99914 | 2.2 | 2.1916 | 112.5062 | -0.56804 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4247 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4281 | 82.0372 | -11.8 | -11.7524 | 111.2576 | 0.0087223 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.429 | 82.0509 | 2.8 | 2.8002 | 113.4425 | -0.0010703 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4305 | 0.99918 | 2.2 | 2.1906 | 112.5062 | -0.56802 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4331 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4365 | 82.0372 | -11.8 | -11.7544 | 111.2576 | 0.0087223 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4373 | 82.0509 | 2.8 | 2.8008 | 113.4425 | -0.0010703 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4388 | 0.99918 | 2.2 | 2.1897 | 112.5062 | -0.56802 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4414 | 0.98608 | -1 | -1.0009 | 110.952 | 0.32355 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4448 | 82.0385 | -11.8 | -11.7568 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4456 | 82.0509 | 2.8 | 2.8015 | 113.4425 | -0.0010703 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4471 | 0.99918 | 2.2 | 2.1888 | 112.5062 | -0.56802 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4497 | 0.98653 | -1 | -1.0009 | 110.9598 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4531 | 82.0385 | -11.8 | -11.7593 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4539 | 82.0521 | 2.8 | 2.8012 | 113.4425 | -0.0010387 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4554 | 0.99918 | 2.2 | 2.1878 | 112.5062 | -0.56802 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4581 | 0.98653 | -1 | -1.0009 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4615 | 82.0385 | -11.8 | -11.7617 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4623 | 82.0521 | 2.8 | 2.801 | 113.4425 | -0.0010387 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4638 | 0.99284 | 2.2 | 2.1868 | 112.5062 | -0.56945 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4664 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4698 | 82.0385 | -11.8 | -11.7642 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4706 | 82.0434 | 2.8 | 2.8 | 113.4425 | -0.001021 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4721 | 0.99284 | 2.2 | 2.1858 | 112.5062 | -0.56945 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4747 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4781 | 82.0385 | -11.8 | -11.7661 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4789 | 82.0434 | 2.8 | 2.799 | 113.4425 | -0.001021 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4804 | 0.99284 | 2.2 | 2.1847 | 112.5062 | -0.56945 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4831 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4865 | 82.0385 | -11.8 | -11.7681 | 111.2576 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4873 | 82.0533 | 2.8 | 2.7995 | 113.4538 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4888 | 0.99284 | 2.2 | 2.1837 | 112.5062 | -0.56945 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4914 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.4948 | 82.0385 | -11.8 | -11.77 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.4956 | 82.0533 | 2.8 | 2.7999 | 113.4651 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.4971 | 0.98952 | 2.2 | 2.1826 | 112.4995 | -0.57077 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.4997 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5031 | 82.0385 | -11.8 | -11.772 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5039 | 82.0431 | 2.8 | 2.8007 | 113.4607 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5054 | 0.98952 | 2.2 | 2.1816 | 112.4929 | -0.57077 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.508 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5115 | 82.0385 | -11.8 | -11.7739 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5123 | 82.0431 | 2.8 | 2.8015 | 113.4564 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5137 | 0.98814 | 2.2 | 2.1806 | 112.493 | -0.57134 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5164 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5198 | 82.0385 | -11.8 | -11.7759 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5206 | 82.0431 | 2.8 | 2.8023 | 113.4564 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5221 | 0.98814 | 2.2 | 2.1795 | 112.4932 | -0.57134 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5247 | 0.98653 | -1 | -1.0008 | 110.9677 | 0.3233 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5281 | 82.0385 | -11.8 | -11.7778 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5289 | 82.0431 | 2.8 | 2.8031 | 113.4564 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5304 | 0.98814 | 2.2 | 2.1785 | 112.4932 | -0.57134 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.533 | 0.98726 | -1 | -1.0008 | 110.9721 | 0.32284 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5364 | 82.0385 | -11.8 | -11.7798 | 111.2575 | 0.0087584 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5373 | 82.0375 | 2.8 | 2.8024 | 113.4564 | -0.001064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5387 | 0.98814 | 2.2 | 2.1775 | 112.4932 | -0.57134 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5414 | 0.98726 | -1 | -1.0008 | 110.9765 | 0.32284 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5448 | 82.0311 | -11.8 | -11.7829 | 111.2575 | 0.0087716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5456 | 82.0375 | 2.8 | 2.8017 | 113.4564 | -0.001064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.547 | 0.98799 | 2.2 | 2.1768 | 112.4931 | -0.5714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5497 | 0.98726 | -1 | -1.0008 | 110.9765 | 0.32284 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5531 | 82.0311 | -11.8 | -11.7861 | 111.2575 | 0.0087716 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5539 | 82.0375 | 2.8 | 2.7999 | 113.4564 | -0.001064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5554 | 0.98799 | 2.2 | 2.1762 | 112.493 | -0.5714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.558 | 0.98726 | -1 | -1.0007 | 110.9765 | 0.32284 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5615 | 82.0181 | -11.8 | -11.7894 | 111.2575 | 0.008787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5623 | 82.0375 | 2.8 | 2.7981 | 113.4564 | -0.001064 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5637 | 0.98643 | 2.2 | 2.176 | 112.4911 | -0.57203 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5664 | 0.98847 | -1 | -1.0007 | 110.9964 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5698 | 82.0181 | -11.8 | -11.7927 | 111.2575 | 0.008787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5706 | 82.0366 | 2.8 | 2.7958 | 113.4564 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.572 | 0.98643 | 2.2 | 2.1758 | 112.4892 | -0.57203 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5747 | 0.98847 | -1 | -1.0007 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5781 | 82.0358 | -11.8 | -11.7952 | 111.2712 | 0.0087036 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5789 | 82.0366 | 2.8 | 2.7935 | 113.4564 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5804 | 0.98644 | 2.2 | 2.1756 | 112.4892 | -0.57203 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.583 | 0.98847 | -1 | -1.0007 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5864 | 82.0358 | -11.8 | -11.7977 | 111.285 | 0.0087036 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5872 | 82.0366 | 2.8 | 2.7912 | 113.4564 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.5887 | 0.98644 | 2.2 | 2.1754 | 112.4892 | -0.57203 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5914 | 0.98847 | -1 | -1.0007 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.5948 | 82.0358 | -11.8 | -11.7997 | 111.285 | 0.0087036 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.5956 | 82.0366 | 2.8 | 2.7889 | 113.4564 | -0.0010549 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.597 | 0.98468 | 2.2 | 2.1752 | 112.4846 | -0.57272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.5997 | 0.98847 | -1 | -1.0006 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6031 | 82.0358 | -11.8 | -11.8018 | 111.285 | 0.0087036 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6039 | 82.0367 | 2.8 | 2.7866 | 113.4564 | -0.0010551 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6053 | 0.98468 | 2.2 | 2.175 | 112.48 | -0.57272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.608 | 0.98847 | -1 | -1.0006 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6115 | 82.0359 | -11.8 | -11.8032 | 111.2825 | 0.00866 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6122 | 82.0367 | 2.8 | 2.7843 | 113.4564 | -0.0010551 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6137 | 0.98468 | 2.2 | 2.1748 | 112.48 | -0.57272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6164 | 0.98847 | -1 | -1.0006 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6198 | 82.0359 | -11.8 | -11.8047 | 111.2801 | 0.00866 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6206 | 82.0367 | 2.8 | 2.782 | 113.4564 | -0.0010551 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.622 | 0.98468 | 2.2 | 2.1746 | 112.48 | -0.57272 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6247 | 0.98847 | -1 | -1.0006 | 111.0162 | 0.32226 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6281 | 82.0359 | -11.8 | -11.805 | 111.2801 | 0.00866 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6289 | 82.0367 | 2.8 | 2.7797 | 113.4564 | -0.0010551 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6303 | 0.98683 | 2.2 | 2.1742 | 112.4803 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.633 | 0.98908 | -1 | -1.0005 | 111.0158 | 0.32183 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6364 | 82.0359 | -11.8 | -11.8053 | 111.2801 | 0.00866 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6372 | 82.0619 | 2.8 | 2.7777 | 113.4678 | -0.0010735 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6386 | 0.98683 | 2.2 | 2.1738 | 112.4805 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6414 | 0.98908 | -1 | -1.0005 | 111.0153 | 0.32183 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6448 | 82.0216 | -11.8 | -11.8052 | 111.2688 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6456 | 82.0619 | 2.8 | 2.7758 | 113.4793 | -0.0010735 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.647 | 0.98682 | 2.2 | 2.1737 | 112.4805 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6497 | 0.98908 | -1 | -1.0005 | 111.0153 | 0.32183 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6531 | 82.0216 | -11.8 | -11.805 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6539 | 82.0632 | 2.8 | 2.7737 | 113.4793 | -0.0010422 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6553 | 0.98682 | 2.2 | 2.1736 | 112.4805 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.658 | 0.98908 | -1 | -1.0004 | 111.0153 | 0.32183 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6614 | 82.0216 | -11.8 | -11.8048 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6622 | 82.0632 | 2.8 | 2.7716 | 113.4793 | -0.0010422 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6636 | 0.98682 | 2.2 | 2.1734 | 112.4805 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6664 | 0.98914 | -1 | -1.0004 | 111.0153 | 0.3218 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6698 | 82.0216 | -11.8 | -11.8046 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6706 | 82.0632 | 2.8 | 2.7705 | 113.4792 | -0.0010422 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.672 | 0.98682 | 2.2 | 2.1733 | 112.4805 | -0.5706 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6747 | 0.98914 | -1 | -1.0004 | 111.0153 | 0.3218 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6781 | 82.0216 | -11.8 | -11.8045 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6789 | 82.0632 | 2.8 | 2.7694 | 113.4792 | -0.0010422 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6803 | 0.98681 | 2.2 | 2.1732 | 112.4806 | -0.57061 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.683 | 0.98924 | -1 | -1.0003 | 111.0153 | 0.32178 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6864 | 82.0216 | -11.8 | -11.8043 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6872 | 82.0745 | 2.8 | 2.7694 | 113.4891 | -0.0010849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6886 | 0.98681 | 2.2 | 2.173 | 112.4806 | -0.57061 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6914 | 0.98924 | -1 | -1.0003 | 111.0153 | 0.32178 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.6948 | 82.0216 | -11.8 | -11.8032 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.6956 | 82.0745 | 2.8 | 2.7695 | 113.499 | -0.0010849 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.6969 | 0.98526 | 2.2 | 2.1729 | 112.4788 | -0.57124 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.6997 | 0.98933 | -1 | -1.0003 | 111.0153 | 0.32175 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7031 | 82.0216 | -11.8 | -11.8021 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7039 | 82.0804 | 2.8 | 2.768 | 113.499 | -0.0010498 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7053 | 0.98526 | 2.2 | 2.1728 | 112.477 | -0.57124 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.708 | 0.98933 | -1 | -1.0002 | 111.0154 | 0.32175 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7114 | 82.0216 | -11.8 | -11.8005 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7122 | 82.0804 | 2.8 | 2.7665 | 113.499 | -0.0010498 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7136 | 0.97174 | 2.2 | 2.1728 | 112.477 | -0.57664 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7164 | 0.98933 | -1 | -1.0002 | 111.0154 | 0.32175 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7198 | 82.0216 | -11.8 | -11.7989 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7206 | 82.0922 | 2.8 | 2.7659 | 113.499 | -0.0010259 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7219 | 0.97174 | 2.2 | 2.1727 | 112.477 | -0.57664 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7247 | 0.98933 | -1 | -1.0002 | 111.0154 | 0.32175 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7281 | 82.0216 | -11.8 | -11.7973 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7289 | 82.0922 | 2.8 | 2.7652 | 113.499 | -0.0010259 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7303 | 0.9708 | 2.2 | 2.1727 | 112.4981 | -0.5772 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.733 | 0.99066 | -1 | -1.0001 | 111.0033 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7364 | 82.0216 | -11.8 | -11.7957 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7372 | 82.0922 | 2.8 | 2.7646 | 113.4989 | -0.0010259 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7386 | 0.9708 | 2.2 | 2.1727 | 112.5192 | -0.5772 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7413 | 0.99066 | -1 | -1 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7448 | 82.0216 | -11.8 | -11.7953 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7455 | 82.0922 | 2.8 | 2.764 | 113.4989 | -0.0010259 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7469 | 0.9708 | 2.2 | 2.1727 | 112.5192 | -0.5772 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7497 | 0.99066 | -1 | -0.99997 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7531 | 82.0216 | -11.8 | -11.7949 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7539 | 82.0982 | 2.8 | 2.7636 | 113.504 | -0.0010553 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7552 | 0.9708 | 2.2 | 2.1728 | 112.5192 | -0.5772 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.758 | 0.99066 | -1 | -0.9999 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7614 | 82.0216 | -11.8 | -11.7949 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7622 | 82.0982 | 2.8 | 2.7632 | 113.5091 | -0.0010553 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7636 | 0.96942 | 2.2 | 2.1728 | 112.5195 | -0.57777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7663 | 0.99066 | -1 | -0.99983 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7698 | 82.0216 | -11.8 | -11.7948 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7705 | 82.08 | 2.8 | 2.7646 | 113.4976 | -0.0010771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7719 | 0.96942 | 2.2 | 2.1728 | 112.5198 | -0.57777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7747 | 0.99066 | -1 | -0.99976 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7781 | 82.0216 | -11.8 | -11.7948 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7789 | 82.08 | 2.8 | 2.7659 | 113.4862 | -0.0010771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7802 | 0.96941 | 2.2 | 2.1728 | 112.5198 | -0.57778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.783 | 0.99067 | -1 | -0.99969 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7864 | 82.0216 | -11.8 | -11.7948 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7872 | 82.08 | 2.8 | 2.7655 | 113.4862 | -0.0010771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7885 | 0.96941 | 2.2 | 2.1728 | 112.5198 | -0.57778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7913 | 0.99067 | -1 | -0.99962 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.7948 | 82.0216 | -11.8 | -11.7947 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.7955 | 82.08 | 2.8 | 2.7651 | 113.4862 | -0.0010771 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.7969 | 0.96942 | 2.2 | 2.1728 | 112.5198 | -0.57777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.7997 | 0.99066 | -1 | -0.99955 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8031 | 82.0216 | -11.8 | -11.7947 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8039 | 82.0538 | 2.8 | 2.7657 | 113.4701 | -0.0011179 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8052 | 0.96942 | 2.2 | 2.1728 | 112.5198 | -0.57777 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.808 | 0.99066 | -1 | -0.99948 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8114 | 82.0216 | -11.8 | -11.794 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8122 | 82.0538 | 2.8 | 2.7663 | 113.4539 | -0.0011179 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8135 | 0.96611 | 2.2 | 2.1728 | 112.5137 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8163 | 0.99066 | -1 | -0.99941 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8198 | 82.0216 | -11.8 | -11.7934 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8205 | 82.0575 | 2.8 | 2.7659 | 113.4539 | -0.001094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8219 | 0.96611 | 2.2 | 2.1728 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8247 | 0.99066 | -1 | -0.99934 | 110.9912 | 0.32062 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8281 | 82.0216 | -11.8 | -11.7923 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8289 | 82.0575 | 2.8 | 2.7654 | 113.4539 | -0.001094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8302 | 0.96611 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.833 | 0.99127 | -1 | -0.99926 | 110.9908 | 0.32018 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8364 | 82.0216 | -11.8 | -11.7912 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8372 | 82.0589 | 2.8 | 2.7652 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8385 | 0.96611 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8413 | 0.99127 | -1 | -0.99918 | 110.9904 | 0.32018 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8448 | 82.0216 | -11.8 | -11.7901 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8455 | 82.0589 | 2.8 | 2.7651 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8468 | 0.96611 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8497 | 0.99127 | -1 | -0.9991 | 110.9904 | 0.32018 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8531 | 82.0216 | -11.8 | -11.789 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8539 | 82.0589 | 2.8 | 2.7649 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8552 | 0.96611 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.858 | 0.99127 | -1 | -0.99902 | 110.9904 | 0.32018 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8614 | 82.0216 | -11.8 | -11.7873 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8622 | 82.0589 | 2.8 | 2.7647 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8635 | 0.96612 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8663 | 0.99122 | -1 | -0.99894 | 110.9905 | 0.32008 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8698 | 82.0216 | -11.8 | -11.7857 | 111.2574 | 0.0086306 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8705 | 82.0589 | 2.8 | 2.7654 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8718 | 0.96612 | 2.2 | 2.1729 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8747 | 0.99122 | -1 | -0.99886 | 110.9906 | 0.32008 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8781 | 82.0519 | -11.8 | -11.7842 | 111.2574 | 0.0086387 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8788 | 82.0589 | 2.8 | 2.766 | 113.4539 | -0.0010619 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8801 | 0.96612 | 2.2 | 2.173 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.883 | 0.99212 | -1 | -0.99876 | 110.9923 | 0.31946 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8864 | 82.0519 | -11.8 | -11.7828 | 111.2574 | 0.0086387 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8872 | 82.061 | 2.8 | 2.7662 | 113.4539 | -0.0010352 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8885 | 0.96612 | 2.2 | 2.1731 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8913 | 0.99212 | -1 | -0.99867 | 110.9941 | 0.31946 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.8948 | 82.1071 | -11.8 | -11.7818 | 111.2574 | 0.0086604 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.8955 | 82.061 | 2.8 | 2.7664 | 113.4539 | -0.0010352 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.8968 | 0.96612 | 2.2 | 2.1732 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.8997 | 0.99901 | -1 | -0.99862 | 110.9941 | 0.31744 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9031 | 82.1071 | -11.8 | -11.7808 | 111.2574 | 0.0086604 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9038 | 82.0504 | 2.8 | 2.7672 | 113.4483 | -0.00108 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9051 | 0.96612 | 2.2 | 2.1732 | 112.5075 | -0.5791 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.908 | 0.99901 | -1 | -0.99857 | 110.9941 | 0.31744 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9114 | 82.1071 | -11.8 | -11.7797 | 111.2574 | 0.0086604 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9122 | 82.0504 | 2.8 | 2.7679 | 113.4428 | -0.00108 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9135 | 0.96474 | 2.2 | 2.1733 | 112.5079 | -0.57967 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9163 | 0.99903 | -1 | -0.99852 | 110.9941 | 0.3174 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9198 | 82.1071 | -11.8 | -11.7787 | 111.2574 | 0.0086604 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9205 | 82.0533 | 2.8 | 2.7657 | 113.4428 | -0.0010369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9218 | 0.96474 | 2.2 | 2.1734 | 112.5083 | -0.57967 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9247 | 0.99903 | -1 | -0.99847 | 110.9941 | 0.3174 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9281 | 82.1174 | -11.8 | -11.7777 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9288 | 82.0533 | 2.8 | 2.7635 | 113.4428 | -0.0010369 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9301 | 0.97483 | 2.2 | 2.1735 | 112.5083 | -0.57691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.933 | 0.99929 | -1 | -0.99841 | 110.9886 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9364 | 82.1174 | -11.8 | -11.7766 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9372 | 82.064 | 2.8 | 2.7617 | 113.4528 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9384 | 0.97483 | 2.2 | 2.1737 | 112.5083 | -0.57691 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9413 | 0.99929 | -1 | -0.99834 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9448 | 82.1174 | -11.8 | -11.7756 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9455 | 82.064 | 2.8 | 2.7599 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9468 | 0.97486 | 2.2 | 2.1738 | 112.5083 | -0.57689 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9496 | 0.99929 | -1 | -0.9983 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9531 | 82.1174 | -11.8 | -11.7745 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9538 | 82.064 | 2.8 | 2.7596 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9551 | 0.97486 | 2.2 | 2.1739 | 112.5083 | -0.57689 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.958 | 0.99929 | -1 | -0.99825 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9614 | 82.1174 | -11.8 | -11.7733 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9622 | 82.064 | 2.8 | 2.7592 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9634 | 0.9733 | 2.2 | 2.1741 | 112.5066 | -0.57752 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9663 | 0.99929 | -1 | -0.99821 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9698 | 82.1174 | -11.8 | -11.7721 | 111.2574 | 0.0086551 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9705 | 82.064 | 2.8 | 2.7589 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9718 | 0.9733 | 2.2 | 2.1742 | 112.505 | -0.57752 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9746 | 0.99929 | -1 | -0.99816 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9781 | 82.0955 | -11.8 | -11.7703 | 111.2574 | 0.0086299 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9788 | 82.064 | 2.8 | 2.7585 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9801 | 0.97154 | 2.2 | 2.1744 | 112.5006 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.983 | 0.99929 | -1 | -0.99812 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9864 | 82.0955 | -11.8 | -11.7685 | 111.2574 | 0.0086299 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9872 | 82.064 | 2.8 | 2.7587 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9884 | 0.97154 | 2.2 | 2.1745 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9913 | 0.99929 | -1 | -0.99807 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 7.9948 | 82.0635 | -11.8 | -11.767 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 7.9955 | 82.064 | 2.8 | 2.7588 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 7.9967 | 0.97154 | 2.2 | 2.1747 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
7.9996 | 0.99929 | -1 | -0.99803 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0031 | 82.0635 | -11.8 | -11.7655 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0038 | 82.064 | 2.8 | 2.7589 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0051 | 0.97154 | 2.2 | 2.1748 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.008 | 0.99929 | -1 | -0.99799 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0114 | 82.0635 | -11.8 | -11.764 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0121 | 82.064 | 2.8 | 2.7591 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0134 | 0.97154 | 2.2 | 2.175 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0163 | 0.99929 | -1 | -0.99795 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0198 | 82.0635 | -11.8 | -11.7626 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0205 | 82.064 | 2.8 | 2.7592 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0217 | 0.97154 | 2.2 | 2.1751 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0246 | 0.99929 | -1 | -0.9979 | 110.9831 | 0.31714 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0281 | 82.0635 | -11.8 | -11.7616 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0288 | 82.064 | 2.8 | 2.7593 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.03 | 0.97154 | 2.2 | 2.1752 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.033 | 0.9995 | -1 | -0.99785 | 110.9665 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0364 | 82.0635 | -11.8 | -11.7607 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0371 | 82.064 | 2.8 | 2.7595 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0384 | 0.97154 | 2.2 | 2.1754 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0413 | 0.9995 | -1 | -0.99779 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0448 | 82.0635 | -11.8 | -11.7597 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0455 | 82.064 | 2.8 | 2.7596 | 113.4628 | -0.0010602 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0467 | 0.97154 | 2.2 | 2.1757 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0496 | 0.9995 | -1 | -0.99774 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0531 | 82.0635 | -11.8 | -11.7588 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0538 | 82.0726 | 2.8 | 2.76 | 113.4695 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.055 | 0.97154 | 2.2 | 2.176 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.058 | 0.9995 | -1 | -0.99769 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0614 | 82.0637 | -11.8 | -11.7583 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0621 | 82.0726 | 2.8 | 2.7603 | 113.4762 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0634 | 0.97154 | 2.2 | 2.1763 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0663 | 0.9995 | -1 | -0.99764 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0698 | 82.0637 | -11.8 | -11.7578 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0705 | 82.0785 | 2.8 | 2.7627 | 113.4814 | -0.0011103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0717 | 0.97154 | 2.2 | 2.1766 | 112.4963 | -0.57822 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0746 | 0.9995 | -1 | -0.99759 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0781 | 82.0637 | -11.8 | -11.7574 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0788 | 82.0785 | 2.8 | 2.7652 | 113.4867 | -0.0011103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.08 | 0.97016 | 2.2 | 2.177 | 112.4968 | -0.57879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.083 | 0.9995 | -1 | -0.99754 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0864 | 82.0637 | -11.8 | -11.7569 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0871 | 82.0786 | 2.8 | 2.7676 | 113.4866 | -0.0011103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0883 | 0.97016 | 2.2 | 2.1773 | 112.4973 | -0.57879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0913 | 0.9995 | -1 | -0.99749 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.0948 | 82.0637 | -11.8 | -11.7564 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.0955 | 82.0786 | 2.8 | 2.77 | 113.4866 | -0.0011103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.0967 | 0.97016 | 2.2 | 2.1777 | 112.4973 | -0.57879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.0996 | 0.9995 | -1 | -0.99744 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1031 | 82.0637 | -11.8 | -11.7559 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1038 | 82.0654 | 2.8 | 2.7685 | 113.4866 | -0.0010364 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.105 | 0.97016 | 2.2 | 2.178 | 112.4973 | -0.57879 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.108 | 0.9995 | -1 | -0.99739 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1114 | 82.0637 | -11.8 | -11.7555 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1121 | 82.0654 | 2.8 | 2.767 | 113.4866 | -0.0010364 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1133 | 0.96861 | 2.2 | 2.1783 | 112.4957 | -0.57942 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1163 | 0.9995 | -1 | -0.99734 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1198 | 82.0637 | -11.8 | -11.755 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1205 | 82.0607 | 2.8 | 2.7678 | 113.4847 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1216 | 0.96861 | 2.2 | 2.1787 | 112.4941 | -0.57942 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1246 | 0.9995 | -1 | -0.99729 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1281 | 82.0637 | -11.8 | -11.7545 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1288 | 82.0607 | 2.8 | 2.7686 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.13 | 0.96844 | 2.2 | 2.1789 | 112.4941 | -0.57948 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1329 | 0.9995 | -1 | -0.99724 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1364 | 82.0637 | -11.8 | -11.7541 | 111.2574 | 0.0085861 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1371 | 82.0607 | 2.8 | 2.7701 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1383 | 0.96844 | 2.2 | 2.1791 | 112.4941 | -0.57948 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1413 | 0.9995 | -1 | -0.99719 | 110.9498 | 0.31675 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1448 | 82.0323 | -11.8 | -11.7534 | 111.2574 | 0.0085787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1454 | 82.0607 | 2.8 | 2.7715 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1466 | 0.96844 | 2.2 | 2.1792 | 112.4941 | -0.57948 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1496 | 0.99956 | -1 | -0.99717 | 110.95 | 0.31657 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1531 | 82.0323 | -11.8 | -11.7528 | 111.2574 | 0.0085787 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1538 | 82.0607 | 2.8 | 2.773 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.155 | 0.96844 | 2.2 | 2.1794 | 112.4941 | -0.57948 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1579 | 0.99956 | -1 | -0.99715 | 110.9503 | 0.31657 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1614 | 82.0183 | -11.8 | -11.7526 | 111.2505 | 0.0086228 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1621 | 82.0607 | 2.8 | 2.7744 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1633 | 0.96667 | 2.2 | 2.1796 | 112.4898 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1663 | 0.99956 | -1 | -0.99713 | 110.9503 | 0.31657 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1698 | 82.0183 | -11.8 | -11.7524 | 111.2436 | 0.0086228 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1704 | 82.0607 | 2.8 | 2.7747 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1716 | 0.96667 | 2.2 | 2.1798 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1746 | 0.99956 | -1 | -0.99711 | 110.9503 | 0.31657 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1781 | 82.0183 | -11.8 | -11.7523 | 111.2436 | 0.0086228 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1788 | 82.0607 | 2.8 | 2.775 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1799 | 0.96667 | 2.2 | 2.18 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1829 | 1.0003 | -1 | -0.99707 | 110.9457 | 0.316 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1864 | 82.0183 | -11.8 | -11.7521 | 111.2436 | 0.0086228 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1871 | 82.0607 | 2.8 | 2.7741 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1883 | 0.96667 | 2.2 | 2.1801 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1913 | 1.0003 | -1 | -0.99703 | 110.9412 | 0.316 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.1948 | 82.0046 | -11.8 | -11.7518 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.1954 | 82.0607 | 2.8 | 2.7732 | 113.4827 | -0.0010638 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.1966 | 0.96667 | 2.2 | 2.1803 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.1996 | 1.0003 | -1 | -0.99699 | 110.9412 | 0.316 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2031 | 82.0046 | -11.8 | -11.7514 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2038 | 82.0605 | 2.8 | 2.7724 | 113.4829 | -0.0010641 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2049 | 0.96667 | 2.2 | 2.1805 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2079 | 1.0003 | -1 | -0.99695 | 110.9412 | 0.316 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2114 | 82.0046 | -11.8 | -11.751 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2121 | 82.0605 | 2.8 | 2.7715 | 113.483 | -0.0010641 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2132 | 0.96667 | 2.2 | 2.1807 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2163 | 1.0003 | -1 | -0.99691 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2198 | 82.0046 | -11.8 | -11.7507 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2204 | 82.0421 | 2.8 | 2.7702 | 113.4718 | -0.0010769 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2216 | 0.96667 | 2.2 | 2.1808 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2246 | 1.0003 | -1 | -0.99688 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2281 | 82.0046 | -11.8 | -11.7503 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2288 | 82.0421 | 2.8 | 2.7689 | 113.4605 | -0.0010769 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2299 | 0.96667 | 2.2 | 2.181 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2329 | 1.0003 | -1 | -0.99684 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2364 | 82.0046 | -11.8 | -11.75 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2371 | 82.0355 | 2.8 | 2.7681 | 113.4605 | -0.0010625 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2382 | 0.96667 | 2.2 | 2.1811 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2413 | 1.0003 | -1 | -0.9968 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2448 | 82.0046 | -11.8 | -11.7496 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2454 | 82.0355 | 2.8 | 2.7674 | 113.4605 | -0.0010625 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2466 | 0.96667 | 2.2 | 2.1813 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2496 | 1.0003 | -1 | -0.99677 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2531 | 82.0046 | -11.8 | -11.7493 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2538 | 82.0375 | 2.8 | 2.7679 | 113.4659 | -0.0010648 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2549 | 0.96667 | 2.2 | 2.1814 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2579 | 1.0003 | -1 | -0.99674 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2614 | 82.0046 | -11.8 | -11.7489 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2621 | 82.0375 | 2.8 | 2.7684 | 113.4712 | -0.0010648 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2632 | 0.96667 | 2.2 | 2.1816 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2663 | 1.0003 | -1 | -0.99671 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2698 | 82.0046 | -11.8 | -11.7486 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2704 | 82.0493 | 2.8 | 2.7701 | 113.4814 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2715 | 0.96667 | 2.2 | 2.1817 | 112.4856 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2746 | 1.0003 | -1 | -0.99668 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2781 | 82.0046 | -11.8 | -11.7482 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2787 | 82.0493 | 2.8 | 2.7718 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2799 | 0.95661 | 2.2 | 2.1818 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2829 | 1.0003 | -1 | -0.99665 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2864 | 82.0046 | -11.8 | -11.7479 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2871 | 82.0493 | 2.8 | 2.7735 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2882 | 0.95661 | 2.2 | 2.1819 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2913 | 1.0003 | -1 | -0.99663 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.2948 | 82.0046 | -11.8 | -11.7473 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.2954 | 82.0493 | 2.8 | 2.7752 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.2965 | 0.95661 | 2.2 | 2.182 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.2996 | 1.0003 | -1 | -0.99662 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3031 | 82.0046 | -11.8 | -11.7468 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3037 | 82.0493 | 2.8 | 2.7781 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3048 | 0.95661 | 2.2 | 2.1821 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3079 | 1.0003 | -1 | -0.9966 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3114 | 82.0046 | -11.8 | -11.7458 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3121 | 82.0493 | 2.8 | 2.7811 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3132 | 0.95661 | 2.2 | 2.1821 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3162 | 1.0003 | -1 | -0.99655 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3198 | 82.0046 | -11.8 | -11.7448 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3204 | 82.0493 | 2.8 | 2.782 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3215 | 0.95661 | 2.2 | 2.1822 | 112.4856 | -0.58295 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3246 | 1.0003 | -1 | -0.99649 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3281 | 82.0046 | -11.8 | -11.7438 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3287 | 82.0493 | 2.8 | 2.7828 | 113.4916 | -0.0011075 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3298 | 0.95465 | 2.2 | 2.1823 | 112.47 | -0.58365 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3329 | 1.0003 | -1 | -0.99643 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3364 | 82.0046 | -11.8 | -11.7428 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3371 | 82.0461 | 2.8 | 2.7841 | 113.4917 | -0.0010829 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3382 | 0.95465 | 2.2 | 2.1824 | 112.4543 | -0.58365 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3412 | 1.0003 | -1 | -0.99637 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3448 | 82.0046 | -11.8 | -11.7419 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3454 | 82.0461 | 2.8 | 2.7853 | 113.4918 | -0.0010829 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3465 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4528 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3496 | 1.0003 | -1 | -0.99633 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3531 | 82.0046 | -11.8 | -11.741 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3537 | 82.0461 | 2.8 | 2.7861 | 113.4917 | -0.001083 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3548 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3579 | 1.0003 | -1 | -0.99629 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3614 | 82.0046 | -11.8 | -11.74 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.362 | 82.0461 | 2.8 | 2.7869 | 113.4918 | -0.001083 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3631 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3662 | 1.0003 | -1 | -0.99625 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3698 | 82.0046 | -11.8 | -11.7391 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3704 | 82.0461 | 2.8 | 2.7878 | 113.4918 | -0.001083 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3715 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3746 | 1.0003 | -1 | -0.9962 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3781 | 82.0046 | -11.8 | -11.7382 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3787 | 82.0461 | 2.8 | 2.7886 | 113.4918 | -0.001083 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3798 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3829 | 1.0003 | -1 | -0.99616 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3864 | 82.0046 | -11.8 | -11.7372 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.387 | 82.0549 | 2.8 | 2.7905 | 113.4986 | -0.001103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3881 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3912 | 1.0003 | -1 | -0.99612 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.3948 | 82.0046 | -11.8 | -11.7367 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.3954 | 82.0549 | 2.8 | 2.7923 | 113.5054 | -0.001103 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.3964 | 0.9531 | 2.2 | 2.1824 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.3996 | 1.0003 | -1 | -0.99607 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4031 | 82.0046 | -11.8 | -11.7362 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4037 | 82.051 | 2.8 | 2.7934 | 113.5054 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4048 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4079 | 1.0003 | -1 | -0.99603 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4114 | 82.0046 | -11.8 | -11.7364 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.412 | 82.051 | 2.8 | 2.7946 | 113.5054 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4131 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4162 | 1.0003 | -1 | -0.99599 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4198 | 82.0046 | -11.8 | -11.7365 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4204 | 82.051 | 2.8 | 2.7957 | 113.5054 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4214 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4246 | 1.0003 | -1 | -0.99595 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4281 | 82.0046 | -11.8 | -11.7366 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4287 | 82.051 | 2.8 | 2.7968 | 113.5054 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4297 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4329 | 1.0003 | -1 | -0.9959 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4364 | 82.0046 | -11.8 | -11.7367 | 111.2436 | 0.0086098 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.437 | 82.0502 | 2.8 | 2.7972 | 113.5054 | -0.0010563 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4381 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4412 | 1.0003 | -1 | -0.99586 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4448 | 81.9808 | -11.8 | -11.7364 | 111.2436 | 0.0085837 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4454 | 82.0502 | 2.8 | 2.7975 | 113.5054 | -0.0010563 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4464 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4496 | 1.0003 | -1 | -0.99583 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4531 | 81.9808 | -11.8 | -11.7361 | 111.2436 | 0.0085837 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4537 | 82.0653 | 2.8 | 2.7985 | 113.5108 | -0.0010744 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4547 | 0.9531 | 2.2 | 2.1823 | 112.4513 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4579 | 1.0003 | -1 | -0.9958 | 110.9412 | 0.31601 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4614 | 81.9808 | -11.8 | -11.7358 | 111.2436 | 0.0085837 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.462 | 82.0653 | 2.8 | 2.7994 | 113.5162 | -0.0010744 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4631 | 0.95303 | 2.2 | 2.1822 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4662 | 0.99862 | -1 | -0.99581 | 110.9348 | 0.31708 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4698 | 81.9808 | -11.8 | -11.7354 | 111.2436 | 0.0085837 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4704 | 82.0392 | 2.8 | 2.8004 | 113.5004 | -0.0011155 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4714 | 0.95303 | 2.2 | 2.1822 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4746 | 0.99862 | -1 | -0.99581 | 110.9283 | 0.31708 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4781 | 81.985 | -11.8 | -11.7361 | 111.2574 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4787 | 82.0392 | 2.8 | 2.8014 | 113.4846 | -0.0011155 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4797 | 0.95303 | 2.2 | 2.1822 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4829 | 0.99801 | -1 | -0.99582 | 110.9287 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4864 | 81.985 | -11.8 | -11.7367 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.487 | 82.0392 | 2.8 | 2.8012 | 113.4846 | -0.0011155 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.488 | 0.95303 | 2.2 | 2.1822 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4912 | 0.99801 | -1 | -0.99583 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.4948 | 81.985 | -11.8 | -11.7374 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.4953 | 82.0392 | 2.8 | 2.801 | 113.4845 | -0.0011155 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.4964 | 0.95302 | 2.2 | 2.1822 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.4995 | 0.99801 | -1 | -0.99584 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5031 | 81.985 | -11.8 | -11.738 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5037 | 82.0462 | 2.8 | 2.8 | 113.4845 | -0.0010874 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5047 | 0.95302 | 2.2 | 2.1821 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5079 | 0.99801 | -1 | -0.99585 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5114 | 81.985 | -11.8 | -11.7387 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.512 | 82.0462 | 2.8 | 2.7991 | 113.4845 | -0.0010874 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.513 | 0.95302 | 2.2 | 2.1821 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5162 | 0.99801 | -1 | -0.99586 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5198 | 81.985 | -11.8 | -11.7393 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5203 | 82.0488 | 2.8 | 2.7996 | 113.4845 | -0.0010601 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5213 | 0.95302 | 2.2 | 2.1821 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5245 | 0.99801 | -1 | -0.99587 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5281 | 81.985 | -11.8 | -11.74 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5287 | 82.0488 | 2.8 | 2.8002 | 113.4845 | -0.0010601 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5297 | 0.95302 | 2.2 | 2.182 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5329 | 0.99801 | -1 | -0.99589 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5364 | 81.985 | -11.8 | -11.7406 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.537 | 82.0488 | 2.8 | 2.8 | 113.4845 | -0.0010601 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.538 | 0.95302 | 2.2 | 2.182 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5412 | 0.99801 | -1 | -0.9959 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5448 | 81.985 | -11.8 | -11.7413 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5453 | 82.0488 | 2.8 | 2.7998 | 113.4845 | -0.0010601 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5463 | 0.95302 | 2.2 | 2.1819 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5495 | 0.99801 | -1 | -0.99591 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5531 | 81.985 | -11.8 | -11.7419 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5537 | 82.0312 | 2.8 | 2.8007 | 113.4734 | -0.0010822 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5547 | 0.95302 | 2.2 | 2.1819 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5579 | 0.99801 | -1 | -0.99592 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5614 | 81.985 | -11.8 | -11.7428 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.562 | 82.0312 | 2.8 | 2.8017 | 113.4624 | -0.0010822 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.563 | 0.95302 | 2.2 | 2.1819 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5662 | 0.99801 | -1 | -0.99594 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5698 | 81.985 | -11.8 | -11.7436 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5703 | 82.0312 | 2.8 | 2.8026 | 113.4624 | -0.0010822 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5713 | 0.95302 | 2.2 | 2.1818 | 112.4513 | -0.5843 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5745 | 0.99801 | -1 | -0.99596 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5781 | 81.985 | -11.8 | -11.7439 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5787 | 82.0312 | 2.8 | 2.8036 | 113.4624 | -0.0010822 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5796 | 0.95217 | 2.2 | 2.1818 | 112.4414 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5829 | 0.99801 | -1 | -0.99598 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5864 | 81.985 | -11.8 | -11.7443 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.587 | 82.0244 | 2.8 | 2.8067 | 113.4608 | -0.0011518 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.588 | 0.95217 | 2.2 | 2.1817 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5912 | 0.99801 | -1 | -0.996 | 110.929 | 0.31752 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.5947 | 81.985 | -11.8 | -11.7446 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.5953 | 82.0244 | 2.8 | 2.8098 | 113.4593 | -0.0011518 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.5963 | 0.95217 | 2.2 | 2.1816 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.5995 | 0.99796 | -1 | -0.99604 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6031 | 81.985 | -11.8 | -11.745 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6037 | 82.0415 | 2.8 | 2.8109 | 113.4593 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6046 | 0.95217 | 2.2 | 2.1816 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6079 | 0.99796 | -1 | -0.99608 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6114 | 81.985 | -11.8 | -11.7455 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.612 | 82.0415 | 2.8 | 2.812 | 113.4593 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6129 | 0.95217 | 2.2 | 2.1815 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6162 | 0.99796 | -1 | -0.99612 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6197 | 81.985 | -11.8 | -11.746 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6203 | 82.0415 | 2.8 | 2.8131 | 113.4593 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6213 | 0.95217 | 2.2 | 2.1815 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6245 | 0.99796 | -1 | -0.99616 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6281 | 81.985 | -11.8 | -11.7465 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6286 | 82.0415 | 2.8 | 2.8142 | 113.4593 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6296 | 0.95217 | 2.2 | 2.1814 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6329 | 0.99796 | -1 | -0.9962 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6364 | 81.985 | -11.8 | -11.7471 | 111.2712 | 0.0086536 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.637 | 82.0415 | 2.8 | 2.8146 | 113.4593 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6379 | 0.95217 | 2.2 | 2.1813 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6412 | 0.99796 | -1 | -0.99624 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6447 | 81.9848 | -11.8 | -11.7481 | 111.2712 | 0.008689 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6453 | 82.0415 | 2.8 | 2.8151 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6462 | 0.95217 | 2.2 | 2.1813 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6495 | 0.99796 | -1 | -0.99629 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6531 | 81.9848 | -11.8 | -11.749 | 111.2712 | 0.008689 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6536 | 82.0417 | 2.8 | 2.8161 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6546 | 0.95217 | 2.2 | 2.1812 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6579 | 0.99796 | -1 | -0.99633 | 110.929 | 0.31759 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6614 | 81.9866 | -11.8 | -11.7511 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.662 | 82.0417 | 2.8 | 2.8171 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6629 | 0.95217 | 2.2 | 2.1812 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6662 | 0.99705 | -1 | -0.99638 | 110.9273 | 0.31821 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6697 | 81.9866 | -11.8 | -11.7532 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6703 | 82.0417 | 2.8 | 2.8177 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6712 | 0.95217 | 2.2 | 2.1811 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6745 | 0.99705 | -1 | -0.99644 | 110.9256 | 0.31821 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6781 | 81.9866 | -11.8 | -11.7554 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6786 | 82.0417 | 2.8 | 2.8182 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6796 | 0.95217 | 2.2 | 2.1811 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6828 | 0.99644 | -1 | -0.9965 | 110.926 | 0.31865 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6864 | 81.9866 | -11.8 | -11.7575 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.687 | 82.0417 | 2.8 | 2.8176 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6879 | 0.95217 | 2.2 | 2.181 | 112.4315 | -0.58458 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6912 | 0.99644 | -1 | -0.99656 | 110.9264 | 0.31865 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.6947 | 81.9866 | -11.8 | -11.7596 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.6953 | 82.0417 | 2.8 | 2.817 | 113.4594 | -0.0010943 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.6962 | 0.94792 | 2.2 | 2.1811 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.6995 | 0.99571 | -1 | -0.99664 | 110.9219 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7031 | 81.9866 | -11.8 | -11.7617 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7036 | 82.0507 | 2.8 | 2.8159 | 113.4594 | -0.0010834 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7045 | 0.94792 | 2.2 | 2.1813 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7078 | 0.99571 | -1 | -0.99672 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7114 | 81.9866 | -11.8 | -11.7638 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7119 | 82.0507 | 2.8 | 2.8147 | 113.4594 | -0.0010834 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7129 | 0.94792 | 2.2 | 2.1814 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7162 | 0.99571 | -1 | -0.9968 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7197 | 81.9866 | -11.8 | -11.7659 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7203 | 82.0701 | 2.8 | 2.8119 | 113.4594 | -0.0010316 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7212 | 0.94792 | 2.2 | 2.1815 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7245 | 0.99571 | -1 | -0.99688 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7281 | 81.9866 | -11.8 | -11.768 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7286 | 82.0701 | 2.8 | 2.809 | 113.4594 | -0.0010316 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7295 | 0.94792 | 2.2 | 2.1817 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7328 | 0.99571 | -1 | -0.99696 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7364 | 81.9866 | -11.8 | -11.7701 | 111.2712 | 0.0087732 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7369 | 82.0701 | 2.8 | 2.8062 | 113.4594 | -0.0010316 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7378 | 0.94792 | 2.2 | 2.1818 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7412 | 0.99571 | -1 | -0.99704 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7447 | 81.994 | -11.8 | -11.7715 | 111.2663 | 0.0087195 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7453 | 82.0701 | 2.8 | 2.8034 | 113.4594 | -0.0010316 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7462 | 0.94792 | 2.2 | 2.182 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7495 | 0.99571 | -1 | -0.99713 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7531 | 81.994 | -11.8 | -11.773 | 111.2614 | 0.0087195 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7536 | 82.0791 | 2.8 | 2.8027 | 113.4663 | -0.0010517 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7545 | 0.94792 | 2.2 | 2.1821 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7578 | 0.99571 | -1 | -0.99721 | 110.9173 | 0.3191 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7614 | 81.9767 | -11.8 | -11.7737 | 111.2535 | 0.0086816 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7619 | 82.0791 | 2.8 | 2.8021 | 113.4733 | -0.0010517 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7628 | 0.94792 | 2.2 | 2.1822 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7662 | 0.99568 | -1 | -0.99729 | 110.9173 | 0.31911 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7697 | 81.9767 | -11.8 | -11.7744 | 111.2454 | 0.0086816 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7703 | 82.058 | 2.8 | 2.8018 | 113.4593 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7711 | 0.94792 | 2.2 | 2.1823 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7745 | 0.99568 | -1 | -0.99737 | 110.9173 | 0.31911 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7781 | 81.9717 | -11.8 | -11.7755 | 111.2454 | 0.0087134 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7786 | 82.058 | 2.8 | 2.8015 | 113.4453 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7795 | 0.94792 | 2.2 | 2.1825 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7828 | 0.99568 | -1 | -0.99745 | 110.9173 | 0.31911 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7864 | 81.9717 | -11.8 | -11.7767 | 111.2454 | 0.0087134 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7869 | 82.058 | 2.8 | 2.8012 | 113.4453 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7878 | 0.94792 | 2.2 | 2.1826 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7912 | 0.99568 | -1 | -0.99753 | 110.9173 | 0.31911 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.7947 | 81.9568 | -11.8 | -11.7782 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.7953 | 82.058 | 2.8 | 2.8009 | 113.4453 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.7961 | 0.94792 | 2.2 | 2.1827 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.7995 | 0.9956 | -1 | -0.99761 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8031 | 81.9568 | -11.8 | -11.7796 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8036 | 82.058 | 2.8 | 2.7995 | 113.4453 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8045 | 0.94792 | 2.2 | 2.1828 | 112.4315 | -0.58694 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8078 | 0.9956 | -1 | -0.99769 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8114 | 81.9568 | -11.8 | -11.7811 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8119 | 82.058 | 2.8 | 2.7982 | 113.4453 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8128 | 0.94714 | 2.2 | 2.183 | 112.4308 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8162 | 0.9956 | -1 | -0.99778 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8197 | 81.9568 | -11.8 | -11.7825 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8203 | 82.0393 | 2.8 | 2.7986 | 113.4335 | -0.0010897 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8211 | 0.94714 | 2.2 | 2.1831 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8245 | 0.9956 | -1 | -0.99786 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8281 | 81.9568 | -11.8 | -11.784 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8286 | 82.0393 | 2.8 | 2.799 | 113.4217 | -0.0010897 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8294 | 0.94714 | 2.2 | 2.1832 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8328 | 0.9956 | -1 | -0.99794 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8364 | 81.9568 | -11.8 | -11.7854 | 111.2454 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8369 | 82.0389 | 2.8 | 2.7989 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8378 | 0.94714 | 2.2 | 2.1833 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8412 | 0.9956 | -1 | -0.99803 | 110.9173 | 0.31919 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8447 | 81.9469 | -11.8 | -11.7861 | 111.2354 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8452 | 82.0389 | 2.8 | 2.7988 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8461 | 0.94714 | 2.2 | 2.1835 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8495 | 0.99557 | -1 | -0.99811 | 110.9173 | 0.31927 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8531 | 81.9469 | -11.8 | -11.7868 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8536 | 82.0389 | 2.8 | 2.7995 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8544 | 0.94714 | 2.2 | 2.1836 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8578 | 0.99557 | -1 | -0.9982 | 110.9173 | 0.31927 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8614 | 81.9469 | -11.8 | -11.7879 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8619 | 82.0389 | 2.8 | 2.8002 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8627 | 0.94714 | 2.2 | 2.1837 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8661 | 0.99466 | -1 | -0.9983 | 110.9157 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8697 | 81.9469 | -11.8 | -11.789 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8702 | 82.0389 | 2.8 | 2.8003 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8711 | 0.94714 | 2.2 | 2.1838 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8745 | 0.99466 | -1 | -0.9984 | 110.914 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8781 | 81.9469 | -11.8 | -11.7902 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8786 | 82.0389 | 2.8 | 2.8004 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8794 | 0.94714 | 2.2 | 2.184 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8828 | 0.99466 | -1 | -0.99847 | 110.914 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8864 | 81.9469 | -11.8 | -11.7913 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8869 | 82.0389 | 2.8 | 2.7994 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8877 | 0.94714 | 2.2 | 2.1841 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8911 | 0.99466 | -1 | -0.99853 | 110.914 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.8947 | 81.9469 | -11.8 | -11.7914 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.8952 | 82.0389 | 2.8 | 2.7984 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.8961 | 0.94714 | 2.2 | 2.1842 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.8995 | 0.99466 | -1 | -0.99859 | 110.914 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9031 | 81.9469 | -11.8 | -11.7916 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9035 | 82.0389 | 2.8 | 2.7973 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9044 | 0.94714 | 2.2 | 2.1843 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9078 | 0.99466 | -1 | -0.99865 | 110.914 | 0.31989 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9114 | 81.9469 | -11.8 | -11.7918 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9119 | 82.0389 | 2.8 | 2.7963 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9127 | 0.94714 | 2.2 | 2.1845 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9161 | 0.99405 | -1 | -0.99872 | 110.9145 | 0.32034 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9197 | 81.9469 | -11.8 | -11.7919 | 111.2254 | 0.0086766 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9202 | 82.0389 | 2.8 | 2.7961 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.921 | 0.94714 | 2.2 | 2.1846 | 112.43 | -0.58726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9245 | 0.99405 | -1 | -0.99879 | 110.915 | 0.32034 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9281 | 81.9346 | -11.8 | -11.7926 | 111.2254 | 0.0087205 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9285 | 82.0389 | 2.8 | 2.7958 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9294 | 0.94352 | 2.2 | 2.1849 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9328 | 0.99352 | -1 | -0.99889 | 110.9262 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9364 | 81.9346 | -11.8 | -11.7932 | 111.2254 | 0.0087205 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9369 | 82.0389 | 2.8 | 2.7968 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9377 | 0.94352 | 2.2 | 2.1853 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9411 | 0.99352 | -1 | -0.99898 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9447 | 81.9231 | -11.8 | -11.7942 | 111.2254 | 0.0087486 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9452 | 82.0389 | 2.8 | 2.7978 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.946 | 0.94352 | 2.2 | 2.1856 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9495 | 0.99352 | -1 | -0.99908 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9531 | 81.9231 | -11.8 | -11.7952 | 111.2254 | 0.0087486 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9535 | 82.0389 | 2.8 | 2.7988 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9543 | 0.94352 | 2.2 | 2.1859 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9578 | 0.99352 | -1 | -0.99918 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9614 | 81.9083 | -11.8 | -11.7966 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9619 | 82.0389 | 2.8 | 2.7998 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9627 | 0.94352 | 2.2 | 2.1862 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9661 | 0.99352 | -1 | -0.99927 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9697 | 81.9083 | -11.8 | -11.7979 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9702 | 82.0389 | 2.8 | 2.7996 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.971 | 0.94352 | 2.2 | 2.1866 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9745 | 0.99352 | -1 | -0.99937 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9781 | 81.9083 | -11.8 | -11.7992 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9785 | 82.0389 | 2.8 | 2.7994 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9793 | 0.94352 | 2.2 | 2.1869 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9828 | 0.99352 | -1 | -0.99947 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9864 | 81.9083 | -11.8 | -11.8005 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9869 | 82.0389 | 2.8 | 2.7993 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.9877 | 0.94352 | 2.2 | 2.1872 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9911 | 0.99352 | -1 | -0.99956 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 8.9947 | 81.9083 | -11.8 | -11.8018 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 8.9952 | 82.0389 | 2.8 | 2.7991 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 8.996 | 0.94352 | 2.2 | 2.1876 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
8.9995 | 0.99352 | -1 | -0.99966 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0031 | 81.9083 | -11.8 | -11.8031 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0035 | 82.0389 | 2.8 | 2.7968 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0043 | 0.94352 | 2.2 | 2.1879 | 112.43 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0078 | 0.99352 | -1 | -0.99975 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0114 | 81.9083 | -11.8 | -11.8045 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0119 | 82.0389 | 2.8 | 2.7944 | 113.4217 | -0.0010805 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0126 | 0.9429 | 2.2 | 2.1884 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0161 | 0.99352 | -1 | -0.99985 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0197 | 81.9083 | -11.8 | -11.8058 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0202 | 82.051 | 2.8 | 2.7953 | 113.4322 | -0.001124 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.021 | 0.9429 | 2.2 | 2.1888 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0245 | 0.99352 | -1 | -0.99994 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0281 | 81.9083 | -11.8 | -11.8071 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0285 | 82.051 | 2.8 | 2.7961 | 113.4426 | -0.001124 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0293 | 0.9429 | 2.2 | 2.1893 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0328 | 0.99352 | -1 | -1 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0364 | 81.9083 | -11.8 | -11.8084 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0368 | 82.0479 | 2.8 | 2.7967 | 113.4426 | -0.0011166 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0376 | 0.9429 | 2.2 | 2.1898 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0411 | 0.99352 | -1 | -1.0001 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0447 | 81.9083 | -11.8 | -11.8097 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0452 | 82.0479 | 2.8 | 2.7973 | 113.4426 | -0.0011166 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0459 | 0.9429 | 2.2 | 2.1903 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0495 | 0.99352 | -1 | -1.0002 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0531 | 81.9083 | -11.8 | -11.811 | 111.2254 | 0.0087751 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0535 | 82.0479 | 2.8 | 2.7978 | 113.4426 | -0.0011166 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0543 | 0.9429 | 2.2 | 2.1908 | 112.43 | -0.59138 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0578 | 0.99352 | -1 | -1.0003 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0614 | 81.9078 | -11.8 | -11.8126 | 111.2254 | 0.0088267 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0618 | 82.0479 | 2.8 | 2.7984 | 113.4426 | -0.0011166 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0626 | 0.94447 | 2.2 | 2.1912 | 112.4315 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0661 | 0.99352 | -1 | -1.0004 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0697 | 81.9078 | -11.8 | -11.8141 | 111.2254 | 0.0088267 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0702 | 82.0442 | 2.8 | 2.7982 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0709 | 0.94447 | 2.2 | 2.1917 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0744 | 0.99352 | -1 | -1.0005 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0781 | 81.9361 | -11.8 | -11.8129 | 111.2344 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0785 | 82.0442 | 2.8 | 2.798 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0793 | 0.94447 | 2.2 | 2.1922 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0828 | 0.99352 | -1 | -1.0006 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0864 | 81.9361 | -11.8 | -11.8117 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0868 | 82.0442 | 2.8 | 2.7978 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0876 | 0.94447 | 2.2 | 2.1926 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0911 | 0.99352 | -1 | -1.0007 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.0947 | 81.9361 | -11.8 | -11.8105 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.0952 | 82.0442 | 2.8 | 2.7976 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.0959 | 0.94447 | 2.2 | 2.1931 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.0994 | 0.99352 | -1 | -1.0007 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1031 | 81.9361 | -11.8 | -11.8093 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1035 | 82.0442 | 2.8 | 2.7974 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1042 | 0.94447 | 2.2 | 2.1936 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1078 | 0.99352 | -1 | -1.0008 | 110.9374 | 0.32086 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1114 | 81.9363 | -11.8 | -11.8081 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1118 | 82.0442 | 2.8 | 2.7973 | 113.4426 | -0.0010883 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1126 | 0.94447 | 2.2 | 2.1939 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1161 | 0.99262 | -1 | -1.0009 | 110.9358 | 0.32148 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1197 | 81.9363 | -11.8 | -11.8069 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1201 | 82.0267 | 2.8 | 2.7988 | 113.4317 | -0.0011112 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1209 | 0.94447 | 2.2 | 2.1943 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1244 | 0.99262 | -1 | -1.0009 | 110.9343 | 0.32148 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1281 | 81.9363 | -11.8 | -11.8057 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1285 | 82.0267 | 2.8 | 2.8003 | 113.4208 | -0.0011112 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1292 | 0.94447 | 2.2 | 2.1946 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1328 | 0.99262 | -1 | -1.001 | 110.9343 | 0.32148 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1364 | 81.9363 | -11.8 | -11.8045 | 111.2434 | 0.0086855 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1368 | 82.0246 | 2.8 | 2.8021 | 113.4208 | -0.0010796 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1375 | 0.94447 | 2.2 | 2.195 | 112.433 | -0.59074 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1411 | 0.99262 | -1 | -1.0011 | 110.9343 | 0.32148 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1447 | 81.9653 | -11.8 | -11.8041 | 111.2434 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1451 | 82.0246 | 2.8 | 2.8039 | 113.4208 | -0.0010796 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1459 | 0.96137 | 2.2 | 2.1953 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1494 | 0.99254 | -1 | -1.0011 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1531 | 81.9653 | -11.8 | -11.8037 | 111.2434 | 0.0087398 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1535 | 82.0246 | 2.8 | 2.8056 | 113.4208 | -0.0010795 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1542 | 0.96137 | 2.2 | 2.1957 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1578 | 0.99254 | -1 | -1.0012 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1614 | 82.0278 | -11.8 | -11.8035 | 111.2615 | 0.0087039 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1618 | 82.0246 | 2.8 | 2.8074 | 113.4208 | -0.0010795 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1625 | 0.96137 | 2.2 | 2.196 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1661 | 0.99254 | -1 | -1.0013 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1697 | 82.0278 | -11.8 | -11.8033 | 111.2795 | 0.0087039 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1701 | 82.0312 | 2.8 | 2.8093 | 113.4265 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1709 | 0.96137 | 2.2 | 2.1964 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1744 | 0.99254 | -1 | -1.0013 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1781 | 82.0681 | -11.8 | -11.8047 | 111.2795 | 0.0087611 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1785 | 82.0312 | 2.8 | 2.8111 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1792 | 0.96137 | 2.2 | 2.1967 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1828 | 0.99254 | -1 | -1.0014 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1864 | 82.0681 | -11.8 | -11.8061 | 111.2795 | 0.0087611 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1868 | 82.0312 | 2.8 | 2.8127 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1875 | 0.96137 | 2.2 | 2.1971 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1911 | 0.99254 | -1 | -1.0015 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.1947 | 82.1509 | -11.8 | -11.808 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.1951 | 82.0312 | 2.8 | 2.8143 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.1958 | 0.96137 | 2.2 | 2.1974 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.1994 | 0.99254 | -1 | -1.0015 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2031 | 82.1509 | -11.8 | -11.8099 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2034 | 82.0312 | 2.8 | 2.8158 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2042 | 0.96137 | 2.2 | 2.1978 | 112.433 | -0.58525 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2078 | 0.99254 | -1 | -1.0016 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2114 | 82.1509 | -11.8 | -11.8115 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2118 | 82.0312 | 2.8 | 2.8174 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2125 | 0.97746 | 2.2 | 2.198 | 112.4324 | -0.57862 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2161 | 0.99254 | -1 | -1.0017 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2197 | 82.1509 | -11.8 | -11.8131 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2201 | 82.0312 | 2.8 | 2.8189 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2208 | 0.97746 | 2.2 | 2.1981 | 112.4317 | -0.57862 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2244 | 0.99254 | -1 | -1.0017 | 110.9343 | 0.32154 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2281 | 82.1509 | -11.8 | -11.8147 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2284 | 82.0312 | 2.8 | 2.8205 | 113.4321 | -0.0011094 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2291 | 0.97924 | 2.2 | 2.1983 | 112.436 | -0.57792 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2328 | 0.99192 | -1 | -1.0018 | 110.9348 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2364 | 82.1509 | -11.8 | -11.8163 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2368 | 82.0128 | 2.8 | 2.8214 | 113.4165 | -0.0011227 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2375 | 0.97924 | 2.2 | 2.1985 | 112.4402 | -0.57792 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2411 | 0.99192 | -1 | -1.0019 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2447 | 82.1509 | -11.8 | -11.8179 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2451 | 82.0128 | 2.8 | 2.8223 | 113.4009 | -0.0011227 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2458 | 0.98824 | 2.2 | 2.198 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2494 | 0.99192 | -1 | -1.002 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2531 | 82.1509 | -11.8 | -11.8195 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2534 | 82.0147 | 2.8 | 2.823 | 113.4009 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2541 | 0.98824 | 2.2 | 2.1975 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2578 | 0.99192 | -1 | -1.002 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2614 | 82.1509 | -11.8 | -11.8219 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2618 | 82.0147 | 2.8 | 2.8237 | 113.4009 | -0.0011107 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2625 | 0.98824 | 2.2 | 2.197 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2661 | 0.99192 | -1 | -1.0021 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2697 | 82.1509 | -11.8 | -11.8242 | 111.2795 | 0.0088204 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2701 | 82.0215 | 2.8 | 2.8237 | 113.4009 | -0.0010903 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2708 | 0.98824 | 2.2 | 2.1966 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2744 | 0.99192 | -1 | -1.0022 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2781 | 82.1717 | -11.8 | -11.8251 | 111.29 | 0.0086835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2784 | 82.0215 | 2.8 | 2.8236 | 113.4009 | -0.0010903 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2791 | 0.98824 | 2.2 | 2.1961 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2828 | 0.99192 | -1 | -1.0022 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2864 | 82.1717 | -11.8 | -11.826 | 111.3005 | 0.0086835 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2868 | 82.0215 | 2.8 | 2.8236 | 113.4009 | -0.0010903 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2874 | 0.98824 | 2.2 | 2.1956 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2911 | 0.99192 | -1 | -1.0023 | 110.9354 | 0.32198 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.2947 | 82.167 | -11.8 | -11.8256 | 111.2926 | 0.0086012 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.2951 | 82.0215 | 2.8 | 2.8235 | 113.4009 | -0.0010903 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.2958 | 0.98824 | 2.2 | 2.1952 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.2994 | 0.99119 | -1 | -1.0024 | 110.9311 | 0.32244 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3031 | 82.167 | -11.8 | -11.8252 | 111.2848 | 0.0086012 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3034 | 82.0308 | 2.8 | 2.8245 | 113.408 | -0.0011106 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3041 | 0.98824 | 2.2 | 2.1947 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3077 | 0.99119 | -1 | -1.0025 | 110.9268 | 0.32244 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3114 | 82.1678 | -11.8 | -11.8252 | 111.2848 | 0.0086293 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3118 | 82.0308 | 2.8 | 2.8255 | 113.4151 | -0.0011106 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3124 | 0.98824 | 2.2 | 2.1942 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3161 | 0.99119 | -1 | -1.0025 | 110.9268 | 0.32244 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3197 | 82.1678 | -11.8 | -11.8251 | 111.2848 | 0.0086293 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3201 | 82.0308 | 2.8 | 2.8266 | 113.4151 | -0.0011106 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3207 | 0.98824 | 2.2 | 2.1938 | 112.4402 | -0.56972 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3244 | 0.99119 | -1 | -1.0026 | 110.9268 | 0.32244 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3281 | 82.1642 | -11.8 | -11.8272 | 111.2848 | 0.0088001 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3284 | 82.0308 | 2.8 | 2.8276 | 113.4151 | -0.0011106 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3291 | 0.98979 | 2.2 | 2.1933 | 112.4417 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3327 | 0.99029 | -1 | -1.0027 | 110.9253 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3364 | 82.1642 | -11.8 | -11.8294 | 111.2848 | 0.0088001 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3367 | 82.0399 | 2.8 | 2.828 | 113.4151 | -0.0010992 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3374 | 0.98979 | 2.2 | 2.1928 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3411 | 0.99029 | -1 | -1.0028 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3447 | 82.164 | -11.8 | -11.831 | 111.2848 | 0.0088001 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3451 | 82.0399 | 2.8 | 2.8284 | 113.4151 | -0.0010992 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3457 | 0.98979 | 2.2 | 2.1921 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3494 | 0.99029 | -1 | -1.0028 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3531 | 82.164 | -11.8 | -11.8327 | 111.2849 | 0.0088001 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3534 | 82.043 | 2.8 | 2.8274 | 113.4151 | -0.0010519 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.354 | 0.98979 | 2.2 | 2.1915 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3577 | 0.99029 | -1 | -1.0029 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3614 | 82.164 | -11.8 | -11.8339 | 111.2849 | 0.0088 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3617 | 82.043 | 2.8 | 2.8263 | 113.4151 | -0.0010519 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3624 | 0.98979 | 2.2 | 2.1908 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3661 | 0.99029 | -1 | -1.0029 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3697 | 82.164 | -11.8 | -11.8352 | 111.2849 | 0.0088 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3701 | 82.0497 | 2.8 | 2.8265 | 113.4209 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3707 | 0.98979 | 2.2 | 2.1901 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3744 | 0.99029 | -1 | -1.003 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3781 | 82.1442 | -11.8 | -11.837 | 111.2849 | 0.0088709 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3784 | 82.0497 | 2.8 | 2.8266 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.379 | 0.98979 | 2.2 | 2.1894 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3827 | 0.99029 | -1 | -1.003 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3864 | 82.1442 | -11.8 | -11.8389 | 111.2849 | 0.0088709 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3867 | 82.0498 | 2.8 | 2.8267 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3873 | 0.98979 | 2.2 | 2.1887 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3911 | 0.99029 | -1 | -1.0031 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.3947 | 82.1356 | -11.8 | -11.8399 | 111.2802 | 0.0088089 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.3951 | 82.0498 | 2.8 | 2.8269 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.3957 | 0.98983 | 2.2 | 2.1881 | 112.4433 | -0.56906 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.3994 | 0.99029 | -1 | -1.0031 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.403 | 82.1356 | -11.8 | -11.841 | 111.2756 | 0.0088089 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4034 | 82.0498 | 2.8 | 2.827 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.404 | 0.98983 | 2.2 | 2.1874 | 112.4433 | -0.56906 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4077 | 0.99029 | -1 | -1.0032 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4114 | 82.1401 | -11.8 | -11.8408 | 111.2727 | 0.0087013 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4117 | 82.0498 | 2.8 | 2.8271 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4123 | 0.98979 | 2.2 | 2.1867 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4161 | 0.99029 | -1 | -1.0032 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4197 | 82.1401 | -11.8 | -11.8406 | 111.2698 | 0.0087013 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.42 | 82.0498 | 2.8 | 2.8273 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4207 | 0.98979 | 2.2 | 2.186 | 112.4433 | -0.56909 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4244 | 0.99029 | -1 | -1.0033 | 110.9238 | 0.32306 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4281 | 82.1288 | -11.8 | -11.8408 | 111.2698 | 0.0087298 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4284 | 82.0498 | 2.8 | 2.8274 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.429 | 0.99116 | 2.2 | 2.1852 | 112.4428 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4327 | 0.98967 | -1 | -1.0033 | 110.9245 | 0.3235 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4364 | 82.1288 | -11.8 | -11.841 | 111.2698 | 0.0087298 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4367 | 82.0498 | 2.8 | 2.8264 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4373 | 0.99116 | 2.2 | 2.1843 | 112.4422 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4411 | 0.98967 | -1 | -1.0034 | 110.9251 | 0.3235 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4447 | 82.1242 | -11.8 | -11.8402 | 111.262 | 0.0086703 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.445 | 82.0498 | 2.8 | 2.8253 | 113.4266 | -0.0010814 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4456 | 0.99116 | 2.2 | 2.1835 | 112.4422 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4494 | 0.98894 | -1 | -1.0035 | 110.9209 | 0.32397 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.453 | 82.1242 | -11.8 | -11.8395 | 111.2543 | 0.0086703 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4534 | 82.0622 | 2.8 | 2.8257 | 113.4372 | -0.0011248 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.454 | 0.99116 | 2.2 | 2.1826 | 112.4422 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4577 | 0.98894 | -1 | -1.0036 | 110.9166 | 0.32397 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4614 | 82.1193 | -11.8 | -11.8395 | 111.2543 | 0.0087348 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4617 | 82.0622 | 2.8 | 2.8262 | 113.4478 | -0.0011248 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4623 | 0.99116 | 2.2 | 2.1818 | 112.4422 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4661 | 0.98804 | -1 | -1.0037 | 110.9153 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4697 | 82.1193 | -11.8 | -11.8395 | 111.2543 | 0.0087348 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.47 | 82.0496 | 2.8 | 2.8259 | 113.4479 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4706 | 0.99116 | 2.2 | 2.181 | 112.4422 | -0.56852 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4744 | 0.98804 | -1 | -1.0037 | 110.9138 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.478 | 82.0959 | -11.8 | -11.84 | 111.2543 | 0.0088266 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4784 | 82.0496 | 2.8 | 2.8256 | 113.4478 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4789 | 0.9929 | 2.2 | 2.1801 | 112.4465 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4827 | 0.98801 | -1 | -1.0038 | 110.9138 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4864 | 82.0959 | -11.8 | -11.8405 | 111.2543 | 0.0088266 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.4867 | 82.0496 | 2.8 | 2.8261 | 113.4478 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4873 | 0.9929 | 2.2 | 2.1793 | 112.4508 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4911 | 0.98801 | -1 | -1.0039 | 110.9139 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.4947 | 82.0829 | -11.8 | -11.8427 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.495 | 82.0496 | 2.8 | 2.8265 | 113.4478 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.4956 | 0.9929 | 2.2 | 2.1784 | 112.4508 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.4994 | 0.98799 | -1 | -1.004 | 110.9139 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.503 | 82.0829 | -11.8 | -11.845 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5033 | 82.0496 | 2.8 | 2.827 | 113.4478 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5039 | 0.9929 | 2.2 | 2.1776 | 112.4508 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5077 | 0.98799 | -1 | -1.0041 | 110.9138 | 0.32459 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5114 | 82.0829 | -11.8 | -11.8473 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5117 | 82.0496 | 2.8 | 2.8275 | 113.4478 | -0.0011115 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5123 | 0.9929 | 2.2 | 2.1767 | 112.4508 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5161 | 0.98822 | -1 | -1.0042 | 110.9136 | 0.32468 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5197 | 82.0829 | -11.8 | -11.8495 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.52 | 82.0454 | 2.8 | 2.8285 | 113.455 | -0.0011176 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5206 | 0.9929 | 2.2 | 2.1759 | 112.4508 | -0.56783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5244 | 0.98822 | -1 | -1.0043 | 110.9134 | 0.32468 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.528 | 82.0829 | -11.8 | -11.8518 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5283 | 82.0454 | 2.8 | 2.8294 | 113.4622 | -0.0011176 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5289 | 0.99424 | 2.2 | 2.175 | 112.4342 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5327 | 0.9876 | -1 | -1.0044 | 110.9142 | 0.32513 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5364 | 82.0829 | -11.8 | -11.8541 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5367 | 82.0454 | 2.8 | 2.8292 | 113.4622 | -0.0011176 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5372 | 0.99424 | 2.2 | 2.1741 | 112.4175 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.541 | 0.9876 | -1 | -1.0045 | 110.9149 | 0.32513 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5447 | 82.0829 | -11.8 | -11.8563 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.545 | 82.0454 | 2.8 | 2.8291 | 113.4622 | -0.0011176 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5456 | 0.99424 | 2.2 | 2.1732 | 112.4175 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5494 | 0.98597 | -1 | -1.0046 | 110.9094 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.553 | 82.0829 | -11.8 | -11.8586 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5533 | 82.0306 | 2.8 | 2.8298 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5539 | 0.99424 | 2.2 | 2.1724 | 112.4175 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5577 | 0.98597 | -1 | -1.0047 | 110.904 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5614 | 82.0829 | -11.8 | -11.86 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5617 | 82.0306 | 2.8 | 2.8305 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5622 | 0.99424 | 2.2 | 2.1715 | 112.4175 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.566 | 0.98597 | -1 | -1.0049 | 110.904 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5697 | 82.0829 | -11.8 | -11.8615 | 111.2543 | 0.0088422 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.57 | 82.0306 | 2.8 | 2.8312 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5705 | 0.99424 | 2.2 | 2.1706 | 112.4175 | -0.56714 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5744 | 0.98597 | -1 | -1.005 | 110.904 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.578 | 82.0836 | -11.8 | -11.8623 | 111.2497 | 0.0087545 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5783 | 82.0306 | 2.8 | 2.8319 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5789 | 0.99422 | 2.2 | 2.1697 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5827 | 0.98597 | -1 | -1.0051 | 110.904 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5864 | 82.0836 | -11.8 | -11.8631 | 111.2451 | 0.0087545 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.5867 | 82.0306 | 2.8 | 2.8314 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5872 | 0.99422 | 2.2 | 2.1688 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.591 | 0.98597 | -1 | -1.0053 | 110.904 | 0.32622 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.5947 | 81.9975 | -11.8 | -11.8644 | 111.2451 | 0.0088755 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.595 | 82.0306 | 2.8 | 2.8309 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.5955 | 0.99422 | 2.2 | 2.1679 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.5994 | 0.98605 | -1 | -1.0054 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.603 | 81.9975 | -11.8 | -11.8657 | 111.2451 | 0.0088755 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6033 | 82.0306 | 2.8 | 2.8304 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6039 | 0.99422 | 2.2 | 2.1671 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6077 | 0.98605 | -1 | -1.0055 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6114 | 82.0021 | -11.8 | -11.8648 | 111.2423 | 0.0087674 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6116 | 82.0306 | 2.8 | 2.8299 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6122 | 0.99422 | 2.2 | 2.1662 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.616 | 0.98605 | -1 | -1.0056 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6197 | 82.0021 | -11.8 | -11.8639 | 111.2394 | 0.0087674 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.62 | 82.0306 | 2.8 | 2.8294 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6205 | 0.99422 | 2.2 | 2.1653 | 112.4175 | -0.56715 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6244 | 0.98605 | -1 | -1.0058 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.628 | 82.0021 | -11.8 | -11.8629 | 111.2394 | 0.0087674 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6283 | 82.0306 | 2.8 | 2.8289 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6288 | 0.99647 | 2.2 | 2.1646 | 112.4114 | -0.56617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6327 | 0.98605 | -1 | -1.0059 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6364 | 82.0021 | -11.8 | -11.862 | 111.2394 | 0.0087674 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6366 | 82.0306 | 2.8 | 2.8284 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6372 | 0.99647 | 2.2 | 2.1638 | 112.4054 | -0.56617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.641 | 0.98605 | -1 | -1.006 | 110.904 | 0.32621 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6447 | 81.9946 | -11.8 | -11.8613 | 111.2394 | 0.0087865 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.645 | 82.0306 | 2.8 | 2.828 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6455 | 0.99647 | 2.2 | 2.1631 | 112.4054 | -0.56617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6494 | 0.98453 | -1 | -1.0062 | 110.9035 | 0.32728 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.653 | 81.9946 | -11.8 | -11.8607 | 111.2394 | 0.0087865 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6533 | 82.0306 | 2.8 | 2.8271 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6538 | 0.99647 | 2.2 | 2.1624 | 112.4054 | -0.56617 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6577 | 0.98453 | -1 | -1.0063 | 110.9031 | 0.32728 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6614 | 81.9946 | -11.8 | -11.86 | 111.2394 | 0.0087865 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6616 | 82.0306 | 2.8 | 2.8263 | 113.4621 | -0.0010972 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6621 | 0.97172 | 2.2 | 2.1624 | 112.4054 | -0.57502 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.666 | 0.9838 | -1 | -1.0064 | 110.8991 | 0.32775 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6697 | 81.9946 | -11.8 | -11.8593 | 111.2394 | 0.0087865 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.67 | 82.0374 | 2.8 | 2.8273 | 113.4679 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6705 | 0.97172 | 2.2 | 2.1624 | 112.4054 | -0.57502 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6744 | 0.9838 | -1 | -1.0066 | 110.895 | 0.32775 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.678 | 81.9872 | -11.8 | -11.859 | 111.2394 | 0.0088117 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6783 | 82.0374 | 2.8 | 2.8283 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6788 | 0.97172 | 2.2 | 2.1624 | 112.4054 | -0.57502 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6827 | 0.9838 | -1 | -1.0068 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6864 | 81.9872 | -11.8 | -11.8586 | 111.2394 | 0.0088117 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6866 | 82.0374 | 2.8 | 2.8301 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6871 | 0.97172 | 2.2 | 2.1624 | 112.4054 | -0.57502 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.691 | 0.9838 | -1 | -1.0069 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.6947 | 81.9772 | -11.8 | -11.8589 | 111.2318 | 0.0087649 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.6949 | 82.0374 | 2.8 | 2.8318 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.6954 | 0.97327 | 2.2 | 2.1624 | 112.4071 | -0.57439 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.6994 | 0.9838 | -1 | -1.0071 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.703 | 81.9772 | -11.8 | -11.8592 | 111.2241 | 0.0087649 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7033 | 82.0374 | 2.8 | 2.8336 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7038 | 0.97327 | 2.2 | 2.1624 | 112.4088 | -0.57439 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7077 | 0.9838 | -1 | -1.0072 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7114 | 81.9772 | -11.8 | -11.8607 | 111.2241 | 0.0087649 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7116 | 82.0374 | 2.8 | 2.8354 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7121 | 0.97297 | 2.2 | 2.1627 | 112.4088 | -0.57707 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.716 | 0.9838 | -1 | -1.0074 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7197 | 81.9772 | -11.8 | -11.8623 | 111.2241 | 0.0087649 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7199 | 82.0373 | 2.8 | 2.8361 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7204 | 0.97297 | 2.2 | 2.163 | 112.4088 | -0.57707 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7244 | 0.9838 | -1 | -1.0075 | 110.895 | 0.32774 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.728 | 81.9788 | -11.8 | -11.864 | 111.2241 | 0.0088009 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7283 | 82.0373 | 2.8 | 2.8368 | 113.4737 | -0.0011275 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7288 | 0.97297 | 2.2 | 2.1634 | 112.4088 | -0.57707 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7327 | 0.98322 | -1 | -1.0077 | 110.896 | 0.32819 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7364 | 81.9788 | -11.8 | -11.8658 | 111.2241 | 0.0088009 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7366 | 82.0498 | 2.8 | 2.8387 | 113.4844 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7371 | 0.97297 | 2.2 | 2.1637 | 112.4088 | -0.57707 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.741 | 0.98322 | -1 | -1.0078 | 110.8969 | 0.32819 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7447 | 81.9789 | -11.8 | -11.8658 | 111.2241 | 0.0088365 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7449 | 82.0498 | 2.8 | 2.8406 | 113.4951 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7454 | 0.95755 | 2.2 | 2.1641 | 112.4088 | -0.5837 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7494 | 0.98226 | -1 | -1.008 | 110.9173 | 0.32914 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.753 | 81.9789 | -11.8 | -11.8658 | 111.2241 | 0.0088365 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7533 | 82.0498 | 2.8 | 2.8431 | 113.4951 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7537 | 0.95755 | 2.2 | 2.1646 | 112.4088 | -0.5837 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7577 | 0.98226 | -1 | -1.0081 | 110.9377 | 0.32914 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7614 | 81.977 | -11.8 | -11.8664 | 111.2241 | 0.0088834 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7616 | 82.0498 | 2.8 | 2.8456 | 113.4951 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7621 | 0.95755 | 2.2 | 2.1651 | 112.4088 | -0.5837 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.766 | 0.98213 | -1 | -1.0083 | 110.9377 | 0.32918 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7697 | 81.977 | -11.8 | -11.867 | 111.2241 | 0.0088834 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7699 | 82.0498 | 2.8 | 2.8496 | 113.4951 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7704 | 0.95755 | 2.2 | 2.1655 | 112.4088 | -0.5837 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7744 | 0.98213 | -1 | -1.0085 | 110.9377 | 0.32918 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.778 | 82.0053 | -11.8 | -11.8664 | 111.2378 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7782 | 82.0498 | 2.8 | 2.8535 | 113.4951 | -0.0011717 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7787 | 0.95937 | 2.2 | 2.166 | 112.3976 | -0.58286 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7827 | 0.98213 | -1 | -1.0087 | 110.9377 | 0.32918 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7864 | 82.0053 | -11.8 | -11.8659 | 111.2515 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7866 | 82.0399 | 2.8 | 2.8559 | 113.4951 | -0.0011644 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.787 | 0.95937 | 2.2 | 2.1664 | 112.3865 | -0.58286 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.791 | 0.98213 | -1 | -1.0088 | 110.9377 | 0.32918 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.7947 | 82.0053 | -11.8 | -11.8645 | 111.2515 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.7949 | 82.0399 | 2.8 | 2.8583 | 113.4951 | -0.0011644 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.7954 | 0.96078 | 2.2 | 2.1668 | 112.3862 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.7994 | 0.98205 | -1 | -1.009 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.803 | 82.0053 | -11.8 | -11.863 | 111.2515 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8032 | 82.0399 | 2.8 | 2.8607 | 113.4951 | -0.0011644 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8037 | 0.96078 | 2.2 | 2.1672 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8077 | 0.98205 | -1 | -1.0092 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8114 | 82.0053 | -11.8 | -11.8624 | 111.2515 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8116 | 82.0399 | 2.8 | 2.8631 | 113.4951 | -0.0011644 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.812 | 0.96078 | 2.2 | 2.1676 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.816 | 0.98205 | -1 | -1.0093 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8197 | 82.0053 | -11.8 | -11.8618 | 111.2515 | 0.0087903 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8199 | 82.0359 | 2.8 | 2.8649 | 113.4951 | -0.0011438 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8204 | 0.96078 | 2.2 | 2.1681 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8243 | 0.98205 | -1 | -1.0095 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.828 | 82.01 | -11.8 | -11.8612 | 111.2488 | 0.0086825 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8282 | 82.0359 | 2.8 | 2.8668 | 113.4951 | -0.0011438 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8287 | 0.96078 | 2.2 | 2.1685 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8327 | 0.98205 | -1 | -1.0097 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8363 | 82.01 | -11.8 | -11.8606 | 111.246 | 0.0086825 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8366 | 82.0465 | 2.8 | 2.869 | 113.5024 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.837 | 0.96078 | 2.2 | 2.1689 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.841 | 0.98205 | -1 | -1.0099 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8447 | 82.009 | -11.8 | -11.8603 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8449 | 82.0465 | 2.8 | 2.8713 | 113.5096 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8454 | 0.96078 | 2.2 | 2.1693 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8493 | 0.98205 | -1 | -1.01 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.853 | 82.009 | -11.8 | -11.8599 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8532 | 82.0465 | 2.8 | 2.8736 | 113.5096 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8537 | 0.96078 | 2.2 | 2.1697 | 112.3858 | -0.58227 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8577 | 0.98205 | -1 | -1.0102 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8613 | 82.009 | -11.8 | -11.8605 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8615 | 82.0465 | 2.8 | 2.8759 | 113.5096 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.862 | 0.96234 | 2.2 | 2.1702 | 112.3876 | -0.58164 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.866 | 0.98205 | -1 | -1.0103 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8697 | 82.009 | -11.8 | -11.8611 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8699 | 82.0465 | 2.8 | 2.877 | 113.5096 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8703 | 0.96234 | 2.2 | 2.1706 | 112.3894 | -0.58164 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8743 | 0.98205 | -1 | -1.0105 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.878 | 82.009 | -11.8 | -11.8609 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8782 | 82.0465 | 2.8 | 2.8781 | 113.5096 | -0.0011484 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8787 | 0.96234 | 2.2 | 2.171 | 112.3894 | -0.58164 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8827 | 0.98205 | -1 | -1.0106 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8863 | 82.009 | -11.8 | -11.8607 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8865 | 82.0485 | 2.8 | 2.8793 | 113.5096 | -0.0011359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.887 | 0.96234 | 2.2 | 2.1714 | 112.3894 | -0.58164 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.891 | 0.98205 | -1 | -1.0107 | 110.9377 | 0.32921 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.8947 | 82.009 | -11.8 | -11.8594 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.8949 | 82.0485 | 2.8 | 2.8805 | 113.5096 | -0.0011359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.8953 | 0.9623 | 2.2 | 2.1719 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.8993 | 0.99722 | -1 | -1.0106 | 110.9337 | 0.3217 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.903 | 82.009 | -11.8 | -11.8581 | 111.246 | 0.0087288 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9032 | 82.0485 | 2.8 | 2.8817 | 113.5096 | -0.0011359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9036 | 0.9623 | 2.2 | 2.1723 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9077 | 0.99722 | -1 | -1.0105 | 110.9297 | 0.3217 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9113 | 82.0601 | -11.8 | -11.8558 | 111.2644 | 0.0086755 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9115 | 82.0485 | 2.8 | 2.8829 | 113.5096 | -0.0011359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.912 | 0.9623 | 2.2 | 2.1728 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.916 | 0.99721 | -1 | -1.0104 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9197 | 82.0601 | -11.8 | -11.8536 | 111.2828 | 0.0086755 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9199 | 82.0492 | 2.8 | 2.8847 | 113.5155 | -0.0011513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9203 | 0.9623 | 2.2 | 2.1732 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9243 | 0.99721 | -1 | -1.0103 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.928 | 82.098 | -11.8 | -11.8521 | 111.2828 | 0.0087152 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9282 | 82.0492 | 2.8 | 2.8865 | 113.5214 | -0.0011513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9286 | 0.9623 | 2.2 | 2.1736 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9327 | 0.9972 | -1 | -1.0102 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9363 | 82.098 | -11.8 | -11.8505 | 111.2828 | 0.0087152 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9365 | 82.0515 | 2.8 | 2.8869 | 113.5214 | -0.001119 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.937 | 0.9623 | 2.2 | 2.1741 | 112.3894 | -0.58166 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.941 | 0.9972 | -1 | -1.0101 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9447 | 82.1017 | -11.8 | -11.8491 | 111.2828 | 0.0087254 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9449 | 82.0515 | 2.8 | 2.8873 | 113.5214 | -0.001119 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9453 | 0.96543 | 2.2 | 2.1745 | 112.3936 | -0.58041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9493 | 0.9972 | -1 | -1.0099 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.953 | 82.1017 | -11.8 | -11.8476 | 111.2828 | 0.0087254 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9532 | 82.0515 | 2.8 | 2.8878 | 113.5214 | -0.001119 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9536 | 0.96543 | 2.2 | 2.1749 | 112.3979 | -0.58041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9577 | 0.9972 | -1 | -1.0098 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9613 | 82.1017 | -11.8 | -11.8462 | 111.2828 | 0.0087254 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9615 | 82.0515 | 2.8 | 2.8882 | 113.5214 | -0.001119 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9619 | 0.96699 | 2.2 | 2.1754 | 112.3998 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.966 | 0.9972 | -1 | -1.0096 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9697 | 82.1017 | -11.8 | -11.8448 | 111.2828 | 0.0087254 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9698 | 82.0463 | 2.8 | 2.8885 | 113.5214 | -0.0011063 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9703 | 0.96699 | 2.2 | 2.1758 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9743 | 0.9972 | -1 | -1.0095 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.978 | 82.0249 | -11.8 | -11.843 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9782 | 82.0463 | 2.8 | 2.8888 | 113.5214 | -0.0011063 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9786 | 0.96699 | 2.2 | 2.1762 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.9827 | 0.9972 | -1 | -1.0093 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9863 | 82.0249 | -11.8 | -11.8412 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9865 | 82.0463 | 2.8 | 2.8891 | 113.5214 | -0.0011063 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9869 | 0.96699 | 2.2 | 2.1766 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
9.991 | 0.9972 | -1 | -1.0092 | 110.9297 | 0.32171 | -0.94238 | -1.0504 | -2.7433 | 9.9947 | 82.0249 | -11.8 | -11.8406 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 9.9948 | 82.0463 | 2.8 | 2.8895 | 113.5214 | -0.0011063 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 9.9952 | 0.96699 | 2.2 | 2.1771 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.003 | 82.0249 | -11.8 | -11.8399 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0032 | 82.0476 | 2.8 | 2.8892 | 113.5214 | -0.0010901 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0036 | 0.96699 | 2.2 | 2.1775 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0113 | 82.0249 | -11.8 | -11.8379 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0115 | 82.0476 | 2.8 | 2.8888 | 113.5214 | -0.0010901 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0119 | 0.96699 | 2.2 | 2.1779 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0197 | 82.0249 | -11.8 | -11.8359 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0198 | 82.0476 | 2.8 | 2.8885 | 113.5214 | -0.0010901 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0202 | 0.96699 | 2.2 | 2.1783 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.028 | 82.0249 | -11.8 | -11.8352 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0282 | 82.0476 | 2.8 | 2.8882 | 113.5214 | -0.0010901 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0285 | 0.96699 | 2.2 | 2.1788 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0363 | 82.0249 | -11.8 | -11.8345 | 111.2828 | 0.0087144 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0365 | 82.0509 | 2.8 | 2.8867 | 113.5214 | -0.0010542 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0369 | 0.96699 | 2.2 | 2.1792 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0447 | 82.1091 | -11.8 | -11.8348 | 111.2828 | 0.0087812 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0448 | 82.0509 | 2.8 | 2.8852 | 113.5214 | -0.0010542 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0452 | 0.96699 | 2.2 | 2.1797 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.053 | 82.1091 | -11.8 | -11.8351 | 111.2828 | 0.0087812 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0531 | 82.0509 | 2.8 | 2.8837 | 113.5214 | -0.0010542 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0535 | 0.96699 | 2.2 | 2.1801 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0613 | 82.1598 | -11.8 | -11.8367 | 111.2828 | 0.0088908 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0615 | 82.0509 | 2.8 | 2.8822 | 113.5214 | -0.0010542 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0619 | 0.96699 | 2.2 | 2.1806 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0697 | 82.1598 | -11.8 | -11.8383 | 111.2828 | 0.0088908 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0698 | 82.0088 | 2.8 | 2.883 | 113.4955 | -0.0011173 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0702 | 0.96699 | 2.2 | 2.181 | 112.4016 | -0.57978 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.078 | 82.1607 | -11.8 | -11.8388 | 111.2783 | 0.0088026 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0781 | 82.0088 | 2.8 | 2.8837 | 113.4695 | -0.0011173 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0785 | 0.9717 | 2.2 | 2.1814 | 112.4081 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0863 | 82.1607 | -11.8 | -11.8394 | 111.2739 | 0.0088026 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0865 | 82.0175 | 2.8 | 2.8826 | 113.4695 | -0.0011008 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0868 | 0.9717 | 2.2 | 2.1817 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.0947 | 82.1607 | -11.8 | -11.8396 | 111.2739 | 0.0088026 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.0948 | 82.0175 | 2.8 | 2.8816 | 113.4695 | -0.0011008 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.0952 | 0.9717 | 2.2 | 2.182 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.103 | 82.1607 | -11.8 | -11.8398 | 111.2739 | 0.0088026 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1031 | 82.0173 | 2.8 | 2.88 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1035 | 0.9717 | 2.2 | 2.1823 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1113 | 82.1656 | -11.8 | -11.8396 | 111.2713 | 0.0086952 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1115 | 82.0173 | 2.8 | 2.8784 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1118 | 0.9717 | 2.2 | 2.1827 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1197 | 82.1656 | -11.8 | -11.8394 | 111.2686 | 0.0086952 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1198 | 82.0173 | 2.8 | 2.8768 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1201 | 0.9717 | 2.2 | 2.183 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.128 | 82.1656 | -11.8 | -11.8392 | 111.2686 | 0.0086952 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1281 | 82.0173 | 2.8 | 2.8753 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1285 | 0.9717 | 2.2 | 2.183 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1363 | 82.1656 | -11.8 | -11.839 | 111.2686 | 0.0086952 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1364 | 82.0173 | 2.8 | 2.8737 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1368 | 0.9717 | 2.2 | 2.183 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1446 | 82.1616 | -11.8 | -11.8371 | 111.2611 | 0.0086127 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1448 | 82.0173 | 2.8 | 2.8721 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1451 | 0.9717 | 2.2 | 2.183 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.153 | 82.1616 | -11.8 | -11.8351 | 111.2536 | 0.0086127 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1531 | 82.0173 | 2.8 | 2.8694 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1535 | 0.9717 | 2.2 | 2.183 | 112.4144 | -0.57788 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1613 | 82.1616 | -11.8 | -11.8327 | 111.2536 | 0.0086127 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1614 | 82.0173 | 2.8 | 2.8666 | 113.4695 | -0.0010914 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1618 | 0.97326 | 2.2 | 2.1828 | 112.4164 | -0.57726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1696 | 82.1616 | -11.8 | -11.8303 | 111.2536 | 0.0086127 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1698 | 82.0304 | 2.8 | 2.863 | 113.4695 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1701 | 0.97326 | 2.2 | 2.1827 | 112.4184 | -0.57726 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.178 | 82.1376 | -11.8 | -11.8291 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1781 | 82.0304 | 2.8 | 2.8595 | 113.4695 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1785 | 0.97464 | 2.2 | 2.1825 | 112.4184 | -0.57668 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1863 | 82.1376 | -11.8 | -11.828 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1864 | 82.033 | 2.8 | 2.8549 | 113.4695 | -0.001039 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1868 | 0.97464 | 2.2 | 2.1824 | 112.4183 | -0.57668 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.1946 | 82.1376 | -11.8 | -11.8279 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.1947 | 82.033 | 2.8 | 2.8504 | 113.4695 | -0.001039 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.1951 | 0.97646 | 2.2 | 2.1822 | 112.4075 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.203 | 82.1376 | -11.8 | -11.8279 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2031 | 82.033 | 2.8 | 2.8462 | 113.4695 | -0.0010389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2034 | 0.97646 | 2.2 | 2.1821 | 112.3967 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2113 | 82.1376 | -11.8 | -11.8278 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2114 | 82.033 | 2.8 | 2.842 | 113.4696 | -0.0010389 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2118 | 0.97646 | 2.2 | 2.182 | 112.3967 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2196 | 82.1376 | -11.8 | -11.8277 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2197 | 82.0148 | 2.8 | 2.8389 | 113.4581 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2201 | 0.97646 | 2.2 | 2.1818 | 112.3967 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.228 | 82.1376 | -11.8 | -11.8277 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2281 | 82.0148 | 2.8 | 2.8357 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2284 | 0.97646 | 2.2 | 2.1817 | 112.3967 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2363 | 82.1376 | -11.8 | -11.8276 | 111.2536 | 0.0087566 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2364 | 82.0149 | 2.8 | 2.8331 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2367 | 0.97646 | 2.2 | 2.1815 | 112.3967 | -0.57584 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2446 | 82.1349 | -11.8 | -11.8276 | 111.2492 | 0.0086588 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2447 | 82.0149 | 2.8 | 2.8305 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2451 | 0.97645 | 2.2 | 2.1814 | 112.3967 | -0.57585 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.253 | 82.1349 | -11.8 | -11.8275 | 111.2449 | 0.0086588 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2531 | 82.0149 | 2.8 | 2.8274 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2534 | 0.97645 | 2.2 | 2.1813 | 112.3967 | -0.57585 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2613 | 82.1275 | -11.8 | -11.827 | 111.2449 | 0.0086721 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2614 | 82.0149 | 2.8 | 2.8244 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2617 | 0.97646 | 2.2 | 2.1811 | 112.3967 | -0.57586 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2696 | 82.1275 | -11.8 | -11.8265 | 111.2449 | 0.0086721 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2697 | 82.0149 | 2.8 | 2.8213 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2701 | 0.97646 | 2.2 | 2.181 | 112.3967 | -0.57586 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.278 | 82.1275 | -11.8 | -11.8259 | 111.2449 | 0.0086721 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.278 | 82.0149 | 2.8 | 2.8182 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2784 | 0.97802 | 2.2 | 2.1809 | 112.3988 | -0.57524 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2863 | 82.1275 | -11.8 | -11.8254 | 111.2449 | 0.0086721 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2864 | 82.0149 | 2.8 | 2.8152 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.2867 | 0.97802 | 2.2 | 2.1807 | 112.4009 | -0.57524 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.2946 | 82.1257 | -11.8 | -11.8254 | 111.2449 | 0.0087185 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.2947 | 82.0149 | 2.8 | 2.8121 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.295 | 0.97802 | 2.2 | 2.1806 | 112.4009 | -0.57524 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.303 | 82.1257 | -11.8 | -11.8254 | 111.2449 | 0.0087185 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.303 | 82.0149 | 2.8 | 2.8097 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3034 | 0.97802 | 2.2 | 2.1805 | 112.4009 | -0.57524 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3113 | 82.14 | -11.8 | -11.8251 | 111.2423 | 0.0086807 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3114 | 82.0149 | 2.8 | 2.8073 | 113.4467 | -0.0010643 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3117 | 0.9625 | 2.2 | 2.1803 | 112.4009 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3196 | 82.14 | -11.8 | -11.8249 | 111.2398 | 0.0086807 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3197 | 82.0317 | 2.8 | 2.8053 | 113.459 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.32 | 0.9625 | 2.2 | 2.1801 | 112.4009 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.328 | 82.14 | -11.8 | -11.8253 | 111.2398 | 0.0086807 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.328 | 82.0317 | 2.8 | 2.8032 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3283 | 0.9625 | 2.2 | 2.18 | 112.4009 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3363 | 82.14 | -11.8 | -11.8258 | 111.2398 | 0.0086807 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3364 | 82.0317 | 2.8 | 2.8006 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3367 | 0.9625 | 2.2 | 2.1798 | 112.4009 | -0.58018 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3446 | 82.1398 | -11.8 | -11.8256 | 111.2398 | 0.0086805 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3447 | 82.0317 | 2.8 | 2.798 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.345 | 0.96426 | 2.2 | 2.1797 | 112.4058 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.353 | 82.1398 | -11.8 | -11.8254 | 111.2399 | 0.0086805 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.353 | 82.0317 | 2.8 | 2.7963 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3533 | 0.96426 | 2.2 | 2.1795 | 112.4106 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3613 | 82.1357 | -11.8 | -11.8239 | 111.2325 | 0.0085981 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3614 | 82.0317 | 2.8 | 2.7945 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3616 | 0.96426 | 2.2 | 2.1794 | 112.4106 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3696 | 82.1357 | -11.8 | -11.8223 | 111.2251 | 0.0085981 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3697 | 82.0317 | 2.8 | 2.7928 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.37 | 0.96426 | 2.2 | 2.1792 | 112.4106 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.378 | 82.1341 | -11.8 | -11.8218 | 111.2251 | 0.0086794 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.378 | 82.0317 | 2.8 | 2.791 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3783 | 0.96422 | 2.2 | 2.1791 | 112.4106 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3863 | 82.1341 | -11.8 | -11.8212 | 111.2251 | 0.0086794 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3863 | 82.0317 | 2.8 | 2.79 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.3866 | 0.96422 | 2.2 | 2.179 | 112.4106 | -0.5795 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.3946 | 82.1294 | -11.8 | -11.8214 | 111.2251 | 0.0087113 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.3947 | 82.0317 | 2.8 | 2.7889 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.395 | 0.96578 | 2.2 | 2.1788 | 112.4127 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.403 | 82.1294 | -11.8 | -11.8217 | 111.2251 | 0.0087113 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.403 | 82.0317 | 2.8 | 2.7878 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4033 | 0.96578 | 2.2 | 2.1787 | 112.4149 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4113 | 82.1305 | -11.8 | -11.8208 | 111.2208 | 0.0086239 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4113 | 82.0317 | 2.8 | 2.7867 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4116 | 0.96578 | 2.2 | 2.1785 | 112.4149 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4196 | 82.1305 | -11.8 | -11.8199 | 111.2165 | 0.0086239 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4197 | 82.0317 | 2.8 | 2.7863 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.42 | 0.96578 | 2.2 | 2.1784 | 112.4149 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.428 | 82.1305 | -11.8 | -11.819 | 111.2165 | 0.0086239 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.428 | 82.0317 | 2.8 | 2.7858 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4283 | 0.96578 | 2.2 | 2.1783 | 112.4149 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4363 | 82.1305 | -11.8 | -11.8182 | 111.2165 | 0.0086239 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4363 | 82.0317 | 2.8 | 2.7854 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4366 | 0.96578 | 2.2 | 2.1781 | 112.4149 | -0.57887 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4446 | 82.088 | -11.8 | -11.8172 | 111.2165 | 0.008624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4447 | 82.0317 | 2.8 | 2.7849 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4449 | 0.96716 | 2.2 | 2.178 | 112.415 | -0.5783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4529 | 82.088 | -11.8 | -11.8162 | 111.2165 | 0.008624 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.453 | 82.0317 | 2.8 | 2.7857 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4533 | 0.96716 | 2.2 | 2.1778 | 112.4151 | -0.5783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4613 | 82.0751 | -11.8 | -11.814 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4613 | 82.0317 | 2.8 | 2.7864 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4616 | 0.96716 | 2.2 | 2.1777 | 112.4151 | -0.5783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4696 | 82.0751 | -11.8 | -11.8119 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4697 | 82.0317 | 2.8 | 2.7871 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4699 | 0.96716 | 2.2 | 2.1775 | 112.4151 | -0.5783 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4779 | 82.0751 | -11.8 | -11.8081 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.478 | 82.0317 | 2.8 | 2.7879 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4782 | 0.95181 | 2.2 | 2.1775 | 112.4151 | -0.58497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4863 | 82.0751 | -11.8 | -11.8044 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4863 | 82.0317 | 2.8 | 2.7864 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4866 | 0.95181 | 2.2 | 2.1775 | 112.4151 | -0.58497 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.4946 | 82.0751 | -11.8 | -11.8017 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.4946 | 82.0317 | 2.8 | 2.7849 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.4949 | 0.95358 | 2.2 | 2.1775 | 112.42 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5029 | 82.0751 | -11.8 | -11.7991 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.503 | 82.0317 | 2.8 | 2.784 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5032 | 0.95358 | 2.2 | 2.1775 | 112.4249 | -0.58428 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5113 | 82.0751 | -11.8 | -11.7965 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5113 | 82.0317 | 2.8 | 2.7832 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5116 | 0.93902 | 2.2 | 2.1776 | 112.4249 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5196 | 82.0751 | -11.8 | -11.7938 | 111.2165 | 0.0086163 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5196 | 82.0317 | 2.8 | 2.7828 | 113.4714 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5199 | 0.93902 | 2.2 | 2.1778 | 112.4249 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5279 | 82.0549 | -11.8 | -11.7942 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.528 | 82.0317 | 2.8 | 2.7824 | 113.4714 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5282 | 0.93905 | 2.2 | 2.178 | 112.4249 | -0.59039 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5363 | 82.0549 | -11.8 | -11.7946 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5363 | 82.0317 | 2.8 | 2.782 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5365 | 0.93905 | 2.2 | 2.1781 | 112.4249 | -0.59039 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5446 | 82.0549 | -11.8 | -11.795 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5446 | 82.0317 | 2.8 | 2.7816 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5449 | 0.94061 | 2.2 | 2.1783 | 112.4271 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5529 | 82.0549 | -11.8 | -11.7953 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5529 | 82.0317 | 2.8 | 2.7813 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5532 | 0.94061 | 2.2 | 2.1785 | 112.4293 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5613 | 82.0549 | -11.8 | -11.7969 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5613 | 82.0317 | 2.8 | 2.7809 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5615 | 0.94061 | 2.2 | 2.1786 | 112.4293 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5696 | 82.0549 | -11.8 | -11.7986 | 111.2165 | 0.0087563 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5696 | 82.0317 | 2.8 | 2.7805 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5699 | 0.94061 | 2.2 | 2.1788 | 112.4293 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5779 | 82.0476 | -11.8 | -11.8003 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5779 | 82.0317 | 2.8 | 2.7801 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5782 | 0.94061 | 2.2 | 2.1789 | 112.4293 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5863 | 82.0476 | -11.8 | -11.8021 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5863 | 82.0317 | 2.8 | 2.7806 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5865 | 0.94061 | 2.2 | 2.1791 | 112.4293 | -0.58976 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.5946 | 82.0476 | -11.8 | -11.802 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.5946 | 82.0317 | 2.8 | 2.7811 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.5948 | 0.94202 | 2.2 | 2.1793 | 112.4296 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6029 | 82.0476 | -11.8 | -11.802 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6029 | 82.0317 | 2.8 | 2.7825 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6032 | 0.94202 | 2.2 | 2.1794 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6113 | 82.0476 | -11.8 | -11.802 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6113 | 82.0317 | 2.8 | 2.7839 | 113.4714 | -0.0010793 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6115 | 0.94202 | 2.2 | 2.1796 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6196 | 82.0476 | -11.8 | -11.8019 | 111.2165 | 0.0087698 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6196 | 82.0317 | 2.8 | 2.7854 | 113.4714 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6198 | 0.94202 | 2.2 | 2.1799 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6279 | 82.0764 | -11.8 | -11.801 | 111.2309 | 0.0086817 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6279 | 82.0317 | 2.8 | 2.7868 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6281 | 0.94202 | 2.2 | 2.1801 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6363 | 82.0764 | -11.8 | -11.8 | 111.2452 | 0.0086817 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6362 | 82.0317 | 2.8 | 2.7872 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6365 | 0.94202 | 2.2 | 2.1803 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6446 | 82.0975 | -11.8 | -11.7994 | 111.2452 | 0.0087145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6446 | 82.0317 | 2.8 | 2.7876 | 113.4713 | -0.0010792 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6448 | 0.94202 | 2.2 | 2.1805 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6529 | 82.0975 | -11.8 | -11.7989 | 111.2453 | 0.0087145 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6529 | 82.0414 | 2.8 | 2.7891 | 113.4787 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6531 | 0.94202 | 2.2 | 2.1807 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6613 | 82.1421 | -11.8 | -11.8004 | 111.2453 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6612 | 82.0414 | 2.8 | 2.7906 | 113.4861 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6615 | 0.94202 | 2.2 | 2.1809 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6696 | 82.1421 | -11.8 | -11.802 | 111.2453 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6696 | 82.0414 | 2.8 | 2.7921 | 113.4861 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6698 | 0.94202 | 2.2 | 2.1811 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6779 | 82.1419 | -11.8 | -11.8034 | 111.2454 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6779 | 82.0414 | 2.8 | 2.7935 | 113.4861 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6781 | 0.94202 | 2.2 | 2.1813 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6862 | 82.1419 | -11.8 | -11.8048 | 111.2455 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6862 | 82.0414 | 2.8 | 2.795 | 113.4861 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6864 | 0.94202 | 2.2 | 2.1815 | 112.4298 | -0.58918 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.6946 | 82.1419 | -11.8 | -11.8062 | 111.2455 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.6945 | 82.0414 | 2.8 | 2.7965 | 113.4861 | -0.0010993 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.6948 | 0.94378 | 2.2 | 2.1817 | 112.4348 | -0.58849 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7029 | 82.1419 | -11.8 | -11.8076 | 111.2455 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7029 | 82.0431 | 2.8 | 2.7973 | 113.4861 | -0.0010757 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7031 | 0.94378 | 2.2 | 2.1818 | 112.4398 | -0.58849 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7112 | 82.1419 | -11.8 | -11.8085 | 111.2455 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7112 | 82.0431 | 2.8 | 2.7982 | 113.4861 | -0.0010757 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7114 | 0.94379 | 2.2 | 2.182 | 112.4398 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7196 | 82.1419 | -11.8 | -11.8094 | 111.2455 | 0.0087696 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7195 | 82.0356 | 2.8 | 2.7982 | 113.4861 | -0.0010574 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7198 | 0.94379 | 2.2 | 2.1822 | 112.4398 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7279 | 82.1392 | -11.8 | -11.8107 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7279 | 82.0356 | 2.8 | 2.7983 | 113.4861 | -0.0010574 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7281 | 0.94379 | 2.2 | 2.1824 | 112.4398 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7362 | 82.1392 | -11.8 | -11.812 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7362 | 82.0329 | 2.8 | 2.7972 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7364 | 0.94379 | 2.2 | 2.1826 | 112.4398 | -0.58847 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7446 | 82.1392 | -11.8 | -11.8133 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7445 | 82.0329 | 2.8 | 2.7961 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7447 | 0.94551 | 2.2 | 2.1828 | 112.4422 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7529 | 82.1392 | -11.8 | -11.8147 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7529 | 82.0329 | 2.8 | 2.7949 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7531 | 0.94551 | 2.2 | 2.183 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7612 | 82.1392 | -11.8 | -11.816 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7612 | 82.0329 | 2.8 | 2.7938 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7614 | 0.94551 | 2.2 | 2.1833 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7696 | 82.1392 | -11.8 | -11.8173 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7695 | 82.0329 | 2.8 | 2.7926 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7697 | 0.94551 | 2.2 | 2.1835 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7779 | 82.1392 | -11.8 | -11.8199 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7778 | 82.0329 | 2.8 | 2.7915 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.778 | 0.94551 | 2.2 | 2.1837 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7862 | 82.1392 | -11.8 | -11.8225 | 111.2455 | 0.0087876 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7862 | 82.0329 | 2.8 | 2.7903 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7864 | 0.94551 | 2.2 | 2.1839 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.7946 | 82.0419 | -11.8 | -11.8233 | 111.2455 | 0.0087492 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.7945 | 82.0329 | 2.8 | 2.7892 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.7947 | 0.94551 | 2.2 | 2.1841 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8029 | 82.0419 | -11.8 | -11.8242 | 111.2455 | 0.0087492 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8028 | 82.0329 | 2.8 | 2.7881 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.803 | 0.94551 | 2.2 | 2.1843 | 112.4445 | -0.58778 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8112 | 82.0419 | -11.8 | -11.8246 | 111.2455 | 0.0087492 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8112 | 82.0329 | 2.8 | 2.7869 | 113.4861 | -0.0010417 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8114 | 0.94211 | 2.2 | 2.1848 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8196 | 82.0419 | -11.8 | -11.825 | 111.2455 | 0.0087492 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8195 | 82.0332 | 2.8 | 2.7858 | 113.4861 | -0.0010415 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8197 | 0.94211 | 2.2 | 2.1852 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8279 | 82.014 | -11.8 | -11.826 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8278 | 82.0332 | 2.8 | 2.7846 | 113.4861 | -0.0010415 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.828 | 0.94211 | 2.2 | 2.1856 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8362 | 82.014 | -11.8 | -11.8271 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8362 | 82.0292 | 2.8 | 2.7842 | 113.4846 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8363 | 0.94211 | 2.2 | 2.186 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8446 | 82.014 | -11.8 | -11.8281 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8445 | 82.0292 | 2.8 | 2.7838 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8447 | 0.94211 | 2.2 | 2.1865 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8529 | 82.014 | -11.8 | -11.8292 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8528 | 82.0292 | 2.8 | 2.7835 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.853 | 0.94211 | 2.2 | 2.1869 | 112.4445 | -0.59041 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8612 | 82.014 | -11.8 | -11.8304 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8611 | 82.0292 | 2.8 | 2.7831 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8613 | 0.94352 | 2.2 | 2.1873 | 112.4448 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8696 | 82.014 | -11.8 | -11.8315 | 111.2455 | 0.0087214 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8695 | 82.0292 | 2.8 | 2.7827 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8697 | 0.94352 | 2.2 | 2.1878 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8779 | 82.0144 | -11.8 | -11.8345 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8778 | 82.0292 | 2.8 | 2.7823 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.878 | 0.94352 | 2.2 | 2.1882 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8862 | 82.0144 | -11.8 | -11.8375 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8861 | 82.0292 | 2.8 | 2.7819 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8863 | 0.94352 | 2.2 | 2.1886 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.8946 | 82.0144 | -11.8 | -11.8404 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.8945 | 82.0292 | 2.8 | 2.7815 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.8947 | 0.94352 | 2.2 | 2.1889 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9029 | 82.0144 | -11.8 | -11.8434 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9028 | 82.0292 | 2.8 | 2.7811 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.903 | 0.94352 | 2.2 | 2.1892 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9112 | 82.0144 | -11.8 | -11.8464 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9111 | 82.0292 | 2.8 | 2.7807 | 113.4832 | -0.0010693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9113 | 0.94352 | 2.2 | 2.1895 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9195 | 82.0144 | -11.8 | -11.8494 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9195 | 82.0292 | 2.8 | 2.7803 | 113.4832 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9196 | 0.94352 | 2.2 | 2.1898 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9279 | 82.0144 | -11.8 | -11.8523 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9278 | 82.0292 | 2.8 | 2.7799 | 113.4832 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.928 | 0.94352 | 2.2 | 2.19 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9362 | 82.0144 | -11.8 | -11.8553 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9361 | 82.0292 | 2.8 | 2.7796 | 113.4832 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9363 | 0.94352 | 2.2 | 2.1901 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9445 | 82.0144 | -11.8 | -11.8565 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9444 | 82.0292 | 2.8 | 2.7792 | 113.4832 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9446 | 0.94352 | 2.2 | 2.1903 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9529 | 82.0144 | -11.8 | -11.8577 | 111.2455 | 0.0088512 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9528 | 82.0453 | 2.8 | 2.7795 | 113.4949 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9529 | 0.94352 | 2.2 | 2.1904 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9612 | 82.0244 | -11.8 | -11.8581 | 111.2492 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9611 | 82.0453 | 2.8 | 2.7798 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9613 | 0.94352 | 2.2 | 2.1905 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9695 | 82.0244 | -11.8 | -11.8586 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9694 | 82.0453 | 2.8 | 2.7801 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9696 | 0.94352 | 2.2 | 2.1907 | 112.4451 | -0.58983 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9779 | 82.0244 | -11.8 | -11.859 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9778 | 82.0453 | 2.8 | 2.7803 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9779 | 0.94452 | 2.2 | 2.1908 | 112.4245 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9862 | 82.0244 | -11.8 | -11.8595 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9861 | 82.0453 | 2.8 | 2.7806 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9863 | 0.94452 | 2.2 | 2.1909 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 10.9945 | 82.0244 | -11.8 | -11.8598 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 10.9944 | 82.0453 | 2.8 | 2.7809 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 10.9946 | 0.94452 | 2.2 | 2.1911 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0029 | 82.0244 | -11.8 | -11.8601 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0028 | 82.0453 | 2.8 | 2.7812 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0029 | 0.94452 | 2.2 | 2.1912 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0112 | 82.0244 | -11.8 | -11.8604 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0111 | 82.0453 | 2.8 | 2.7815 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0112 | 0.94452 | 2.2 | 2.1913 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0195 | 82.0244 | -11.8 | -11.8607 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0194 | 82.0453 | 2.8 | 2.7818 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0196 | 0.94452 | 2.2 | 2.1914 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0279 | 82.0244 | -11.8 | -11.8609 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0278 | 82.0453 | 2.8 | 2.7821 | 113.5067 | -0.0010862 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0279 | 0.94452 | 2.2 | 2.1916 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0362 | 82.0244 | -11.8 | -11.8612 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0361 | 82.0321 | 2.8 | 2.7819 | 113.5067 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0362 | 0.94452 | 2.2 | 2.1917 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0445 | 82.0244 | -11.8 | -11.8625 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0444 | 82.0321 | 2.8 | 2.7817 | 113.5067 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0446 | 0.94452 | 2.2 | 2.1918 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0529 | 82.0244 | -11.8 | -11.8637 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0527 | 82.0272 | 2.8 | 2.7812 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0529 | 0.94452 | 2.2 | 2.192 | 112.4039 | -0.58926 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0612 | 82.0244 | -11.8 | -11.8645 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0611 | 82.0272 | 2.8 | 2.7808 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0612 | 0.94547 | 2.2 | 2.1922 | 112.388 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0695 | 82.0244 | -11.8 | -11.8653 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0694 | 82.0272 | 2.8 | 2.7793 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0695 | 0.94547 | 2.2 | 2.1925 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0779 | 82.0244 | -11.8 | -11.8653 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0777 | 82.0272 | 2.8 | 2.7779 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0779 | 0.94547 | 2.2 | 2.1927 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0862 | 82.0244 | -11.8 | -11.8652 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0861 | 82.0272 | 2.8 | 2.7764 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0862 | 0.94547 | 2.2 | 2.193 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.0945 | 82.0244 | -11.8 | -11.8651 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.0944 | 82.0272 | 2.8 | 2.7749 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.0945 | 0.94547 | 2.2 | 2.1932 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1029 | 82.0244 | -11.8 | -11.8651 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1027 | 82.0272 | 2.8 | 2.7734 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1029 | 0.94547 | 2.2 | 2.1935 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1112 | 82.0244 | -11.8 | -11.865 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1111 | 82.0272 | 2.8 | 2.7719 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1112 | 0.94547 | 2.2 | 2.1938 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1195 | 82.0244 | -11.8 | -11.865 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1194 | 82.0272 | 2.8 | 2.7711 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1195 | 0.94547 | 2.2 | 2.1941 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1278 | 82.0244 | -11.8 | -11.8649 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1277 | 82.0272 | 2.8 | 2.7703 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1278 | 0.94547 | 2.2 | 2.1943 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1362 | 82.0244 | -11.8 | -11.8648 | 111.253 | 0.0087976 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.136 | 82.0272 | 2.8 | 2.7702 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1362 | 0.94547 | 2.2 | 2.1946 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1445 | 82.0245 | -11.8 | -11.8647 | 111.253 | 0.0088096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1444 | 82.0272 | 2.8 | 2.7701 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1445 | 0.94547 | 2.2 | 2.1949 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1528 | 82.0245 | -11.8 | -11.8646 | 111.253 | 0.0088096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1527 | 82.0272 | 2.8 | 2.7708 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1528 | 0.94547 | 2.2 | 2.1951 | 112.372 | -0.58993 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1612 | 82.0245 | -11.8 | -11.8645 | 111.253 | 0.0088096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.161 | 82.0272 | 2.8 | 2.7715 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1611 | 0.94543 | 2.2 | 2.1954 | 112.3721 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1695 | 82.0245 | -11.8 | -11.8644 | 111.253 | 0.0088096 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1694 | 82.0272 | 2.8 | 2.7723 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1695 | 0.94543 | 2.2 | 2.1957 | 112.3721 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1778 | 82.0182 | -11.8 | -11.8628 | 111.2488 | 0.0087 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1777 | 82.0272 | 2.8 | 2.773 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1778 | 0.94543 | 2.2 | 2.196 | 112.3721 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1862 | 82.0182 | -11.8 | -11.8613 | 111.2445 | 0.0087 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.186 | 82.0272 | 2.8 | 2.7737 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1861 | 0.94543 | 2.2 | 2.1963 | 112.3721 | -0.58995 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.1945 | 82.0043 | -11.8 | -11.8596 | 111.2445 | 0.0086874 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.1944 | 82.0272 | 2.8 | 2.7744 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.1945 | 0.95697 | 2.2 | 2.1966 | 112.3725 | -0.58654 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2028 | 82.0043 | -11.8 | -11.8579 | 111.2445 | 0.0086874 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2027 | 82.0272 | 2.8 | 2.7751 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2028 | 0.95697 | 2.2 | 2.1969 | 112.3729 | -0.58654 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2112 | 82.0043 | -11.8 | -11.857 | 111.2445 | 0.0086874 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.211 | 82.0272 | 2.8 | 2.7759 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2111 | 0.97271 | 2.2 | 2.197 | 112.3729 | -0.57855 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2195 | 82.0043 | -11.8 | -11.856 | 111.2445 | 0.0086874 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2193 | 82.0272 | 2.8 | 2.7766 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2195 | 0.97271 | 2.2 | 2.197 | 112.3729 | -0.57855 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2278 | 81.9913 | -11.8 | -11.8549 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2277 | 82.0272 | 2.8 | 2.7773 | 113.5067 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2278 | 0.9745 | 2.2 | 2.1969 | 112.3781 | -0.57785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2362 | 81.9913 | -11.8 | -11.8538 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.236 | 82.037 | 2.8 | 2.7791 | 113.5141 | -0.0010874 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2361 | 0.9745 | 2.2 | 2.1967 | 112.3832 | -0.57785 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2445 | 81.9913 | -11.8 | -11.8531 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2443 | 82.037 | 2.8 | 2.7809 | 113.5216 | -0.0010874 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2444 | 0.9846 | 2.2 | 2.1963 | 112.3832 | -0.57252 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2528 | 81.9913 | -11.8 | -11.8525 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2527 | 82.037 | 2.8 | 2.7819 | 113.5216 | -0.0010873 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2528 | 0.9846 | 2.2 | 2.1958 | 112.3832 | -0.57252 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2612 | 81.9913 | -11.8 | -11.8518 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.261 | 82.037 | 2.8 | 2.7829 | 113.5216 | -0.0010873 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2611 | 0.99685 | 2.2 | 2.195 | 112.3832 | -0.56553 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2695 | 81.9913 | -11.8 | -11.8511 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2693 | 82.057 | 2.8 | 2.7863 | 113.5386 | -0.0011613 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2694 | 0.99685 | 2.2 | 2.1942 | 112.3832 | -0.56553 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2778 | 81.9913 | -11.8 | -11.8504 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2776 | 82.057 | 2.8 | 2.7897 | 113.5557 | -0.0011613 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2777 | 0.99841 | 2.2 | 2.1934 | 112.3857 | -0.5649 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2862 | 81.9913 | -11.8 | -11.8498 | 111.2445 | 0.0086797 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.286 | 82.057 | 2.8 | 2.7931 | 113.5557 | -0.0011613 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2861 | 0.99841 | 2.2 | 2.1926 | 112.3881 | -0.5649 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.2945 | 81.9841 | -11.8 | -11.8479 | 111.2445 | 0.0087164 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.2943 | 82.057 | 2.8 | 2.7965 | 113.5557 | -0.0011613 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.2944 | 0.99841 | 2.2 | 2.1918 | 112.3881 | -0.5649 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3028 | 81.9841 | -11.8 | -11.846 | 111.2445 | 0.0087164 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3026 | 82.0386 | 2.8 | 2.7974 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3027 | 0.99841 | 2.2 | 2.191 | 112.3881 | -0.5649 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3112 | 81.9795 | -11.8 | -11.8446 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.311 | 82.0386 | 2.8 | 2.7984 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3111 | 0.99848 | 2.2 | 2.1902 | 112.3881 | -0.56487 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3195 | 81.9795 | -11.8 | -11.8431 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3193 | 82.0386 | 2.8 | 2.7994 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3194 | 0.99848 | 2.2 | 2.1894 | 112.3882 | -0.56487 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3278 | 81.9795 | -11.8 | -11.8417 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3276 | 82.0386 | 2.8 | 2.8003 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3277 | 0.99847 | 2.2 | 2.1886 | 112.3882 | -0.56488 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3362 | 81.9795 | -11.8 | -11.8403 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.336 | 82.0386 | 2.8 | 2.8013 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.336 | 0.99847 | 2.2 | 2.1878 | 112.3882 | -0.56488 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3445 | 81.9797 | -11.8 | -11.8389 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3443 | 82.0386 | 2.8 | 2.8022 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3444 | 0.99847 | 2.2 | 2.1869 | 112.3882 | -0.56488 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3528 | 81.9797 | -11.8 | -11.8374 | 111.2445 | 0.0087488 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3526 | 82.0386 | 2.8 | 2.8032 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061 | 11.3527 | 0.99847 | 2.2 | 2.1861 | 112.3882 | -0.56488 | 2.1251 | 2.2337 | 3.935
[9 empty] | 11.3611 | 81.978 | -11.8 | -11.8366 | 111.2445 | 0.0087953 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3609 | 82.0386 | 2.8 | 2.8041 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.3695 | 81.978 | -11.8 | -11.8357 | 111.2445 | 0.0087953 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3693 | 82.0386 | 2.8 | 2.8044 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.3778 | 81.9777 | -11.8 | -11.8355 | 111.2443 | 0.0087956 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3776 | 82.0386 | 2.8 | 2.8047 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.3861 | 81.9777 | -11.8 | -11.8354 | 111.2441 | 0.0087956 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3859 | 82.0386 | 2.8 | 2.805 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.3945 | 81.9852 | -11.8 | -11.8356 | 111.2441 | 0.0088174 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.3943 | 82.0386 | 2.8 | 2.8052 | 113.5557 | -0.0010938 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4028 | 81.9852 | -11.8 | -11.8357 | 111.2441 | 0.0088174 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4026 | 82.0083 | 2.8 | 2.8065 | 113.5302 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4111 | 81.9814 | -11.8 | -11.8347 | 111.2368 | 0.0087347 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4109 | 82.0083 | 2.8 | 2.8077 | 113.5047 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4195 | 81.9814 | -11.8 | -11.8336 | 111.2295 | 0.0087347 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4193 | 82.0216 | 2.8 | 2.8081 | 113.5047 | -0.0010971 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4278 | 81.9814 | -11.8 | -11.8325 | 111.2295 | 0.0087347 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4276 | 82.0216 | 2.8 | 2.8085 | 113.5047 | -0.0010971 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4361 | 81.9814 | -11.8 | -11.8314 | 111.2295 | 0.0087347 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4359 | 82.0038 | 2.8 | 2.8099 | 113.4935 | -0.0011231 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4445 | 82.0324 | -11.8 | -11.8302 | 111.22 | 0.0087035 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4442 | 82.0038 | 2.8 | 2.8113 | 113.4822 | -0.0011231 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4528 | 82.0324 | -11.8 | -11.8289 | 111.2104 | 0.0087035 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4526 | 82.0038 | 2.8 | 2.8133 | 113.4822 | -0.0011231 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4611 | 82.0693 | -11.8 | -11.8278 | 111.2104 | 0.0087067 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4609 | 82.0038 | 2.8 | 2.8152 | 113.4822 | -0.0011231 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4695 | 82.0693 | -11.8 | -11.8267 | 111.2104 | 0.0087067 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4692 | 82.0076 | 2.8 | 2.8161 | 113.4822 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4778 | 82.1029 | -11.8 | -11.8258 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4776 | 82.0076 | 2.8 | 2.817 | 113.4822 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4861 | 82.1029 | -11.8 | -11.8248 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4859 | 82.0076 | 2.8 | 2.8178 | 113.4822 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.4945 | 82.103 | -11.8 | -11.8238 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.4942 | 82.0076 | 2.8 | 2.8187 | 113.4822 | -0.0010951 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5028 | 82.103 | -11.8 | -11.8229 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5025 | 82.0044 | 2.8 | 2.8188 | 113.4822 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5111 | 82.103 | -11.8 | -11.8219 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5109 | 82.0044 | 2.8 | 2.8189 | 113.4822 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5195 | 82.103 | -11.8 | -11.8209 | 111.2104 | 0.0087109 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5192 | 82.0044 | 2.8 | 2.8191 | 113.4822 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5278 | 82.103 | -11.8 | -11.82 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5275 | 82.0044 | 2.8 | 2.8192 | 113.4822 | -0.0010671 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5361 | 82.103 | -11.8 | -11.819 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5359 | 82.0144 | 2.8 | 2.8203 | 113.4898 | -0.0010876 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5445 | 82.103 | -11.8 | -11.8181 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5442 | 82.0144 | 2.8 | 2.8215 | 113.4974 | -0.0010876 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5528 | 82.103 | -11.8 | -11.8171 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5525 | 82.0085 | 2.8 | 2.8221 | 113.4974 | -0.0010729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5611 | 82.103 | -11.8 | -11.816 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5609 | 82.0085 | 2.8 | 2.8227 | 113.4974 | -0.0010729 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5694 | 82.103 | -11.8 | -11.8149 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5692 | 82.0037 | 2.8 | 2.8226 | 113.4974 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5778 | 82.103 | -11.8 | -11.8138 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5775 | 82.0037 | 2.8 | 2.8225 | 113.4974 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5861 | 82.103 | -11.8 | -11.8126 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5858 | 82.0168 | 2.8 | 2.8236 | 113.5085 | -0.0011029 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.5944 | 82.103 | -11.8 | -11.8129 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.5942 | 82.0168 | 2.8 | 2.8247 | 113.5196 | -0.0011029 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6028 | 82.103 | -11.8 | -11.8132 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6025 | 82.0168 | 2.8 | 2.8258 | 113.5196 | -0.0011029 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6111 | 82.103 | -11.8 | -11.8137 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6108 | 82.0168 | 2.8 | 2.8268 | 113.5196 | -0.0011029 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6194 | 82.103 | -11.8 | -11.8141 | 111.2104 | 0.0087107 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6192 | 82.0242 | 2.8 | 2.8291 | 113.5259 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6278 | 82.0901 | -11.8 | -11.8148 | 111.2104 | 0.0087265 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6275 | 82.0242 | 2.8 | 2.8314 | 113.5322 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6361 | 82.0901 | -11.8 | -11.8154 | 111.2104 | 0.0087265 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6358 | 82.0242 | 2.8 | 2.8336 | 113.5322 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6444 | 82.0484 | -11.8 | -11.8162 | 111.2104 | 0.0087374 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6441 | 82.0242 | 2.8 | 2.8359 | 113.5322 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6528 | 82.0484 | -11.8 | -11.817 | 111.2104 | 0.0087374 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6525 | 82.0242 | 2.8 | 2.8371 | 113.5322 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6611 | 82.0485 | -11.8 | -11.8178 | 111.2104 | 0.0087374 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6608 | 82.0242 | 2.8 | 2.8383 | 113.5322 | -0.0011328 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6694 | 82.0485 | -11.8 | -11.8186 | 111.2104 | 0.0087374 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6691 | 82.0269 | 2.8 | 2.8387 | 113.5322 | -0.0011004 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6778 | 82.0022 | -11.8 | -11.819 | 111.2104 | 0.0087159 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6775 | 82.0269 | 2.8 | 2.839 | 113.5322 | -0.0011004 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6861 | 82.0022 | -11.8 | -11.8194 | 111.2104 | 0.0087159 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6858 | 82.0269 | 2.8 | 2.837 | 113.5322 | -0.0011005 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.6944 | 82.0022 | -11.8 | -11.8199 | 111.2104 | 0.0087159 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.6941 | 82.0269 | 2.8 | 2.835 | 113.5322 | -0.0011005 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7028 | 82.0022 | -11.8 | -11.8203 | 111.2104 | 0.0087159 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7025 | 82.0308 | 2.8 | 2.8317 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7111 | 81.9827 | -11.8 | -11.8201 | 111.2104 | 0.0087045 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7108 | 82.0308 | 2.8 | 2.8285 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7194 | 81.9827 | -11.8 | -11.8198 | 111.2104 | 0.0087045 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7191 | 82.0308 | 2.8 | 2.8277 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7278 | 81.9762 | -11.8 | -11.8192 | 111.2104 | 0.0087124 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7274 | 82.0308 | 2.8 | 2.8268 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7361 | 81.9762 | -11.8 | -11.8186 | 111.2104 | 0.0087124 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7358 | 82.0308 | 2.8 | 2.826 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7444 | 81.9762 | -11.8 | -11.8179 | 111.2104 | 0.0087124 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7441 | 82.0308 | 2.8 | 2.8252 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7528 | 81.9762 | -11.8 | -11.8173 | 111.2104 | 0.0087124 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7524 | 82.0308 | 2.8 | 2.8244 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7611 | 81.9896 | -11.8 | -11.818 | 111.2104 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7608 | 82.0308 | 2.8 | 2.8235 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7694 | 81.9896 | -11.8 | -11.8188 | 111.2104 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7691 | 82.0308 | 2.8 | 2.8227 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7777 | 81.9894 | -11.8 | -11.819 | 111.2103 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7774 | 82.0308 | 2.8 | 2.8219 | 113.5322 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7861 | 81.9894 | -11.8 | -11.8192 | 111.2101 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7858 | 82.0145 | 2.8 | 2.8222 | 113.522 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.7944 | 81.9894 | -11.8 | -11.8194 | 111.2101 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.7941 | 82.0145 | 2.8 | 2.8225 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[9 empty] | 11.8027 | 81.9894 | -11.8 | -11.8196 | 111.2101 | 0.0088143 | -11.8831 | -11.7734 | -10.0539 | 11.8024 | 82.0145 | 2.8 | 2.8229 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8107 | 82.0145 | 2.8 | 2.8232 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8191 | 82.0145 | 2.8 | 2.8226 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8274 | 82.0145 | 2.8 | 2.8219 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8357 | 82.0145 | 2.8 | 2.8221 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8441 | 82.0145 | 2.8 | 2.8223 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8524 | 82.0145 | 2.8 | 2.8215 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8607 | 82.0145 | 2.8 | 2.8207 | 113.5118 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.869 | 82.0352 | 2.8 | 2.8223 | 113.5294 | -0.0011693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8774 | 82.0352 | 2.8 | 2.8238 | 113.547 | -0.0011693 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.8857 | 82.0372 | 2.8 | 2.826 | 113.547 | -0.0011449 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.894 | 82.0372 | 2.8 | 2.8282 | 113.547 | -0.0011449 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9024 | 82.0413 | 2.8 | 2.8291 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9107 | 82.0413 | 2.8 | 2.83 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.919 | 82.0413 | 2.8 | 2.8316 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9274 | 82.0413 | 2.8 | 2.8333 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9357 | 82.0413 | 2.8 | 2.835 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.944 | 82.0413 | 2.8 | 2.8366 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9523 | 82.0413 | 2.8 | 2.8373 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9607 | 82.0413 | 2.8 | 2.8379 | 113.547 | -0.0011163 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.969 | 82.0444 | 2.8 | 2.8386 | 113.547 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9773 | 82.0444 | 2.8 | 2.8393 | 113.547 | -0.0011042 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.9857 | 82.0299 | 2.8 | 2.8429 | 113.5398 | -0.0011672 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 11.994 | 82.0299 | 2.8 | 2.8464 | 113.5327 | -0.0011672 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0023 | 82.0403 | 2.8 | 2.8474 | 113.5327 | -0.0011261 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0107 | 82.0403 | 2.8 | 2.8485 | 113.5327 | -0.0011261 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.019 | 82.0403 | 2.8 | 2.8495 | 113.5327 | -0.0011261 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0273 | 82.0403 | 2.8 | 2.8505 | 113.5327 | -0.0011261 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0356 | 82.0227 | 2.8 | 2.8513 | 113.5216 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.044 | 82.0227 | 2.8 | 2.8521 | 113.5106 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0523 | 82.0227 | 2.8 | 2.853 | 113.5106 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0606 | 82.0227 | 2.8 | 2.8538 | 113.5106 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.069 | 82.0227 | 2.8 | 2.8546 | 113.5106 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0773 | 82.0227 | 2.8 | 2.8555 | 113.5106 | -0.0011523 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0856 | 82.0328 | 2.8 | 2.8558 | 113.5106 | -0.0011194 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.0939 | 82.0328 | 2.8 | 2.856 | 113.5106 | -0.0011194 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1023 | 82.0349 | 2.8 | 2.8557 | 113.5106 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1106 | 82.0349 | 2.8 | 2.8553 | 113.5106 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1189 | 82.0349 | 2.8 | 2.8562 | 113.5106 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1273 | 82.0349 | 2.8 | 2.857 | 113.5106 | -0.0010952 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1356 | 82.0188 | 2.8 | 2.8591 | 113.5005 | -0.0011182 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1439 | 82.0188 | 2.8 | 2.8611 | 113.4905 | -0.0011182 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1523 | 82.0188 | 2.8 | 2.8631 | 113.4905 | -0.0011182 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1606 | 82.0188 | 2.8 | 2.8652 | 113.4905 | -0.0011182 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1689 | 82.0255 | 2.8 | 2.8658 | 113.4905 | -0.0010872 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1772 | 82.0255 | 2.8 | 2.8665 | 113.4905 | -0.0010872 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1856 | 82.0334 | 2.8 | 2.8664 | 113.4905 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.1939 | 82.0334 | 2.8 | 2.8663 | 113.4905 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2022 | 82.0334 | 2.8 | 2.865 | 113.4904 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2106 | 82.0334 | 2.8 | 2.8637 | 113.4904 | -0.0010597 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2189 | 81.9916 | 2.8 | 2.8646 | 113.4647 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2272 | 81.9916 | 2.8 | 2.8654 | 113.4389 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2355 | 81.9933 | 2.8 | 2.8657 | 113.4389 | -0.0011109 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2439 | 81.9933 | 2.8 | 2.8659 | 113.4389 | -0.0011109 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2522 | 81.9933 | 2.8 | 2.8661 | 113.4389 | -0.0011109 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2605 | 81.9933 | 2.8 | 2.8663 | 113.4389 | -0.0011109 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2689 | 81.9981 | 2.8 | 2.8658 | 113.4389 | -0.0010962 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2772 | 81.9981 | 2.8 | 2.8653 | 113.4389 | -0.0010962 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2855 | 82.001 | 2.8 | 2.8615 | 113.4389 | -0.0010642 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.2939 | 82.001 | 2.8 | 2.8577 | 113.4389 | -0.0010642 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3022 | 82.001 | 2.8 | 2.8546 | 113.4389 | -0.0010642 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3105 | 82.001 | 2.8 | 2.8515 | 113.4389 | -0.0010642 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3188 | 82.0028 | 2.8 | 2.849 | 113.4389 | -0.0010488 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3272 | 82.0028 | 2.8 | 2.8465 | 113.4389 | -0.0010488 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3355 | 82.0028 | 2.8 | 2.8441 | 113.4389 | -0.0010488 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3438 | 82.0028 | 2.8 | 2.8416 | 113.4389 | -0.0010488 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3522 | 82.0131 | 2.8 | 2.8401 | 113.4468 | -0.0010688 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3605 | 82.0131 | 2.8 | 2.8387 | 113.4547 | -0.0010688 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3688 | 82.0133 | 2.8 | 2.8368 | 113.4547 | -0.0010595 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3772 | 82.0133 | 2.8 | 2.8349 | 113.4547 | -0.0010595 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3855 | 82.0269 | 2.8 | 2.8346 | 113.4661 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.3938 | 82.0269 | 2.8 | 2.8343 | 113.4776 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4021 | 82.0269 | 2.8 | 2.8319 | 113.4776 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4105 | 82.0269 | 2.8 | 2.8295 | 113.4776 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4188 | 82.0269 | 2.8 | 2.8285 | 113.4776 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4271 | 82.0269 | 2.8 | 2.8274 | 113.4776 | -0.0011026 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4355 | 82.0348 | 2.8 | 2.8275 | 113.4842 | -0.0011324 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4438 | 82.0348 | 2.8 | 2.8277 | 113.4908 | -0.0011324 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4521 | 82.0348 | 2.8 | 2.8268 | 113.4908 | -0.0011324 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4604 | 82.0348 | 2.8 | 2.8259 | 113.4908 | -0.0011324 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4688 | 82.0339 | 2.8 | 2.8237 | 113.4908 | -0.0010882 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4771 | 82.0339 | 2.8 | 2.8214 | 113.4908 | -0.0010882 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4854 | 82.0338 | 2.8 | 2.8192 | 113.4906 | -0.0010881 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.4938 | 82.0338 | 2.8 | 2.8169 | 113.4905 | -0.0010881 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5021 | 82.0317 | 2.8 | 2.8153 | 113.4905 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5104 | 82.0317 | 2.8 | 2.8136 | 113.4905 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5187 | 82.0317 | 2.8 | 2.8126 | 113.4905 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5271 | 82.0317 | 2.8 | 2.8116 | 113.4905 | -0.0010728 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5354 | 82.0176 | 2.8 | 2.8111 | 113.4806 | -0.0010795 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5437 | 82.0176 | 2.8 | 2.8107 | 113.4707 | -0.0010795 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5521 | 82.0206 | 2.8 | 2.8082 | 113.4707 | -0.001048 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5604 | 82.0206 | 2.8 | 2.8057 | 113.4707 | -0.001048 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5687 | 82.0233 | 2.8 | 2.8026 | 113.4707 | -0.0010359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.577 | 82.0233 | 2.8 | 2.7995 | 113.4707 | -0.0010359 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5854 | 82.0451 | 2.8 | 2.8001 | 113.4889 | -0.0011082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.5937 | 82.0451 | 2.8 | 2.8007 | 113.5071 | -0.0011082 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.602 | 82.047 | 2.8 | 2.8015 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6104 | 82.047 | 2.8 | 2.8022 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6187 | 82.047 | 2.8 | 2.803 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.627 | 82.047 | 2.8 | 2.8038 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6353 | 82.047 | 2.8 | 2.8024 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6437 | 82.047 | 2.8 | 2.8011 | 113.5071 | -0.0010923 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.652 | 82.057 | 2.8 | 2.7992 | 113.5071 | -0.0010609 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6603 | 82.057 | 2.8 | 2.7973 | 113.5071 | -0.0010609 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6687 | 82.0677 | 2.8 | 2.7965 | 113.5152 | -0.0010806 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.677 | 82.0677 | 2.8 | 2.7957 | 113.5232 | -0.0010806 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6853 | 82.0709 | 2.8 | 2.7951 | 113.5232 | -0.0010688 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.6936 | 82.0709 | 2.8 | 2.7946 | 113.5232 | -0.0010688 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.702 | 82.0307 | 2.8 | 2.7954 | 113.4978 | -0.0010881 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7103 | 82.0307 | 2.8 | 2.7963 | 113.4725 | -0.0010881 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7186 | 82.0313 | 2.8 | 2.7964 | 113.4725 | -0.0010686 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.727 | 82.0313 | 2.8 | 2.7964 | 113.4725 | -0.0010686 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7353 | 82.0313 | 2.8 | 2.7971 | 113.4725 | -0.0010686 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7436 | 82.0313 | 2.8 | 2.7978 | 113.4724 | -0.0010686 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.752 | 82.034 | 2.8 | 2.7979 | 113.4724 | -0.0010571 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7603 | 82.034 | 2.8 | 2.798 | 113.4725 | -0.0010571 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7686 | 82.0528 | 2.8 | 2.7973 | 113.4806 | -0.0010492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7769 | 82.0528 | 2.8 | 2.7966 | 113.4886 | -0.0010492 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7853 | 82.0547 | 2.8 | 2.7958 | 113.4886 | -0.0010339 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.7936 | 82.0547 | 2.8 | 2.795 | 113.4886 | -0.0010339 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8019 | 82.0548 | 2.8 | 2.793 | 113.4886 | -0.0010339 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8103 | 82.0548 | 2.8 | 2.7911 | 113.4886 | -0.0010339 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8186 | 82.0726 | 2.8 | 2.7908 | 113.5072 | -0.0010932 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8269 | 82.0726 | 2.8 | 2.7905 | 113.5258 | -0.0010932 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8353 | 82.0726 | 2.8 | 2.7902 | 113.5258 | -0.0010932 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8436 | 82.0726 | 2.8 | 2.7899 | 113.5258 | -0.0010932 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8519 | 82.0746 | 2.8 | 2.7878 | 113.5258 | -0.0010775 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8602 | 82.0746 | 2.8 | 2.7857 | 113.5258 | -0.0010775 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8686 | 82.0722 | 2.8 | 2.7828 | 113.5258 | -0.0010495 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8769 | 82.0722 | 2.8 | 2.7799 | 113.5258 | -0.0010495 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8852 | 82.0567 | 2.8 | 2.7796 | 113.5161 | -0.0010718 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.8935 | 82.0567 | 2.8 | 2.7793 | 113.5065 | -0.0010718 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9019 | 82.0548 | 2.8 | 2.7781 | 113.5065 | -0.0010562 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9102 | 82.0548 | 2.8 | 2.777 | 113.5065 | -0.0010562 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9185 | 82.0565 | 2.8 | 2.7771 | 113.5134 | -0.0010672 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9269 | 82.0565 | 2.8 | 2.7772 | 113.5203 | -0.0010672 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9352 | 82.0295 | 2.8 | 2.7779 | 113.5059 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9435 | 82.0295 | 2.8 | 2.7786 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9518 | 82.0295 | 2.8 | 2.7787 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9602 | 82.0295 | 2.8 | 2.7789 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9685 | 82.0295 | 2.8 | 2.7799 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9768 | 82.0295 | 2.8 | 2.7809 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9852 | 82.0295 | 2.8 | 2.7825 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 12.9935 | 82.0295 | 2.8 | 2.7841 | 113.4915 | -0.0010885 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0018 | 82.0458 | 2.8 | 2.7837 | 113.4997 | -0.0010937 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0101 | 82.0458 | 2.8 | 2.7832 | 113.508 | -0.0010937 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0185 | 82.0458 | 2.8 | 2.7834 | 113.508 | -0.0010937 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0268 | 82.0458 | 2.8 | 2.7836 | 113.508 | -0.0010937 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0351 | 82.0478 | 2.8 | 2.7832 | 113.508 | -0.0010781 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0435 | 82.0478 | 2.8 | 2.7827 | 113.5081 | -0.0010781 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0518 | 82.0512 | 2.8 | 2.7814 | 113.5081 | -0.0010465 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0601 | 82.0512 | 2.8 | 2.7801 | 113.5081 | -0.0010465 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0685 | 82.0512 | 2.8 | 2.78 | 113.5081 | -0.0010465 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0768 | 82.0512 | 2.8 | 2.7798 | 113.5081 | -0.0010465 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0851 | 82.074 | 2.8 | 2.7809 | 113.527 | -0.0011189 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.0934 | 82.074 | 2.8 | 2.7821 | 113.5458 | -0.0011189 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1018 | 82.0647 | 2.8 | 2.7833 | 113.5458 | -0.0011117 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1101 | 82.0647 | 2.8 | 2.7846 | 113.5458 | -0.0011117 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1184 | 82.062 | 2.8 | 2.785 | 113.5458 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1268 | 82.062 | 2.8 | 2.7854 | 113.5458 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1351 | 82.062 | 2.8 | 2.7866 | 113.5458 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1434 | 82.062 | 2.8 | 2.7878 | 113.5458 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1517 | 82.062 | 2.8 | 2.7889 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1601 | 82.062 | 2.8 | 2.7901 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1684 | 82.062 | 2.8 | 2.7919 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1767 | 82.062 | 2.8 | 2.7937 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1851 | 82.062 | 2.8 | 2.7952 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.1934 | 82.062 | 2.8 | 2.7967 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2017 | 82.062 | 2.8 | 2.7989 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.21 | 82.062 | 2.8 | 2.801 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2184 | 82.062 | 2.8 | 2.8031 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2267 | 82.062 | 2.8 | 2.8052 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.235 | 82.062 | 2.8 | 2.8056 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2433 | 82.062 | 2.8 | 2.8061 | 113.5459 | -0.0011041 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2517 | 82.0467 | 2.8 | 2.8077 | 113.5364 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.26 | 82.0467 | 2.8 | 2.8093 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2683 | 82.0467 | 2.8 | 2.8115 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2767 | 82.0467 | 2.8 | 2.8137 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.285 | 82.0467 | 2.8 | 2.8167 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.2933 | 82.0467 | 2.8 | 2.8197 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3017 | 82.0467 | 2.8 | 2.8215 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.31 | 82.0467 | 2.8 | 2.8233 | 113.527 | -0.0011268 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3183 | 82.0494 | 2.8 | 2.8239 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3266 | 82.0494 | 2.8 | 2.8246 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.335 | 82.0494 | 2.8 | 2.8248 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3433 | 82.0494 | 2.8 | 2.8249 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3516 | 82.0494 | 2.8 | 2.8246 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.36 | 82.0494 | 2.8 | 2.8242 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3683 | 82.0494 | 2.8 | 2.8238 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3766 | 82.0494 | 2.8 | 2.8235 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3849 | 82.0494 | 2.8 | 2.8231 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.3933 | 82.0494 | 2.8 | 2.8227 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4016 | 82.0494 | 2.8 | 2.8224 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4099 | 82.0494 | 2.8 | 2.822 | 113.527 | -0.0010706 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4183 | 82.0494 | 2.8 | 2.8213 | 113.527 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4266 | 82.0494 | 2.8 | 2.8207 | 113.527 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4349 | 82.0494 | 2.8 | 2.82 | 113.527 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4432 | 82.0494 | 2.8 | 2.8194 | 113.527 | -0.0010707 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4516 | 82.0327 | 2.8 | 2.8204 | 113.5164 | -0.001097 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4599 | 82.0327 | 2.8 | 2.8213 | 113.506 | -0.001097 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4682 | 82.0327 | 2.8 | 2.8232 | 113.506 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4765 | 82.0327 | 2.8 | 2.825 | 113.506 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4849 | 82.0349 | 2.8 | 2.8262 | 113.506 | -0.0010808 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.4932 | 82.0349 | 2.8 | 2.8275 | 113.506 | -0.0010808 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5015 | 82.0348 | 2.8 | 2.8265 | 113.5053 | -0.0010971 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5099 | 82.0348 | 2.8 | 2.8255 | 113.5045 | -0.0010971 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5182 | 82.0433 | 2.8 | 2.8241 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5265 | 82.0433 | 2.8 | 2.8228 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5349 | 82.0433 | 2.8 | 2.8217 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5432 | 82.0433 | 2.8 | 2.8206 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5515 | 82.0433 | 2.8 | 2.8196 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5598 | 82.0433 | 2.8 | 2.8185 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5682 | 82.0433 | 2.8 | 2.8175 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5765 | 82.0433 | 2.8 | 2.8164 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5848 | 82.0433 | 2.8 | 2.8154 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.5932 | 82.0433 | 2.8 | 2.8143 | 113.5045 | -0.0010694 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6015 | 82.0544 | 2.8 | 2.8143 | 113.5129 | -0.0010894 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6098 | 82.0544 | 2.8 | 2.8143 | 113.5212 | -0.0010894 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6181 | 82.0579 | 2.8 | 2.8138 | 113.5212 | -0.0010775 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6265 | 82.0579 | 2.8 | 2.8134 | 113.5212 | -0.0010775 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6348 | 82.0583 | 2.8 | 2.8124 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6431 | 82.0583 | 2.8 | 2.8114 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6514 | 82.0583 | 2.8 | 2.8105 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6598 | 82.0583 | 2.8 | 2.8095 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6681 | 82.0583 | 2.8 | 2.8074 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6764 | 82.0583 | 2.8 | 2.8053 | 113.5212 | -0.0010681 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6848 | 82.0559 | 2.8 | 2.8038 | 113.5198 | -0.0010924 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.6931 | 82.0559 | 2.8 | 2.8024 | 113.5183 | -0.0010924 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7014 | 82.0647 | 2.8 | 2.8021 | 113.5255 | -0.0011224 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7097 | 82.0647 | 2.8 | 2.8018 | 113.5327 | -0.0011224 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7181 | 82.0628 | 2.8 | 2.7998 | 113.5327 | -0.0010836 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7264 | 82.0628 | 2.8 | 2.7978 | 113.5327 | -0.0010836 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7347 | 82.0628 | 2.8 | 2.7978 | 113.5327 | -0.0010837 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7431 | 82.0628 | 2.8 | 2.7978 | 113.5327 | -0.0010837 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7514 | 82.0628 | 2.8 | 2.7978 | 113.5327 | -0.0010837 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7597 | 82.0628 | 2.8 | 2.7977 | 113.5327 | -0.0010837 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7681 | 82.0719 | 2.8 | 2.798 | 113.5411 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7764 | 82.0719 | 2.8 | 2.7983 | 113.5496 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.7847 | 82.0719 | 2.8 | 2.7986 | 113.5496 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.793 | 82.0719 | 2.8 | 2.7989 | 113.5496 | -0.0010753 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8014 | 82.0639 | 2.8 | 2.798 | 113.5496 | -0.0010514 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8097 | 82.0639 | 2.8 | 2.7972 | 113.5496 | -0.0010514 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.818 | 82.0639 | 2.8 | 2.7964 | 113.5496 | -0.0010514 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8263 | 82.0639 | 2.8 | 2.7955 | 113.5496 | -0.0010514 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8347 | 82.0642 | 2.8 | 2.7947 | 113.5496 | -0.0010513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.843 | 82.0642 | 2.8 | 2.7938 | 113.5496 | -0.0010513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8513 | 82.0642 | 2.8 | 2.793 | 113.5496 | -0.0010513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8597 | 82.0642 | 2.8 | 2.7921 | 113.5496 | -0.0010513 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.868 | 82.0787 | 2.8 | 2.7914 | 113.5617 | -0.0010941 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8763 | 82.0787 | 2.8 | 2.7908 | 113.5738 | -0.0010941 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.8846 | 82.0876 | 2.8 | 2.7912 | 113.5811 | -0.001124 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.893 | 82.0876 | 2.8 | 2.7917 | 113.5883 | -0.001124 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9013 | 82.0757 | 2.8 | 2.7916 | 113.5791 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9096 | 82.0757 | 2.8 | 2.7916 | 113.5699 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.918 | 82.0757 | 2.8 | 2.7913 | 113.5699 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9263 | 82.0757 | 2.8 | 2.7911 | 113.5699 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9346 | 82.0757 | 2.8 | 2.7916 | 113.5699 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9429 | 82.0757 | 2.8 | 2.7921 | 113.5699 | -0.0010785 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9513 | 82.0812 | 2.8 | 2.7914 | 113.5699 | -0.0010512 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9596 | 82.0812 | 2.8 | 2.7907 | 113.5699 | -0.0010512 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9679 | 82.0812 | 2.8 | 2.79 | 113.5699 | -0.0010512 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9763 | 82.0812 | 2.8 | 2.7892 | 113.5699 | -0.0010512 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9846 | 82.079 | 2.8 | 2.7877 | 113.5699 | -0.0010235 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 13.9929 | 82.079 | 2.8 | 2.7863 | 113.5699 | -0.0010235 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0012 | 82.0559 | 2.8 | 2.7859 | 113.5559 | -0.0010647 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0096 | 82.0559 | 2.8 | 2.7855 | 113.5418 | -0.0010647 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0179 | 82.0395 | 2.8 | 2.7851 | 113.5315 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0262 | 82.0395 | 2.8 | 2.7847 | 113.5213 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0345 | 82.0449 | 2.8 | 2.7835 | 113.5213 | -0.0010632 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0429 | 82.0449 | 2.8 | 2.7823 | 113.5213 | -0.0010632 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0512 | 82.0302 | 2.8 | 2.7827 | 113.5122 | -0.0010852 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0595 | 82.0302 | 2.8 | 2.7832 | 113.503 | -0.0010852 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0679 | 82.0302 | 2.8 | 2.7837 | 113.503 | -0.0010852 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0762 | 82.0302 | 2.8 | 2.7841 | 113.503 | -0.0010852 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0845 | 82.039 | 2.8 | 2.7838 | 113.503 | -0.0010577 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.0928 | 82.039 | 2.8 | 2.7835 | 113.503 | -0.0010577 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1012 | 82.0299 | 2.8 | 2.7813 | 113.503 | -0.0010304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1095 | 82.0299 | 2.8 | 2.7791 | 113.503 | -0.0010304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1178 | 82.0299 | 2.8 | 2.7757 | 113.503 | -0.0010304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1262 | 82.0299 | 2.8 | 2.7723 | 113.503 | -0.0010304 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1345 | 82.0137 | 2.8 | 2.7717 | 113.4928 | -0.001056 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1428 | 82.0137 | 2.8 | 2.7711 | 113.4826 | -0.001056 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1512 | 82.0137 | 2.8 | 2.7704 | 113.4826 | -0.001056 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1595 | 82.0137 | 2.8 | 2.7698 | 113.4826 | -0.001056 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1678 | 82.0266 | 2.8 | 2.7696 | 113.4949 | -0.0010704 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1761 | 82.0266 | 2.8 | 2.7693 | 113.5072 | -0.0010704 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1845 | 82.0381 | 2.8 | 2.7698 | 113.5158 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.1928 | 82.0381 | 2.8 | 2.7704 | 113.5245 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2011 | 82.0381 | 2.8 | 2.7709 | 113.5245 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2094 | 82.0381 | 2.8 | 2.7714 | 113.5245 | -0.0010902 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2178 | 82.0394 | 2.8 | 2.7723 | 113.5245 | -0.001071 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2261 | 82.0394 | 2.8 | 2.7732 | 113.5245 | -0.001071 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2344 | 82.0356 | 2.8 | 2.7734 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2428 | 82.0356 | 2.8 | 2.7736 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2511 | 82.0356 | 2.8 | 2.7738 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2594 | 82.0356 | 2.8 | 2.774 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2677 | 82.0356 | 2.8 | 2.7742 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2761 | 82.0356 | 2.8 | 2.7744 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2844 | 82.0356 | 2.8 | 2.7734 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.2927 | 82.0356 | 2.8 | 2.7725 | 113.5245 | -0.0010581 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3011 | 82.0219 | 2.8 | 2.7726 | 113.5181 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3094 | 82.0219 | 2.8 | 2.7728 | 113.5118 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3177 | 82.0219 | 2.8 | 2.7741 | 113.5118 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.326 | 82.0219 | 2.8 | 2.7755 | 113.5118 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3344 | 82.0219 | 2.8 | 2.7768 | 113.5118 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3427 | 82.0219 | 2.8 | 2.7782 | 113.5118 | -0.0011296 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.351 | 82.0316 | 2.8 | 2.7798 | 113.5206 | -0.0011213 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3593 | 82.0316 | 2.8 | 2.7814 | 113.5293 | -0.0011213 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3677 | 82.0279 | 2.8 | 2.7839 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.376 | 82.0279 | 2.8 | 2.7863 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3843 | 82.0279 | 2.8 | 2.7887 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.3927 | 82.0279 | 2.8 | 2.7912 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.401 | 82.0279 | 2.8 | 2.7944 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4093 | 82.0279 | 2.8 | 2.7976 | 113.5293 | -0.0011101 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4176 | 82.0241 | 2.8 | 2.799 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.426 | 82.0241 | 2.8 | 2.8004 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4343 | 82.0241 | 2.8 | 2.8008 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4426 | 82.0241 | 2.8 | 2.8012 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.451 | 82.0241 | 2.8 | 2.8028 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4593 | 82.0241 | 2.8 | 2.8045 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4676 | 82.0241 | 2.8 | 2.8049 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4759 | 82.0241 | 2.8 | 2.8054 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4843 | 82.0241 | 2.8 | 2.8059 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.4926 | 82.0241 | 2.8 | 2.8064 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5009 | 82.0241 | 2.8 | 2.8076 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5092 | 82.0241 | 2.8 | 2.8088 | 113.5293 | -0.0010968 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5176 | 82.0278 | 2.8 | 2.8108 | 113.5293 | -0.001085 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5259 | 82.0278 | 2.8 | 2.8128 | 113.5293 | -0.001085 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5342 | 82.0372 | 2.8 | 2.816 | 113.5369 | -0.0011148 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5426 | 82.0372 | 2.8 | 2.8192 | 113.5445 | -0.0011148 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5509 | 82.0372 | 2.8 | 2.8214 | 113.5445 | -0.0011148 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5592 | 82.0372 | 2.8 | 2.8236 | 113.5445 | -0.0011148 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061
[18 empty] | 14.5676 | 82.0522 | 2.8 | 2.8269 | 113.5569 | -0.0011582 | 2.8659 | 2.7576 | 1.061

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.85741 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.66601
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 3.2739 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6.7997
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.3952 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.71616
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 7.0261 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 3.4073
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.25
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0069752 | 0.96977 | -0.23 | -0.22403 | 111.6823 | -4.2106 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.0040283 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6518 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1553e-05 | 82.0891 | 0.98 | 0.97995 | 114.7526 | 16.4584 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.0049915 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2052 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.015306 | 0.9698 | -0.23 | -0.22405 | 111.6823 | -4.2108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.01236 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6523 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.0084305 | 82.0834 | 0.98 | 0.97998 | 114.7526 | 16.4598 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.013325 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2042 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.023637 | 0.9698 | -0.23 | -0.22405 | 111.6823 | -4.211 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.020691 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6529 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.016754 | 82.0834 | 0.98 | 0.97998 | 114.7526 | 16.4612 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.021656 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2033 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.031968 | 0.96979 | -0.23 | -0.22405 | 111.6823 | -4.2111 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.029022 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6523 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.025093 | 82.0851 | 0.98 | 0.98005 | 114.7526 | 16.4623 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.029989 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2023 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.040298 | 0.96979 | -0.23 | -0.22405 | 111.6823 | -4.2113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.037369 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6516 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.033424 | 82.0851 | 0.98 | 0.98005 | 114.7526 | 16.4635 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.038322 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2013 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.048629 | 0.97278 | -0.23 | -0.22468 | 111.6959 | -4.2115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.0457 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.651 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.041756 | 82.0805 | 0.98 | 0.98012 | 114.7526 | 16.4641 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.046654 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.2004 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.05696 | 0.97278 | -0.23 | -0.22468 | 111.7094 | -4.2117 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.054031 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6503 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.050087 | 82.0805 | 0.98 | 0.98012 | 114.7526 | 16.4646 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.054987 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.1994 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.065291 | 0.97278 | -0.23 | -0.22468 | 111.7094 | -4.2119 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.062363 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.6496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.058418 | 82.0805 | 0.98 | 0.98012 | 114.7526 | 16.4642 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.06332 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.1986 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.073621 | 0.97278 | -0.23 | -0.22468 | 111.7094 | -4.2122 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.070694 | 81.9533 | -0.98 | -0.97997 | 110.8097 | -16.649 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.06675 | 82.0805 | 0.98 | 0.98012 | 114.7526 | 16.4637 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.071653 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.1978 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.081952 | 0.97595 | -0.23 | -0.22536 | 111.7272 | -4.2124 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.079025 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.648 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.075081 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4636 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.079987 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.197 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.090283 | 0.97595 | -0.23 | -0.22536 | 111.745 | -4.2126 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.087357 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.6469 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.083412 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4635 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.088318 | 1.0057 | 0.23 | 0.23317 | 112.5243 | 4.1961 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.098614 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7582 | -4.2129 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.095688 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.6465 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.091743 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4639 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.096651 | 1.0029 | 0.23 | 0.23247 | 112.5372 | 4.1954 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.10695 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2131 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.10402 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.6461 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.10007 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4643 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.10498 | 1.0029 | 0.23 | 0.23247 | 112.5501 | 4.1946 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.11528 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2134 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.11235 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.6457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.10841 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4648 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.11332 | 1.0029 | 0.23 | 0.23247 | 112.5501 | 4.1945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.12361 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2136 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.1207 | 81.9684 | -0.98 | -0.98003 | 110.8097 | -16.6452 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.11674 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4652 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.12165 | 1.0029 | 0.23 | 0.23247 | 112.5501 | 4.1944 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.13194 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2138 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.12903 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7966 | -16.6459 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.12507 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.4656 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.12998 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1943 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.14027 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2141 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.13736 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6465 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.1334 | 82.0842 | 0.98 | 0.98019 | 114.7526 | 16.466 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.13832 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1943 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.1486 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2143 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.14569 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.14173 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7558 | 16.4664 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.14665 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1943 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.15693 | 0.97892 | -0.23 | -0.22598 | 111.7712 | -4.2145 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.15402 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6478 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.15006 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4667 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.15498 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1944 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.16526 | 0.9792 | -0.23 | -0.22604 | 111.7712 | -4.2148 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.16235 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6485 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.15839 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4677 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.16331 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1944 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.17359 | 0.9792 | -0.23 | -0.22604 | 111.7712 | -4.2151 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.17068 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6491 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.16673 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4687 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.17164 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.18192 | 0.98245 | -0.23 | -0.2268 | 111.7678 | -4.2153 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.17902 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6493 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.17506 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4702 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.17998 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1946 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.19025 | 0.98245 | -0.23 | -0.2268 | 111.7645 | -4.2155 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.18735 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6494 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.1834 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4717 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.18831 | 0.9748 | 0.23 | 0.22626 | 112.5501 | 4.1946 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.19858 | 0.98513 | -0.23 | -0.22747 | 111.7564 | -4.2158 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.19568 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6495 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.19172 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.472 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.19664 | 0.96702 | 0.23 | 0.22294 | 112.5501 | 4.1953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.20691 | 0.98513 | -0.23 | -0.22747 | 111.7483 | -4.216 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.20401 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6497 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.20006 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4723 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.20498 | 0.96702 | 0.23 | 0.22294 | 112.5501 | 4.196 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.21524 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.2162 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.21236 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6512 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.20839 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4716 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.21331 | 0.96837 | 0.23 | 0.22239 | 112.5501 | 4.1971 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.22357 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.2165 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.22069 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6527 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.21672 | 82.0791 | 0.98 | 0.98009 | 114.7589 | 16.4708 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.22164 | 0.96837 | 0.23 | 0.22239 | 112.5501 | 4.1981 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.2319 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.2167 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.22902 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6543 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.22505 | 82.0431 | 0.98 | 0.97996 | 114.7413 | 16.4717 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.22997 | 0.96828 | 0.23 | 0.22237 | 112.5501 | 4.1991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.24023 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.217 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.23735 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6558 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.23338 | 82.0431 | 0.98 | 0.97996 | 114.7236 | 16.4726 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.23831 | 0.96828 | 0.23 | 0.22237 | 112.5501 | 4.2002 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.24857 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.217 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.24568 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6573 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.24171 | 82.0514 | 0.98 | 0.98001 | 114.7236 | 16.4731 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.24664 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2013 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.2569 | 0.98528 | -0.23 | -0.2275 | 111.7483 | -4.2171 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.25401 | 81.9368 | -0.98 | -0.97989 | 110.7833 | -16.6589 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.25005 | 82.0514 | 0.98 | 0.98001 | 114.7236 | 16.4736 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.25497 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2025 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.26523 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7433 | -4.2172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.26234 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6598 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.25838 | 82.047 | 0.98 | 0.9799 | 114.722 | 16.4749 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.2633 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2037 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.27356 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7382 | -4.2173 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.27068 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6608 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.26671 | 82.047 | 0.98 | 0.9799 | 114.7203 | 16.4763 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.27164 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2048 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.28189 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7382 | -4.2173 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.27901 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6617 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.27504 | 82.0595 | 0.98 | 0.97998 | 114.7203 | 16.4776 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.27997 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.29022 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7382 | -4.2174 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.28734 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6627 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.28337 | 82.0595 | 0.98 | 0.97998 | 114.7203 | 16.4789 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.2883 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2072 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.29855 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7382 | -4.2174 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.29568 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6641 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.2917 | 82.0758 | 0.98 | 0.98012 | 114.7203 | 16.4803 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.29663 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2083 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.30688 | 0.98788 | -0.23 | -0.22811 | 111.7382 | -4.2175 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.30402 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6655 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.30003 | 82.0758 | 0.98 | 0.98012 | 114.7203 | 16.4817 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.30497 | 0.96469 | 0.23 | 0.22125 | 112.5501 | 4.2095 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.31521 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.7281 | -4.2175 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.31235 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6656 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.30836 | 82.0332 | 0.98 | 0.98 | 114.6982 | 16.484 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.3133 | 0.95926 | 0.23 | 0.21993 | 112.5643 | 4.2107 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.32354 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.718 | -4.2176 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.32068 | 81.946 | -0.98 | -0.97996 | 110.7834 | -16.6657 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.3167 | 82.0332 | 0.98 | 0.98 | 114.676 | 16.4862 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.32163 | 0.95926 | 0.23 | 0.21993 | 112.5784 | 4.2119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.33187 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.718 | -4.2176 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.32901 | 81.9146 | -0.98 | -0.97983 | 110.7697 | -16.6668 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.32503 | 82.0332 | 0.98 | 0.98 | 114.676 | 16.4874 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.32997 | 0.95926 | 0.23 | 0.21993 | 112.5784 | 4.2131 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.3402 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.718 | -4.2177 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.33734 | 81.9146 | -0.98 | -0.97983 | 110.756 | -16.6679 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.33336 | 82.0332 | 0.98 | 0.98 | 114.676 | 16.4886 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.3383 | 0.95926 | 0.23 | 0.21993 | 112.5784 | 4.2143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.34853 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.718 | -4.2178 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.34567 | 81.9146 | -0.98 | -0.97983 | 110.756 | -16.669 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.34169 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4899 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.34663 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2155 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.35686 | 0.98964 | -0.23 | -0.22856 | 111.718 | -4.2178 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.354 | 81.9146 | -0.98 | -0.97983 | 110.756 | -16.67 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.35002 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4912 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.35496 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.36519 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.71 | -4.2179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.36234 | 81.9303 | -0.98 | -0.97992 | 110.756 | -16.6698 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.35835 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4913 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.3633 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2179 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.37352 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.37067 | 81.9303 | -0.98 | -0.97992 | 110.756 | -16.6696 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.36668 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4914 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.37163 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2192 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.38185 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2178 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.379 | 81.9303 | -0.98 | -0.97992 | 110.756 | -16.6694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.37502 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4904 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.37996 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2204 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.39018 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2177 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.38734 | 81.9303 | -0.98 | -0.97992 | 110.756 | -16.6691 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.38335 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4893 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.38829 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2216 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.39851 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2176 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.39568 | 81.9394 | -0.98 | -0.97985 | 110.7642 | -16.6696 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.39168 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4883 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.39663 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2228 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.40685 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2175 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.40401 | 81.9394 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.67 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.40001 | 82.0364 | 0.98 | 0.98004 | 114.676 | 16.4872 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.40496 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.224 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.41517 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2174 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.41234 | 81.9394 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.671 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.40834 | 82.0459 | 0.98 | 0.98008 | 114.676 | 16.4859 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.41329 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2252 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.42351 | 0.99238 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2173 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.42067 | 81.9394 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.672 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.41668 | 82.0459 | 0.98 | 0.98008 | 114.676 | 16.4845 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.42162 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2264 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.43184 | 0.99239 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.429 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.673 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.425 | 82.0724 | 0.98 | 0.98021 | 114.676 | 16.4825 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.42996 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2276 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.44017 | 0.99239 | -0.23 | -0.22924 | 111.702 | -4.2171 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.43733 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.674 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.43334 | 82.0724 | 0.98 | 0.98021 | 114.676 | 16.4806 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.43829 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2288 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.4485 | 0.99498 | -0.23 | -0.22985 | 111.697 | -4.217 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.44566 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6749 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.44167 | 82.0633 | 0.98 | 0.98008 | 114.6766 | 16.4802 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.44662 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.23 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.45683 | 0.99498 | -0.23 | -0.22985 | 111.6921 | -4.2169 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.45399 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6759 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.45 | 82.0633 | 0.98 | 0.98008 | 114.6773 | 16.4799 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.45495 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2312 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.46516 | 0.99498 | -0.23 | -0.22985 | 111.6921 | -4.2168 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.46233 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6769 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.45834 | 82.0633 | 0.98 | 0.98008 | 114.6773 | 16.4801 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.46329 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2324 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.47349 | 0.99498 | -0.23 | -0.22985 | 111.6921 | -4.2167 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.47067 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6779 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.46667 | 82.0633 | 0.98 | 0.98008 | 114.6773 | 16.4804 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.47162 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2336 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.48182 | 0.99799 | -0.23 | -0.23048 | 111.7059 | -4.2166 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.479 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6789 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.475 | 82.0739 | 0.98 | 0.98013 | 114.6773 | 16.4802 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.47995 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.2348 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.49015 | 0.99799 | -0.23 | -0.23048 | 111.7196 | -4.2164 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.48734 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6799 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.48333 | 82.0739 | 0.98 | 0.98013 | 114.6773 | 16.4801 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.48829 | 0.95931 | 0.23 | 0.21995 | 112.5784 | 4.236 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.49848 | 0.99799 | -0.23 | -0.23048 | 111.7196 | -4.2163 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.49567 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6813 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.49166 | 82.0749 | 0.98 | 0.98012 | 114.6758 | 16.4806 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.49662 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.5732 | 4.2372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.50681 | 0.99799 | -0.23 | -0.23048 | 111.7196 | -4.2162 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.504 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6827 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.49999 | 82.0749 | 0.98 | 0.98012 | 114.6742 | 16.4811 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.50495 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2384 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.51514 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2161 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.51233 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6841 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.50832 | 82.0749 | 0.98 | 0.98012 | 114.6742 | 16.4817 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.51328 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2396 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.52347 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.216 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.52066 | 81.9395 | -0.98 | -0.97985 | 110.7724 | -16.6856 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.51665 | 82.0749 | 0.98 | 0.98012 | 114.6742 | 16.4822 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.52161 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2408 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.5318 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2158 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.52899 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6865 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.52499 | 82.0778 | 0.98 | 0.98018 | 114.6742 | 16.4823 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.52995 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.242 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.54013 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2157 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.53732 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6875 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.53332 | 82.0778 | 0.98 | 0.98018 | 114.6742 | 16.4824 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.53828 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2431 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.54846 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2156 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.54565 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6874 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.54165 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4817 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.54661 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2443 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.55679 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2155 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.554 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6873 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.54998 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4811 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.55494 | 0.95639 | 0.23 | 0.21931 | 112.568 | 4.2455 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.56512 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2153 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.56233 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6872 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.55831 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4796 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.56328 | 0.97144 | 0.23 | 0.22224 | 112.568 | 4.2468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.57345 | 0.99807 | -0.23 | -0.2305 | 111.7196 | -4.2152 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.57066 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.687 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.56664 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4781 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.57161 | 0.97144 | 0.23 | 0.22224 | 112.568 | 4.2481 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.58178 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2151 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.57899 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6869 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.57497 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4766 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.57994 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.2492 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.59011 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.215 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.58733 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6868 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.58331 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4751 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.58828 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.2503 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.59844 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2148 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.59566 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6867 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.59164 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4736 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.59661 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.2514 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.60677 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2147 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.60399 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6866 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.59997 | 82.0855 | 0.98 | 0.98027 | 114.6742 | 16.4721 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.60494 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.2525 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.6151 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2147 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.61232 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6865 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.6083 | 82.0775 | 0.98 | 0.98012 | 114.6776 | 16.4718 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.61327 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.253 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.62343 | 0.99779 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2146 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.62065 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6864 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.61663 | 82.0775 | 0.98 | 0.98012 | 114.6809 | 16.4715 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.6216 | 0.98527 | 0.23 | 0.22573 | 112.568 | 4.2535 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.63177 | 0.99776 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2145 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.62898 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6863 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.62496 | 82.0814 | 0.98 | 0.98019 | 114.6809 | 16.4705 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.62994 | 0.99949 | 0.23 | 0.22835 | 112.568 | 4.2538 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.6401 | 0.99776 | -0.23 | -0.23043 | 111.7196 | -4.2144 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.63733 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6861 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.63329 | 82.0814 | 0.98 | 0.98019 | 114.6809 | 16.4696 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.63827 | 0.99949 | 0.23 | 0.22835 | 112.568 | 4.2541 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.64843 | 1.0009 | -0.23 | -0.2311 | 111.7377 | -4.2144 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.64566 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.686 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.64162 | 82.0814 | 0.98 | 0.98019 | 114.6809 | 16.4677 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.6466 | 0.99949 | 0.23 | 0.22835 | 112.568 | 4.2545 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.65676 | 1.0009 | -0.23 | -0.2311 | 111.7557 | -4.2143 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.65399 | 81.9448 | -0.98 | -0.9799 | 110.7724 | -16.6859 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.64996 | 82.0814 | 0.98 | 0.98019 | 114.6809 | 16.4659 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.65494 | 0.99949 | 0.23 | 0.22835 | 112.568 | 4.2548 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.66509 | 1.0035 | -0.23 | -0.2317 | 111.7509 | -4.2142 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.66232 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7749 | -16.6864 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.65829 | 82.0723 | 0.98 | 0.98007 | 114.6816 | 16.4654 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.66327 | 1.0144 | 0.23 | 0.23159 | 112.568 | 4.255 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.67342 | 1.0035 | -0.23 | -0.2317 | 111.746 | -4.2141 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.67065 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6868 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.66662 | 82.0723 | 0.98 | 0.98007 | 114.6823 | 16.465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.6716 | 1.0144 | 0.23 | 0.23159 | 112.568 | 4.2551 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.68175 | 1.0035 | -0.23 | -0.2317 | 111.746 | -4.2141 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.67899 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6878 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.67495 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6823 | 16.4628 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.67993 | 1.0286 | 0.23 | 0.2393 | 112.568 | 4.2536 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.69008 | 1.0035 | -0.23 | -0.2317 | 111.746 | -4.214 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.68732 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6889 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.68328 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6823 | 16.4605 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.68826 | 1.0286 | 0.23 | 0.2393 | 112.568 | 4.252 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.69841 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7429 | -4.2139 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.69565 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6899 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.69161 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6823 | 16.4588 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.6966 | 1.0287 | 0.23 | 0.2393 | 112.5681 | 4.2504 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.70674 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2138 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.70398 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6909 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.69994 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6823 | 16.4571 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.70493 | 1.0287 | 0.23 | 0.2393 | 112.568 | 4.2489 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.71507 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2137 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.71231 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.692 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.70827 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4567 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.71326 | 1.0287 | 0.23 | 0.2393 | 112.568 | 4.2473 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.7234 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2136 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.72066 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.693 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.71661 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4562 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.7216 | 1.0287 | 0.23 | 0.2393 | 112.568 | 4.2457 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.73173 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2136 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.72899 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.72494 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4549 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.72993 | 1.029 | 0.23 | 0.24111 | 112.568 | 4.2435 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.74006 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2135 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.73732 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6951 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.73327 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4536 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.73826 | 1.029 | 0.23 | 0.24111 | 112.568 | 4.2412 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.74839 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2134 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.74565 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6951 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.7416 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4522 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.74659 | 1.0262 | 0.23 | 0.24046 | 112.5646 | 4.239 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.75672 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2134 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.75398 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6952 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.74993 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4509 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.75492 | 1.0262 | 0.23 | 0.24046 | 112.5611 | 4.2367 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.76505 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2133 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.76231 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6953 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.75826 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4499 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.76326 | 1.0262 | 0.23 | 0.24046 | 112.5611 | 4.2345 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.77338 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2132 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.77065 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6954 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.76659 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4489 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.77159 | 1.0262 | 0.23 | 0.24046 | 112.5611 | 4.2322 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.78171 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2132 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.77898 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6962 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.77493 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4479 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.77992 | 1.0249 | 0.23 | 0.24109 | 112.5611 | 4.2297 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.79004 | 1.0068 | -0.23 | -0.23247 | 111.7397 | -4.2132 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.78731 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.697 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.78326 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4469 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.78826 | 1.0249 | 0.23 | 0.24109 | 112.5611 | 4.2271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.79837 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.7172 | -4.2131 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.79564 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6977 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.79159 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4459 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.79659 | 1.025 | 0.23 | 0.24111 | 112.5611 | 4.2245 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.8067 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.213 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.80399 | 81.943 | -0.98 | -0.97984 | 110.7775 | -16.6985 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.79992 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4449 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.80492 | 1.025 | 0.23 | 0.24111 | 112.5611 | 4.2219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.81503 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.2129 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.81232 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.7775 | -16.6969 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.80825 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.4439 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.81325 | 1.025 | 0.23 | 0.24111 | 112.5611 | 4.2193 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.82336 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.2129 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.82065 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.7775 | -16.6954 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.81658 | 82.0825 | 0.98 | 0.98018 | 114.6824 | 16.443 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.82159 | 1.025 | 0.23 | 0.24111 | 112.5611 | 4.2168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.83169 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.2128 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.82898 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.693 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.82491 | 82.0673 | 0.98 | 0.98016 | 114.6736 | 16.4424 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.82992 | 1.0217 | 0.23 | 0.24038 | 112.5529 | 4.2142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.84002 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.2127 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.83731 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6906 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.83324 | 82.0673 | 0.98 | 0.98016 | 114.6648 | 16.4418 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.83825 | 1.0217 | 0.23 | 0.24038 | 112.5447 | 4.2116 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.84835 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6946 | -4.2126 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.84564 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6882 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.84158 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4415 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.84658 | 1.0217 | 0.23 | 0.24038 | 112.5447 | 4.209 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.85668 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6947 | -4.2125 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.85397 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6859 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.84991 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4413 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.85492 | 1.0217 | 0.23 | 0.24038 | 112.5447 | 4.2065 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.86501 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6947 | -4.2125 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.8623 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6835 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.85824 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.44 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.86325 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.2035 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.87334 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6947 | -4.2124 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.87064 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6811 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.86657 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4388 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.87158 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.2006 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.88167 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6947 | -4.2123 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.87897 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6788 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.8749 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4375 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.87991 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1977 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.89 | 1.0083 | -0.23 | -0.23293 | 111.6947 | -4.2123 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.88731 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6764 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.88323 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4362 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.88825 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.89833 | 1.0109 | -0.23 | -0.23354 | 111.6899 | -4.2122 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.89565 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.674 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.89156 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4353 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.89658 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1918 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.90666 | 1.0109 | -0.23 | -0.23354 | 111.6851 | -4.2121 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.90398 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6716 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.89989 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4345 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.90491 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.91499 | 1.0109 | -0.23 | -0.23354 | 111.6851 | -4.212 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.91231 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6693 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.90823 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4335 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.91324 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.186 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.92332 | 1.0109 | -0.23 | -0.23354 | 111.6851 | -4.2119 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.92064 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6669 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.91656 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4326 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.92158 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.183 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.93165 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6751 | -4.2118 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.92897 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6645 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.92489 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4317 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.92991 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1801 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.93998 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6651 | -4.2117 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.9373 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6622 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.93322 | 82.0779 | 0.98 | 0.98023 | 114.6648 | 16.4307 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.93824 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1772 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.94831 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6651 | -4.2116 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.94563 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6602 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.94155 | 82.0808 | 0.98 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4304 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.94657 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1743 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.95664 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6651 | -4.2115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.95396 | 81.9776 | -0.98 | -0.98014 | 110.7775 | -16.6583 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.94988 | 82.0808 | 0.98 | 0.98022 | 114.6648 | 16.43 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.95491 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.96497 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6651 | -4.2113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.96231 | 81.9706 | -0.98 | -0.98017 | 110.7775 | -16.6561 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.95821 | 82.0808 | 0.98 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4304 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.96324 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1684 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.9733 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.6651 | -4.2112 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.97064 | 81.9706 | -0.98 | -0.98017 | 110.7775 | -16.6539 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.96655 | 82.0808 | 0.98 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4308 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.97157 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1655 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.98163 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2111 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.97897 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6512 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.97488 | 82.0808 | 0.98 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4311 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.9799 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1624 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.98996 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.211 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.9873 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6486 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.98321 | 82.0808 | 0.97996 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4315 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.98824 | 1.0186 | 0.23 | 0.24066 | 112.5447 | 4.1593 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
0.9983 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2109 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 0.99564 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6459 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.99154 | 82.0808 | 0.9798 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4319 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 0.99657 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5396 | 4.1564 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0066 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.004 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6432 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 0.99987 | 82.0808 | 0.97963 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4323 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0049 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5345 | 4.1536 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.015 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2107 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0123 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6406 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0082 | 82.0808 | 0.97946 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4326 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0132 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5345 | 4.1507 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0233 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2106 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0206 | 81.9666 | -0.98 | -0.98022 | 110.7775 | -16.6379 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0165 | 82.0808 | 0.9793 | 0.98022 | 114.6648 | 16.433 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0216 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5345 | 4.1478 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0316 | 1.0127 | -0.23 | -0.23399 | 111.665 | -4.2104 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.029 | 81.963 | -0.98 | -0.98009 | 110.7825 | -16.6363 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0249 | 82.0808 | 0.97913 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4322 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0299 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5345 | 4.1449 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0399 | 1.0127 | -0.23002 | -0.23399 | 111.665 | -4.2103 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0373 | 81.963 | -0.98 | -0.98009 | 110.7876 | -16.6348 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0332 | 82.0808 | 0.97896 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4314 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0382 | 1.0158 | 0.23 | 0.24002 | 112.5345 | 4.1421 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0483 | 0.99343 | -0.23019 | -0.22613 | 111.669 | -4.2116 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0456 | 81.9551 | -0.98 | -0.97994 | 110.791 | -16.6345 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0415 | 82.0808 | 0.9788 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4312 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0466 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1389 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0566 | 0.99343 | -0.23035 | -0.22613 | 111.673 | -4.213 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.054 | 81.9551 | -0.98 | -0.97994 | 110.7944 | -16.6342 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0499 | 82.0808 | 0.97863 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4309 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0549 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1358 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0649 | 0.98515 | -0.23052 | -0.22236 | 111.6682 | -4.2151 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0623 | 81.9551 | -0.98 | -0.97994 | 110.7944 | -16.6338 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0582 | 82.0808 | 0.97846 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4307 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0632 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1326 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0733 | 0.98515 | -0.23069 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0706 | 81.9551 | -0.98 | -0.97994 | 110.7944 | -16.6335 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0665 | 82.0808 | 0.9783 | 0.98022 | 114.6648 | 16.4305 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0716 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0816 | 0.98515 | -0.23085 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2193 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.079 | 81.958 | -0.98 | -0.98002 | 110.7944 | -16.632 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0749 | 82.0855 | 0.97813 | 0.98017 | 114.6648 | 16.4297 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0799 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1264 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0899 | 0.98515 | -0.23102 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2214 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0873 | 81.958 | -0.98 | -0.98002 | 110.7944 | -16.6305 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0832 | 82.0855 | 0.97796 | 0.98017 | 114.6648 | 16.4289 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0882 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1232 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.0983 | 0.98515 | -0.23119 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2236 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.0956 | 81.958 | -0.98 | -0.98002 | 110.7944 | -16.629 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0915 | 82.0852 | 0.9778 | 0.98005 | 114.6648 | 16.4301 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.0966 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1066 | 0.98515 | -0.23135 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2257 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.104 | 81.958 | -0.98 | -0.98002 | 110.7944 | -16.6274 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.0998 | 82.0852 | 0.97763 | 0.98005 | 114.6648 | 16.4313 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1049 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1205 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1149 | 0.98515 | -0.23152 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2279 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1123 | 81.9601 | -0.98 | -0.97995 | 110.8027 | -16.6266 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1082 | 82.0852 | 0.97746 | 0.98005 | 114.6648 | 16.4324 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1132 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1191 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1232 | 0.98515 | -0.23169 | -0.22236 | 111.6636 | -4.23 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1206 | 81.9601 | -0.98 | -0.97995 | 110.811 | -16.6257 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1165 | 82.0852 | 0.9773 | 0.98005 | 114.6648 | 16.4336 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1216 | 1.0222 | 0.23 | 0.24167 | 112.5345 | 4.1177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1316 | 0.98515 | -0.23185 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2322 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.129 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6241 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1248 | 82.0852 | 0.97713 | 0.98005 | 114.6648 | 16.4348 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1299 | 1.0222 | 0.23 | 0.24166 | 112.5345 | 4.1163 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1399 | 0.98515 | -0.23202 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1373 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6225 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1332 | 82.0852 | 0.97696 | 0.98005 | 114.6648 | 16.436 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1382 | 1.0222 | 0.23 | 0.24166 | 112.5345 | 4.1149 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1482 | 0.98515 | -0.23219 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2364 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1456 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6209 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1415 | 82.0913 | 0.9768 | 0.98012 | 114.6641 | 16.4365 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1466 | 1.0147 | 0.23 | 0.23999 | 112.5345 | 4.1142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1566 | 0.98515 | -0.23235 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2386 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.154 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6193 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1498 | 82.0913 | 0.97663 | 0.98012 | 114.6633 | 16.4371 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1549 | 1.0147 | 0.23 | 0.23999 | 112.5345 | 4.1135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1649 | 0.98515 | -0.23252 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2407 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1623 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6177 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1582 | 82.0913 | 0.97646 | 0.98012 | 114.6633 | 16.4377 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1632 | 1.0017 | 0.23 | 0.23667 | 112.5345 | 4.1128 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1732 | 0.98515 | -0.23269 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2429 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1706 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6161 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1665 | 82.0913 | 0.9763 | 0.98012 | 114.6633 | 16.4382 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1715 | 1.0017 | 0.23 | 0.23667 | 112.5345 | 4.1122 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1816 | 0.98515 | -0.23285 | -0.22236 | 111.6636 | -4.245 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.179 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6145 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1748 | 82.0989 | 0.97613 | 0.98011 | 114.6696 | 16.4389 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1799 | 1.0017 | 0.23 | 0.23667 | 112.5345 | 4.1116 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1899 | 0.98515 | -0.23302 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2472 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1873 | 81.9658 | -0.98 | -0.98003 | 110.811 | -16.6129 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1832 | 82.0989 | 0.97596 | 0.98011 | 114.6758 | 16.4396 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1882 | 1.0017 | 0.23 | 0.23667 | 112.5345 | 4.111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.1982 | 0.98515 | -0.23319 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2493 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.1956 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6102 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1915 | 82.0989 | 0.9758 | 0.98011 | 114.6758 | 16.4403 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.1965 | 0.9945 | 0.23 | 0.23434 | 112.5345 | 4.111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2065 | 0.98515 | -0.23335 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2515 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.204 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6075 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.1998 | 82.0989 | 0.97563 | 0.98011 | 114.6758 | 16.4409 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2049 | 0.9945 | 0.23 | 0.23434 | 112.5345 | 4.111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2149 | 0.98515 | -0.23352 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2537 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2123 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2082 | 82.1127 | 0.97546 | 0.98025 | 114.6773 | 16.4404 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2132 | 0.98738 | 0.23 | 0.23156 | 112.5345 | 4.1115 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2232 | 0.98515 | -0.23368 | -0.22236 | 111.6636 | -4.2559 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2206 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6021 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2165 | 82.1127 | 0.9753 | 0.98025 | 114.6788 | 16.4399 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2215 | 0.98738 | 0.23 | 0.23156 | 112.5345 | 4.1119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2315 | 0.98823 | -0.23385 | -0.22299 | 111.6776 | -4.2581 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.229 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6011 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2248 | 82.1127 | 0.97513 | 0.98025 | 114.6788 | 16.4395 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2299 | 0.97943 | 0.23 | 0.22776 | 112.5481 | 4.1132 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2399 | 0.98823 | -0.23402 | -0.22299 | 111.6915 | -4.2603 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2373 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.6001 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2331 | 82.1127 | 0.97496 | 0.98025 | 114.6788 | 16.439 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2382 | 0.97943 | 0.23 | 0.22776 | 112.5617 | 4.1144 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2482 | 0.98823 | -0.23418 | -0.22299 | 111.6915 | -4.2625 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2456 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.5998 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2415 | 82.1127 | 0.9748 | 0.98025 | 114.6788 | 16.4384 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2465 | 0.97769 | 0.23 | 0.22656 | 112.565 | 4.1159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2565 | 0.98823 | -0.23435 | -0.22299 | 111.6915 | -4.2647 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.254 | 81.9767 | -0.98 | -0.98017 | 110.811 | -16.5996 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2498 | 82.1127 | 0.97463 | 0.98025 | 114.6788 | 16.4377 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2549 | 0.97769 | 0.23 | 0.22656 | 112.5682 | 4.1175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2649 | 0.99126 | -0.23452 | -0.22361 | 111.7051 | -4.2669 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2623 | 81.9731 | -0.98 | -0.98004 | 110.8161 | -16.6005 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2581 | 82.1174 | 0.97446 | 0.9802 | 114.6788 | 16.4382 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2632 | 0.97831 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1197 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2732 | 0.99126 | -0.23468 | -0.22361 | 111.7186 | -4.2692 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2706 | 81.9731 | -0.98 | -0.98004 | 110.8212 | -16.6014 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2665 | 82.1174 | 0.9743 | 0.9802 | 114.6788 | 16.4386 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2715 | 0.97831 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2815 | 0.99126 | -0.23485 | -0.22361 | 111.7186 | -4.2714 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.279 | 81.9792 | -0.98 | -0.98009 | 110.8212 | -16.6019 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2748 | 82.106 | 0.97413 | 0.98004 | 114.6788 | 16.4404 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2799 | 0.97831 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1245 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2898 | 0.99126 | -0.23502 | -0.22361 | 111.7186 | -4.2736 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2873 | 81.9792 | -0.98 | -0.98009 | 110.8212 | -16.6023 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2831 | 82.106 | 0.97396 | 0.98004 | 114.6788 | 16.4421 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2882 | 0.97831 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.2982 | 0.99408 | -0.23518 | -0.22429 | 111.711 | -4.2758 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.2956 | 81.9792 | -0.98 | -0.98009 | 110.8212 | -16.6028 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2915 | 82.1036 | 0.9738 | 0.98013 | 114.6755 | 16.4431 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.2965 | 0.97829 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1296 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3065 | 0.99408 | -0.23535 | -0.22429 | 111.7033 | -4.278 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.304 | 81.9792 | -0.98 | -0.98009 | 110.8212 | -16.6033 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.2998 | 82.1036 | 0.97363 | 0.98013 | 114.6723 | 16.4441 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3049 | 0.97829 | 0.23 | 0.22498 | 112.5682 | 4.1322 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3148 | 0.99408 | -0.23552 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2802 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3123 | 81.9714 | -0.98 | -0.97994 | 110.8247 | -16.605 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3081 | 82.1128 | 0.97346 | 0.98026 | 114.6716 | 16.444 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3132 | 0.97543 | 0.23 | 0.22428 | 112.5813 | 4.1348 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3232 | 0.99408 | -0.23568 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2824 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3206 | 81.9714 | -0.98 | -0.97994 | 110.8282 | -16.6068 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3165 | 82.1128 | 0.9733 | 0.98026 | 114.6709 | 16.4439 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3215 | 0.97543 | 0.23 | 0.22428 | 112.5944 | 4.1374 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3315 | 0.99408 | -0.23585 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3289 | 81.9717 | -0.98 | -0.97994 | 110.8282 | -16.6085 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3248 | 82.1049 | 0.97313 | 0.9802 | 114.6709 | 16.4443 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3299 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1402 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3398 | 0.99408 | -0.23602 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2868 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3373 | 81.9717 | -0.98 | -0.97994 | 110.8281 | -16.6102 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3331 | 82.1049 | 0.97297 | 0.9802 | 114.6709 | 16.4447 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3382 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1429 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3482 | 0.99408 | -0.23618 | -0.22429 | 111.7033 | -4.289 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3456 | 81.9352 | -0.98 | -0.9798 | 110.8105 | -16.613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3415 | 82.0995 | 0.9728 | 0.98014 | 114.6709 | 16.4456 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3465 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1457 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3565 | 0.99408 | -0.23635 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2912 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.354 | 81.9352 | -0.98 | -0.9798 | 110.7929 | -16.6157 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3498 | 82.0995 | 0.97263 | 0.98014 | 114.6709 | 16.4465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3549 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1484 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3648 | 0.99408 | -0.23652 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2935 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3623 | 81.9509 | -0.98 | -0.97987 | 110.7929 | -16.618 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3581 | 82.0899 | 0.97247 | 0.9801 | 114.6709 | 16.4476 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3632 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1512 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3731 | 0.99408 | -0.23668 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2957 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3706 | 81.9509 | -0.98 | -0.97987 | 110.7929 | -16.6202 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3664 | 82.0899 | 0.9723 | 0.9801 | 114.6709 | 16.4486 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3715 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1539 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3815 | 0.99408 | -0.23685 | -0.22429 | 111.7033 | -4.2979 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.379 | 81.9592 | -0.98 | -0.97996 | 110.7929 | -16.622 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3748 | 82.1038 | 0.97213 | 0.98024 | 114.6725 | 16.4485 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3799 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1567 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3898 | 0.99408 | -0.23702 | -0.22429 | 111.7033 | -4.3001 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3873 | 81.9592 | -0.98 | -0.97996 | 110.7929 | -16.6239 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3831 | 82.1038 | 0.97197 | 0.98024 | 114.6741 | 16.4484 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3882 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1595 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.3981 | 0.99408 | -0.23718 | -0.22429 | 111.7033 | -4.3024 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.3956 | 81.975 | -0.98 | -0.98004 | 110.7929 | -16.6255 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3914 | 82.1038 | 0.9718 | 0.98024 | 114.6741 | 16.4483 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.3965 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.1622 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4065 | 0.99408 | -0.23735 | -0.22429 | 111.7033 | -4.3046 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4039 | 81.975 | -0.98 | -0.98004 | 110.7929 | -16.6271 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.3998 | 82.1038 | 0.97163 | 0.98024 | 114.6741 | 16.4481 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4049 | 0.97552 | 0.23 | 0.22392 | 112.5944 | 4.165 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4148 | 0.99408 | -0.23752 | -0.22429 | 111.7033 | -4.3068 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4123 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7928 | -16.6287 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4081 | 82.0889 | 0.97147 | 0.98007 | 114.6741 | 16.4494 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4132 | 0.97169 | 0.23 | 0.223 | 112.601 | 4.1677 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4231 | 0.99408 | -0.23768 | -0.22429 | 111.7033 | -4.3091 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4206 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6303 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4164 | 82.0889 | 0.9713 | 0.98007 | 114.6741 | 16.4507 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4215 | 0.97169 | 0.23 | 0.223 | 112.6075 | 4.1705 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4315 | 0.99744 | -0.23785 | -0.22506 | 111.7005 | -4.3113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.429 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6319 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4248 | 82.0765 | 0.97113 | 0.98 | 114.6741 | 16.4526 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4299 | 0.96875 | 0.23 | 0.22234 | 112.6043 | 4.1733 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4398 | 0.99744 | -0.23802 | -0.22506 | 111.6977 | -4.3135 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4373 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6335 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4331 | 82.0765 | 0.97097 | 0.98 | 114.6741 | 16.4545 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4382 | 0.96875 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4481 | 1.0001 | -0.23818 | -0.22567 | 111.6931 | -4.3157 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4456 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.634 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4414 | 82.0765 | 0.9708 | 0.98 | 114.6741 | 16.4564 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4465 | 0.96875 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1789 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4564 | 1.0001 | -0.23835 | -0.22567 | 111.6885 | -4.3179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4539 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6345 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4498 | 82.0765 | 0.97063 | 0.98 | 114.6741 | 16.4583 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4548 | 0.96875 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1817 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4648 | 1.0033 | -0.23852 | -0.22633 | 111.7069 | -4.3186 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4623 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6337 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4581 | 82.0765 | 0.97047 | 0.98 | 114.6741 | 16.4602 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4632 | 0.96878 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4731 | 1.0033 | -0.23868 | -0.22633 | 111.7253 | -4.3194 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4706 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.633 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4664 | 82.0765 | 0.9703 | 0.98 | 114.6741 | 16.4621 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4715 | 0.96878 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4814 | 1.0033 | -0.23885 | -0.22633 | 111.7253 | -4.3194 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4789 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6322 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4748 | 82.0613 | 0.97013 | 0.98002 | 114.6735 | 16.4637 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4798 | 0.96878 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1903 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4898 | 1.0033 | -0.23902 | -0.22633 | 111.7253 | -4.3193 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4873 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6314 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4831 | 82.0613 | 0.96997 | 0.98002 | 114.673 | 16.4653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4882 | 0.96878 | 0.23 | 0.22234 | 112.601 | 4.1932 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.4981 | 1.0033 | -0.23918 | -0.22633 | 111.7253 | -4.3193 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.4956 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6313 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4914 | 82.0696 | 0.9698 | 0.98016 | 114.6697 | 16.4653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.4965 | 0.96584 | 0.23 | 0.22169 | 112.5961 | 4.1961 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5064 | 1.0033 | -0.23935 | -0.22633 | 111.7253 | -4.3193 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.504 | 81.9752 | -0.98 | -0.98004 | 110.7927 | -16.6313 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.4997 | 82.0696 | 0.96963 | 0.98016 | 114.6666 | 16.4652 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5048 | 0.96584 | 0.23 | 0.22169 | 112.5911 | 4.1989 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5148 | 0.99287 | -0.23952 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3192 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5123 | 81.9439 | -0.98 | -0.9799 | 110.7798 | -16.6322 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5081 | 82.0572 | 0.96947 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4647 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5132 | 0.96588 | 0.23 | 0.2217 | 112.5911 | 4.2018 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5231 | 0.99287 | -0.23968 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3191 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5206 | 81.9439 | -0.98 | -0.9799 | 110.7668 | -16.6332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5164 | 82.0572 | 0.9693 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4642 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5215 | 0.96588 | 0.23 | 0.2217 | 112.591 | 4.2047 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5314 | 0.99287 | -0.23985 | -0.22423 | 111.7254 | -4.319 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5289 | 81.9439 | -0.98 | -0.9799 | 110.7668 | -16.6336 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5247 | 82.0572 | 0.96913 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4638 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5298 | 0.96591 | 0.23 | 0.22171 | 112.591 | 4.2076 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5397 | 0.99287 | -0.24002 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3189 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5373 | 81.9439 | -0.98 | -0.9799 | 110.7668 | -16.6339 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5331 | 82.0572 | 0.96897 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4633 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5382 | 0.96591 | 0.23 | 0.22171 | 112.5911 | 4.2104 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5481 | 0.99287 | -0.24018 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3188 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5456 | 81.9456 | -0.98 | -0.97982 | 110.7704 | -16.6356 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5414 | 82.0572 | 0.9688 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4628 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5465 | 0.9659 | 0.23 | 0.22171 | 112.5911 | 4.2133 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5564 | 0.99287 | -0.24035 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3187 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5539 | 81.9456 | -0.98 | -0.97982 | 110.774 | -16.6373 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5497 | 82.0572 | 0.96863 | 0.98009 | 114.6666 | 16.4623 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5548 | 0.9659 | 0.23 | 0.22171 | 112.5911 | 4.2162 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5647 | 0.99287 | -0.24052 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3187 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5623 | 81.9612 | -0.98 | -0.9799 | 110.774 | -16.6385 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5581 | 82.0684 | 0.96847 | 0.98018 | 114.6682 | 16.4617 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5632 | 0.96597 | 0.23 | 0.22172 | 112.5911 | 4.2191 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5731 | 0.99287 | -0.24068 | -0.22423 | 111.7254 | -4.3186 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5706 | 81.9612 | -0.98 | -0.9799 | 110.774 | -16.6396 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5664 | 82.0684 | 0.9683 | 0.98018 | 114.6699 | 16.4611 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5715 | 0.96597 | 0.23 | 0.22172 | 112.5911 | 4.2219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5814 | 0.99554 | -0.24085 | -0.22483 | 111.7209 | -4.3185 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5789 | 81.9627 | -0.98 | -0.97975 | 110.7825 | -16.642 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5747 | 82.0714 | 0.96813 | 0.98013 | 114.6699 | 16.461 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5798 | 0.96297 | 0.23 | 0.22104 | 112.5879 | 4.2247 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5897 | 0.99554 | -0.24102 | -0.22483 | 111.7164 | -4.3184 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5873 | 81.9627 | -0.98 | -0.97975 | 110.7909 | -16.6444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5831 | 82.0714 | 0.96797 | 0.98013 | 114.6699 | 16.4608 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5882 | 0.96297 | 0.23 | 0.22104 | 112.5847 | 4.2274 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.5981 | 1.0005 | -0.24118 | -0.22607 | 111.6914 | -4.3182 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.5956 | 81.9782 | -0.98 | -0.97988 | 110.7909 | -16.6458 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5914 | 82.0714 | 0.9678 | 0.98013 | 114.6699 | 16.4605 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.5965 | 0.95968 | 0.23 | 0.22031 | 112.5768 | 4.2301 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6064 | 1.0005 | -0.24135 | -0.22607 | 111.6663 | -4.318 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6039 | 81.9782 | -0.98 | -0.97988 | 110.7909 | -16.6472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.5997 | 82.0714 | 0.96763 | 0.98013 | 114.6699 | 16.4603 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6048 | 0.95968 | 0.23 | 0.22031 | 112.5688 | 4.2329 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6147 | 1.0005 | -0.24151 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6123 | 81.9813 | -0.98 | -0.97996 | 110.7909 | -16.649 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6081 | 82.0714 | 0.96747 | 0.98013 | 114.6699 | 16.46 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6132 | 0.95965 | 0.23 | 0.2203 | 112.5688 | 4.2353 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.623 | 1.0005 | -0.24168 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3177 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6206 | 81.9813 | -0.98 | -0.97996 | 110.7909 | -16.6508 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6164 | 82.0714 | 0.9673 | 0.98013 | 114.6699 | 16.4597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6215 | 0.95965 | 0.23 | 0.2203 | 112.5688 | 4.2378 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6314 | 1.0005 | -0.24185 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3175 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6289 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6521 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6247 | 82.0702 | 0.96713 | 0.98009 | 114.6699 | 16.461 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6298 | 1.0196 | 0.23 | 0.23304 | 112.5688 | 4.2399 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6397 | 1.0005 | -0.24201 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3174 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6373 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6533 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6331 | 82.0702 | 0.96697 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4622 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6382 | 1.0196 | 0.23 | 0.23304 | 112.5688 | 4.2421 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.648 | 1.0005 | -0.24218 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6456 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6546 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6414 | 82.0702 | 0.9668 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4634 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6465 | 1.0167 | 0.23 | 0.23239 | 112.5639 | 4.2434 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6564 | 1.0005 | -0.24235 | -0.22607 | 111.6663 | -4.317 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6539 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6558 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6497 | 82.0702 | 0.96663 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4647 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6548 | 1.0167 | 0.23 | 0.23239 | 112.559 | 4.2448 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6647 | 1.0005 | -0.24251 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3168 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6623 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.657 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6581 | 82.0702 | 0.96647 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4659 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6632 | 1.0167 | 0.23 | 0.23239 | 112.559 | 4.2458 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.673 | 1.0005 | -0.24268 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3166 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6706 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6583 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6664 | 82.0702 | 0.9663 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4672 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6715 | 1.0167 | 0.23 | 0.23239 | 112.559 | 4.2469 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6814 | 1.0005 | -0.24285 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3164 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6789 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6584 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6747 | 82.0702 | 0.96613 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4679 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6798 | 1.0155 | 0.23 | 0.23303 | 112.559 | 4.2469 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.6897 | 1.0005 | -0.24301 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3162 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6873 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6585 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.683 | 82.0702 | 0.96597 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4687 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6882 | 1.0155 | 0.23 | 0.23303 | 112.559 | 4.2469 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.698 | 1.0005 | -0.24318 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3161 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.6956 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6591 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6914 | 82.0702 | 0.9658 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4682 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.6965 | 1.0132 | 0.23 | 0.23416 | 112.5559 | 4.2463 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7063 | 1.0005 | -0.24335 | -0.22607 | 111.6663 | -4.3159 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7039 | 81.9895 | -0.98 | -0.98003 | 110.7909 | -16.6596 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.6997 | 82.0702 | 0.96563 | 0.98009 | 114.6699 | 16.4677 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7048 | 1.0132 | 0.23 | 0.23416 | 112.5528 | 4.2457 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7147 | 1.0024 | -0.24351 | -0.22947 | 111.6663 | -4.3145 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7123 | 81.9862 | -0.98 | -0.9799 | 110.7962 | -16.6613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.708 | 82.0767 | 0.96547 | 0.98016 | 114.6694 | 16.4673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7131 | 1.0132 | 0.23 | 0.23416 | 112.5528 | 4.2451 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.723 | 1.0024 | -0.24368 | -0.22947 | 111.6663 | -4.3132 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7206 | 81.9862 | -0.98 | -0.9799 | 110.8015 | -16.6629 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7164 | 82.0767 | 0.9653 | 0.98016 | 114.6689 | 16.4669 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7215 | 1.0132 | 0.23 | 0.23416 | 112.5528 | 4.2445 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7313 | 0.98709 | -0.24385 | -0.23021 | 111.6848 | -4.3102 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7289 | 81.9646 | -0.98 | -0.97985 | 110.7882 | -16.6637 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7247 | 82.0767 | 0.96513 | 0.98016 | 114.6689 | 16.4676 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7298 | 1.0094 | 0.23 | 0.23324 | 112.5596 | 4.2439 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7397 | 0.98709 | -0.24401 | -0.23021 | 111.7033 | -4.3073 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7373 | 81.9646 | -0.98 | -0.97985 | 110.7748 | -16.6644 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.733 | 82.0767 | 0.96497 | 0.98016 | 114.6689 | 16.4683 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7381 | 1.0094 | 0.23 | 0.23324 | 112.5664 | 4.2433 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.748 | 0.99186 | -0.24418 | -0.23903 | 111.717 | -4.3015 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7456 | 81.9639 | -0.98 | -0.97992 | 110.7748 | -16.6645 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7414 | 82.0689 | 0.9648 | 0.98011 | 114.6689 | 16.469 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7465 | 1.0158 | 0.23 | 0.23529 | 112.5798 | 4.2423 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7563 | 0.99186 | -0.24435 | -0.23903 | 111.7308 | -4.2957 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7539 | 81.9639 | -0.98 | -0.97992 | 110.7748 | -16.6646 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7497 | 82.0689 | 0.96463 | 0.98011 | 114.6689 | 16.4697 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7548 | 1.0158 | 0.23 | 0.23529 | 112.5932 | 4.2413 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7646 | 0.99411 | -0.24451 | -0.24253 | 111.7282 | -4.2888 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7623 | 81.9722 | -0.98 | -0.97999 | 110.7748 | -16.6631 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.758 | 82.0773 | 0.96447 | 0.98025 | 114.6658 | 16.4687 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7631 | 1.0158 | 0.23 | 0.23529 | 112.5932 | 4.2403 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.773 | 0.99411 | -0.24468 | -0.24253 | 111.7256 | -4.282 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7706 | 81.9722 | -0.98 | -0.97999 | 110.7748 | -16.6616 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7664 | 82.0773 | 0.9643 | 0.98025 | 114.6627 | 16.4676 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7715 | 1.0158 | 0.23 | 0.23529 | 112.5932 | 4.2393 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7813 | 0.99411 | -0.24485 | -0.24253 | 111.7256 | -4.2751 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7789 | 81.9607 | -0.98 | -0.9799 | 110.7718 | -16.6613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7747 | 82.0773 | 0.96413 | 0.98025 | 114.6627 | 16.4663 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7798 | 1.0158 | 0.23 | 0.2353 | 112.5932 | 4.2383 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.7896 | 0.99411 | -0.24501 | -0.24253 | 111.7256 | -4.2683 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7873 | 81.9607 | -0.98 | -0.9799 | 110.7689 | -16.6611 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.783 | 82.0773 | 0.96397 | 0.98025 | 114.6627 | 16.465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7881 | 1.0158 | 0.23 | 0.2353 | 112.5932 | 4.2373 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.798 | 0.99411 | -0.24518 | -0.24253 | 111.7256 | -4.2614 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.7956 | 81.9607 | -0.98 | -0.9799 | 110.7689 | -16.6615 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7914 | 82.0749 | 0.9638 | 0.98017 | 114.6627 | 16.4655 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.7965 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.236 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8063 | 0.99411 | -0.24535 | -0.24253 | 111.7256 | -4.2546 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8039 | 81.9607 | -0.98 | -0.9799 | 110.7689 | -16.662 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.7997 | 82.0749 | 0.96363 | 0.98017 | 114.6627 | 16.466 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8048 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.2347 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8146 | 0.97032 | -0.24551 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8123 | 81.9683 | -0.98 | -0.98016 | 110.7689 | -16.661 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.808 | 82.0749 | 0.96347 | 0.98017 | 114.6627 | 16.4665 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8131 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.2334 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.823 | 0.97032 | -0.24568 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2391 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8206 | 81.9683 | -0.98 | -0.98016 | 110.7689 | -16.6599 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8164 | 82.0749 | 0.9633 | 0.98017 | 114.6627 | 16.4671 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8215 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.2322 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8313 | 0.97032 | -0.24585 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2314 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8289 | 81.9683 | -0.98 | -0.98016 | 110.7689 | -16.6589 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8247 | 82.0749 | 0.96313 | 0.98017 | 114.6627 | 16.4662 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8298 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.2308 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8396 | 0.97032 | -0.24601 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2237 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8373 | 81.9683 | -0.98 | -0.98016 | 110.7689 | -16.6579 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.833 | 82.0749 | 0.96297 | 0.98017 | 114.6627 | 16.4653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8381 | 1.0193 | 0.23 | 0.23682 | 112.5932 | 4.2295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8479 | 0.97032 | -0.24618 | -0.23952 | 111.7256 | -4.216 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8456 | 81.965 | -0.98 | -0.98003 | 110.7742 | -16.6579 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8413 | 82.0731 | 0.9628 | 0.98013 | 114.6627 | 16.4641 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8465 | 1.0164 | 0.23 | 0.23615 | 112.5902 | 4.2282 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8563 | 0.97032 | -0.24635 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2083 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8539 | 81.965 | -0.98 | -0.98003 | 110.7795 | -16.658 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8497 | 82.0731 | 0.96263 | 0.98013 | 114.6627 | 16.463 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8548 | 1.0164 | 0.23 | 0.23615 | 112.5872 | 4.2269 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8646 | 0.97031 | -0.24651 | -0.23952 | 111.7256 | -4.2006 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8623 | 81.9603 | -0.98 | -0.9798 | 110.7919 | -16.66 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.858 | 82.0761 | 0.96247 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4622 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8631 | 1.0164 | 0.23 | 0.23615 | 112.5872 | 4.2256 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8729 | 0.97031 | -0.24668 | -0.23952 | 111.7256 | -4.1929 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8706 | 81.9603 | -0.98 | -0.9798 | 110.8042 | -16.662 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8663 | 82.0761 | 0.9623 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4615 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8715 | 1.0164 | 0.23 | 0.23615 | 112.5872 | 4.2243 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8813 | 0.97031 | -0.24685 | -0.23952 | 111.7256 | -4.1852 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8789 | 81.9603 | -0.98 | -0.9798 | 110.8043 | -16.664 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8747 | 82.0761 | 0.96213 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4607 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8798 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5747 | 4.223 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8896 | 0.97031 | -0.24701 | -0.23952 | 111.7256 | -4.1775 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8873 | 81.9603 | -0.98 | -0.9798 | 110.8043 | -16.666 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.883 | 82.0761 | 0.96197 | 0.98008 | 114.6627 | 16.46 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8881 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.8979 | 0.97287 | -0.24718 | -0.2402 | 111.7182 | -4.1698 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.8956 | 81.9701 | -0.98 | -0.98 | 110.8043 | -16.6663 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8913 | 82.0761 | 0.9618 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4595 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.8965 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2203 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9063 | 0.97287 | -0.24735 | -0.2402 | 111.7109 | -4.1621 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9039 | 81.9701 | -0.98 | -0.98 | 110.8043 | -16.6666 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.8997 | 82.0761 | 0.96163 | 0.98008 | 114.6627 | 16.459 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9048 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9146 | 0.97811 | -0.24751 | -0.24143 | 111.7208 | -4.1543 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9123 | 81.9701 | -0.98 | -0.98 | 110.8043 | -16.667 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.908 | 82.0761 | 0.96147 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9131 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9229 | 0.97811 | -0.24768 | -0.24143 | 111.7308 | -4.1466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9206 | 81.9701 | -0.98 | -0.98 | 110.8043 | -16.6673 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9163 | 82.0761 | 0.9613 | 0.98008 | 114.6627 | 16.4605 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9214 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2164 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9312 | 0.97811 | -0.24785 | -0.24143 | 111.7308 | -4.1389 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9289 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.8043 | -16.6661 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9247 | 82.1108 | 0.96113 | 0.9802 | 114.6805 | 16.4598 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9298 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2151 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9396 | 0.97811 | -0.24801 | -0.24143 | 111.7308 | -4.1313 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9373 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.8043 | -16.6649 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.933 | 82.1108 | 0.96097 | 0.9802 | 114.6984 | 16.4591 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9381 | 1.0103 | 0.23 | 0.23477 | 112.5622 | 4.2138 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9479 | 0.97811 | -0.24818 | -0.24143 | 111.7308 | -4.1236 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9456 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.8043 | -16.6638 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9413 | 82.1108 | 0.9608 | 0.9802 | 114.6984 | 16.4584 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9464 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.2125 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9562 | 0.97811 | -0.24835 | -0.24143 | 111.7308 | -4.1159 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9539 | 81.9708 | -0.98 | -0.98005 | 110.8043 | -16.6626 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9497 | 82.1108 | 0.96063 | 0.9802 | 114.6984 | 16.4577 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9548 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.2112 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9646 | 0.97828 | -0.24851 | -0.24147 | 111.7308 | -4.1082 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9623 | 81.9538 | -0.98 | -0.98007 | 110.7924 | -16.6605 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.958 | 82.0611 | 0.96047 | 0.97936 | 114.6984 | 16.4639 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9631 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.2099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9729 | 0.97828 | -0.24868 | -0.24147 | 111.7308 | -4.1006 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9706 | 81.9538 | -0.98 | -0.98007 | 110.7804 | -16.6584 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9663 | 82.0611 | 0.9603 | 0.97936 | 114.6984 | 16.4702 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9714 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.2086 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9812 | 0.97828 | -0.24885 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0929 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9789 | 81.9465 | -0.98 | -0.97992 | 110.7843 | -16.6581 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9747 | 82.1662 | 0.96013 | 0.97766 | 114.7302 | 16.4917 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9798 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.2073 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9895 | 0.97828 | -0.24901 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0852 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9873 | 81.9465 | -0.98 | -0.97992 | 110.7881 | -16.6578 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.983 | 82.1662 | 0.96 | 0.97766 | 114.762 | 16.5133 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9881 | 1.0103 | 0.23 | 0.23478 | 112.5622 | 4.206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
1.9979 | 0.97828 | -0.24918 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0775 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 1.9956 | 81.9465 | -0.98 | -0.97992 | 110.7881 | -16.6563 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9913 | 82.1753 | 0.96 | 0.9763 | 114.78 | 16.5455 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 1.9964 | 1.0082 | 0.23 | 0.23422 | 112.5761 | 4.2047 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0062 | 0.97828 | -0.24934 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0039 | 81.9465 | -0.98 | -0.97992 | 110.7881 | -16.6548 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 1.9996 | 82.1753 | 0.96 | 0.9763 | 114.798 | 16.5776 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0048 | 1.0082 | 0.23 | 0.23422 | 112.5901 | 4.2034 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0145 | 0.97828 | -0.24951 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0623 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0123 | 81.9465 | -0.98 | -0.97993 | 110.7881 | -16.6542 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.008 | 82.1715 | 0.96 | 0.97547 | 114.798 | 16.6163 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0131 | 1.0083 | 0.23 | 0.23424 | 112.5901 | 4.2021 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0229 | 0.97828 | -0.24968 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0547 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0206 | 81.9465 | -0.98 | -0.97993 | 110.7882 | -16.6537 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0163 | 82.1715 | 0.96 | 0.97547 | 114.798 | 16.655 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0214 | 1.0083 | 0.23 | 0.23424 | 112.5901 | 4.2008 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0312 | 0.97828 | -0.24984 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0471 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0289 | 81.9703 | -0.98 | -0.98017 | 110.7882 | -16.6518 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0246 | 82.2533 | 0.96 | 0.97464 | 114.8682 | 16.7005 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0298 | 1.0083 | 0.23 | 0.23424 | 112.5901 | 4.1995 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0395 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0395 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0373 | 81.9703 | -0.98 | -0.98017 | 110.7882 | -16.6499 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.033 | 82.2533 | 0.96 | 0.97464 | 114.9385 | 16.746 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0381 | 1.0083 | 0.23 | 0.23424 | 112.5901 | 4.1983 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0479 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0319 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0456 | 81.9395 | -0.98 | -0.98003 | 110.7755 | -16.6496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0413 | 82.207 | 0.96 | 0.97416 | 114.9385 | 16.7946 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0464 | 1.0054 | 0.23 | 0.2336 | 112.5854 | 4.1969 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0562 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0243 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0539 | 81.9395 | -0.98 | -0.98003 | 110.7629 | -16.6494 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0496 | 82.207 | 0.96 | 0.97416 | 114.9385 | 16.8432 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0548 | 1.0054 | 0.23 | 0.2336 | 112.5807 | 4.1955 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0645 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0167 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0623 | 81.9415 | -0.98 | -0.97989 | 110.7716 | -16.6504 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.058 | 82.1611 | 0.96 | 0.97371 | 114.9385 | 16.8951 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0631 | 1.0054 | 0.23 | 0.2336 | 112.5807 | 4.194 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0728 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0091 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0706 | 81.9415 | -0.98 | -0.97989 | 110.7804 | -16.6514 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0663 | 82.1611 | 0.96 | 0.97371 | 114.9385 | 16.947 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0714 | 1.0054 | 0.23 | 0.2336 | 112.5807 | 4.1926 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0812 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -4.0015 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0789 | 81.9449 | -0.98 | -0.97997 | 110.7804 | -16.6517 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0746 | 82.1446 | 0.96 | 0.97348 | 114.9609 | 17.0005 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0798 | 1.0203 | 0.23 | 0.23687 | 112.5807 | 4.1912 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0895 | 0.97828 | -0.25 | -0.24147 | 111.7308 | -3.9939 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0873 | 81.9449 | -0.98 | -0.97997 | 110.7804 | -16.6521 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.083 | 82.1446 | 0.96 | 0.97348 | 114.9832 | 17.0541 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0881 | 1.0203 | 0.23 | 0.23687 | 112.5807 | 4.1898 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.0978 | 0.98123 | -0.25 | -0.24214 | 111.7494 | -3.9864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.0956 | 81.9453 | -0.98 | -0.97999 | 110.7843 | -16.6522 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0913 | 82.0752 | 0.96 | 0.97316 | 114.9832 | 17.1097 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.0964 | 1.0203 | 0.23 | 0.23687 | 112.5807 | 4.1888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1062 | 0.98123 | -0.25 | -0.24214 | 111.7681 | -3.9788 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1039 | 81.9453 | -0.98 | -0.97999 | 110.7883 | -16.6523 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.0996 | 82.0752 | 0.96 | 0.97316 | 114.9832 | 17.1653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1047 | 1.0203 | 0.23 | 0.23687 | 112.5807 | 4.1877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1145 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7613 | -3.9712 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1123 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.6525 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.108 | 82.0752 | 0.96 | 0.97316 | 114.9832 | 17.2209 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1131 | 1.017 | 0.23 | 0.23614 | 112.573 | 4.1873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1228 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7545 | -3.9635 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1206 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.6526 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1163 | 82.0752 | 0.96 | 0.97316 | 114.9832 | 17.2765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1214 | 1.017 | 0.23 | 0.23614 | 112.5654 | 4.1868 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1311 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7545 | -3.9571 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1289 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.6516 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1246 | 82.0158 | 0.96 | 0.97303 | 114.9832 | 17.3334 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1297 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.1864 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1395 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7545 | -3.9507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1373 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.6506 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.133 | 82.0158 | 0.96 | 0.97303 | 114.9832 | 17.3904 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1381 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.186 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1478 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7545 | -3.9458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1456 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.6493 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1413 | 82.0186 | 0.96 | 0.97329 | 114.9847 | 17.4454 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1464 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.1855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1561 | 0.98673 | -0.25 | -0.2435 | 111.7545 | -3.941 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1539 | 81.9454 | -0.98 | -0.97999 | 110.7882 | -16.648 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1496 | 82.0186 | 0.96 | 0.97329 | 114.9862 | 17.5004 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1547 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1645 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.939 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1623 | 81.9488 | -0.98 | -0.98007 | 110.7882 | -16.6466 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.158 | 82.0186 | 0.96 | 0.97329 | 114.9862 | 17.5549 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1631 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.1848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1728 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.937 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1706 | 81.9488 | -0.98 | -0.98007 | 110.7882 | -16.6453 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1663 | 82.0186 | 0.96 | 0.97329 | 114.9862 | 17.6094 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1714 | 1.0171 | 0.23 | 0.23615 | 112.5653 | 4.1846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1811 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9361 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1789 | 81.9544 | -0.98 | -0.98001 | 110.7938 | -16.6451 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1746 | 81.9945 | 0.96 | 0.97327 | 114.9862 | 17.6651 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1797 | 1.0171 | 0.23 | 0.23614 | 112.5653 | 4.1844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1895 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9352 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1873 | 81.9544 | -0.98 | -0.98001 | 110.7994 | -16.6448 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1829 | 81.9945 | 0.96 | 0.97327 | 114.9862 | 17.7209 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1881 | 1.0171 | 0.23 | 0.23614 | 112.5653 | 4.1842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.1978 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.1956 | 81.9607 | -0.98 | -0.9801 | 110.7994 | -16.6431 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1913 | 81.9767 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 17.777 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.1964 | 1.0171 | 0.23 | 0.23614 | 112.5653 | 4.184 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2061 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9333 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2039 | 81.9607 | -0.98 | -0.9801 | 110.7994 | -16.6414 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.1996 | 81.9767 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 17.8332 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2047 | 1.0171 | 0.23 | 0.23614 | 112.5653 | 4.1838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2144 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9324 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2123 | 81.9297 | -0.98 | -0.97998 | 110.7863 | -16.6406 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2079 | 81.9767 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 17.8886 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2131 | 1.0302 | 0.23 | 0.23863 | 112.5653 | 4.184 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2228 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9315 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2206 | 81.9297 | -0.98 | -0.97998 | 110.7733 | -16.6399 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2163 | 81.9767 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 17.9441 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2214 | 1.0302 | 0.23 | 0.23863 | 112.5653 | 4.1842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2311 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9314 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2289 | 81.9171 | -0.98 | -0.97986 | 110.7678 | -16.6422 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2246 | 81.9768 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 17.9995 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2297 | 1.0302 | 0.23 | 0.23863 | 112.5653 | 4.1844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2394 | 0.97933 | -0.25 | -0.24178 | 111.7545 | -3.9314 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2373 | 81.9171 | -0.98 | -0.97986 | 110.7622 | -16.6446 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2329 | 81.9768 | 0.96 | 0.97321 | 114.9862 | 18.055 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2381 | 1.0302 | 0.23 | 0.23863 | 112.5653 | 4.1846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2478 | 0.9819 | -0.25 | -0.24246 | 111.7473 | -3.9313 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2456 | 81.9255 | -0.98 | -0.97993 | 110.7623 | -16.6463 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2413 | 81.9786 | 0.96 | 0.97304 | 114.9862 | 18.1117 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2464 | 1.0378 | 0.23 | 0.23958 | 112.5653 | 4.1851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2561 | 0.9819 | -0.25 | -0.24246 | 111.7402 | -3.9312 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.254 | 81.9255 | -0.98 | -0.97993 | 110.7623 | -16.6481 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2496 | 81.9786 | 0.96 | 0.97304 | 114.9862 | 18.1685 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2547 | 1.0378 | 0.23 | 0.23958 | 112.5653 | 4.1856 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2644 | 0.9819 | -0.25 | -0.24246 | 111.7402 | -3.9311 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2623 | 81.9385 | -0.98 | -0.98003 | 110.7623 | -16.648 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2579 | 81.974 | 0.96 | 0.97292 | 114.9862 | 18.2259 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2631 | 1.0378 | 0.23 | 0.23919 | 112.5653 | 4.1862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2727 | 0.9819 | -0.25 | -0.24246 | 111.7402 | -3.9311 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2706 | 81.9385 | -0.98 | -0.98003 | 110.7623 | -16.6478 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2663 | 81.974 | 0.96 | 0.97292 | 114.9862 | 18.2832 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2714 | 1.0378 | 0.23 | 0.23919 | 112.5653 | 4.1868 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2811 | 0.98464 | -0.25 | -0.24307 | 111.7542 | -3.931 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2789 | 81.9385 | -0.98 | -0.98003 | 110.7623 | -16.6458 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2746 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.3408 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2797 | 1.0378 | 0.23 | 0.23919 | 112.5653 | 4.1874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2894 | 0.98464 | -0.25 | -0.24307 | 111.7682 | -3.9309 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2873 | 81.9385 | -0.98 | -0.98003 | 110.7623 | -16.6437 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2829 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.3983 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.288 | 1.0378 | 0.23 | 0.23919 | 112.5653 | 4.188 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.2977 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7658 | -3.9308 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.2956 | 81.9357 | -0.98 | -0.9799 | 110.768 | -16.6428 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2913 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.4559 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.2964 | 1.035 | 0.23 | 0.23854 | 112.5625 | 4.1887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3061 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9307 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3039 | 81.9357 | -0.98 | -0.9799 | 110.7737 | -16.6419 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.2996 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.5134 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3047 | 1.035 | 0.23 | 0.23854 | 112.5596 | 4.1893 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3144 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9307 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3123 | 81.9404 | -0.98 | -0.98005 | 110.7737 | -16.6413 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3079 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.571 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.313 | 1.035 | 0.23 | 0.23854 | 112.5596 | 4.1899 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3227 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9306 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3206 | 81.9404 | -0.98 | -0.98005 | 110.7737 | -16.6408 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3163 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.6285 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3214 | 1.035 | 0.23 | 0.23854 | 112.5596 | 4.1905 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3311 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9305 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3289 | 81.9404 | -0.98 | -0.98005 | 110.7737 | -16.6402 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3246 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.6861 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3297 | 1.0313 | 0.23 | 0.23738 | 112.5596 | 4.1912 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3394 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9305 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3373 | 81.9404 | -0.98 | -0.98005 | 110.7737 | -16.6397 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3329 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.7437 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.338 | 1.0313 | 0.23 | 0.23738 | 112.5596 | 4.192 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3477 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9304 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3456 | 81.9396 | -0.98 | -0.97999 | 110.7777 | -16.6401 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3412 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.802 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3464 | 1.0283 | 0.23 | 0.23672 | 112.555 | 4.1927 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.356 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9304 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3539 | 81.9396 | -0.98 | -0.97999 | 110.7818 | -16.6406 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3496 | 81.9634 | 0.96 | 0.97283 | 114.9862 | 18.8604 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3547 | 1.0283 | 0.23 | 0.23672 | 112.5504 | 4.1935 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3644 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9303 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3623 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7908 | -16.641 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3579 | 81.9665 | 0.96 | 0.97277 | 114.9862 | 18.9192 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.363 | 1.0283 | 0.23 | 0.23672 | 112.5504 | 4.1942 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3727 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9302 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3706 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7998 | -16.6414 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3662 | 81.9665 | 0.96 | 0.97277 | 114.9862 | 18.978 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3714 | 1.0283 | 0.23 | 0.23672 | 112.5504 | 4.195 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.381 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9302 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.379 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7998 | -16.6421 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3746 | 81.9648 | 0.96 | 0.97262 | 114.9862 | 19.031 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3797 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5687 | 4.1958 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3894 | 0.98773 | -0.25 | -0.24384 | 111.7634 | -3.9301 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3873 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7998 | -16.6428 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3829 | 81.9648 | 0.96 | 0.97262 | 114.9862 | 19.0839 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.388 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5871 | 4.1966 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.3977 | 0.9927 | -0.25 | -0.24512 | 111.7522 | -3.93 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.3956 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7998 | -16.6422 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3912 | 81.9648 | 0.96 | 0.97262 | 114.9862 | 19.1223 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.3964 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5871 | 4.1974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.406 | 0.9927 | -0.25 | -0.24512 | 111.741 | -3.9299 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4039 | 81.954 | -0.98 | -0.97999 | 110.7998 | -16.6417 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.3996 | 81.9648 | 0.96 | 0.97262 | 114.9862 | 19.1606 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4047 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5871 | 4.1982 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4143 | 0.9927 | -0.25 | -0.24512 | 111.741 | -3.9298 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4123 | 81.9235 | -0.98 | -0.97985 | 110.7874 | -16.6422 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4079 | 81.99 | 0.96 | 0.9726 | 114.9926 | 19.1882 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.413 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5871 | 4.1989 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4227 | 0.9927 | -0.25 | -0.24512 | 111.741 | -3.9297 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4206 | 81.9235 | -0.98 | -0.97985 | 110.775 | -16.6427 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4162 | 81.99 | 0.96 | 0.9726 | 114.9992 | 19.2159 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4214 | 1.0259 | 0.23 | 0.23608 | 112.5871 | 4.1997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.431 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7387 | -3.9299 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.429 | 81.9311 | -0.98 | -0.98001 | 110.775 | -16.6419 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4246 | 81.9962 | 0.96 | 0.97249 | 114.9992 | 19.2378 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4297 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2005 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4393 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9301 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4373 | 81.9311 | -0.98 | -0.98001 | 110.775 | -16.6412 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4329 | 81.9962 | 0.96 | 0.97249 | 114.9992 | 19.2597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.438 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4477 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9303 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4456 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6418 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4412 | 82.0059 | 0.96 | 0.97235 | 114.9992 | 19.276 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4464 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.202 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.456 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9304 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4539 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6423 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4496 | 82.0059 | 0.96 | 0.97235 | 114.9992 | 19.2922 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4547 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2028 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4643 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9306 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4623 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6419 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4579 | 82.003 | 0.96 | 0.9723 | 114.9992 | 19.3054 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.463 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2035 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4727 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9308 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4706 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6414 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4662 | 82.003 | 0.96 | 0.9723 | 114.9992 | 19.3185 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4713 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2043 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.481 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.931 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.479 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6396 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4746 | 82.0384 | 0.96 | 0.97193 | 115.0172 | 19.3312 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4797 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.205 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4893 | 0.98876 | -0.25 | -0.24338 | 111.7364 | -3.9312 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4873 | 81.9347 | -0.98 | -0.98009 | 110.775 | -16.6379 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4829 | 82.0384 | 0.96 | 0.97193 | 115.0353 | 19.344 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.488 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2058 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.4976 | 0.98848 | -0.25 | -0.24332 | 111.7364 | -3.9313 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.4956 | 81.9279 | -0.98 | -0.97994 | 110.7792 | -16.6381 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4912 | 82.0766 | 0.96 | 0.97097 | 115.0693 | 19.3623 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.4963 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2066 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.506 | 0.98848 | -0.25 | -0.24332 | 111.7364 | -3.9315 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.504 | 81.9279 | -0.98 | -0.97994 | 110.7833 | -16.6382 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.4996 | 82.0766 | 0.96 | 0.97097 | 115.1034 | 19.3806 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5047 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2073 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5143 | 0.99093 | -0.25 | -0.24392 | 111.7323 | -3.9317 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5123 | 81.9279 | -0.98 | -0.97994 | 110.7833 | -16.6386 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5079 | 82.0546 | 0.96 | 0.97061 | 115.1034 | 19.3994 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.513 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2081 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5226 | 0.99093 | -0.25 | -0.24392 | 111.7283 | -3.9318 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5206 | 81.9279 | -0.98 | -0.97994 | 110.7833 | -16.639 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5162 | 82.0546 | 0.96 | 0.97061 | 115.1034 | 19.4181 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5213 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2088 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.531 | 0.99093 | -0.25 | -0.24392 | 111.7283 | -3.932 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.529 | 81.9304 | -0.98 | -0.97979 | 110.7924 | -16.6407 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5246 | 82.068 | 0.96 | 0.96998 | 115.1034 | 19.4414 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5297 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2096 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5393 | 0.99093 | -0.25 | -0.24392 | 111.7283 | -3.9322 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5373 | 81.9304 | -0.98 | -0.97979 | 110.8015 | -16.6423 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5329 | 82.068 | 0.96 | 0.96998 | 115.1034 | 19.4648 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.538 | 1.0257 | 0.23 | 0.23604 | 112.5872 | 4.2103 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5476 | 0.99349 | -0.25 | -0.2446 | 111.7213 | -3.9324 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5456 | 81.9386 | -0.98 | -0.98006 | 110.8015 | -16.6417 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5412 | 82.1021 | 0.96 | 0.9689 | 115.1353 | 19.4953 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5463 | 1.0227 | 0.23 | 0.23536 | 112.5845 | 4.2111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5559 | 0.99349 | -0.25 | -0.2446 | 111.7143 | -3.9325 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.554 | 81.9386 | -0.98 | -0.98006 | 110.8015 | -16.6411 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5495 | 82.1021 | 0.96 | 0.9689 | 115.1672 | 19.5258 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5547 | 1.0227 | 0.23 | 0.23536 | 112.5817 | 4.2119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5643 | 0.99349 | -0.25 | -0.2446 | 111.7143 | -3.9327 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5623 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8073 | -16.6416 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5579 | 82.0928 | 0.96 | 0.9683 | 115.1672 | 19.5624 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.563 | 1.0199 | 0.23 | 0.23466 | 112.5953 | 4.2127 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5726 | 0.99349 | -0.25 | -0.2446 | 111.7143 | -3.9329 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5706 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8131 | -16.642 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5662 | 82.0928 | 0.96 | 0.9683 | 115.1672 | 19.5991 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5713 | 1.0199 | 0.23 | 0.23466 | 112.609 | 4.2135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5809 | 0.99675 | -0.25 | -0.24541 | 111.7121 | -3.933 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.579 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8131 | -16.6432 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5745 | 82.0662 | 0.96 | 0.96774 | 115.1671 | 19.6395 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5797 | 1.0236 | 0.23 | 0.23582 | 112.609 | 4.2141 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5893 | 0.99675 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9331 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5873 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8131 | -16.6444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5829 | 82.0662 | 0.96 | 0.96774 | 115.1671 | 19.6799 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.588 | 1.0236 | 0.23 | 0.23582 | 112.609 | 4.2148 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.5976 | 0.99675 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9333 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.5956 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8131 | -16.645 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5912 | 82.036 | 0.96 | 0.96731 | 115.1671 | 19.7232 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.5963 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.6015 | 4.2155 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6059 | 0.99675 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9334 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.604 | 81.9361 | -0.98 | -0.97993 | 110.8131 | -16.6456 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.5995 | 82.036 | 0.96 | 0.96731 | 115.1671 | 19.7664 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6047 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6142 | 0.99673 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9336 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6123 | 81.9447 | -0.98 | -0.98 | 110.8131 | -16.6464 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6079 | 82.0267 | 0.96 | 0.967 | 115.1671 | 19.8113 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.613 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6226 | 0.99673 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9337 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6206 | 81.9447 | -0.98 | -0.98 | 110.8131 | -16.6472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6162 | 82.0267 | 0.96 | 0.967 | 115.1671 | 19.8562 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6213 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6309 | 0.99673 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.9338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.629 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8174 | -16.6469 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6245 | 81.9879 | 0.96 | 0.96673 | 115.1671 | 19.9027 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6296 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.218 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6392 | 0.99673 | -0.25 | -0.24541 | 111.7099 | -3.934 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6373 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8216 | -16.6467 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6329 | 81.9879 | 0.96 | 0.96673 | 115.1671 | 19.9492 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.638 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6476 | 0.99917 | -0.25 | -0.24601 | 111.7059 | -3.9341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6456 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8216 | -16.6455 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6412 | 82.0225 | 0.96 | 0.96665 | 115.2036 | 19.9965 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6463 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2191 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6559 | 0.99917 | -0.25 | -0.24601 | 111.7019 | -3.9342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.654 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8216 | -16.6443 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6495 | 82.0225 | 0.96 | 0.96665 | 115.2401 | 20.0438 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6546 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2196 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6642 | 0.99917 | -0.25 | -0.24601 | 111.7019 | -3.9344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6623 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8216 | -16.6437 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6579 | 81.9883 | 0.96 | 0.96647 | 115.2401 | 20.0908 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.663 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2198 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6725 | 0.99917 | -0.25 | -0.24601 | 111.7019 | -3.9345 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6706 | 81.9416 | -0.98 | -0.98001 | 110.8216 | -16.6431 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6662 | 81.9883 | 0.96 | 0.96647 | 115.2401 | 20.1378 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6713 | 1.0204 | 0.23 | 0.23509 | 112.5939 | 4.2201 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6809 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7355 | -3.9347 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.679 | 81.9061 | -0.98 | -0.97987 | 110.8047 | -16.6444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6745 | 81.9868 | 0.96 | 0.96639 | 115.2401 | 20.1845 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6796 | 1.0204 | 0.23 | 0.23508 | 112.5939 | 4.2202 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6892 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9349 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6873 | 81.9061 | -0.98 | -0.97987 | 110.7877 | -16.6456 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6829 | 81.9868 | 0.96 | 0.96639 | 115.2401 | 20.2312 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.688 | 1.0204 | 0.23 | 0.23508 | 112.5939 | 4.2203 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.6975 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.935 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.6956 | 81.9061 | -0.98 | -0.97987 | 110.7877 | -16.6468 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6912 | 81.9664 | 0.96 | 0.96606 | 115.2401 | 20.2793 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.6963 | 1.0175 | 0.23 | 0.23444 | 112.5895 | 4.2204 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7059 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9352 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.704 | 81.9061 | -0.98 | -0.97987 | 110.7877 | -16.6481 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.6995 | 81.9664 | 0.96 | 0.96606 | 115.2401 | 20.3275 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7046 | 1.0175 | 0.23 | 0.23444 | 112.585 | 4.2206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7142 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9354 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7123 | 81.9124 | -0.98 | -0.97981 | 110.7936 | -16.6487 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7079 | 81.9528 | 0.96 | 0.96572 | 115.2401 | 20.378 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.713 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5823 | 4.2207 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7225 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9356 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7206 | 81.9124 | -0.98 | -0.97981 | 110.7995 | -16.6494 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7162 | 81.9528 | 0.96 | 0.96572 | 115.2401 | 20.4284 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7213 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5797 | 4.2208 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7309 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9357 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.729 | 81.9124 | -0.98 | -0.97981 | 110.7995 | -16.6513 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7245 | 81.9466 | 0.96 | 0.96558 | 115.2401 | 20.4797 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7296 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5797 | 4.2209 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7392 | 1.0049 | -0.25 | -0.24729 | 111.7691 | -3.9359 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7373 | 81.9124 | -0.98 | -0.97981 | 110.7995 | -16.6532 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7328 | 81.9466 | 0.96 | 0.96558 | 115.2401 | 20.5311 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.738 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7475 | 1.005 | -0.25 | -0.2473 | 111.7691 | -3.9361 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7456 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.654 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7412 | 81.939 | 0.96 | 0.96541 | 115.2401 | 20.5835 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7463 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7558 | 1.005 | -0.25 | -0.2473 | 111.7691 | -3.9363 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.754 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6549 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7495 | 81.939 | 0.96 | 0.96541 | 115.2401 | 20.6359 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7546 | 1.0145 | 0.23 | 0.23377 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7642 | 0.99485 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.9351 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7623 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6553 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7579 | 81.9326 | 0.96 | 0.96508 | 115.2401 | 20.6906 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7629 | 1.0146 | 0.23 | 0.23379 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7725 | 0.99485 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.934 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7706 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6556 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7662 | 81.9326 | 0.96 | 0.96508 | 115.2401 | 20.7452 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7713 | 1.0146 | 0.23 | 0.23379 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7808 | 0.99484 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.9328 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.779 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6559 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7745 | 81.9518 | 0.96 | 0.96466 | 115.2721 | 20.8023 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7796 | 0.97907 | 0.23 | 0.22603 | 112.5797 | 4.221 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7892 | 0.99484 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.9317 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7873 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6563 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7828 | 81.9518 | 0.96 | 0.96466 | 115.3041 | 20.8594 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7879 | 0.97907 | 0.23 | 0.22603 | 112.5797 | 4.2209 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.7975 | 0.99484 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.9305 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.7957 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6566 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7912 | 81.9919 | 0.96 | 0.96455 | 115.3389 | 20.9164 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.7963 | 0.97588 | 0.23 | 0.22531 | 112.5723 | 4.2209 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8058 | 0.99484 | -0.25 | -0.2489 | 111.7691 | -3.9294 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.804 | 81.9483 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.657 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.7995 | 81.9919 | 0.96 | 0.96455 | 115.3737 | 20.9734 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8046 | 0.97588 | 0.23 | 0.22531 | 112.5648 | 4.2208 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8141 | 0.99753 | -0.25 | -0.2495 | 111.7834 | -3.9283 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8123 | 81.9482 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6573 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8078 | 81.9876 | 0.96 | 0.96425 | 115.3737 | 21.0323 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8129 | 0.97587 | 0.23 | 0.22531 | 112.5648 | 4.2208 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8225 | 0.99753 | -0.25 | -0.2495 | 111.7977 | -3.9272 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8206 | 81.9482 | -0.98 | -0.97995 | 110.7995 | -16.6577 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8162 | 81.9876 | 0.96 | 0.96425 | 115.3737 | 21.0913 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8213 | 0.97587 | 0.23 | 0.22531 | 112.5648 | 4.2207 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8308 | 0.9848 | -0.25 | -0.24795 | 111.7977 | -3.9256 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.829 | 81.9681 | -0.98 | -0.97997 | 110.8038 | -16.6569 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8245 | 81.9712 | 0.96 | 0.96406 | 115.3737 | 21.1511 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8296 | 0.97587 | 0.23 | 0.22531 | 112.5648 | 4.2206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8391 | 0.9848 | -0.25 | -0.24795 | 111.7977 | -3.9241 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8373 | 81.9681 | -0.98 | -0.97997 | 110.8082 | -16.6561 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8328 | 81.9712 | 0.96 | 0.96406 | 115.3737 | 21.2109 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8379 | 0.97587 | 0.23 | 0.22531 | 112.5648 | 4.2206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8475 | 0.98732 | -0.25 | -0.24863 | 111.7908 | -3.9222 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8457 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8174 | -16.6572 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8412 | 81.9588 | 0.96 | 0.96396 | 115.3737 | 21.2705 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8463 | 0.98329 | 0.23 | 0.22618 | 112.5648 | 4.2208 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8558 | 0.98732 | -0.25 | -0.24863 | 111.784 | -3.9203 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.854 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6583 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8495 | 81.9588 | 0.96 | 0.96396 | 115.3737 | 21.33 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8546 | 0.98329 | 0.23 | 0.22618 | 112.5648 | 4.2211 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8641 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.782 | -3.9184 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8623 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.66 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8578 | 81.9588 | 0.96 | 0.96396 | 115.3737 | 21.3885 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8629 | 0.98235 | 0.23 | 0.22512 | 112.5648 | 4.2217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8724 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9165 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8707 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6618 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8662 | 81.9588 | 0.96 | 0.96396 | 115.3737 | 21.4469 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8713 | 0.98235 | 0.23 | 0.22512 | 112.5648 | 4.2222 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8808 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9146 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.879 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6636 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8745 | 81.9403 | 0.96 | 0.96382 | 115.3737 | 21.5058 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8796 | 0.98033 | 0.23 | 0.22381 | 112.5623 | 4.2232 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8891 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9127 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8873 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6653 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8828 | 81.9403 | 0.96 | 0.96382 | 115.3737 | 21.5648 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8879 | 0.98033 | 0.23 | 0.22381 | 112.5597 | 4.2241 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.8974 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.8957 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6671 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8912 | 81.9299 | 0.96 | 0.96348 | 115.3737 | 21.623 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.8963 | 0.97741 | 0.23 | 0.22316 | 112.5553 | 4.225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9058 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9089 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.904 | 81.9874 | -0.98 | -0.97991 | 110.8266 | -16.6689 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.8995 | 81.9299 | 0.96 | 0.96348 | 115.3737 | 21.6813 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9046 | 0.97741 | 0.23 | 0.22316 | 112.5509 | 4.2259 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9141 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.907 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9123 | 81.9572 | -0.98 | -0.97976 | 110.8145 | -16.6705 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9078 | 81.93 | 0.96 | 0.96348 | 115.3737 | 21.7323 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9129 | 0.97741 | 0.23 | 0.22316 | 112.5509 | 4.2269 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9224 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9051 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9207 | 81.9572 | -0.98 | -0.97976 | 110.8023 | -16.6721 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9162 | 81.93 | 0.96 | 0.96348 | 115.3737 | 21.7833 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9212 | 0.97741 | 0.23 | 0.22316 | 112.5509 | 4.2278 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9307 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9032 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.929 | 81.9572 | -0.98 | -0.97976 | 110.8023 | -16.6737 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9245 | 81.9223 | 0.96 | 0.96316 | 115.3737 | 21.8339 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9296 | 0.97742 | 0.23 | 0.22317 | 112.5509 | 4.2287 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9391 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.9013 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9373 | 81.9572 | -0.98 | -0.97976 | 110.8023 | -16.6753 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9328 | 81.9223 | 0.96 | 0.96316 | 115.3737 | 21.8846 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9379 | 0.97742 | 0.23 | 0.22317 | 112.5509 | 4.2297 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9474 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.8994 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9457 | 81.9672 | -0.98 | -0.97984 | 110.8023 | -16.6751 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9412 | 81.9217 | 0.96 | 0.96277 | 115.3737 | 21.9331 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9462 | 0.975 | 0.23 | 0.22253 | 112.5695 | 4.2307 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9557 | 0.99034 | -0.25 | -0.2494 | 111.7799 | -3.8975 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.954 | 81.9672 | -0.98 | -0.97984 | 110.8023 | -16.6749 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9495 | 81.9217 | 0.96 | 0.96277 | 115.3737 | 21.9816 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9546 | 0.975 | 0.23 | 0.22253 | 112.588 | 4.2316 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9641 | 0.99271 | -0.25 | -0.25 | 111.7761 | -3.8957 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9623 | 81.9759 | -0.98 | -0.97991 | 110.8023 | -16.6764 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9578 | 81.9129 | 0.96 | 0.96243 | 115.3737 | 22.0244 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9629 | 0.975 | 0.23 | 0.22253 | 112.588 | 4.2326 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9724 | 0.99271 | -0.25 | -0.25 | 111.7722 | -3.8938 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9707 | 81.9759 | -0.98 | -0.97991 | 110.8023 | -16.6778 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9661 | 81.9129 | 0.96 | 0.96243 | 115.3737 | 22.0673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9712 | 0.975 | 0.23 | 0.22253 | 112.588 | 4.2336 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9807 | 0.99271 | -0.25 | -0.25 | 111.7722 | -3.8919 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.979 | 81.9825 | -0.98 | -0.98 | 110.8023 | -16.6774 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9745 | 81.9153 | 0.96 | 0.96198 | 115.3923 | 22.1089 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9796 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2346 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.989 | 0.99271 | -0.25 | -0.25 | 111.7722 | -3.8901 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9873 | 81.9825 | -0.98 | -0.98 | 110.8023 | -16.677 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9828 | 81.9153 | 0.96 | 0.96198 | 115.4109 | 22.1505 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9879 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2357 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
2.9974 | 0.99274 | -0.25 | -0.25001 | 111.7722 | -3.8882 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 2.9957 | 81.9825 | -0.98 | -0.98 | 110.8023 | -16.6767 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9911 | 81.9186 | 0.96 | 0.96163 | 115.4109 | 22.1906 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 2.9962 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2369 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0057 | 0.99274 | -0.25 | -0.25001 | 111.7722 | -3.8864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.004 | 81.9825 | -0.98 | -0.98 | 110.8023 | -16.6763 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 2.9995 | 81.9186 | 0.96 | 0.96163 | 115.4109 | 22.2307 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0046 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2381 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.014 | 0.99274 | -0.25 | -0.25001 | 111.7722 | -3.8845 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0123 | 81.9523 | -0.98 | -0.97987 | 110.7897 | -16.6768 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0078 | 81.8996 | 0.96 | 0.96117 | 115.4109 | 22.2709 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0129 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2393 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0224 | 0.99274 | -0.25 | -0.25001 | 111.7722 | -3.8827 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0207 | 81.9523 | -0.98 | -0.97987 | 110.777 | -16.6774 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0161 | 81.8996 | 0.96 | 0.96117 | 115.4109 | 22.311 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0212 | 0.97497 | 0.23 | 0.22216 | 112.588 | 4.2406 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0307 | 0.99525 | -0.25 | -0.25069 | 111.7655 | -3.8808 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.029 | 81.9561 | -0.98 | -0.97995 | 110.777 | -16.6779 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0245 | 81.8997 | 0.96 | 0.96117 | 115.4109 | 22.3491 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0296 | 0.97486 | 0.23 | 0.22212 | 112.5881 | 4.2418 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.039 | 0.99525 | -0.25 | -0.25069 | 111.7587 | -3.8789 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0373 | 81.9561 | -0.98 | -0.97995 | 110.777 | -16.6784 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0328 | 81.8997 | 0.96 | 0.96117 | 115.4109 | 22.3871 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0379 | 0.97486 | 0.23 | 0.22212 | 112.5881 | 4.243 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0473 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.74 | -3.877 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0457 | 81.965 | -0.98 | -0.98002 | 110.777 | -16.6783 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0411 | 81.8857 | 0.96 | 0.96064 | 115.434 | 22.4269 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0462 | 0.98139 | 0.23 | 0.2227 | 112.5881 | 4.2445 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0557 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.7214 | -3.875 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.054 | 81.965 | -0.98 | -0.98002 | 110.777 | -16.6783 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0495 | 81.8857 | 0.96 | 0.96064 | 115.4571 | 22.4666 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0545 | 0.98139 | 0.23 | 0.2227 | 112.5881 | 4.2461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.064 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.7214 | -3.8731 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0623 | 81.9543 | -0.98 | -0.97993 | 110.7745 | -16.6791 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0578 | 81.8987 | 0.96 | 0.96048 | 115.4759 | 22.5067 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0629 | 0.98139 | 0.23 | 0.2227 | 112.5881 | 4.2476 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0723 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.7214 | -3.8712 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0707 | 81.9543 | -0.98 | -0.97993 | 110.772 | -16.6798 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0661 | 81.8987 | 0.96 | 0.96048 | 115.4948 | 22.5467 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0712 | 0.98139 | 0.23 | 0.2227 | 112.5881 | 4.2491 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0807 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.7214 | -3.8693 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.079 | 81.9521 | -0.98 | -0.9798 | 110.778 | -16.6817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0745 | 81.845 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.5874 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0795 | 0.97845 | 0.23 | 0.22206 | 112.5838 | 4.2507 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.089 | 0.99853 | -0.25 | -0.2516 | 111.7214 | -3.8674 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0873 | 81.9521 | -0.98 | -0.9798 | 110.7841 | -16.6835 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0828 | 81.845 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.6281 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0879 | 0.97845 | 0.23 | 0.22206 | 112.5795 | 4.2522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.0973 | 0.99931 | -0.25 | -0.25188 | 111.7013 | -3.8654 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.0957 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6838 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0911 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.6682 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.0962 | 0.97546 | 0.23 | 0.22139 | 112.577 | 4.2538 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1057 | 0.99931 | -0.25 | -0.25188 | 111.6811 | -3.8635 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.104 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.684 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.0995 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.7083 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1045 | 0.97546 | 0.23 | 0.22139 | 112.5745 | 4.2554 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.114 | 0.99929 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8615 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1124 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6842 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1078 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.7463 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1129 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5634 | 4.2569 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1223 | 0.99929 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8595 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1207 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6844 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1161 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.7843 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1212 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2585 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1306 | 0.99929 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8576 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.129 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6841 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1245 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.82 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1295 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.26 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.139 | 0.99929 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8556 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1373 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6838 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1328 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.8557 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1379 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2615 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1473 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8537 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1457 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6835 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1411 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.8906 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1462 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2631 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1556 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8517 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.154 | 81.962 | -0.98 | -0.97987 | 110.7841 | -16.6832 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1495 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.9254 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1545 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2646 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.164 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8497 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1624 | 81.9746 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6827 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1578 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.9591 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1629 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2661 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1723 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8478 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1707 | 81.9746 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6822 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1661 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 22.9928 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1712 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2677 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1806 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8472 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.179 | 81.9749 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1744 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.0244 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1795 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2692 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1889 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1874 | 81.9749 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6812 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1828 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.0559 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1878 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2707 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.1973 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.1957 | 81.9749 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6807 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1911 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.0845 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.1962 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2723 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2056 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8453 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.204 | 81.9749 | -0.98 | -0.98002 | 110.7841 | -16.6802 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.1994 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.1131 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2045 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2738 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2139 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8446 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2124 | 81.9782 | -0.98 | -0.98013 | 110.7841 | -16.6788 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2078 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.1407 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2128 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2753 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2223 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.844 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2207 | 81.9782 | -0.98 | -0.98013 | 110.7841 | -16.6774 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2161 | 81.8449 | 0.96 | 0.96018 | 115.4948 | 23.1684 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2212 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2306 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8434 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.229 | 81.952 | -0.98 | -0.97986 | 110.7837 | -16.6782 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2244 | 81.842 | 0.96 | 0.9602 | 115.4948 | 23.1939 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2295 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2784 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2389 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8427 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2374 | 81.952 | -0.98 | -0.97986 | 110.7833 | -16.6791 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2328 | 81.842 | 0.96 | 0.9602 | 115.4948 | 23.2195 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2378 | 0.97406 | 0.23 | 0.22111 | 112.5524 | 4.2799 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2472 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8426 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2457 | 81.9559 | -0.98 | -0.97994 | 110.7833 | -16.6793 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2411 | 81.842 | 0.96 | 0.9602 | 115.4948 | 23.2439 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2462 | 0.97416 | 0.23 | 0.2228 | 112.5524 | 4.2808 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2556 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8424 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.254 | 81.9559 | -0.98 | -0.97994 | 110.7833 | -16.6795 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2494 | 81.842 | 0.96 | 0.9602 | 115.4948 | 23.2683 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2545 | 0.97416 | 0.23 | 0.2228 | 112.5524 | 4.2816 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2639 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8423 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2624 | 81.9538 | -0.98 | -0.97981 | 110.7894 | -16.6802 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2578 | 81.8558 | 0.96 | 0.96007 | 115.4948 | 23.293 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2628 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.2819 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2722 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8421 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2707 | 81.9538 | -0.98 | -0.97981 | 110.7955 | -16.6809 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2661 | 81.8558 | 0.96 | 0.96007 | 115.4948 | 23.3177 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2712 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.2821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2806 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.842 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.279 | 81.9539 | -0.98 | -0.97981 | 110.7955 | -16.6817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2744 | 81.8587 | 0.96 | 0.95979 | 115.4948 | 23.3441 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2795 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.2821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2889 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8419 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2874 | 81.9539 | -0.98 | -0.97981 | 110.7955 | -16.6824 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2828 | 81.8587 | 0.96 | 0.95979 | 115.4948 | 23.3706 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2878 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.282 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.2972 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8418 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.2957 | 81.9539 | -0.98 | -0.97981 | 110.7955 | -16.6831 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2911 | 81.8517 | 0.96 | 0.95936 | 115.4948 | 23.3989 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.2962 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.2815 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3055 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8417 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.304 | 81.9539 | -0.98 | -0.97981 | 110.7955 | -16.6839 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.2994 | 81.8517 | 0.96 | 0.95936 | 115.4948 | 23.4272 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3045 | 0.97426 | 0.23 | 0.22356 | 112.5524 | 4.2811 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3139 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8415 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3124 | 81.9639 | -0.98 | -0.97988 | 110.7955 | -16.684 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3078 | 81.8517 | 0.96 | 0.95936 | 115.4948 | 23.4533 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3128 | 0.97149 | 0.23 | 0.22347 | 112.5524 | 4.2805 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3222 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8414 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3207 | 81.9639 | -0.98 | -0.97988 | 110.7955 | -16.6842 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3161 | 81.8517 | 0.96 | 0.95936 | 115.4948 | 23.4795 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3211 | 0.97149 | 0.23 | 0.22347 | 112.5524 | 4.2798 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3305 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8413 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.329 | 81.9654 | -0.98 | -0.97995 | 110.7955 | -16.6826 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3244 | 81.8428 | 0.96 | 0.95916 | 115.4948 | 23.5067 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3295 | 0.97137 | 0.23 | 0.22344 | 112.5524 | 4.2792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3389 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8412 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3374 | 81.9654 | -0.98 | -0.97995 | 110.7955 | -16.6811 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3328 | 81.8428 | 0.96 | 0.95916 | 115.4948 | 23.534 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3378 | 0.97137 | 0.23 | 0.22344 | 112.5525 | 4.2785 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3472 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8411 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3457 | 81.9734 | -0.98 | -0.98004 | 110.7955 | -16.6787 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3411 | 81.835 | 0.96 | 0.95908 | 115.4948 | 23.5597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3461 | 0.97137 | 0.23 | 0.22344 | 112.5525 | 4.2779 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3555 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8409 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.354 | 81.9734 | -0.98 | -0.98004 | 110.7955 | -16.6764 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3494 | 81.835 | 0.96 | 0.95908 | 115.4948 | 23.5853 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3545 | 0.97137 | 0.23 | 0.22344 | 112.5525 | 4.2773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3638 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3624 | 81.9673 | -0.98 | -0.9799 | 110.8001 | -16.6759 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3577 | 81.835 | 0.96 | 0.95908 | 115.4948 | 23.6085 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3628 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2766 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3722 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8407 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3707 | 81.9673 | -0.98 | -0.9799 | 110.8047 | -16.6754 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3661 | 81.835 | 0.96 | 0.95908 | 115.4948 | 23.6316 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3711 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2759 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3805 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8406 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.379 | 81.9763 | -0.98 | -0.98004 | 110.8047 | -16.6743 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3744 | 81.8291 | 0.96 | 0.95895 | 115.4948 | 23.6534 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3795 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2752 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3888 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3874 | 81.9763 | -0.96 | -0.98004 | 110.8047 | -16.6731 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3827 | 81.8291 | 0.96 | 0.95895 | 115.4948 | 23.6751 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3878 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2745 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.3972 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.3957 | 81.9496 | -0.96 | -0.97976 | 110.8023 | -16.675 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3911 | 81.8239 | 0.96 | 0.95886 | 115.4948 | 23.6944 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.3961 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2737 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4055 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4041 | 81.9496 | -0.96 | -0.97976 | 110.7999 | -16.6769 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.3994 | 81.8239 | 0.96 | 0.95886 | 115.4948 | 23.7138 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4045 | 0.97153 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4138 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4124 | 81.9496 | -0.96 | -0.97976 | 110.7999 | -16.6788 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4077 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4948 | 23.7329 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4128 | 0.97154 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.272 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4221 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4207 | 81.9496 | -0.96 | -0.97976 | 110.7999 | -16.6808 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4161 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4948 | 23.752 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4211 | 0.97154 | 0.23 | 0.22348 | 112.5525 | 4.2712 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4305 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4291 | 81.9535 | -0.96 | -0.97984 | 110.7999 | -16.6811 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4244 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4948 | 23.7683 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4295 | 0.9743 | 0.23 | 0.2246 | 112.5525 | 4.2702 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4388 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8399 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4374 | 81.9535 | -0.96 | -0.97984 | 110.7999 | -16.6814 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4327 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4948 | 23.7846 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4378 | 0.9743 | 0.23 | 0.2246 | 112.5525 | 4.2691 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4471 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4457 | 81.9624 | -0.96 | -0.97991 | 110.7999 | -16.6818 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4411 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4949 | 23.8009 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4461 | 0.9743 | 0.23 | 0.22461 | 112.5525 | 4.2681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4555 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4541 | 81.9624 | -0.96 | -0.97991 | 110.7999 | -16.6822 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4494 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4949 | 23.8171 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4544 | 0.9743 | 0.23 | 0.22461 | 112.5525 | 4.267 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4638 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4624 | 81.9759 | -0.96 | -0.98001 | 110.7999 | -16.6823 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4577 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4949 | 23.8301 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4628 | 0.9743 | 0.23 | 0.22461 | 112.5525 | 4.2657 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4721 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4707 | 81.9759 | -0.96 | -0.98001 | 110.7999 | -16.6825 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4661 | 81.8365 | 0.96 | 0.95854 | 115.4949 | 23.8431 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4711 | 0.9743 | 0.23 | 0.22461 | 112.5525 | 4.2643 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4804 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4791 | 81.9759 | -0.96 | -0.98001 | 110.7999 | -16.6819 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4744 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.8552 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4794 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2629 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4888 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4874 | 81.9759 | -0.96 | -0.98001 | 110.7999 | -16.6813 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4827 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.8673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4878 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2615 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.4971 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.4957 | 81.9625 | -0.96 | -0.97995 | 110.7874 | -16.6801 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4911 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.8778 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.4961 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2601 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5054 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5041 | 81.9625 | -0.96 | -0.97995 | 110.7749 | -16.6788 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.4994 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.8882 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5044 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2587 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5138 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5124 | 81.9625 | -0.96 | -0.97995 | 110.7749 | -16.6782 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5077 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.8987 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5128 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2573 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5221 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5207 | 81.9625 | -0.96 | -0.97995 | 110.7749 | -16.6775 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5161 | 81.8139 | 0.96 | 0.95849 | 115.4949 | 23.9092 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5211 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2559 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5304 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5291 | 81.9361 | -0.96 | -0.97987 | 110.7584 | -16.6775 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5244 | 81.8099 | 0.96 | 0.95828 | 115.4949 | 23.9209 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5294 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2546 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5387 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5374 | 81.9361 | -0.96 | -0.97987 | 110.7418 | -16.6774 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5327 | 81.8099 | 0.96 | 0.95828 | 115.4949 | 23.9327 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5378 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2532 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5471 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5457 | 81.9342 | -0.96 | -0.97973 | 110.7481 | -16.6785 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.541 | 81.7977 | 0.96 | 0.95814 | 115.4949 | 23.9452 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5461 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2518 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5554 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5541 | 81.9342 | -0.96 | -0.97973 | 110.7544 | -16.6796 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5494 | 81.7977 | 0.96 | 0.95814 | 115.4949 | 23.9577 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5544 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2504 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5637 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5624 | 81.9342 | -0.96 | -0.97973 | 110.7544 | -16.6807 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5577 | 81.7936 | 0.96 | 0.95786 | 115.495 | 23.9719 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5628 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.249 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5721 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5707 | 81.9342 | -0.96 | -0.97973 | 110.7544 | -16.6817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.566 | 81.7936 | 0.96 | 0.95786 | 115.4952 | 23.9862 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5711 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2476 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5804 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5791 | 81.951 | -0.96 | -0.97982 | 110.7544 | -16.6834 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5744 | 81.7986 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0009 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5794 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2462 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.5887 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5874 | 81.951 | -0.96 | -0.97982 | 110.7544 | -16.685 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5827 | 81.7986 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0156 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5877 | 0.97438 | 0.23 | 0.22463 | 112.5525 | 4.2448 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.597 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.5957 | 81.955 | -0.96 | -0.9799 | 110.7544 | -16.686 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.591 | 81.7986 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0303 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.5961 | 0.97438 | 0.23 | 0.22462 | 112.5525 | 4.2435 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6054 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6041 | 81.955 | -0.96 | -0.9799 | 110.7544 | -16.687 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.5994 | 81.7986 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.045 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6044 | 0.97438 | 0.23 | 0.22462 | 112.5525 | 4.2421 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6137 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6124 | 81.9644 | -0.96 | -0.97999 | 110.7544 | -16.6873 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6077 | 81.7985 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6127 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2405 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.622 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6207 | 81.9644 | -0.96 | -0.97999 | 110.7544 | -16.6875 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.616 | 81.7985 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0744 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6211 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.239 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6304 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6291 | 81.9585 | -0.96 | -0.97984 | 110.7591 | -16.6899 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6244 | 81.7985 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.0891 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6294 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2375 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6387 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6374 | 81.9585 | -0.96 | -0.97984 | 110.7637 | -16.6923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6327 | 81.7985 | 0.96 | 0.95779 | 115.4952 | 24.1038 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6377 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2359 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.647 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6458 | 81.9791 | -0.96 | -0.97985 | 110.7734 | -16.6924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.641 | 81.7872 | 0.96 | 0.95766 | 115.4952 | 24.1194 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6461 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2344 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6553 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6541 | 81.9791 | -0.96 | -0.97985 | 110.783 | -16.6926 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6494 | 81.7872 | 0.96 | 0.95766 | 115.4952 | 24.135 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6544 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2329 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6637 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6624 | 81.9791 | -0.96 | -0.97979 | 110.7894 | -16.6939 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6577 | 81.7971 | 0.96 | 0.95721 | 115.5135 | 24.1535 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6627 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.232 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.672 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6708 | 81.9791 | -0.96 | -0.97979 | 110.7957 | -16.6952 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.666 | 81.7971 | 0.96 | 0.95721 | 115.5317 | 24.1719 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6711 | 0.97443 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2311 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6803 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6791 | 81.9791 | -0.96 | -0.97979 | 110.7957 | -16.6954 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6744 | 81.7877 | 0.96 | 0.95715 | 115.5317 | 24.1898 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6794 | 0.97442 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2306 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.6887 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6874 | 81.9791 | -0.96 | -0.97979 | 110.7957 | -16.6956 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6827 | 81.7877 | 0.96 | 0.95715 | 115.5317 | 24.2076 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6877 | 0.97442 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.23 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.697 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.6958 | 81.979 | -0.96 | -0.97979 | 110.7957 | -16.6959 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.691 | 81.7712 | 0.96 | 0.95708 | 115.5317 | 24.224 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.6961 | 0.97442 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7053 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7041 | 81.979 | -0.96 | -0.97979 | 110.7957 | -16.6961 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.6994 | 81.7712 | 0.96 | 0.95708 | 115.5317 | 24.2404 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7044 | 0.97442 | 0.23 | 0.22501 | 112.5525 | 4.2289 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7136 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7124 | 81.9839 | -0.96 | -0.97997 | 110.7957 | -16.6948 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7077 | 81.7712 | 0.96 | 0.95708 | 115.5317 | 24.2541 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7127 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2283 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.722 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7208 | 81.9839 | -0.96 | -0.97997 | 110.7957 | -16.6935 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.716 | 81.7712 | 0.96 | 0.95708 | 115.5317 | 24.2678 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.721 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2278 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7303 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7291 | 81.9935 | -0.96 | -0.98006 | 110.7957 | -16.6922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7243 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5406 | 24.2811 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7294 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2274 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7386 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7374 | 81.9935 | -0.96 | -0.98006 | 110.7957 | -16.6908 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7327 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.2944 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7377 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.747 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7458 | 81.9935 | -0.96 | -0.98006 | 110.7957 | -16.69 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.741 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3065 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.746 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2267 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7553 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7541 | 81.9935 | -0.96 | -0.98006 | 110.7957 | -16.6892 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7493 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3187 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7544 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2264 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7636 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7624 | 81.9878 | -0.96 | -0.97991 | 110.8006 | -16.6904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7577 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3303 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7627 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.226 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7719 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7708 | 81.9878 | -0.96 | -0.97991 | 110.8054 | -16.6916 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.766 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.342 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.771 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2257 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7803 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7791 | 81.9686 | -0.96 | -0.97984 | 110.7937 | -16.6921 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7743 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3537 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7794 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2253 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7886 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7874 | 81.9686 | -0.96 | -0.97984 | 110.7819 | -16.6926 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7827 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3654 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.7877 | 0.97434 | 0.23 | 0.22498 | 112.5525 | 4.2249 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.7969 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.7958 | 81.9834 | -0.96 | -0.97995 | 110.7819 | -16.6935 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.791 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3763 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.796 | 0.98464 | 0.23 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2245 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8053 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8041 | 81.9834 | -0.96 | -0.97995 | 110.7819 | -16.6943 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.7993 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3871 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8044 | 0.98464 | 0.23 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2241 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8136 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8125 | 81.9627 | -0.96 | -0.97976 | 110.7775 | -16.6944 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8077 | 81.7907 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.3975 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8127 | 0.98464 | 0.23 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2237 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8219 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8208 | 81.9627 | -0.96 | -0.97976 | 110.7732 | -16.6944 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.816 | 81.7907 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.4078 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.821 | 0.98464 | 0.23004 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2233 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8302 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8291 | 81.9546 | -0.96 | -0.97959 | 110.7732 | -16.6958 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8243 | 81.7907 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.4161 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8294 | 0.98464 | 0.23021 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2229 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8386 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8374 | 81.9546 | -0.96 | -0.97959 | 110.7732 | -16.6972 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8327 | 81.7907 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.4244 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8377 | 0.98464 | 0.23038 | 0.22738 | 112.5525 | 4.2225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8469 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8458 | 81.979 | -0.96 | -0.97946 | 110.7732 | -16.7005 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.841 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.4326 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.846 | 0.99122 | 0.23054 | 0.22901 | 112.5525 | 4.2222 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8552 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8541 | 81.979 | -0.96 | -0.97946 | 110.7732 | -16.7038 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8493 | 81.7908 | 0.96 | 0.95716 | 115.5495 | 24.4409 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8543 | 0.99122 | 0.23071 | 0.22901 | 112.5525 | 4.2219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8636 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8625 | 81.9086 | -0.96 | -0.97771 | 110.7437 | -16.722 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8577 | 81.7917 | 0.96 | 0.95719 | 115.5495 | 24.449 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8627 | 0.98796 | 0.23088 | 0.22828 | 112.5452 | 4.2217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8719 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8708 | 81.9086 | -0.96 | -0.97771 | 110.7142 | -16.7401 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.866 | 81.7917 | 0.96 | 0.95719 | 115.5495 | 24.4571 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.871 | 0.98796 | 0.23104 | 0.22828 | 112.538 | 4.2214 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8802 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8791 | 81.8377 | -0.96 | -0.97623 | 110.681 | -16.7707 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8743 | 81.7917 | 0.96 | 0.95719 | 115.5495 | 24.4653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8793 | 0.98796 | 0.23121 | 0.22828 | 112.538 | 4.2211 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8885 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8875 | 81.8377 | -0.96 | -0.97623 | 110.6478 | -16.8012 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8827 | 81.7917 | 0.96 | 0.95719 | 115.5495 | 24.4734 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.8877 | 0.98796 | 0.23138 | 0.22828 | 112.538 | 4.2209 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.8969 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.8958 | 81.7806 | -0.96 | -0.97476 | 110.6075 | -16.843 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.891 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.4812 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.896 | 0.99252 | 0.23154 | 0.22927 | 112.5337 | 4.2206 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9052 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9041 | 81.7806 | -0.96 | -0.97476 | 110.5673 | -16.8848 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.8993 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.489 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9043 | 0.99252 | 0.23171 | 0.22927 | 112.5295 | 4.2203 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9135 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9125 | 81.7888 | -0.96 | -0.97352 | 110.544 | -16.9356 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9077 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.4969 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9127 | 0.99252 | 0.23188 | 0.22927 | 112.5295 | 4.2201 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9219 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9208 | 81.7888 | -0.96 | -0.97352 | 110.5207 | -16.9864 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.916 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.5047 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.921 | 0.99252 | 0.23204 | 0.22927 | 112.5295 | 4.2198 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9302 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9291 | 81.7091 | -0.96 | -0.97277 | 110.4878 | -17.0424 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9243 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.5125 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9293 | 0.9926 | 0.23221 | 0.22929 | 112.5295 | 4.2195 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9385 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9375 | 81.7091 | -0.96 | -0.97277 | 110.4549 | -17.0985 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9326 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.5204 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9377 | 0.9926 | 0.23238 | 0.22929 | 112.5295 | 4.2193 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9468 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9458 | 81.7221 | -0.96 | -0.97185 | 110.4266 | -17.1608 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.941 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.5269 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.946 | 0.98967 | 0.23254 | 0.22862 | 112.5271 | 4.219 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9552 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9541 | 81.7221 | -0.96 | -0.97185 | 110.3983 | -17.2232 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9493 | 81.8716 | 0.96 | 0.95728 | 115.5495 | 24.5334 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9543 | 0.98967 | 0.23271 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2188 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9635 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9625 | 81.7789 | -0.96 | -0.97129 | 110.3983 | -17.2887 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9576 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5364 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9626 | 0.98967 | 0.23288 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9718 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9708 | 81.7789 | -0.96 | -0.97129 | 110.3983 | -17.3543 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.966 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5394 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.971 | 0.98967 | 0.23304 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2183 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9802 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9791 | 81.8102 | -0.96 | -0.97083 | 110.3861 | -17.4233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9743 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5407 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9793 | 0.98952 | 0.23321 | 0.22858 | 112.5247 | 4.218 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9885 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9875 | 81.8102 | -0.96 | -0.97083 | 110.374 | -17.4924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9826 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.542 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.9876 | 0.98952 | 0.23338 | 0.22858 | 112.5247 | 4.2178 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
3.9968 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 3.9958 | 81.9146 | -0.96 | -0.97055 | 110.374 | -17.5646 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.991 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5427 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 3.996 | 0.98951 | 0.23354 | 0.22858 | 112.5247 | 4.2175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0051 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0042 | 81.9146 | -0.96 | -0.97055 | 110.374 | -17.6369 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 3.9993 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5435 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0043 | 0.98951 | 0.23371 | 0.22858 | 112.5247 | 4.2173 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0135 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0125 | 81.9496 | -0.96 | -0.97054 | 110.374 | -17.7101 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0076 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5443 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0126 | 0.98951 | 0.23388 | 0.22858 | 112.5247 | 4.217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0218 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0208 | 81.9496 | -0.96 | -0.97054 | 110.374 | -17.7833 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.016 | 81.8819 | 0.96 | 0.95774 | 115.5495 | 24.5451 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.021 | 0.98951 | 0.23404 | 0.22858 | 112.5247 | 4.2168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0301 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0292 | 82.0247 | -0.96 | -0.9705 | 110.374 | -17.8578 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0243 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5446 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0293 | 0.98967 | 0.23421 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0385 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0375 | 82.0247 | -0.96 | -0.9705 | 110.374 | -17.9324 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0326 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5442 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0376 | 0.98967 | 0.23438 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0468 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0458 | 82.0247 | -0.96 | -0.9705 | 110.374 | -18.0056 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.041 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5438 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.046 | 0.98967 | 0.23454 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2164 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0551 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0542 | 82.0247 | -0.96 | -0.9705 | 110.374 | -18.0789 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0493 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5433 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0543 | 0.98967 | 0.23471 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2163 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0634 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0625 | 82.0576 | -0.96 | -0.97052 | 110.374 | -18.1523 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0576 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5421 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0626 | 0.98967 | 0.23488 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2162 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0718 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0708 | 82.0576 | -0.96 | -0.97052 | 110.374 | -18.2258 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.066 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5409 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.071 | 0.98967 | 0.23504 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0801 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0792 | 82.0871 | -0.96 | -0.97053 | 110.374 | -18.2987 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0743 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5369 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0793 | 0.98967 | 0.23521 | 0.22862 | 112.5247 | 4.216 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0884 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0875 | 82.0871 | -0.96 | -0.97053 | 110.374 | -18.3716 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0826 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5329 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0876 | 0.98967 | 0.23538 | 0.22862 | 112.5247 | 4.2159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.0968 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.0958 | 82.055 | -0.96 | -0.97036 | 110.3625 | -18.4457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.091 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5285 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.0959 | 0.98309 | 0.23554 | 0.227 | 112.5465 | 4.2159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1051 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1042 | 82.055 | -0.96 | -0.97036 | 110.351 | -18.5197 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.0993 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5242 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1043 | 0.98309 | 0.23571 | 0.227 | 112.5683 | 4.2159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1134 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1125 | 82.0575 | -0.96 | -0.97018 | 110.3469 | -18.595 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1076 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5196 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1126 | 0.98309 | 0.23588 | 0.227 | 112.5683 | 4.2158 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1217 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1208 | 82.0575 | -0.96 | -0.97018 | 110.3427 | -18.6703 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.116 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5149 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1209 | 0.98309 | 0.23604 | 0.227 | 112.5683 | 4.2158 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1301 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1292 | 82.0484 | -0.96 | -0.9701 | 110.3306 | -18.7476 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1243 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5103 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1293 | 0.98311 | 0.23621 | 0.22701 | 112.5683 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1384 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1375 | 82.0484 | -0.96 | -0.9701 | 110.3185 | -18.8249 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1326 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5057 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1376 | 0.98311 | 0.23638 | 0.22701 | 112.5683 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1467 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1458 | 82.0727 | -0.96 | -0.97021 | 110.3185 | -18.9023 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1409 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.5014 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1459 | 0.98102 | 0.23654 | 0.22647 | 112.5827 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1551 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1542 | 82.0727 | -0.96 | -0.97021 | 110.3185 | -18.9796 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1493 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4972 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1543 | 0.98102 | 0.23671 | 0.22647 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1634 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1625 | 82.0727 | -0.96 | -0.97021 | 110.3185 | -19.057 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1576 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4929 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1626 | 0.9885 | 0.23688 | 0.2281 | 112.5973 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1717 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1709 | 82.0727 | -0.96 | -0.97021 | 110.3185 | -19.1343 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1659 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4886 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1709 | 0.9885 | 0.23704 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.18 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1792 | 82.0898 | -0.96 | -0.97032 | 110.3185 | -19.2097 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1743 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4844 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1793 | 0.9885 | 0.23721 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1884 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1875 | 82.0898 | -0.96 | -0.97032 | 110.3185 | -19.2852 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1826 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4801 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1876 | 0.9885 | 0.23738 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.1967 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.1959 | 82.0682 | -0.96 | -0.97023 | 110.3071 | -19.3606 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1909 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4759 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.1959 | 0.9885 | 0.23754 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.205 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2042 | 82.0682 | -0.96 | -0.97023 | 110.2956 | -19.436 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.1993 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4716 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2043 | 0.9885 | 0.23771 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2134 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2125 | 82.0682 | -0.96 | -0.97023 | 110.2956 | -19.5124 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2076 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2126 | 0.9885 | 0.23788 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2217 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2209 | 82.0682 | -0.96 | -0.97023 | 110.2956 | -19.5887 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2159 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4631 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2209 | 0.9885 | 0.23804 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2158 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.23 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2292 | 82.0364 | -0.96 | -0.97008 | 110.2836 | -19.6644 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2243 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4589 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2292 | 0.98848 | 0.23821 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2158 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2383 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2375 | 82.0364 | -0.96 | -0.97008 | 110.2715 | -19.7402 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2326 | 81.8787 | 0.96 | 0.95794 | 115.5495 | 24.4546 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2376 | 0.98848 | 0.23838 | 0.2281 | 112.5972 | 4.2159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2467 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2459 | 82.0135 | -0.96 | -0.96989 | 110.2675 | -19.8158 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2409 | 81.859 | 0.96 | 0.95773 | 115.5477 | 24.4515 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2459 | 0.98846 | 0.23854 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.255 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2542 | 82.0135 | -0.96 | -0.96989 | 110.2635 | -19.8914 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2493 | 81.859 | 0.96 | 0.95773 | 115.5458 | 24.4484 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2542 | 0.98846 | 0.23871 | 0.22809 | 112.5972 | 4.216 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2633 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2625 | 82.0135 | -0.96 | -0.96989 | 110.2635 | -19.9658 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2576 | 81.8709 | 0.96 | 0.95755 | 115.5644 | 24.4465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2626 | 0.98846 | 0.23888 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2717 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2709 | 82.0135 | -0.96 | -0.96989 | 110.2635 | -20.0402 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2659 | 81.8709 | 0.96 | 0.95755 | 115.5831 | 24.4446 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2709 | 0.98846 | 0.23904 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2162 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.28 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2792 | 82.0046 | -0.96 | -0.96974 | 110.2635 | -20.1013 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2743 | 81.8709 | 0.96 | 0.95755 | 115.5831 | 24.4429 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2792 | 0.98846 | 0.23921 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2163 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2883 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2876 | 82.0046 | -0.96 | -0.96974 | 110.2635 | -20.1624 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2826 | 81.8709 | 0.96 | 0.95755 | 115.5831 | 24.4411 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2876 | 0.98846 | 0.23938 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2164 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.2966 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.2959 | 82.0098 | -0.96 | -0.96935 | 110.2635 | -20.2147 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2909 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5862 | 24.4406 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.2959 | 0.98846 | 0.23954 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.305 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3042 | 82.0098 | -0.96 | -0.96935 | 110.2635 | -20.267 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.2993 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5892 | 24.44 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3042 | 0.98846 | 0.23971 | 0.22809 | 112.5972 | 4.2167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3133 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3125 | 81.9892 | -0.96 | -0.96869 | 110.2635 | -20.3126 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3076 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5892 | 24.4395 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3126 | 1.0128 | 0.23988 | 0.23357 | 112.5931 | 4.2167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3216 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3209 | 81.9892 | -0.96 | -0.96869 | 110.2635 | -20.3583 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3159 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5892 | 24.4391 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3209 | 1.0128 | 0.24004 | 0.23357 | 112.589 | 4.2168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.33 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3292 | 82.0044 | -0.96 | -0.96822 | 110.2635 | -20.3978 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3242 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5892 | 24.4386 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3292 | 1.0128 | 0.24021 | 0.23357 | 112.589 | 4.2168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3383 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3376 | 82.0044 | -0.96 | -0.96822 | 110.2635 | -20.4373 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3326 | 81.8567 | 0.96 | 0.95734 | 115.5892 | 24.4381 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3375 | 1.0128 | 0.24038 | 0.23357 | 112.589 | 4.2169 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3466 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3459 | 81.9178 | -0.96 | -0.96687 | 110.2401 | -20.4805 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3409 | 81.8754 | 0.96 | 0.9575 | 115.5892 | 24.4368 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3459 | 1.0128 | 0.24054 | 0.23358 | 112.589 | 4.2169 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3549 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3542 | 81.9178 | -0.96 | -0.96687 | 110.2167 | -20.5237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3492 | 81.8754 | 0.96 | 0.9575 | 115.5892 | 24.4355 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3542 | 1.0128 | 0.24071 | 0.23358 | 112.589 | 4.217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3633 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3626 | 81.8762 | -0.96 | -0.96666 | 110.1887 | -20.5613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3576 | 81.8926 | 0.96 | 0.95763 | 115.5892 | 24.4334 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3625 | 1.0099 | 0.24088 | 0.23291 | 112.5868 | 4.217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3716 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3709 | 81.8762 | -0.96 | -0.96666 | 110.1606 | -20.5988 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3659 | 81.8926 | 0.96 | 0.95763 | 115.5892 | 24.4314 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3709 | 1.0099 | 0.24104 | 0.23291 | 112.5845 | 4.217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3799 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3792 | 81.9136 | -0.96 | -0.96646 | 110.1605 | -20.6335 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3742 | 81.9001 | 0.96 | 0.95781 | 115.5892 | 24.4311 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3792 | 1.0099 | 0.24121 | 0.23291 | 112.5845 | 4.2171 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3883 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3876 | 81.9136 | -0.96 | -0.96646 | 110.1605 | -20.6682 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3826 | 81.9001 | 0.96 | 0.95781 | 115.5892 | 24.4308 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3875 | 1.0099 | 0.24137 | 0.23291 | 112.5845 | 4.2171 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.3966 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.3959 | 81.9463 | -0.96 | -0.96644 | 110.1605 | -20.6998 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3909 | 81.9001 | 0.96 | 0.95781 | 115.5892 | 24.4305 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.3959 | 1.0099 | 0.24154 | 0.23291 | 112.5845 | 4.2172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4049 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4042 | 81.9463 | -0.96 | -0.96644 | 110.1605 | -20.7314 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.3992 | 81.9001 | 0.96 | 0.95781 | 115.5892 | 24.4302 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4042 | 1.0099 | 0.24171 | 0.23291 | 112.5845 | 4.2172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4132 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4126 | 81.9664 | -0.96 | -0.96639 | 110.1605 | -20.7609 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4076 | 81.9141 | 0.96 | 0.95788 | 115.5892 | 24.4295 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4125 | 1.01 | 0.24187 | 0.23294 | 112.5845 | 4.2173 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4216 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4209 | 81.9664 | -0.96 | -0.96639 | 110.1605 | -20.7904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4159 | 81.9141 | 0.96 | 0.95788 | 115.5892 | 24.4288 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4209 | 1.01 | 0.24204 | 0.23294 | 112.5845 | 4.2173 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4299 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4292 | 82.0021 | -0.96 | -0.96623 | 110.1605 | -20.8209 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4242 | 81.89 | 0.96 | 0.95765 | 115.5696 | 24.4294 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4292 | 1.0067 | 0.24221 | 0.23221 | 112.5775 | 4.2174 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4382 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4376 | 82.0021 | -0.96 | -0.96623 | 110.1605 | -20.8514 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4326 | 81.89 | 0.96 | 0.95765 | 115.5501 | 24.4301 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4375 | 1.0067 | 0.24237 | 0.23221 | 112.5705 | 4.2174 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4466 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4459 | 81.9695 | -0.96 | -0.96606 | 110.1486 | -20.8822 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4409 | 81.8994 | 0.96 | 0.9577 | 115.5501 | 24.4317 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4458 | 1.0067 | 0.24254 | 0.23221 | 112.5705 | 4.2175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4549 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4543 | 81.9695 | -0.96 | -0.96606 | 110.1366 | -20.913 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4492 | 81.8994 | 0.96 | 0.9577 | 115.5501 | 24.4333 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4542 | 1.0067 | 0.24271 | 0.23221 | 112.5705 | 4.2175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4632 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4626 | 81.9569 | -0.96 | -0.96582 | 110.1254 | -20.9454 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4576 | 81.8993 | 0.96 | 0.9577 | 115.5501 | 24.4349 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4625 | 1.0067 | 0.24287 | 0.23221 | 112.5705 | 4.2176 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4715 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4709 | 81.9569 | -0.96 | -0.96582 | 110.1142 | -20.9778 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4659 | 81.8993 | 0.96 | 0.9577 | 115.5501 | 24.4366 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4708 | 1.0067 | 0.24304 | 0.23221 | 112.5705 | 4.2176 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4799 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4793 | 81.9826 | -0.96 | -0.96567 | 110.1142 | -21.0113 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4742 | 81.9266 | 0.96 | 0.95809 | 115.5501 | 24.4359 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4792 | 1.0067 | 0.24321 | 0.23222 | 112.5705 | 4.2177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4882 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4876 | 81.9826 | -0.96 | -0.96567 | 110.1142 | -21.0448 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4826 | 81.9266 | 0.96 | 0.95809 | 115.5501 | 24.4352 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4875 | 1.0067 | 0.24337 | 0.23222 | 112.5704 | 4.2177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.4965 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.4959 | 82.0082 | -0.96 | -0.96525 | 110.1142 | -21.0812 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4909 | 81.8999 | 0.96 | 0.95837 | 115.5437 | 24.4326 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.4958 | 1.0143 | 0.24354 | 0.23426 | 112.5704 | 4.2176 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5049 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5043 | 82.0082 | -0.96 | -0.96525 | 110.1141 | -21.1176 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.4992 | 81.8999 | 0.96 | 0.95837 | 115.5373 | 24.43 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5042 | 1.0143 | 0.24371 | 0.23426 | 112.5704 | 4.2175 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5132 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5126 | 81.97 | -0.96 | -0.96507 | 110.0982 | -21.1539 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5075 | 81.8999 | 0.96 | 0.95837 | 115.5373 | 24.4275 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5125 | 1.0114 | 0.24387 | 0.23361 | 112.5664 | 4.2174 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5215 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5209 | 81.97 | -0.96 | -0.96507 | 110.0823 | -21.1902 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5159 | 81.8999 | 0.96 | 0.95837 | 115.5373 | 24.4249 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5208 | 1.0114 | 0.24404 | 0.23361 | 112.5624 | 4.2172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5298 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5293 | 81.983 | -0.96 | -0.96505 | 110.0823 | -21.2255 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5242 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.421 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5292 | 1.0114 | 0.24421 | 0.23361 | 112.5624 | 4.2171 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5382 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5376 | 81.983 | -0.96 | -0.96505 | 110.0823 | -21.2607 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5325 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.4171 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5375 | 1.0114 | 0.24437 | 0.23361 | 112.5624 | 4.2169 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5465 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5459 | 81.983 | -0.96 | -0.96505 | 110.0823 | -21.2954 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5409 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.4132 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5458 | 1.0114 | 0.24454 | 0.23361 | 112.5624 | 4.2167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5548 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5543 | 81.983 | -0.96 | -0.96505 | 110.0823 | -21.3301 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5492 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.4093 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5541 | 1.0114 | 0.24471 | 0.23361 | 112.5624 | 4.2166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5632 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5626 | 82.0169 | -0.96 | -0.96525 | 110.0823 | -21.3644 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5575 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.4053 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5625 | 1.0162 | 0.24487 | 0.2353 | 112.5603 | 4.2161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5715 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.571 | 82.0169 | -0.96 | -0.96525 | 110.0823 | -21.3987 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5659 | 81.9247 | 0.96 | 0.95861 | 115.5373 | 24.4014 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5708 | 1.0162 | 0.24504 | 0.2353 | 112.5581 | 4.2157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5798 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5793 | 82.0014 | -0.96 | -0.9652 | 110.0704 | -21.4332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5742 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3972 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5791 | 1.0138 | 0.24521 | 0.23466 | 112.577 | 4.2153 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5881 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.5876 | 82.0014 | -0.96 | -0.9652 | 110.0585 | -21.4677 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5825 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3929 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5875 | 1.0138 | 0.24537 | 0.23466 | 112.5959 | 4.2149 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.5965 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.596 | 81.9839 | -0.96 | -0.96512 | 110.0474 | -21.5033 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5909 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3887 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.5958 | 1.0138 | 0.24554 | 0.23467 | 112.5959 | 4.2145 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6048 | 0.9993 | -0.25 | -0.25187 | 111.6812 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6043 | 81.9839 | -0.96 | -0.96512 | 110.0363 | -21.5389 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.5992 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3844 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6041 | 1.0138 | 0.24571 | 0.23467 | 112.596 | 4.2141 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6131 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6869 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6126 | 81.9843 | -0.96 | -0.96493 | 110.0466 | -21.5753 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6075 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3802 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6125 | 1.0168 | 0.24587 | 0.23586 | 112.596 | 4.2135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6215 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.621 | 81.9843 | -0.96 | -0.96493 | 110.0569 | -21.6117 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6159 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3759 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6208 | 1.0168 | 0.24604 | 0.23586 | 112.596 | 4.2129 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6298 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6293 | 81.9843 | -0.96 | -0.96493 | 110.0569 | -21.6481 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6242 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3716 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6291 | 1.0168 | 0.24621 | 0.23586 | 112.596 | 4.2123 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6381 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6376 | 81.9843 | -0.96 | -0.96493 | 110.0569 | -21.6845 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6325 | 81.9279 | 0.96 | 0.95867 | 115.5373 | 24.3674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6375 | 1.0168 | 0.24637 | 0.23586 | 112.596 | 4.2117 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6464 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.646 | 81.987 | -0.96 | -0.96486 | 110.0566 | -21.7204 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6409 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5284 | 24.3635 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6458 | 1.0168 | 0.24654 | 0.23586 | 112.596 | 4.2111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6548 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6543 | 81.987 | -0.96 | -0.96486 | 110.0563 | -21.7563 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6492 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6541 | 1.0168 | 0.24671 | 0.23586 | 112.596 | 4.2105 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6631 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6626 | 81.9949 | -0.96 | -0.96448 | 110.0618 | -21.7935 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6575 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3546 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6624 | 1.0111 | 0.24687 | 0.23466 | 112.5702 | 4.2099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6714 | 0.99391 | -0.25 | -0.25051 | 111.6926 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.671 | 81.9949 | -0.96 | -0.96448 | 110.0673 | -21.8307 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6658 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3496 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6708 | 1.0111 | 0.24704 | 0.23466 | 112.5444 | 4.2093 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6798 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.6994 | -3.8399 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6793 | 81.9926 | -0.96 | -0.96419 | 110.0742 | -21.8698 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6742 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3434 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6791 | 1.0111 | 0.24721 | 0.23466 | 112.5444 | 4.2087 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6881 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8399 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.6877 | 81.9926 | -0.96 | -0.96419 | 110.0812 | -21.909 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6825 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3372 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6874 | 1.0111 | 0.24737 | 0.23466 | 112.5444 | 4.208 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.6964 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.696 | 82.0041 | -0.96 | -0.96394 | 110.0812 | -21.9489 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6908 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3309 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.6958 | 1.0111 | 0.24754 | 0.23465 | 112.5444 | 4.2074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7047 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7043 | 82.0041 | -0.96 | -0.96394 | 110.0812 | -21.9888 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.6992 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3247 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7041 | 1.0111 | 0.24771 | 0.23465 | 112.5444 | 4.2068 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7131 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7127 | 81.9658 | -0.96 | -0.96375 | 110.0654 | -22.0269 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7075 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3173 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7124 | 1.0189 | 0.24787 | 0.23767 | 112.5423 | 4.2057 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7214 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.721 | 81.9658 | -0.96 | -0.96375 | 110.0497 | -22.065 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7158 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3098 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7208 | 1.0189 | 0.24804 | 0.23767 | 112.5403 | 4.2046 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7297 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7293 | 81.9783 | -0.96 | -0.96368 | 110.0497 | -22.099 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7242 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.3024 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7291 | 1.0227 | 0.24821 | 0.23886 | 112.5403 | 4.2034 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7381 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7377 | 81.9783 | -0.96 | -0.96368 | 110.0497 | -22.1331 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7325 | 81.9086 | 0.96 | 0.95859 | 115.5195 | 24.295 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7374 | 1.0227 | 0.24837 | 0.23886 | 112.5403 | 4.2023 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7464 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.746 | 81.9783 | -0.96 | -0.96368 | 110.0497 | -22.1638 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7408 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.2874 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7458 | 1.024 | 0.24854 | 0.2434 | 112.5402 | 4.1995 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7547 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7543 | 81.9783 | -0.96 | -0.96368 | 110.0497 | -22.1945 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7492 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.2798 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7541 | 1.024 | 0.24871 | 0.2434 | 112.5402 | 4.1968 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.763 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7627 | 81.9455 | -0.96 | -0.96351 | 110.0379 | -22.2172 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7575 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.273 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7624 | 1.0212 | 0.24887 | 0.24276 | 112.5363 | 4.1941 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7714 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.771 | 81.9455 | -0.96 | -0.96351 | 110.0262 | -22.24 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7658 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.2662 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7707 | 1.0212 | 0.24904 | 0.24276 | 112.5324 | 4.1914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7797 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8406 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7793 | 81.9455 | -0.96 | -0.96351 | 110.0262 | -22.2615 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7742 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.2601 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7791 | 1.0212 | 0.24921 | 0.24276 | 112.5324 | 4.1887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.788 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8406 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.7877 | 81.9455 | -0.96 | -0.96351 | 110.0262 | -22.283 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7825 | 81.9127 | 0.96 | 0.95862 | 115.5195 | 24.2541 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7874 | 1.0212 | 0.24937 | 0.24276 | 112.5324 | 4.186 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.7964 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8407 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.796 | 81.9878 | -0.96 | -0.96352 | 110.0257 | -22.3031 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7908 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2489 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.7957 | 1.0215 | 0.24954 | 0.24366 | 112.5324 | 4.183 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8047 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8044 | 81.9878 | -0.96 | -0.96352 | 110.0252 | -22.3233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.7992 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2438 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8041 | 1.0215 | 0.24971 | 0.24366 | 112.5324 | 4.18 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.813 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8127 | 81.9878 | -0.96 | -0.96352 | 110.0252 | -22.343 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8075 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2387 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8124 | 1.0227 | 0.24987 | 0.24487 | 112.5324 | 4.1766 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8213 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8409 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.821 | 81.9878 | -0.96 | -0.96352 | 110.0252 | -22.3628 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8158 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2335 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8207 | 1.0227 | 0.25 | 0.24487 | 112.5324 | 4.1733 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8297 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8409 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8294 | 82.0065 | -0.96 | -0.96358 | 110.0252 | -22.3819 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8242 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2288 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8291 | 1.0221 | 0.25 | 0.24521 | 112.5406 | 4.1698 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.838 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8377 | 82.0065 | -0.96 | -0.96358 | 110.0252 | -22.4009 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8325 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.224 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8374 | 1.0221 | 0.25 | 0.24521 | 112.5488 | 4.1663 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8463 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.846 | 82.0066 | -0.96 | -0.96358 | 110.0252 | -22.4187 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8408 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2179 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8457 | 1.0221 | 0.25 | 0.24521 | 112.5488 | 4.1627 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8547 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8411 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8544 | 82.0066 | -0.96 | -0.96358 | 110.0252 | -22.4365 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8491 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2118 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8541 | 1.0221 | 0.25 | 0.24521 | 112.5488 | 4.1592 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.863 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8412 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8627 | 82.0012 | -0.96 | -0.96267 | 110.0135 | -22.4593 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8575 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.206 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8624 | 1.0193 | 0.25 | 0.24455 | 112.5469 | 4.1557 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8713 | 0.99139 | -0.25 | -0.24982 | 111.7062 | -3.8412 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.871 | 82.0012 | -0.96 | -0.96267 | 110.0019 | -22.4821 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8658 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.2001 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8707 | 1.0193 | 0.25 | 0.24455 | 112.545 | 4.1522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8796 | 0.98837 | -0.25 | -0.24906 | 111.7082 | -3.8413 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8794 | 81.923 | -0.96 | -0.96158 | 109.9754 | -22.51 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8741 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.1943 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.879 | 1.0193 | 0.25 | 0.24455 | 112.545 | 4.1487 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.888 | 0.98837 | -0.25 | -0.24906 | 111.7102 | -3.8414 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.8877 | 81.923 | -0.96 | -0.96158 | 109.9489 | -22.5378 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8825 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.1884 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8874 | 1.0193 | 0.25 | 0.24455 | 112.545 | 4.1452 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.8963 | 0.986 | -0.25 | -0.24846 | 111.7141 | -3.8415 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.896 | 81.9331 | -0.96 | -0.96082 | 109.9489 | -22.5694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8908 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.1849 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.8957 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5431 | 4.1417 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9046 | 0.986 | -0.25 | -0.24846 | 111.7179 | -3.8416 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9044 | 81.9331 | -0.96 | -0.96082 | 109.9489 | -22.601 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.8991 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.1814 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.904 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5412 | 4.1382 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.913 | 0.986 | -0.25 | -0.24846 | 111.7179 | -3.8417 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9127 | 81.9396 | -0.96 | -0.96043 | 109.9487 | -22.6322 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9075 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.1797 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9124 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5412 | 4.1348 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9213 | 0.986 | -0.25 | -0.24846 | 111.7179 | -3.8417 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9211 | 81.9396 | -0.96 | -0.96043 | 109.9486 | -22.6635 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9158 | 81.9137 | 0.96 | 0.95865 | 115.5195 | 24.178 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9207 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5412 | 4.1314 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9296 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7139 | -3.8418 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9294 | 81.9371 | -0.96 | -0.95976 | 109.937 | -22.6979 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9241 | 81.9498 | 0.96 | 0.95879 | 115.5195 | 24.1757 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.929 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5412 | 4.1281 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9379 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8419 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9377 | 81.9371 | -0.96 | -0.95976 | 109.9254 | -22.7323 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9325 | 81.9498 | 0.96 | 0.95879 | 115.5195 | 24.1734 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9374 | 1.0179 | 0.25 | 0.24423 | 112.5412 | 4.1247 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9463 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.842 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9461 | 81.8989 | -0.96 | -0.9592 | 109.893 | -22.7699 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9408 | 81.967 | 0.96 | 0.95885 | 115.5195 | 24.1722 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9457 | 1.018 | 0.25 | 0.24424 | 112.5412 | 4.1214 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9546 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8421 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9544 | 81.8989 | -0.96 | -0.9592 | 109.8606 | -22.8075 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9491 | 81.967 | 0.96 | 0.95885 | 115.5195 | 24.1709 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.954 | 1.018 | 0.25 | 0.24424 | 112.5412 | 4.118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9629 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8422 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9627 | 81.9143 | -0.96 | -0.95911 | 109.8606 | -22.8457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9575 | 81.967 | 0.96 | 0.95885 | 115.5195 | 24.1697 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9624 | 1.018 | 0.25 | 0.24424 | 112.5412 | 4.1146 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9713 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8423 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9711 | 81.9143 | -0.96 | -0.95911 | 109.8606 | -22.8839 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9658 | 81.967 | 0.96 | 0.95885 | 115.5195 | 24.1684 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9707 | 1.018 | 0.25 | 0.24424 | 112.5412 | 4.1113 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9796 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8424 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9794 | 81.9018 | -0.96 | -0.95884 | 109.8328 | -22.9249 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9741 | 81.9652 | 0.96 | 0.95897 | 115.5195 | 24.1664 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.979 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.1082 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9879 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8425 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9877 | 81.9018 | -0.96 | -0.95884 | 109.805 | -22.9658 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9825 | 81.9652 | 0.96 | 0.95897 | 115.5195 | 24.1644 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9873 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.1051 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
4.9962 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8426 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 4.9961 | 81.9018 | -0.96 | -0.95884 | 109.805 | -23.0065 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9908 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1624 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 4.9957 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.1019 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0046 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8427 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0044 | 81.9018 | -0.96 | -0.95884 | 109.805 | -23.0472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 4.9991 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1604 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.004 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.0987 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0129 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8428 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0127 | 81.951 | -0.96 | -0.95871 | 109.805 | -23.0886 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0074 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1585 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0123 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.0956 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0212 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8429 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0211 | 81.951 | -0.96 | -0.95871 | 109.805 | -23.1299 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0158 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1565 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0207 | 1.018 | 0.25 | 0.24426 | 112.5412 | 4.0924 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0296 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.843 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0294 | 81.9434 | -0.96 | -0.95847 | 109.7935 | -23.1715 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0241 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1545 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.029 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0893 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0379 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.843 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0378 | 81.9434 | -0.96 | -0.95847 | 109.782 | -23.213 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0324 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1525 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0373 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0462 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8431 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0461 | 81.9654 | -0.96 | -0.95839 | 109.782 | -23.2552 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0408 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1505 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0457 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0831 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0545 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8432 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0544 | 81.9654 | -0.96 | -0.95839 | 109.782 | -23.2973 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0491 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1485 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.054 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.08 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0629 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8432 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0628 | 81.989 | -0.96 | -0.9578 | 109.7999 | -23.3429 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0574 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1462 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0623 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0712 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8433 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0711 | 81.989 | -0.96 | -0.9578 | 109.8178 | -23.3884 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0658 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1438 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0706 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0738 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0795 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8434 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0794 | 81.9891 | -0.96 | -0.9578 | 109.8178 | -23.4314 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0741 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1414 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.079 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0707 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0879 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8434 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0878 | 81.9891 | -0.96 | -0.9578 | 109.8178 | -23.4743 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0824 | 81.9671 | 0.96 | 0.95902 | 115.5195 | 24.1391 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0873 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0676 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.0962 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8435 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.0961 | 82.0285 | -0.96 | -0.95721 | 109.8178 | -23.5192 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0908 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5123 | 24.1359 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.0956 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0645 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1045 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8435 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1044 | 82.0285 | -0.96 | -0.95721 | 109.8178 | -23.5642 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.0991 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1328 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.104 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0615 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1128 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1128 | 81.9965 | -0.96 | -0.9569 | 109.8063 | -23.6091 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1074 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1296 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1123 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0584 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1212 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1211 | 81.9965 | -0.96 | -0.9569 | 109.7949 | -23.6541 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1158 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1265 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1206 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1295 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1295 | 81.9697 | -0.96 | -0.95664 | 109.7672 | -23.6994 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1241 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1234 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.129 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0527 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1378 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1378 | 81.9697 | -0.96 | -0.95664 | 109.7394 | -23.7448 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1324 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1202 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1373 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0501 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1462 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1461 | 81.9661 | -0.96 | -0.95626 | 109.7288 | -23.7919 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1408 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1171 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1456 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0476 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1545 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1545 | 81.9661 | -0.96 | -0.95626 | 109.7181 | -23.8391 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1491 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1139 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.154 | 1.0182 | 0.25 | 0.24471 | 112.5412 | 4.0451 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1628 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8438 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1628 | 81.966 | -0.96 | -0.95626 | 109.7182 | -23.8863 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1574 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.111 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1623 | 1.0014 | 0.25 | 0.24099 | 112.5412 | 4.0442 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1711 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8438 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1711 | 81.966 | -0.96 | -0.95626 | 109.7182 | -23.9334 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1657 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1081 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1706 | 1.0014 | 0.25 | 0.24099 | 112.5412 | 4.0432 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1795 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8439 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1795 | 81.966 | -0.96 | -0.95626 | 109.7182 | -23.9796 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1741 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1051 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1789 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0424 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1878 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8439 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1878 | 81.966 | -0.96 | -0.95626 | 109.7182 | -24.0258 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1824 | 81.9671 | 0.96 | 0.95914 | 115.5051 | 24.1022 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1873 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0416 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.1961 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.8439 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.1961 | 81.9955 | -0.96 | -0.95604 | 109.7068 | -24.0736 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1907 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0982 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.1956 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0408 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2045 | 0.9842 | -0.25 | -0.24801 | 111.7098 | -3.844 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2045 | 81.9955 | -0.96 | -0.95604 | 109.6954 | -24.1213 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.1991 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0942 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2039 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.04 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2128 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.842 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2128 | 82.0313 | -0.96 | -0.95605 | 109.6954 | -24.169 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2074 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0904 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2123 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0395 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2211 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2211 | 82.0313 | -0.96 | -0.95605 | 109.6955 | -24.2168 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2157 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0865 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2206 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.039 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2294 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.838 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2295 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6819 | -24.2671 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2241 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0827 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2289 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0389 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2378 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.836 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2378 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6682 | -24.3175 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2324 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0789 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2373 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2461 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2462 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6682 | -24.3681 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2407 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.075 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2456 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2544 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.832 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2545 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6682 | -24.4188 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2491 | 81.9804 | 0.96 | 0.95932 | 115.5051 | 24.0712 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2539 | 0.96945 | 0.25 | 0.23329 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2628 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.83 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2628 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6682 | -24.4694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2574 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4866 | 24.0667 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2622 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2711 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.828 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2712 | 81.9699 | -0.96 | -0.95555 | 109.6682 | -24.5201 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2657 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0622 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2706 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2794 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.826 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2795 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6743 | -24.5663 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2741 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0577 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2789 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2877 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.824 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2878 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6804 | -24.6126 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2824 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0532 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2872 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.2961 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.822 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.2962 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6804 | -24.6522 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2907 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0486 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.2956 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3044 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.8199 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3045 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6804 | -24.6918 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.2991 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0441 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3039 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3127 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.8179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3129 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6804 | -24.7266 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3074 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0396 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3122 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3211 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.8159 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3212 | 81.9957 | -0.96 | -0.95532 | 109.6804 | -24.7613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3157 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0351 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3206 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3294 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.8138 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3295 | 81.9612 | -0.96 | -0.9551 | 109.6699 | -24.7945 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3241 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0306 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3289 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3377 | 1.012 | -0.25 | -0.26104 | 111.7098 | -3.8118 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3379 | 81.9612 | -0.96 | -0.9551 | 109.6594 | -24.8278 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3324 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0261 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3372 | 0.96936 | 0.25 | 0.23327 | 112.5412 | 4.0386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3461 | 1.0145 | -0.25 | -0.25685 | 111.7138 | -3.8113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3462 | 81.9342 | -0.96 | -0.95482 | 109.6565 | -24.8583 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3407 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0223 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3456 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0388 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3544 | 1.0145 | -0.25 | -0.25685 | 111.7177 | -3.8107 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3545 | 81.9342 | -0.96 | -0.95482 | 109.6537 | -24.8889 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.349 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0184 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3539 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.039 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3627 | 1.0201 | -0.25 | -0.25586 | 111.7177 | -3.8109 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3629 | 81.9595 | -0.96 | -0.95436 | 109.6424 | -24.919 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3574 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0148 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3622 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0392 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.371 | 1.0201 | -0.25 | -0.25586 | 111.7177 | -3.8111 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3712 | 81.9595 | -0.96 | -0.95436 | 109.6312 | -24.9492 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3657 | 81.961 | 0.96 | 0.95941 | 115.4681 | 24.0113 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3705 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0394 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3794 | 1.0201 | -0.25 | -0.25586 | 111.7177 | -3.8113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3795 | 81.9595 | -0.96 | -0.95436 | 109.6312 | -24.9786 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.374 | 81.962 | 0.96 | 0.95956 | 115.4681 | 24.0067 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3789 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0396 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.3877 | 1.0201 | -0.25 | -0.25586 | 111.7177 | -3.8115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3879 | 81.9595 | -0.96 | -0.95436 | 109.6312 | -25.0081 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3824 | 81.962 | 0.96 | 0.95956 | 115.4681 | 24.0022 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3872 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0398 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.396 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7246 | -3.8117 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.3962 | 81.9594 | -0.96 | -0.95436 | 109.6312 | -25.036 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.3907 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4586 | 23.9974 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.3955 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.04 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4044 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.812 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4045 | 81.9594 | -0.96 | -0.95436 | 109.6312 | -25.0638 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.399 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4491 | 23.9925 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4039 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0402 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4127 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8122 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4129 | 81.9975 | -0.96 | -0.95383 | 109.6388 | -25.0951 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4074 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4491 | 23.988 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4122 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0403 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.421 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8124 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4212 | 81.9975 | -0.96 | -0.95383 | 109.6463 | -25.1264 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4157 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4491 | 23.9835 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4205 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0405 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4293 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8127 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4296 | 81.9974 | -0.96 | -0.95383 | 109.6463 | -25.1567 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.424 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4491 | 23.979 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4289 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0407 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4377 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8129 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4379 | 81.9974 | -0.96 | -0.95383 | 109.6463 | -25.1869 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4324 | 81.9571 | 0.96 | 0.95973 | 115.4491 | 23.9744 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4372 | 0.97196 | 0.25 | 0.2333 | 112.5412 | 4.0409 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.446 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8131 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4462 | 81.9737 | -0.96 | -0.95346 | 109.6512 | -25.2177 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4407 | 81.9608 | 0.96 | 0.95983 | 115.4491 | 23.9693 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4455 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0414 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4543 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8133 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4546 | 81.9737 | -0.96 | -0.95346 | 109.6561 | -25.2485 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.449 | 81.9608 | 0.96 | 0.95983 | 115.4491 | 23.9641 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4538 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0419 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4627 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8136 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4629 | 82.0168 | -0.96 | -0.95397 | 109.6561 | -25.2759 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4574 | 81.9662 | 0.96 | 0.95992 | 115.4491 | 23.9585 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4622 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0424 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.471 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8138 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4712 | 82.0168 | -0.96 | -0.95397 | 109.6561 | -25.3033 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4657 | 81.9662 | 0.96 | 0.95992 | 115.4491 | 23.9528 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4705 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0429 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4793 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.814 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4796 | 82.0484 | -0.96 | -0.95477 | 109.6561 | -25.3223 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.474 | 81.9772 | 0.96 | 0.96005 | 115.4491 | 23.9463 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4788 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0434 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.4876 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8142 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4879 | 82.0484 | -0.96 | -0.95477 | 109.6561 | -25.3412 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4824 | 81.9772 | 0.96 | 0.96005 | 115.4491 | 23.9398 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4872 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0439 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.496 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8145 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.4962 | 82.0454 | -0.96 | -0.95483 | 109.6748 | -25.3598 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.4907 | 81.9867 | 0.96 | 0.96011 | 115.4491 | 23.933 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.4955 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0444 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5043 | 1.0176 | -0.25 | -0.25518 | 111.7315 | -3.8147 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5046 | 82.0454 | -0.96 | -0.95483 | 109.6935 | -25.3784 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.499 | 81.9867 | 0.96 | 0.96011 | 115.4491 | 23.9262 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5038 | 0.97181 | 0.25 | 0.23286 | 112.5412 | 4.0449 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5126 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7336 | -3.8149 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5129 | 82.0454 | -0.96 | -0.95483 | 109.6935 | -25.393 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5073 | 81.9867 | 0.96 | 0.96011 | 115.4491 | 23.9202 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5122 | 0.97742 | 0.25 | 0.23417 | 112.547 | 4.0453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.521 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8152 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5213 | 82.0454 | -0.96 | -0.95483 | 109.6935 | -25.4077 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5157 | 81.9867 | 0.96 | 0.96011 | 115.4491 | 23.9142 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5205 | 0.97742 | 0.25 | 0.23417 | 112.5528 | 4.0458 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5293 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8154 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5296 | 82.0354 | -0.96 | -0.95461 | 109.6998 | -25.4219 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.524 | 81.995 | 0.96 | 0.96018 | 115.4491 | 23.9078 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5288 | 0.97742 | 0.25 | 0.23417 | 112.5528 | 4.0463 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5376 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8157 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5379 | 82.0354 | -0.96 | -0.95461 | 109.7061 | -25.4361 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5323 | 81.995 | 0.96 | 0.96018 | 115.4491 | 23.9014 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5372 | 0.97742 | 0.25 | 0.23417 | 112.5528 | 4.0468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5459 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8159 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5463 | 82.0399 | -0.96 | -0.9547 | 109.7061 | -25.4483 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5407 | 81.995 | 0.96 | 0.96018 | 115.4491 | 23.895 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5455 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5487 | 4.0472 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5543 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8162 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5546 | 82.0399 | -0.96 | -0.9547 | 109.7061 | -25.4606 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.549 | 81.995 | 0.96 | 0.96018 | 115.4491 | 23.8886 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5538 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0477 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5626 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8164 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5629 | 82.0455 | -0.96 | -0.95477 | 109.7062 | -25.4701 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5573 | 81.991 | 0.96 | 0.96027 | 115.4491 | 23.8815 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5621 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0481 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5709 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8167 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5713 | 82.0455 | -0.96 | -0.95477 | 109.7062 | -25.4796 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5657 | 81.991 | 0.96 | 0.96027 | 115.4491 | 23.8745 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5705 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0486 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5793 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8169 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5796 | 82.0113 | -0.96 | -0.95456 | 109.6959 | -25.4902 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.574 | 81.9989 | 0.96 | 0.96035 | 115.4491 | 23.867 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5788 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0491 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5876 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8171 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.588 | 82.0113 | -0.96 | -0.95456 | 109.6857 | -25.5009 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5823 | 81.9989 | 0.96 | 0.96035 | 115.4491 | 23.8595 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5871 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0495 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.5959 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8174 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.5963 | 81.9718 | -0.96 | -0.95435 | 109.6707 | -25.5125 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.5907 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8514 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.5955 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0499 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6042 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8176 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6046 | 81.9718 | -0.96 | -0.95435 | 109.6557 | -25.5241 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.599 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8434 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6038 | 0.97921 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0502 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6126 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8179 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.613 | 81.9718 | -0.96 | -0.95435 | 109.6557 | -25.5343 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6073 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8364 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6121 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0505 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6209 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8181 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6213 | 81.9718 | -0.96 | -0.95435 | 109.6557 | -25.5444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6157 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8294 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6205 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0508 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6292 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8204 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6296 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6447 | -25.5566 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.624 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8224 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6288 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0511 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6376 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8227 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.638 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6337 | -25.5687 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6323 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8154 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6371 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0515 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6459 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.825 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6463 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6337 | -25.5783 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6407 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8084 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6454 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0518 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6542 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8273 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6546 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6337 | -25.5878 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.649 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.8014 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6538 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0521 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6625 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8295 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.663 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6337 | -25.5974 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6573 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7944 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6621 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0524 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6709 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8318 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6713 | 81.9572 | -0.96 | -0.95396 | 109.6337 | -25.6069 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6656 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7874 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6704 | 0.97916 | 0.25 | 0.23462 | 112.5446 | 4.0528 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6792 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6797 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6171 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.674 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7811 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6788 | 0.99041 | 0.25 | 0.2372 | 112.5446 | 4.0531 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6875 | 1.0146 | -0.25 | -0.25441 | 111.7357 | -3.8364 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.688 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6272 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6823 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7748 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6871 | 0.99041 | 0.25 | 0.2372 | 112.5446 | 4.0534 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.6959 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7357 | -3.8387 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.6963 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6358 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.6907 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7684 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.6954 | 0.99228 | 0.25 | 0.23767 | 112.5405 | 4.0537 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7042 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7047 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6443 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.699 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7621 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7038 | 0.99228 | 0.25 | 0.23767 | 112.5364 | 4.0539 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7125 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8432 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.713 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6529 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7073 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7558 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7121 | 1.0056 | 0.25 | 0.2414 | 112.5364 | 4.054 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7209 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7213 | 81.9622 | -0.96 | -0.95386 | 109.6337 | -25.6615 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7156 | 82.0043 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.7495 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7204 | 1.0056 | 0.25 | 0.2414 | 112.5364 | 4.054 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7292 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8478 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7297 | 81.9624 | -0.96 | -0.95362 | 109.6415 | -25.6715 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.724 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7429 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7288 | 1.025 | 0.25 | 0.24847 | 112.5291 | 4.0531 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7375 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8501 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.738 | 81.9624 | -0.96 | -0.95362 | 109.6492 | -25.6815 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7323 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7363 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7371 | 1.025 | 0.25 | 0.24847 | 112.5217 | 4.0522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7458 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8524 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7464 | 81.9625 | -0.96 | -0.95362 | 109.6492 | -25.6904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7406 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7297 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7454 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5237 | 4.0498 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7542 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8547 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7547 | 81.9625 | -0.96 | -0.95362 | 109.6492 | -25.6993 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.749 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7231 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7537 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5256 | 4.0475 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7625 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8554 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.763 | 81.9893 | -0.96 | -0.95361 | 109.6605 | -25.707 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7573 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7165 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7621 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5256 | 4.0449 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7708 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8562 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7714 | 81.9893 | -0.96 | -0.95361 | 109.6718 | -25.7146 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7656 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7099 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7704 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5256 | 4.0423 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7792 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8563 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7797 | 81.9999 | -0.96 | -0.95366 | 109.6717 | -25.7191 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.774 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.7034 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7787 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5256 | 4.0398 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7875 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8563 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.788 | 81.9999 | -0.96 | -0.95366 | 109.6717 | -25.7236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7823 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6968 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7871 | 1.0209 | 0.25 | 0.25185 | 112.5256 | 4.0372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.7958 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8564 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.7964 | 81.9999 | -0.96 | -0.95366 | 109.6717 | -25.7281 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.7906 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6911 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.7954 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0343 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8041 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8564 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8047 | 81.9999 | -0.96 | -0.95366 | 109.6717 | -25.7325 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.799 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6855 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8037 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0315 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8125 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8564 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.813 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6607 | -25.738 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8073 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.681 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8121 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0286 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8208 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8565 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8214 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7434 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8156 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6764 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8204 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0257 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8291 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8565 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8297 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7454 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.824 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6719 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8287 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0229 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8375 | 1.0148 | -0.25 | -0.25446 | 111.7356 | -3.8565 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8381 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7474 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8323 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8371 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.02 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8458 | 1.0124 | -0.25 | -0.25386 | 111.7396 | -3.8565 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8464 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7494 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8406 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6628 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8454 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0171 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8541 | 1.0124 | -0.25 | -0.25386 | 111.7436 | -3.8566 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8547 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7514 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.849 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6582 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8537 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8624 | 1.0095 | -0.25 | -0.2532 | 111.7247 | -3.8566 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8631 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7513 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8573 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6543 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.862 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0113 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8708 | 1.0095 | -0.25 | -0.2532 | 111.7058 | -3.8566 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8714 | 81.9661 | -0.96 | -0.95347 | 109.6498 | -25.7513 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8656 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6503 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8704 | 1.0211 | 0.25 | 0.25281 | 112.5256 | 4.0082 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8791 | 1.0065 | -0.25 | -0.25243 | 111.7081 | -3.8567 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8797 | 81.9997 | -0.96 | -0.95373 | 109.6498 | -25.7526 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8739 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6469 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8787 | 1.0216 | 0.25 | 0.25498 | 112.5256 | 4.0046 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8874 | 1.0065 | -0.25 | -0.25243 | 111.7103 | -3.8567 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8881 | 81.9997 | -0.96 | -0.95373 | 109.6498 | -25.754 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8823 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6436 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.887 | 1.0216 | 0.25 | 0.25498 | 112.5256 | 4.0009 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.8958 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8573 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.8964 | 82.0156 | -0.96 | -0.95445 | 109.6577 | -25.7557 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8906 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.641 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.8954 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9972 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9041 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.858 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9048 | 82.0156 | -0.96 | -0.95445 | 109.6655 | -25.7575 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.8989 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6384 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9037 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9935 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9124 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8586 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9131 | 82.0198 | -0.96 | -0.95496 | 109.6655 | -25.7565 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9073 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6361 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.912 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9898 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9207 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8592 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9214 | 82.0198 | -0.96 | -0.95496 | 109.6655 | -25.7556 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9156 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6338 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9204 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9861 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9291 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8599 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9298 | 82.0195 | -0.96 | -0.95514 | 109.6655 | -25.7535 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9239 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6315 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9287 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9374 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8605 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9381 | 82.0195 | -0.96 | -0.95514 | 109.6655 | -25.7515 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9323 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6292 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.937 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9788 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9457 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8611 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9464 | 82.0204 | -0.96 | -0.95543 | 109.6655 | -25.7464 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9406 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6273 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9453 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9751 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9541 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8617 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9548 | 82.0204 | -0.96 | -0.95543 | 109.6655 | -25.7413 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9489 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6254 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9537 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9714 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9624 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8623 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9631 | 82.0452 | -0.96 | -0.95563 | 109.7063 | -25.7357 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9573 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6235 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.962 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9678 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9707 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8629 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9715 | 82.0452 | -0.96 | -0.95563 | 109.7471 | -25.7301 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9656 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6216 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9703 | 1.0217 | 0.25 | 0.255 | 112.5256 | 3.9641 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.979 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8636 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9798 | 82.0452 | -0.96 | -0.95563 | 109.7471 | -25.7249 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9739 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6203 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9787 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9604 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9874 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8642 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9881 | 82.0452 | -0.96 | -0.95563 | 109.7471 | -25.7196 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9823 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6191 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.987 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9568 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
5.9957 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8648 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 5.9965 | 82.0199 | -0.96 | -0.95599 | 109.7471 | -25.711 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9906 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6183 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 5.9953 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9531 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.004 | 1.0072 | -0.25 | -0.25081 | 111.7103 | -3.8654 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0048 | 82.0199 | -0.96 | -0.95599 | 109.7471 | -25.7024 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 5.9989 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6175 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0037 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9495 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0124 | 1.0019 | -0.25 | -0.24952 | 111.7032 | -3.8661 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0131 | 82.0199 | -0.96 | -0.95599 | 109.7471 | -25.6927 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0073 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6172 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.012 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9458 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0207 | 1.0019 | -0.25 | -0.24952 | 111.6961 | -3.8667 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0215 | 82.0199 | -0.96 | -0.95599 | 109.7471 | -25.6831 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0156 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.617 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0203 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9422 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.029 | 1.0071 | -0.25 | -0.24933 | 111.6961 | -3.8678 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0298 | 81.9752 | -0.96 | -0.95643 | 109.7471 | -25.6704 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0239 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6167 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0287 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9385 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0374 | 1.0071 | -0.25 | -0.24933 | 111.6961 | -3.8689 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0381 | 81.9752 | -0.96 | -0.95643 | 109.7471 | -25.6577 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0322 | 82.0175 | 0.96 | 0.9605 | 115.4491 | 23.6164 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.037 | 1.0217 | 0.25 | 0.25501 | 112.5256 | 3.9349 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0457 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.6984 | -3.87 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0465 | 81.9752 | -0.96 | -0.95643 | 109.7471 | -25.6429 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0406 | 82.0163 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.6165 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0453 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5254 | 3.9312 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.054 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8711 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0548 | 81.9752 | -0.96 | -0.95643 | 109.7471 | -25.628 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0489 | 82.0163 | 0.96 | 0.96044 | 115.4491 | 23.6166 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0536 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5252 | 3.9275 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0623 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8722 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0632 | 81.9597 | -0.96 | -0.95647 | 109.7471 | -25.6128 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0572 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6175 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.062 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5252 | 3.9239 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0707 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8734 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0715 | 81.9597 | -0.96 | -0.95647 | 109.7471 | -25.5976 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0656 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6184 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0703 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5252 | 3.9202 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.079 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8745 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0798 | 81.9459 | -0.96 | -0.95649 | 109.7471 | -25.5822 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0739 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6193 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0786 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5252 | 3.9166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0873 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8756 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0882 | 81.9459 | -0.96 | -0.95649 | 109.7471 | -25.5668 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0822 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6201 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.087 | 1.0216 | 0.25 | 0.25497 | 112.5252 | 3.9129 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.0957 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8767 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.0965 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7729 | -25.552 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0906 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.621 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.0953 | 1.0142 | 0.25 | 0.25372 | 112.5252 | 3.9091 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.104 | 1.004 | -0.25 | -0.24856 | 111.7007 | -3.8778 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1048 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.5371 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.0989 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6219 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1036 | 1.0142 | 0.25 | 0.25372 | 112.5252 | 3.9053 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1123 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7049 | -3.8789 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1132 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.5223 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1072 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6228 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.112 | 1.0141 | 0.25 | 0.2537 | 112.5252 | 3.9016 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1206 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7091 | -3.8801 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1215 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.5075 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1156 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6237 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1203 | 1.0141 | 0.25 | 0.2537 | 112.5251 | 3.8978 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.129 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7091 | -3.8812 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1299 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4927 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1239 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6246 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1286 | 1.0141 | 0.25 | 0.2537 | 112.5251 | 3.8943 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1373 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7091 | -3.8823 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1382 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4779 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1322 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6255 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.137 | 1.0141 | 0.25 | 0.2537 | 112.5251 | 3.8908 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1456 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7091 | -3.8835 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1465 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4616 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1406 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6266 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1453 | 1.0114 | 0.25 | 0.25306 | 112.5212 | 3.8882 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.154 | 1.0016 | -0.25 | -0.24795 | 111.7091 | -3.8846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1549 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4453 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1489 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6277 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1536 | 1.0114 | 0.25 | 0.25306 | 112.5173 | 3.8856 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1623 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6869 | -3.8861 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1632 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4291 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1572 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6289 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1619 | 1.0088 | 0.25 | 0.25239 | 112.5153 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1706 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8877 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1715 | 81.9699 | -0.96 | -0.95631 | 109.7987 | -25.4128 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1656 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.63 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1703 | 1.0088 | 0.25 | 0.25239 | 112.5133 | 3.8834 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1789 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8892 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1799 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.3959 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1739 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6312 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1786 | 1.0088 | 0.25 | 0.25239 | 112.5133 | 3.8823 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1873 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8908 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1882 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.379 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1822 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6323 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1869 | 1.0088 | 0.25 | 0.25239 | 112.5133 | 3.8812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.1956 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8923 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.1965 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.3623 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1906 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6335 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.1953 | 1.0058 | 0.25 | 0.25166 | 112.5065 | 3.8801 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2039 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8939 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2049 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.3457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.1989 | 82.0104 | 0.96 | 0.96031 | 115.4491 | 23.6346 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2036 | 1.0058 | 0.25 | 0.25166 | 112.4997 | 3.879 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2123 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8954 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2132 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.329 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2072 | 82.0295 | 0.96 | 0.96051 | 115.4509 | 23.6346 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2119 | 0.97204 | 0.25 | 0.24376 | 112.4997 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2206 | 1.001 | -0.25 | -0.24661 | 111.6648 | -3.8969 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2216 | 81.9562 | -0.96 | -0.95636 | 109.7987 | -25.3124 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2155 | 82.0295 | 0.96 | 0.96051 | 115.4527 | 23.6346 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2203 | 0.97204 | 0.25 | 0.24376 | 112.4997 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2289 | 1.0011 | -0.25 | -0.24662 | 111.6648 | -3.8985 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2299 | 81.9453 | -0.96 | -0.95647 | 109.7987 | -25.294 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2239 | 82.0185 | 0.96 | 0.96076 | 115.4492 | 23.6329 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2286 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.8767 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2372 | 1.0011 | -0.25 | -0.24662 | 111.6648 | -3.9 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2382 | 81.9453 | -0.96 | -0.95647 | 109.7987 | -25.2757 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2322 | 82.0185 | 0.96 | 0.96076 | 115.4457 | 23.6312 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2369 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.876 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2456 | 1.0011 | -0.25 | -0.24662 | 111.6648 | -3.9016 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2466 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8113 | -25.2579 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2405 | 82.0185 | 0.96 | 0.96076 | 115.4457 | 23.6295 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2453 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.8753 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2539 | 1.0011 | -0.25 | -0.24662 | 111.6648 | -3.9031 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2549 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.2401 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2489 | 82.0185 | 0.96 | 0.96076 | 115.4457 | 23.6279 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2536 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.8747 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2622 | 0.99865 | -0.25 | -0.24602 | 111.669 | -3.9046 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2632 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.2223 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2572 | 81.9918 | 0.96 | 0.96065 | 115.4457 | 23.6267 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2619 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2706 | 0.99865 | -0.25 | -0.24602 | 111.6732 | -3.9062 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2716 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.2045 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2655 | 81.9918 | 0.96 | 0.96065 | 115.4457 | 23.6256 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2702 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.8734 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2789 | 0.99865 | -0.25 | -0.24602 | 111.6732 | -3.9077 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2799 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1867 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2739 | 81.9918 | 0.96 | 0.96065 | 115.4457 | 23.6245 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2786 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.8727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2872 | 0.99865 | -0.25 | -0.24602 | 111.6732 | -3.9093 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2883 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1689 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2822 | 81.9918 | 0.96 | 0.96065 | 115.4457 | 23.6234 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2869 | 0.96445 | 0.25 | 0.24154 | 112.4997 | 3.872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.2956 | 0.99557 | -0.25 | -0.24525 | 111.6757 | -3.9108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.2966 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1524 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2905 | 81.9887 | 0.96 | 0.96059 | 115.4457 | 23.6226 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.2952 | 0.96325 | 0.25 | 0.24027 | 112.4997 | 3.8724 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3039 | 0.99557 | -0.25 | -0.24525 | 111.6782 | -3.9124 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3049 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.136 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.2989 | 81.9887 | 0.96 | 0.96059 | 115.4457 | 23.6218 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3036 | 0.96325 | 0.25 | 0.24027 | 112.4997 | 3.8727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3122 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6854 | -3.9134 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3133 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3072 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6213 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3119 | 0.96393 | 0.25 | 0.23945 | 112.4997 | 3.8734 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3205 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6927 | -3.9144 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3216 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1115 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3155 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6208 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3202 | 0.96393 | 0.25 | 0.23945 | 112.4997 | 3.8741 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3289 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6927 | -3.9153 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3299 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.1024 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3239 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6203 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3286 | 0.96365 | 0.25 | 0.23853 | 112.4997 | 3.8751 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3372 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6927 | -3.9163 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3383 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0932 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3322 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6198 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3369 | 0.96365 | 0.25 | 0.23853 | 112.4997 | 3.8761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3455 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6927 | -3.9173 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3466 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0852 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3405 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6192 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3452 | 0.96365 | 0.25 | 0.23852 | 112.4997 | 3.877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3539 | 0.993 | -0.25 | -0.24457 | 111.6927 | -3.9183 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.355 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0772 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3489 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6187 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3535 | 0.96365 | 0.25 | 0.23852 | 112.4997 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3622 | 0.99056 | -0.25 | -0.24397 | 111.697 | -3.9193 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3633 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0709 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3572 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6182 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3619 | 0.95912 | 0.25 | 0.23729 | 112.5289 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3705 | 0.99056 | -0.25 | -0.24397 | 111.7013 | -3.9203 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3716 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0646 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3655 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6177 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3702 | 0.95912 | 0.25 | 0.23729 | 112.5581 | 3.8801 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3788 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9213 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.38 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0594 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3738 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6172 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3785 | 0.95912 | 0.25 | 0.23729 | 112.5581 | 3.8812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3872 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9223 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3883 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0542 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3822 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6167 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3869 | 0.95912 | 0.25 | 0.23729 | 112.5581 | 3.8822 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.3955 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9233 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.3967 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0489 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3905 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6161 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.3952 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5773 | 3.8833 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4038 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9243 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.405 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0437 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.3988 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6156 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4035 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4122 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9253 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4133 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0408 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4072 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6151 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4119 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4205 | 0.99054 | -0.25 | -0.24396 | 111.7013 | -3.9263 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4217 | 81.9583 | -0.96 | -0.9564 | 109.8238 | -25.0379 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4155 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6146 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4202 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4288 | 0.98746 | -0.25 | -0.2432 | 111.7039 | -3.9273 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.43 | 81.9756 | -0.96 | -0.95713 | 109.8238 | -25.0306 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4238 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6141 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4285 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4372 | 0.98746 | -0.25 | -0.2432 | 111.7064 | -3.9283 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4383 | 81.9756 | -0.96 | -0.95713 | 109.8238 | -25.0233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4322 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6136 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4369 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4455 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7138 | -3.9289 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4467 | 81.9756 | -0.96 | -0.95713 | 109.8238 | -25.019 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4405 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.613 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4452 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8898 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4538 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7211 | -3.9294 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.455 | 81.9756 | -0.96 | -0.95713 | 109.8238 | -25.0147 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4488 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6125 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4535 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8909 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4621 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7211 | -3.93 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4633 | 81.9917 | -0.96 | -0.95752 | 109.8238 | -25.0081 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4572 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6117 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4618 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.892 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4705 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7211 | -3.9305 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4717 | 81.9917 | -0.96 | -0.95752 | 109.8238 | -25.0014 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4655 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6108 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4702 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8931 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4788 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7211 | -3.9311 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.48 | 81.9707 | -0.96 | -0.95778 | 109.8238 | -24.9934 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4738 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6091 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4785 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8942 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4871 | 0.98489 | -0.25 | -0.24251 | 111.7211 | -3.9316 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4884 | 81.9707 | -0.96 | -0.95778 | 109.8239 | -24.9854 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4822 | 81.9775 | 0.96 | 0.96054 | 115.4457 | 23.6075 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4868 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.4955 | 0.98517 | -0.25 | -0.24258 | 111.7211 | -3.9322 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.4967 | 81.9523 | -0.96 | -0.95793 | 109.8239 | -24.9765 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4905 | 82.0099 | 0.96 | 0.96056 | 115.4457 | 23.6059 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.4952 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8964 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5038 | 0.98517 | -0.25 | -0.24258 | 111.7211 | -3.9327 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.505 | 81.9523 | -0.96 | -0.95793 | 109.8239 | -24.9677 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.4988 | 82.0099 | 0.96 | 0.96056 | 115.4457 | 23.6043 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5035 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8975 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5121 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.7072 | -3.9333 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5134 | 81.9523 | -0.96 | -0.95793 | 109.8239 | -24.9576 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5072 | 82.0099 | 0.96 | 0.96056 | 115.4457 | 23.6027 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5118 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.8987 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5204 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.6935 | -3.9338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5217 | 81.9523 | -0.96 | -0.95793 | 109.8239 | -24.9475 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5155 | 82.0099 | 0.96 | 0.96056 | 115.4457 | 23.6011 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5202 | 0.95696 | 0.25 | 0.23666 | 112.5965 | 3.9 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5288 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.6935 | -3.9343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.53 | 81.9406 | -0.96 | -0.958 | 109.8239 | -24.9369 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5238 | 82.0098 | 0.96 | 0.96068 | 115.4387 | 23.5987 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5285 | 0.95698 | 0.25 | 0.23667 | 112.5964 | 3.9012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5371 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.6935 | -3.9349 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5384 | 81.9406 | -0.96 | -0.958 | 109.8239 | -24.9263 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5322 | 82.0098 | 0.96 | 0.96068 | 115.4316 | 23.5963 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5368 | 0.95698 | 0.25 | 0.23667 | 112.5964 | 3.9024 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5454 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.6935 | -3.9354 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5467 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.9153 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5405 | 82.0098 | 0.96 | 0.96068 | 115.4316 | 23.594 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5451 | 0.95698 | 0.25 | 0.23667 | 112.5964 | 3.9037 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5538 | 0.9824 | -0.25 | -0.24197 | 111.6935 | -3.9359 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5551 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.9042 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5488 | 82.0098 | 0.96 | 0.96068 | 115.4316 | 23.5916 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5535 | 0.95698 | 0.25 | 0.23667 | 112.5964 | 3.9049 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5621 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6776 | -3.9364 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5634 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8932 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5572 | 82.0176 | 0.96 | 0.96064 | 115.4316 | 23.5895 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5618 | 0.95707 | 0.25 | 0.23669 | 112.5964 | 3.9062 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5704 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.937 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5717 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8821 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5655 | 82.0176 | 0.96 | 0.96064 | 115.4316 | 23.5875 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5701 | 0.95707 | 0.25 | 0.23669 | 112.5964 | 3.9074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5788 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9371 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5801 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.871 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5738 | 82.0158 | 0.96 | 0.96059 | 115.4316 | 23.5857 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5785 | 0.95163 | 0.25 | 0.23537 | 112.5908 | 3.9086 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5871 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9372 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5884 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.86 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5821 | 82.0158 | 0.96 | 0.96059 | 115.4316 | 23.584 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5868 | 0.95163 | 0.25 | 0.23537 | 112.5852 | 3.9099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.5954 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9374 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.5967 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8493 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5905 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5825 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.5951 | 0.97488 | 0.25 | 0.24019 | 112.5852 | 3.9113 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6037 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9375 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6051 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8386 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.5988 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5811 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6035 | 0.97488 | 0.25 | 0.24019 | 112.5852 | 3.9128 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6121 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9376 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6134 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8279 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6071 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5797 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6118 | 0.97182 | 0.25 | 0.23945 | 112.5786 | 3.9142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6204 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9377 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6217 | 81.9283 | -0.96 | -0.95806 | 109.8239 | -24.8173 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6155 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5783 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6201 | 0.97182 | 0.25 | 0.23945 | 112.5719 | 3.9157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6287 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9379 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6301 | 81.9219 | -0.96 | -0.95819 | 109.8239 | -24.8057 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6238 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.578 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6285 | 0.97182 | 0.25 | 0.23945 | 112.5719 | 3.9171 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6371 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.938 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6384 | 81.9219 | -0.96 | -0.95819 | 109.8239 | -24.7942 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6321 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5778 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6368 | 0.97182 | 0.25 | 0.23945 | 112.5719 | 3.9186 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6454 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9381 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6468 | 81.9168 | -0.96 | -0.95828 | 109.8239 | -24.7829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6405 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5792 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6451 | 0.97119 | 0.25 | 0.23771 | 112.5719 | 3.9205 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6537 | 0.97637 | -0.25 | -0.24053 | 111.6617 | -3.9382 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6551 | 81.9168 | -0.96 | -0.95828 | 109.8239 | -24.7715 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6488 | 82.0146 | 0.96 | 0.96054 | 115.4316 | 23.5806 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6534 | 0.97119 | 0.25 | 0.23771 | 112.5719 | 3.9224 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.662 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6662 | -3.9384 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6634 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.7587 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6571 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4314 | 23.5815 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6618 | 0.97838 | 0.25 | 0.23862 | 112.5719 | 3.9245 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6704 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9385 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6718 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.7459 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6655 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5824 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6701 | 0.97838 | 0.25 | 0.23862 | 112.5719 | 3.9266 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6787 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9386 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6801 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.7331 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6738 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5827 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6784 | 0.99517 | 0.25 | 0.24239 | 112.5719 | 3.9288 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.687 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9388 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6884 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.7203 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6821 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.583 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6868 | 0.99517 | 0.25 | 0.24239 | 112.5719 | 3.931 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.6954 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9389 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.6968 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.7075 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6905 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5833 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.6951 | 1.0101 | 0.25 | 0.24579 | 112.5719 | 3.9332 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7037 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.939 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7051 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.6948 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.6988 | 82.0217 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5836 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7034 | 1.0101 | 0.25 | 0.24579 | 112.5719 | 3.9353 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.712 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9391 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7135 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.682 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7071 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5836 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7118 | 1.0101 | 0.25 | 0.24579 | 112.5719 | 3.9372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7204 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9392 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7218 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.6692 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7155 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5836 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7201 | 1.0101 | 0.25 | 0.24579 | 112.5719 | 3.939 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7287 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9393 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7301 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.6564 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7238 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5833 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7284 | 1.0073 | 0.25 | 0.24515 | 112.5683 | 3.9405 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.737 | 0.97394 | -0.25 | -0.23993 | 111.6707 | -3.9394 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7385 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.6436 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7321 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.583 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7367 | 1.0073 | 0.25 | 0.24515 | 112.5646 | 3.942 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7453 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6565 | -3.9394 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7468 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.6308 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7404 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5827 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7451 | 1.0086 | 0.25 | 0.24642 | 112.5646 | 3.9429 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7537 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6424 | -3.9395 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7551 | 81.914 | -0.96 | -0.95842 | 109.8239 | -24.618 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7488 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5825 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7534 | 1.0086 | 0.25 | 0.24642 | 112.5646 | 3.9438 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.762 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6424 | -3.9396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7635 | 81.9119 | -0.96 | -0.95849 | 109.8239 | -24.6048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7571 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5822 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7617 | 1.0186 | 0.25 | 0.25042 | 112.5646 | 3.9441 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7703 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6424 | -3.9396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7718 | 81.9119 | -0.96 | -0.95849 | 109.8239 | -24.5916 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7654 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5819 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7701 | 1.0186 | 0.25 | 0.25042 | 112.5646 | 3.9443 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7787 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6424 | -3.9397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7802 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5779 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7738 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5816 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7784 | 1.0186 | 0.25 | 0.25042 | 112.5646 | 3.9446 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.787 | 0.97112 | -0.25 | -0.2393 | 111.6424 | -3.9397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7885 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5642 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7821 | 82.0216 | 0.96 | 0.96063 | 115.4312 | 23.5813 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7867 | 1.0186 | 0.25 | 0.25042 | 112.5646 | 3.9448 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.7953 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6499 | -3.9398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.7968 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5506 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7904 | 82.0234 | 0.96 | 0.96068 | 115.4312 | 23.5807 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.7951 | 1.0159 | 0.25 | 0.24976 | 112.5628 | 3.945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8037 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9399 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8052 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5369 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.7988 | 82.0234 | 0.96 | 0.96068 | 115.4312 | 23.5801 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8034 | 1.0159 | 0.25 | 0.24976 | 112.5611 | 3.9453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.812 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.94 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8135 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8071 | 82.0234 | 0.96 | 0.96068 | 115.4312 | 23.5796 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8117 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5653 | 3.9455 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8203 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8219 | 81.9087 | -0.96 | -0.95855 | 109.8239 | -24.5096 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8154 | 82.0234 | 0.96 | 0.96068 | 115.4312 | 23.579 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.82 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9457 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8286 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8302 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.4955 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8238 | 82.0186 | 0.96 | 0.96077 | 115.4312 | 23.5777 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8284 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9459 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.837 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8385 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.4814 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8321 | 82.0186 | 0.96 | 0.96077 | 115.4312 | 23.5765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8367 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8453 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8469 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.4717 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8404 | 82.0186 | 0.96 | 0.96077 | 115.4312 | 23.5753 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.845 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9464 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8536 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8552 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.462 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8488 | 82.0186 | 0.96 | 0.96077 | 115.4312 | 23.5741 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8534 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9466 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.862 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8635 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.4523 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8571 | 82.0249 | 0.96 | 0.96088 | 115.4312 | 23.5722 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8617 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8703 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8719 | 81.9109 | -0.96 | -0.95863 | 109.8239 | -24.4426 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8654 | 82.0249 | 0.96 | 0.96088 | 115.4312 | 23.5703 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.87 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.947 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8786 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8802 | 81.9594 | -0.96 | -0.95872 | 109.8533 | -24.435 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8738 | 82.0109 | 0.96 | 0.9607 | 115.4316 | 23.5695 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8784 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9472 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8869 | 0.96855 | -0.25 | -0.23862 | 111.6574 | -3.9405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8885 | 81.9594 | -0.96 | -0.95872 | 109.8828 | -24.4273 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8821 | 82.0109 | 0.96 | 0.9607 | 115.432 | 23.5686 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.8867 | 1.0143 | 0.25 | 0.24933 | 112.5696 | 3.9474 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.8953 | 0.99225 | -0.25 | -0.24843 | 111.6619 | -3.9391 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.8969 | 81.9662 | -0.96 | -0.95904 | 109.8828 | -24.4194 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8904 | 82.0213 | 0.96 | 0.96078 | 115.432 | 23.5674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.895 | 1.0218 | 0.25 | 0.25377 | 112.5696 | 3.9468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9036 | 0.99225 | -0.25 | -0.24843 | 111.6664 | -3.9377 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9052 | 81.9662 | -0.96 | -0.95904 | 109.8828 | -24.4115 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.8988 | 82.0213 | 0.96 | 0.96078 | 115.432 | 23.5661 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9034 | 1.0218 | 0.25 | 0.25377 | 112.5696 | 3.9461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9119 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9356 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9136 | 81.965 | -0.96 | -0.95916 | 109.8828 | -24.4039 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9071 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4302 | 23.5659 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9117 | 1.0219 | 0.25 | 0.25378 | 112.5696 | 3.9454 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9203 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9336 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9219 | 81.965 | -0.96 | -0.95916 | 109.8828 | -24.3962 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9154 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4283 | 23.5657 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.92 | 1.0219 | 0.25 | 0.25378 | 112.5696 | 3.9447 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9286 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9315 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9302 | 81.965 | -0.96 | -0.95916 | 109.8828 | -24.3885 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9238 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4283 | 23.5655 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9283 | 1.0219 | 0.25 | 0.25378 | 112.5696 | 3.9441 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9369 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9295 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9386 | 81.965 | -0.96 | -0.95916 | 109.8828 | -24.3809 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9321 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4283 | 23.5654 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9367 | 1.0219 | 0.25 | 0.25378 | 112.5696 | 3.9434 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9453 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9274 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9469 | 81.9574 | -0.96 | -0.95939 | 109.8828 | -24.3723 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9404 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4283 | 23.566 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.945 | 1.022 | 0.25 | 0.25381 | 112.5696 | 3.9427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9536 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9254 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9552 | 81.9574 | -0.96 | -0.95939 | 109.8828 | -24.3637 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9487 | 82.0022 | 0.96 | 0.96058 | 115.4283 | 23.5666 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9533 | 1.022 | 0.25 | 0.25381 | 112.5696 | 3.942 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9619 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9233 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9636 | 81.96 | -0.96 | -0.95955 | 109.8828 | -24.3546 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9571 | 82.0204 | 0.96 | 0.96065 | 115.4283 | 23.5668 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9617 | 1.0137 | 0.25 | 0.25247 | 112.5595 | 3.9412 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9702 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9213 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9719 | 81.96 | -0.96 | -0.95955 | 109.8828 | -24.3454 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9654 | 82.0204 | 0.96 | 0.96065 | 115.4283 | 23.5671 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.97 | 1.0137 | 0.25 | 0.25247 | 112.5494 | 3.9403 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9786 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9192 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9803 | 81.9645 | -0.96 | -0.95969 | 109.8828 | -24.3355 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9737 | 82.0298 | 0.96 | 0.9607 | 115.4283 | 23.5668 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9783 | 1.0142 | 0.25 | 0.25348 | 112.5494 | 3.9391 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9869 | 1.017 | -0.25 | -0.2562 | 111.6664 | -3.9172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9886 | 81.9645 | -0.96 | -0.95969 | 109.8828 | -24.3255 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9821 | 82.0298 | 0.96 | 0.9607 | 115.4283 | 23.5665 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.9867 | 1.0142 | 0.25 | 0.25348 | 112.5494 | 3.9379 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
6.9952 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6693 | -3.9151 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 6.9969 | 81.9597 | -0.96 | -0.95978 | 109.8828 | -24.3149 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9904 | 82.0298 | 0.96 | 0.9607 | 115.4283 | 23.5659 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 6.995 | 1.0142 | 0.25 | 0.25348 | 112.5494 | 3.9368 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0036 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6721 | -3.9131 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0053 | 81.9597 | -0.96 | -0.95978 | 109.8828 | -24.3042 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 6.9987 | 82.0298 | 0.96 | 0.9607 | 115.4283 | 23.5653 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0033 | 1.0142 | 0.25 | 0.25348 | 112.5494 | 3.9356 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0119 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6721 | -3.911 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0136 | 81.9614 | -0.96 | -0.95989 | 109.8828 | -24.293 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0071 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4314 | 23.5656 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0116 | 1.0172 | 0.25 | 0.25482 | 112.5494 | 3.934 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0202 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6721 | -3.909 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0219 | 81.9614 | -0.96 | -0.95989 | 109.8828 | -24.2817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0154 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5659 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.02 | 1.0172 | 0.25 | 0.25482 | 112.5494 | 3.9324 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0286 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6721 | -3.907 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0303 | 81.9582 | -0.96 | -0.96014 | 109.8828 | -24.2688 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0237 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5661 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0283 | 1.0173 | 0.25 | 0.25484 | 112.5494 | 3.9308 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0369 | 1.014 | -0.25 | -0.25543 | 111.6721 | -3.9049 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0386 | 81.9582 | -0.96 | -0.96014 | 109.8828 | -24.2559 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0321 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5664 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0366 | 1.0173 | 0.25 | 0.25484 | 112.5494 | 3.9292 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0452 | 1.0115 | -0.25 | -0.25475 | 111.6797 | -3.9029 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.047 | 81.9828 | -0.96 | -0.96007 | 109.9079 | -24.2444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0404 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5667 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.045 | 1.0155 | 0.25 | 0.25444 | 112.5403 | 3.9275 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0535 | 1.0115 | -0.25 | -0.25475 | 111.6873 | -3.9009 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0553 | 81.9828 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.2329 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0487 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5669 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0533 | 1.0155 | 0.25 | 0.25444 | 112.5311 | 3.9259 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0619 | 1.0115 | -0.25 | -0.25475 | 111.6873 | -3.8989 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0636 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.222 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0571 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5672 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0616 | 1.0155 | 0.25 | 0.25444 | 112.5311 | 3.9238 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0702 | 1.0115 | -0.25 | -0.25475 | 111.6873 | -3.8969 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.072 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.2111 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0654 | 82.0163 | 0.96 | 0.9605 | 115.4344 | 23.5675 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.07 | 1.0155 | 0.25 | 0.25444 | 112.5311 | 3.9216 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0785 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6919 | -3.8949 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0803 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.2011 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0737 | 82.0267 | 0.96 | 0.96058 | 115.4344 | 23.5678 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0783 | 1.0163 | 0.25 | 0.25671 | 112.5311 | 3.9185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0869 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8929 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.0886 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.1911 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0821 | 82.0267 | 0.96 | 0.96058 | 115.4344 | 23.5682 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0866 | 1.0163 | 0.25 | 0.25671 | 112.5311 | 3.9154 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.0952 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8909 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.097 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.181 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0904 | 82.0445 | 0.96 | 0.96077 | 115.4344 | 23.5674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.0949 | 1.0163 | 0.25 | 0.25671 | 112.5311 | 3.9122 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1035 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8889 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1053 | 81.9827 | -0.96 | -0.96007 | 109.933 | -24.171 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.0987 | 82.0445 | 0.96 | 0.96077 | 115.4344 | 23.5666 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1033 | 1.0163 | 0.25 | 0.25671 | 112.5311 | 3.9091 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1118 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8868 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1136 | 81.9885 | -0.96 | -0.96003 | 109.933 | -24.1613 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1071 | 82.0473 | 0.96 | 0.96084 | 115.4344 | 23.5654 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1116 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.9056 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1202 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8848 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.122 | 81.9885 | -0.96 | -0.96003 | 109.933 | -24.1516 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1154 | 82.0473 | 0.96 | 0.96084 | 115.4344 | 23.5641 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1199 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.9022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1285 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8828 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1303 | 81.9972 | -0.96 | -0.95983 | 109.941 | -24.1432 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1237 | 82.0334 | 0.96 | 0.96066 | 115.4349 | 23.564 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1283 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.8987 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1368 | 1.0091 | -0.25 | -0.25414 | 111.6966 | -3.8808 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1387 | 81.9972 | -0.96 | -0.95983 | 109.9489 | -24.1349 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.132 | 82.0334 | 0.96 | 0.96066 | 115.4354 | 23.5638 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1366 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.8953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1452 | 1.0089 | -0.25 | -0.2541 | 111.6966 | -3.8788 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.147 | 81.9972 | -0.96 | -0.95983 | 109.9489 | -24.1265 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1404 | 82.0338 | 0.96 | 0.96042 | 115.4497 | 23.5651 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1449 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.8918 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1535 | 1.0089 | -0.25 | -0.2541 | 111.6966 | -3.8768 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1553 | 81.9972 | -0.96 | -0.95983 | 109.9489 | -24.1181 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1487 | 82.0338 | 0.96 | 0.96042 | 115.464 | 23.5665 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1533 | 1.0093 | 0.25 | 0.25601 | 112.5311 | 3.8884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1618 | 1.0089 | -0.25 | -0.2541 | 111.6966 | -3.8748 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1637 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9381 | -24.1107 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.157 | 82.0354 | 0.96 | 0.96051 | 115.464 | 23.5673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1616 | 0.99639 | 0.25 | 0.25343 | 112.5311 | 3.8851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1702 | 1.0089 | -0.25 | -0.2541 | 111.6966 | -3.8728 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.172 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9273 | -24.1033 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1654 | 82.0354 | 0.96 | 0.96051 | 115.464 | 23.5681 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1699 | 0.99639 | 0.25 | 0.25343 | 112.5311 | 3.8818 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1785 | 1.0087 | -0.25 | -0.25406 | 111.6966 | -3.8708 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1803 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0964 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1737 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5679 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1782 | 0.99639 | 0.25 | 0.25343 | 112.5311 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1868 | 1.0087 | -0.25 | -0.25406 | 111.6966 | -3.8688 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.1887 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0895 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.182 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5676 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1866 | 0.99639 | 0.25 | 0.25343 | 112.5311 | 3.8764 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.1951 | 1.0057 | -0.25 | -0.25329 | 111.6994 | -3.8668 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.197 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1904 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.1949 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.8737 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2035 | 1.0057 | -0.25 | -0.25329 | 111.7023 | -3.8648 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2054 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0764 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.1987 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5671 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2032 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.8709 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2118 | 1.0057 | -0.25 | -0.25329 | 111.7023 | -3.8628 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2137 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0699 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.207 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5672 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2116 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.8682 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2201 | 1.0057 | -0.25 | -0.25329 | 111.7023 | -3.8608 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.222 | 81.9648 | -0.96 | -0.95964 | 109.9274 | -24.0634 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2154 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5672 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2199 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.8654 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2285 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6818 | -3.8588 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2304 | 81.9137 | -0.96 | -0.95951 | 109.9001 | -24.0574 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2237 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2282 | 0.98616 | 0.25 | 0.25117 | 112.5311 | 3.8626 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2368 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6612 | -3.8568 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2387 | 81.9137 | -0.96 | -0.95951 | 109.8729 | -24.0514 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.232 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5673 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2366 | 0.98616 | 0.25 | 0.25117 | 112.5311 | 3.8598 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2451 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6612 | -3.8548 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.247 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0458 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2404 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.568 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2449 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.857 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2535 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6612 | -3.8528 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2554 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0403 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2487 | 82.0507 | 0.96 | 0.96069 | 115.464 | 23.5687 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2532 | 0.98614 | 0.25 | 0.25118 | 112.5311 | 3.8543 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2618 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6612 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2637 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0348 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.257 | 82.0373 | 0.96 | 0.96049 | 115.4671 | 23.5706 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2615 | 0.96082 | 0.25 | 0.24307 | 112.5311 | 3.8522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2701 | 0.99945 | -0.25 | -0.25178 | 111.6612 | -3.8488 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2721 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0292 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2654 | 82.0373 | 0.96 | 0.96049 | 115.4702 | 23.5725 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2699 | 0.96082 | 0.25 | 0.24307 | 112.5312 | 3.85 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2784 | 0.99946 | -0.25 | -0.25179 | 111.6612 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2804 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2737 | 82.0452 | 0.96 | 0.96057 | 115.4702 | 23.5746 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2782 | 0.96082 | 0.25 | 0.24307 | 112.5312 | 3.8479 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2868 | 0.99946 | -0.25 | -0.25179 | 111.6612 | -3.8448 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2887 | 81.9403 | -0.96 | -0.95953 | 109.8729 | -24.0182 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.282 | 82.0452 | 0.96 | 0.96057 | 115.4702 | 23.5766 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2865 | 0.96082 | 0.25 | 0.24307 | 112.5312 | 3.8458 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.2951 | 0.99946 | -0.25 | -0.25179 | 111.6612 | -3.8428 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.2971 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -24.0124 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2904 | 82.062 | 0.96 | 0.96077 | 115.4702 | 23.5765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.2949 | 0.95819 | 0.25 | 0.2424 | 112.5296 | 3.8437 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3034 | 0.99946 | -0.25 | -0.25179 | 111.6612 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3054 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -24.0066 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.2987 | 82.062 | 0.96 | 0.96077 | 115.4702 | 23.5764 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3032 | 0.95819 | 0.25 | 0.2424 | 112.528 | 3.8417 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3118 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6642 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3138 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -24.0027 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.307 | 82.062 | 0.96 | 0.96077 | 115.4702 | 23.5768 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3115 | 0.95512 | 0.25 | 0.24078 | 112.5244 | 3.8408 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3201 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8397 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3221 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9989 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3153 | 82.062 | 0.96 | 0.96077 | 115.4702 | 23.5771 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3199 | 0.95512 | 0.25 | 0.24078 | 112.5209 | 3.8399 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3284 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3304 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9959 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3237 | 82.0551 | 0.96 | 0.96068 | 115.4705 | 23.5768 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3282 | 0.95432 | 0.25 | 0.23862 | 112.5209 | 3.8396 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3368 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3388 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9928 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.332 | 82.0551 | 0.96 | 0.96068 | 115.4708 | 23.5765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3365 | 0.95432 | 0.25 | 0.23862 | 112.5209 | 3.8394 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3451 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3471 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9898 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3403 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5762 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3448 | 0.9513 | 0.25 | 0.23788 | 112.5145 | 3.8392 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3534 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3554 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9867 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3487 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5759 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3532 | 0.9513 | 0.25 | 0.23788 | 112.5081 | 3.839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3617 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3638 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9852 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.357 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5756 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3615 | 0.9513 | 0.25 | 0.23788 | 112.5081 | 3.8388 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3701 | 0.99646 | -0.25 | -0.25102 | 111.6672 | -3.8404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3721 | 81.9809 | -0.96 | -0.95966 | 109.8729 | -23.9836 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3653 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5753 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3698 | 0.9513 | 0.25 | 0.23788 | 112.5081 | 3.8386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3784 | 0.99411 | -0.25 | -0.25042 | 111.6719 | -3.8405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3804 | 81.9483 | -0.96 | -0.95945 | 109.863 | -23.9841 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3737 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5753 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3782 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3867 | 0.99411 | -0.25 | -0.25042 | 111.6767 | -3.8406 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3888 | 81.9483 | -0.96 | -0.95945 | 109.8531 | -23.9846 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.382 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5753 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3865 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.3951 | 0.99411 | -0.25 | -0.25042 | 111.6767 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.3971 | 81.9527 | -0.96 | -0.95914 | 109.8715 | -23.988 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3903 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5755 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.3948 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8388 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4034 | 0.99411 | -0.25 | -0.25042 | 111.6767 | -3.8409 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4055 | 81.9527 | -0.96 | -0.95914 | 109.8898 | -23.9914 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.3987 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5758 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4032 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8391 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4117 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6845 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4138 | 81.9527 | -0.96 | -0.95914 | 109.8898 | -23.9955 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.407 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.576 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4115 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8394 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4201 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8412 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4221 | 81.9527 | -0.96 | -0.95914 | 109.8898 | -23.9995 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4153 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5763 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4198 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8397 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4284 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8413 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4305 | 81.9631 | -0.96 | -0.95924 | 109.8898 | -24.0036 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4237 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5753 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4281 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8402 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4367 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8414 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4388 | 81.9631 | -0.96 | -0.95924 | 109.8898 | -24.0077 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.432 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5744 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4365 | 0.95128 | 0.25 | 0.23788 | 112.5082 | 3.8406 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.445 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8416 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4471 | 81.9785 | -0.96 | -0.95937 | 109.8898 | -24.0127 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4403 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5734 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4448 | 0.95086 | 0.25 | 0.23692 | 112.5082 | 3.8414 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4534 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8417 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4555 | 81.9785 | -0.96 | -0.95937 | 109.8898 | -24.0176 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4487 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5725 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4531 | 0.95086 | 0.25 | 0.23692 | 112.5082 | 3.8422 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4617 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8418 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4638 | 81.9841 | -0.96 | -0.95948 | 109.8898 | -24.0214 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.457 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5715 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4615 | 0.96376 | 0.25 | 0.2395 | 112.5082 | 3.8432 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.47 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8419 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4722 | 81.9841 | -0.96 | -0.95948 | 109.8898 | -24.0251 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4653 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5706 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4698 | 0.96376 | 0.25 | 0.2395 | 112.5082 | 3.8441 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4784 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.842 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4805 | 81.988 | -0.96 | -0.9596 | 109.8898 | -24.0282 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4736 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5696 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4781 | 0.96735 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.8452 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.4867 | 0.99163 | -0.25 | -0.24974 | 111.6923 | -3.8421 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4888 | 81.988 | -0.96 | -0.9596 | 109.8898 | -24.0312 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.482 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5687 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4865 | 0.96735 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.8462 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.495 | 0.98862 | -0.25 | -0.24897 | 111.6953 | -3.8422 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.4972 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.0338 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4903 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5682 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.4948 | 0.96735 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5034 | 0.98862 | -0.25 | -0.24897 | 111.6984 | -3.8423 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5055 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.0363 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.4986 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5676 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5031 | 0.96735 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.8497 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5117 | 0.98863 | -0.25 | -0.24898 | 111.6984 | -3.8424 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5138 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.0389 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.507 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5683 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5114 | 0.96736 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.8515 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.52 | 0.98863 | -0.25 | -0.24898 | 111.6984 | -3.8426 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5222 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.0415 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5153 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5689 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5198 | 0.96736 | 0.25 | 0.23995 | 112.5082 | 3.8532 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5283 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.7032 | -3.8427 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5305 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.0437 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5236 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.57 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5281 | 0.96197 | 0.25 | 0.23864 | 112.5032 | 3.8553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5367 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8428 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5388 | 81.9863 | -0.96 | -0.95967 | 109.8899 | -24.046 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.532 | 82.066 | 0.96 | 0.96069 | 115.4708 | 23.5711 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5364 | 0.96197 | 0.25 | 0.23864 | 112.4982 | 3.8574 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.545 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8429 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5472 | 81.9883 | -0.96 | -0.95986 | 109.8899 | -24.0457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5403 | 82.0689 | 0.96 | 0.96063 | 115.4708 | 23.5715 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5448 | 0.96197 | 0.25 | 0.23864 | 112.4982 | 3.8594 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5533 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8431 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5555 | 81.9883 | -0.96 | -0.95986 | 109.8899 | -24.0455 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5486 | 82.0689 | 0.96 | 0.96063 | 115.4708 | 23.572 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5531 | 0.96197 | 0.25 | 0.23864 | 112.4982 | 3.8615 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5617 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8432 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5639 | 81.9846 | -0.96 | -0.95968 | 109.8981 | -24.0463 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.557 | 82.0846 | 0.96 | 0.96045 | 115.4708 | 23.5721 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5614 | 0.96195 | 0.25 | 0.23864 | 112.4982 | 3.8636 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.57 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8433 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5722 | 81.9846 | -0.96 | -0.95968 | 109.9062 | -24.0472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5653 | 82.0846 | 0.96 | 0.96045 | 115.4708 | 23.5722 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5698 | 0.96195 | 0.25 | 0.23864 | 112.4982 | 3.8657 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5783 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8434 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5805 | 81.9932 | -0.96 | -0.9598 | 109.9062 | -24.0464 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5736 | 82.0846 | 0.96 | 0.96045 | 115.4708 | 23.5729 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5781 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8679 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.5867 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8435 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5889 | 81.9932 | -0.96 | -0.9598 | 109.9062 | -24.0456 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.582 | 82.0846 | 0.96 | 0.96045 | 115.4708 | 23.5735 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5864 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8701 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.595 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.5972 | 81.9883 | -0.96 | -0.95968 | 109.913 | -24.0455 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5903 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5768 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.5947 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8723 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6033 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8438 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6056 | 81.9883 | -0.96 | -0.95968 | 109.9198 | -24.0455 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.5986 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.58 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6031 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8746 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6116 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8439 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6139 | 81.9914 | -0.96 | -0.95977 | 109.9316 | -24.0448 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.607 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5832 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6114 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.62 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.844 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6222 | 81.9914 | -0.96 | -0.95977 | 109.9434 | -24.0441 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6153 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5864 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6197 | 0.96193 | 0.25 | 0.23863 | 112.4982 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6283 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8441 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6306 | 81.9961 | -0.96 | -0.95991 | 109.9434 | -24.0426 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6236 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5896 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6281 | 0.95889 | 0.25 | 0.23789 | 112.4919 | 3.8814 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6366 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8442 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6389 | 81.9961 | -0.96 | -0.95991 | 109.9434 | -24.0411 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.632 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5929 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6364 | 0.95889 | 0.25 | 0.23789 | 112.4856 | 3.8837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.645 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8443 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6472 | 81.9961 | -0.96 | -0.95991 | 109.9434 | -24.039 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6403 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5961 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6447 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.886 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6533 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8444 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6556 | 81.9961 | -0.96 | -0.95991 | 109.9434 | -24.037 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6486 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.5993 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6531 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6616 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8445 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6639 | 82.0077 | -0.96 | -0.96016 | 109.9434 | -24.0334 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6569 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6025 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6614 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.67 | 0.98628 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8446 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6723 | 82.0077 | -0.96 | -0.96016 | 109.9434 | -24.0298 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6653 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6057 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6697 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8929 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6783 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8447 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6806 | 82.0108 | -0.96 | -0.96025 | 109.9434 | -24.0256 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6736 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6078 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.678 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6866 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8448 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6889 | 82.0108 | -0.96 | -0.96025 | 109.9434 | -24.0215 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6819 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6098 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6864 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8961 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.6949 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8449 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.6973 | 82.0073 | -0.96 | -0.96007 | 109.9516 | -24.0184 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6903 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6123 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.6947 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8978 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7033 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.845 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7056 | 82.0073 | -0.96 | -0.96007 | 109.9598 | -24.0154 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.6986 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6148 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.703 | 0.95891 | 0.25 | 0.2379 | 112.4856 | 3.8994 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7116 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8451 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7139 | 82.0011 | -0.96 | -0.9602 | 109.9598 | -24.0121 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7069 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6184 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7114 | 0.96637 | 0.25 | 0.23963 | 112.4856 | 3.901 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7199 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8452 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7223 | 82.0011 | -0.96 | -0.9602 | 109.9598 | -24.0088 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7153 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.622 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7197 | 0.96637 | 0.25 | 0.23963 | 112.4856 | 3.9026 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7283 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8453 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7306 | 81.9987 | -0.96 | -0.96051 | 109.9598 | -24.0035 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7236 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6256 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.728 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9039 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7366 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8453 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.739 | 81.9987 | -0.96 | -0.96051 | 109.9598 | -23.9982 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7319 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6293 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7364 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9053 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7449 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8454 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7473 | 81.9985 | -0.96 | -0.96062 | 109.9598 | -23.9922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7403 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6324 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7447 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7533 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7556 | 81.9985 | -0.96 | -0.96062 | 109.9598 | -23.9861 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7486 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6354 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.753 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9067 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7616 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8456 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.764 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.9793 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7569 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6386 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7613 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7699 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8457 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7723 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.9725 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7653 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6417 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7697 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9081 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7783 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8457 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7806 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.9657 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7736 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6448 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.778 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9087 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7866 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.789 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.9588 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7819 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6479 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7863 | 0.9766 | 0.25 | 0.24184 | 112.4856 | 3.9094 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.7949 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.7973 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.9509 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7903 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6511 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.7947 | 1.0044 | 0.25 | 0.24781 | 112.4856 | 3.9103 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8032 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8057 | 81.9946 | -0.96 | -0.96074 | 109.9598 | -23.943 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.7986 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6542 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.803 | 1.0044 | 0.25 | 0.24781 | 112.4856 | 3.9111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8116 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.814 | 81.9628 | -0.96 | -0.96056 | 109.9492 | -23.934 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8069 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6573 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8113 | 1.0177 | 0.25 | 0.25132 | 112.4856 | 3.9118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8199 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8223 | 81.9628 | -0.96 | -0.96056 | 109.9386 | -23.925 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8152 | 82.0461 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6604 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8197 | 1.0177 | 0.25 | 0.25132 | 112.4856 | 3.9125 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8282 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8307 | 81.9628 | -0.96 | -0.96056 | 109.9386 | -23.9161 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8236 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6636 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.828 | 1.0177 | 0.25 | 0.25132 | 112.4856 | 3.9132 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8366 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.839 | 81.9628 | -0.96 | -0.96056 | 109.9386 | -23.9071 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8319 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6667 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8363 | 1.0177 | 0.25 | 0.25132 | 112.4856 | 3.9139 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8449 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8474 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9242 | -23.8997 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8402 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6698 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8446 | 1.0191 | 0.25 | 0.25266 | 112.4856 | 3.9143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8532 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8557 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9098 | -23.8924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8486 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6729 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.853 | 1.0191 | 0.25 | 0.25266 | 112.4856 | 3.9147 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8616 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.864 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9098 | -23.8858 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8569 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6761 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8613 | 1.0194 | 0.25 | 0.25317 | 112.4856 | 3.9146 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8699 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8724 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9098 | -23.8792 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8652 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6792 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8696 | 1.0194 | 0.25 | 0.25317 | 112.4856 | 3.9145 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8782 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8807 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9098 | -23.8733 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8736 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6823 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.878 | 1.0189 | 0.25 | 0.25409 | 112.4856 | 3.9139 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8865 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.889 | 81.9255 | -0.96 | -0.96036 | 109.9098 | -23.8673 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8819 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6854 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8863 | 1.0189 | 0.25 | 0.25409 | 112.4857 | 3.9134 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.8949 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.8974 | 81.9328 | -0.96 | -0.96044 | 109.9098 | -23.8617 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8902 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6886 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.8946 | 1.0145 | 0.25 | 0.25572 | 112.4857 | 3.9118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9032 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9057 | 81.9328 | -0.96 | -0.96044 | 109.9098 | -23.856 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.8986 | 82.0462 | 0.96 | 0.96018 | 115.4708 | 23.6917 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.903 | 1.0145 | 0.25 | 0.25572 | 112.4857 | 3.9102 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9115 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.914 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8497 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9069 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.695 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9113 | 1.0128 | 0.25 | 0.25629 | 112.5022 | 3.9083 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9199 | 0.98629 | -0.25 | -0.24838 | 111.708 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9224 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8435 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9152 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.6983 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9196 | 1.0128 | 0.25 | 0.25629 | 112.5188 | 3.9065 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9282 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7046 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9307 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8372 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9236 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7016 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9279 | 1.0128 | 0.25 | 0.25629 | 112.5188 | 3.9046 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9365 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9391 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8309 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9319 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7049 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9363 | 1.0128 | 0.25 | 0.25629 | 112.5188 | 3.9027 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9449 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9474 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8246 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9402 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7083 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9446 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.9008 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9532 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9557 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8183 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9485 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7116 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9529 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8989 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9615 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9641 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8132 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9569 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7145 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9613 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.897 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9698 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9724 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8081 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9652 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7173 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9696 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8951 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9782 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9807 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.8019 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9735 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.719 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9779 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8932 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9865 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9891 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7956 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9819 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7207 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9862 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8913 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
7.9948 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 7.9974 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7901 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9902 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7224 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 7.9946 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8894 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0032 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0058 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7846 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 7.9985 | 82.0606 | 0.96 | 0.96017 | 115.4708 | 23.7241 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0029 | 1.0129 | 0.25 | 0.2563 | 112.5188 | 3.8875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0115 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0141 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7783 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0069 | 82.0684 | 0.96 | 0.96025 | 115.4708 | 23.7238 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0112 | 1.0168 | 0.25 | 0.25763 | 112.5188 | 3.8855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0198 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0224 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7721 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0152 | 82.0684 | 0.96 | 0.96025 | 115.4708 | 23.7235 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0196 | 1.0168 | 0.25 | 0.25763 | 112.5188 | 3.8835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0282 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0308 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7664 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0235 | 82.0713 | 0.96 | 0.96032 | 115.4708 | 23.7228 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0279 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0365 | 0.9845 | -0.25 | -0.24793 | 111.7012 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0391 | 81.9482 | -0.96 | -0.96062 | 109.9098 | -23.7607 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0319 | 82.0713 | 0.96 | 0.96032 | 115.4708 | 23.722 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0362 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0448 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0475 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9181 | -23.7571 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0402 | 82.0713 | 0.96 | 0.96032 | 115.4708 | 23.7213 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0446 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0531 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0558 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7534 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0485 | 82.0713 | 0.96 | 0.96032 | 115.4708 | 23.7206 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0529 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8748 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0615 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0641 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7498 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0569 | 82.0867 | 0.96 | 0.96041 | 115.4708 | 23.7194 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0612 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8726 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0698 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0725 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7461 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0652 | 82.0867 | 0.96 | 0.96041 | 115.4708 | 23.7182 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0695 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8704 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0781 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0808 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7439 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0735 | 82.0483 | 0.96 | 0.96025 | 115.453 | 23.7178 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0779 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8682 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0865 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0891 | 81.9448 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7418 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0819 | 82.0483 | 0.96 | 0.96025 | 115.4352 | 23.7174 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0862 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.0948 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.0975 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7402 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0902 | 82.0483 | 0.96 | 0.96025 | 115.4352 | 23.7169 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.0945 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8639 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1031 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1058 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7386 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.0985 | 82.0483 | 0.96 | 0.96025 | 115.4352 | 23.7165 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1029 | 1.0171 | 0.25 | 0.25819 | 112.5188 | 3.8617 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1115 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1142 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7359 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1068 | 82.022 | 0.96 | 0.96014 | 115.4358 | 23.7167 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1112 | 1.0196 | 0.25 | 0.25888 | 112.5039 | 3.8595 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1198 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1225 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1152 | 82.022 | 0.96 | 0.96014 | 115.4364 | 23.7168 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1195 | 1.0196 | 0.25 | 0.25888 | 112.4891 | 3.8572 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1281 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1308 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7313 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1235 | 82.0161 | 0.96 | 0.96018 | 115.4364 | 23.7167 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1279 | 1.0196 | 0.25 | 0.25889 | 112.4891 | 3.855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1365 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1392 | 81.9449 | -0.96 | -0.96044 | 109.9263 | -23.7294 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1318 | 82.0161 | 0.96 | 0.96018 | 115.4364 | 23.7166 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1362 | 1.0196 | 0.25 | 0.25889 | 112.4891 | 3.8528 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1448 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1475 | 81.9685 | -0.96 | -0.9608 | 109.9263 | -23.7274 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1402 | 82.0131 | 0.96 | 0.96024 | 115.4364 | 23.716 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1445 | 1.0226 | 0.25 | 0.25962 | 112.4954 | 3.8505 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1531 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1558 | 81.9685 | -0.96 | -0.9608 | 109.9263 | -23.7254 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1485 | 82.0131 | 0.96 | 0.96024 | 115.4364 | 23.7154 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1528 | 1.0226 | 0.25 | 0.25962 | 112.5017 | 3.8482 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1614 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1642 | 81.9685 | -0.96 | -0.9608 | 109.9263 | -23.7241 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1568 | 82.0131 | 0.96 | 0.96024 | 115.4364 | 23.7149 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1612 | 1.0226 | 0.25 | 0.25962 | 112.5017 | 3.8459 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1698 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1725 | 81.9685 | -0.96 | -0.9608 | 109.9263 | -23.7228 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1652 | 82.0131 | 0.96 | 0.96024 | 115.4364 | 23.7143 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1695 | 1.0226 | 0.25 | 0.25962 | 112.5017 | 3.8436 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1781 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1808 | 81.9608 | -0.96 | -0.96059 | 109.9333 | -23.7236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1735 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4301 | 23.7144 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1778 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5033 | 3.8413 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1864 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1892 | 81.9608 | -0.96 | -0.96059 | 109.9403 | -23.7244 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1818 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7145 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1862 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5048 | 3.839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.1948 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.1975 | 81.9608 | -0.96 | -0.96059 | 109.9403 | -23.7251 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1902 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7146 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.1945 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5048 | 3.8367 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2031 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2059 | 81.9608 | -0.96 | -0.96059 | 109.9403 | -23.7259 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.1985 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7147 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2028 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5048 | 3.8344 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2114 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2142 | 81.9595 | -0.96 | -0.9605 | 109.9521 | -23.7272 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2068 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7148 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2112 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5048 | 3.8319 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2198 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2225 | 81.9595 | -0.96 | -0.9605 | 109.964 | -23.7286 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2152 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7149 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2195 | 1.0252 | 0.25 | 0.26028 | 112.5048 | 3.8294 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2281 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2309 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.727 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2235 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.715 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2278 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2364 | 0.9847 | -0.25 | -0.24798 | 111.7011 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2392 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.7254 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2318 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7151 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2361 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8248 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2447 | 0.98169 | -0.25 | -0.24721 | 111.7043 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2476 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.7239 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2402 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7151 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2445 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2531 | 0.98169 | -0.25 | -0.24721 | 111.7074 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2559 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.7223 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2485 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7152 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2528 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8201 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2614 | 0.98169 | -0.25 | -0.24721 | 111.7074 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2642 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.7197 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2568 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7153 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2611 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8181 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2697 | 0.98169 | -0.25 | -0.24721 | 111.7074 | -3.8469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2726 | 81.9611 | -0.96 | -0.96081 | 109.964 | -23.7171 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2652 | 81.9932 | 0.96 | 0.96012 | 115.4238 | 23.7154 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2695 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2781 | 0.98183 | -0.25 | -0.24723 | 111.7073 | -3.8469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2809 | 81.9644 | -0.96 | -0.9609 | 109.964 | -23.7138 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2735 | 81.9757 | 0.96 | 0.96029 | 115.4238 | 23.7143 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2778 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2864 | 0.98183 | -0.25 | -0.24723 | 111.7071 | -3.8469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2892 | 81.9644 | -0.96 | -0.9609 | 109.964 | -23.7106 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2818 | 81.9757 | 0.96 | 0.96029 | 115.4238 | 23.7133 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2861 | 1.0251 | 0.25 | 0.26027 | 112.5048 | 3.8125 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.2947 | 0.98183 | -0.25 | -0.24723 | 111.7071 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.2976 | 81.9644 | -0.96 | -0.9609 | 109.9641 | -23.7074 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2901 | 81.9954 | 0.96 | 0.96013 | 115.4471 | 23.7133 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.2945 | 1.0246 | 0.25 | 0.25951 | 112.5083 | 3.8112 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3031 | 0.98183 | -0.25 | -0.24723 | 111.7071 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3059 | 81.9644 | -0.96 | -0.9609 | 109.9641 | -23.7042 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.2985 | 81.9954 | 0.96 | 0.96013 | 115.4705 | 23.7134 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3028 | 1.0246 | 0.25 | 0.25951 | 112.5118 | 3.8098 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3114 | 0.97948 | -0.25 | -0.24664 | 111.712 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3143 | 81.9645 | -0.96 | -0.9609 | 109.9641 | -23.7015 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3068 | 81.9982 | 0.96 | 0.9602 | 115.4705 | 23.713 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3111 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8098 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3197 | 0.97948 | -0.25 | -0.24664 | 111.7169 | -3.8471 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3226 | 81.9645 | -0.96 | -0.9609 | 109.9642 | -23.6987 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3151 | 81.9982 | 0.96 | 0.9602 | 115.4705 | 23.7126 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3194 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8097 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.328 | 0.97948 | -0.25 | -0.24664 | 111.7169 | -3.8471 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3309 | 81.9734 | -0.96 | -0.96102 | 109.9642 | -23.6963 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3235 | 81.9904 | 0.96 | 0.96009 | 115.4737 | 23.7127 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3278 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3364 | 0.97948 | -0.25 | -0.24664 | 111.7169 | -3.8472 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3393 | 81.9734 | -0.96 | -0.96102 | 109.9642 | -23.694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3318 | 81.9904 | 0.96 | 0.96009 | 115.477 | 23.7127 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3361 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8101 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3447 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7249 | -3.8472 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3476 | 81.9941 | -0.96 | -0.96125 | 109.9642 | -23.6902 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3401 | 81.9875 | 0.96 | 0.9603 | 115.477 | 23.7115 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3444 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8103 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.353 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8473 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3559 | 81.9941 | -0.96 | -0.96125 | 109.9642 | -23.6865 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3485 | 81.9875 | 0.96 | 0.9603 | 115.477 | 23.7102 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3528 | 1.027 | 0.25 | 0.25893 | 112.5118 | 3.8106 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3614 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8474 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3643 | 81.9941 | -0.96 | -0.96125 | 109.9642 | -23.6828 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3568 | 81.9858 | 0.96 | 0.96037 | 115.477 | 23.7085 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3611 | 1.0326 | 0.25 | 0.26033 | 112.5198 | 3.8108 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3697 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8474 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3726 | 81.9941 | -0.96 | -0.96125 | 109.9642 | -23.6791 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3651 | 81.9858 | 0.96 | 0.96037 | 115.477 | 23.7067 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3694 | 1.0326 | 0.25 | 0.26033 | 112.5278 | 3.811 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.378 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8475 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.381 | 81.9623 | -0.96 | -0.96104 | 109.9546 | -23.6765 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3735 | 81.9887 | 0.96 | 0.96045 | 115.477 | 23.7045 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3778 | 1.0247 | 0.25 | 0.25755 | 112.5278 | 3.8115 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3864 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8476 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3893 | 81.9623 | -0.96 | -0.96104 | 109.9451 | -23.6739 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3818 | 81.9887 | 0.96 | 0.96045 | 115.477 | 23.7023 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3861 | 1.0247 | 0.25 | 0.25755 | 112.5278 | 3.8119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.3947 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8476 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.3976 | 81.9623 | -0.96 | -0.96104 | 109.9451 | -23.6712 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3901 | 81.9981 | 0.96 | 0.96049 | 115.477 | 23.6999 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.3944 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8128 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.403 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8477 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.406 | 81.9623 | -0.96 | -0.96104 | 109.9451 | -23.6686 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.3985 | 81.9981 | 0.96 | 0.96049 | 115.477 | 23.6974 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4027 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8136 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4114 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8478 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4143 | 81.9672 | -0.96 | -0.96113 | 109.9451 | -23.6655 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4068 | 81.9845 | 0.96 | 0.96031 | 115.4776 | 23.696 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4111 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8144 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4197 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8478 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4227 | 81.9672 | -0.96 | -0.96113 | 109.9451 | -23.6624 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4151 | 81.9845 | 0.96 | 0.96031 | 115.4783 | 23.6946 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4194 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8153 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.428 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8479 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.431 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6584 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4235 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6934 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4277 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8162 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4363 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.848 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4393 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6544 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4318 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6921 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4361 | 1.0178 | 0.25 | 0.25489 | 112.5278 | 3.8172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4447 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.848 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4477 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6504 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4401 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6913 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4444 | 1.0205 | 0.25 | 0.25554 | 112.5314 | 3.8183 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.453 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8481 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.456 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6463 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4484 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6905 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4527 | 1.0205 | 0.25 | 0.25554 | 112.5349 | 3.8194 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4613 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8482 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4643 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6412 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4568 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6897 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4611 | 1.0204 | 0.25 | 0.25552 | 112.5349 | 3.8205 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4697 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8482 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4727 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.636 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4651 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6889 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4694 | 1.0204 | 0.25 | 0.25552 | 112.5349 | 3.8216 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.478 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8483 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.481 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6309 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4734 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6885 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4777 | 1.0221 | 0.25 | 0.25597 | 112.5306 | 3.8226 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4863 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8484 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4893 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6257 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4818 | 81.9857 | 0.96 | 0.96037 | 115.4783 | 23.6882 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.486 | 1.0221 | 0.25 | 0.25597 | 112.5263 | 3.8237 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.4947 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8484 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.4977 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6206 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4901 | 82.0446 | 0.96 | 0.96054 | 115.4783 | 23.6863 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.4944 | 1.0221 | 0.25 | 0.25598 | 112.5263 | 3.8248 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.503 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8485 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.506 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6154 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.4984 | 82.0446 | 0.96 | 0.96054 | 115.4783 | 23.6845 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5027 | 1.0221 | 0.25 | 0.25598 | 112.5263 | 3.8259 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5113 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8486 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5144 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6103 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5068 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4695 | 23.6831 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.511 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.528 | 3.827 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5196 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8486 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5227 | 81.9771 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6051 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5151 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6816 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5194 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.828 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.528 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8487 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.531 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.6 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5234 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6796 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5277 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8291 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5363 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8488 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5394 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5948 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5318 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6776 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.536 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8302 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5446 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8488 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5477 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5896 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5401 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6758 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5444 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8313 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.553 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8489 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5561 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5845 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5484 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6741 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5527 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8324 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5613 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.849 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5644 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5815 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5568 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6728 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.561 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8335 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5696 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.849 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5727 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5784 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5651 | 82.0255 | 0.96 | 0.96046 | 115.4606 | 23.6715 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5693 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8347 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.578 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8491 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5811 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5754 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5734 | 82.0208 | 0.96 | 0.96029 | 115.4606 | 23.6712 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5777 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8358 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5863 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8492 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5894 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5724 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5817 | 82.0208 | 0.96 | 0.96029 | 115.4606 | 23.6709 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.586 | 1.0247 | 0.25 | 0.25664 | 112.5297 | 3.8369 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.5946 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8492 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.5977 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5681 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5901 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6707 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.5943 | 1.0273 | 0.25 | 0.25733 | 112.5151 | 3.838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6029 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8493 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6061 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5638 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.5984 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6704 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6027 | 1.0273 | 0.25 | 0.25733 | 112.5005 | 3.8391 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6113 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8494 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6144 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5595 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6067 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6702 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.611 | 1.0234 | 0.25 | 0.25602 | 112.5005 | 3.8403 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6196 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8494 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6228 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5552 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6151 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6699 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6193 | 1.0234 | 0.25 | 0.25602 | 112.5005 | 3.8415 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6279 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8495 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6311 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5503 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6234 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6696 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6277 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.492 | 3.8427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6363 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8496 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6394 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5455 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6317 | 82.0182 | 0.96 | 0.96018 | 115.4606 | 23.6694 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.636 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.4836 | 3.8439 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6446 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8496 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6478 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5426 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6401 | 82.022 | 0.96 | 0.96009 | 115.4606 | 23.6698 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6443 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.4836 | 3.8451 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6529 | 0.977 | -0.25 | -0.24596 | 111.7329 | -3.8497 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6561 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5396 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6484 | 82.022 | 0.96 | 0.96009 | 115.4606 | 23.6701 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6526 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.4836 | 3.8463 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6613 | 0.97582 | -0.25 | -0.24566 | 111.7354 | -3.8498 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6644 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5367 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6567 | 82.01 | 0.96 | 0.95988 | 115.4606 | 23.6717 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.661 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.4836 | 3.8474 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6696 | 0.97582 | -0.25 | -0.24566 | 111.7378 | -3.8498 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6728 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5338 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6651 | 82.01 | 0.96 | 0.95988 | 115.4606 | 23.6733 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6693 | 1.0267 | 0.25 | 0.25692 | 112.4836 | 3.8486 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6779 | 0.97582 | -0.25 | -0.24566 | 111.7378 | -3.8499 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6811 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5309 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6734 | 82.01 | 0.96 | 0.95988 | 115.4606 | 23.6749 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6776 | 1.0294 | 0.25 | 0.25758 | 112.4853 | 3.8498 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6863 | 0.97582 | -0.25 | -0.24566 | 111.7378 | -3.8499 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6895 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.528 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6817 | 82.01 | 0.96 | 0.95988 | 115.4606 | 23.6765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.686 | 1.0294 | 0.25 | 0.25758 | 112.4872 | 3.851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.6946 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.7479 | -3.85 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.6978 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5256 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6901 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.6797 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.6943 | 1.0161 | 0.25 | 0.25403 | 112.4872 | 3.8523 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7029 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8501 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7061 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.6984 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.683 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7026 | 1.0161 | 0.25 | 0.25403 | 112.4872 | 3.8536 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7112 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8501 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7145 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5209 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7067 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.685 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.711 | 1.0161 | 0.25 | 0.25403 | 112.4872 | 3.8547 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7196 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8502 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7228 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5186 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.715 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.6871 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7193 | 1.0161 | 0.25 | 0.25403 | 112.4872 | 3.8558 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7279 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8503 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7312 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5163 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7234 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.6896 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7276 | 1.0161 | 0.25 | 0.25401 | 112.4872 | 3.8566 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7362 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8503 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7395 | 81.9769 | -0.96 | -0.96128 | 109.9451 | -23.5139 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7317 | 81.9994 | 0.96 | 0.95981 | 115.4606 | 23.6921 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7359 | 1.0161 | 0.25 | 0.25401 | 112.4872 | 3.8573 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7446 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8504 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7478 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9522 | -23.5136 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.74 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.6949 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7443 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.489 | 3.8583 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7529 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7562 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5132 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7484 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.6976 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7526 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.4908 | 3.8593 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7612 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7645 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5142 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7567 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7017 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7609 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.4908 | 3.8603 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7696 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7728 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5152 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.765 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7058 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7693 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.4908 | 3.8614 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7779 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7812 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5162 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7734 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7103 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7776 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.4908 | 3.8624 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7862 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7895 | 81.9696 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5172 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7817 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7149 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7859 | 0.97417 | 0.25 | 0.24346 | 112.4908 | 3.8634 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.7945 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.7979 | 81.9695 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.5171 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.79 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7199 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.7943 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8644 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8029 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8062 | 81.9695 | -0.96 | -0.96107 | 109.9593 | -23.517 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.7984 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7249 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8026 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8654 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8112 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8145 | 81.9887 | -0.96 | -0.96113 | 109.9593 | -23.5166 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8067 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7301 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8109 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8661 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8195 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8229 | 81.9887 | -0.96 | -0.96113 | 109.9593 | -23.5162 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.815 | 81.9831 | 0.96 | 0.95965 | 115.4606 | 23.7354 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8192 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8668 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8279 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8312 | 82.0023 | -0.96 | -0.96116 | 109.9593 | -23.5162 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8234 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7399 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8276 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8674 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8362 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8395 | 82.0023 | -0.96 | -0.96116 | 109.9593 | -23.5162 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8317 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7444 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8359 | 0.96456 | 0.25 | 0.24039 | 112.4908 | 3.8681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8445 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8479 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5169 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.84 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7492 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8442 | 0.95665 | 0.25 | 0.23736 | 112.4908 | 3.8692 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8529 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8562 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5175 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8484 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.754 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8526 | 0.95665 | 0.25 | 0.23736 | 112.4907 | 3.8703 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8612 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8646 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5182 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8567 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7588 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8609 | 0.95665 | 0.25 | 0.23735 | 112.4907 | 3.8714 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8695 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8729 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5188 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.865 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7636 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8692 | 0.95665 | 0.25 | 0.23735 | 112.4907 | 3.8725 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8779 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8812 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5194 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8733 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7685 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8776 | 0.95665 | 0.25 | 0.23735 | 112.4907 | 3.8736 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8862 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8896 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5201 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8817 | 81.9735 | 0.96 | 0.9596 | 115.4606 | 23.7733 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8859 | 0.95665 | 0.25 | 0.23735 | 112.4907 | 3.8746 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.8945 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.8979 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5207 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.89 | 81.964 | 0.96 | 0.95955 | 115.4606 | 23.7784 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.8942 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5015 | 3.8758 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9028 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9062 | 82.0185 | -0.96 | -0.96121 | 109.9593 | -23.5214 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.8983 | 81.964 | 0.96 | 0.95955 | 115.4606 | 23.7834 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9025 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9112 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9146 | 82.0137 | -0.96 | -0.96103 | 109.9593 | -23.5231 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9067 | 81.9739 | 0.96 | 0.95953 | 115.4695 | 23.7894 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9109 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9195 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9229 | 82.0137 | -0.96 | -0.96103 | 109.9593 | -23.5249 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.915 | 81.9739 | 0.96 | 0.95953 | 115.4783 | 23.7953 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9192 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9278 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9313 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.527 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9233 | 81.9739 | 0.96 | 0.95953 | 115.4783 | 23.8009 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9275 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8802 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9362 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9396 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.529 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9317 | 81.9739 | 0.96 | 0.95953 | 115.4783 | 23.8065 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9359 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8814 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9445 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9479 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5311 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.94 | 82.0073 | 0.96 | 0.95963 | 115.4962 | 23.8116 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9442 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8825 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9528 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9563 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9483 | 82.0073 | 0.96 | 0.95963 | 115.5141 | 23.8168 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9525 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9612 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9646 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5353 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9567 | 82.0073 | 0.96 | 0.95963 | 115.5141 | 23.822 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9609 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9695 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9729 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5374 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.965 | 82.0073 | 0.96 | 0.95963 | 115.5141 | 23.8272 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9692 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8859 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9778 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9813 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5395 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9733 | 82.0229 | 0.96 | 0.95967 | 115.5141 | 23.8322 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9775 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9861 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.9896 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5416 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9817 | 82.0229 | 0.96 | 0.95967 | 115.5141 | 23.8372 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9859 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8882 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
8.9945 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 8.998 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5437 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.99 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.841 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 8.9942 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8893 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0028 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0063 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 8.9983 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8447 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0025 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8904 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0111 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0146 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5478 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0067 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8478 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0108 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8916 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0195 | 0.97421 | -0.25 | -0.24521 | 111.758 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.023 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5499 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.015 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8509 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0192 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8927 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0278 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7499 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0313 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.552 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0233 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.854 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0275 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8938 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0361 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0397 | 82.0126 | -0.96 | -0.96098 | 109.9593 | -23.5541 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0316 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8571 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0358 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0445 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.048 | 82.0147 | -0.96 | -0.96078 | 109.9713 | -23.5575 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.04 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8601 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0442 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8959 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0528 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0563 | 82.0147 | -0.96 | -0.96078 | 109.9832 | -23.5608 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0483 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8632 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0525 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8969 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0611 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0647 | 82.0147 | -0.96 | -0.96078 | 109.9832 | -23.5642 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0566 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8657 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0608 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.898 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0695 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.073 | 82.0147 | -0.96 | -0.96078 | 109.9832 | -23.5676 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.065 | 82.0534 | 0.96 | 0.95973 | 115.5141 | 23.8681 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0692 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.8991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0778 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0813 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5694 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0733 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8695 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0775 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.9002 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0861 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.0897 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5713 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0816 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8709 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0858 | 0.95798 | 0.25 | 0.23764 | 112.5124 | 3.9012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.0944 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.098 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5732 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.09 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8723 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.0941 | 0.95529 | 0.25 | 0.23697 | 112.5106 | 3.9023 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1028 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1064 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.575 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.0983 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8736 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1025 | 0.95529 | 0.25 | 0.23697 | 112.5088 | 3.9034 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1111 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1147 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5769 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1066 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8746 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1108 | 0.95529 | 0.25 | 0.23697 | 112.5088 | 3.9044 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1194 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.123 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5787 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.115 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8755 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1191 | 0.95529 | 0.25 | 0.23697 | 112.5088 | 3.9053 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1278 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1314 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5806 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1233 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8765 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1275 | 0.95182 | 0.25 | 0.23606 | 112.5172 | 3.9063 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1361 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1397 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5825 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1316 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8774 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1358 | 0.95182 | 0.25 | 0.23606 | 112.5257 | 3.9073 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1444 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1481 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5843 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.14 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8783 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1441 | 0.95182 | 0.25 | 0.23606 | 112.5257 | 3.9083 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1528 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1564 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5862 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1483 | 82.0525 | 0.96 | 0.95971 | 115.5141 | 23.8793 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1525 | 0.95182 | 0.25 | 0.23606 | 112.5257 | 3.9093 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1611 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1647 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5867 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1566 | 82.0554 | 0.96 | 0.95978 | 115.5141 | 23.8789 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1608 | 0.94922 | 0.25 | 0.23536 | 112.5403 | 3.91 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1694 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1731 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5873 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1649 | 82.0554 | 0.96 | 0.95978 | 115.5141 | 23.8785 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1691 | 0.94922 | 0.25 | 0.23536 | 112.5549 | 3.9108 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1777 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1814 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5879 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1733 | 82.0586 | 0.96 | 0.95984 | 115.5141 | 23.8778 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1774 | 0.94915 | 0.25 | 0.23535 | 112.5549 | 3.9116 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1861 | 0.97956 | -0.25 | -0.24657 | 111.7417 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1897 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5885 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1816 | 82.0586 | 0.96 | 0.95984 | 115.5141 | 23.8771 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1858 | 0.94915 | 0.25 | 0.23535 | 112.5549 | 3.9124 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.1944 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7338 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.1981 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5891 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1899 | 82.0612 | 0.96 | 0.95995 | 115.5141 | 23.8757 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.1941 | 0.94915 | 0.25 | 0.23535 | 112.5549 | 3.9131 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2027 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2064 | 82.0201 | -0.96 | -0.96102 | 109.9832 | -23.5896 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.1983 | 82.0612 | 0.96 | 0.95995 | 115.5141 | 23.8742 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2024 | 0.94915 | 0.25 | 0.23535 | 112.5549 | 3.9139 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2111 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2148 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5902 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2066 | 82.0612 | 0.96 | 0.95995 | 115.5141 | 23.8728 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2108 | 0.96597 | 0.25 | 0.23921 | 112.5549 | 3.9144 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2194 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2231 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5908 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2149 | 82.0612 | 0.96 | 0.95995 | 115.5141 | 23.8714 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2191 | 0.96597 | 0.25 | 0.23921 | 112.5549 | 3.915 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2277 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2314 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5916 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2233 | 82.0641 | 0.96 | 0.96002 | 115.5141 | 23.8695 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2274 | 0.99097 | 0.25 | 0.24439 | 112.5549 | 3.9157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2361 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2398 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5925 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2316 | 82.0641 | 0.96 | 0.96002 | 115.5141 | 23.8677 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2358 | 0.99097 | 0.25 | 0.24439 | 112.5549 | 3.9164 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2444 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2481 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5934 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2399 | 82.0583 | 0.96 | 0.95992 | 115.5148 | 23.8661 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2441 | 0.98827 | 0.25 | 0.24373 | 112.5531 | 3.9172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2527 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2564 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5944 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2483 | 82.0583 | 0.96 | 0.95992 | 115.5155 | 23.8646 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2524 | 0.98827 | 0.25 | 0.24373 | 112.5514 | 3.9179 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.261 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2648 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5956 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2566 | 82.02 | 0.96 | 0.95977 | 115.4979 | 23.8638 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2607 | 0.9825 | 0.25 | 0.24235 | 112.5414 | 3.9183 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2694 | 0.98205 | -0.25 | -0.24725 | 111.7258 | -3.8504 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2731 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5968 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2649 | 82.02 | 0.96 | 0.95977 | 115.4802 | 23.863 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2691 | 0.9825 | 0.25 | 0.24235 | 112.5313 | 3.9187 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2777 | 1.0097 | -0.25 | -0.26063 | 111.7133 | -3.8482 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2814 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.598 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2733 | 82.02 | 0.96 | 0.95977 | 115.4802 | 23.8622 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2774 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.9172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.286 | 1.0097 | -0.25 | -0.26063 | 111.7008 | -3.846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2898 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.5992 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2816 | 82.02 | 0.96 | 0.95977 | 115.4802 | 23.8614 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2857 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.9158 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.2944 | 1.0097 | -0.25 | -0.26063 | 111.7008 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.2981 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6004 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2899 | 82.0284 | 0.96 | 0.95984 | 115.4802 | 23.8603 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.2941 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.9143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3027 | 1.0097 | -0.25 | -0.26063 | 111.7008 | -3.8415 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3065 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6016 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.2982 | 82.0284 | 0.96 | 0.95984 | 115.4802 | 23.8591 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3024 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.9129 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.311 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8374 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3148 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6028 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3066 | 82.0152 | 0.96 | 0.95963 | 115.4836 | 23.8588 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3107 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.9114 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3194 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8333 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3232 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6041 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3149 | 82.0152 | 0.96 | 0.95963 | 115.487 | 23.8586 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3191 | 1.0092 | 0.25 | 0.25399 | 112.5313 | 3.91 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3277 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8292 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3315 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6042 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3232 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8578 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3274 | 1.0073 | 0.25 | 0.25346 | 112.5463 | 3.9085 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.336 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8251 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3398 | 82.0201 | -0.96 | -0.96103 | 109.9832 | -23.6043 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3316 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8569 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3357 | 1.0073 | 0.25 | 0.25346 | 112.5613 | 3.9071 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3444 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.821 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3482 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9737 | -23.6051 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3399 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8561 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3441 | 1.0048 | 0.25 | 0.25276 | 112.576 | 3.9057 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3527 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8169 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3565 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9643 | -23.606 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3482 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8552 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3524 | 1.0048 | 0.25 | 0.25276 | 112.5908 | 3.9043 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.361 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8128 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3648 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9643 | -23.6069 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3566 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8547 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3607 | 1.0048 | 0.25 | 0.25276 | 112.5908 | 3.9029 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3693 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8087 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3732 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9643 | -23.6078 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3649 | 82.0181 | 0.96 | 0.95971 | 115.487 | 23.8543 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.369 | 1.0048 | 0.25 | 0.25276 | 112.5908 | 3.9015 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3777 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8046 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3815 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9643 | -23.6087 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3732 | 82.0308 | 0.96 | 0.95981 | 115.487 | 23.8532 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3774 | 1.0014 | 0.25 | 0.25184 | 112.5995 | 3.9002 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.386 | 1.068 | -0.25 | -0.28109 | 111.7008 | -3.8005 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3898 | 81.9885 | -0.96 | -0.96082 | 109.9643 | -23.6096 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3816 | 82.0308 | 0.96 | 0.95981 | 115.487 | 23.8522 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.3857 | 1.0014 | 0.25 | 0.25184 | 112.6082 | 3.8988 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.3943 | 1.0756 | -0.25 | -0.28081 | 111.7008 | -3.7969 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.3982 | 82.0071 | -0.96 | -0.96063 | 109.9643 | -23.6118 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3899 | 82.0435 | 0.96 | 0.95992 | 115.487 | 23.8507 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.394 | 1.0018 | 0.25 | 0.25286 | 112.6082 | 3.8972 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4027 | 1.0756 | -0.25 | -0.28081 | 111.7008 | -3.7934 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4065 | 82.0071 | -0.96 | -0.96063 | 109.9643 | -23.614 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.3982 | 82.0435 | 0.96 | 0.95992 | 115.487 | 23.8492 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4024 | 1.0018 | 0.25 | 0.25286 | 112.6082 | 3.8955 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.411 | 1.0821 | -0.25 | -0.27608 | 111.7008 | -3.7917 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4149 | 82.0337 | -0.96 | -0.96053 | 109.9643 | -23.617 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4066 | 82.0435 | 0.96 | 0.95992 | 115.487 | 23.8479 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4107 | 1.0096 | 0.25 | 0.25551 | 112.6082 | 3.8936 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4193 | 1.0821 | -0.25 | -0.27608 | 111.7008 | -3.79 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4232 | 82.0337 | -0.96 | -0.96053 | 109.9643 | -23.62 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4149 | 82.0435 | 0.96 | 0.95992 | 115.487 | 23.8467 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.419 | 1.0096 | 0.25 | 0.25551 | 112.6082 | 3.8917 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4277 | 1.0822 | -0.25 | -0.27363 | 111.7008 | -3.7891 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4315 | 82.0337 | -0.96 | -0.96053 | 109.9643 | -23.623 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4232 | 82.0138 | 0.96 | 0.95982 | 115.4694 | 23.8459 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4274 | 1.0102 | 0.25 | 0.25626 | 112.6066 | 3.8896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.436 | 1.0822 | -0.25 | -0.27363 | 111.7008 | -3.7881 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4399 | 82.0337 | -0.96 | -0.96053 | 109.9643 | -23.626 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4316 | 82.0138 | 0.96 | 0.95982 | 115.452 | 23.8451 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4357 | 1.0102 | 0.25 | 0.25626 | 112.6051 | 3.8875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4443 | 1.0822 | -0.25 | -0.27363 | 111.7008 | -3.7872 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4482 | 82.0465 | -0.96 | -0.96049 | 109.9643 | -23.6294 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4399 | 82.0171 | 0.96 | 0.95987 | 115.452 | 23.844 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.444 | 1.0076 | 0.25 | 0.25562 | 112.6016 | 3.8854 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4526 | 1.0822 | -0.25 | -0.27363 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4566 | 82.0465 | -0.96 | -0.96049 | 109.9643 | -23.6327 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4482 | 82.0171 | 0.96 | 0.95987 | 115.452 | 23.8429 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4523 | 1.0076 | 0.25 | 0.25562 | 112.5982 | 3.8833 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.461 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4649 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.927 | -23.6366 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4566 | 82.0178 | 0.96 | 0.95963 | 115.4666 | 23.8433 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4607 | 1.0076 | 0.25 | 0.25562 | 112.5982 | 3.8812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4693 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4732 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6405 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4649 | 82.0178 | 0.96 | 0.95963 | 115.4813 | 23.8437 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.469 | 1.0076 | 0.25 | 0.25562 | 112.5982 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4776 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4816 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6444 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4732 | 82.0178 | 0.96 | 0.95963 | 115.4813 | 23.8442 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4773 | 1.0224 | 0.25 | 0.26091 | 112.5919 | 3.8764 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.486 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4899 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6483 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4815 | 82.0178 | 0.96 | 0.95963 | 115.4813 | 23.8446 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.4857 | 1.0224 | 0.25 | 0.26091 | 112.5856 | 3.8738 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.4943 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.4982 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6538 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4899 | 82.0517 | 0.96 | 0.9598 | 115.4813 | 23.844 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.494 | 1.0238 | 0.25 | 0.26232 | 112.5856 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5026 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5066 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6592 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.4982 | 82.0517 | 0.96 | 0.9598 | 115.4813 | 23.8434 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5023 | 1.0238 | 0.25 | 0.26232 | 112.5856 | 3.8678 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.511 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5149 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6646 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5065 | 82.0576 | 0.96 | 0.95969 | 115.4847 | 23.8435 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5107 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.5808 | 3.8648 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5193 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5233 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.67 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5149 | 82.0576 | 0.96 | 0.95969 | 115.4881 | 23.8436 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.519 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8618 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5276 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5316 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6755 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5232 | 82.0576 | 0.96 | 0.95969 | 115.4881 | 23.8437 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5273 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8588 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5359 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5399 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6809 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5315 | 82.0576 | 0.96 | 0.95969 | 115.4881 | 23.8438 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5356 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8559 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5443 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5483 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6863 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5399 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8423 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.544 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8528 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5526 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5566 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6917 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5482 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8409 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5523 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8498 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5609 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5649 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.6972 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5565 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8394 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5606 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5693 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5733 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.7026 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5649 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8379 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.569 | 1.0186 | 0.25 | 0.26102 | 112.576 | 3.8438 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5776 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7865 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5816 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.708 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5732 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8369 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5773 | 1.0186 | 0.25 | 0.26101 | 112.576 | 3.8407 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5859 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7865 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.59 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.7134 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5815 | 82.0604 | 0.96 | 0.95995 | 115.4881 | 23.8359 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.5856 | 1.0186 | 0.25 | 0.26101 | 112.5761 | 3.8377 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.5943 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7865 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.5983 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.7189 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5899 | 82.0735 | 0.96 | 0.95977 | 115.5072 | 23.8364 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.594 | 1.0156 | 0.25 | 0.26027 | 112.5699 | 3.8346 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6026 | 1.0822 | -0.25 | -0.27057 | 111.7008 | -3.7865 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6066 | 81.9794 | -0.96 | -0.96014 | 109.8898 | -23.7243 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.5982 | 82.0735 | 0.96 | 0.95977 | 115.5263 | 23.8369 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6023 | 1.0156 | 0.25 | 0.26027 | 112.5637 | 3.8316 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6109 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7867 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.615 | 81.9912 | -0.96 | -0.96024 | 109.8898 | -23.7291 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6065 | 82.0735 | 0.96 | 0.95977 | 115.5263 | 23.8381 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6106 | 1.0114 | 0.25 | 0.25924 | 112.5514 | 3.8286 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6192 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6233 | 81.9912 | -0.96 | -0.96024 | 109.8898 | -23.734 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6148 | 82.0735 | 0.96 | 0.95977 | 115.5263 | 23.8394 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6189 | 1.0114 | 0.25 | 0.25924 | 112.5391 | 3.8255 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6276 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.787 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6317 | 82.0031 | -0.96 | -0.96034 | 109.8898 | -23.7383 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6232 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.84 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6273 | 1.0113 | 0.25 | 0.25921 | 112.539 | 3.8225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6359 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7872 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.64 | 82.0031 | -0.96 | -0.96034 | 109.8898 | -23.7425 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6315 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.8406 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6356 | 1.0113 | 0.25 | 0.25921 | 112.539 | 3.8194 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6442 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7874 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6483 | 82.0031 | -0.96 | -0.96034 | 109.8898 | -23.7468 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6398 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.8416 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6439 | 1.0112 | 0.25 | 0.2592 | 112.539 | 3.8161 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6526 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6567 | 82.0031 | -0.96 | -0.96034 | 109.8898 | -23.7511 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6482 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.8427 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6523 | 1.0112 | 0.25 | 0.2592 | 112.539 | 3.8129 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6609 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7878 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.665 | 82.021 | -0.96 | -0.96044 | 109.8898 | -23.7549 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6565 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.8431 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6606 | 1.0054 | 0.25 | 0.25763 | 112.5467 | 3.8096 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6692 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.788 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6733 | 82.021 | -0.96 | -0.96044 | 109.8898 | -23.7586 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6648 | 82.0775 | 0.96 | 0.95987 | 115.5264 | 23.8436 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6689 | 1.0054 | 0.25 | 0.25763 | 112.5544 | 3.8064 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6776 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7882 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6817 | 82.018 | -0.96 | -0.96026 | 109.8982 | -23.7635 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6732 | 82.0869 | 0.96 | 0.96009 | 115.5264 | 23.8419 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6773 | 1.0094 | 0.25 | 0.25882 | 112.5512 | 3.8031 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6859 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7884 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.69 | 82.018 | -0.96 | -0.96026 | 109.9067 | -23.7684 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6815 | 82.0869 | 0.96 | 0.96009 | 115.5264 | 23.8402 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6856 | 1.0094 | 0.25 | 0.25882 | 112.548 | 3.7997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.6942 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7907 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.6983 | 82.0201 | -0.96 | -0.96006 | 109.9188 | -23.7746 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6898 | 82.0683 | 0.96 | 0.95989 | 115.5251 | 23.8397 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.6939 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7982 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7026 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7931 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7067 | 82.0201 | -0.96 | -0.96006 | 109.9309 | -23.7807 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.6982 | 82.0683 | 0.96 | 0.95989 | 115.5237 | 23.8392 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7022 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7967 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7109 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7954 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.715 | 82.0201 | -0.96 | -0.96006 | 109.9309 | -23.7869 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7065 | 82.0683 | 0.96 | 0.95989 | 115.5237 | 23.839 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7106 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7952 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7192 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.7978 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7234 | 82.0201 | -0.96 | -0.96006 | 109.9309 | -23.7931 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7148 | 82.0683 | 0.96 | 0.95989 | 115.5237 | 23.8389 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7189 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7937 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7275 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.802 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7317 | 82.0128 | -0.96 | -0.95985 | 109.9381 | -23.8006 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7232 | 82.0703 | 0.96 | 0.95994 | 115.5237 | 23.8373 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7272 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7922 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7359 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8063 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7401 | 82.0128 | -0.96 | -0.95985 | 109.9454 | -23.808 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7315 | 82.0703 | 0.96 | 0.95994 | 115.5237 | 23.8357 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7356 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7907 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7442 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8105 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7484 | 82.0128 | -0.96 | -0.95985 | 109.9454 | -23.8155 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7398 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5273 | 23.8357 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7439 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7892 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7525 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8147 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7567 | 82.0128 | -0.96 | -0.95985 | 109.9454 | -23.8229 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7481 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5308 | 23.8357 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7522 | 1.0244 | 0.25 | 0.26235 | 112.548 | 3.7876 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7609 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8189 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7651 | 82.0307 | -0.96 | -0.96006 | 109.9454 | -23.8281 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7565 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5308 | 23.8358 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7605 | 1.0331 | 0.25 | 0.26144 | 112.548 | 3.787 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7692 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8232 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7734 | 82.0307 | -0.96 | -0.96006 | 109.9454 | -23.8332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7648 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5308 | 23.8358 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7689 | 1.0331 | 0.25 | 0.26144 | 112.548 | 3.7864 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7775 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8274 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7817 | 82.0342 | -0.96 | -0.96015 | 109.9454 | -23.8377 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7731 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5308 | 23.8358 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7772 | 1.0331 | 0.25 | 0.26144 | 112.548 | 3.7857 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7859 | 1.0749 | -0.25 | -0.26839 | 111.7008 | -3.8316 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7901 | 82.0342 | -0.96 | -0.96015 | 109.9454 | -23.8423 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7815 | 82.0573 | 0.96 | 0.95974 | 115.5308 | 23.8359 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7855 | 1.0331 | 0.25 | 0.26144 | 112.548 | 3.7851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.7942 | 1.0452 | -0.25 | -0.26096 | 111.7008 | -3.836 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.7984 | 82.0342 | -0.96 | -0.96015 | 109.9454 | -23.8468 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7898 | 82.0716 | 0.96 | 0.95981 | 115.5308 | 23.8361 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.7939 | 1.0352 | 0.25 | 0.25858 | 112.5468 | 3.7855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8025 | 1.0452 | -0.25 | -0.26096 | 111.7008 | -3.8404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8067 | 82.0342 | -0.96 | -0.96015 | 109.9454 | -23.8514 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.7981 | 82.0716 | 0.96 | 0.95981 | 115.5308 | 23.8364 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8022 | 1.0352 | 0.25 | 0.25858 | 112.5455 | 3.7859 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8108 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.704 | -3.8447 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8151 | 82.038 | -0.96 | -0.96039 | 109.9454 | -23.853 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8065 | 82.0315 | 0.96 | 0.95963 | 115.5135 | 23.8381 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8105 | 1.0352 | 0.25 | 0.25858 | 112.5455 | 3.7865 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8192 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.7071 | -3.849 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8234 | 82.038 | -0.96 | -0.96039 | 109.9454 | -23.8547 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8148 | 82.0315 | 0.96 | 0.95963 | 115.4961 | 23.8399 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8189 | 1.0352 | 0.25 | 0.25858 | 112.5455 | 3.7872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8275 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.7071 | -3.8515 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8318 | 82.0125 | -0.96 | -0.9603 | 109.9361 | -23.8561 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8231 | 82.0315 | 0.96 | 0.95963 | 115.4961 | 23.8417 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8272 | 1.0325 | 0.25 | 0.25793 | 112.5423 | 3.7882 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8358 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.7071 | -3.8539 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8401 | 82.0125 | -0.96 | -0.9603 | 109.9268 | -23.8575 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8315 | 82.0315 | 0.96 | 0.95963 | 115.4961 | 23.8435 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8355 | 1.0325 | 0.25 | 0.25793 | 112.5392 | 3.7891 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8442 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.7071 | -3.8557 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8484 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9288 | -23.8611 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8398 | 82.05 | 0.96 | 0.9597 | 115.4961 | 23.8445 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8438 | 1.0325 | 0.25 | 0.25793 | 112.5392 | 3.7903 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8525 | 0.9893 | -0.25 | -0.24644 | 111.7071 | -3.8574 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8568 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8647 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8481 | 82.05 | 0.96 | 0.9597 | 115.4961 | 23.8454 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8522 | 1.0325 | 0.25 | 0.25793 | 112.5392 | 3.7914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8608 | 0.99589 | -0.25 | -0.24054 | 111.7071 | -3.8617 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8651 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.868 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8564 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.8465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8605 | 1.0295 | 0.25 | 0.2572 | 112.5332 | 3.7925 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8692 | 0.99589 | -0.25 | -0.24054 | 111.7071 | -3.866 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8735 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8713 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8648 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.8475 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8688 | 1.0295 | 0.25 | 0.2572 | 112.5272 | 3.7937 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8775 | 0.99343 | -0.25 | -0.23994 | 111.712 | -3.8694 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8818 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8728 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8731 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.847 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8772 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5272 | 3.7948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8858 | 0.99343 | -0.25 | -0.23994 | 111.7169 | -3.8727 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8901 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8742 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8814 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.8465 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8855 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5272 | 3.796 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.8941 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7249 | -3.8762 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.8985 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8757 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8898 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.846 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.8938 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.7977 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9025 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.8796 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9068 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8771 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.8981 | 82.0597 | 0.96 | 0.95975 | 115.4961 | 23.8455 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9022 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.7994 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9108 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.883 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9151 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8785 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9064 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4874 | 23.8462 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9105 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.8014 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9191 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.8864 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9235 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.88 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9148 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.847 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9188 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.8035 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9275 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.8898 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9318 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8814 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9231 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.847 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9271 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.8055 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9358 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.8932 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9402 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9314 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8471 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9355 | 1.0294 | 0.25 | 0.25718 | 112.5271 | 3.8075 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9441 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.8966 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9485 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8843 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9398 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8471 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9438 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8098 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9525 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9568 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8858 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9481 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8472 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9521 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8121 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9608 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9034 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9652 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8872 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9564 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8488 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9605 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8144 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9691 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9068 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9735 | 81.9832 | -0.96 | -0.95992 | 109.9307 | -23.8886 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9648 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8505 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9688 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8167 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9774 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9102 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9819 | 82.0052 | -0.96 | -0.95989 | 109.9308 | -23.8904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9731 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8521 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9771 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.819 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9858 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9136 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9902 | 82.0052 | -0.96 | -0.95989 | 109.9308 | -23.8921 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9814 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8537 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9854 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8213 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
9.9941 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.917 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 9.9985 | 82.0311 | -0.96 | -0.9598 | 109.9308 | -23.8946 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9897 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8553 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 9.9938 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8236 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0024 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9204 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0069 | 82.0311 | -0.96 | -0.9598 | 109.9308 | -23.897 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 9.9981 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.857 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0021 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8258 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0108 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9239 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0152 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.9126 | -23.9012 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0064 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8574 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0104 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8281 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0191 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9273 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0235 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.8944 | -23.9053 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0147 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8578 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0188 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8304 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0274 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9305 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0319 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.8944 | -23.91 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0231 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8583 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0271 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8327 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0358 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0402 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.8944 | -23.9148 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0314 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8587 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0354 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0441 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.937 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0486 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.8944 | -23.92 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0397 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8597 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0438 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0524 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0569 | 81.9775 | -0.96 | -0.95948 | 109.8944 | -23.9253 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0481 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8608 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0521 | 1.0177 | 0.25 | 0.25362 | 112.5271 | 3.8395 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0608 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0652 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8843 | -23.9316 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0564 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8618 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0604 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8418 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0691 | 0.99082 | -0.25 | -0.23926 | 111.7329 | -3.9468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0736 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9378 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0647 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8629 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0687 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8441 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0774 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0819 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9446 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0731 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8639 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0771 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8463 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0857 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9559 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0903 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9515 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0814 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.865 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0854 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8485 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.0941 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9604 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.0986 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9571 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.0897 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8674 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.0937 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8508 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1024 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9649 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1069 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9628 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.098 | 82.0406 | 0.96 | 0.95967 | 115.4787 | 23.8698 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1021 | 1.0178 | 0.25 | 0.25363 | 112.5271 | 3.8531 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1107 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9694 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1153 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9671 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1064 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8716 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1104 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8554 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1191 | 0.99267 | -0.25 | -0.23619 | 111.7329 | -3.9739 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1236 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9715 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1147 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8734 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1187 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8576 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1274 | 0.99448 | -0.25 | -0.23513 | 111.7329 | -3.979 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1319 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9759 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.123 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8752 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.127 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8599 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1357 | 0.99448 | -0.25 | -0.23513 | 111.7329 | -3.9841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1403 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9802 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1314 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.877 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1354 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8622 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1441 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -3.9891 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1486 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9833 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1397 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8791 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1437 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8645 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1524 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -3.9942 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.157 | 81.946 | -0.96 | -0.9593 | 109.8742 | -23.9864 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.148 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8812 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.152 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8667 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1607 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -3.9992 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1653 | 81.9581 | -0.96 | -0.9594 | 109.8742 | -23.9889 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1564 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8822 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1604 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.869 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.169 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0043 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1736 | 81.9581 | -0.96 | -0.9594 | 109.8742 | -23.9914 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1647 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8831 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1687 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1774 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0094 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.182 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -23.9938 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.173 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.884 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.177 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.1857 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0144 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1903 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -23.9961 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1814 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8849 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1854 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.194 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0195 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.1987 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -23.999 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.1897 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8858 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.1937 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8754 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2024 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0245 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.207 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -24.0019 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.198 | 82.0272 | 0.96 | 0.95957 | 115.4787 | 23.8867 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.202 | 1.0179 | 0.25 | 0.25365 | 112.5271 | 3.8767 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2107 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0294 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2153 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -24.0048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2064 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8885 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2103 | 1.0161 | 0.25 | 0.25324 | 112.5183 | 3.877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.219 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2237 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -24.0078 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2147 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8902 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2187 | 1.0161 | 0.25 | 0.25324 | 112.5094 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2274 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0387 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.232 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -24.0122 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.223 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8911 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.227 | 1.0161 | 0.25 | 0.25324 | 112.5094 | 3.8776 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2357 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0431 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2403 | 81.979 | -0.96 | -0.95964 | 109.8742 | -24.0166 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2313 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8919 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2353 | 1.0161 | 0.25 | 0.25324 | 112.5094 | 3.8779 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.244 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0475 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2487 | 81.9748 | -0.96 | -0.95974 | 109.8742 | -24.0199 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2397 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8927 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2437 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2523 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0519 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.257 | 81.9748 | -0.96 | -0.95974 | 109.8742 | -24.0233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.248 | 82.0191 | 0.96 | 0.95949 | 115.4787 | 23.8935 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.252 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2607 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0564 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2654 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2563 | 82.0084 | 0.96 | 0.95941 | 115.4787 | 23.8951 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2603 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.8782 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.269 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0608 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2737 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0233 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2647 | 82.0084 | 0.96 | 0.95941 | 115.4787 | 23.8966 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2686 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.8784 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2773 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0626 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.282 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0234 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.273 | 82.0162 | 0.96 | 0.9595 | 115.4778 | 23.898 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.277 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.8785 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.2857 | 0.99447 | -0.25 | -0.23512 | 111.7329 | -4.0645 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2904 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0234 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2813 | 82.0162 | 0.96 | 0.9595 | 115.4769 | 23.8993 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2853 | 1.0033 | 0.25 | 0.25073 | 112.5094 | 3.8786 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.294 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7169 | -4.0662 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.2987 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0234 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.2897 | 82.0544 | 0.96 | 0.95966 | 115.4943 | 23.8999 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.2936 | 0.99309 | 0.25 | 0.24853 | 112.5094 | 3.8786 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3023 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.068 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3071 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0235 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.298 | 82.0544 | 0.96 | 0.95966 | 115.5118 | 23.9004 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.302 | 0.99309 | 0.25 | 0.24853 | 112.5094 | 3.8787 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3107 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0697 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3154 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0235 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3063 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9013 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3103 | 0.98593 | 0.25 | 0.24731 | 112.5094 | 3.8786 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.319 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0715 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3237 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0235 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3147 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9023 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3186 | 0.98593 | 0.25 | 0.24731 | 112.5094 | 3.8785 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3273 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0732 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3321 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0235 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.323 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9028 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.327 | 0.98589 | 0.25 | 0.24731 | 112.5094 | 3.8783 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3357 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0749 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3404 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3313 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9033 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3353 | 0.98589 | 0.25 | 0.24731 | 112.5094 | 3.8782 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.344 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0767 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3487 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3396 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9038 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3436 | 0.98604 | 0.25 | 0.24734 | 112.5094 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3523 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0784 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3571 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.348 | 82.0401 | 0.96 | 0.95959 | 115.5118 | 23.9044 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3519 | 0.98604 | 0.25 | 0.24734 | 112.5094 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3606 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0801 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3654 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0236 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3563 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.9052 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3603 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5079 | 3.8776 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.369 | 1.0028 | -0.25 | -0.23717 | 111.7009 | -4.0819 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3737 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3646 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.906 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3686 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5063 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3773 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0804 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3821 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.373 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.9068 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3769 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5063 | 3.8769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.3856 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.079 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3904 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3813 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.9076 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3853 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5063 | 3.8765 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.394 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0775 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.3988 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0235 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.3896 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.9084 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.3936 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5063 | 3.8761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4023 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0761 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4071 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0232 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.398 | 82.0304 | 0.96 | 0.95953 | 115.5118 | 23.9093 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.4019 | 0.98471 | 0.25 | 0.24702 | 112.5063 | 3.8758 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4106 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0747 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4155 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0222 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.4063 | 82.0123 | 0.96 | 0.95956 | 115.5021 | 23.9098 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.4102 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8752 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.419 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0732 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4238 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0212 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | 10.4146 | 82.0123 | 0.96 | 0.95956 | 115.4924 | 23.9103 | 24.0705 | 23.6272 | 16.6814 | 10.4186 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8747 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4273 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0718 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4321 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0186 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4269 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8742 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4356 | 0.98591 | -0.25 | -0.24223 | 111.7009 | -4.0704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4405 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0159 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4352 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8737 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4439 | 0.99154 | -0.25 | -0.24347 | 111.7281 | -4.0689 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4488 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0132 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4436 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8732 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4523 | 0.99154 | -0.25 | -0.24347 | 111.7552 | -4.0675 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4571 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0105 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4519 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4606 | 0.99521 | -0.25 | -0.24437 | 111.7621 | -4.0661 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4655 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0078 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4602 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8722 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4689 | 0.99521 | -0.25 | -0.24437 | 111.769 | -4.0646 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4738 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0052 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4686 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8717 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4773 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.0626 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4821 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -24.0015 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4769 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8711 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4856 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.0606 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4905 | 81.9659 | -0.96 | -0.9599 | 109.8742 | -23.9979 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4852 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8706 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.4939 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.0573 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.4988 | 81.9936 | -0.96 | -0.95976 | 109.8998 | -23.9952 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.4935 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8701 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5023 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.054 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5072 | 81.9936 | -0.96 | -0.95976 | 109.9254 | -23.9926 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5019 | 0.98119 | 0.25 | 0.24659 | 112.5063 | 3.8696 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5106 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.0507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5155 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9894 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5102 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8691 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5189 | 0.98023 | -0.25 | -0.24261 | 111.769 | -4.0474 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5238 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9863 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5185 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8686 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5273 | 0.96904 | -0.25 | -0.24113 | 111.769 | -4.0438 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5322 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9832 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5269 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5356 | 0.96904 | -0.25 | -0.24113 | 111.769 | -4.0401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5405 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.98 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5352 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8676 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5439 | 0.95316 | -0.25 | -0.23842 | 111.769 | -4.0355 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5489 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9769 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5435 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5522 | 0.95316 | -0.25 | -0.23842 | 111.769 | -4.0309 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5572 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9737 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5518 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8665 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5606 | 0.95316 | -0.25 | -0.23842 | 111.769 | -4.0264 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5655 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9706 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5602 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5689 | 0.95316 | -0.25 | -0.23842 | 111.769 | -4.0218 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5739 | 81.985 | -0.96 | -0.95983 | 109.9254 | -23.9675 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5685 | 0.98111 | 0.25 | 0.24658 | 112.5063 | 3.8655 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5772 | 0.95554 | -0.25 | -0.23902 | 111.7642 | -4.0172 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5822 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9637 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5768 | 0.97927 | 0.25 | 0.24767 | 112.5063 | 3.8645 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5856 | 0.95554 | -0.25 | -0.23902 | 111.7595 | -4.0126 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5905 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9599 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5852 | 0.97927 | 0.25 | 0.24767 | 112.5063 | 3.8635 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.5939 | 0.95554 | -0.25 | -0.23902 | 111.7595 | -4.008 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.5989 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9575 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.5935 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8624 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6022 | 0.95554 | -0.25 | -0.23902 | 111.7595 | -4.0035 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6072 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9552 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6018 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8614 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6105 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7565 | -3.9989 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6156 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9528 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6101 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8604 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6189 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9943 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6239 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9505 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6185 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8594 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6272 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9897 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6322 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9481 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6268 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8584 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6355 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6406 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9457 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6351 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8573 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6439 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9805 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6489 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9434 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6435 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8563 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6522 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9759 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6573 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.941 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6518 | 0.97935 | 0.25 | 0.24769 | 112.5063 | 3.8553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6605 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9712 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6656 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9393 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6601 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8542 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6689 | 0.95857 | -0.25 | -0.23979 | 111.7535 | -3.9666 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6739 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9375 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6685 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8532 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6772 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.7457 | -3.962 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6823 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9369 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6768 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8521 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6855 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9574 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6906 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9362 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6851 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8511 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.6939 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9528 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.6989 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9355 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.6934 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.85 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7022 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9481 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7073 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9348 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7018 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8489 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7105 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7156 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9341 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7101 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8479 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7188 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.939 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.724 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9334 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7184 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8469 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7272 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7323 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9327 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7268 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7355 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9299 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7406 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9321 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7351 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8452 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7438 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9253 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.749 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9314 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7434 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8444 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7522 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9207 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7573 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9307 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7518 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8436 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7605 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9162 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7657 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.93 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7601 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7688 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9116 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.774 | 81.9769 | -0.96 | -0.96001 | 109.9254 | -23.9293 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7684 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8419 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7772 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.907 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7823 | 81.9845 | -0.96 | -0.96009 | 109.9254 | -23.9282 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7767 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7855 | 0.96108 | -0.25 | -0.24047 | 111.738 | -3.9025 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.7907 | 81.9845 | -0.96 | -0.96009 | 109.9254 | -23.927 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7851 | 0.98252 | 0.25 | 0.24907 | 112.5063 | 3.8402 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.7938 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7333 | -3.901 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.799 | 81.9845 | -0.96 | -0.96009 | 109.9254 | -23.9259 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.7934 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8391 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8021 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7286 | -3.8996 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8074 | 81.9845 | -0.96 | -0.96009 | 109.9254 | -23.9248 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8017 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8381 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8105 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7286 | -3.8982 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8157 | 81.9944 | -0.96 | -0.96017 | 109.9254 | -23.9232 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8101 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8188 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7286 | -3.8968 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.824 | 81.9944 | -0.96 | -0.96017 | 109.9254 | -23.9217 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8184 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8271 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7286 | -3.8954 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8324 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9163 | -23.9213 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8267 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8355 | 0.96346 | -0.25 | -0.24107 | 111.7286 | -3.894 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8407 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9208 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.835 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8341 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8438 | 0.96649 | -0.25 | -0.24184 | 111.7257 | -3.8926 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.849 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9204 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8434 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8332 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8521 | 0.96649 | -0.25 | -0.24184 | 111.7228 | -3.8912 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8574 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.92 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8517 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8323 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8605 | 0.96649 | -0.25 | -0.24184 | 111.7228 | -3.8897 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8657 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9196 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.86 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8314 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8688 | 0.96649 | -0.25 | -0.24184 | 111.7228 | -3.8883 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8741 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9191 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8684 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8305 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8771 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7411 | -3.8869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8824 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9187 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8767 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8854 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8854 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8907 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9183 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.885 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8286 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.8938 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.8991 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9179 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.8933 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8277 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9021 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8838 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9074 | 81.963 | -0.96 | -0.95996 | 109.9071 | -23.9174 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9017 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8268 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9104 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8829 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9158 | 81.9738 | -0.96 | -0.96001 | 109.9071 | -23.9157 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.91 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8259 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9188 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8821 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9241 | 81.9738 | -0.96 | -0.96001 | 109.9071 | -23.914 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9183 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8249 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9271 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8813 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9324 | 81.9738 | -0.96 | -0.96001 | 109.9071 | -23.9129 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9267 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9354 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8805 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9408 | 81.9738 | -0.96 | -0.96001 | 109.9071 | -23.9117 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.935 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8231 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9438 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.88 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9491 | 81.9668 | -0.96 | -0.9598 | 109.9146 | -23.9118 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9433 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8222 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9521 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8796 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9574 | 81.9668 | -0.96 | -0.9598 | 109.9221 | -23.9119 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9517 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8213 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9604 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8795 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9658 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9222 | -23.912 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.96 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8204 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9687 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8794 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9741 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9223 | -23.9121 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9683 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8194 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9771 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8793 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9825 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9223 | -23.9122 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9766 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9854 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8792 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9908 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9223 | -23.9123 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.985 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8176 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
10.9937 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8791 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 10.9991 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9223 | -23.9136 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 10.9933 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0021 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8791 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0075 | 81.967 | -0.96 | -0.9598 | 109.9223 | -23.9149 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0016 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0104 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.879 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0158 | 81.9304 | -0.96 | -0.9596 | 109.9083 | -23.9173 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.01 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8164 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0187 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8789 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0242 | 81.9304 | -0.96 | -0.9596 | 109.8944 | -23.9196 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0183 | 0.98009 | 0.25 | 0.24912 | 112.5063 | 3.8159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0271 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8789 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0325 | 81.9349 | -0.96 | -0.95953 | 109.8944 | -23.9224 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0266 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8155 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0354 | 0.96939 | -0.25 | -0.24251 | 111.7594 | -3.8788 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0408 | 81.9349 | -0.96 | -0.95953 | 109.8944 | -23.9253 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.035 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8151 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0437 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7548 | -3.8787 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0492 | 81.9432 | -0.96 | -0.95947 | 109.8944 | -23.9285 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0433 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8147 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.052 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7501 | -3.8787 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0575 | 81.9432 | -0.96 | -0.95947 | 109.8944 | -23.9317 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0516 | 0.98007 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8143 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0604 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7501 | -3.8786 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0658 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9352 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0599 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8139 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0687 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7501 | -3.8785 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0742 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9387 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0683 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.077 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7501 | -3.8785 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0825 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9423 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0766 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8133 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0854 | 0.97177 | -0.25 | -0.24311 | 111.7501 | -3.8784 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0909 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9458 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0849 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8131 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.0937 | 0.9748 | -0.25 | -0.24388 | 111.7473 | -3.8783 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.0992 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9493 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.0933 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8129 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.102 | 0.9748 | -0.25 | -0.24388 | 111.7445 | -3.8783 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1075 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9528 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1016 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8127 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1104 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7369 | -3.8782 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1159 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9563 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1099 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8125 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1187 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8781 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1242 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9599 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1182 | 0.98005 | 0.25 | 0.24911 | 112.5063 | 3.8123 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.127 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.878 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1326 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9634 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1266 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.8121 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1353 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8779 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1409 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9669 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1349 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.8118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1437 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8778 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1492 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9704 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1432 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.8116 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.152 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8777 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1576 | 81.9504 | -0.96 | -0.95943 | 109.8944 | -23.9739 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1516 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.8114 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1603 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8777 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1659 | 81.9378 | -0.96 | -0.95965 | 109.8944 | -23.976 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1599 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.8112 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1687 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8776 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1742 | 81.9378 | -0.96 | -0.95965 | 109.8944 | -23.9781 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1682 | 0.98004 | 0.25 | 0.2491 | 112.5063 | 3.811 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.177 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8775 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1826 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9794 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1765 | 0.98351 | 0.25 | 0.25102 | 112.5063 | 3.8105 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1853 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8774 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1909 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9807 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1849 | 0.98351 | 0.25 | 0.25102 | 112.5063 | 3.8099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.1936 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8773 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.1993 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9825 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.1932 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8092 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.202 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8772 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2076 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9843 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2015 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8084 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2103 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8771 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2159 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.986 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2099 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8079 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2186 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8771 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2243 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9878 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2182 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.227 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.877 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2326 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.99 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2265 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8069 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2353 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8769 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.241 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2349 | 0.99786 | 0.25 | 0.255 | 112.5063 | 3.8063 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2436 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8768 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2493 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9933 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2432 | 1.0128 | 0.25 | 0.25852 | 112.5063 | 3.8058 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.252 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8768 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2576 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9943 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2515 | 1.0128 | 0.25 | 0.25852 | 112.5063 | 3.8053 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2603 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8767 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.266 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9954 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2598 | 1.0128 | 0.25 | 0.25852 | 112.5063 | 3.8048 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2686 | 0.97731 | -0.25 | -0.24455 | 111.7293 | -3.8767 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2743 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9965 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2682 | 1.0128 | 0.25 | 0.25852 | 112.5063 | 3.8043 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2769 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.743 | -3.8766 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2826 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9975 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2765 | 1.0262 | 0.25 | 0.26216 | 112.5063 | 3.8036 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2853 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8766 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.291 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9986 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2848 | 1.0262 | 0.25 | 0.26216 | 112.5063 | 3.803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.2936 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8765 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.2993 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9997 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.2932 | 1.0262 | 0.25 | 0.26217 | 112.5063 | 3.8023 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3019 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8765 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3077 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0008 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3015 | 1.0262 | 0.25 | 0.26217 | 112.5063 | 3.8016 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3103 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8764 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.316 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0018 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3098 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.801 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3186 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8764 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3243 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0029 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3181 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.8003 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3269 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8763 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3327 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0042 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3265 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.7997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3353 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8763 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.341 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0055 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3348 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.799 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3436 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8762 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3493 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0068 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3431 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.7983 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3519 | 0.98004 | -0.25 | -0.24517 | 111.7567 | -3.8762 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3577 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0082 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3515 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.7977 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3602 | 0.9799 | -0.25 | -0.24514 | 111.7568 | -3.8761 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.366 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0082 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3598 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.797 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3686 | 0.9799 | -0.25 | -0.24514 | 111.757 | -3.876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3744 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0082 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3681 | 1.0262 | 0.25 | 0.26218 | 112.5063 | 3.7964 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3769 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7711 | -3.876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3827 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0082 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3765 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5109 | 3.7956 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3852 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8759 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.391 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0083 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3848 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.3936 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8759 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.3994 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0083 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.3931 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.794 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4019 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8759 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4077 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0083 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4014 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7932 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4102 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8758 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4161 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0084 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4098 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7924 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4186 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8758 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4244 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0084 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4181 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7916 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4269 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8757 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4327 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0074 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4264 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7908 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4352 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8757 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4411 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0063 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4348 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.79 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4435 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8756 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4494 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4431 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7893 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4519 | 0.9827 | -0.25 | -0.24577 | 111.7852 | -3.8756 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4577 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0034 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4514 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4602 | 0.98287 | -0.25 | -0.24581 | 111.7852 | -3.8756 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4661 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -24.0015 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4597 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4685 | 0.98287 | -0.25 | -0.24581 | 111.7852 | -3.8755 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4744 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9996 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4681 | 1.0249 | 0.25 | 0.26228 | 112.5156 | 3.7869 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4769 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7777 | -3.8755 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4828 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9974 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4764 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7861 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4852 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8754 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4911 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9952 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4847 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7853 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.4935 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8753 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.4995 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.993 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.4931 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5019 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8753 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5078 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9908 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5014 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5102 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5161 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9886 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5097 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7829 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5185 | 0.98538 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5245 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9864 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5181 | 1.0249 | 0.25 | 0.26229 | 112.5156 | 3.7821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5268 | 0.9854 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5328 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9842 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5264 | 1.0231 | 0.25 | 0.26176 | 112.5311 | 3.7814 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5352 | 0.9854 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5411 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9821 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5347 | 1.0231 | 0.25 | 0.26176 | 112.5465 | 3.7806 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5435 | 0.9854 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5495 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9799 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.543 | 1.0218 | 0.25 | 0.26144 | 112.545 | 3.7798 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5518 | 0.9854 | -0.25 | -0.24649 | 111.7702 | -3.8751 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5578 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9777 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5514 | 1.0218 | 0.25 | 0.26144 | 112.5435 | 3.7791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5602 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7658 | -3.8751 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5661 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9755 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5597 | 1.0218 | 0.25 | 0.26144 | 112.5435 | 3.7783 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5685 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8751 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5745 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9733 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.568 | 1.0218 | 0.25 | 0.26144 | 112.5435 | 3.7776 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5768 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8751 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5828 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9726 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5764 | 1.0218 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7768 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5851 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.875 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5912 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.5847 | 1.0218 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.5935 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.875 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.5995 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.593 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7757 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6018 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.875 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6078 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6013 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7753 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6101 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.875 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6162 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6097 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.775 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6185 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8749 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6245 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.618 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7748 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6268 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8749 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6329 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6263 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7746 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6351 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8749 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6412 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6347 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7743 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6435 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8748 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6495 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.643 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7741 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6518 | 0.98778 | -0.25 | -0.24709 | 111.7613 | -3.8748 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6579 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6513 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7739 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6601 | 0.99081 | -0.25 | -0.24786 | 111.7586 | -3.8748 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6662 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6596 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7736 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6684 | 0.99081 | -0.25 | -0.24786 | 111.756 | -3.8747 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6746 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.668 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7734 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6768 | 0.9908 | -0.25 | -0.24786 | 111.756 | -3.8747 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6829 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6763 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7732 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6851 | 0.9908 | -0.25 | -0.24786 | 111.756 | -3.8746 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6912 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.6846 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.6934 | 0.9908 | -0.25 | -0.24786 | 111.756 | -3.8746 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.6996 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.693 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7728 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7018 | 0.9908 | -0.25 | -0.24786 | 111.756 | -3.8745 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7079 | 81.9307 | -0.96 | -0.95976 | 109.8944 | -23.9718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7013 | 1.0217 | 0.25 | 0.26143 | 112.5435 | 3.7727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7101 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7746 | -3.8745 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7162 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.9739 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7096 | 1.0257 | 0.25 | 0.26279 | 112.5435 | 3.7725 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7184 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7931 | -3.8744 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7246 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.976 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.718 | 1.0257 | 0.25 | 0.26279 | 112.5435 | 3.7723 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7268 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7931 | -3.8744 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7329 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.978 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7263 | 1.0257 | 0.25 | 0.26279 | 112.5435 | 3.772 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7351 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7931 | -3.8743 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7413 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.9801 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7346 | 1.0257 | 0.25 | 0.26279 | 112.5435 | 3.7718 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7434 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7931 | -3.8743 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7496 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.9821 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7429 | 1.0108 | 0.25 | 0.25927 | 112.5435 | 3.7716 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7517 | 0.99371 | -0.25 | -0.24852 | 111.7931 | -3.8742 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7579 | 81.93 | -0.96 | -0.95944 | 109.8944 | -23.9842 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7513 | 1.0108 | 0.25 | 0.25927 | 112.5435 | 3.7713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7601 | 0.99351 | -0.25 | -0.24847 | 111.7931 | -3.8742 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7663 | 81.9361 | -0.96 | -0.95921 | 109.8944 | -23.9878 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7596 | 0.98407 | 0.25 | 0.25223 | 112.5376 | 3.7713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7684 | 0.99351 | -0.25 | -0.24847 | 111.7932 | -3.8741 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7746 | 81.9361 | -0.96 | -0.95921 | 109.8944 | -23.9913 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7679 | 0.98407 | 0.25 | 0.25223 | 112.5317 | 3.7713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7767 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7888 | -3.8739 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.783 | 81.9415 | -0.96 | -0.95908 | 109.8944 | -23.9957 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7763 | 0.98156 | 0.25 | 0.25161 | 112.5287 | 3.7712 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7851 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7844 | -3.8737 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7913 | 81.9415 | -0.96 | -0.95908 | 109.8944 | -24.0001 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7846 | 0.98156 | 0.25 | 0.25161 | 112.5258 | 3.7712 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.7934 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7844 | -3.8734 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.7996 | 81.9499 | -0.96 | -0.95902 | 109.8944 | -24.0049 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.7929 | 0.98156 | 0.25 | 0.25161 | 112.5258 | 3.7713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8017 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7844 | -3.8732 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.808 | 81.9499 | -0.96 | -0.95902 | 109.8944 | -24.0096 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8013 | 0.98156 | 0.25 | 0.25161 | 112.5258 | 3.7714 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.81 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7844 | -3.8729 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8163 | 81.9499 | -0.96 | -0.95902 | 109.8944 | -24.0144 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8096 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.7723 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8184 | 0.98183 | -0.25 | -0.24632 | 111.7844 | -3.8727 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8246 | 81.9499 | -0.96 | -0.95902 | 109.8944 | -24.0192 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8179 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.7733 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8267 | 0.98204 | -0.25 | -0.24637 | 111.7844 | -3.8724 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.833 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0242 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8262 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.7742 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.835 | 0.98204 | -0.25 | -0.24637 | 111.7844 | -3.8721 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8413 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0292 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8346 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.7751 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8434 | 0.98204 | -0.25 | -0.24637 | 111.7844 | -3.8719 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8497 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0342 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8429 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.776 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8517 | 0.98204 | -0.25 | -0.24637 | 111.7844 | -3.8716 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.858 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0392 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8512 | 0.96303 | 0.25 | 0.24463 | 112.5258 | 3.777 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.86 | 0.97013 | -0.25 | -0.24404 | 111.7818 | -3.8712 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8663 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0442 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8596 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8684 | 0.97013 | -0.25 | -0.24404 | 111.7792 | -3.8708 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8747 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0492 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8679 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8767 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7719 | -3.8704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.883 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0541 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8762 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7804 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.885 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8914 | 81.9707 | -0.96 | -0.95901 | 109.8944 | -24.0591 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8845 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7815 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.8933 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8695 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.8997 | 81.9901 | -0.96 | -0.95907 | 109.8944 | -24.0639 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.8929 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7826 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9017 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8691 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.908 | 81.9901 | -0.96 | -0.95907 | 109.8944 | -24.0686 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9012 | 0.96545 | 0.25 | 0.24458 | 112.5258 | 3.7838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.91 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8687 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9164 | 81.9901 | -0.96 | -0.95907 | 109.8944 | -24.0733 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9095 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7852 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9183 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8683 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9247 | 81.9901 | -0.96 | -0.95907 | 109.8944 | -24.078 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9179 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9267 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8679 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.933 | 82.0086 | -0.96 | -0.95925 | 109.8944 | -24.0817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9262 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7881 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.935 | 0.97264 | -0.25 | -0.24472 | 111.7646 | -3.8675 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9414 | 82.0086 | -0.96 | -0.95925 | 109.8944 | -24.0854 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9345 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7895 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9433 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.7603 | -3.867 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9497 | 82.0086 | -0.96 | -0.95925 | 109.8944 | -24.0892 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9428 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7909 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9517 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8666 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9581 | 82.0086 | -0.96 | -0.95925 | 109.8944 | -24.0929 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9512 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7923 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.96 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8662 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9664 | 82.0031 | -0.96 | -0.95937 | 109.8944 | -24.0957 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9595 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7937 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9683 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8657 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9747 | 82.0031 | -0.96 | -0.95937 | 109.8944 | -24.0986 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9678 | 0.96482 | 0.25 | 0.24354 | 112.5258 | 3.7951 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9766 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8653 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9831 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.0998 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9762 | 0.96832 | 0.25 | 0.24397 | 112.5258 | 3.7967 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.985 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8649 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9914 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.101 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9845 | 0.96832 | 0.25 | 0.24397 | 112.5258 | 3.7982 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
11.9933 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8645 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 11.9998 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1022 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 11.9928 | 0.96832 | 0.25 | 0.24397 | 112.5258 | 3.7997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0016 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8641 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0081 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1035 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0012 | 0.96832 | 0.25 | 0.24397 | 112.5258 | 3.8012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.01 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8637 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0164 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1047 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0095 | 0.96661 | 0.25 | 0.24357 | 112.517 | 3.8028 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0183 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8633 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0248 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1059 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0178 | 0.96661 | 0.25 | 0.24357 | 112.5082 | 3.8043 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0266 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8629 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0331 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1071 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0261 | 0.96661 | 0.25 | 0.24357 | 112.5082 | 3.8058 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0349 | 0.97501 | -0.25 | -0.24532 | 111.756 | -3.8624 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0414 | 81.9973 | -0.96 | -0.95963 | 109.8944 | -24.1083 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0345 | 0.96661 | 0.25 | 0.24357 | 112.5082 | 3.8074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0433 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.862 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0498 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.8988 | -24.1101 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0428 | 0.96652 | 0.25 | 0.24355 | 112.5082 | 3.8089 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0516 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.8616 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0581 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1119 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0511 | 0.96652 | 0.25 | 0.24355 | 112.5082 | 3.8104 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0599 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.8612 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0665 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1136 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0595 | 0.96652 | 0.25 | 0.24355 | 112.5082 | 3.812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0683 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.8608 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0748 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1154 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0678 | 0.96652 | 0.25 | 0.24355 | 112.5082 | 3.8135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0766 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.8604 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0831 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1172 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0761 | 0.96892 | 0.25 | 0.2435 | 112.5082 | 3.8153 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0849 | 0.97513 | -0.25 | -0.24534 | 111.756 | -3.86 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0915 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.119 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0844 | 0.96892 | 0.25 | 0.2435 | 112.5082 | 3.817 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.0933 | 0.97814 | -0.25 | -0.24611 | 111.7535 | -3.8596 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.0998 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1208 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.0928 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.8187 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1016 | 0.97814 | -0.25 | -0.24611 | 111.751 | -3.8592 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1082 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1226 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1011 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.8205 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1099 | 0.97814 | -0.25 | -0.24611 | 111.751 | -3.8588 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1165 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1243 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1094 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.8222 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1182 | 0.97814 | -0.25 | -0.24611 | 111.751 | -3.8584 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1248 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1261 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1178 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1266 | 0.98065 | -0.25 | -0.24679 | 111.7438 | -3.8579 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1332 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1258 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1261 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.8258 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1349 | 0.98065 | -0.25 | -0.24679 | 111.7365 | -3.8575 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1415 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1256 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1344 | 0.96887 | 0.25 | 0.24348 | 112.5082 | 3.8277 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1432 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.857 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1499 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1253 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1427 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8296 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1516 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.8566 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1582 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.125 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1511 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8314 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1599 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.8561 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1665 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1247 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1594 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8333 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1682 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.8557 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1749 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1244 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1677 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8352 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1765 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.8552 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1832 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1227 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1761 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8369 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1849 | 0.98067 | -0.25 | -0.2468 | 111.7365 | -3.8548 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1915 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1209 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1844 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8386 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.1932 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7344 | -3.8545 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.1999 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1183 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.1927 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8403 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2015 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8543 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2082 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1157 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.201 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8419 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2099 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.854 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2166 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1127 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2094 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8436 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2182 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8538 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2249 | 81.996 | -0.96 | -0.95954 | 109.9032 | -24.1097 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2177 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2265 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8535 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2332 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9157 | -24.1075 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.226 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.8461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2348 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8532 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2416 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9283 | -24.1053 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2344 | 0.96878 | 0.25 | 0.24346 | 112.5082 | 3.847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2432 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.853 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2499 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9283 | -24.1029 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2427 | 0.98249 | 0.25 | 0.2461 | 112.5082 | 3.848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2515 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8527 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2583 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9283 | -24.1005 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.251 | 0.98249 | 0.25 | 0.2461 | 112.5082 | 3.8491 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2598 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8525 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2666 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9283 | -24.0981 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2594 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.8504 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2682 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8522 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2749 | 82.0047 | -0.96 | -0.95942 | 109.9283 | -24.0957 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2677 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.8518 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2765 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.8521 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2833 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0931 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.276 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.853 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2848 | 0.98186 | -0.25 | -0.2471 | 111.7323 | -3.852 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2916 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2843 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.8541 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.2932 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7323 | -3.852 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.2999 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0878 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.2927 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.8553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3015 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8519 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3083 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0852 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.301 | 1.0024 | 0.25 | 0.24983 | 112.5082 | 3.8564 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3098 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8518 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3166 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3093 | 1.0121 | 0.25 | 0.25401 | 112.5082 | 3.8569 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3181 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8518 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.325 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0805 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3177 | 1.0121 | 0.25 | 0.25401 | 112.5082 | 3.8575 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3265 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8517 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3333 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0782 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.326 | 1.0186 | 0.25 | 0.25682 | 112.5082 | 3.8573 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3348 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8516 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3416 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0758 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3343 | 1.0186 | 0.25 | 0.25682 | 112.5082 | 3.8571 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3431 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8516 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.35 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0745 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3426 | 1.0186 | 0.25 | 0.25683 | 112.5082 | 3.8569 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3515 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8515 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3583 | 82.0033 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0732 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.351 | 1.0186 | 0.25 | 0.25683 | 112.5082 | 3.8567 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3598 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8515 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3667 | 81.9961 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0718 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3593 | 1.0193 | 0.25 | 0.25791 | 112.5082 | 3.8563 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3681 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.375 | 81.9961 | -0.96 | -0.95945 | 109.9283 | -24.0705 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3676 | 1.0193 | 0.25 | 0.25791 | 112.5082 | 3.8558 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3764 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8514 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3833 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.07 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.376 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3848 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.3917 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0695 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3843 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8541 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.3931 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8513 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0707 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.3926 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8532 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4014 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4083 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0719 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.401 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4098 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8512 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4167 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0731 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4093 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8513 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4181 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.425 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0744 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4176 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8503 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4264 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8511 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4334 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0756 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4259 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8494 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4348 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4417 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0768 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4343 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8484 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4431 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.45 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.078 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4426 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8475 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4514 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8509 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4584 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0792 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4509 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8465 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4597 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4667 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0798 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4593 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8456 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4681 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8508 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4751 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0804 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4676 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8446 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4764 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4834 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0811 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4759 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8437 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4847 | 0.98186 | -0.25 | -0.24709 | 111.7322 | -3.8507 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.4917 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0817 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4842 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.4931 | 0.98423 | -0.25 | -0.24769 | 111.728 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5001 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0823 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.4926 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8416 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5014 | 0.98423 | -0.25 | -0.24769 | 111.7238 | -3.8506 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5084 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.083 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5009 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8404 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5097 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7142 | -3.8505 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5168 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0836 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5092 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8392 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.518 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8504 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5251 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0842 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5176 | 1.0209 | 0.25 | 0.25935 | 112.5082 | 3.8381 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5264 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8503 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5334 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0848 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5259 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8369 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5347 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8503 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5418 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0855 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5342 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8358 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.543 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8502 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5501 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0861 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5425 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8346 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5514 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8502 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5584 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0867 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5509 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8335 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5597 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8501 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5668 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0874 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5592 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8323 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.568 | 0.98586 | -0.25 | -0.24815 | 111.7046 | -3.8501 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5751 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.088 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5675 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8311 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5764 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6974 | -3.85 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5835 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0886 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5759 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.83 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.5847 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.85 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.5918 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0893 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5842 | 1.0209 | 0.25 | 0.25936 | 112.5082 | 3.8288 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.593 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8499 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6001 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0899 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.5925 | 1.021 | 0.25 | 0.25937 | 112.5082 | 3.8277 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6013 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8498 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6085 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0905 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6009 | 1.021 | 0.25 | 0.25937 | 112.5082 | 3.8265 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6097 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8498 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6168 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0911 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6092 | 1.021 | 0.25 | 0.25937 | 112.5082 | 3.8254 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.618 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8497 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6252 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0918 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6175 | 1.021 | 0.25 | 0.25937 | 112.5082 | 3.8242 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6263 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8496 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6335 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6258 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8228 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6347 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8496 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6418 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.093 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6342 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8215 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.643 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8495 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6502 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0929 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6425 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8201 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6513 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8494 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6585 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0927 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6508 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8187 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6596 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8494 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6668 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0925 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6592 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8172 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.668 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8493 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6752 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6675 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8156 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6763 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8492 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6835 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6758 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8138 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.6846 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8492 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.6919 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.092 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6841 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.693 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8491 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7002 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0921 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.6925 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.81 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7013 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.849 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7085 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0921 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7008 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8081 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7096 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.849 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7169 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0921 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7091 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8062 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7179 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8489 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7252 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7175 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8044 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7263 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8488 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7336 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7258 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8031 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7346 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8488 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7419 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0922 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7341 | 1.0242 | 0.25 | 0.26079 | 112.5082 | 3.8019 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7429 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8487 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7502 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7425 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.8007 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7513 | 0.98837 | -0.25 | -0.24883 | 111.6903 | -3.8486 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7586 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7508 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7995 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7596 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6879 | -3.8486 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7669 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7591 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7983 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7679 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8485 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7752 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7674 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7971 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7763 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8484 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7836 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0924 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7758 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7962 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7846 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8483 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.7919 | 81.9893 | -0.96 | -0.95944 | 109.9283 | -24.0925 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7841 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.7929 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8482 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8003 | 81.9746 | -0.96 | -0.95955 | 109.9207 | -24.0917 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.7924 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8012 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8481 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8086 | 81.9746 | -0.96 | -0.95955 | 109.9132 | -24.0909 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8008 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7942 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8096 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8481 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8169 | 81.9507 | -0.96 | -0.95946 | 109.9132 | -24.0905 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8091 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7936 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8179 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.848 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8253 | 81.9507 | -0.96 | -0.95946 | 109.9132 | -24.0901 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8174 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7931 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8262 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8479 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8336 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0902 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8257 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.7925 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8346 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8478 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8419 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0903 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8341 | 1.0221 | 0.25 | 0.26144 | 112.5082 | 3.792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8429 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8477 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8503 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0904 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8424 | 0.98861 | 0.25 | 0.25089 | 112.5082 | 3.7922 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8512 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8476 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8586 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0905 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8507 | 0.98861 | 0.25 | 0.25089 | 112.5082 | 3.7925 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8595 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8476 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.867 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0906 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8591 | 0.98861 | 0.25 | 0.25089 | 112.5082 | 3.7927 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8679 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8475 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8753 | 81.9254 | -0.96 | -0.95936 | 109.9132 | -24.0907 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8674 | 0.98861 | 0.25 | 0.25089 | 112.5082 | 3.793 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8762 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8474 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.8837 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9361 | -24.0887 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8757 | 0.98159 | 0.25 | 0.24708 | 112.5082 | 3.794 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8845 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8473 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.892 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0866 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.884 | 0.98159 | 0.25 | 0.24708 | 112.5082 | 3.7949 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.8929 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8472 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9003 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0845 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.8924 | 0.9864 | 0.25 | 0.24696 | 112.5082 | 3.7963 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9012 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8471 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9087 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0825 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9007 | 0.9864 | 0.25 | 0.24696 | 112.5082 | 3.7977 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9095 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8471 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.917 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0804 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.909 | 0.98633 | 0.25 | 0.24695 | 112.5082 | 3.799 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9179 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9253 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0783 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9174 | 0.98633 | 0.25 | 0.24695 | 112.5082 | 3.8004 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9262 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9337 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0763 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9257 | 0.9863 | 0.25 | 0.24694 | 112.5082 | 3.8018 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9345 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.942 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0742 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.934 | 0.9863 | 0.25 | 0.24694 | 112.5082 | 3.8032 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9428 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8469 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9503 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0721 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9424 | 0.9863 | 0.25 | 0.24694 | 112.5082 | 3.8046 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9512 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9587 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0701 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9507 | 0.9863 | 0.25 | 0.24694 | 112.5082 | 3.8059 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9595 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8468 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.967 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.068 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.959 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.8075 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9678 | 0.99138 | -0.25 | -0.2496 | 111.6856 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9754 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0659 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9673 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.809 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9762 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6815 | -3.8467 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9837 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0639 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9757 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.8105 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9845 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 12.9921 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0618 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.984 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
12.9928 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8466 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0004 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0597 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 12.9923 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.8135 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0011 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0087 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0576 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0007 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.815 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0095 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0171 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0556 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.009 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.8166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0178 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8465 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0254 | 81.9935 | -0.96 | -0.95977 | 109.9591 | -24.0535 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0173 | 0.97854 | 0.25 | 0.24469 | 112.5082 | 3.8181 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0261 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0337 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9393 | -24.0493 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0256 | 0.98253 | 0.25 | 0.24568 | 112.5108 | 3.8196 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0345 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0421 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9196 | -24.0451 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.034 | 0.98253 | 0.25 | 0.24568 | 112.5133 | 3.8211 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0428 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8464 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0504 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9196 | -24.0409 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0423 | 0.97136 | 0.25 | 0.2417 | 112.5133 | 3.8233 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0511 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0588 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9196 | -24.0367 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0506 | 0.97136 | 0.25 | 0.2417 | 112.5133 | 3.8254 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0594 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0671 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9196 | -24.0325 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.059 | 0.97136 | 0.25 | 0.2417 | 112.5133 | 3.8276 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0678 | 0.99375 | -0.25 | -0.2502 | 111.6773 | -3.8463 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0754 | 81.9905 | -0.96 | -0.9601 | 109.9196 | -24.0283 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0673 | 0.97136 | 0.25 | 0.2417 | 112.5133 | 3.8298 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0761 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0838 | 81.9878 | -0.96 | -0.96003 | 109.9196 | -24.0245 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0756 | 0.97438 | 0.25 | 0.24244 | 112.5192 | 3.8319 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0844 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.0921 | 81.9878 | -0.96 | -0.96003 | 109.9196 | -24.0208 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0839 | 0.97438 | 0.25 | 0.24244 | 112.525 | 3.8341 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.0928 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1004 | 81.9878 | -0.96 | -0.96003 | 109.9196 | -24.017 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.0923 | 0.97438 | 0.25 | 0.24244 | 112.525 | 3.8362 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1011 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8462 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1088 | 81.9878 | -0.96 | -0.96003 | 109.9196 | -24.0132 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1006 | 0.97438 | 0.25 | 0.24244 | 112.525 | 3.8384 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1094 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1171 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9109 | -24.0089 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1089 | 0.97407 | 0.25 | 0.24193 | 112.525 | 3.8407 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1177 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1255 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -24.0046 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1173 | 0.97407 | 0.25 | 0.24193 | 112.525 | 3.843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1261 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8461 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1338 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -24.0002 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1256 | 0.97392 | 0.25 | 0.2419 | 112.525 | 3.8453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1344 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1421 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -23.9959 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1339 | 0.97392 | 0.25 | 0.2419 | 112.525 | 3.8476 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1427 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1505 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -23.9915 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1423 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5281 | 3.8499 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1511 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.846 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1588 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -23.9872 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1506 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1594 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1672 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -23.9829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1589 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8548 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1677 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1755 | 81.9787 | -0.96 | -0.96011 | 109.9023 | -23.9785 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1672 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8575 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1761 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1838 | 81.9695 | -0.96 | -0.95985 | 109.9023 | -23.9758 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1756 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8602 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1844 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.1922 | 81.9695 | -0.96 | -0.95985 | 109.9023 | -23.973 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1839 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8628 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.1927 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8459 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2005 | 81.9591 | -0.96 | -0.95968 | 109.9023 | -23.9713 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.1922 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8655 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.201 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2088 | 81.9591 | -0.96 | -0.95968 | 109.9023 | -23.9696 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2006 | 0.97661 | 0.25 | 0.24254 | 112.5311 | 3.8681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2094 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2172 | 81.9591 | -0.96 | -0.95968 | 109.9023 | -23.9687 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2089 | 0.98139 | 0.25 | 0.24383 | 112.5124 | 3.8707 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2177 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2255 | 81.9591 | -0.96 | -0.95968 | 109.9023 | -23.9677 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2172 | 0.98139 | 0.25 | 0.24383 | 112.4937 | 3.8733 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.226 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2339 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9673 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2255 | 0.98138 | 0.25 | 0.24382 | 112.4937 | 3.8759 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2344 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2422 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9669 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2339 | 0.98138 | 0.25 | 0.24382 | 112.4937 | 3.8785 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2427 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2505 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9659 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2422 | 0.98132 | 0.25 | 0.24381 | 112.4937 | 3.8811 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.251 | 0.99373 | -0.25 | -0.25019 | 111.6773 | -3.8458 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2589 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9649 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2505 | 0.98132 | 0.25 | 0.24381 | 112.4937 | 3.8837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2593 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6703 | -3.8457 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2672 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.964 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2589 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.4969 | 3.8858 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2677 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8457 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2756 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.963 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2672 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.5 | 3.8878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.276 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8456 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2839 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.962 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2755 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.5 | 3.8899 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2843 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8456 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.2922 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.961 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2838 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.5 | 3.892 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.2927 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3006 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9623 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.2922 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.5 | 3.8933 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.301 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3089 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9635 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3005 | 0.98726 | 0.25 | 0.24438 | 112.5 | 3.8947 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3093 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3172 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9647 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3088 | 0.99029 | 0.25 | 0.24512 | 112.506 | 3.8956 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3176 | 0.99624 | -0.25 | -0.25088 | 111.6632 | -3.8454 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3256 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9659 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3172 | 0.99029 | 0.25 | 0.24512 | 112.512 | 3.8965 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.326 | 0.99861 | -0.25 | -0.25148 | 111.6591 | -3.8454 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3339 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9671 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3255 | 0.99297 | 0.25 | 0.24578 | 112.5132 | 3.8974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3343 | 0.99861 | -0.25 | -0.25148 | 111.6551 | -3.8453 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3423 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9683 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3338 | 0.99297 | 0.25 | 0.24578 | 112.5145 | 3.8983 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3426 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6529 | -3.8452 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3506 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9695 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3422 | 1.0041 | 0.25 | 0.24974 | 112.5145 | 3.8988 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.351 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8452 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3589 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9707 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3505 | 1.0041 | 0.25 | 0.24974 | 112.5145 | 3.8993 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3593 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8451 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3673 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.972 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3588 | 1.0124 | 0.25 | 0.25302 | 112.5145 | 3.8993 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3676 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.845 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3756 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9732 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3671 | 1.0124 | 0.25 | 0.25302 | 112.5145 | 3.8993 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3759 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8449 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.384 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9744 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3755 | 1.0149 | 0.25 | 0.25371 | 112.4994 | 3.8991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3843 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8449 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.3923 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9756 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3838 | 1.0149 | 0.25 | 0.25371 | 112.4844 | 3.899 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.3926 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8448 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4006 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9768 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.3921 | 1.0164 | 0.25 | 0.25509 | 112.4844 | 3.8985 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4009 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8447 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.409 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.978 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4005 | 1.0164 | 0.25 | 0.25509 | 112.4844 | 3.898 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4093 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8447 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4173 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9792 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4088 | 1.016 | 0.25 | 0.25605 | 112.4844 | 3.8971 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4176 | 1.0016 | -0.25 | -0.25224 | 111.6506 | -3.8446 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4256 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9804 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4171 | 1.016 | 0.25 | 0.25605 | 112.4844 | 3.8963 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4259 | 1.0013 | -0.25 | -0.25218 | 111.6506 | -3.8445 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.434 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9816 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4254 | 1.0178 | 0.25 | 0.25657 | 112.4691 | 3.8954 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4343 | 1.0013 | -0.25 | -0.25218 | 111.6506 | -3.8445 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4423 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9829 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4338 | 1.0178 | 0.25 | 0.25657 | 112.4538 | 3.8945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4426 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6437 | -3.8444 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4507 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9862 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4421 | 1.0208 | 0.25 | 0.25731 | 112.4599 | 3.8937 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4509 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6367 | -3.8443 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.459 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9895 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4504 | 1.0208 | 0.25 | 0.25731 | 112.466 | 3.8928 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4592 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6367 | -3.8442 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4673 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9929 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4588 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4692 | 3.8912 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4676 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6367 | -3.8441 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4757 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9962 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4671 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4759 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6367 | -3.844 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.484 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -23.9996 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4754 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8879 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4842 | 1.0039 | -0.25 | -0.25286 | 111.6367 | -3.8439 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.4924 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0029 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4838 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8863 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.4926 | 1.0062 | -0.25 | -0.25346 | 111.6327 | -3.8438 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5007 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0058 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.4921 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5009 | 1.0062 | -0.25 | -0.25346 | 111.6287 | -3.8437 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.509 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0087 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5004 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8831 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5092 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6266 | -3.8436 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5174 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0116 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5087 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8814 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5175 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8435 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5257 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0146 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5171 | 1.0239 | 0.25 | 0.259 | 112.4725 | 3.8798 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5259 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8434 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.534 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.018 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5254 | 1.0282 | 0.25 | 0.26012 | 112.4694 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5342 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8432 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5424 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0215 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5337 | 1.0282 | 0.25 | 0.26012 | 112.4663 | 3.8762 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5425 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8431 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5507 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.025 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5421 | 1.0282 | 0.25 | 0.26012 | 112.4663 | 3.8744 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5509 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.843 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5591 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0285 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5504 | 1.0282 | 0.25 | 0.26012 | 112.4663 | 3.8726 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5592 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8429 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5674 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.032 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5587 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4696 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5675 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8427 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5757 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0354 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5671 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4729 | 3.869 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5758 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8426 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5841 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0389 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5754 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4729 | 3.8672 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5842 | 1.0092 | -0.25 | -0.25423 | 111.6244 | -3.8425 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.5924 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0424 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.5837 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4729 | 3.8655 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.5925 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6434 | -3.8424 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6008 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0443 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.592 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4729 | 3.8637 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6008 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6624 | -3.8423 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6091 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0462 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6004 | 1.0308 | 0.25 | 0.26075 | 112.4729 | 3.8619 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6092 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6624 | -3.8421 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6174 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0471 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6087 | 1.0367 | 0.25 | 0.26232 | 112.4656 | 3.86 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6175 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6624 | -3.842 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6258 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0479 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.617 | 1.0367 | 0.25 | 0.26232 | 112.4582 | 3.8582 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6258 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6624 | -3.8419 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6341 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0488 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6254 | 1.0394 | 0.25 | 0.26296 | 112.4616 | 3.8564 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6341 | 1.0121 | -0.25 | -0.25489 | 111.6624 | -3.8418 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6424 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6337 | 1.0394 | 0.25 | 0.26296 | 112.4651 | 3.8546 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6425 | 1.0145 | -0.25 | -0.25549 | 111.6585 | -3.8417 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6508 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.642 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.8528 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6508 | 1.0145 | -0.25 | -0.25549 | 111.6545 | -3.8415 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6591 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6503 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6591 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6525 | -3.8414 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6674 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6587 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.8492 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6675 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8412 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6758 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.667 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.8474 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6758 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8411 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6841 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6753 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.8453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6841 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.6925 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.6837 | 1.0393 | 0.25 | 0.26295 | 112.4651 | 3.8432 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.6925 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8409 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7008 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.692 | 1.0258 | 0.25 | 0.26156 | 112.4666 | 3.8406 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7008 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8408 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7092 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7003 | 1.0258 | 0.25 | 0.26156 | 112.4682 | 3.8379 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7091 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8407 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7175 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7087 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.478 | 3.8351 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7174 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8405 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7258 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.717 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8323 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7258 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8404 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7342 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7253 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7341 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8403 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7425 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7336 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8267 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7424 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8402 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7508 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.742 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8239 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7508 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8401 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7592 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7503 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8211 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7591 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.84 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7675 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7586 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8188 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7674 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8399 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7758 | 81.9417 | -0.96 | -0.95953 | 109.9023 | -24.0496 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.767 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8165 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7757 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7842 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0492 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7753 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8146 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7841 | 1.0175 | -0.25 | -0.25625 | 111.6504 | -3.8398 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.7925 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0487 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.7836 | 1.0242 | 0.25 | 0.26173 | 112.4879 | 3.8127 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.7924 | 1.0182 | -0.25 | -0.25649 | 111.6395 | -3.8396 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8009 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0483 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.792 | 1.0242 | 0.25 | 0.26174 | 112.4879 | 3.8109 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8007 | 1.0182 | -0.25 | -0.25649 | 111.6286 | -3.8395 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8092 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0478 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8003 | 1.0242 | 0.25 | 0.26174 | 112.4879 | 3.809 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8091 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8394 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8176 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0474 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8086 | 1.0093 | 0.25 | 0.25821 | 112.4879 | 3.8075 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8174 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8393 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8259 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0469 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8169 | 1.0093 | 0.25 | 0.25821 | 112.4879 | 3.806 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8257 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8392 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8342 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0465 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8253 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.4996 | 3.805 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.834 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8391 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8426 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.046 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8336 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.5112 | 3.804 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8424 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.839 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8509 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0456 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8419 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.5112 | 3.8031 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8507 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8389 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8592 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0451 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8503 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.5112 | 3.8022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.859 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8388 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8676 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0447 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8586 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.5112 | 3.8012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8674 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8387 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8759 | 81.9371 | -0.96 | -0.95959 | 109.9023 | -24.0442 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8669 | 0.98348 | 0.25 | 0.25135 | 112.5112 | 3.8003 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8757 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8387 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8842 | 81.9259 | -0.96 | -0.95967 | 109.9023 | -24.0432 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8753 | 0.98339 | 0.25 | 0.25133 | 112.5112 | 3.7997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.884 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8386 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.8926 | 81.9259 | -0.96 | -0.95967 | 109.9023 | -24.0422 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8836 | 0.98339 | 0.25 | 0.25133 | 112.5112 | 3.7991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.8923 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8385 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9009 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0407 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.8919 | 0.98339 | 0.25 | 0.25133 | 112.5112 | 3.7984 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9007 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8384 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9093 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0392 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9002 | 0.98339 | 0.25 | 0.25133 | 112.5112 | 3.7978 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.909 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8384 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9176 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0377 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9086 | 0.97557 | 0.25 | 0.24855 | 112.5112 | 3.7975 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9173 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8383 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9259 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0362 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9169 | 0.97557 | 0.25 | 0.24855 | 112.5112 | 3.7972 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9257 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8382 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9343 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0347 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9252 | 0.97078 | 0.25 | 0.24452 | 112.5112 | 3.7978 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.934 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8382 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9426 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0332 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9336 | 0.97078 | 0.25 | 0.24452 | 112.5112 | 3.7984 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9423 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8382 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.951 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0317 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9419 | 0.9704 | 0.25 | 0.24355 | 112.5112 | 3.7994 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9506 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8381 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9593 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0302 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9502 | 0.9704 | 0.25 | 0.24355 | 112.5112 | 3.8003 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.959 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.8381 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9676 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0287 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9586 | 0.97279 | 0.25 | 0.2442 | 112.4966 | 3.8012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9673 | 1.0183 | -0.25 | -0.2565 | 111.6286 | -3.838 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.976 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0272 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9669 | 0.97279 | 0.25 | 0.2442 | 112.482 | 3.8022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9756 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8379 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9843 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0257 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9752 | 0.97544 | 0.25 | 0.24486 | 112.4837 | 3.8031 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.984 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8378 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 13.9926 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0242 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9835 | 0.97544 | 0.25 | 0.24486 | 112.4855 | 3.804 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
13.9923 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8377 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.001 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0227 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 13.9919 | 0.97716 | 0.25 | 0.24532 | 112.4812 | 3.8049 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0006 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8375 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0093 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0212 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0002 | 0.97716 | 0.25 | 0.24532 | 112.477 | 3.8058 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0089 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8374 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0177 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0197 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0085 | 0.97713 | 0.25 | 0.24531 | 112.477 | 3.8067 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0173 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8373 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.026 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0182 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0169 | 0.97713 | 0.25 | 0.24531 | 112.477 | 3.8076 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0256 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8372 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0343 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0167 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0252 | 0.97713 | 0.25 | 0.24531 | 112.477 | 3.8086 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0339 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.837 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0427 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0152 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0335 | 0.97713 | 0.25 | 0.24531 | 112.477 | 3.8095 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0423 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8369 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.051 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0137 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0419 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8107 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0506 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8368 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0594 | 81.9172 | -0.96 | -0.95974 | 109.9023 | -24.0122 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0502 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0589 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8367 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0677 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9124 | -24.0097 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0585 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0672 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8366 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.076 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9226 | -24.0073 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0668 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0756 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8365 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0844 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9226 | -24.0048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0752 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8154 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0839 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8364 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.0927 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9226 | -24.0023 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0835 | 0.97411 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8165 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.0922 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8363 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.101 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9226 | -23.9999 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.0918 | 0.97412 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1006 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8362 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1094 | 81.9487 | -0.96 | -0.95992 | 109.9226 | -23.9974 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1002 | 0.97412 | 0.25 | 0.24399 | 112.477 | 3.8189 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1089 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8361 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1177 | 81.9855 | -0.96 | -0.96012 | 109.9366 | -23.9939 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1085 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8207 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1172 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.836 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1261 | 81.9855 | -0.96 | -0.96012 | 109.9506 | -23.9903 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1168 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8226 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1255 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8359 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1344 | 81.9735 | -0.96 | -0.96002 | 109.9506 | -23.9874 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1252 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8246 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1339 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8358 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1427 | 81.9735 | -0.96 | -0.96002 | 109.9506 | -23.9844 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1335 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8266 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1422 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8357 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1511 | 81.9798 | -0.96 | -0.96012 | 109.9599 | -23.9808 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1418 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8287 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1505 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8356 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1594 | 81.9798 | -0.96 | -0.96012 | 109.9691 | -23.9773 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1501 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8307 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1589 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8355 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1678 | 81.9798 | -0.96 | -0.96012 | 109.9691 | -23.9737 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1585 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8327 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1672 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8355 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1761 | 81.9798 | -0.96 | -0.96012 | 109.9691 | -23.9702 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1668 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8348 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1755 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8354 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1844 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9672 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1751 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8368 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1838 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8353 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.1928 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9643 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1835 | 0.97025 | 0.25 | 0.2427 | 112.477 | 3.8388 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.1922 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8352 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2011 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9618 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.1918 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4728 | 3.8408 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2005 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8351 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2094 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9594 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2001 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8428 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2088 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.835 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2178 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9569 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2085 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8449 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2172 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8349 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2261 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9544 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2168 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8469 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2255 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8349 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2345 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9519 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2251 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8489 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2338 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8348 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2428 | 81.9611 | -0.96 | -0.96001 | 109.9691 | -23.9495 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2334 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8509 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2421 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8347 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2511 | 81.9477 | -0.96 | -0.95994 | 109.9691 | -23.9474 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2418 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8527 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2505 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8346 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2595 | 81.9477 | -0.96 | -0.95994 | 109.9691 | -23.9452 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2501 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8545 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2588 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8346 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2678 | 81.9477 | -0.96 | -0.95994 | 109.9691 | -23.9431 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2584 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8563 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2671 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8345 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2762 | 81.9477 | -0.96 | -0.95994 | 109.9691 | -23.941 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2668 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8581 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2755 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2845 | 81.9193 | -0.96 | -0.95966 | 109.9691 | -23.9405 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2751 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8599 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2838 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.2928 | 81.9193 | -0.96 | -0.95966 | 109.9691 | -23.94 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2834 | 0.97196 | 0.25 | 0.24315 | 112.4685 | 3.8617 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.2921 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3012 | 81.922 | -0.96 | -0.95973 | 109.9618 | -23.9396 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.2918 | 0.972 | 0.25 | 0.24316 | 112.4685 | 3.8635 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3004 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3095 | 81.922 | -0.96 | -0.95973 | 109.9546 | -23.9392 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3001 | 0.972 | 0.25 | 0.24316 | 112.4685 | 3.8653 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3088 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.638 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3178 | 81.922 | -0.96 | -0.95973 | 109.9546 | -23.9394 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3084 | 0.97202 | 0.25 | 0.24318 | 112.4685 | 3.8671 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3171 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3262 | 81.922 | -0.96 | -0.95973 | 109.9546 | -23.9395 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3167 | 0.97202 | 0.25 | 0.24318 | 112.4685 | 3.8689 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3254 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3345 | 81.9199 | -0.96 | -0.95993 | 109.9425 | -23.9383 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3251 | 0.97202 | 0.25 | 0.24318 | 112.4685 | 3.8704 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3338 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3429 | 81.9199 | -0.96 | -0.95993 | 109.9303 | -23.9372 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3334 | 0.97202 | 0.25 | 0.24318 | 112.4685 | 3.8719 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3421 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3512 | 81.9229 | -0.96 | -0.96011 | 109.9218 | -23.9348 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3417 | 0.9688 | 0.25 | 0.24403 | 112.4685 | 3.872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3504 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3595 | 81.9229 | -0.96 | -0.96011 | 109.9133 | -23.9325 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3501 | 0.9688 | 0.25 | 0.24403 | 112.4685 | 3.872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3588 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3679 | 81.9204 | -0.96 | -0.96004 | 109.9133 | -23.9307 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3584 | 0.9688 | 0.25 | 0.24403 | 112.4685 | 3.8717 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3671 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3762 | 81.9204 | -0.96 | -0.96004 | 109.9133 | -23.9288 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3667 | 0.9688 | 0.25 | 0.24403 | 112.4685 | 3.8714 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3754 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3846 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.9275 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3751 | 0.96886 | 0.25 | 0.24404 | 112.4685 | 3.8711 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3837 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8337 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.3929 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.9262 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3834 | 0.96886 | 0.25 | 0.24404 | 112.4685 | 3.8709 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.3921 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4012 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.925 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.3917 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8705 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4004 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4096 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.9237 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4001 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8701 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4087 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4179 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.9224 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4084 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8697 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4171 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4262 | 81.9249 | -0.96 | -0.95995 | 109.9133 | -23.9211 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4167 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8693 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4254 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4346 | 81.9423 | -0.96 | -0.95961 | 109.9133 | -23.9221 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.425 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8689 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4337 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4429 | 81.9423 | -0.96 | -0.95961 | 109.9133 | -23.923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4334 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8685 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.442 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4513 | 81.9741 | -0.96 | -0.9598 | 109.9236 | -23.923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4417 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8682 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4504 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4596 | 81.9741 | -0.96 | -0.9598 | 109.9339 | -23.923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.45 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8678 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4587 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4679 | 81.9741 | -0.96 | -0.9598 | 109.9339 | -23.923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4584 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8672 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.467 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4763 | 81.9741 | -0.96 | -0.9598 | 109.9339 | -23.923 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4667 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8666 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4754 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.4846 | 81.9772 | -0.96 | -0.95998 | 109.9255 | -23.9228 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.475 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.4837 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.493 | 81.9772 | -0.96 | -0.95998 | 109.917 | -23.9226 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4834 | 0.96159 | 0.25 | 0.24277 | 112.4685 | 3.8654 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.492 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5013 | 81.9773 | -0.96 | -0.95977 | 109.917 | -23.9238 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.4917 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8648 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5003 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5096 | 81.9773 | -0.96 | -0.95977 | 109.917 | -23.9249 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8642 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5087 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.518 | 81.9761 | -0.96 | -0.95984 | 109.905 | -23.9256 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5083 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8637 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.517 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5263 | 81.9761 | -0.96 | -0.95984 | 109.893 | -23.9263 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5167 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8631 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5253 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5346 | 81.9629 | -0.96 | -0.95956 | 109.893 | -23.9297 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.525 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8623 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5337 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.543 | 81.9629 | -0.96 | -0.95956 | 109.893 | -23.9331 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5333 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8616 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.542 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5513 | 81.9629 | -0.96 | -0.95956 | 109.893 | -23.936 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5417 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8609 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5503 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5597 | 81.9629 | -0.96 | -0.95956 | 109.893 | -23.9388 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.55 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8602 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5586 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.568 | 81.954 | -0.96 | -0.95944 | 109.893 | -23.943 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5583 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8595 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.567 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5763 | 81.954 | -0.96 | -0.95944 | 109.893 | -23.9472 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5667 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8588 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5753 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.5847 | 81.954 | -0.96 | -0.95944 | 109.893 | -23.9513 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.575 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.858 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.5836 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.593 | 81.954 | -0.96 | -0.95944 | 109.893 | -23.9555 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5833 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8573 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.592 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6013 | 81.9506 | -0.96 | -0.95935 | 109.893 | -23.9596 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.5916 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8566 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6003 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6097 | 81.9506 | -0.96 | -0.95935 | 109.8931 | -23.9637 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8559 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6086 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.618 | 81.9506 | -0.96 | -0.95935 | 109.8931 | -23.9678 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6083 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8552 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6169 | 1.01 | -0.25 | -0.25471 | 111.6474 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6264 | 81.9506 | -0.96 | -0.95935 | 109.8931 | -23.9719 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6166 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8545 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6253 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.638 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6347 | 81.9494 | -0.96 | -0.95932 | 109.886 | -23.9762 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.625 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8538 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6336 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.643 | 81.9494 | -0.96 | -0.95932 | 109.8788 | -23.9805 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6333 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8531 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6419 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6514 | 81.9494 | -0.96 | -0.95932 | 109.8788 | -23.9848 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6416 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8524 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6503 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6597 | 81.9494 | -0.96 | -0.95932 | 109.8788 | -23.989 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.65 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8517 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6586 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.668 | 81.9814 | -0.96 | -0.95953 | 109.8883 | -23.9918 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6583 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6669 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6764 | 81.9814 | -0.96 | -0.95953 | 109.8978 | -23.9946 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6666 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8503 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6752 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6847 | 82.0187 | -0.96 | -0.95973 | 109.9121 | -23.9964 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6749 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8496 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6836 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.6931 | 82.0187 | -0.96 | -0.95973 | 109.9263 | -23.9982 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6833 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8489 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.6919 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7014 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -23.9989 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6916 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8482 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7002 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7097 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -23.9996 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.6999 | 0.9616 | 0.25 | 0.24278 | 112.4685 | 3.8475 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7086 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7181 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0007 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7083 | 0.96426 | 0.25 | 0.24342 | 112.4722 | 3.8468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7169 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8344 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7264 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0018 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7166 | 0.96426 | 0.25 | 0.24342 | 112.4759 | 3.8461 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7252 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7348 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0029 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7249 | 0.96426 | 0.25 | 0.24342 | 112.4759 | 3.8454 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7335 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7431 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0041 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7333 | 0.96426 | 0.25 | 0.24342 | 112.4759 | 3.8447 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7419 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7514 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0065 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7416 | 0.96428 | 0.25 | 0.24342 | 112.4759 | 3.844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7502 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7598 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0089 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7499 | 0.96428 | 0.25 | 0.24342 | 112.4759 | 3.8433 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7585 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7681 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.0124 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7583 | 1.0036 | 0.25 | 0.25307 | 112.4759 | 3.843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7669 | 1.0116 | -0.25 | -0.25516 | 111.6286 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7764 | 82.0081 | -0.96 | -0.95963 | 109.9263 | -24.016 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7666 | 1.0036 | 0.25 | 0.25307 | 112.4759 | 3.8427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7752 | 1.0123 | -0.25 | -0.25539 | 111.6177 | -3.8342 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7848 | 81.9948 | -0.96 | -0.95956 | 109.9263 | -24.0195 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7749 | 1.0036 | 0.25 | 0.25307 | 112.4759 | 3.8425 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7835 | 1.0123 | -0.25 | -0.25539 | 111.6068 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.7931 | 81.9948 | -0.96 | -0.95956 | 109.9263 | -24.023 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7832 | 1.0036 | 0.25 | 0.25307 | 112.4759 | 3.8422 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.7918 | 1.0123 | -0.25 | -0.25539 | 111.6068 | -3.8341 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8015 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9263 | -24.0258 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7916 | 1.0062 | 0.25 | 0.25373 | 112.4778 | 3.8419 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8002 | 1.0123 | -0.25 | -0.25539 | 111.6068 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8098 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0287 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.7999 | 1.0062 | 0.25 | 0.25373 | 112.4796 | 3.8416 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8085 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8181 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0316 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8082 | 1.0062 | 0.25 | 0.25373 | 112.4796 | 3.8415 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8168 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.834 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8265 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0345 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8166 | 1.0062 | 0.25 | 0.25373 | 112.4796 | 3.8414 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8252 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8348 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0374 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8249 | 1.0095 | 0.25 | 0.25609 | 112.4796 | 3.8407 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8335 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8339 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8432 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0403 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8332 | 1.0095 | 0.25 | 0.25609 | 112.4796 | 3.8401 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8418 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8515 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0409 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8416 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8391 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8501 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8598 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0415 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8499 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8381 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8585 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8337 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8682 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0432 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8582 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8668 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8337 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8765 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0448 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8665 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8362 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8751 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8336 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8848 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.0464 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8749 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8352 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8835 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8336 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.8932 | 81.9947 | -0.96 | -0.95956 | 109.9262 | -24.048 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8832 | 1.0108 | 0.25 | 0.25744 | 112.4796 | 3.8343 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.8918 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8335 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | 14.9015 | 81.9801 | -0.96 | -0.95948 | 109.9262 | -24.0512 | -24.2256 | -23.7848 | -16.8797 | [9 empty] | 14.8915 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8331 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9001 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8335 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.8999 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8319 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9084 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8335 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9082 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8307 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9168 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8334 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9165 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8295 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9251 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8334 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9249 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8284 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9334 | 1.0124 | -0.25 | -0.2554 | 111.6068 | -3.8333 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9332 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8272 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9418 | 1.015 | -0.25 | -0.25435 | 111.6068 | -3.8338 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9415 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.826 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9501 | 1.015 | -0.25 | -0.25435 | 111.6068 | -3.8343 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9498 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8248 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9584 | 1.0157 | -0.25 | -0.25315 | 111.6068 | -3.8352 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9582 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8237 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9667 | 1.0157 | -0.25 | -0.25315 | 111.6068 | -3.8362 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9665 | 1.0138 | 0.25 | 0.25881 | 112.4796 | 3.8225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9751 | 1.0157 | -0.25 | -0.25315 | 111.6068 | -3.8371 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9748 | 1.0138 | 0.25 | 0.25882 | 112.4796 | 3.8213 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9834 | 1.0157 | -0.25 | -0.25315 | 111.6068 | -3.8381 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9832 | 1.0138 | 0.25 | 0.25882 | 112.4796 | 3.8201 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
14.9917 | 1.0145 | -0.25 | -0.25125 | 111.6068 | -3.8395 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9915 | 1.0155 | 0.25 | 0.25927 | 112.4754 | 3.8189 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0001 | 1.0145 | -0.25 | -0.25125 | 111.6068 | -3.841 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 14.9998 | 1.0155 | 0.25 | 0.25927 | 112.4712 | 3.8178 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0084 | 1.0145 | -0.25 | -0.25125 | 111.6068 | -3.8425 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0082 | 1.0155 | 0.25 | 0.25927 | 112.4712 | 3.8166 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0167 | 1.0145 | -0.25 | -0.25125 | 111.6068 | -3.844 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0165 | 1.0155 | 0.25 | 0.25927 | 112.4712 | 3.8154 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0251 | 1.012 | -0.25 | -0.25057 | 111.6136 | -3.8455 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0248 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.8142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0334 | 1.012 | -0.25 | -0.25057 | 111.6204 | -3.847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0332 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0417 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.6057 | -3.8485 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0415 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.8118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.05 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.591 | -3.85 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0498 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.8106 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0584 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.591 | -3.8515 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0581 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.8094 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0667 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.591 | -3.853 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0665 | 1.0154 | 0.25 | 0.25926 | 112.4712 | 3.8082 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.075 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.591 | -3.8546 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0748 | 1.0155 | 0.25 | 0.25928 | 112.4712 | 3.807 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0834 | 1.0092 | -0.25 | -0.24994 | 111.591 | -3.8561 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0831 | 1.0155 | 0.25 | 0.25928 | 112.4712 | 3.8058 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.0917 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5949 | -3.8576 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0915 | 1.0155 | 0.25 | 0.25928 | 112.4712 | 3.8046 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8591 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.0998 | 1.0155 | 0.25 | 0.25928 | 112.4712 | 3.8034 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1083 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8607 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1081 | 1.0155 | 0.25 | 0.25929 | 112.4712 | 3.8022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1167 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8622 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1165 | 1.0155 | 0.25 | 0.25929 | 112.4712 | 3.801 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.125 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8637 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1248 | 1.0155 | 0.25 | 0.25929 | 112.4712 | 3.7998 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1333 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8653 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1331 | 1.0155 | 0.25 | 0.25929 | 112.4712 | 3.7986 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1417 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8668 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1414 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7973 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.15 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8683 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1498 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.796 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1583 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1581 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7946 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1666 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8714 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1664 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7933 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.175 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8729 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1748 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7921 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1833 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8744 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1831 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7908 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.1916 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1914 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8776 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.1998 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2083 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8791 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2081 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2166 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8807 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2164 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.786 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2249 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8822 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2248 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2333 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8838 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2331 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2416 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8853 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2414 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7828 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2499 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2497 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2583 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.8884 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2581 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7818 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2666 | 1.0067 | -0.25 | -0.24934 | 111.5989 | -3.89 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2664 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7814 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2749 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6043 | -3.8916 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2747 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2832 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6097 | -3.8931 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2831 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7806 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2916 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6097 | -3.8947 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2914 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.2999 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6097 | -3.8963 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.2997 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7799 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3082 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6097 | -3.8979 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3081 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7797 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3166 | 1.0032 | -0.25 | -0.24844 | 111.6097 | -3.8995 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3164 | 1.0158 | 0.25 | 0.25983 | 112.4713 | 3.7796 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3249 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6117 | -3.9011 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3247 | 1.0157 | 0.25 | 0.25981 | 112.4713 | 3.7794 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3332 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9027 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.333 | 1.0157 | 0.25 | 0.25981 | 112.4713 | 3.7792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3415 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9042 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3414 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7805 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3499 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9058 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3497 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7817 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3582 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9069 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.358 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7829 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3665 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9079 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3664 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3749 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9086 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3747 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7854 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3832 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9092 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.383 | 1.0256 | 0.25 | 0.25768 | 112.4713 | 3.7867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3915 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9098 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3914 | 1.024 | 0.25 | 0.25534 | 112.4713 | 3.7885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.3998 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9104 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.3997 | 1.024 | 0.25 | 0.25534 | 112.4713 | 3.7904 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4082 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9104 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.408 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.7926 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4165 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9105 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4163 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.7947 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4248 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9106 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4247 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.7969 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4332 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9107 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.433 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.7991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4415 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9107 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4413 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4498 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9107 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4497 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8034 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4581 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.458 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8055 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4665 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9108 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4663 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8077 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4748 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9109 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4747 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8099 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4831 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9109 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.483 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4915 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.911 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4913 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8142 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.4998 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.911 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.4997 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8163 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5081 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9111 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.508 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8185 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5165 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9111 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5163 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8207 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5248 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9112 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5246 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8228 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5331 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9112 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.533 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.825 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5414 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9112 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5413 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5498 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5496 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8293 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5581 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.558 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8316 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5664 | 1.002 | -0.25 | -0.24814 | 111.6137 | -3.9113 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5663 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8339 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5748 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6136 | -3.9114 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5746 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8362 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5831 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9114 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.583 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8385 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5914 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5913 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8408 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.5997 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.5996 | 1.0313 | 0.25 | 0.25622 | 112.4713 | 3.8432 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6081 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9115 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6079 | 1.0312 | 0.25 | 0.25621 | 112.4713 | 3.8455 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6164 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9116 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6163 | 1.0312 | 0.25 | 0.25621 | 112.4713 | 3.8478 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6247 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9116 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6246 | 1.0312 | 0.25 | 0.25621 | 112.4713 | 3.8501 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6331 | 1.0018 | -0.25 | -0.24807 | 111.6135 | -3.9117 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6329 | 1.0312 | 0.25 | 0.25621 | 112.4713 | 3.8524 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6414 | 0.994 | -0.25 | -0.24712 | 111.6135 | -3.9114 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6413 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.8547 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6497 | 0.994 | -0.25 | -0.24712 | 111.6135 | -3.9112 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6496 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.857 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.658 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9104 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6579 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.8593 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6664 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9096 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6663 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.8616 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6747 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9088 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6746 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.8639 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.683 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.908 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6829 | 1.0311 | 0.25 | 0.25619 | 112.4713 | 3.8662 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6914 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9072 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6912 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4818 | 3.8685 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.6997 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9064 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.6996 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4923 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.708 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9056 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7079 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4923 | 3.8731 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7163 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9048 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7162 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4923 | 3.8754 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7247 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.904 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7246 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4923 | 3.8777 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.733 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9032 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7329 | 1.0369 | 0.25 | 0.25757 | 112.4923 | 3.88 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7413 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9024 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7412 | 1.0292 | 0.25 | 0.255 | 112.4923 | 3.8825 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7497 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9015 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7496 | 1.0292 | 0.25 | 0.255 | 112.4923 | 3.8851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.758 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.9007 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7579 | 1.0319 | 0.25 | 0.25567 | 112.4942 | 3.8862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7663 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8999 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7662 | 1.0319 | 0.25 | 0.25567 | 112.4962 | 3.8873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7746 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8991 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7746 | 0.99644 | 0.25 | 0.24734 | 112.4963 | 3.8885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.783 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8983 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7829 | 0.99644 | 0.25 | 0.24734 | 112.4965 | 3.8896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7913 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8974 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7912 | 0.9873 | 0.25 | 0.24605 | 112.4965 | 3.8905 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.7996 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8966 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.7995 | 0.9873 | 0.25 | 0.24605 | 112.4965 | 3.8914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.808 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8958 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8079 | 0.97268 | 0.25 | 0.24352 | 112.4965 | 3.8913 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8163 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.895 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8162 | 0.97268 | 0.25 | 0.24352 | 112.4965 | 3.8913 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8246 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8942 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8245 | 0.97268 | 0.25 | 0.24352 | 112.4965 | 3.8909 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.833 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8933 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8329 | 0.97268 | 0.25 | 0.24352 | 112.4965 | 3.8906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8413 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8925 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8412 | 0.95971 | 0.25 | 0.24091 | 112.4965 | 3.8901 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8496 | 0.97663 | -0.25 | -0.24463 | 111.6135 | -3.8917 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8495 | 0.95971 | 0.25 | 0.24091 | 112.4965 | 3.8896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8579 | 0.9818 | -0.25 | -0.24585 | 111.6242 | -3.8909 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8579 | 0.9521 | 0.25 | 0.23929 | 112.5003 | 3.8891 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8663 | 0.9818 | -0.25 | -0.24585 | 111.6349 | -3.8901 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8662 | 0.9521 | 0.25 | 0.23929 | 112.5042 | 3.8885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8746 | 0.9818 | -0.25 | -0.24585 | 111.6349 | -3.8892 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8745 | 0.9521 | 0.25 | 0.23929 | 112.5042 | 3.888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8829 | 0.9818 | -0.25 | -0.24585 | 111.6349 | -3.8884 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8828 | 0.9521 | 0.25 | 0.23929 | 112.5042 | 3.8874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8913 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.6389 | -3.8876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8912 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4963 | 3.8868 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.8996 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8868 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.8995 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9079 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8859 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9078 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8857 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9162 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8851 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9162 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9246 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8843 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9245 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9329 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8835 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9328 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9412 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8826 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9412 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8833 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9496 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8818 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9495 | 0.95699 | 0.25 | 0.24057 | 112.4883 | 3.8827 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9579 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.881 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9578 | 0.95697 | 0.25 | 0.24056 | 112.4883 | 3.8821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9662 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8801 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9662 | 0.95697 | 0.25 | 0.24056 | 112.4883 | 3.8815 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9745 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8793 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9745 | 0.95964 | 0.25 | 0.2412 | 112.4922 | 3.8809 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9829 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8785 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9828 | 0.95964 | 0.25 | 0.2412 | 112.4961 | 3.8803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9912 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8777 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9911 | 0.95971 | 0.25 | 0.24122 | 112.4961 | 3.8798 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
15.9995 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8768 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 15.9995 | 0.95971 | 0.25 | 0.24122 | 112.4961 | 3.8792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0079 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0078 | 0.96236 | 0.25 | 0.24188 | 112.4982 | 3.8786 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0162 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8752 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0161 | 0.96236 | 0.25 | 0.24188 | 112.5003 | 3.878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0245 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8743 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0245 | 0.9658 | 0.25 | 0.2428 | 112.4922 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0328 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8735 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0328 | 0.9658 | 0.25 | 0.2428 | 112.4842 | 3.8767 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0412 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8727 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0411 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0495 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8718 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0495 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8754 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0578 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8713 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0578 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8748 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0662 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0661 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8741 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0745 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0745 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8735 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0828 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0828 | 0.96578 | 0.25 | 0.2428 | 112.4841 | 3.8729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0911 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0911 | 0.96835 | 0.25 | 0.2435 | 112.4698 | 3.8722 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.0995 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.0994 | 0.96835 | 0.25 | 0.2435 | 112.4556 | 3.8715 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1078 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1078 | 0.96835 | 0.25 | 0.2435 | 112.4556 | 3.8709 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1161 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1161 | 0.96835 | 0.25 | 0.2435 | 112.4556 | 3.8702 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1245 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1244 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4577 | 3.8696 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1328 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1328 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4599 | 3.8689 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1411 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8707 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1411 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4599 | 3.8682 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1494 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1494 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4599 | 3.8676 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1578 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1578 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4599 | 3.8667 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1661 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1661 | 0.971 | 0.25 | 0.24416 | 112.4599 | 3.8657 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1744 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1744 | 0.98022 | 0.25 | 0.24549 | 112.4599 | 3.8651 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1828 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1827 | 0.98022 | 0.25 | 0.24549 | 112.4599 | 3.8645 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1911 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1911 | 0.98824 | 0.25 | 0.24548 | 112.4599 | 3.8645 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.1994 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.1994 | 0.98824 | 0.25 | 0.24548 | 112.4599 | 3.8644 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2077 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2077 | 0.99129 | 0.25 | 0.24622 | 112.4669 | 3.8647 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2161 | 0.98361 | -0.25 | -0.2463 | 111.643 | -3.8706 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2161 | 0.99129 | 0.25 | 0.24622 | 112.4739 | 3.865 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2244 | 0.98615 | -0.25 | -0.24699 | 111.6362 | -3.8705 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2244 | 0.99023 | 0.25 | 0.24498 | 112.4739 | 3.8659 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2327 | 0.98615 | -0.25 | -0.24699 | 111.6293 | -3.8705 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2327 | 0.99023 | 0.25 | 0.24498 | 112.4739 | 3.8667 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2411 | 0.98615 | -0.25 | -0.24699 | 111.6293 | -3.8704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2411 | 0.99739 | 0.25 | 0.24499 | 112.4739 | 3.8682 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2494 | 0.98615 | -0.25 | -0.24699 | 111.6293 | -3.8704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2494 | 0.99739 | 0.25 | 0.24499 | 112.4739 | 3.8697 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2577 | 0.98886 | -0.25 | -0.24759 | 111.6436 | -3.8704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2577 | 0.99996 | 0.25 | 0.2456 | 112.478 | 3.8713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.266 | 0.98886 | -0.25 | -0.24759 | 111.658 | -3.8704 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2661 | 0.99996 | 0.25 | 0.2456 | 112.482 | 3.8729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2744 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.656 | -3.8703 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2744 | 0.99991 | 0.25 | 0.24559 | 112.482 | 3.8746 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2827 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8703 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2827 | 0.99991 | 0.25 | 0.24559 | 112.482 | 3.8762 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.291 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8702 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.291 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.482 | 3.8778 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.2994 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8702 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.2994 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.4819 | 3.8795 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3077 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8701 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3077 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.4819 | 3.8811 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.316 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8701 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.316 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.4819 | 3.8828 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3244 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8701 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3244 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.4819 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3327 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.87 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3327 | 1.0104 | 0.25 | 0.24818 | 112.4819 | 3.8861 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.341 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.87 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.341 | 1.0236 | 0.25 | 0.25277 | 112.4842 | 3.8872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3493 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.87 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3494 | 1.0236 | 0.25 | 0.25277 | 112.4864 | 3.8884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3577 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3577 | 1.0236 | 0.25 | 0.25277 | 112.4864 | 3.8895 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.366 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.366 | 1.0236 | 0.25 | 0.25277 | 112.4864 | 3.8906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3743 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8699 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3744 | 1.0209 | 0.25 | 0.25276 | 112.4864 | 3.8916 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3827 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8698 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3827 | 1.0209 | 0.25 | 0.25276 | 112.4864 | 3.8925 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.391 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8698 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.391 | 1.0208 | 0.25 | 0.25274 | 112.4864 | 3.8934 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.3993 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8697 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.3993 | 1.0208 | 0.25 | 0.25274 | 112.4864 | 3.8944 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4076 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8697 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4077 | 1.0208 | 0.25 | 0.25274 | 112.4864 | 3.8953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.416 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8697 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.416 | 1.0208 | 0.25 | 0.25274 | 112.4864 | 3.8963 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4243 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8696 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4243 | 1.0208 | 0.25 | 0.25273 | 112.4864 | 3.8972 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4326 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8696 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4327 | 1.0208 | 0.25 | 0.25273 | 112.4864 | 3.8982 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.441 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8696 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.441 | 1.0239 | 0.25 | 0.25346 | 112.4935 | 3.8991 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4493 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8695 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4493 | 1.0239 | 0.25 | 0.25346 | 112.5006 | 3.9001 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4576 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8695 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4577 | 1.0266 | 0.25 | 0.2541 | 112.5048 | 3.9011 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4659 | 0.9919 | -0.25 | -0.24836 | 111.654 | -3.8695 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.466 | 1.0266 | 0.25 | 0.2541 | 112.5089 | 3.9021 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4743 | 0.99481 | -0.25 | -0.24902 | 111.6731 | -3.8694 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4743 | 1.0191 | 0.25 | 0.25318 | 112.5089 | 3.9028 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4826 | 0.99481 | -0.25 | -0.24902 | 111.6922 | -3.8694 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4827 | 1.0191 | 0.25 | 0.25318 | 112.5089 | 3.9035 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4909 | 0.99481 | -0.25 | -0.24902 | 111.6922 | -3.8694 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.491 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9042 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.4993 | 0.99481 | -0.25 | -0.24902 | 111.6922 | -3.8693 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.4993 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9049 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5076 | 0.9972 | -0.25 | -0.24962 | 111.6884 | -3.8693 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5076 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9056 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5159 | 0.9972 | -0.25 | -0.24962 | 111.6846 | -3.8693 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.516 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9064 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5242 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6827 | -3.8692 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5243 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9071 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5326 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6808 | -3.8691 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5326 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9078 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5409 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8691 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.541 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9086 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5492 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5493 | 1.0042 | 0.25 | 0.24972 | 112.5089 | 3.9093 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5576 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5576 | 1.0069 | 0.25 | 0.25038 | 112.5112 | 3.9101 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5659 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8689 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.566 | 1.0069 | 0.25 | 0.25038 | 112.5136 | 3.9108 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5742 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8688 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5743 | 0.99559 | 0.25 | 0.24825 | 112.5098 | 3.9114 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5825 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8688 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5826 | 0.99559 | 0.25 | 0.24825 | 112.5059 | 3.9119 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5909 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8687 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.591 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5101 | 3.9122 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.5992 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8687 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.5993 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9125 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6075 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8686 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6076 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9122 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6159 | 1.0002 | -0.25 | -0.25039 | 111.6807 | -3.8686 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.616 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9118 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6242 | 1.0003 | -0.25 | -0.25041 | 111.6807 | -3.8685 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6243 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9115 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6325 | 1.0003 | -0.25 | -0.25041 | 111.6807 | -3.8684 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6326 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6408 | 1.0029 | -0.25 | -0.25109 | 111.674 | -3.8684 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6409 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9104 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6492 | 1.0029 | -0.25 | -0.25109 | 111.6674 | -3.8683 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6493 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9097 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6575 | 1.0029 | -0.25 | -0.25109 | 111.6674 | -3.8683 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6576 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9085 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6658 | 1.0029 | -0.25 | -0.25109 | 111.6674 | -3.8682 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6659 | 0.99829 | 0.25 | 0.24889 | 112.5143 | 3.9072 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6742 | 1.0052 | -0.25 | -0.25169 | 111.6636 | -3.8681 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6743 | 1.0013 | 0.25 | 0.24962 | 112.5215 | 3.906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6825 | 1.0052 | -0.25 | -0.25169 | 111.6599 | -3.868 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6826 | 1.0013 | 0.25 | 0.24962 | 112.5288 | 3.9047 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6908 | 1.0083 | -0.25 | -0.25246 | 111.658 | -3.8679 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6909 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5313 | 3.9035 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.6991 | 1.0083 | -0.25 | -0.25246 | 111.6562 | -3.8679 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.6993 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5337 | 3.9022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7075 | 1.0083 | -0.25 | -0.25246 | 111.6562 | -3.8678 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7076 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5337 | 3.901 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7158 | 1.0083 | -0.25 | -0.25246 | 111.6562 | -3.8677 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7159 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5337 | 3.8998 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7241 | 1.0013 | -0.25 | -0.25001 | 111.6562 | -3.8679 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7243 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5337 | 3.8986 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7325 | 1.0013 | -0.25 | -0.25001 | 111.6562 | -3.8681 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7326 | 1.004 | 0.25 | 0.25028 | 112.5336 | 3.8974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7408 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.8685 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7409 | 0.99345 | 0.25 | 0.24738 | 112.5379 | 3.8964 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7491 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7492 | 0.99345 | 0.25 | 0.24738 | 112.5422 | 3.8953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7574 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.8695 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7576 | 0.96823 | 0.25 | 0.24132 | 112.5422 | 3.8948 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7658 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.87 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7659 | 0.96823 | 0.25 | 0.24132 | 112.5422 | 3.8943 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7741 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.8705 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7742 | 0.96823 | 0.25 | 0.24132 | 112.5422 | 3.8938 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7824 | 0.99442 | -0.25 | -0.2475 | 111.6562 | -3.8709 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7826 | 0.96823 | 0.25 | 0.24132 | 112.5422 | 3.8933 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7908 | 0.98559 | -0.25 | -0.2446 | 111.6562 | -3.8717 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7909 | 0.9682 | 0.25 | 0.24131 | 112.5422 | 3.8931 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.7991 | 0.98559 | -0.25 | -0.2446 | 111.6562 | -3.8725 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.7992 | 0.9682 | 0.25 | 0.24131 | 112.5422 | 3.8928 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8074 | 0.98559 | -0.25 | -0.2446 | 111.6562 | -3.8732 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8076 | 0.9682 | 0.25 | 0.24131 | 112.5422 | 3.8925 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8157 | 0.98559 | -0.25 | -0.2446 | 111.6562 | -3.874 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8159 | 0.9682 | 0.25 | 0.24131 | 112.5422 | 3.8922 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8241 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.646 | -3.8747 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8242 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8921 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8324 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.6358 | -3.8755 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8326 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8919 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8407 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.6358 | -3.8762 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8409 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8917 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8491 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.6358 | -3.8769 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8492 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8916 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8574 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.6358 | -3.8776 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8576 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8657 | 0.99057 | -0.25 | -0.24589 | 111.6358 | -3.8784 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8659 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8913 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.874 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6265 | -3.8791 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8742 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8911 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8824 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8798 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8825 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.891 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.8907 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8805 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8909 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8911 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.899 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8811 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.8992 | 0.96443 | 0.25 | 0.24004 | 112.5422 | 3.8912 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9074 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8818 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9075 | 0.96617 | 0.25 | 0.2405 | 112.5384 | 3.8914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9157 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8825 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9159 | 0.96617 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8915 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.924 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.8832 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9242 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8916 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9323 | 0.99225 | -0.25 | -0.24635 | 111.6173 | -3.884 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9325 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8917 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9407 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9409 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8918 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.949 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8854 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9492 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8919 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9573 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8861 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9575 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.892 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9657 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8869 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9659 | 0.96618 | 0.25 | 0.2405 | 112.5347 | 3.8921 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.974 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9742 | 0.95303 | 0.25 | 0.23699 | 112.5347 | 3.8924 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9823 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8883 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9825 | 0.95303 | 0.25 | 0.23699 | 112.5347 | 3.8926 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.9906 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.889 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9908 | 0.95476 | 0.25 | 0.23738 | 112.5443 | 3.8931 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
16.999 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8897 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 16.9992 | 0.95476 | 0.25 | 0.23738 | 112.554 | 3.8935 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0073 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8905 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0075 | 0.95476 | 0.25 | 0.23738 | 112.554 | 3.894 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0156 | 0.99224 | -0.25 | -0.24634 | 111.6173 | -3.8912 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0158 | 0.95476 | 0.25 | 0.23738 | 112.554 | 3.8944 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.024 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8919 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0242 | 0.95475 | 0.25 | 0.23738 | 112.554 | 3.8949 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0323 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8926 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0325 | 0.95475 | 0.25 | 0.23738 | 112.554 | 3.8953 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0406 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8934 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0408 | 0.95634 | 0.25 | 0.23603 | 112.5402 | 3.8964 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0489 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8941 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0492 | 0.95634 | 0.25 | 0.23603 | 112.5263 | 3.8974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0573 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8948 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0575 | 0.95622 | 0.25 | 0.236 | 112.5264 | 3.8985 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0656 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8956 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0658 | 0.95622 | 0.25 | 0.236 | 112.5265 | 3.8995 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0739 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8964 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0742 | 0.95606 | 0.25 | 0.23595 | 112.5265 | 3.9006 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0823 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8971 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0825 | 0.95606 | 0.25 | 0.23595 | 112.5265 | 3.9016 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0906 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8979 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0908 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5154 | 3.9027 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.0989 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8986 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.0992 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9038 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1072 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.8994 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1075 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9049 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1156 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9002 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1158 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.906 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1239 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.901 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1241 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9071 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1322 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9018 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1325 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9082 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1406 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9023 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1408 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9093 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1489 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9028 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1491 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9104 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1572 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.903 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1575 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9113 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1655 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9033 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1658 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9123 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1739 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9035 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1741 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9132 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1822 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9037 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1825 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9141 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1905 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9039 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1908 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.915 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.1988 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9041 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.1991 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9159 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2072 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9041 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2075 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9168 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2155 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.904 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2158 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2238 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9039 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2241 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9186 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2322 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9039 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2325 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9195 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2405 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9038 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2408 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.9202 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2488 | 0.99233 | -0.25 | -0.24636 | 111.6173 | -3.9038 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2491 | 0.96978 | 0.25 | 0.23908 | 112.5043 | 3.921 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2571 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.9034 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2575 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9218 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2655 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.9029 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2658 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9225 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2738 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.9024 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2741 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9233 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2821 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.902 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2824 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9241 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2905 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.9015 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2908 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9248 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.2988 | 0.99149 | -0.25 | -0.24749 | 111.6173 | -3.9011 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.2991 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9256 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3071 | 0.99534 | -0.25 | -0.2498 | 111.6173 | -3.9002 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3074 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9264 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3154 | 0.99534 | -0.25 | -0.2498 | 111.6173 | -3.8992 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3158 | 0.9697 | 0.25 | 0.23907 | 112.5043 | 3.9271 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3238 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8978 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3241 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9277 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3321 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8963 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3324 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9282 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3404 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8949 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3408 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9287 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3488 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8934 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3491 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9292 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3571 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.892 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3574 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9297 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3654 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8905 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3658 | 1.0052 | 0.25 | 0.24807 | 112.5043 | 3.9303 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3737 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8891 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3741 | 1.0184 | 0.25 | 0.2536 | 112.5043 | 3.93 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3821 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3824 | 1.0184 | 0.25 | 0.2536 | 112.5043 | 3.9297 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3904 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8862 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3908 | 1.0259 | 0.25 | 0.25627 | 112.5043 | 3.9289 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.3987 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8847 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.3991 | 1.0259 | 0.25 | 0.25627 | 112.5043 | 3.9282 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4071 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8833 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4074 | 1.0259 | 0.25 | 0.25627 | 112.5043 | 3.9274 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4154 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8818 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4157 | 1.0259 | 0.25 | 0.25627 | 112.5043 | 3.9267 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4237 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8804 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4241 | 1.0269 | 0.25 | 0.25755 | 112.5043 | 3.9256 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.432 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8789 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4324 | 1.0269 | 0.25 | 0.25755 | 112.5043 | 3.9245 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4404 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8775 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4407 | 1.0196 | 0.25 | 0.25677 | 112.5043 | 3.9231 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4487 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.876 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4491 | 1.0196 | 0.25 | 0.25677 | 112.5043 | 3.9217 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.457 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8746 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4574 | 1.0196 | 0.25 | 0.25677 | 112.5043 | 3.9197 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4654 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8731 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4657 | 1.0196 | 0.25 | 0.25677 | 112.5043 | 3.9177 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4737 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8717 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4741 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5069 | 3.9157 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.482 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8702 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4824 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5095 | 3.9137 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4903 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8688 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4907 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5095 | 3.9117 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.4987 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8673 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.4991 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5095 | 3.9097 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.507 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8659 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.5074 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5095 | 3.9076 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.5153 | 0.99629 | -0.25 | -0.25167 | 111.6173 | -3.8644 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.5157 | 1.0222 | 0.25 | 0.25743 | 112.5095 | 3.9056 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.5237 | 0.99558 | -0.25 | -0.25144 | 111.6281 | -3.863 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.5241 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5117 | 3.9036 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
17.532 | 0.99558 | -0.25 | -0.25144 | 111.6389 | -3.8616 | -3.8588 | -3.8796 | -4.2054 | [18 empty] | 17.5324 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.9015 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.5407 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8995 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.549 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8975 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.5574 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8954 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.5657 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8934 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.574 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8914 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.5824 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8893 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.5907 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.599 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8853 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6074 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8832 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6157 | 1.0235 | 0.25 | 0.25775 | 112.5139 | 3.8812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.624 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.4954 | 3.8791 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6324 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6407 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8749 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.649 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6574 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6657 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8687 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.674 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8666 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6823 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8646 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.6907 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8625 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.699 | 1.0257 | 0.25 | 0.25839 | 112.477 | 3.8604 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7073 | 1.0219 | 0.25 | 0.25792 | 112.477 | 3.8582 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7157 | 1.0219 | 0.25 | 0.25792 | 112.477 | 3.856 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.724 | 1.018 | 0.25 | 0.25724 | 112.4814 | 3.8537 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7323 | 1.018 | 0.25 | 0.25724 | 112.4859 | 3.8514 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7407 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8494 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.749 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8474 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7573 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8453 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7657 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8433 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.774 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8413 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7823 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8392 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.7907 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.799 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8368 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8073 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8359 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8157 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.824 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8341 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8323 | 1.0179 | 0.25 | 0.25723 | 112.4859 | 3.8332 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8406 | 1.0198 | 0.25 | 0.25777 | 112.4717 | 3.8326 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.849 | 1.0198 | 0.25 | 0.25777 | 112.4576 | 3.832 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8573 | 1.0153 | 0.25 | 0.25674 | 112.4651 | 3.8317 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8656 | 1.0153 | 0.25 | 0.25674 | 112.4726 | 3.8314 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.874 | 1.0153 | 0.25 | 0.25674 | 112.4726 | 3.8311 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8823 | 1.0153 | 0.25 | 0.25674 | 112.4726 | 3.8308 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.8906 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8306 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.899 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8303 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9073 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8301 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9156 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8298 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.924 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8296 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9323 | 1.0051 | 0.25 | 0.25413 | 112.4726 | 3.8294 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9406 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8296 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.949 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8299 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9573 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8301 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9656 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8304 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9739 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8306 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9823 | 0.99299 | 0.25 | 0.24978 | 112.4726 | 3.8309 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9906 | 0.9882 | 0.25 | 0.24776 | 112.4772 | 3.8314 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 17.9989 | 0.9882 | 0.25 | 0.24776 | 112.4817 | 3.832 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0073 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8329 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0156 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8337 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0239 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8346 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0323 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8355 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0406 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8364 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0489 | 0.98732 | 0.25 | 0.24654 | 112.4817 | 3.8374 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0573 | 0.99006 | 0.25 | 0.24722 | 112.4844 | 3.8383 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0656 | 0.99006 | 0.25 | 0.24722 | 112.4872 | 3.8392 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0739 | 0.99006 | 0.25 | 0.24722 | 112.4872 | 3.8401 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0823 | 0.99006 | 0.25 | 0.24722 | 112.4872 | 3.841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0906 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.4948 | 3.8419 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.0989 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.5025 | 3.8428 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1073 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.5025 | 3.8438 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1156 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.5025 | 3.8447 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1239 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.5025 | 3.8457 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1322 | 0.99311 | 0.25 | 0.24796 | 112.5025 | 3.8467 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1406 | 0.99305 | 0.25 | 0.24794 | 112.5025 | 3.8479 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1489 | 0.99305 | 0.25 | 0.24794 | 112.5025 | 3.849 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1572 | 0.99565 | 0.25 | 0.24864 | 112.4889 | 3.8501 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1656 | 0.99565 | 0.25 | 0.24864 | 112.4753 | 3.8512 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1739 | 0.99565 | 0.25 | 0.24864 | 112.4753 | 3.8522 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1822 | 0.99565 | 0.25 | 0.24864 | 112.4753 | 3.8533 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1906 | 0.99549 | 0.25 | 0.2486 | 112.4753 | 3.8544 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.1989 | 0.99549 | 0.25 | 0.2486 | 112.4753 | 3.8555 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2072 | 0.99549 | 0.25 | 0.2486 | 112.4753 | 3.8566 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2156 | 0.99549 | 0.25 | 0.2486 | 112.4753 | 3.8577 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2239 | 0.99817 | 0.25 | 0.24926 | 112.4781 | 3.8588 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2322 | 0.99817 | 0.25 | 0.24926 | 112.481 | 3.8598 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2406 | 0.98704 | 0.25 | 0.24582 | 112.481 | 3.8612 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2489 | 0.98704 | 0.25 | 0.24582 | 112.481 | 3.8626 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2572 | 0.98704 | 0.25 | 0.24582 | 112.481 | 3.8639 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2656 | 0.98704 | 0.25 | 0.24582 | 112.481 | 3.8653 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2739 | 0.99009 | 0.25 | 0.24656 | 112.4887 | 3.8667 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2822 | 0.99009 | 0.25 | 0.24656 | 112.4964 | 3.8681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2905 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5011 | 3.8695 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.2989 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8709 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3072 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8722 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3155 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8735 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3239 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8749 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3322 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8762 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3405 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8775 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3489 | 0.9928 | 0.25 | 0.2472 | 112.5057 | 3.8789 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3572 | 0.99498 | 0.25 | 0.24784 | 112.4875 | 3.8797 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3655 | 0.99498 | 0.25 | 0.24784 | 112.4693 | 3.8805 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3739 | 0.9977 | 0.25 | 0.24851 | 112.4723 | 3.8812 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3822 | 0.9977 | 0.25 | 0.24851 | 112.4752 | 3.882 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3905 | 1.0052 | 0.25 | 0.24981 | 112.4752 | 3.883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.3989 | 1.0052 | 0.25 | 0.24981 | 112.4752 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4072 | 1.0052 | 0.25 | 0.24981 | 112.4752 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4155 | 1.0052 | 0.25 | 0.24981 | 112.4752 | 3.8852 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4239 | 1.0052 | 0.25 | 0.24982 | 112.4752 | 3.8855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4322 | 1.0052 | 0.25 | 0.24982 | 112.4752 | 3.8858 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4405 | 1.0078 | 0.25 | 0.25052 | 112.4618 | 3.8861 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4488 | 1.0078 | 0.25 | 0.25052 | 112.4484 | 3.8863 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4572 | 1.0003 | 0.25 | 0.24921 | 112.4484 | 3.8865 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4655 | 1.0003 | 0.25 | 0.24921 | 112.4484 | 3.8866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4738 | 1.0003 | 0.25 | 0.24921 | 112.4484 | 3.8867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4822 | 1.0003 | 0.25 | 0.24921 | 112.4484 | 3.8869 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4905 | 1.0021 | 0.25 | 0.24972 | 112.4345 | 3.887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.4988 | 1.0021 | 0.25 | 0.24972 | 112.4206 | 3.8871 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5072 | 1.0021 | 0.25 | 0.24974 | 112.4206 | 3.8872 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5155 | 1.0021 | 0.25 | 0.24974 | 112.4206 | 3.8873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5238 | 1.0052 | 0.25 | 0.25048 | 112.4285 | 3.8874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5322 | 1.0052 | 0.25 | 0.25048 | 112.4364 | 3.8875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5405 | 1.0052 | 0.25 | 0.25047 | 112.4364 | 3.8876 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5488 | 1.0052 | 0.25 | 0.25047 | 112.4364 | 3.8877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5572 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4412 | 3.8878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5655 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4461 | 3.8879 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5738 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4461 | 3.888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5822 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4461 | 3.8882 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5905 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4461 | 3.8883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.5988 | 1.0078 | 0.25 | 0.2511 | 112.4461 | 3.8884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6072 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4492 | 3.8885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6155 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4523 | 3.8887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6238 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4523 | 3.8888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6321 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4523 | 3.8889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6405 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4523 | 3.889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6488 | 1.0105 | 0.25 | 0.25177 | 112.4523 | 3.8892 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6571 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4539 | 3.889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6655 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4554 | 3.8888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6738 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4554 | 3.8886 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6821 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4554 | 3.8885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6905 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4554 | 3.8883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.6988 | 1.015 | 0.25 | 0.25286 | 112.4554 | 3.8881 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7071 | 1.015 | 0.25 | 0.25287 | 112.4554 | 3.888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7155 | 1.015 | 0.25 | 0.25287 | 112.4554 | 3.8878 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7238 | 1.0208 | 0.25 | 0.25427 | 112.4666 | 3.8876 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7321 | 1.0208 | 0.25 | 0.25427 | 112.4778 | 3.8875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7405 | 1.0208 | 0.25 | 0.25428 | 112.4778 | 3.8873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7488 | 1.0208 | 0.25 | 0.25428 | 112.4778 | 3.8871 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7571 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4828 | 3.8869 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7655 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4877 | 3.8867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7738 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4877 | 3.8866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7821 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4877 | 3.8864 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7905 | 1.0235 | 0.25 | 0.25492 | 112.4877 | 3.8863 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.7988 | 1.0235 | 0.25 | 0.25492 | 112.4877 | 3.8862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8071 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4878 | 3.8859 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8155 | 1.0235 | 0.25 | 0.25491 | 112.4877 | 3.8856 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8238 | 1.0279 | 0.25 | 0.25602 | 112.4878 | 3.8853 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8321 | 1.0279 | 0.25 | 0.25602 | 112.4878 | 3.885 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8405 | 1.0071 | 0.25 | 0.25089 | 112.4928 | 3.8848 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8488 | 1.0071 | 0.25 | 0.25089 | 112.4978 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8571 | 0.97536 | 0.25 | 0.24347 | 112.4978 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8654 | 0.97536 | 0.25 | 0.24347 | 112.4978 | 3.8842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8738 | 0.97887 | 0.25 | 0.24439 | 112.4914 | 3.8842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8821 | 0.97887 | 0.25 | 0.24439 | 112.4849 | 3.8841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8904 | 0.97887 | 0.25 | 0.24439 | 112.4849 | 3.884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.8988 | 0.97887 | 0.25 | 0.24439 | 112.4849 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9071 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4753 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9154 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4656 | 3.8838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9238 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4656 | 3.8837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9321 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4656 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9404 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4656 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9488 | 0.98413 | 0.25 | 0.24575 | 112.4656 | 3.8835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9571 | 0.98055 | 0.25 | 0.24451 | 112.4656 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9654 | 0.98055 | 0.25 | 0.24451 | 112.4656 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9738 | 0.98039 | 0.25 | 0.24448 | 112.4656 | 3.8837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9821 | 0.98039 | 0.25 | 0.24448 | 112.4656 | 3.8838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9904 | 0.98039 | 0.25 | 0.24448 | 112.4656 | 3.8838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 18.9988 | 0.98039 | 0.25 | 0.24448 | 112.4656 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0071 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4825 | 3.884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0154 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0238 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0321 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0404 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0488 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8842 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0571 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0654 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0738 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0821 | 0.98883 | 0.25 | 0.24651 | 112.4995 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0904 | 0.993 | 0.25 | 0.2477 | 112.4683 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.0988 | 0.993 | 0.25 | 0.2477 | 112.4372 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1071 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4425 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1154 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4478 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1237 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4478 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1321 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4478 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1404 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4478 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1487 | 0.99569 | 0.25 | 0.24834 | 112.4478 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1571 | 0.98834 | 0.25 | 0.24661 | 112.4477 | 3.8847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1654 | 0.98834 | 0.25 | 0.24661 | 112.4477 | 3.8847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1737 | 0.9883 | 0.25 | 0.2466 | 112.4477 | 3.8847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1821 | 0.9883 | 0.25 | 0.2466 | 112.4477 | 3.8847 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1904 | 0.98741 | 0.25 | 0.2468 | 112.4561 | 3.8846 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.1987 | 0.98741 | 0.25 | 0.2468 | 112.4645 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2071 | 0.9799 | 0.25 | 0.24489 | 112.4682 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2154 | 0.9799 | 0.25 | 0.24489 | 112.4718 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2237 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4771 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2321 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2404 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2487 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8843 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2571 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2654 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.884 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2737 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2821 | 0.98259 | 0.25 | 0.24552 | 112.4825 | 3.8838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2904 | 0.9827 | 0.25 | 0.24555 | 112.4826 | 3.8837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.2987 | 0.9827 | 0.25 | 0.24555 | 112.4826 | 3.8836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3071 | 0.98844 | 0.25 | 0.24694 | 112.4949 | 3.8835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3154 | 0.98844 | 0.25 | 0.24694 | 112.5071 | 3.8834 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3237 | 0.99108 | 0.25 | 0.24765 | 112.4944 | 3.8833 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3321 | 0.99108 | 0.25 | 0.24765 | 112.4817 | 3.8832 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3404 | 0.99108 | 0.25 | 0.24765 | 112.4817 | 3.8831 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3487 | 0.99108 | 0.25 | 0.24765 | 112.4817 | 3.883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3571 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8829 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3654 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8827 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3737 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3821 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8822 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3904 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8819 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.3987 | 1.0013 | 0.25 | 0.25023 | 112.4817 | 3.8816 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4071 | 1.0017 | 0.25 | 0.25136 | 112.4817 | 3.881 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4154 | 1.0017 | 0.25 | 0.25136 | 112.4817 | 3.8803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4237 | 1.0015 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8796 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4321 | 1.0015 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8788 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4404 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4487 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4571 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8766 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4654 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8758 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4737 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8751 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4821 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8743 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4904 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8736 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.4987 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8728 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5071 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8721 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5154 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8714 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5237 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5321 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8701 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5404 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8694 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5487 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8687 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.557 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8681 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5654 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8674 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5737 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8667 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5821 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5904 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8653 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.5987 | 1.0016 | 0.25 | 0.25177 | 112.4817 | 3.8647 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.607 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.864 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6154 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8634 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6237 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8627 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.632 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8621 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6404 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8614 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6487 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8607 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.657 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8601 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6654 | 1.008 | 0.25 | 0.25353 | 112.4817 | 3.8594 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6737 | 1.0061 | 0.25 | 0.25299 | 112.4949 | 3.8587 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.682 | 1.0061 | 0.25 | 0.25299 | 112.5082 | 3.8581 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6904 | 1.0061 | 0.25 | 0.25299 | 112.5082 | 3.8575 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.6987 | 1.0061 | 0.25 | 0.25299 | 112.5082 | 3.8568 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.707 | 1.0035 | 0.25 | 0.25229 | 112.521 | 3.8562 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7154 | 1.0035 | 0.25 | 0.25229 | 112.5337 | 3.8556 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7237 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5512 | 3.855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.732 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8545 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7404 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.854 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7487 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8534 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.757 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8529 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7654 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8524 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7737 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8519 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.782 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8515 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7904 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.851 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.7987 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8505 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.807 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8501 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8154 | 1.0013 | 0.25 | 0.25164 | 112.5687 | 3.8496 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8237 | 0.99285 | 0.25 | 0.2496 | 112.5513 | 3.8495 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.832 | 0.99285 | 0.25 | 0.2496 | 112.5339 | 3.8494 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8404 | 0.99285 | 0.25 | 0.2496 | 112.5339 | 3.8494 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8487 | 0.99285 | 0.25 | 0.2496 | 112.5339 | 3.8495 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.857 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8495 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8654 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8496 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8737 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8496 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.882 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8496 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8904 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8497 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.8987 | 0.993 | 0.25 | 0.24963 | 112.5339 | 3.8497 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.907 | 0.99034 | 0.25 | 0.24897 | 112.5303 | 3.8498 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9154 | 0.99034 | 0.25 | 0.24897 | 112.5268 | 3.8498 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9237 | 0.98766 | 0.25 | 0.24834 | 112.5215 | 3.8499 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.932 | 0.98766 | 0.25 | 0.24834 | 112.5162 | 3.8499 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9404 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.5079 | 3.8501 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9487 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.4996 | 3.8503 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.957 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.4996 | 3.8505 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9654 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.4996 | 3.8507 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9737 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.4996 | 3.8509 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.982 | 0.99224 | 0.25 | 0.24895 | 112.4996 | 3.8512 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9904 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8516 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 19.9987 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.852 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.007 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8524 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0154 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8528 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0237 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8533 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.032 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8538 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0404 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8543 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0487 | 0.99528 | 0.25 | 0.24905 | 112.4996 | 3.8547 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.057 | 0.99303 | 0.25 | 0.24839 | 112.5219 | 3.8553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0654 | 0.99303 | 0.25 | 0.24839 | 112.5442 | 3.8558 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0737 | 0.99303 | 0.25 | 0.24839 | 112.5442 | 3.8563 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.082 | 0.99303 | 0.25 | 0.24839 | 112.5442 | 3.8569 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0904 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5474 | 3.8574 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.0987 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8579 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.107 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8584 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1153 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8589 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1237 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8594 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.132 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8599 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1403 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8604 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1487 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8608 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.157 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8613 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1653 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8617 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1737 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8622 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.182 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8626 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1903 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8631 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.1987 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8635 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.207 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.864 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2153 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8644 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2237 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8649 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.232 | 0.99129 | 0.25 | 0.24793 | 112.5505 | 3.8653 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2403 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8657 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2487 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8662 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.257 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8666 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2653 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2737 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8674 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.282 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8679 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2903 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8683 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.2987 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8687 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.307 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8692 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3153 | 0.99875 | 0.25 | 0.24969 | 112.5505 | 3.8696 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3237 | 1.0022 | 0.25 | 0.2506 | 112.5442 | 3.87 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.332 | 1.0022 | 0.25 | 0.2506 | 112.5379 | 3.8703 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3403 | 1.0068 | 0.25 | 0.25185 | 112.5115 | 3.8707 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3487 | 1.0068 | 0.25 | 0.25185 | 112.4851 | 3.871 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.357 | 0.99187 | 0.25 | 0.24834 | 112.4851 | 3.8712 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3653 | 0.99187 | 0.25 | 0.24834 | 112.4851 | 3.8713 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3737 | 0.99187 | 0.25 | 0.24834 | 112.4851 | 3.8715 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.382 | 0.99187 | 0.25 | 0.24834 | 112.4851 | 3.8717 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3903 | 0.98524 | 0.25 | 0.24699 | 112.4851 | 3.8718 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.3987 | 0.98524 | 0.25 | 0.24699 | 112.4851 | 3.8719 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.407 | 0.98524 | 0.25 | 0.24699 | 112.4851 | 3.8718 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4153 | 0.98524 | 0.25 | 0.24699 | 112.4851 | 3.8717 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4237 | 0.98792 | 0.25 | 0.24766 | 112.4887 | 3.8716 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.432 | 0.98792 | 0.25 | 0.24766 | 112.4923 | 3.8715 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4403 | 0.98694 | 0.25 | 0.24673 | 112.4915 | 3.8716 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4487 | 0.98694 | 0.25 | 0.24673 | 112.4907 | 3.8717 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.457 | 0.96756 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.8721 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4653 | 0.96756 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.8724 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4736 | 0.96756 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.8727 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.482 | 0.96756 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.873 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4903 | 0.96755 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.8733 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.4986 | 0.96755 | 0.25 | 0.24148 | 112.4907 | 3.8737 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.507 | 0.96563 | 0.25 | 0.2407 | 112.4816 | 3.8741 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5153 | 0.96563 | 0.25 | 0.2407 | 112.4724 | 3.8745 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5236 | 0.96563 | 0.25 | 0.2407 | 112.4724 | 3.8749 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.532 | 0.96563 | 0.25 | 0.2407 | 112.4724 | 3.8753 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5403 | 0.96867 | 0.25 | 0.24143 | 112.481 | 3.8757 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5486 | 0.96867 | 0.25 | 0.24143 | 112.4895 | 3.8761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.557 | 0.96867 | 0.25 | 0.24143 | 112.4895 | 3.8765 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5653 | 0.96867 | 0.25 | 0.24143 | 112.4895 | 3.8769 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5736 | 0.97137 | 0.25 | 0.24207 | 112.4949 | 3.8773 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.582 | 0.97137 | 0.25 | 0.24207 | 112.5004 | 3.8777 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5903 | 0.97333 | 0.25 | 0.24262 | 112.4871 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.5986 | 0.97333 | 0.25 | 0.24262 | 112.4738 | 3.8784 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.607 | 0.97325 | 0.25 | 0.2426 | 112.4738 | 3.8788 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6153 | 0.97325 | 0.25 | 0.2426 | 112.4738 | 3.8792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6236 | 0.97324 | 0.25 | 0.2426 | 112.4738 | 3.8795 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.632 | 0.97324 | 0.25 | 0.2426 | 112.4738 | 3.8799 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6403 | 0.975 | 0.25 | 0.24306 | 112.4709 | 3.8803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6486 | 0.975 | 0.25 | 0.24306 | 112.4679 | 3.8806 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.657 | 0.97774 | 0.25 | 0.24379 | 112.4554 | 3.881 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6653 | 0.97774 | 0.25 | 0.24379 | 112.4429 | 3.8813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6736 | 0.98406 | 0.25 | 0.24539 | 112.4409 | 3.8816 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.682 | 0.98406 | 0.25 | 0.24539 | 112.439 | 3.8819 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6903 | 0.98405 | 0.25 | 0.24539 | 112.439 | 3.8821 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.6986 | 0.98405 | 0.25 | 0.24539 | 112.439 | 3.8824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.707 | 0.98407 | 0.25 | 0.2454 | 112.439 | 3.8827 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7153 | 0.98407 | 0.25 | 0.2454 | 112.439 | 3.883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7236 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.4485 | 3.8833 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.732 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.458 | 3.8835 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7403 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.458 | 3.8838 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7486 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.458 | 3.8841 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.757 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.458 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7653 | 0.98949 | 0.25 | 0.2467 | 112.458 | 3.8849 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7736 | 0.99253 | 0.25 | 0.24743 | 112.4668 | 3.8852 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.782 | 0.99253 | 0.25 | 0.24743 | 112.4755 | 3.8856 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7903 | 0.99539 | 0.25 | 0.24811 | 112.4812 | 3.8859 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.7986 | 0.99539 | 0.25 | 0.24811 | 112.4869 | 3.8863 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.807 | 0.99806 | 0.25 | 0.24876 | 112.4909 | 3.8867 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8153 | 0.99806 | 0.25 | 0.24876 | 112.495 | 3.8871 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8236 | 0.99981 | 0.25 | 0.24922 | 112.4922 | 3.8875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.832 | 0.99981 | 0.25 | 0.24922 | 112.4894 | 3.8879 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8403 | 0.99981 | 0.25 | 0.24922 | 112.4894 | 3.8883 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8486 | 0.99981 | 0.25 | 0.24922 | 112.4894 | 3.8887 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.857 | 1.0025 | 0.25 | 0.24984 | 112.4951 | 3.8889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8653 | 1.0025 | 0.25 | 0.24984 | 112.5009 | 3.8891 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8736 | 1.0044 | 0.25 | 0.25039 | 112.4879 | 3.889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.882 | 1.0044 | 0.25 | 0.25039 | 112.4749 | 3.8889 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8903 | 1.008 | 0.25 | 0.25132 | 112.4694 | 3.8888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.8986 | 1.008 | 0.25 | 0.25132 | 112.464 | 3.8886 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.907 | 1.0109 | 0.25 | 0.25312 | 112.4517 | 3.8881 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9153 | 1.0109 | 0.25 | 0.25312 | 112.4394 | 3.8877 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9236 | 1.0128 | 0.25 | 0.25496 | 112.4435 | 3.8866 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.932 | 1.0128 | 0.25 | 0.25496 | 112.4477 | 3.8855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9403 | 1.0128 | 0.25 | 0.25496 | 112.4477 | 3.8845 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9486 | 1.0128 | 0.25 | 0.25496 | 112.4477 | 3.8834 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.957 | 1.0128 | 0.25 | 0.25497 | 112.4477 | 3.8824 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9653 | 1.0128 | 0.25 | 0.25497 | 112.4477 | 3.8813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9736 | 1.0158 | 0.25 | 0.25571 | 112.4568 | 3.8803 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.982 | 1.0158 | 0.25 | 0.25571 | 112.4658 | 3.8792 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9903 | 1.0185 | 0.25 | 0.25635 | 112.4716 | 3.8781 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 20.9986 | 1.0185 | 0.25 | 0.25635 | 112.4775 | 3.8771 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.007 | 1.0185 | 0.25 | 0.25635 | 112.4775 | 3.8761 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0153 | 1.0185 | 0.25 | 0.25635 | 112.4775 | 3.875 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0236 | 1.0212 | 0.25 | 0.257 | 112.4818 | 3.874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.032 | 1.0212 | 0.25 | 0.257 | 112.4861 | 3.8729 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0403 | 1.0234 | 0.25 | 0.25766 | 112.4691 | 3.8719 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0486 | 1.0234 | 0.25 | 0.25766 | 112.4522 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.057 | 1.0261 | 0.25 | 0.25829 | 112.4581 | 3.8697 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0653 | 1.0261 | 0.25 | 0.25829 | 112.4641 | 3.8687 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0736 | 1.0261 | 0.25 | 0.25829 | 112.4641 | 3.8676 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.082 | 1.0261 | 0.25 | 0.25829 | 112.4641 | 3.8666 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0903 | 1.0322 | 0.25 | 0.26018 | 112.4684 | 3.8654 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.0986 | 1.0322 | 0.25 | 0.26018 | 112.4728 | 3.8643 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.107 | 1.0352 | 0.25 | 0.26091 | 112.482 | 3.8632 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1153 | 1.0352 | 0.25 | 0.26091 | 112.4911 | 3.862 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1236 | 1.0351 | 0.25 | 0.26088 | 112.4911 | 3.8609 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.132 | 1.0351 | 0.25 | 0.26088 | 112.4911 | 3.8597 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1403 | 1.0377 | 0.25 | 0.26159 | 112.4791 | 3.8586 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1486 | 1.0377 | 0.25 | 0.26159 | 112.467 | 3.8574 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.157 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4543 | 3.8563 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1653 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.8553 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1736 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.8542 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.182 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.8532 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1903 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.8521 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.1986 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.8511 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.207 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.85 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2153 | 1.0362 | 0.25 | 0.2609 | 112.4416 | 3.849 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2236 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4452 | 3.8479 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.232 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4487 | 3.8468 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2403 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4487 | 3.8458 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2486 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4488 | 3.8448 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.257 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4488 | 3.8437 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2653 | 1.0406 | 0.25 | 0.262 | 112.4488 | 3.8427 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2736 | 1.0433 | 0.25 | 0.26266 | 112.4533 | 3.8416 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.282 | 1.0433 | 0.25 | 0.26266 | 112.4578 | 3.8406 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2903 | 1.0349 | 0.25 | 0.26037 | 112.441 | 3.8397 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.2986 | 1.0349 | 0.25 | 0.26037 | 112.4241 | 3.8387 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.307 | 1.018 | 0.25 | 0.25641 | 112.4241 | 3.8378 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3153 | 1.018 | 0.25 | 0.25641 | 112.4241 | 3.837 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3236 | 1.018 | 0.25 | 0.25641 | 112.4241 | 3.8364 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.332 | 1.018 | 0.25 | 0.25641 | 112.4241 | 3.8359 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3403 | 0.9968 | 0.25 | 0.25114 | 112.4116 | 3.8359 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3486 | 0.9968 | 0.25 | 0.25114 | 112.399 | 3.836 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.357 | 0.9897 | 0.25 | 0.24899 | 112.399 | 3.8361 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3653 | 0.9897 | 0.25 | 0.24899 | 112.399 | 3.8363 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3736 | 0.98286 | 0.25 | 0.24656 | 112.399 | 3.8367 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.382 | 0.98286 | 0.25 | 0.24656 | 112.399 | 3.8372 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3903 | 0.98592 | 0.25 | 0.2473 | 112.4085 | 3.8376 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.3986 | 0.98592 | 0.25 | 0.2473 | 112.4179 | 3.8381 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.407 | 0.98861 | 0.25 | 0.24794 | 112.4242 | 3.8385 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4153 | 0.98861 | 0.25 | 0.24794 | 112.4304 | 3.839 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4236 | 0.98179 | 0.25 | 0.24553 | 112.4304 | 3.8397 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.432 | 0.98179 | 0.25 | 0.24553 | 112.4304 | 3.8404 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4403 | 0.97034 | 0.25 | 0.24195 | 112.4351 | 3.8414 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4486 | 0.97034 | 0.25 | 0.24195 | 112.4398 | 3.8425 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.457 | 0.96171 | 0.25 | 0.23908 | 112.4398 | 3.8438 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4653 | 0.96171 | 0.25 | 0.23908 | 112.4398 | 3.8452 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4736 | 0.96803 | 0.25 | 0.24065 | 112.4415 | 3.8465 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.482 | 0.96803 | 0.25 | 0.24065 | 112.4431 | 3.8479 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4903 | 0.96804 | 0.25 | 0.24065 | 112.4431 | 3.8492 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.4986 | 0.96804 | 0.25 | 0.24065 | 112.4431 | 3.8505 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.507 | 0.96804 | 0.25 | 0.24065 | 112.4431 | 3.852 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5153 | 0.96804 | 0.25 | 0.24065 | 112.4431 | 3.8535 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5236 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4478 | 3.855 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.532 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8564 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5403 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8579 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5486 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8594 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.557 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8609 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5653 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8624 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5737 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8638 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.582 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8652 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5903 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.8666 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.5987 | 0.97062 | 0.25 | 0.24128 | 112.4527 | 3.868 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.607 | 0.97332 | 0.25 | 0.24191 | 112.459 | 3.8694 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6153 | 0.97332 | 0.25 | 0.24191 | 112.4654 | 3.8708 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6237 | 0.97332 | 0.25 | 0.24191 | 112.4654 | 3.8722 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.632 | 0.97332 | 0.25 | 0.24191 | 112.4654 | 3.8736 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6403 | 0.97293 | 0.25 | 0.24145 | 112.475 | 3.8751 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6487 | 0.97293 | 0.25 | 0.24145 | 112.4847 | 3.8767 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.657 | 0.97293 | 0.25 | 0.24145 | 112.4847 | 3.8782 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6653 | 0.97293 | 0.25 | 0.24145 | 112.4847 | 3.8798 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6737 | 0.97561 | 0.25 | 0.24209 | 112.4895 | 3.8813 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.682 | 0.97561 | 0.25 | 0.24209 | 112.4943 | 3.8828 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6903 | 0.97561 | 0.25 | 0.24209 | 112.4943 | 3.8844 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.6987 | 0.97561 | 0.25 | 0.24209 | 112.4943 | 3.8859 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.707 | 0.97832 | 0.25 | 0.24273 | 112.5007 | 3.8874 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7153 | 0.97832 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8888 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7237 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8903 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.732 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8917 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7403 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8932 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7487 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8946 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.757 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.896 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7653 | 0.97833 | 0.25 | 0.24273 | 112.5072 | 3.8974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7737 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.8987 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.782 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.9001 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7903 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.9012 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.7987 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.9022 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.807 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.9033 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8153 | 0.97873 | 0.25 | 0.24239 | 112.5072 | 3.9044 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8237 | 0.97871 | 0.25 | 0.24238 | 112.5071 | 3.9055 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.832 | 0.97871 | 0.25 | 0.24238 | 112.5071 | 3.9066 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8404 | 0.97871 | 0.25 | 0.24238 | 112.5071 | 3.9074 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8487 | 0.97871 | 0.25 | 0.24238 | 112.5071 | 3.9083 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.857 | 0.9805 | 0.25 | 0.24284 | 112.5049 | 3.9088 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8654 | 0.9805 | 0.25 | 0.24284 | 112.5027 | 3.9093 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8737 | 1.0089 | 0.25 | 0.24909 | 112.5027 | 3.9096 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.882 | 1.0089 | 0.25 | 0.24909 | 112.5027 | 3.91 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8904 | 1.0099 | 0.25 | 0.24937 | 112.4966 | 3.9103 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.8987 | 1.0099 | 0.25 | 0.24937 | 112.4904 | 3.9107 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.907 | 1.0099 | 0.25 | 0.24937 | 112.4904 | 3.911 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9154 | 1.0099 | 0.25 | 0.24937 | 112.4904 | 3.9114 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9237 | 1.0289 | 0.25 | 0.25451 | 112.4904 | 3.9115 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.932 | 1.0289 | 0.25 | 0.25451 | 112.4904 | 3.9116 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9404 | 1.0289 | 0.25 | 0.25553 | 112.4904 | 3.9113 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9487 | 1.0289 | 0.25 | 0.25553 | 112.4904 | 3.9111 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.957 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.9106 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9654 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.9101 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9737 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.9096 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.982 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.909 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9904 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.9085 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 21.9987 | 1.0281 | 0.25 | 0.25626 | 112.4904 | 3.908 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.007 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9075 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0154 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9069 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0237 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9064 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.032 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9059 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0404 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9054 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0487 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9049 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.057 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9042 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0654 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9036 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0737 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9029 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0821 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9023 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0904 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9016 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.0987 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.901 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1071 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.9003 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1154 | 1.0282 | 0.25 | 0.25628 | 112.4904 | 3.8997 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1237 | 1.0296 | 0.25 | 0.25693 | 112.5027 | 3.8989 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1321 | 1.0296 | 0.25 | 0.25693 | 112.515 | 3.8982 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1404 | 1.0296 | 0.25 | 0.25693 | 112.515 | 3.8974 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1487 | 1.0296 | 0.25 | 0.25693 | 112.515 | 3.8967 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1571 | 1.0238 | 0.25 | 0.25557 | 112.4989 | 3.8959 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1654 | 1.0238 | 0.25 | 0.25557 | 112.4827 | 3.8952 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1737 | 1.0238 | 0.25 | 0.25557 | 112.4827 | 3.8945 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1821 | 1.0238 | 0.25 | 0.25557 | 112.4827 | 3.8937 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255
[27 empty] | 22.1904 | 1.0238 | 0.25 | 0.25557 | 112.4827 | 3.8928 | 3.8606 | 3.8765 | 4.1255

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Nota: Los escalones del 2% de factor de potencia realizados en baja carga (Región inductiva consigna ascendente y Región capacitiva consigna descendente) mueven una potencia reactiva de 0.36 MVAr (0.4 %) el cual es un valor comparable con la exactitud del sistema de medida de la planta. Debido a esto, se anexa en la hoja Tiempos resp. cont. fp.A escalones de FP de mayor tamaño para lograr una variación perceptible de potencia reaciva y la medición de tiempos.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | -- | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.52782
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | -- | Cálculo de tiempo de establecimiento | 6.3387
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.60942 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | --
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.3167 | Cálculo de tiempo de establecimiento | --
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 82.25
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 15
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 15
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0041351 | 1.0143 | -0.23 | -0.234 | 111.579 | -4.2165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.0017242 | 1.0177 | 0.23 | 0.23459 | 112.4747 | 4.1715 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.012466 | 1.0143 | -0.23 | -0.234 | 111.567 | -4.2165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.010056 | 1.0179 | 0.23 | 0.23386 | 112.4747 | 4.1729 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.020798 | 1.0143 | -0.23 | -0.234 | 111.567 | -4.2164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.018387 | 1.0179 | 0.23 | 0.23386 | 112.4747 | 4.1742 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.029144 | 1.0143 | -0.23 | -0.234 | 111.567 | -4.2164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.026718 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1759 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.037476 | 1.0038 | -0.23 | -0.23163 | 111.567 | -4.2164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.035049 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1776 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.045807 | 1.0038 | -0.23 | -0.23163 | 111.567 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.043381 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1792 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.054153 | 1.0038 | -0.23 | -0.23163 | 111.567 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.051712 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1809 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.062485 | 1.0038 | -0.23 | -0.23163 | 111.567 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.060043 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1825 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.070816 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.068375 | 1.0191 | 0.23 | 0.23326 | 112.4747 | 4.1841 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.079147 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.076706 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.087494 | 1.0039 | -0.23 | -0.23166 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.085037 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.188 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.095825 | 1.0039 | -0.23 | -0.23166 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.093369 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.19 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.10416 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.1017 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1919 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.1125 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.11003 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1939 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.12083 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.11836 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1959 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.12917 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.12669 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1978 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.13751 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.13503 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.1998 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.14584 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.14336 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.2017 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.15417 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.15169 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.2037 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.16252 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.16002 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.2056 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.17085 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.16835 | 1.0185 | 0.23 | 0.23225 | 112.4747 | 4.2076 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.17918 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.17668 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2099 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.18752 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.18501 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2121 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.19586 | 1.0039 | -0.23 | -0.23164 | 111.567 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.19334 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2144 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.20419 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.20168 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2166 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.21252 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.21 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2189 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.22087 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.2159 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.21833 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2212 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.2292 | 1.0039 | -0.23 | -0.23165 | 111.567 | -4.2159 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.22666 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2234 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.23753 | 0.99996 | -0.23 | -0.23063 | 111.5762 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.235 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2257 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.24588 | 0.99996 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.24332 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2279 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.25421 | 0.99996 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.25166 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2302 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.26254 | 0.99996 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.25999 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2324 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.27089 | 1 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.26832 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2347 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.27922 | 1 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.27665 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2369 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.28755 | 0.99999 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2162 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.28498 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.29588 | 0.99999 | -0.23 | -0.23063 | 111.5855 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.29331 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2414 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.30423 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5782 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.30164 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2437 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.31256 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.30997 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2459 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.32089 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.31831 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2481 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.32924 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.32664 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2504 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.33757 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.33497 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2526 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.3459 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.3433 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2549 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.35425 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.35163 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2571 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.36258 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.35996 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2594 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.37091 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.36829 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2616 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.37924 | 1.0032 | -0.23 | -0.23139 | 111.5709 | -4.2166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.37663 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2635 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.38759 | 1.0032 | -0.23 | -0.2314 | 111.5709 | -4.2167 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.38496 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2654 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.39592 | 1.0032 | -0.23 | -0.2314 | 111.5709 | -4.2167 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.39329 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.267 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.40425 | 1.0032 | -0.23 | -0.2314 | 111.5709 | -4.2167 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.40162 | 1.0113 | 0.23 | 0.22992 | 112.4747 | 4.2686 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.4126 | 1.0032 | -0.23 | -0.2314 | 111.5709 | -4.2168 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.40995 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.2701 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.42093 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5851 | -4.2168 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.41828 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.2716 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.42926 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2169 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.42661 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.2728 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.43761 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.217 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.43494 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.274 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.44594 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.217 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.44328 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.2748 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.45427 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2171 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.45161 | 1.0087 | 0.23 | 0.22883 | 112.4747 | 4.2756 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.4626 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2171 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.45994 | 1.0012 | 0.23 | 0.22723 | 112.4747 | 4.2765 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.47095 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.46827 | 1.0012 | 0.23 | 0.22723 | 112.4747 | 4.2773 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.47928 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.4766 | 0.97438 | 0.23 | 0.22059 | 112.4747 | 4.2785 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.48761 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.48493 | 0.97438 | 0.23 | 0.22059 | 112.4747 | 4.2797 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.49596 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2173 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.49326 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4825 | 4.2805 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.50429 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2173 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.50159 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2812 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.51262 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2174 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.50993 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.52097 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2174 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.51826 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2826 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.5293 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2174 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.52659 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2834 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.53763 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2175 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.53492 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2841 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.54596 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2175 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.54325 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2848 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.55431 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2175 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.55158 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2855 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.56264 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2176 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.55991 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2863 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.57097 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2176 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.56824 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.287 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.57932 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.57658 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2877 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.58765 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.58491 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2884 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.59598 | 1.0064 | -0.23 | -0.23209 | 111.5993 | -4.2177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.59324 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2889 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.60432 | 0.99831 | -0.23 | -0.22998 | 111.5993 | -4.2179 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.60157 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2893 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.61266 | 0.99831 | -0.23 | -0.22998 | 111.5993 | -4.2181 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.6099 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2897 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.62099 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.595 | -4.2182 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.61823 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.62933 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2184 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.62656 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2906 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.63766 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2186 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.6349 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.291 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.646 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2187 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.64323 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2914 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.65433 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2188 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.65156 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.66267 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2189 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.65989 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2923 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.67101 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.219 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.66822 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2927 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.67934 | 0.99958 | -0.23 | -0.23029 | 111.5907 | -4.2191 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.67655 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2931 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.68768 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.5959 | -4.2192 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.68488 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2935 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.69601 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.6011 | -4.2193 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.69321 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.294 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.70435 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.6011 | -4.2194 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.70155 | 0.97453 | 0.23 | 0.22094 | 112.4902 | 4.2944 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.71268 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.6011 | -4.2195 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.70988 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2951 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.72102 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.6011 | -4.2196 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.71821 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2957 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.72935 | 1.0011 | -0.23 | -0.23061 | 111.6011 | -4.2198 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.72654 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2964 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.73769 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5884 | -4.2199 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.73487 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2971 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.74603 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.22 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.7432 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2978 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.75436 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2201 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.75153 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2985 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.7627 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2202 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.75986 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2992 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.77103 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2203 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.7682 | 0.9823 | 0.23 | 0.22198 | 112.4902 | 4.2999 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.77937 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2204 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.77653 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3007 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.7877 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2205 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.78486 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3015 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.79604 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2206 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.79319 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3024 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.80438 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2207 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.80152 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3032 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.81271 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2208 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.80985 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.304 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.82104 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.2209 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.81818 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3049 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.82939 | 1.0018 | -0.23 | -0.23082 | 111.5756 | -4.221 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.82652 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3055 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.83772 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2211 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.83485 | 0.97497 | 0.23 | 0.22004 | 112.4902 | 4.3061 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.84605 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2212 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.84317 | 0.97798 | 0.23 | 0.22019 | 112.4902 | 4.307 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.85439 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2213 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.8515 | 0.97798 | 0.23 | 0.22019 | 112.4902 | 4.3078 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.86273 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2214 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.85984 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4874 | 4.3086 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.87106 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2215 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.86816 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4845 | 4.3094 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.87939 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.8765 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4845 | 4.3102 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.88774 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2217 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.88483 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4845 | 4.3111 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.89607 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2218 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.89316 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4845 | 4.3115 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.9044 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2219 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.90149 | 0.97996 | 0.23 | 0.22065 | 112.4845 | 4.312 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.91273 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.90982 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.4808 | 4.3126 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.92108 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2221 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.91815 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3132 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.92941 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.92648 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3137 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.93774 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.93481 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3143 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.94609 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2224 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.94315 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3149 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.95442 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2225 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.95148 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3155 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.96275 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.95981 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3161 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.9711 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.96814 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3167 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.97943 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.97647 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3173 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.98776 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2229 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.9848 | 0.98255 | 0.23 | 0.22124 | 112.477 | 4.3178 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
0.99609 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 0.99313 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.3174 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0044 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0015 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.3169 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0128 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2232 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0098 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.3164 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0211 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0181 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.316 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0294 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0265 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.3155 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0378 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0348 | 0.99554 | 0.23 | 0.22664 | 112.477 | 4.315 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0461 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.2231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0431 | 1.0027 | 0.23 | 0.22886 | 112.477 | 4.3143 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0544 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0515 | 1.0027 | 0.23 | 0.22886 | 112.477 | 4.3136 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0628 | 1.0018 | -0.23 | -0.23083 | 111.5757 | -4.223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0598 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.3127 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0711 | 1.0622 | -0.23 | -0.24437 | 111.5757 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0681 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.3118 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0795 | 1.0622 | -0.23 | -0.24437 | 111.5757 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0764 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.3109 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0878 | 1.0591 | -0.23 | -0.24372 | 111.5654 | -4.2225 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0848 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.31 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.0961 | 1.0591 | -0.23 | -0.24372 | 111.5551 | -4.2223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.0931 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.3091 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1045 | 1.0837 | -0.23 | -0.24874 | 111.5551 | -4.2222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1014 | 1.0026 | 0.23 | 0.22922 | 112.477 | 4.3083 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1128 | 1.0837 | -0.23 | -0.24874 | 111.5551 | -4.2221 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1098 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.3072 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1211 | 1.0977 | -0.23 | -0.2515 | 111.567 | -4.2221 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1181 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.3062 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1295 | 1.0977 | -0.23 | -0.2515 | 111.5791 | -4.2221 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1264 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.305 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1378 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5876 | -4.2222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1348 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.3037 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1461 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1431 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.3024 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1545 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1514 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.3011 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1628 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1598 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2999 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1712 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1681 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2986 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1795 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2224 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1764 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2973 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1878 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2224 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1848 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2961 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.1962 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2225 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.1931 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2946 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2045 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2014 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2932 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2128 | 1.0952 | -0.23 | -0.2509 | 111.5961 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2097 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2212 | 1.0952 | -0.23 | -0.25092 | 111.5961 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2181 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2904 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2295 | 1.0952 | -0.23 | -0.25092 | 111.5961 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2264 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2889 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2378 | 1.0952 | -0.23 | -0.25091 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2347 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2875 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2462 | 1.0952 | -0.23 | -0.25091 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2431 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2545 | 1.1021 | -0.23 | -0.25254 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2514 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2847 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2628 | 1.1021 | -0.23 | -0.25254 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2597 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.283 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2712 | 1.102 | -0.23 | -0.25253 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2681 | 0.99873 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2814 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2795 | 1.102 | -0.23 | -0.25253 | 111.5961 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2764 | 0.99869 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2798 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2879 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5827 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2847 | 0.99869 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2782 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.2962 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.2931 | 0.99869 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.2766 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3045 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3014 | 0.99869 | 0.23 | 0.2287 | 112.477 | 4.275 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3129 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3097 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4654 | 4.2733 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3212 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3181 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2717 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3295 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3264 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2701 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3379 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3347 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2685 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3462 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.343 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2669 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3545 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3514 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2653 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3629 | 1.1007 | -0.23 | -0.25229 | 111.5692 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3597 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2637 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3712 | 1.0991 | -0.23 | -0.25186 | 111.5817 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.368 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2621 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3795 | 1.0991 | -0.23 | -0.25186 | 111.5941 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3764 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2605 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3879 | 1.0991 | -0.23 | -0.25186 | 111.5941 | -4.2226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.3847 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2589 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.3962 | 1.0991 | -0.23 | -0.25186 | 111.5941 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.393 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2573 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4046 | 1.0991 | -0.23 | -0.25187 | 111.5941 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4014 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2556 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4129 | 1.0991 | -0.23 | -0.25187 | 111.5941 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4097 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2551 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4212 | 1.0991 | -0.23 | -0.25187 | 111.5941 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.418 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2545 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4296 | 1.0991 | -0.23 | -0.25187 | 111.5941 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4264 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.254 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4379 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.5984 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4347 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2534 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4462 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2227 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.443 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2529 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4546 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4514 | 0.99732 | 0.23 | 0.22843 | 112.4538 | 4.2523 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4629 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4597 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.252 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4712 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.468 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2517 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4796 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4763 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2516 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4879 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.4847 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2514 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.4962 | 1.0979 | -0.23 | -0.25157 | 111.6027 | -4.2232 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.493 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2513 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5046 | 1.0978 | -0.23 | -0.25155 | 111.6027 | -4.2234 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5013 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2512 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5129 | 1.0978 | -0.23 | -0.25155 | 111.6027 | -4.2235 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5097 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.251 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5213 | 1.0978 | -0.23 | -0.25155 | 111.6027 | -4.2236 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.518 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2509 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5296 | 1.0978 | -0.23 | -0.25155 | 111.6027 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5263 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2509 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5379 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6155 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5347 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5463 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6282 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.543 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5546 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6282 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5513 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5629 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6282 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5597 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5713 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6282 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.568 | 1.0048 | 0.23 | 0.23005 | 112.4538 | 4.2508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5796 | 1.0972 | -0.23 | -0.25135 | 111.6282 | -4.2237 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5763 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2511 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.588 | 1.0336 | -0.23 | -0.23709 | 111.6282 | -4.2239 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.5847 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2514 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.5963 | 1.0336 | -0.23 | -0.23709 | 111.6282 | -4.2241 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.593 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2518 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6046 | 1.0169 | -0.23 | -0.23351 | 111.6282 | -4.2243 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6013 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2521 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6129 | 1.0169 | -0.23 | -0.23351 | 111.6282 | -4.2245 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6096 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2524 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6213 | 1.0169 | -0.23 | -0.23351 | 111.6282 | -4.2246 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.618 | 0.97616 | 0.23 | 0.22297 | 112.4538 | 4.2528 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6296 | 1.0169 | -0.23 | -0.23351 | 111.6282 | -4.2248 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6263 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2534 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.638 | 1.0063 | -0.23 | -0.23001 | 111.6282 | -4.2255 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6346 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.254 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6463 | 1.0063 | -0.23 | -0.23001 | 111.6282 | -4.2261 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.643 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2546 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6546 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2277 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6513 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2553 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.663 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2293 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6596 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2559 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6713 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.668 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2565 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6796 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2326 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6763 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2571 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.688 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2343 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.6846 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2577 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.6963 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.236 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.693 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2583 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7047 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2377 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7013 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.259 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.713 | 1.0013 | -0.23 | -0.22652 | 111.6282 | -4.2393 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7096 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2596 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7213 | 0.99906 | -0.23 | -0.22447 | 111.6282 | -4.2416 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.718 | 0.96707 | 0.23 | 0.22029 | 112.4538 | 4.2602 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7297 | 0.99906 | -0.23 | -0.22447 | 111.6282 | -4.2439 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7263 | 0.96894 | 0.23 | 0.22068 | 112.4643 | 4.2608 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.738 | 0.99906 | -0.23 | -0.22375 | 111.6162 | -4.2465 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7346 | 0.96894 | 0.23 | 0.22068 | 112.4748 | 4.2615 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7463 | 0.99906 | -0.23 | -0.22375 | 111.6041 | -4.2491 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.743 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4567 | 4.2621 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7547 | 1.0049 | -0.23 | -0.2251 | 111.5883 | -4.2517 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7513 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2627 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.763 | 1.0049 | -0.23 | -0.2251 | 111.5724 | -4.2542 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7596 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2632 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7713 | 1.0049 | -0.23 | -0.2251 | 111.5724 | -4.2568 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7679 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2638 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7797 | 1.0049 | -0.23 | -0.2251 | 111.5724 | -4.2594 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7763 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2644 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.788 | 1.0011 | -0.23 | -0.22381 | 111.5724 | -4.2621 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7846 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.265 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.7963 | 1.0011 | -0.23 | -0.22381 | 111.5724 | -4.2648 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.7929 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2656 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8047 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.2675 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8013 | 0.97239 | 0.23 | 0.22154 | 112.4386 | 4.2662 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.813 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.2702 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8096 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2669 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8214 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.273 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8179 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2676 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8297 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.2757 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8263 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2684 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.838 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.2784 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8346 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2691 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8464 | 1.0011 | -0.23 | -0.22382 | 111.5724 | -4.2811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8429 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2698 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8547 | 1.0037 | -0.23 | -0.22441 | 111.5639 | -4.2838 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8513 | 0.96879 | 0.23 | 0.22043 | 112.4386 | 4.2705 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.863 | 1.0037 | -0.23 | -0.22441 | 111.5554 | -4.2865 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8596 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2714 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8714 | 0.99819 | -0.23 | -0.22263 | 111.5482 | -4.2895 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8679 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2723 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8797 | 0.99819 | -0.23 | -0.22263 | 111.5409 | -4.2924 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8763 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2732 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.888 | 1.0009 | -0.23 | -0.22329 | 111.529 | -4.2953 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8846 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.274 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.8964 | 1.0009 | -0.23 | -0.22329 | 111.5171 | -4.2982 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.8929 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2749 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9047 | 0.99658 | -0.23 | -0.22209 | 111.5171 | -4.3012 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9012 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2758 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.913 | 0.99658 | -0.23 | -0.22209 | 111.5171 | -4.3043 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9096 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2767 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9214 | 0.99658 | -0.23 | -0.22209 | 111.5171 | -4.3073 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9179 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2775 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9297 | 0.99658 | -0.23 | -0.22209 | 111.5171 | -4.3103 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9262 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2784 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.938 | 0.98597 | -0.23 | -0.21922 | 111.5171 | -4.3136 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9346 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2793 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9464 | 0.98597 | -0.23 | -0.21922 | 111.5171 | -4.3169 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9429 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2802 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9547 | 0.98859 | -0.23 | -0.21982 | 111.5086 | -4.3202 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9512 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.281 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9631 | 0.98859 | -0.23 | -0.21982 | 111.5002 | -4.3234 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9596 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9714 | 0.98859 | -0.23 | -0.21982 | 111.5002 | -4.3266 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9679 | 0.96892 | 0.23 | 0.2201 | 112.4386 | 4.2828 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9797 | 0.98859 | -0.23 | -0.21982 | 111.5002 | -4.3299 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9762 | 0.99256 | 0.23 | 0.22471 | 112.4386 | 4.2839 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9881 | 0.99517 | -0.23 | -0.22128 | 111.5074 | -4.3331 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9846 | 0.99256 | 0.23 | 0.22471 | 112.4386 | 4.2849 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
1.9964 | 0.99517 | -0.23 | -0.22128 | 111.5146 | -4.3363 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 1.9929 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2856 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0047 | 0.9865 | -0.23 | -0.21886 | 111.5146 | -4.3396 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0012 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2864 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0131 | 0.9865 | -0.23 | -0.21886 | 111.5146 | -4.3428 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0096 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2871 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0214 | 0.9865 | -0.23 | -0.21886 | 111.5146 | -4.3461 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0179 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2878 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0298 | 0.9865 | -0.23 | -0.21886 | 111.5146 | -4.3494 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0262 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0381 | 0.9851 | -0.23 | -0.21787 | 111.5146 | -4.3529 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0345 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2892 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0464 | 0.9851 | -0.23 | -0.21787 | 111.5146 | -4.3565 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0429 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2897 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0547 | 0.98516 | -0.23 | -0.21789 | 111.5146 | -4.3596 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0512 | 1.0074 | 0.23 | 0.22792 | 112.4386 | 4.2901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0631 | 0.98516 | -0.23 | -0.21789 | 111.5146 | -4.3627 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0595 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2894 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0714 | 0.98832 | -0.23 | -0.21854 | 111.5241 | -4.3649 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0679 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2888 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0798 | 0.98832 | -0.23 | -0.21854 | 111.5336 | -4.367 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0762 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2881 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0881 | 0.99103 | -0.23 | -0.2192 | 111.5218 | -4.3691 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0845 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2874 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.0964 | 0.99103 | -0.23 | -0.2192 | 111.51 | -4.3712 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.0929 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2867 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1048 | 0.99419 | -0.23 | -0.21985 | 111.5205 | -4.3733 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1012 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1131 | 0.99419 | -0.23 | -0.21985 | 111.531 | -4.3755 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1095 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2854 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1214 | 0.99419 | -0.23 | -0.21985 | 111.531 | -4.3776 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1179 | 1.01 | 0.23 | 0.23129 | 112.4386 | 4.2847 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1298 | 0.99419 | -0.23 | -0.21985 | 111.531 | -4.3797 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1262 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.283 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1381 | 0.99008 | -0.23 | -0.22068 | 111.531 | -4.3805 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1345 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2813 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1465 | 0.99008 | -0.23 | -0.22068 | 111.531 | -4.3812 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1429 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2796 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1548 | 0.99078 | -0.23 | -0.22214 | 111.531 | -4.3812 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1512 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2778 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1631 | 0.99078 | -0.23 | -0.22214 | 111.531 | -4.3811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1595 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2762 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1714 | 0.99078 | -0.23 | -0.22214 | 111.531 | -4.3811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1678 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2745 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1798 | 0.99078 | -0.23 | -0.22214 | 111.531 | -4.3811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1762 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2728 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1881 | 0.9908 | -0.23 | -0.22246 | 111.5405 | -4.3809 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1845 | 1.0155 | 0.23 | 0.23523 | 112.4386 | 4.2711 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.1965 | 0.9908 | -0.23 | -0.22246 | 111.5501 | -4.3808 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.1928 | 1.0154 | 0.23 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2693 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2048 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5576 | -4.3801 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2012 | 1.0154 | 0.23 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2674 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2131 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3795 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2095 | 1.0154 | 0.23 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2656 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2215 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3788 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2178 | 1.0154 | 0.23033 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2638 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2298 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3781 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2262 | 1.0154 | 0.23158 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2618 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2381 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3774 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2345 | 1.0154 | 0.23283 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2598 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2465 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3768 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2428 | 1.0154 | 0.23408 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2579 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2548 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3761 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2512 | 1.0154 | 0.23533 | 0.23559 | 112.4386 | 4.2559 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2631 | 0.99128 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3754 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2595 | 1.0154 | 0.23658 | 0.23559 | 112.4386 | 4.254 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2715 | 0.99126 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3748 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2678 | 1.0154 | 0.23783 | 0.23559 | 112.4386 | 4.252 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2798 | 0.99126 | -0.23 | -0.22337 | 111.5651 | -4.3741 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2762 | 1.0146 | 0.23908 | 0.23548 | 112.4215 | 4.2499 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2881 | 0.99133 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3732 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2845 | 1.0146 | 0.24033 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2477 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.2965 | 0.99133 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3723 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.2928 | 1.0146 | 0.24158 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2456 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3048 | 0.99133 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3714 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3011 | 1.0146 | 0.24283 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2435 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3132 | 0.99133 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3706 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3095 | 1.0146 | 0.24408 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2413 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3215 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3696 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3178 | 1.0146 | 0.24533 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3298 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3686 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3261 | 1.0146 | 0.24658 | 0.23548 | 112.4044 | 4.237 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3382 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3676 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3345 | 1.0146 | 0.24783 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2349 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3465 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3666 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3428 | 1.0146 | 0.24908 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2328 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3548 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3653 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3511 | 1.0146 | 0.25033 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2306 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3632 | 0.9913 | -0.23 | -0.22338 | 111.5651 | -4.3641 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3595 | 1.0146 | 0.25158 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2285 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3715 | 0.99388 | -0.23 | -0.22398 | 111.5569 | -4.3628 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3678 | 1.0146 | 0.25282 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2264 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3798 | 0.99388 | -0.23 | -0.22398 | 111.5487 | -4.3616 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3761 | 1.0146 | 0.25407 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2242 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3882 | 0.99388 | -0.23 | -0.22398 | 111.5487 | -4.3603 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3845 | 1.0146 | 0.25532 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.3965 | 0.99388 | -0.23 | -0.22398 | 111.5487 | -4.3591 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.3928 | 1.0146 | 0.25657 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2198 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4048 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5477 | -4.3578 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4011 | 1.0146 | 0.25782 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2174 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4132 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3566 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4095 | 1.0146 | 0.25907 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2151 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4215 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3551 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4178 | 1.0146 | 0.26032 | 0.23548 | 112.4044 | 4.2128 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4299 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4261 | 1.0121 | 0.26157 | 0.23518 | 112.4082 | 4.2104 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4382 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3521 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4345 | 1.0121 | 0.26282 | 0.23518 | 112.4119 | 4.2079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4465 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3506 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4428 | 1.0099 | 0.26407 | 0.23463 | 112.425 | 4.2056 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4549 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3488 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4511 | 1.0099 | 0.26532 | 0.23463 | 112.4381 | 4.2032 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4632 | 0.99965 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.347 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4594 | 1.0099 | 0.26657 | 0.23463 | 112.4381 | 4.2008 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4715 | 0.99968 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3452 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4678 | 1.0099 | 0.26782 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1984 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4799 | 0.99968 | -0.23 | -0.22529 | 111.5467 | -4.3434 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4761 | 1.0099 | 0.26907 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1971 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4882 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3414 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4844 | 1.0099 | 0.27032 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1958 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.4965 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3395 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.4928 | 1.0099 | 0.27157 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1945 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5049 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3376 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5011 | 1.0099 | 0.27282 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1932 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5132 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3357 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5094 | 1.0099 | 0.27407 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1919 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5215 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3338 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5178 | 1.0099 | 0.27532 | 0.23463 | 112.4381 | 4.1907 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5299 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3319 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5261 | 1.0093 | 0.27657 | 0.23361 | 112.4381 | 4.1897 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5382 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.33 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5344 | 1.0093 | 0.27782 | 0.23361 | 112.4381 | 4.1888 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5466 | 0.99651 | -0.23 | -0.22495 | 111.5467 | -4.3281 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5428 | 1.0173 | 0.27907 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1894 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5549 | 0.99016 | -0.23 | -0.22381 | 111.5468 | -4.3268 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5511 | 1.0173 | 0.28032 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5632 | 0.99016 | -0.23 | -0.22381 | 111.5469 | -4.3255 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5594 | 1.0173 | 0.28157 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1907 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5715 | 0.99016 | -0.23102 | -0.22381 | 111.5469 | -4.3248 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5678 | 1.0173 | 0.28282 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1914 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5799 | 0.99016 | -0.23227 | -0.22381 | 111.5469 | -4.3241 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5761 | 1.0173 | 0.28407 | 0.23389 | 112.4381 | 4.192 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5882 | 0.98995 | -0.23352 | -0.22377 | 111.547 | -4.3233 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5844 | 1.0173 | 0.28532 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1927 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.5966 | 0.98995 | -0.23477 | -0.22377 | 111.547 | -4.3226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.5928 | 1.0173 | 0.28657 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1934 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6049 | 0.98995 | -0.23602 | -0.22377 | 111.547 | -4.322 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6011 | 1.0173 | 0.28782 | 0.23389 | 112.4381 | 4.194 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6132 | 0.98995 | -0.23727 | -0.22377 | 111.547 | -4.3214 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6094 | 1.0173 | 0.28907 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1948 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6216 | 0.98995 | -0.23852 | -0.22377 | 111.547 | -4.3211 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6177 | 1.0173 | 0.29032 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1956 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6299 | 0.98995 | -0.23977 | -0.22377 | 111.547 | -4.3208 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6261 | 1.0173 | 0.29157 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1964 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6382 | 0.98995 | -0.24102 | -0.22377 | 111.547 | -4.3205 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6344 | 1.0173 | 0.29281 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1972 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6466 | 0.98995 | -0.24227 | -0.22377 | 111.547 | -4.3203 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6427 | 1.0173 | 0.29406 | 0.23389 | 112.4381 | 4.198 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6549 | 0.99006 | -0.24353 | -0.22379 | 111.547 | -4.32 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6511 | 1.0173 | 0.29531 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1988 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6632 | 0.99006 | -0.24478 | -0.22379 | 111.547 | -4.3197 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6594 | 1.0173 | 0.29656 | 0.23389 | 112.4381 | 4.1997 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6716 | 0.98449 | -0.24603 | -0.22572 | 111.547 | -4.3182 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6677 | 1.0173 | 0.29781 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2005 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6799 | 0.98449 | -0.24728 | -0.22572 | 111.547 | -4.3166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6761 | 1.0173 | 0.29906 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2013 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6882 | 0.98449 | -0.24853 | -0.22572 | 111.547 | -4.3151 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6844 | 1.0173 | 0.30031 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2021 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.6966 | 0.98449 | -0.24978 | -0.22572 | 111.547 | -4.3136 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.6927 | 1.0173 | 0.30156 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2029 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7049 | 0.98579 | -0.25103 | -0.22675 | 111.547 | -4.3117 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.701 | 1.0173 | 0.30281 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2037 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7133 | 0.98579 | -0.25228 | -0.22675 | 111.547 | -4.3099 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7094 | 1.0173 | 0.30406 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2046 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7216 | 0.98579 | -0.25353 | -0.22675 | 111.547 | -4.3081 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7177 | 1.0173 | 0.30531 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2054 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7299 | 0.98579 | -0.25478 | -0.22675 | 111.547 | -4.3062 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.726 | 1.0173 | 0.30656 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2062 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7383 | 0.98824 | -0.25603 | -0.22813 | 111.547 | -4.3041 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7344 | 1.0173 | 0.30781 | 0.23389 | 112.4381 | 4.207 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7466 | 0.98824 | -0.25728 | -0.22813 | 111.547 | -4.3019 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7427 | 1.0173 | 0.30906 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7549 | 0.98203 | -0.25853 | -0.22747 | 111.547 | -4.2995 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.751 | 1.0173 | 0.31031 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2087 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7633 | 0.98203 | -0.25978 | -0.22747 | 111.547 | -4.297 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7594 | 1.0173 | 0.31156 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2095 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7716 | 0.98195 | -0.26103 | -0.22745 | 111.547 | -4.2946 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7677 | 1.0173 | 0.31281 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2103 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7799 | 0.98195 | -0.26228 | -0.22745 | 111.547 | -4.2922 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.776 | 1.0173 | 0.31406 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2112 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7883 | 0.98195 | -0.26353 | -0.22745 | 111.547 | -4.2898 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7844 | 1.0173 | 0.31531 | 0.23389 | 112.4381 | 4.212 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.7966 | 0.98195 | -0.26478 | -0.22745 | 111.547 | -4.2874 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.7927 | 1.0173 | 0.31656 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2128 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8049 | 0.98203 | -0.26603 | -0.22747 | 111.547 | -4.2849 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.801 | 1.0173 | 0.31781 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2137 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8133 | 0.98203 | -0.26728 | -0.22747 | 111.547 | -4.2825 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8094 | 1.0173 | 0.31906 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2145 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8216 | 0.98203 | -0.26853 | -0.22747 | 111.547 | -4.2801 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8177 | 1.0173 | 0.32031 | 0.23389 | 112.4381 | 4.2153 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8299 | 0.98203 | -0.26978 | -0.22747 | 111.547 | -4.2778 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.826 | 1.0119 | 0.32156 | 0.23268 | 112.4318 | 4.2162 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8383 | 0.98203 | -0.27103 | -0.22747 | 111.547 | -4.2754 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8344 | 1.0119 | 0.32281 | 0.23268 | 112.4255 | 4.217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8466 | 0.98203 | -0.27228 | -0.22747 | 111.547 | -4.273 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8427 | 1.009 | 0.32406 | 0.23201 | 112.4216 | 4.2179 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8549 | 0.98203 | -0.27353 | -0.22747 | 111.547 | -4.2706 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.851 | 1.009 | 0.32531 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2189 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8633 | 0.98203 | -0.27478 | -0.22747 | 111.547 | -4.2683 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8593 | 1.009 | 0.32656 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2198 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8716 | 0.98203 | -0.27603 | -0.22747 | 111.547 | -4.2659 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8677 | 1.009 | 0.32781 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2207 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.88 | 0.98203 | -0.27728 | -0.22747 | 111.547 | -4.2635 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.876 | 1.009 | 0.32906 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8883 | 0.98203 | -0.27853 | -0.22747 | 111.547 | -4.2611 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8843 | 1.009 | 0.33031 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2226 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.8966 | 0.98203 | -0.27978 | -0.22747 | 111.547 | -4.2587 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.8927 | 1.009 | 0.33155 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2235 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.905 | 0.98504 | -0.28103 | -0.22812 | 111.5567 | -4.2565 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.901 | 1.009 | 0.3328 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2244 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9133 | 0.98504 | -0.28228 | -0.22812 | 111.5665 | -4.2542 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9093 | 1.009 | 0.33405 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2253 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9216 | 0.98627 | -0.28353 | -0.22915 | 111.5665 | -4.2517 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9177 | 1.009 | 0.3353 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2263 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.93 | 0.98627 | -0.28478 | -0.22915 | 111.5665 | -4.2492 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.926 | 1.009 | 0.33655 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2272 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9383 | 0.98627 | -0.28603 | -0.22915 | 111.5665 | -4.2466 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9343 | 1.009 | 0.3378 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2281 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9466 | 0.98627 | -0.28729 | -0.22915 | 111.5665 | -4.2441 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9427 | 1.009 | 0.33905 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2287 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.955 | 0.98627 | -0.28854 | -0.22915 | 111.5665 | -4.2416 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.951 | 1.009 | 0.3403 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2293 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9633 | 0.98627 | -0.28979 | -0.22915 | 111.5665 | -4.239 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9593 | 1.009 | 0.34155 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2293 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9716 | 0.98746 | -0.29104 | -0.22994 | 111.5772 | -4.2364 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9677 | 1.009 | 0.3428 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2293 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.98 | 0.98746 | -0.29229 | -0.22994 | 111.5879 | -4.2337 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.976 | 1.009 | 0.34405 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2293 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9883 | 0.99115 | -0.29354 | -0.23127 | 111.5879 | -4.2309 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9843 | 1.009 | 0.3453 | 0.23201 | 112.4177 | 4.2294 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
2.9967 | 0.99115 | -0.29479 | -0.23127 | 111.5879 | -4.228 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 2.9926 | 1.0012 | 0.34655 | 0.231 | 112.4177 | 4.2291 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.005 | 0.99114 | -0.29604 | -0.23127 | 111.5879 | -4.2252 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.001 | 1.0012 | 0.3478 | 0.231 | 112.4177 | 4.2289 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0133 | 0.99114 | -0.29729 | -0.23127 | 111.5879 | -4.2223 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0093 | 1.0012 | 0.34905 | 0.231 | 112.4177 | 4.2287 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0217 | 0.99119 | -0.29854 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2195 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0176 | 1.0012 | 0.3503 | 0.231 | 112.4177 | 4.2284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.03 | 0.99119 | -0.29979 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.026 | 0.99148 | 0.35155 | 0.23036 | 112.4177 | 4.2276 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0383 | 0.99119 | -0.30104 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2138 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0343 | 0.99148 | 0.3528 | 0.23036 | 112.4177 | 4.2268 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0467 | 0.99119 | -0.30229 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2109 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0426 | 1.0172 | 0.35405 | 0.24446 | 112.4177 | 4.2229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.055 | 0.99119 | -0.30354 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2081 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.051 | 1.0172 | 0.3553 | 0.24446 | 112.4177 | 4.219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0633 | 0.99119 | -0.30479 | -0.23128 | 111.5879 | -4.2052 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0593 | 1.012 | 0.35655 | 0.24853 | 112.4177 | 4.2133 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0717 | 0.99431 | -0.30604 | -0.23197 | 111.6025 | -4.2024 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0676 | 1.012 | 0.3578 | 0.24853 | 112.4177 | 4.2077 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.08 | 0.99431 | -0.30729 | -0.23197 | 111.6172 | -4.1996 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.076 | 1.0118 | 0.35905 | 0.25698 | 112.4177 | 4.1992 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0883 | 0.99431 | -0.30854 | -0.23197 | 111.6172 | -4.198 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0843 | 1.0118 | 0.3603 | 0.25698 | 112.4177 | 4.1907 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.0967 | 0.99431 | -0.30979 | -0.23197 | 111.6172 | -4.1964 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.0926 | 1.0123 | 0.36155 | 0.26645 | 112.4177 | 4.1794 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.105 | 0.99431 | -0.31104 | -0.23197 | 111.6172 | -4.1948 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.101 | 1.0123 | 0.3628 | 0.26645 | 112.4177 | 4.168 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1133 | 0.99431 | -0.31229 | -0.23197 | 111.6172 | -4.1932 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1093 | 1.0153 | 0.36405 | 0.27091 | 112.3946 | 4.1556 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1217 | 0.99487 | -0.31354 | -0.23248 | 111.6172 | -4.1918 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1176 | 1.0153 | 0.3653 | 0.27091 | 112.3716 | 4.1432 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.13 | 0.99487 | -0.31479 | -0.23248 | 111.6172 | -4.1903 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1259 | 1.0193 | 0.36655 | 0.2807 | 112.3546 | 4.1283 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1384 | 0.99495 | -0.31604 | -0.2325 | 111.6172 | -4.1889 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1343 | 1.0193 | 0.3678 | 0.2807 | 112.3376 | 4.1134 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1467 | 0.99495 | -0.31729 | -0.2325 | 111.6172 | -4.1874 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1426 | 1.0109 | 0.36905 | 0.28274 | 112.3376 | 4.0974 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.155 | 0.96833 | -0.31854 | -0.23474 | 111.6172 | -4.1833 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1509 | 1.0109 | 0.37029 | 0.28274 | 112.3376 | 4.0814 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1634 | 0.96833 | -0.31979 | -0.23474 | 111.6172 | -4.1791 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1593 | 1.0136 | 0.37154 | 0.28884 | 112.3376 | 4.0641 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1717 | 0.96053 | -0.32104 | -0.24818 | 111.6171 | -4.17 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1676 | 1.0136 | 0.37279 | 0.28884 | 112.3376 | 4.0467 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.18 | 0.96053 | -0.32229 | -0.24818 | 111.6171 | -4.1609 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1759 | 1.0136 | 0.37404 | 0.28884 | 112.3376 | 4.0293 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1884 | 0.98134 | -0.32354 | -0.26104 | 111.6171 | -4.1494 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1843 | 1.0136 | 0.37529 | 0.28884 | 112.3376 | 4.0119 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.1967 | 0.98134 | -0.32479 | -0.26104 | 111.6171 | -4.1379 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.1926 | 1.0136 | 0.37654 | 0.28884 | 112.3376 | 3.9945 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.205 | 1.0016 | -0.32604 | -0.26953 | 111.6171 | -4.1254 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2009 | 1.0136 | 0.37779 | 0.28884 | 112.3376 | 3.9771 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2134 | 1.0016 | -0.32729 | -0.26953 | 111.6171 | -4.1129 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2093 | 1.0136 | 0.37904 | 0.28884 | 112.3376 | 3.9597 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2217 | 0.99223 | -0.32854 | -0.26861 | 111.6171 | -4.1 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2176 | 1.0136 | 0.37775 | 0.28884 | 112.3376 | 3.9424 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.23 | 0.99223 | -0.32979 | -0.26861 | 111.6171 | -4.0871 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2259 | 1.0135 | 0.379 | 0.28882 | 112.3376 | 3.925 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2384 | 0.98239 | -0.33104 | -0.26868 | 111.6171 | -4.0734 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2342 | 1.0135 | 0.38 | 0.28882 | 112.3376 | 3.9076 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2467 | 0.98239 | -0.3323 | -0.26868 | 111.6171 | -4.0598 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2426 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.8902 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.255 | 0.98302 | -0.33355 | -0.27003 | 111.6171 | -4.0458 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2509 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.8728 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2634 | 0.98302 | -0.3348 | -0.27003 | 111.6171 | -4.0319 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2592 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.8554 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2717 | 0.98431 | -0.33605 | -0.27141 | 111.6171 | -4.0176 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2676 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.838 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.28 | 0.98431 | -0.3373 | -0.27141 | 111.6171 | -4.0033 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2759 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.8206 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2884 | 0.9781 | -0.33855 | -0.27013 | 111.617 | -3.989 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2842 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.8031 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.2967 | 0.9781 | -0.3398 | -0.27013 | 111.617 | -3.9746 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.2926 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.7857 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3051 | 0.9781 | -0.34105 | -0.27013 | 111.617 | -3.9602 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3009 | 1.0135 | 0.38 | 0.28881 | 112.3376 | 3.7683 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3134 | 0.9781 | -0.3423 | -0.27013 | 111.617 | -3.9459 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3092 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3502 | 3.7509 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3217 | 0.9781 | -0.34355 | -0.27013 | 111.617 | -3.9315 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3176 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.7336 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3301 | 0.9781 | -0.3448 | -0.27013 | 111.617 | -3.9172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3259 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.7162 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3384 | 0.98066 | -0.34605 | -0.27077 | 111.6277 | -3.9031 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3342 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.6988 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3467 | 0.98066 | -0.3473 | -0.27077 | 111.6385 | -3.889 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3426 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.6814 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3551 | 0.98066 | -0.34855 | -0.27077 | 111.6385 | -3.875 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3509 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.664 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3634 | 0.98066 | -0.3498 | -0.27077 | 111.6385 | -3.8609 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3592 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.6466 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3717 | 0.98526 | -0.35105 | -0.27188 | 111.6756 | -3.8469 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3675 | 1.0112 | 0.38 | 0.28812 | 112.3629 | 3.6292 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3801 | 0.98526 | -0.3523 | -0.27188 | 111.7126 | -3.8328 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3759 | 1.0112 | 0.38 | 0.28811 | 112.3629 | 3.6119 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3884 | 0.97592 | -0.35355 | -0.27333 | 111.7126 | -3.8179 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3842 | 1.0112 | 0.38 | 0.28811 | 112.3629 | 3.5945 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.3967 | 0.97592 | -0.3548 | -0.27333 | 111.7126 | -3.803 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.3925 | 1.0112 | 0.38 | 0.28811 | 112.3629 | 3.5771 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4051 | 0.97592 | -0.35605 | -0.27333 | 111.7126 | -3.7883 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4009 | 1.0112 | 0.38 | 0.28811 | 112.3629 | 3.5597 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4134 | 0.97592 | -0.3573 | -0.27333 | 111.7126 | -3.7736 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4092 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3591 | 3.5426 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4218 | 0.97592 | -0.35855 | -0.27333 | 111.7126 | -3.7589 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4175 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.5255 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4301 | 0.97592 | -0.3598 | -0.27333 | 111.7126 | -3.7442 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4259 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.5084 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4384 | 0.9777 | -0.36105 | -0.27613 | 111.7126 | -3.7289 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4342 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4912 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4467 | 0.9777 | -0.3623 | -0.27613 | 111.7126 | -3.7136 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4425 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4747 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4551 | 0.9777 | -0.36355 | -0.27613 | 111.7126 | -3.6983 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4509 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4582 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4634 | 0.9777 | -0.3648 | -0.27613 | 111.7126 | -3.6829 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4592 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4447 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4718 | 0.98003 | -0.36605 | -0.278 | 111.7126 | -3.6673 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4675 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4312 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4801 | 0.98003 | -0.3673 | -0.278 | 111.7126 | -3.6516 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4758 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4196 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4884 | 0.98003 | -0.36855 | -0.278 | 111.7126 | -3.6359 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4842 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.4079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.4968 | 0.98003 | -0.3698 | -0.278 | 111.7126 | -3.6203 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.4925 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.3991 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5051 | 0.98003 | -0.37105 | -0.278 | 111.7126 | -3.6046 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5008 | 1.0089 | 0.38 | 0.28747 | 112.3553 | 3.3902 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5134 | 0.98003 | -0.3723 | -0.278 | 111.7126 | -3.589 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5092 | 1.0113 | 0.38 | 0.29054 | 112.3554 | 3.3836 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5218 | 0.98003 | -0.37355 | -0.278 | 111.7126 | -3.5733 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5175 | 1.0113 | 0.38 | 0.29054 | 112.3554 | 3.3769 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5301 | 0.98003 | -0.3748 | -0.278 | 111.7126 | -3.5576 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5258 | 1.0194 | 0.38 | 0.30015 | 112.3554 | 3.3696 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5384 | 0.98056 | -0.37605 | -0.27942 | 111.7126 | -3.5418 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5342 | 1.0194 | 0.38 | 0.30015 | 112.3554 | 3.3622 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5468 | 0.98056 | -0.3773 | -0.27942 | 111.7126 | -3.5259 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5425 | 1.0195 | 0.38 | 0.3038 | 112.3233 | 3.3564 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5551 | 0.97864 | -0.37856 | -0.28223 | 111.7126 | -3.5092 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5508 | 1.0195 | 0.38 | 0.3038 | 112.2912 | 3.3507 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5634 | 0.97864 | -0.37981 | -0.28223 | 111.7126 | -3.4925 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5592 | 1.0072 | 0.38 | 0.3084 | 112.2912 | 3.3442 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5718 | 0.97864 | -0.38 | -0.28223 | 111.7126 | -3.4788 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5675 | 1.0072 | 0.38 | 0.3084 | 112.2912 | 3.3378 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5801 | 0.97864 | -0.38 | -0.28223 | 111.7126 | -3.4652 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5758 | 1.0072 | 0.38 | 0.3084 | 112.2912 | 3.3327 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5885 | 0.97237 | -0.38 | -0.28163 | 111.7126 | -3.4564 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5842 | 1.0072 | 0.38 | 0.3084 | 112.2912 | 3.3277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.5968 | 0.97237 | -0.38 | -0.28163 | 111.7126 | -3.4477 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.5925 | 1.0074 | 0.38 | 0.31322 | 112.2912 | 3.3216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6051 | 0.97361 | -0.38 | -0.28312 | 111.7126 | -3.4411 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6008 | 1.0074 | 0.38 | 0.31322 | 112.2912 | 3.3155 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6134 | 0.97361 | -0.38 | -0.28312 | 111.7126 | -3.4345 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6091 | 1.0074 | 0.38 | 0.31322 | 112.2912 | 3.3094 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6218 | 0.97364 | -0.38 | -0.28313 | 111.7126 | -3.4289 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6175 | 1.0074 | 0.38 | 0.31322 | 112.2912 | 3.3033 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6301 | 0.97364 | -0.38 | -0.28313 | 111.7126 | -3.4233 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6258 | 0.99771 | 0.38 | 0.31181 | 112.2875 | 3.2969 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6385 | 0.97654 | -0.38 | -0.28655 | 111.7126 | -3.4174 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6341 | 0.99771 | 0.38 | 0.31181 | 112.2838 | 3.2905 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6468 | 0.97654 | -0.38 | -0.28655 | 111.7126 | -3.4115 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6425 | 0.99659 | 0.38 | 0.31305 | 112.2838 | 3.2838 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6551 | 0.96959 | -0.38 | -0.28709 | 111.7126 | -3.4058 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6508 | 0.99659 | 0.38 | 0.31305 | 112.2838 | 3.277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6635 | 0.96959 | -0.38 | -0.28709 | 111.7126 | -3.4001 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6591 | 1.0039 | 0.38 | 0.31636 | 112.2838 | 3.2701 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6718 | 0.95942 | -0.38 | -0.29063 | 111.7126 | -3.3931 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6675 | 1.0039 | 0.38 | 0.31636 | 112.2838 | 3.2631 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6801 | 0.95942 | -0.38 | -0.29063 | 111.7126 | -3.3862 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6758 | 1.0039 | 0.38 | 0.31635 | 112.2838 | 3.2561 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6885 | 0.96771 | -0.38 | -0.30423 | 111.7126 | -3.377 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6841 | 1.0039 | 0.38 | 0.31635 | 112.2838 | 3.2491 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.6968 | 0.96771 | -0.38 | -0.30423 | 111.7126 | -3.3678 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.6925 | 1.0039 | 0.38 | 0.31635 | 112.2838 | 3.2421 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7051 | 0.94858 | -0.38 | -0.304 | 111.7126 | -3.3575 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7008 | 1.0039 | 0.38 | 0.31635 | 112.2838 | 3.2351 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7135 | 0.94858 | -0.38 | -0.304 | 111.7126 | -3.3472 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7091 | 1.0018 | 0.38 | 0.31566 | 112.2966 | 3.2282 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7218 | 0.95818 | -0.38 | -0.31752 | 111.7126 | -3.3347 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7174 | 1.0018 | 0.38 | 0.31566 | 112.3094 | 3.2212 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7301 | 0.95818 | -0.38 | -0.31752 | 111.7126 | -3.3222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7258 | 1.0018 | 0.38 | 0.31566 | 112.3094 | 3.2142 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7385 | 0.97212 | -0.38 | -0.32825 | 111.7126 | -3.3085 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7341 | 1.0018 | 0.38 | 0.31566 | 112.3094 | 3.2072 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7468 | 0.97212 | -0.38 | -0.32825 | 111.7126 | -3.2947 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7424 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.301 | 3.2003 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7552 | 0.96401 | -0.38 | -0.33069 | 111.7126 | -3.28 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7508 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1933 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7635 | 0.96401 | -0.38 | -0.33069 | 111.7126 | -3.2653 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7591 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1863 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7718 | 0.96212 | -0.38 | -0.33123 | 111.7126 | -3.2504 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7674 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1793 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7802 | 0.96212 | -0.38 | -0.33123 | 111.7126 | -3.2355 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7758 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1723 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7885 | 0.97239 | -0.38 | -0.33795 | 111.7126 | -3.2199 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7841 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1654 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.7968 | 0.97239 | -0.38 | -0.33795 | 111.7126 | -3.2043 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.7924 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1584 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8052 | 0.95134 | -0.38 | -0.33565 | 111.7126 | -3.189 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8008 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1514 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8135 | 0.95134 | -0.38 | -0.33565 | 111.7126 | -3.1737 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8091 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1444 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8218 | 0.95887 | -0.38 | -0.34024 | 111.7126 | -3.158 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8174 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1375 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8302 | 0.95887 | -0.38 | -0.34024 | 111.7126 | -3.1423 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8257 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1305 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8385 | 0.95682 | -0.38 | -0.35061 | 111.7126 | -3.1248 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8341 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1235 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8468 | 0.95682 | -0.38 | -0.35061 | 111.7126 | -3.1072 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8424 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1165 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8552 | 0.95683 | -0.38 | -0.35061 | 111.7126 | -3.0902 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8507 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1095 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8635 | 0.95683 | -0.38 | -0.35061 | 111.7126 | -3.0733 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8591 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.1025 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8718 | 0.95806 | -0.38 | -0.35279 | 111.7126 | -3.0561 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8674 | 0.99941 | 0.38 | 0.31492 | 112.2925 | 3.0955 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8802 | 0.95806 | -0.38 | -0.35279 | 111.7126 | -3.0388 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8757 | 1.0039 | 0.38 | 0.31649 | 112.2889 | 3.0885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8885 | 0.95619 | -0.38 | -0.35347 | 111.7126 | -3.0217 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8841 | 1.0039 | 0.38 | 0.31649 | 112.2853 | 3.0814 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.8969 | 0.95619 | -0.38 | -0.35347 | 111.7126 | -3.0046 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.8924 | 1.0112 | 0.38 | 0.32 | 112.2853 | 3.0741 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9052 | 0.95607 | -0.38 | -0.35342 | 111.7126 | -2.9875 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9007 | 1.0112 | 0.38 | 0.32 | 112.2853 | 3.0667 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9135 | 0.95607 | -0.38 | -0.35342 | 111.7126 | -2.9704 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9091 | 1.0119 | 0.38 | 0.32183 | 112.2853 | 3.059 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9218 | 0.95595 | -0.38 | -0.35341 | 111.7125 | -2.9532 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9174 | 1.0119 | 0.38 | 0.32183 | 112.2853 | 3.0513 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9302 | 0.95595 | -0.38 | -0.35341 | 111.7125 | -2.9361 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9257 | 1.0172 | 0.38 | 0.32682 | 112.2853 | 3.0436 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9385 | 0.95613 | -0.38 | -0.35343 | 111.7125 | -2.919 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9341 | 1.0172 | 0.38 | 0.32682 | 112.2853 | 3.0358 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9469 | 0.95613 | -0.38 | -0.35343 | 111.7125 | -2.9019 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9424 | 1.018 | 0.38 | 0.32872 | 112.2853 | 3.0295 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9552 | 0.953 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.885 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9507 | 1.018 | 0.38 | 0.32872 | 112.2853 | 3.0232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9635 | 0.953 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.8681 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.959 | 1.0125 | 0.38 | 0.32835 | 112.303 | 3.0175 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9719 | 0.95297 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.852 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9674 | 1.0125 | 0.38 | 0.32835 | 112.3207 | 3.0118 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9802 | 0.95297 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.8359 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9757 | 1.0104 | 0.38 | 0.32774 | 112.3155 | 3.0079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9885 | 0.95297 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.8199 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.984 | 1.0104 | 0.38 | 0.32774 | 112.3102 | 3.004 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
3.9969 | 0.95297 | -0.38 | -0.35325 | 111.7125 | -2.8038 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 3.9924 | 1.0104 | 0.38 | 0.32774 | 112.3102 | 3.0001 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0052 | 0.95636 | -0.38 | -0.35422 | 111.7551 | -2.7881 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0007 | 1.0104 | 0.38 | 0.32774 | 112.3102 | 2.9963 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0135 | 0.95636 | -0.38 | -0.35422 | 111.7977 | -2.7723 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.009 | 1.0285 | 0.38 | 0.34023 | 112.3102 | 2.992 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0219 | 0.95636 | -0.38 | -0.35422 | 111.7977 | -2.7569 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0174 | 1.0285 | 0.38 | 0.34023 | 112.3102 | 2.9878 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0302 | 0.95636 | -0.38 | -0.35422 | 111.7977 | -2.7414 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0257 | 1.0265 | 0.38 | 0.3538 | 112.3102 | 2.981 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0385 | 0.95633 | -0.38 | -0.35421 | 111.7977 | -2.7259 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.034 | 1.0265 | 0.38 | 0.3538 | 112.3102 | 2.9741 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0469 | 0.95633 | -0.38 | -0.35421 | 111.7977 | -2.7105 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0424 | 1.009 | 0.38 | 0.35655 | 112.3102 | 2.9662 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0552 | 0.95633 | -0.38 | -0.35421 | 111.7977 | -2.6956 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0507 | 1.009 | 0.38 | 0.35655 | 112.3102 | 2.9583 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0636 | 0.95633 | -0.38 | -0.35421 | 111.7977 | -2.6808 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.059 | 1.0106 | 0.38 | 0.36028 | 112.3102 | 2.9502 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0719 | 0.95853 | -0.38 | -0.36226 | 111.7977 | -2.6655 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0673 | 1.0106 | 0.38 | 0.36028 | 112.3102 | 2.942 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0802 | 0.95853 | -0.38 | -0.36226 | 111.7977 | -2.6501 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0757 | 1.0105 | 0.38 | 0.36204 | 112.3102 | 2.9338 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0885 | 0.95853 | -0.38 | -0.36226 | 111.7977 | -2.6362 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.084 | 1.0105 | 0.38 | 0.36204 | 112.3102 | 2.9257 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.0969 | 0.95853 | -0.38 | -0.36226 | 111.7977 | -2.6224 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.0923 | 1.0105 | 0.38 | 0.36203 | 112.3102 | 2.9175 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1052 | 0.96046 | -0.38 | -0.36294 | 111.8124 | -2.6111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1007 | 1.0105 | 0.38 | 0.36203 | 112.3102 | 2.9093 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1136 | 0.96046 | -0.38 | -0.36294 | 111.8273 | -2.5998 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.109 | 1.0105 | 0.38 | 0.36203 | 112.3102 | 2.9012 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1219 | 0.96049 | -0.38 | -0.36294 | 111.8273 | -2.5897 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1173 | 1.0105 | 0.38 | 0.36203 | 112.3102 | 2.893 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1302 | 0.96049 | -0.38 | -0.36294 | 111.8273 | -2.5796 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1257 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.8848 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1386 | 0.95735 | -0.38 | -0.36278 | 111.8273 | -2.5715 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.134 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.8766 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1469 | 0.95735 | -0.38 | -0.36278 | 111.8273 | -2.5635 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1423 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.8684 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1552 | 0.95917 | -0.38 | -0.36624 | 111.8273 | -2.5562 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1507 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.8602 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1636 | 0.95917 | -0.38 | -0.36624 | 111.8273 | -2.549 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.159 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.852 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1719 | 0.97391 | -0.38 | -0.37365 | 111.8273 | -2.5424 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1673 | 1.0104 | 0.38 | 0.36202 | 112.3102 | 2.8438 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1802 | 0.97391 | -0.38 | -0.37365 | 111.8273 | -2.5357 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1756 | 1.0103 | 0.38 | 0.36199 | 112.3102 | 2.8356 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1886 | 0.98047 | -0.38 | -0.37888 | 111.8273 | -2.5288 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.184 | 1.0103 | 0.38 | 0.36199 | 112.3102 | 2.8274 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.1969 | 0.98047 | -0.38 | -0.37888 | 111.8273 | -2.5219 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.1923 | 1.014 | 0.38 | 0.36393 | 112.3102 | 2.819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2052 | 0.99699 | -0.38 | -0.39008 | 111.8273 | -2.5148 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2006 | 1.014 | 0.38 | 0.36393 | 112.3102 | 2.8107 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2136 | 0.99699 | -0.38 | -0.39008 | 111.8273 | -2.5077 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.209 | 1.014 | 0.38 | 0.36393 | 112.3102 | 2.8024 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2219 | 0.99703 | -0.38 | -0.39009 | 111.8273 | -2.5013 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2173 | 1.014 | 0.38 | 0.36393 | 112.3102 | 2.794 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2303 | 0.99703 | -0.38 | -0.39009 | 111.8273 | -2.495 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2256 | 1.0122 | 0.38 | 0.3651 | 112.3067 | 2.7854 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2386 | 1.0012 | -0.38 | -0.39415 | 111.7943 | -2.4887 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.234 | 1.0122 | 0.38 | 0.3651 | 112.3032 | 2.7768 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2469 | 1.0012 | -0.38 | -0.39415 | 111.7614 | -2.4824 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2423 | 1.0119 | 0.38 | 0.36917 | 112.3032 | 2.7675 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2552 | 0.99577 | -0.38 | -0.39431 | 111.7668 | -2.4777 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2506 | 1.0119 | 0.38 | 0.36917 | 112.3032 | 2.7582 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2636 | 0.99577 | -0.38 | -0.39431 | 111.7722 | -2.473 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2589 | 1.0117 | 0.38 | 0.36913 | 112.3033 | 2.7489 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2719 | 0.99694 | -0.38 | -0.39685 | 111.7722 | -2.468 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2673 | 1.0117 | 0.38 | 0.36913 | 112.3034 | 2.7396 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2803 | 0.99694 | -0.38 | -0.39685 | 111.7722 | -2.463 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2756 | 1.0096 | 0.38 | 0.3684 | 112.2951 | 2.7303 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2886 | 0.9971 | -0.38 | -0.39686 | 111.7721 | -2.4583 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2839 | 1.0096 | 0.38 | 0.3684 | 112.2869 | 2.721 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.2969 | 0.9971 | -0.38 | -0.39686 | 111.772 | -2.4536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.2923 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2817 | 2.7118 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3053 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4491 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3006 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.7026 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3136 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4446 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3089 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6937 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3219 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3173 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6848 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3303 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4356 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3256 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6762 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3386 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4312 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3339 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6676 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3469 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4267 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3423 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6598 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3553 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4222 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3506 | 1.0078 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6519 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3636 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3589 | 1.0078 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.6444 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3719 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.4133 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3672 | 1.0078 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.6368 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3803 | 0.99706 | -0.38 | -0.39685 | 111.772 | -2.409 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3756 | 1.0079 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6295 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3886 | 0.99884 | -0.38 | -0.3976 | 111.7654 | -2.4046 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3839 | 1.0079 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.3969 | 0.99884 | -0.38 | -0.3976 | 111.7589 | -2.4002 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.3922 | 1.0079 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.615 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4053 | 0.99664 | -0.38 | -0.40459 | 111.7589 | -2.3948 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4006 | 1.0079 | 0.38 | 0.3678 | 112.2765 | 2.6077 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4136 | 0.99664 | -0.38 | -0.40459 | 111.7589 | -2.3894 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4089 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.6004 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.422 | 0.99664 | -0.38 | -0.40459 | 111.7589 | -2.3839 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4172 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.5931 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4303 | 0.99664 | -0.38 | -0.40459 | 111.7589 | -2.3785 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4256 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.5872 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4386 | 0.99845 | -0.38 | -0.40526 | 111.7738 | -2.3731 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4339 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.5813 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.447 | 0.99845 | -0.38 | -0.40526 | 111.7887 | -2.3676 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4422 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.578 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4553 | 0.99843 | -0.38 | -0.40526 | 111.7887 | -2.3622 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4506 | 1.0079 | 0.38 | 0.36781 | 112.2765 | 2.5747 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4636 | 0.99843 | -0.38 | -0.40526 | 111.7887 | -2.3567 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4589 | 1.0061 | 0.38 | 0.36903 | 112.2731 | 2.5725 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.472 | 0.99333 | -0.38 | -0.40737 | 111.7809 | -2.3507 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4672 | 1.0061 | 0.38 | 0.36903 | 112.2696 | 2.5703 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4803 | 0.99333 | -0.38 | -0.40737 | 111.773 | -2.3448 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4755 | 1.0032 | 0.38 | 0.36942 | 112.2696 | 2.5684 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.4886 | 1.0016 | -0.38 | -0.4172 | 111.773 | -2.3391 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4839 | 1.0032 | 0.38 | 0.36942 | 112.2696 | 2.5666 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.497 | 1.0016 | -0.38 | -0.4172 | 111.773 | -2.3334 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.4922 | 1.0014 | 0.38 | 0.36882 | 112.2645 | 2.565 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5053 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.3273 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5005 | 1.0014 | 0.38 | 0.36882 | 112.2594 | 2.5635 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5136 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.3212 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5089 | 1.0004 | 0.38 | 0.37063 | 112.2594 | 2.5616 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.522 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.3152 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5172 | 1.0004 | 0.38 | 0.37063 | 112.2594 | 2.5597 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5303 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.3091 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5255 | 0.99833 | 0.38 | 0.3699 | 112.2512 | 2.5578 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5386 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.303 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5339 | 0.99833 | 0.38 | 0.3699 | 112.2431 | 2.5559 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.547 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.2969 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5422 | 0.99913 | 0.38 | 0.37423 | 112.2431 | 2.5534 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5553 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.291 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5505 | 0.99913 | 0.38 | 0.37423 | 112.2431 | 2.5509 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5636 | 1.0089 | -0.38 | -0.42287 | 111.773 | -2.285 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5588 | 0.99913 | 0.38 | 0.37423 | 112.2431 | 2.5483 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.572 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.2795 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5672 | 0.99913 | 0.38 | 0.37423 | 112.2431 | 2.5458 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5803 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.274 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5755 | 0.9981 | 0.38 | 0.3761 | 112.2431 | 2.543 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.5887 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.2689 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5838 | 0.9981 | 0.38 | 0.3761 | 112.2431 | 2.5401 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.597 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.2638 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.5922 | 0.99807 | 0.38 | 0.37608 | 112.2431 | 2.5372 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6053 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.2592 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6005 | 0.99807 | 0.38 | 0.37608 | 112.2431 | 2.5344 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6136 | 1.0089 | -0.38 | -0.42288 | 111.773 | -2.2545 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6088 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.531 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.622 | 1.0089 | -0.38 | -0.4229 | 111.773 | -2.2507 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6172 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.5277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6303 | 1.0089 | -0.38 | -0.4229 | 111.773 | -2.2468 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6255 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.5243 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6387 | 1.0089 | -0.38 | -0.4229 | 111.773 | -2.243 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6338 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.521 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.647 | 1.0089 | -0.38 | -0.4229 | 111.773 | -2.2392 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6422 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.5179 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6553 | 1.0195 | -0.38 | -0.42535 | 111.773 | -2.2359 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6505 | 0.99886 | 0.38 | 0.38055 | 112.2431 | 2.5148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6637 | 1.0195 | -0.38 | -0.42535 | 111.773 | -2.2326 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6588 | 0.99724 | 0.38 | 0.37994 | 112.2397 | 2.5124 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.672 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2296 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6671 | 0.99724 | 0.38 | 0.37994 | 112.2364 | 2.51 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6803 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2265 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6755 | 0.99999 | 0.38 | 0.38222 | 112.2364 | 2.5075 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.6887 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2238 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6838 | 0.99999 | 0.38 | 0.38222 | 112.2364 | 2.5049 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.697 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2211 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.6921 | 0.99999 | 0.38 | 0.38222 | 112.2364 | 2.5023 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7053 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2183 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7005 | 0.99999 | 0.38 | 0.38222 | 112.2364 | 2.4997 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7137 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2156 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7088 | 0.99824 | 0.38 | 0.38162 | 112.2313 | 2.497 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.722 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2129 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7171 | 0.99824 | 0.38 | 0.38162 | 112.2263 | 2.4944 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7303 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2101 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7255 | 0.99826 | 0.38 | 0.38364 | 112.2263 | 2.4915 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7387 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2074 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7338 | 0.99826 | 0.38 | 0.38364 | 112.2263 | 2.4886 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.747 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2047 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7421 | 0.99809 | 0.38 | 0.38822 | 112.2263 | 2.4851 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7553 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.2019 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7505 | 0.99809 | 0.38 | 0.38822 | 112.2263 | 2.4815 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7637 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.1992 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7588 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.4779 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.772 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.1964 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7671 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.4743 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7803 | 1.0196 | -0.38 | -0.42536 | 111.773 | -2.1937 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7754 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.4708 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.7887 | 1.0195 | -0.38 | -0.42534 | 111.773 | -2.191 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7838 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.4672 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.797 | 1.0195 | -0.38 | -0.42534 | 111.773 | -2.1882 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.7921 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.4636 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8054 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1841 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8004 | 0.9981 | 0.38 | 0.38821 | 112.2263 | 2.46 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8137 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1799 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8088 | 0.99616 | 0.38 | 0.38748 | 112.2181 | 2.4565 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.822 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1768 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8171 | 0.99616 | 0.38 | 0.38748 | 112.2101 | 2.4529 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8304 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1736 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8254 | 1.0045 | 0.38 | 0.39469 | 112.2101 | 2.4487 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8387 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1705 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8338 | 1.0045 | 0.38 | 0.39469 | 112.2101 | 2.4445 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.847 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1674 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8421 | 1.01 | 0.38 | 0.39949 | 112.2101 | 2.4399 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8554 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1643 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8504 | 1.01 | 0.38 | 0.39949 | 112.2101 | 2.4353 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8637 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1612 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8587 | 1.0109 | 0.38 | 0.40332 | 112.2101 | 2.4302 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.872 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1581 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8671 | 1.0109 | 0.38 | 0.40332 | 112.2101 | 2.4251 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8804 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1549 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8754 | 1.0071 | 0.38 | 0.40523 | 112.2101 | 2.4199 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.8887 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1523 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8837 | 1.0071 | 0.38 | 0.40523 | 112.2101 | 2.4147 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.897 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1497 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.8921 | 1.0071 | 0.38 | 0.40522 | 112.2101 | 2.4096 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9054 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.148 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9004 | 1.0071 | 0.38 | 0.40522 | 112.2101 | 2.4046 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9137 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1463 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9087 | 1.0072 | 0.38 | 0.39816 | 112.2101 | 2.4005 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.922 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.145 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9171 | 1.0072 | 0.38 | 0.39816 | 112.2101 | 2.3965 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9304 | 1.0189 | -0.38 | -0.43711 | 111.773 | -2.1437 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9254 | 1.0057 | 0.38 | 0.39754 | 112.2069 | 2.3928 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9387 | 1.0189 | -0.38 | -0.4371 | 111.773 | -2.1424 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9337 | 1.0057 | 0.38 | 0.39754 | 112.2036 | 2.389 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.947 | 1.0189 | -0.38 | -0.4371 | 111.773 | -2.1411 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.942 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1987 | 2.3853 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9554 | 1.0169 | -0.38 | -0.43819 | 111.773 | -2.1396 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9504 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1937 | 2.3816 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9637 | 1.0169 | -0.38 | -0.43819 | 111.773 | -2.138 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9587 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1937 | 2.3785 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.972 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.136 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.967 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1937 | 2.3754 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9804 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.134 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9754 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1937 | 2.3723 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9887 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.132 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.9837 | 1.004 | 0.38 | 0.39695 | 112.1937 | 2.3692 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
4.9971 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.1299 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 4.992 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.3665 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0054 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1279 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0004 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.3637 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0137 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1259 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0087 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.361 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0221 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1239 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.017 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.3582 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0304 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1219 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0254 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.3561 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0387 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1198 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0337 | 1.004 | 0.38 | 0.39697 | 112.1937 | 2.354 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0471 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1178 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.042 | 0.99658 | 0.38 | 0.39342 | 112.1937 | 2.352 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0554 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1158 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0503 | 0.99658 | 0.38 | 0.39342 | 112.1937 | 2.3501 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0637 | 1.0144 | -0.38 | -0.44162 | 111.773 | -2.1138 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0587 | 0.99538 | 0.38 | 0.39279 | 112.2117 | 2.3481 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0721 | 1.0143 | -0.38 | -0.44161 | 111.773 | -2.1116 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.067 | 0.99538 | 0.38 | 0.39279 | 112.2297 | 2.3462 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0804 | 1.0143 | -0.38 | -0.44161 | 111.773 | -2.1094 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0753 | 0.99538 | 0.38 | 0.39279 | 112.2297 | 2.3442 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0887 | 1.0143 | -0.38 | -0.44161 | 111.773 | -2.1073 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.0837 | 0.99538 | 0.38 | 0.39279 | 112.2297 | 2.3423 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.0971 | 1.0143 | -0.38 | -0.44161 | 111.773 | -2.1051 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.092 | 0.99545 | 0.38 | 0.39281 | 112.2297 | 2.3405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1054 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.1029 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1003 | 0.99545 | 0.38 | 0.39281 | 112.2297 | 2.3388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1137 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.1007 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1087 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3372 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1221 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.0986 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.117 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3356 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1304 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.0964 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1253 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.334 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1387 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.0942 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1336 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3323 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1471 | 1.0143 | -0.38 | -0.44159 | 111.773 | -2.0921 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.142 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.331 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1554 | 0.99755 | -0.38 | -0.43577 | 111.773 | -2.0899 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1503 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3297 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1637 | 0.99755 | -0.38 | -0.43577 | 111.773 | -2.0877 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1586 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3291 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1721 | 0.98954 | -0.38 | -0.43177 | 111.773 | -2.0857 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.167 | 0.99173 | 0.38 | 0.39063 | 112.2297 | 2.3284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1804 | 0.98954 | -0.38 | -0.43177 | 111.773 | -2.0836 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1753 | 0.99264 | 0.38 | 0.3944 | 112.2297 | 2.3273 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1888 | 0.98954 | -0.38 | -0.43177 | 111.773 | -2.0816 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.1836 | 0.99264 | 0.38 | 0.3944 | 112.2297 | 2.3262 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.1971 | 0.98954 | -0.38 | -0.43177 | 111.773 | -2.0795 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.192 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3249 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2054 | 0.99381 | -0.38 | -0.41343 | 111.773 | -2.0799 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2003 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2138 | 0.99381 | -0.38 | -0.41343 | 111.773 | -2.0803 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2086 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3224 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2221 | 0.99381 | -0.38 | -0.41343 | 111.773 | -2.0822 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2169 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3211 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2304 | 0.99381 | -0.38 | -0.41343 | 111.773 | -2.084 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2253 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3198 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2388 | 0.99265 | -0.38 | -0.41073 | 111.773 | -2.0861 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2336 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3186 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2471 | 0.99265 | -0.38 | -0.41073 | 111.773 | -2.0883 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2419 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3179 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2554 | 0.98903 | -0.38 | -0.40795 | 111.773 | -2.0906 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2503 | 0.98888 | 0.38 | 0.39408 | 112.2297 | 2.3173 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2638 | 0.98903 | -0.38 | -0.40795 | 111.773 | -2.093 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2586 | 0.9873 | 0.38 | 0.39352 | 112.2248 | 2.3171 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2721 | 0.98903 | -0.38 | -0.40795 | 111.773 | -2.0953 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2669 | 0.9873 | 0.38 | 0.39352 | 112.2199 | 2.3168 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2804 | 0.98903 | -0.38 | -0.40795 | 111.773 | -2.0976 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2753 | 0.98912 | 0.38 | 0.39547 | 112.2337 | 2.3169 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2888 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.1003 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2836 | 0.98912 | 0.38 | 0.39547 | 112.2474 | 2.317 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.2971 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.103 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.2919 | 0.99097 | 0.38 | 0.40019 | 112.2474 | 2.3169 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3054 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.1057 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3003 | 0.99097 | 0.38 | 0.40019 | 112.2474 | 2.3169 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3138 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.1083 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3086 | 0.98372 | 0.38 | 0.40519 | 112.2248 | 2.3158 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3221 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3169 | 0.98372 | 0.38 | 0.40519 | 112.2022 | 2.3148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3304 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.1137 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3252 | 0.98372 | 0.38 | 0.40519 | 112.2022 | 2.3128 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3388 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.1163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3336 | 0.98372 | 0.38 | 0.40519 | 112.2022 | 2.3107 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3471 | 0.98668 | -0.38 | -0.4046 | 111.773 | -2.119 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3419 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.3086 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3555 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.122 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3502 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.3064 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3638 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1249 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3586 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.3042 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3721 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1281 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3669 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.3021 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3804 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1312 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3752 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.2999 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3888 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1349 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3836 | 0.98746 | 0.38 | 0.40748 | 112.2022 | 2.2977 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.3971 | 0.99302 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1385 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.3919 | 0.99494 | 0.38 | 0.41235 | 112.2022 | 2.2953 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4055 | 0.993 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1422 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4002 | 0.99494 | 0.38 | 0.41235 | 112.2022 | 2.2928 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4138 | 0.993 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1458 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4085 | 0.99214 | 0.38 | 0.41831 | 112.2022 | 2.2895 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4221 | 0.993 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1495 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4169 | 0.99214 | 0.38 | 0.41831 | 112.2022 | 2.2861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4305 | 0.993 | -0.38 | -0.40471 | 111.773 | -2.1532 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4252 | 0.98477 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2826 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4388 | 0.98445 | -0.38 | -0.39967 | 111.773 | -2.1571 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4335 | 0.98477 | 0.38 | 0.41694 | 112.2024 | 2.2791 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4471 | 0.98445 | -0.38 | -0.39967 | 111.773 | -2.161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4419 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2024 | 2.2756 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4555 | 0.98445 | -0.38 | -0.39967 | 111.773 | -2.165 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4502 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2722 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4638 | 0.98445 | -0.38 | -0.39967 | 111.773 | -2.1689 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4585 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2685 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4721 | 0.9802 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.173 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4669 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2649 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4805 | 0.9802 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4752 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2612 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4888 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.1811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4835 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2575 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.4971 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.1852 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.4918 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2539 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5055 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.1892 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5002 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2502 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5138 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.1933 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5085 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2465 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5221 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.1974 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5168 | 0.98478 | 0.38 | 0.41694 | 112.2023 | 2.2428 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5305 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2014 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5252 | 0.98229 | 0.38 | 0.41572 | 112.2173 | 2.2391 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5388 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2055 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5335 | 0.98229 | 0.38 | 0.41572 | 112.2323 | 2.2353 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5471 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2096 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5418 | 0.98084 | 0.38 | 0.41505 | 112.2457 | 2.2316 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5555 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2136 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5502 | 0.98084 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5638 | 0.98027 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2177 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5585 | 0.98084 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2241 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5722 | 0.98026 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2218 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5668 | 0.98084 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2203 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5805 | 0.98026 | -0.38 | -0.39732 | 111.773 | -2.2258 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5751 | 0.98085 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2166 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5888 | 0.98019 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.2298 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5835 | 0.98085 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2129 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.5972 | 0.98019 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.2337 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.5918 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2096 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6055 | 0.98019 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.2377 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6001 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2064 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6138 | 0.98019 | -0.38 | -0.3973 | 111.773 | -2.2416 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6085 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2032 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6222 | 0.98018 | -0.38 | -0.39729 | 111.773 | -2.2431 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6168 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.2001 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6305 | 0.98018 | -0.38 | -0.39729 | 111.773 | -2.2446 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6251 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.197 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6388 | 0.98018 | -0.38 | -0.39729 | 111.773 | -2.2461 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6335 | 0.98086 | 0.38 | 0.41505 | 112.259 | 2.1939 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6472 | 0.98018 | -0.38 | -0.39729 | 111.773 | -2.2476 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6418 | 0.98834 | 0.38 | 0.41885 | 112.259 | 2.1906 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6555 | 0.99265 | -0.38 | -0.40027 | 111.773 | -2.249 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6501 | 0.98834 | 0.38 | 0.41885 | 112.259 | 2.1873 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6638 | 0.99265 | -0.38 | -0.40027 | 111.773 | -2.2504 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6584 | 0.98834 | 0.38 | 0.41885 | 112.259 | 2.184 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6722 | 1.0132 | -0.38 | -0.40391 | 111.773 | -2.252 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6668 | 0.98834 | 0.38 | 0.41885 | 112.259 | 2.1808 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6805 | 1.0132 | -0.38 | -0.40391 | 111.773 | -2.2536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6751 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1765 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6888 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2553 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6834 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1722 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.6972 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2569 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.6918 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1681 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7055 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2582 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7001 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1639 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7138 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2595 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7084 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1604 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7222 | 1.0131 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.2607 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7168 | 0.9782 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1568 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7305 | 1.0131 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.262 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7251 | 0.97819 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1543 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7388 | 1.0133 | -0.38 | -0.40394 | 111.773 | -2.2633 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7334 | 0.97819 | 0.38 | 0.42368 | 112.259 | 2.1517 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7472 | 1.0133 | -0.38 | -0.40394 | 111.773 | -2.2646 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7418 | 0.9749 | 0.38 | 0.42237 | 112.2465 | 2.1491 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7555 | 1.0132 | -0.38 | -0.40391 | 111.773 | -2.2659 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7501 | 0.9749 | 0.38 | 0.42237 | 112.2339 | 2.1466 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7639 | 1.0132 | -0.38 | -0.40391 | 111.773 | -2.2672 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7584 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2309 | 2.1436 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7722 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2682 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7667 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7805 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2692 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7751 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1375 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7889 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2703 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7834 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1344 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.7972 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2713 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.7917 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1314 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8055 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2723 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8001 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8139 | 1.0132 | -0.38 | -0.4039 | 111.773 | -2.2733 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8084 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1256 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8222 | 1.0132 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.2743 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8167 | 0.97465 | 0.38 | 0.42749 | 112.2279 | 2.1229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8305 | 1.0132 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.2754 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8251 | 0.97378 | 0.38 | 0.43004 | 112.2279 | 2.1207 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8389 | 1.0132 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.2764 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8334 | 0.97378 | 0.38 | 0.43004 | 112.2279 | 2.1185 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8472 | 1.0132 | -0.38 | -0.40392 | 111.773 | -2.2774 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8417 | 0.97378 | 0.38 | 0.43004 | 112.2279 | 2.1164 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8555 | 1.0047 | -0.38 | -0.39926 | 111.773 | -2.2784 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.85 | 0.97378 | 0.38 | 0.43004 | 112.2279 | 2.1144 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8639 | 1.0047 | -0.38 | -0.39926 | 111.773 | -2.2794 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8584 | 0.97375 | 0.38 | 0.43002 | 112.2279 | 2.1123 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8722 | 1.0046 | -0.38 | -0.39923 | 111.773 | -2.2804 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8667 | 0.97375 | 0.38 | 0.43002 | 112.2279 | 2.1103 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8805 | 1.0046 | -0.38 | -0.39923 | 111.773 | -2.2813 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.875 | 0.97226 | 0.38 | 0.42945 | 112.2233 | 2.1082 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8889 | 1.0056 | -0.38 | -0.39955 | 111.7785 | -2.2822 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8834 | 0.97226 | 0.38 | 0.42945 | 112.2186 | 2.1062 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.8972 | 1.0056 | -0.38 | -0.39955 | 111.7839 | -2.2831 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.8917 | 0.97428 | 0.38 | 0.43119 | 112.2109 | 2.104 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9055 | 1.0056 | -0.38 | -0.39955 | 111.7839 | -2.2839 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9 | 0.97428 | 0.38 | 0.43119 | 112.2032 | 2.1019 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9139 | 1.0056 | -0.38 | -0.39955 | 111.7839 | -2.2848 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9083 | 0.97297 | 0.38 | 0.4306 | 112.2003 | 2.0997 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9222 | 0.99717 | -0.38 | -0.39177 | 111.7839 | -2.2863 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9167 | 0.97297 | 0.38 | 0.4306 | 112.1974 | 2.0976 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9305 | 0.99717 | -0.38 | -0.39177 | 111.7839 | -2.2879 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.925 | 0.97297 | 0.38 | 0.4306 | 112.1974 | 2.0954 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9389 | 0.99719 | -0.38 | -0.39179 | 111.7839 | -2.2894 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9333 | 0.97297 | 0.38 | 0.4306 | 112.1974 | 2.0933 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9472 | 0.99719 | -0.38 | -0.39179 | 111.7839 | -2.291 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9417 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0908 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9556 | 0.99723 | -0.38 | -0.3918 | 111.7839 | -2.2925 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.95 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0883 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9639 | 0.99723 | -0.38 | -0.3918 | 111.7839 | -2.2941 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9583 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0858 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9722 | 0.99715 | -0.38 | -0.39178 | 111.7839 | -2.2957 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9667 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0833 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9806 | 0.99715 | -0.38 | -0.39178 | 111.7839 | -2.2972 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.975 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0807 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9889 | 0.99724 | -0.38 | -0.39182 | 111.7839 | -2.2988 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9833 | 0.97311 | 0.38 | 0.43323 | 112.1974 | 2.0782 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
5.9972 | 0.99724 | -0.38 | -0.39182 | 111.7839 | -2.3003 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 5.9916 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0756 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0056 | 0.99826 | -0.38 | -0.39222 | 111.7852 | -2.3019 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0729 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0139 | 0.99826 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3034 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0083 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0703 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0222 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3049 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0166 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0676 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0306 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3065 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.025 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0649 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0389 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.308 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0333 | 0.98625 | 0.38 | 0.43926 | 112.1974 | 2.0623 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0472 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3096 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0416 | 0.98869 | 0.38 | 0.44111 | 112.2109 | 2.0595 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0556 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.05 | 0.98869 | 0.38 | 0.44111 | 112.2245 | 2.0567 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0639 | 0.99827 | -0.38 | -0.39222 | 111.7865 | -2.3126 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0583 | 0.98869 | 0.38 | 0.44111 | 112.2245 | 2.0541 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0722 | 1.0002 | -0.38 | -0.3914 | 111.7865 | -2.3142 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0666 | 0.98869 | 0.38 | 0.44111 | 112.2245 | 2.0515 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0806 | 1.0002 | -0.38 | -0.3914 | 111.7865 | -2.3158 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0749 | 1.0027 | 0.38 | 0.44458 | 112.2385 | 2.049 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0889 | 1.0019 | -0.38 | -0.39196 | 111.7966 | -2.3169 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0833 | 1.0027 | 0.38 | 0.44458 | 112.2526 | 2.0466 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.0972 | 1.0019 | -0.38 | -0.39196 | 111.8067 | -2.3181 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0916 | 1.0017 | 0.38 | 0.44396 | 112.2709 | 2.0452 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1056 | 1.0019 | -0.38 | -0.39196 | 111.8067 | -2.3192 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.0999 | 1.0017 | 0.38 | 0.44396 | 112.2893 | 2.0438 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1139 | 1.0019 | -0.38 | -0.39196 | 111.8067 | -2.3204 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1083 | 1.0183 | 0.38 | 0.44504 | 112.2893 | 2.0429 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1223 | 0.99394 | -0.38 | -0.38836 | 111.8067 | -2.3216 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1166 | 1.0183 | 0.38 | 0.44504 | 112.2893 | 2.0421 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1306 | 0.99394 | -0.38 | -0.38836 | 111.8067 | -2.3229 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1249 | 1.0181 | 0.38 | 0.4424 | 112.2893 | 2.0416 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1389 | 0.99577 | -0.38 | -0.38898 | 111.8177 | -2.3242 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1333 | 1.0181 | 0.38 | 0.4424 | 112.2893 | 2.041 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1472 | 0.99577 | -0.38 | -0.38898 | 111.8287 | -2.3255 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1416 | 1.0178 | 0.38 | 0.43657 | 112.2893 | 2.0411 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1556 | 0.99582 | -0.38 | -0.389 | 111.8287 | -2.3267 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1499 | 1.0178 | 0.38 | 0.43657 | 112.2893 | 2.0413 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1639 | 0.99582 | -0.38 | -0.389 | 111.8287 | -2.328 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1582 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0417 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1723 | 0.97904 | -0.38 | -0.37698 | 111.8287 | -2.3302 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1666 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0421 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1806 | 0.97904 | -0.38 | -0.37698 | 111.8287 | -2.3324 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1749 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0431 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1889 | 0.97904 | -0.38 | -0.37698 | 111.8287 | -2.3346 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1832 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0441 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.1973 | 0.97904 | -0.38 | -0.37698 | 111.8287 | -2.3369 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1916 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0451 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2056 | 0.97676 | -0.38 | -0.374 | 111.8287 | -2.3394 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.1999 | 1.0176 | 0.38 | 0.43401 | 112.2893 | 2.0462 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2139 | 0.97676 | -0.38 | -0.374 | 111.8287 | -2.342 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2082 | 1.0239 | 0.38 | 0.42998 | 112.2893 | 2.0479 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2223 | 0.96877 | -0.38 | -0.37047 | 111.8287 | -2.3446 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2166 | 1.0239 | 0.38 | 0.42998 | 112.2893 | 2.0497 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2306 | 0.96877 | -0.38 | -0.37047 | 111.8287 | -2.3473 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2249 | 1.0296 | 0.38 | 0.42945 | 112.2847 | 2.0518 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2389 | 0.97014 | -0.38 | -0.37111 | 111.8176 | -2.35 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2332 | 1.0296 | 0.38 | 0.42945 | 112.2802 | 2.0539 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2473 | 0.97014 | -0.38 | -0.37111 | 111.8065 | -2.3526 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2415 | 1.0296 | 0.38 | 0.42945 | 112.2802 | 2.0563 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2556 | 0.97009 | -0.38 | -0.37109 | 111.8065 | -2.3553 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2499 | 1.0296 | 0.38 | 0.42945 | 112.2802 | 2.0587 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2639 | 0.97009 | -0.38 | -0.37109 | 111.8065 | -2.358 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2582 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2699 | 2.0611 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2723 | 0.97009 | -0.38 | -0.37109 | 111.8065 | -2.3604 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2665 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0636 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2806 | 0.97009 | -0.38 | -0.37109 | 111.8065 | -2.3628 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2749 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.066 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2889 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8104 | -2.3652 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2832 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0685 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.2973 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3675 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2915 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0709 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3056 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3699 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.2999 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0733 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3139 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3723 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3082 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0759 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3223 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3747 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3165 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0785 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3306 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3771 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3248 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.081 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3389 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3788 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3332 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0835 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3473 | 0.97368 | -0.38 | -0.3724 | 111.8143 | -2.3805 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3415 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3556 | 0.97561 | -0.38 | -0.37308 | 111.8294 | -2.3822 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3498 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0886 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.364 | 0.97561 | -0.38 | -0.37308 | 111.8445 | -2.3839 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3582 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0915 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3723 | 0.97198 | -0.38 | -0.37056 | 111.8445 | -2.3858 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3665 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0943 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3806 | 0.97198 | -0.38 | -0.37056 | 111.8445 | -2.3876 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3748 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.0971 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.389 | 0.97525 | -0.38 | -0.37186 | 111.8306 | -2.3895 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3831 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.1 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.3973 | 0.97525 | -0.38 | -0.37186 | 111.8167 | -2.3914 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3915 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.1028 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4056 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.3932 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.3998 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.1057 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.414 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.3951 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4081 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.1086 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4223 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.3969 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4165 | 1.0263 | 0.38 | 0.42813 | 112.2596 | 2.1116 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4306 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.3988 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4248 | 1.0218 | 0.38 | 0.42491 | 112.2551 | 2.1148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.439 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.4007 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4331 | 1.0218 | 0.38 | 0.42491 | 112.2507 | 2.118 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4473 | 0.97527 | -0.38 | -0.37187 | 111.8167 | -2.4025 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4415 | 1.0218 | 0.38 | 0.42491 | 112.2507 | 2.1212 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4556 | 0.97665 | -0.38 | -0.3725 | 111.8058 | -2.4044 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4498 | 1.0218 | 0.38 | 0.42491 | 112.2507 | 2.1244 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.464 | 0.97665 | -0.38 | -0.3725 | 111.7948 | -2.4062 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4581 | 1.0204 | 0.38 | 0.42431 | 112.248 | 2.1278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4723 | 0.97665 | -0.38 | -0.3725 | 111.7948 | -2.4081 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4664 | 1.0204 | 0.38 | 0.42431 | 112.2453 | 2.1311 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4806 | 0.97665 | -0.38 | -0.3725 | 111.7948 | -2.4099 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4748 | 1.0186 | 0.38 | 0.42358 | 112.2379 | 2.1344 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.489 | 0.97803 | -0.38 | -0.37305 | 111.7872 | -2.4115 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4831 | 1.0186 | 0.38 | 0.42358 | 112.2305 | 2.1377 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.4973 | 0.97803 | -0.38 | -0.37305 | 111.7796 | -2.4131 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4914 | 1.0184 | 0.38 | 0.42235 | 112.2305 | 2.1411 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5056 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.7909 | -2.4147 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.4998 | 1.0184 | 0.38 | 0.42235 | 112.2305 | 2.1444 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.514 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.8021 | -2.4164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5081 | 1.0146 | 0.38 | 0.42002 | 112.2305 | 2.1478 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5223 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.8021 | -2.418 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5164 | 1.0146 | 0.38 | 0.42002 | 112.2305 | 2.1512 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5306 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.8021 | -2.4196 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5247 | 1.0146 | 0.38 | 0.42002 | 112.2305 | 2.1541 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.539 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.8021 | -2.4211 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5331 | 1.0146 | 0.38 | 0.42002 | 112.2305 | 2.1569 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5473 | 0.97982 | -0.38 | -0.37362 | 111.8021 | -2.4226 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5414 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.1595 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5556 | 0.9793 | -0.38 | -0.37248 | 111.8021 | -2.4242 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5497 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.1621 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.564 | 0.9793 | -0.38 | -0.37248 | 111.8021 | -2.4258 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5581 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.1641 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5723 | 0.9793 | -0.38 | -0.37248 | 111.8021 | -2.4275 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5664 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.166 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5807 | 0.9793 | -0.38 | -0.37248 | 111.8021 | -2.4291 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5747 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.1677 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.589 | 0.98323 | -0.38 | -0.37392 | 111.8155 | -2.4298 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5831 | 0.98199 | 0.38 | 0.40844 | 112.2305 | 2.1693 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.5973 | 0.98323 | -0.38 | -0.37392 | 111.8289 | -2.4304 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5914 | 0.97137 | 0.38 | 0.4012 | 112.2305 | 2.1714 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6057 | 0.98512 | -0.38 | -0.37467 | 111.8228 | -2.4311 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.5997 | 0.97137 | 0.38 | 0.4012 | 112.2305 | 2.1735 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.614 | 0.98512 | -0.38 | -0.37467 | 111.8167 | -2.4317 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.608 | 0.98014 | 0.38 | 0.39764 | 112.2305 | 2.1765 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6223 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.432 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6164 | 0.98014 | 0.38 | 0.39764 | 112.2305 | 2.1795 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6307 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.4324 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6247 | 0.98314 | 0.38 | 0.39064 | 112.2305 | 2.1828 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.639 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.4325 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.633 | 0.98314 | 0.38 | 0.39064 | 112.2305 | 2.1862 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6473 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.4327 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6414 | 0.98312 | 0.38 | 0.39063 | 112.2304 | 2.1892 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6557 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.4329 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6497 | 0.98312 | 0.38 | 0.39063 | 112.2305 | 2.1922 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.664 | 0.9852 | -0.38 | -0.3747 | 111.8167 | -2.4331 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.658 | 0.98312 | 0.38 | 0.39063 | 112.2305 | 2.1953 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6723 | 0.98532 | -0.38 | -0.37474 | 111.8167 | -2.4333 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6664 | 0.98312 | 0.38 | 0.39063 | 112.2305 | 2.1983 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6807 | 0.98532 | -0.38 | -0.37474 | 111.8167 | -2.4335 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6747 | 0.98384 | 0.38 | 0.38848 | 112.2305 | 2.2017 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.689 | 0.98532 | -0.38 | -0.37474 | 111.8167 | -2.4337 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.683 | 0.98384 | 0.38 | 0.38848 | 112.2305 | 2.205 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.6973 | 0.98532 | -0.38 | -0.37474 | 111.8167 | -2.4339 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6913 | 0.98947 | 0.38 | 0.3881 | 112.2442 | 2.2087 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7057 | 0.9867 | -0.38 | -0.37529 | 111.8093 | -2.4341 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.6997 | 0.98947 | 0.38 | 0.3881 | 112.258 | 2.2123 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.714 | 0.9867 | -0.38 | -0.37529 | 111.8019 | -2.4344 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.708 | 0.98832 | 0.38 | 0.38537 | 112.258 | 2.2163 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7223 | 0.98969 | -0.38 | -0.37647 | 111.7974 | -2.4345 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7163 | 0.98832 | 0.38 | 0.38537 | 112.258 | 2.2203 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7307 | 0.98969 | -0.38 | -0.37647 | 111.793 | -2.4347 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7247 | 0.98675 | 0.38 | 0.38476 | 112.2555 | 2.2243 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.739 | 0.98969 | -0.38 | -0.37647 | 111.793 | -2.4349 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.733 | 0.98675 | 0.38 | 0.38476 | 112.2529 | 2.2284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7473 | 0.98969 | -0.38 | -0.37647 | 111.793 | -2.4351 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7413 | 0.98555 | 0.38 | 0.38413 | 112.2715 | 2.2324 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7557 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.4354 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7496 | 0.98555 | 0.38 | 0.38413 | 112.29 | 2.2365 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.764 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.4357 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.758 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7723 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.436 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7663 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2446 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7807 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.4363 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7746 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2486 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.789 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.4364 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.783 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2526 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.7973 | 0.98552 | -0.38 | -0.37428 | 111.793 | -2.4365 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7913 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2567 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8057 | 0.98773 | -0.38 | -0.37515 | 111.7961 | -2.4366 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.7996 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2607 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.814 | 0.98773 | -0.38 | -0.37515 | 111.7993 | -2.4368 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8079 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2648 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8223 | 0.98912 | -0.38 | -0.3757 | 111.7919 | -2.4369 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8163 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2688 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8307 | 0.98912 | -0.38 | -0.3757 | 111.7846 | -2.437 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8246 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2729 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.839 | 0.99104 | -0.38 | -0.37633 | 111.7961 | -2.4371 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8329 | 0.98552 | 0.38 | 0.38412 | 112.29 | 2.2769 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8474 | 0.99104 | -0.38 | -0.37633 | 111.8075 | -2.4372 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8413 | 0.98383 | 0.38 | 0.38353 | 112.2857 | 2.2808 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8557 | 0.99102 | -0.38 | -0.37634 | 111.8075 | -2.4373 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8496 | 0.98383 | 0.38 | 0.38353 | 112.2814 | 2.2846 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.864 | 0.99102 | -0.38 | -0.37634 | 111.8075 | -2.4374 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8579 | 0.98383 | 0.38 | 0.38353 | 112.2814 | 2.2885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8724 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4376 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8663 | 0.98383 | 0.38 | 0.38353 | 112.2814 | 2.2923 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8807 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4378 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8746 | 0.98292 | 0.38 | 0.38325 | 112.2703 | 2.2961 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.889 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.438 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8829 | 0.98292 | 0.38 | 0.38325 | 112.2593 | 2.3 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.8974 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4382 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8912 | 0.98292 | 0.38 | 0.38325 | 112.2593 | 2.3038 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9057 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4384 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.8996 | 0.98292 | 0.38 | 0.38325 | 112.2593 | 2.3076 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.914 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4386 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9079 | 0.98136 | 0.38 | 0.38264 | 112.2568 | 2.3113 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9224 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4388 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9162 | 0.98136 | 0.38 | 0.38264 | 112.2543 | 2.3149 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9307 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.439 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9246 | 0.985 | 0.38 | 0.38294 | 112.2543 | 2.3186 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.939 | 0.98427 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4392 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9329 | 0.985 | 0.38 | 0.38294 | 112.2543 | 2.3223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9474 | 0.98427 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4395 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9412 | 0.99226 | 0.38 | 0.3843 | 112.2543 | 2.3261 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9557 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4397 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9495 | 0.99226 | 0.38 | 0.3843 | 112.2543 | 2.3299 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.964 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4399 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9579 | 0.99226 | 0.38 | 0.3843 | 112.2543 | 2.3337 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9724 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4399 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9662 | 0.99226 | 0.38 | 0.3843 | 112.2543 | 2.3375 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9807 | 0.98426 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.44 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9745 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3413 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.989 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9829 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3451 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
6.9974 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9912 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3489 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0057 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4402 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 6.9995 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3526 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.014 | 0.98429 | -0.38 | -0.37369 | 111.8075 | -2.4403 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0079 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.356 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0224 | 0.9843 | -0.38 | -0.37371 | 111.8075 | -2.4404 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0162 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3593 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0307 | 0.9843 | -0.38 | -0.37371 | 111.8075 | -2.4405 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0245 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3617 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.039 | 0.97643 | -0.38 | -0.37023 | 111.8075 | -2.4408 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0328 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3642 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0474 | 0.97643 | -0.38 | -0.37023 | 111.8075 | -2.441 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0412 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3655 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0557 | 0.97227 | -0.38 | -0.36805 | 111.8075 | -2.4414 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0495 | 0.99223 | 0.38 | 0.38429 | 112.2543 | 2.3668 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.064 | 0.97227 | -0.38 | -0.36805 | 111.8075 | -2.4417 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0578 | 0.9901 | 0.38 | 0.38338 | 112.2619 | 2.3682 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0724 | 0.97401 | -0.38 | -0.36862 | 111.8182 | -2.4421 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0662 | 0.9901 | 0.38 | 0.38338 | 112.2695 | 2.3696 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0807 | 0.97401 | -0.38 | -0.36862 | 111.8289 | -2.4425 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0745 | 0.9901 | 0.38 | 0.38337 | 112.2695 | 2.3709 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.089 | 0.97592 | -0.38 | -0.36937 | 111.8231 | -2.4428 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0828 | 0.9901 | 0.38 | 0.38337 | 112.2695 | 2.3723 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.0974 | 0.97592 | -0.38 | -0.36937 | 111.8172 | -2.4432 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0911 | 0.99102 | 0.38 | 0.38223 | 112.2653 | 2.3736 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1057 | 0.9773 | -0.38 | -0.37 | 111.8066 | -2.4435 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.0995 | 0.99102 | 0.38 | 0.38223 | 112.2611 | 2.3748 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.114 | 0.9773 | -0.38 | -0.37 | 111.7961 | -2.4438 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1078 | 0.99106 | 0.38 | 0.38225 | 112.2611 | 2.3757 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1224 | 0.99641 | -0.38 | -0.37336 | 111.796 | -2.4446 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1161 | 0.99106 | 0.38 | 0.38225 | 112.2611 | 2.3766 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1307 | 0.99641 | -0.38 | -0.37336 | 111.796 | -2.4454 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1245 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3774 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.139 | 1.011 | -0.38 | -0.37796 | 111.7959 | -2.4462 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1328 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3781 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1474 | 1.011 | -0.38 | -0.37796 | 111.7958 | -2.447 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1411 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3788 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1557 | 1.011 | -0.38 | -0.37795 | 111.7958 | -2.4478 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1495 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3796 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.164 | 1.011 | -0.38 | -0.37795 | 111.7958 | -2.4487 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1578 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3803 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1724 | 1.011 | -0.38 | -0.37794 | 111.7958 | -2.4494 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1661 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3809 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1807 | 1.011 | -0.38 | -0.37794 | 111.7958 | -2.4501 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1744 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3816 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.189 | 1.011 | -0.38 | -0.37794 | 111.7958 | -2.4508 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1828 | 0.9909 | 0.38 | 0.38119 | 112.2611 | 2.3823 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.1974 | 1.011 | -0.38 | -0.37794 | 111.7958 | -2.4515 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1911 | 0.98947 | 0.38 | 0.38164 | 112.2587 | 2.3829 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2057 | 1.0165 | -0.38 | -0.38323 | 111.7958 | -2.4516 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.1994 | 0.98947 | 0.38 | 0.38164 | 112.2563 | 2.3834 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2141 | 1.0165 | -0.38 | -0.38323 | 111.7958 | -2.4518 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2078 | 0.99332 | 0.38 | 0.38379 | 112.2563 | 2.3838 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2224 | 1.0165 | -0.38 | -0.38324 | 111.7958 | -2.452 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2161 | 0.99332 | 0.38 | 0.38379 | 112.2563 | 2.3843 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2307 | 1.0165 | -0.38 | -0.38324 | 111.7958 | -2.4522 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2244 | 0.99319 | 0.38 | 0.38374 | 112.2564 | 2.3847 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.239 | 1.0165 | -0.38 | -0.38324 | 111.7958 | -2.4524 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2327 | 0.99319 | 0.38 | 0.38374 | 112.2565 | 2.3851 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2474 | 1.0165 | -0.38 | -0.38324 | 111.7958 | -2.4526 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2411 | 0.99319 | 0.38 | 0.38374 | 112.2565 | 2.3855 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2557 | 1.0165 | -0.38 | -0.38323 | 111.7958 | -2.4528 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2494 | 0.99319 | 0.38 | 0.38374 | 112.2565 | 2.386 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2641 | 1.0165 | -0.38 | -0.38323 | 111.7958 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2577 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3864 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2724 | 1.017 | -0.38 | -0.38436 | 111.7958 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2661 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3868 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2807 | 1.017 | -0.38 | -0.38436 | 111.7958 | -2.4531 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2744 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3872 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.289 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.4531 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2827 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3876 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.2974 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.4531 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.291 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3881 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3057 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.4531 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.2994 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3141 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3077 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3889 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3224 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.316 | 0.99317 | 0.38 | 0.38373 | 112.2565 | 2.3893 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3307 | 1.017 | -0.38 | -0.38437 | 111.7958 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3244 | 0.99146 | 0.38 | 0.38314 | 112.2523 | 2.3898 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3391 | 1.0184 | -0.38 | -0.38491 | 111.7886 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3327 | 0.99146 | 0.38 | 0.38314 | 112.2481 | 2.3902 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3474 | 1.0184 | -0.38 | -0.38491 | 111.7814 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.341 | 0.98963 | 0.38 | 0.38257 | 112.2261 | 2.3904 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3557 | 1.0183 | -0.38 | -0.3849 | 111.7814 | -2.453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3493 | 0.98963 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3907 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3641 | 1.0183 | -0.38 | -0.3849 | 111.7814 | -2.4529 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3577 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3908 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3724 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.7913 | -2.4529 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.366 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.391 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3807 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4528 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3743 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3911 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3891 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4528 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3827 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3912 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.3974 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4527 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.391 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3914 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4057 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4527 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.3993 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3915 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4141 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4526 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4077 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3916 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4224 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4526 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.416 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3917 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4307 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4525 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4243 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3919 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4391 | 1.0223 | -0.38 | -0.38635 | 111.8012 | -2.4525 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4326 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4474 | 1.0223 | -0.38 | -0.38635 | 111.8012 | -2.4524 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.441 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3921 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4557 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4522 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4493 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3922 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4641 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.452 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4576 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3924 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4724 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4517 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.466 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3925 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4807 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4514 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4743 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3926 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4891 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8012 | -2.4511 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4826 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3927 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.4974 | 1.0222 | -0.38 | -0.38632 | 111.8011 | -2.4508 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4909 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3928 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5057 | 1.0239 | -0.38 | -0.38688 | 111.812 | -2.4505 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.4993 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3929 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5141 | 1.0239 | -0.38 | -0.38688 | 111.8228 | -2.4502 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5076 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3927 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5224 | 1.0212 | -0.38 | -0.38535 | 111.8124 | -2.45 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5159 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3926 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5307 | 1.0212 | -0.38 | -0.38535 | 111.802 | -2.4498 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5243 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3925 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5391 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8137 | -2.4492 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5326 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3924 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5474 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4486 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5409 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3921 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5557 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.448 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5492 | 0.98962 | 0.38 | 0.38257 | 112.2041 | 2.3919 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5641 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4474 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5576 | 0.98911 | 0.38 | 0.38232 | 112.2113 | 2.3916 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5724 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4468 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5659 | 0.98911 | 0.38 | 0.38232 | 112.2186 | 2.3914 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5807 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4461 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5742 | 0.98911 | 0.38 | 0.38232 | 112.2186 | 2.3911 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5891 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4455 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5826 | 0.98911 | 0.38 | 0.38232 | 112.2186 | 2.3909 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.5974 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4449 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5909 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3906 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6057 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4442 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.5992 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3903 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6141 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4436 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6076 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3902 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6224 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4435 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6159 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6307 | 1.0231 | -0.38 | -0.38599 | 111.8254 | -2.4434 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6242 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6391 | 1.0245 | -0.38 | -0.38653 | 111.8183 | -2.4433 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6325 | 0.98913 | 0.38 | 0.38233 | 112.2186 | 2.3901 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6474 | 1.0245 | -0.38 | -0.38653 | 111.8112 | -2.4432 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6409 | 0.98973 | 0.38 | 0.38024 | 112.2186 | 2.3905 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6557 | 1.0265 | -0.38 | -0.3873 | 111.8056 | -2.4431 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6492 | 0.98973 | 0.38 | 0.38024 | 112.2186 | 2.3908 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6641 | 1.0265 | -0.38 | -0.3873 | 111.8 | -2.443 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6575 | 0.98793 | 0.38 | 0.37444 | 112.2186 | 2.3919 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6724 | 1.0265 | -0.38 | -0.3873 | 111.8 | -2.4428 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6659 | 0.98793 | 0.38 | 0.37444 | 112.2186 | 2.3931 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6807 | 1.0265 | -0.38 | -0.3873 | 111.8 | -2.4427 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6742 | 0.99029 | 0.38 | 0.37411 | 112.2374 | 2.3944 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6891 | 1.0074 | -0.38 | -0.37952 | 111.8037 | -2.443 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6825 | 0.99029 | 0.38 | 0.37411 | 112.2562 | 2.3957 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.6974 | 1.0074 | -0.38 | -0.37952 | 111.8073 | -2.4432 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6908 | 0.99288 | 0.38 | 0.37361 | 112.2562 | 2.3972 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7057 | 1.0075 | -0.38 | -0.37953 | 111.8073 | -2.4435 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.6992 | 0.99288 | 0.38 | 0.37361 | 112.2562 | 2.3987 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7141 | 1.0075 | -0.38 | -0.37953 | 111.8073 | -2.4438 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7075 | 0.99271 | 0.38 | 0.37258 | 112.2562 | 2.4003 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7224 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4443 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7158 | 0.99271 | 0.38 | 0.37258 | 112.2562 | 2.402 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7307 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4448 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7242 | 0.99107 | 0.38 | 0.37197 | 112.2539 | 2.4036 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7391 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4453 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7325 | 0.99107 | 0.38 | 0.37197 | 112.2516 | 2.4053 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7474 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4459 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7408 | 0.99107 | 0.38 | 0.37197 | 112.2516 | 2.407 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7557 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4464 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7491 | 0.99107 | 0.38 | 0.37197 | 112.2516 | 2.4086 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7641 | 0.9993 | -0.38 | -0.37522 | 111.8073 | -2.4469 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7575 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.2678 | 2.4103 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7724 | 0.99107 | -0.38 | -0.3707 | 111.8073 | -2.4477 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7658 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.412 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7807 | 0.99107 | -0.38 | -0.3707 | 111.8073 | -2.4486 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7741 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4137 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7891 | 0.99284 | -0.38 | -0.37127 | 111.8183 | -2.4494 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7825 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4154 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.7974 | 0.99284 | -0.38 | -0.37127 | 111.8293 | -2.4503 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7908 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.417 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8057 | 0.99478 | -0.38 | -0.37188 | 111.8412 | -2.4511 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.7991 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4187 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8141 | 0.99478 | -0.38 | -0.37188 | 111.853 | -2.452 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8074 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4204 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8224 | 0.98731 | -0.38 | -0.36739 | 111.853 | -2.4532 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8158 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8307 | 0.98731 | -0.38 | -0.36739 | 111.853 | -2.4543 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8241 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4238 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8391 | 0.98731 | -0.38 | -0.36739 | 111.853 | -2.4555 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8324 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4255 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8474 | 0.98731 | -0.38 | -0.36739 | 111.853 | -2.4567 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8408 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4271 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8557 | 0.98734 | -0.38 | -0.36742 | 111.853 | -2.4579 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8491 | 0.99031 | 0.38 | 0.37159 | 112.284 | 2.4288 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8641 | 0.98734 | -0.38 | -0.36742 | 111.853 | -2.459 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8574 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4298 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8724 | 0.98962 | -0.38 | -0.36829 | 111.8568 | -2.4602 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8658 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4308 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8808 | 0.98962 | -0.38 | -0.36829 | 111.8605 | -2.4613 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8741 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4318 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8891 | 0.99105 | -0.38 | -0.36884 | 111.8536 | -2.4625 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8824 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4328 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.8974 | 0.99105 | -0.38 | -0.36884 | 111.8467 | -2.4636 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8907 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4338 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9057 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8413 | -2.4647 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.8991 | 0.99483 | 0.38 | 0.37757 | 112.284 | 2.4348 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9141 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4659 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9074 | 0.99486 | 0.38 | 0.37758 | 112.284 | 2.4358 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9224 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.467 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9157 | 0.99486 | 0.38 | 0.37758 | 112.284 | 2.4368 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9308 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4681 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9241 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2799 | 2.4378 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9391 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4691 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9324 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9474 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4702 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9407 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4398 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9557 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4712 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.949 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4408 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9641 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4722 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9574 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4418 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9724 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4732 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9657 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4428 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9807 | 0.993 | -0.38 | -0.36959 | 111.8359 | -2.4742 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.974 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4438 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9891 | 0.99586 | -0.38 | -0.37078 | 111.8189 | -2.4752 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9824 | 0.99313 | 0.38 | 0.37699 | 112.2759 | 2.4448 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
7.9974 | 0.99586 | -0.38 | -0.37078 | 111.802 | -2.4762 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.9907 | 0.98335 | 0.38 | 0.37202 | 112.2689 | 2.446 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0058 | 0.99586 | -0.38 | -0.37078 | 111.802 | -2.4772 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 7.999 | 0.98335 | 0.38 | 0.37202 | 112.2619 | 2.4473 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0141 | 0.99586 | -0.38 | -0.37078 | 111.802 | -2.4782 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0073 | 1.0042 | 0.38 | 0.37554 | 112.2619 | 2.4491 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0224 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7966 | -2.4791 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0157 | 1.0042 | 0.38 | 0.37554 | 112.2619 | 2.4508 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0307 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.4801 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.024 | 1.021 | 0.38 | 0.38074 | 112.2619 | 2.4526 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0391 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.4811 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0323 | 1.021 | 0.38 | 0.38074 | 112.2619 | 2.4544 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0474 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.482 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0407 | 1.0193 | 0.38 | 0.38012 | 112.2597 | 2.4562 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0558 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.483 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.049 | 1.0193 | 0.38 | 0.38012 | 112.2575 | 2.458 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0641 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.484 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0573 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4594 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0724 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.485 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0656 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4609 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0807 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.486 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.074 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4616 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0891 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.487 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0823 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4623 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.0974 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.488 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.0906 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4628 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1057 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.4887 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.099 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4633 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1141 | 0.99769 | -0.38 | -0.3715 | 111.7912 | -2.4895 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1073 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4636 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1224 | 0.99946 | -0.38 | -0.37206 | 111.8025 | -2.4902 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1156 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4639 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1308 | 0.99946 | -0.38 | -0.37206 | 111.8137 | -2.491 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1239 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4641 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1391 | 1.0014 | -0.38 | -0.37273 | 111.8298 | -2.4915 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1323 | 1.0342 | 0.38 | 0.3848 | 112.2575 | 2.4643 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1474 | 1.0014 | -0.38 | -0.37273 | 111.8459 | -2.4919 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1406 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2555 | 2.4644 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1557 | 0.99707 | -0.38 | -0.37198 | 111.8406 | -2.4923 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1489 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4646 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1641 | 0.99707 | -0.38 | -0.37198 | 111.8354 | -2.4927 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1573 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4647 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1724 | 0.99707 | -0.38 | -0.37198 | 111.8354 | -2.4931 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1656 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4649 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1808 | 0.99707 | -0.38 | -0.37198 | 111.8354 | -2.4935 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1739 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.465 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1891 | 0.98699 | -0.38 | -0.36916 | 111.8354 | -2.4935 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1823 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4651 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.1974 | 0.98699 | -0.38 | -0.36916 | 111.8354 | -2.4936 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1906 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4653 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2057 | 0.98985 | -0.38 | -0.37034 | 111.8188 | -2.4936 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.1989 | 1.0333 | 0.38 | 0.3845 | 112.2535 | 2.4654 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2141 | 0.98985 | -0.38 | -0.37034 | 111.8021 | -2.4936 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2072 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.4658 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2224 | 0.98279 | -0.38 | -0.36905 | 111.8021 | -2.4934 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2156 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.4662 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2307 | 0.98279 | -0.38 | -0.36905 | 111.8021 | -2.4932 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2239 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.4666 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2391 | 0.9701 | -0.38 | -0.36596 | 111.8021 | -2.4926 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2322 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.467 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2474 | 0.9701 | -0.38 | -0.36596 | 111.8021 | -2.4919 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2406 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.4674 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2558 | 0.97213 | -0.38 | -0.36663 | 111.8142 | -2.4913 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2489 | 1.0405 | 0.38 | 0.38502 | 112.2535 | 2.4678 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2641 | 0.97213 | -0.38 | -0.36663 | 111.8263 | -2.4906 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2572 | 1.0401 | 0.38 | 0.38294 | 112.2535 | 2.4685 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2724 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.4897 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2655 | 1.0401 | 0.38 | 0.38294 | 112.2535 | 2.4692 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2807 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.4888 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2739 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4708 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2891 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.4878 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2822 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4724 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.2974 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.4869 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2905 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4739 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3057 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.486 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.2989 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4755 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3141 | 0.96159 | -0.38 | -0.36503 | 111.8263 | -2.4851 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3072 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4771 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3224 | 0.96169 | -0.38 | -0.36505 | 111.8263 | -2.4843 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3155 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4787 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3307 | 0.96169 | -0.38 | -0.36505 | 111.8263 | -2.4834 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3238 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4803 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3391 | 0.96329 | -0.38 | -0.3656 | 111.8377 | -2.4825 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3322 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3474 | 0.96329 | -0.38 | -0.3656 | 111.8491 | -2.4816 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3405 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4835 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3557 | 0.96523 | -0.38 | -0.36627 | 111.8654 | -2.4807 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3488 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4851 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3641 | 0.96523 | -0.38 | -0.36627 | 111.8816 | -2.4798 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3572 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4867 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3724 | 0.96734 | -0.38 | -0.36707 | 111.8765 | -2.4789 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3655 | 1.0426 | 0.38 | 0.3824 | 112.2535 | 2.4883 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3807 | 0.96734 | -0.38 | -0.36707 | 111.8715 | -2.478 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3738 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2495 | 2.4898 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3891 | 0.96734 | -0.38 | -0.36707 | 111.8715 | -2.4771 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3821 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2456 | 2.4914 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.3974 | 0.96734 | -0.38 | -0.36707 | 111.8715 | -2.4762 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3905 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2456 | 2.493 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4057 | 0.96733 | -0.38 | -0.36708 | 111.8715 | -2.4754 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.3988 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2456 | 2.4946 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4141 | 0.96733 | -0.38 | -0.36708 | 111.8715 | -2.4745 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4071 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2456 | 2.4959 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4224 | 0.97015 | -0.38 | -0.36826 | 111.8551 | -2.4736 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4155 | 1.0408 | 0.38 | 0.3818 | 112.2456 | 2.4973 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4307 | 0.97015 | -0.38 | -0.36826 | 111.8388 | -2.4727 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4238 | 1.0385 | 0.38 | 0.3807 | 112.2792 | 2.4981 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4391 | 0.97015 | -0.38 | -0.36826 | 111.8388 | -2.4718 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4321 | 1.0385 | 0.38 | 0.3807 | 112.3129 | 2.499 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4474 | 0.97015 | -0.38 | -0.36826 | 111.8388 | -2.4709 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4404 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5001 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4557 | 0.97 | -0.38 | -0.36822 | 111.8389 | -2.47 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4488 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5012 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4641 | 0.97 | -0.38 | -0.36822 | 111.839 | -2.4692 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4571 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5022 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4724 | 0.97207 | -0.38 | -0.36888 | 111.8512 | -2.4683 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4654 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5033 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4807 | 0.97207 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4674 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4738 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5043 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4891 | 0.97207 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4665 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4821 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5054 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.4974 | 0.97207 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4656 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4904 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5064 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5057 | 0.97203 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4648 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.4987 | 1.0411 | 0.38 | 0.38016 | 112.3129 | 2.5074 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5141 | 0.97203 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4639 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5071 | 1.0301 | 0.38 | 0.37358 | 112.3129 | 2.509 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5224 | 0.97203 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.463 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5154 | 1.0301 | 0.38 | 0.37358 | 112.3129 | 2.5105 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5307 | 0.97203 | -0.38 | -0.36888 | 111.8635 | -2.4621 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5237 | 1.0133 | 0.38 | 0.36849 | 112.3129 | 2.512 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5391 | 0.96677 | -0.38 | -0.36679 | 111.857 | -2.4613 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5321 | 1.0133 | 0.38 | 0.36849 | 112.3129 | 2.5135 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5474 | 0.96677 | -0.38 | -0.36679 | 111.8505 | -2.4604 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5404 | 1.0063 | 0.38 | 0.36817 | 112.3129 | 2.5148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5557 | 0.97012 | -0.38 | -0.36819 | 111.8359 | -2.4596 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5487 | 1.0063 | 0.38 | 0.36817 | 112.3129 | 2.516 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5641 | 0.97012 | -0.38 | -0.36819 | 111.8213 | -2.4587 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.557 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5171 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5724 | 0.9624 | -0.38 | -0.36475 | 111.8213 | -2.4581 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5654 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5183 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5807 | 0.9624 | -0.38 | -0.36475 | 111.8213 | -2.4575 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5737 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5194 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5891 | 0.96242 | -0.38 | -0.36475 | 111.8213 | -2.4568 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.582 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5206 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.5974 | 0.96242 | -0.38 | -0.36475 | 111.8213 | -2.4562 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5904 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6057 | 0.96424 | -0.38 | -0.36533 | 111.833 | -2.4556 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.5987 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6141 | 0.96424 | -0.38 | -0.36533 | 111.8446 | -2.4551 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.607 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.524 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6224 | 0.9601 | -0.38 | -0.36317 | 111.8446 | -2.4547 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6153 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5252 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6307 | 0.9601 | -0.38 | -0.36317 | 111.8446 | -2.4543 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6237 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.526 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6391 | 0.96436 | -0.38 | -0.36481 | 111.8444 | -2.454 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.632 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5269 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6474 | 0.96436 | -0.38 | -0.36481 | 111.8442 | -2.4538 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6403 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6557 | 0.96436 | -0.38 | -0.36481 | 111.8442 | -2.4536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6487 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5287 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6641 | 0.96436 | -0.38 | -0.36481 | 111.8442 | -2.4535 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.657 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5296 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6724 | 0.96432 | -0.38 | -0.36481 | 111.8442 | -2.4534 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6653 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5304 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6807 | 0.96432 | -0.38 | -0.36481 | 111.8442 | -2.4533 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6736 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.531 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6891 | 0.98082 | -0.38 | -0.37117 | 111.8378 | -2.4533 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.682 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5316 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.6974 | 0.98082 | -0.38 | -0.37117 | 111.8315 | -2.4534 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6903 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.532 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7057 | 0.99756 | -0.38 | -0.37641 | 111.8315 | -2.4534 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.6986 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5324 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7141 | 0.99756 | -0.38 | -0.37641 | 111.8315 | -2.4535 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.707 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5327 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7224 | 0.99756 | -0.38 | -0.37641 | 111.8315 | -2.4535 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7153 | 0.99606 | 0.38 | 0.3653 | 112.3129 | 2.5331 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7307 | 0.99756 | -0.38 | -0.37641 | 111.8315 | -2.4536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7236 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.287 | 2.5335 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7391 | 1.0061 | -0.38 | -0.37964 | 111.844 | -2.4536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7319 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5338 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7474 | 1.0061 | -0.38 | -0.37964 | 111.8564 | -2.4536 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7403 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5342 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7557 | 0.99961 | -0.38 | -0.37957 | 111.8611 | -2.4532 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7486 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5345 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7641 | 0.99961 | -0.38 | -0.37957 | 111.8659 | -2.4529 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7569 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5349 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7724 | 1.0013 | -0.38 | -0.38013 | 111.8777 | -2.4526 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7653 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5352 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7807 | 1.0013 | -0.38 | -0.38013 | 111.8895 | -2.4523 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7736 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5356 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.789 | 1.0045 | -0.38 | -0.38252 | 111.8895 | -2.4518 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7819 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.536 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.7974 | 1.0045 | -0.38 | -0.38252 | 111.8895 | -2.4513 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7902 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5363 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8057 | 1.0064 | -0.38 | -0.38327 | 111.8849 | -2.4508 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.7986 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5367 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8141 | 1.0064 | -0.38 | -0.38327 | 111.8802 | -2.4502 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8069 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.537 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8224 | 1.0065 | -0.38 | -0.38329 | 111.8802 | -2.4497 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8152 | 0.99527 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5374 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8307 | 1.0065 | -0.38 | -0.38329 | 111.8802 | -2.4492 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8236 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5377 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8391 | 1.0024 | -0.38 | -0.38426 | 111.8646 | -2.4484 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8319 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5381 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8474 | 1.0024 | -0.38 | -0.38426 | 111.849 | -2.4476 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8402 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8557 | 1.0024 | -0.38 | -0.38426 | 111.849 | -2.4468 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8485 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5386 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.864 | 1.0024 | -0.38 | -0.38426 | 111.849 | -2.4459 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8569 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5387 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8724 | 1.0024 | -0.38 | -0.38428 | 111.849 | -2.4451 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8652 | 0.99521 | 0.38 | 0.36517 | 112.2611 | 2.5388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8807 | 1.0024 | -0.38 | -0.38428 | 111.849 | -2.4443 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8735 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.539 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.889 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8444 | -2.4435 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8819 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5393 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.8974 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8398 | -2.4426 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8902 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5395 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9057 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8398 | -2.4418 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.8985 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5397 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.914 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8398 | -2.4409 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9069 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.54 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9224 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8398 | -2.4401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9152 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5402 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9307 | 1.0043 | -0.38 | -0.38503 | 111.8398 | -2.4393 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9235 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5399 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.939 | 1.0076 | -0.38 | -0.38623 | 111.8505 | -2.4384 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9318 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5397 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9474 | 1.0076 | -0.38 | -0.38623 | 111.8612 | -2.4376 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9402 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5394 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9557 | 1.0078 | -0.38 | -0.3863 | 111.8612 | -2.4366 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9485 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.964 | 1.0078 | -0.38 | -0.3863 | 111.8612 | -2.4357 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9568 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5393 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9724 | 1.0098 | -0.38 | -0.38693 | 111.8738 | -2.4349 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9651 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5393 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9807 | 1.0098 | -0.38 | -0.38693 | 111.8865 | -2.434 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9735 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5394 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.989 | 1.0098 | -0.38 | -0.38693 | 111.8865 | -2.433 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9818 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5396 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
8.9974 | 1.0098 | -0.38 | -0.38693 | 111.8865 | -2.432 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9901 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5397 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0057 | 1.0097 | -0.38 | -0.38694 | 111.8866 | -2.431 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 8.9985 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5398 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.014 | 1.0097 | -0.38 | -0.38694 | 111.8866 | -2.43 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0068 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.54 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0224 | 1.0128 | -0.38 | -0.38814 | 111.8895 | -2.4289 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0151 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5401 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0307 | 1.0128 | -0.38 | -0.38814 | 111.8925 | -2.4279 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0235 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5402 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.039 | 1.0128 | -0.38 | -0.38815 | 111.8925 | -2.4267 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0318 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5403 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0473 | 1.0128 | -0.38 | -0.38815 | 111.8925 | -2.4255 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0401 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0557 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.888 | -2.4243 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0484 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5406 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.064 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.8836 | -2.4231 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0568 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5407 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0724 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.8836 | -2.4219 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0651 | 0.99499 | 0.38 | 0.36418 | 112.2611 | 2.5408 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0807 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.8836 | -2.4207 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0734 | 0.98777 | 0.38 | 0.36283 | 112.2611 | 2.5408 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.089 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.8836 | -2.4195 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0818 | 0.98777 | 0.38 | 0.36283 | 112.2611 | 2.5408 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.0974 | 1.0045 | -0.38 | -0.38602 | 111.8836 | -2.4183 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0901 | 0.98063 | 0.38 | 0.3622 | 112.2611 | 2.5405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1057 | 1.0059 | -0.38 | -0.38656 | 111.8777 | -2.4172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.0984 | 0.98063 | 0.38 | 0.3622 | 112.2611 | 2.5402 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.114 | 1.0059 | -0.38 | -0.38656 | 111.8717 | -2.4161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1067 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1223 | 1.0059 | -0.38 | -0.38656 | 111.8717 | -2.415 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1151 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5382 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1307 | 1.0059 | -0.38 | -0.38656 | 111.8717 | -2.4139 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1234 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5372 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.139 | 1.007 | -0.38 | -0.38699 | 111.8743 | -2.4128 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1317 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5362 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1473 | 1.007 | -0.38 | -0.38699 | 111.8769 | -2.4117 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1401 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5352 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1557 | 1.0071 | -0.38 | -0.38701 | 111.8769 | -2.4106 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1484 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5342 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.164 | 1.0071 | -0.38 | -0.38701 | 111.8769 | -2.4096 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1567 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5332 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1723 | 1.009 | -0.38 | -0.38776 | 111.8726 | -2.4088 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.165 | 0.976 | 0.38 | 0.36519 | 112.2611 | 2.5322 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1807 | 1.009 | -0.38 | -0.38776 | 111.8682 | -2.408 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1734 | 0.97611 | 0.38 | 0.36521 | 112.2611 | 2.5313 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.189 | 1.009 | -0.38 | -0.38776 | 111.8682 | -2.4073 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1817 | 0.97611 | 0.38 | 0.36521 | 112.2611 | 2.5303 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.1973 | 1.009 | -0.38 | -0.38776 | 111.8682 | -2.4065 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.19 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5291 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2057 | 1.0126 | -0.38 | -0.38917 | 111.8676 | -2.4059 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.1984 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5279 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.214 | 1.0126 | -0.38 | -0.38917 | 111.867 | -2.4053 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2067 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5267 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2223 | 0.99877 | -0.38 | -0.38525 | 111.867 | -2.4047 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.215 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5255 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2307 | 0.99877 | -0.38 | -0.38525 | 111.867 | -2.404 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2233 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5244 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.239 | 0.98862 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4033 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2317 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2473 | 0.98862 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4026 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.24 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.522 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2557 | 0.98864 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4022 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2483 | 0.97919 | 0.38 | 0.36752 | 112.2611 | 2.5208 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.264 | 0.98864 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4018 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2567 | 0.97923 | 0.38 | 0.36753 | 112.2611 | 2.5196 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2723 | 0.98864 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4014 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.265 | 0.97923 | 0.38 | 0.36753 | 112.2611 | 2.5184 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2807 | 0.98864 | -0.38 | -0.38233 | 111.867 | -2.4011 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2733 | 0.98104 | 0.38 | 0.37223 | 112.2611 | 2.5166 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.289 | 0.99053 | -0.38 | -0.38308 | 111.8628 | -2.4007 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2816 | 0.98104 | 0.38 | 0.37223 | 112.2611 | 2.5148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.2973 | 0.99053 | -0.38 | -0.38308 | 111.8586 | -2.4003 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.29 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.5125 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3056 | 0.99053 | -0.38 | -0.38308 | 111.8586 | -2.3999 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.2983 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.5102 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.314 | 0.99053 | -0.38 | -0.38308 | 111.8586 | -2.3995 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3066 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.5079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3223 | 0.99191 | -0.38 | -0.38363 | 111.8527 | -2.3991 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.315 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.5056 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3306 | 0.99191 | -0.38 | -0.38363 | 111.8469 | -2.3987 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3233 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.5033 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.339 | 0.9933 | -0.38 | -0.38427 | 111.838 | -2.3983 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3316 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.501 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3473 | 0.9933 | -0.38 | -0.38427 | 111.829 | -2.3979 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3399 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4987 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3556 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.3984 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3483 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4964 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.364 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.3989 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3566 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4941 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3723 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.3994 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3649 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3806 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.3998 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3733 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4895 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.389 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.4003 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3816 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4872 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.3973 | 0.98576 | -0.38 | -0.37579 | 111.829 | -2.4008 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3899 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4849 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4056 | 0.98764 | -0.38 | -0.37653 | 111.8248 | -2.4013 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.3982 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4826 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.414 | 0.98764 | -0.38 | -0.37653 | 111.8207 | -2.4018 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4066 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.4803 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4223 | 0.98762 | -0.38 | -0.37652 | 111.8207 | -2.4022 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4149 | 0.98055 | 0.38 | 0.37429 | 112.2611 | 2.478 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4306 | 0.98762 | -0.38 | -0.37652 | 111.8207 | -2.4027 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4232 | 0.98098 | 0.38 | 0.37641 | 112.2611 | 2.4754 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4389 | 0.98903 | -0.38 | -0.37707 | 111.8149 | -2.4032 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4316 | 0.98098 | 0.38 | 0.37641 | 112.2611 | 2.4728 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4473 | 0.98903 | -0.38 | -0.37707 | 111.8092 | -2.4037 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4399 | 0.98098 | 0.38 | 0.37641 | 112.2611 | 2.4702 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4556 | 0.98903 | -0.38 | -0.37707 | 111.8092 | -2.4042 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4482 | 0.98098 | 0.38 | 0.37641 | 112.2611 | 2.4676 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4639 | 0.98903 | -0.38 | -0.37707 | 111.8092 | -2.4047 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4565 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.465 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4723 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.8003 | -2.4052 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4649 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4624 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4806 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.7914 | -2.4058 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4732 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4598 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4889 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.7914 | -2.4063 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4815 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4572 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.4973 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.7914 | -2.4069 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4899 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4547 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5056 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.7914 | -2.4074 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.4982 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4523 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5139 | 0.99045 | -0.38 | -0.37771 | 111.7914 | -2.408 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5065 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4501 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5223 | 0.99237 | -0.38 | -0.37833 | 111.8045 | -2.4085 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5148 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4479 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5306 | 0.99237 | -0.38 | -0.37833 | 111.8175 | -2.4091 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5232 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4464 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5389 | 0.99237 | -0.38 | -0.37833 | 111.8175 | -2.4097 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5315 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.445 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5473 | 0.99237 | -0.38 | -0.37833 | 111.8175 | -2.4102 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5398 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.4435 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5556 | 0.99413 | -0.38 | -0.3789 | 111.8299 | -2.4108 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5482 | 0.98098 | 0.38 | 0.3764 | 112.2611 | 2.442 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5639 | 0.99413 | -0.38 | -0.3789 | 111.8424 | -2.4114 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5565 | 0.9888 | 0.38 | 0.38071 | 112.2611 | 2.4403 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5723 | 0.99413 | -0.38 | -0.3789 | 111.8424 | -2.4119 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5648 | 0.9888 | 0.38 | 0.38071 | 112.2611 | 2.4386 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5806 | 0.99413 | -0.38 | -0.3789 | 111.8424 | -2.4125 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5731 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4366 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5889 | 0.99607 | -0.38 | -0.37957 | 111.8596 | -2.4131 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5815 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4347 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.5973 | 0.99607 | -0.38 | -0.37957 | 111.8768 | -2.4137 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5898 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4328 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6056 | 0.99607 | -0.38 | -0.37957 | 111.8768 | -2.4143 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.5981 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4308 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6139 | 0.99607 | -0.38 | -0.37957 | 111.8768 | -2.4149 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6065 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4291 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6223 | 0.99801 | -0.38 | -0.38032 | 111.8729 | -2.4155 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6148 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4274 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6306 | 0.99801 | -0.38 | -0.38032 | 111.8688 | -2.4161 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6231 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4257 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6389 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.8634 | -2.4163 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6314 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4239 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6472 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.858 | -2.4166 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6398 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6556 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.858 | -2.4169 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6481 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4205 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6639 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.858 | -2.4172 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6564 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4187 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6722 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.858 | -2.4175 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6648 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.417 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6806 | 0.98491 | -0.38 | -0.37892 | 111.858 | -2.4179 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6731 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4153 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6889 | 0.98633 | -0.38 | -0.37957 | 111.8492 | -2.4182 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6814 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4136 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.6972 | 0.98633 | -0.38 | -0.37957 | 111.8405 | -2.4185 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6898 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4125 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7056 | 0.98633 | -0.38 | -0.37957 | 111.8405 | -2.4188 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.6981 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4114 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7139 | 0.98633 | -0.38 | -0.37957 | 111.8405 | -2.4191 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7064 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4106 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7222 | 0.98824 | -0.38 | -0.38032 | 111.8366 | -2.4194 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7147 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4099 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7306 | 0.98824 | -0.38 | -0.38032 | 111.8327 | -2.4197 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7231 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4091 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7389 | 0.98991 | -0.38 | -0.38086 | 111.8453 | -2.42 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7314 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4083 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7472 | 0.98991 | -0.38 | -0.38086 | 111.8579 | -2.4203 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7397 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4076 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7556 | 0.98996 | -0.38 | -0.38088 | 111.8579 | -2.4206 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.748 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4068 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7639 | 0.98996 | -0.38 | -0.38088 | 111.8579 | -2.421 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7564 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4061 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7722 | 0.98993 | -0.38 | -0.38085 | 111.8579 | -2.4204 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7647 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4053 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7805 | 0.98993 | -0.38 | -0.38085 | 111.8579 | -2.4199 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.773 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4045 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7889 | 0.99381 | -0.38 | -0.38226 | 111.877 | -2.4193 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7814 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4038 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.7972 | 0.99381 | -0.38 | -0.38226 | 111.896 | -2.4187 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.7897 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.403 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8055 | 0.99533 | -0.38 | -0.38284 | 111.8906 | -2.4181 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.798 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4023 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8139 | 0.99533 | -0.38 | -0.38284 | 111.8851 | -2.4176 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8064 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4015 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8222 | 0.98228 | -0.38 | -0.37857 | 111.8851 | -2.417 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8147 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4008 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8305 | 0.98228 | -0.38 | -0.37857 | 111.8851 | -2.4164 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.823 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.4 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8389 | 0.97483 | -0.38 | -0.37612 | 111.8851 | -2.4158 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8313 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3992 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8472 | 0.97483 | -0.38 | -0.37612 | 111.8851 | -2.4153 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8397 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3988 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8555 | 0.97625 | -0.38 | -0.37677 | 111.8766 | -2.4147 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.848 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3983 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8639 | 0.97625 | -0.38 | -0.37677 | 111.8681 | -2.4141 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8563 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3979 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8722 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.859 | -2.4135 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8646 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3974 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8805 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4129 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.873 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3969 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8889 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4123 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8813 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3965 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.8972 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4117 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.8896 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.396 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9055 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.898 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3955 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9138 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4105 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9063 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3951 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9222 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.41 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9146 | 0.99188 | 0.38 | 0.38311 | 112.2611 | 2.3946 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9305 | 0.97957 | -0.38 | -0.37807 | 111.8499 | -2.4094 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.923 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2424 | 2.3939 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9388 | 0.98151 | -0.38 | -0.37874 | 111.8675 | -2.4088 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9313 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3932 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9472 | 0.98151 | -0.38 | -0.37874 | 111.8851 | -2.4082 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9396 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3925 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9555 | 0.98521 | -0.38 | -0.38007 | 111.8942 | -2.4076 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9479 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9638 | 0.98521 | -0.38 | -0.38007 | 111.9034 | -2.407 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9563 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3911 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9722 | 0.97495 | -0.38 | -0.37632 | 111.9034 | -2.4064 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9646 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3904 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9805 | 0.97495 | -0.38 | -0.37632 | 111.9034 | -2.4059 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9729 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3899 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9888 | 0.97503 | -0.38 | -0.37634 | 111.9034 | -2.4053 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9813 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3895 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
9.9972 | 0.97503 | -0.38 | -0.37634 | 111.9034 | -2.4047 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9896 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3892 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0055 | 0.97646 | -0.38 | -0.37699 | 111.8951 | -2.4042 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 9.9979 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.389 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0138 | 0.97646 | -0.38 | -0.37699 | 111.8867 | -2.4036 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0062 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3887 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0222 | 0.97321 | -0.38 | -0.37562 | 111.8779 | -2.4031 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0146 | 0.99137 | 0.38 | 0.38463 | 112.2237 | 2.3885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0305 | 0.97321 | -0.38 | -0.37562 | 111.8691 | -2.4025 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0229 | 1.0001 | 0.38 | 0.38956 | 112.2256 | 2.388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0388 | 0.96579 | -0.38 | -0.37317 | 111.8691 | -2.402 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0312 | 1.0001 | 0.38 | 0.38956 | 112.2276 | 2.3874 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0471 | 0.96579 | -0.38 | -0.37317 | 111.8691 | -2.4015 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0396 | 1.0031 | 0.38 | 0.39201 | 112.2276 | 2.3867 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0555 | 0.96581 | -0.38 | -0.37318 | 111.8691 | -2.4014 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0479 | 1.0031 | 0.38 | 0.39201 | 112.2276 | 2.3859 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0638 | 0.96581 | -0.38 | -0.37318 | 111.8691 | -2.4013 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0562 | 1.0027 | 0.38 | 0.38977 | 112.2276 | 2.3855 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0721 | 0.96583 | -0.38 | -0.37318 | 111.8691 | -2.4012 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0645 | 1.0027 | 0.38 | 0.38977 | 112.2276 | 2.385 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0805 | 0.96583 | -0.38 | -0.37318 | 111.8691 | -2.4012 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0729 | 1.0149 | 0.38 | 0.38909 | 112.2276 | 2.3853 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0888 | 0.97059 | -0.38 | -0.37513 | 111.8523 | -2.401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0812 | 1.0149 | 0.38 | 0.38909 | 112.2276 | 2.3855 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.0971 | 0.97059 | -0.38 | -0.37513 | 111.8354 | -2.4009 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0895 | 1.0149 | 0.38 | 0.38906 | 112.2276 | 2.3857 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1055 | 0.97059 | -0.38 | -0.37513 | 111.8354 | -2.4008 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.0979 | 1.0149 | 0.38 | 0.38906 | 112.2276 | 2.3859 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1138 | 0.97059 | -0.38 | -0.37513 | 111.8354 | -2.4006 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1062 | 1.0149 | 0.38 | 0.38906 | 112.2276 | 2.3862 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1221 | 0.97058 | -0.38 | -0.37513 | 111.8353 | -2.4005 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1145 | 1.0149 | 0.38 | 0.38906 | 112.2276 | 2.3864 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1304 | 0.97058 | -0.38 | -0.37513 | 111.8353 | -2.4004 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1228 | 1.0221 | 0.38 | 0.39035 | 112.2276 | 2.3868 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1388 | 0.9706 | -0.38 | -0.37516 | 111.8353 | -2.4003 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1312 | 1.0221 | 0.38 | 0.39035 | 112.2276 | 2.3872 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1471 | 0.9706 | -0.38 | -0.37516 | 111.8353 | -2.4002 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1395 | 1.0221 | 0.38 | 0.39035 | 112.2276 | 2.3876 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1554 | 0.97063 | -0.38 | -0.37515 | 111.8353 | -2.4001 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1478 | 1.0221 | 0.38 | 0.39035 | 112.2276 | 2.3879 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1638 | 0.97063 | -0.38 | -0.37515 | 111.8353 | -2.4 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1562 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3885 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1721 | 0.97063 | -0.38 | -0.37515 | 111.8353 | -2.3999 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1645 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.389 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1804 | 0.97063 | -0.38 | -0.37515 | 111.8353 | -2.3998 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1728 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3895 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1888 | 0.97425 | -0.38 | -0.37646 | 111.845 | -2.3997 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1811 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.39 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.1971 | 0.97425 | -0.38 | -0.37646 | 111.8547 | -2.3996 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1895 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3905 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2054 | 0.97652 | -0.38 | -0.37734 | 111.8612 | -2.3995 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.1978 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.391 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2138 | 0.97652 | -0.38 | -0.37734 | 111.8676 | -2.3994 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2061 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3916 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2221 | 0.97649 | -0.38 | -0.37733 | 111.8676 | -2.3993 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2145 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3921 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2304 | 0.97649 | -0.38 | -0.37733 | 111.8676 | -2.3992 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2228 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3926 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2388 | 0.98951 | -0.38 | -0.38061 | 111.8676 | -2.3992 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2311 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3931 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2471 | 0.98951 | -0.38 | -0.38061 | 111.8676 | -2.3993 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2394 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3936 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2554 | 0.99692 | -0.38 | -0.38204 | 111.8676 | -2.3995 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2478 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3941 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2637 | 0.99692 | -0.38 | -0.38204 | 111.8676 | -2.3997 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2561 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3947 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2721 | 1.0071 | -0.38 | -0.38499 | 111.8676 | -2.3999 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2644 | 1.0257 | 0.38 | 0.3906 | 112.2276 | 2.3952 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2804 | 1.0071 | -0.38 | -0.38499 | 111.8676 | -2.4002 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2728 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3958 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2887 | 1.0085 | -0.38 | -0.38553 | 111.8626 | -2.4005 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2811 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3964 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.2971 | 1.0085 | -0.38 | -0.38553 | 111.8576 | -2.4008 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2894 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.397 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3054 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.8543 | -2.4011 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.2977 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3976 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3137 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4014 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3061 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3981 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3221 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4017 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3144 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3987 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3304 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.402 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3227 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3993 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3387 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4023 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3311 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.3999 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3471 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4025 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3394 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4008 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3554 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4028 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3477 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4016 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3637 | 1.0105 | -0.38 | -0.38628 | 111.851 | -2.4031 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.356 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4025 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.372 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.843 | -2.4034 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3644 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4033 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3804 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4037 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3727 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4041 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.3887 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4039 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.381 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.397 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4041 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3894 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4058 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4054 | 1.012 | -0.38 | -0.38696 | 111.8349 | -2.4044 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.3977 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4067 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4137 | 1.012 | -0.38 | -0.38696 | 111.8349 | -2.4046 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.406 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4075 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.422 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4048 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4143 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4083 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4304 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4051 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4227 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4092 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4387 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4053 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.431 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.41 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.447 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4055 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4393 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4111 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4554 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4057 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4477 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4123 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4637 | 1.0119 | -0.38 | -0.38693 | 111.8349 | -2.4059 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.456 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4136 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.472 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.83 | -2.4061 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4643 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.415 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4803 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4063 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4726 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.416 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.4887 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4065 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.481 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.417 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.497 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4067 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4893 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4174 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5053 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4069 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.4976 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4178 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5137 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4072 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.506 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4181 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.522 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4074 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5143 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4185 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5303 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4077 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5226 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4189 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5387 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4079 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.531 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4192 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.547 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4082 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5393 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4194 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5553 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4084 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5476 | 1.0321 | 0.38 | 0.39214 | 112.2276 | 2.4197 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5636 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4087 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5559 | 1.0192 | 0.38 | 0.38904 | 112.2276 | 2.4197 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.572 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.409 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5643 | 1.0192 | 0.38 | 0.38904 | 112.2276 | 2.4198 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5803 | 1.0133 | -0.38 | -0.38748 | 111.825 | -2.4092 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5726 | 1.0118 | 0.38 | 0.38668 | 112.2276 | 2.4197 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.5886 | 1.0152 | -0.38 | -0.38809 | 111.8388 | -2.4095 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5809 | 1.0118 | 0.38 | 0.38668 | 112.2276 | 2.4196 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.597 | 1.0152 | -0.38 | -0.38809 | 111.8525 | -2.4097 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5892 | 1.0016 | 0.38 | 0.38376 | 112.2276 | 2.4195 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6053 | 1.0152 | -0.38 | -0.38809 | 111.8525 | -2.41 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.5976 | 1.0016 | 0.38 | 0.38376 | 112.2276 | 2.4193 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6136 | 1.0152 | -0.38 | -0.38809 | 111.8525 | -2.4102 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6059 | 1.0016 | 0.38 | 0.38376 | 112.2276 | 2.4192 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.622 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4105 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6142 | 1.0016 | 0.38 | 0.38376 | 112.2276 | 2.419 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6303 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4108 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6226 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4189 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6386 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6309 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4187 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6469 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4114 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6392 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4186 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6553 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4115 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6476 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4184 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6636 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4117 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6559 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4183 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6719 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4117 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6642 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4181 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6803 | 1.0154 | -0.38 | -0.38813 | 111.8525 | -2.4116 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6725 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.418 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6886 | 0.98748 | -0.38 | -0.37993 | 111.8705 | -2.4114 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6809 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4179 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.6969 | 0.98748 | -0.38 | -0.37993 | 111.8885 | -2.4112 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6892 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4176 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7053 | 0.98748 | -0.38 | -0.37993 | 111.8885 | -2.4111 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.6975 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4174 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7136 | 0.98748 | -0.38 | -0.37993 | 111.8885 | -2.4109 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7059 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4172 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7219 | 0.98006 | -0.38 | -0.37848 | 111.8885 | -2.4105 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7142 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.417 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7303 | 0.98006 | -0.38 | -0.37848 | 111.8885 | -2.4102 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7225 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4167 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7386 | 0.98008 | -0.38 | -0.3785 | 111.8885 | -2.4099 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7308 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4165 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7469 | 0.98008 | -0.38 | -0.3785 | 111.8885 | -2.4096 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7392 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4163 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7552 | 0.98148 | -0.38 | -0.37904 | 111.8837 | -2.4092 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7475 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4161 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7636 | 0.98148 | -0.38 | -0.37904 | 111.8788 | -2.4089 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7558 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4159 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7719 | 0.98148 | -0.38 | -0.37904 | 111.8788 | -2.4086 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7642 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4156 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7802 | 0.98148 | -0.38 | -0.37904 | 111.8788 | -2.4082 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7725 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4154 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7886 | 0.98349 | -0.38 | -0.37982 | 111.8756 | -2.4079 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7808 | 1.0016 | 0.38 | 0.38379 | 112.2276 | 2.4152 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.7969 | 0.98349 | -0.38 | -0.37982 | 111.8725 | -2.4076 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7891 | 0.99032 | 0.38 | 0.37924 | 112.2276 | 2.4151 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8052 | 0.9877 | -0.38 | -0.38279 | 111.8647 | -2.407 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.7975 | 0.99032 | 0.38 | 0.37924 | 112.2276 | 2.415 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8136 | 0.9877 | -0.38 | -0.38279 | 111.8568 | -2.4065 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8058 | 0.99032 | 0.38 | 0.37924 | 112.2276 | 2.4149 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8219 | 0.98766 | -0.38 | -0.38278 | 111.8568 | -2.4059 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8141 | 0.99032 | 0.38 | 0.37924 | 112.2276 | 2.4148 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8302 | 0.98766 | -0.38 | -0.38278 | 111.8568 | -2.4054 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8225 | 0.99166 | 0.38 | 0.38195 | 112.2276 | 2.4144 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8385 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.4048 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8308 | 0.99166 | 0.38 | 0.38195 | 112.2276 | 2.4139 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8469 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.4042 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8391 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4131 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8552 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.4037 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8474 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4122 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8635 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.4031 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8558 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4113 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8719 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.4026 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8641 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4105 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8802 | 0.98766 | -0.38 | -0.38277 | 111.8568 | -2.402 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8724 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4096 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8885 | 0.98777 | -0.38 | -0.38279 | 111.8568 | -2.4015 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8808 | 0.98851 | 0.38 | 0.38385 | 112.2276 | 2.4088 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.8969 | 0.98777 | -0.38 | -0.38279 | 111.8567 | -2.401 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8891 | 0.99008 | 0.38 | 0.38452 | 112.2134 | 2.4079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9052 | 0.98777 | -0.38 | -0.38279 | 111.8567 | -2.4004 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.8974 | 0.99008 | 0.38 | 0.38452 | 112.1991 | 2.407 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9135 | 0.98777 | -0.38 | -0.38279 | 111.8567 | -2.3999 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9057 | 0.99008 | 0.38 | 0.38452 | 112.1991 | 2.4061 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9218 | 0.98917 | -0.38 | -0.38333 | 111.852 | -2.3993 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9141 | 0.99008 | 0.38 | 0.38452 | 112.1991 | 2.4052 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9302 | 0.98917 | -0.38 | -0.38333 | 111.8471 | -2.3988 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9224 | 0.99206 | 0.38 | 0.38526 | 112.2061 | 2.4043 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9385 | 0.98917 | -0.38 | -0.38333 | 111.8471 | -2.3982 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9307 | 0.99206 | 0.38 | 0.38526 | 112.213 | 2.4034 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9468 | 0.98917 | -0.38 | -0.38333 | 111.8471 | -2.3977 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9391 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.4025 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9552 | 0.98921 | -0.38 | -0.38334 | 111.8471 | -2.3971 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9474 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.4016 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9635 | 0.98921 | -0.38 | -0.38334 | 111.8471 | -2.3966 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9557 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.4007 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9718 | 0.98921 | -0.38 | -0.38334 | 111.8471 | -2.396 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.964 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.3998 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9802 | 0.98921 | -0.38 | -0.38334 | 111.8471 | -2.3955 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9724 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.3991 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9885 | 0.99112 | -0.38 | -0.38409 | 111.8441 | -2.3949 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9807 | 0.99202 | 0.38 | 0.38525 | 112.213 | 2.3983 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
10.9968 | 0.99112 | -0.38 | -0.38409 | 111.841 | -2.3943 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.989 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2152 | 2.3976 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0052 | 0.9926 | -0.38 | -0.38579 | 111.8332 | -2.3936 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 10.9974 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3968 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0135 | 0.9926 | -0.38 | -0.38579 | 111.8255 | -2.3928 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0057 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3962 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0218 | 0.9926 | -0.38 | -0.38579 | 111.8255 | -2.3921 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.014 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3955 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0301 | 0.9926 | -0.38 | -0.38579 | 111.8255 | -2.3914 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0223 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3948 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0385 | 0.99607 | -0.38 | -0.38785 | 111.8255 | -2.3905 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0307 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3941 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0468 | 0.99607 | -0.38 | -0.38785 | 111.8255 | -2.3896 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.039 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3934 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0551 | 0.99783 | -0.38 | -0.38848 | 111.8389 | -2.3887 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0473 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3927 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0635 | 0.99783 | -0.38 | -0.38848 | 111.8523 | -2.3878 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0557 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.392 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0718 | 0.99793 | -0.38 | -0.38847 | 111.8523 | -2.387 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.064 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3913 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0801 | 0.99793 | -0.38 | -0.38847 | 111.8523 | -2.3861 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0723 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3906 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0885 | 0.99785 | -0.38 | -0.38843 | 111.8523 | -2.3852 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0807 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.39 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.0968 | 0.99785 | -0.38 | -0.38843 | 111.8523 | -2.3843 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.089 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3893 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1051 | 0.99785 | -0.38 | -0.38843 | 111.8523 | -2.3836 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.0973 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3886 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1134 | 0.99785 | -0.38 | -0.38843 | 111.8523 | -2.3829 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1056 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3879 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1218 | 0.99699 | -0.38 | -0.38582 | 111.8523 | -2.3824 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.114 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3872 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1301 | 0.99699 | -0.38 | -0.38582 | 111.8523 | -2.382 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1223 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3865 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1384 | 0.99069 | -0.38 | -0.37944 | 111.8523 | -2.3824 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1306 | 0.99359 | 0.38 | 0.38585 | 112.2174 | 2.3858 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1468 | 0.99069 | -0.38 | -0.37944 | 111.8523 | -2.3828 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1389 | 0.99528 | 0.38 | 0.38645 | 112.2215 | 2.3851 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1551 | 0.99264 | -0.38 | -0.3802 | 111.8494 | -2.3832 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1473 | 0.99528 | 0.38 | 0.38645 | 112.2255 | 2.3844 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1634 | 0.99264 | -0.38 | -0.3802 | 111.8464 | -2.3835 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1556 | 0.99521 | 0.38 | 0.38642 | 112.2255 | 2.3837 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1718 | 0.99409 | -0.38 | -0.38085 | 111.8387 | -2.3839 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1639 | 0.99521 | 0.38 | 0.38642 | 112.2255 | 2.3831 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
11.1801 | 0.99409 | -0.38 | -0.38085 | 111.831 | -2.3842 | -2.3466 | -2.4559 | -4.1683 | 11.1723 | 0.98071 | 0.38 | 0.37797 | 112.2216 | 2.3829 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.1806 | 0.98071 | 0.38 | 0.37797 | 112.2177 | 2.3827 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.1889 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.3829 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.1973 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2056 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2139 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2222 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2306 | 0.97106 | 0.38 | 0.37293 | 112.2177 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2389 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.2031 | 2.3833 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2472 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3836 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2556 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3843 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2639 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3851 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2722 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3858 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2805 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3865 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2889 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3873 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.2972 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3055 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3888 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3139 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3895 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3222 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3903 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3305 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.391 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3388 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3472 | 0.97207 | 0.38 | 0.37342 | 112.1886 | 2.3926 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3555 | 0.97407 | 0.38 | 0.37416 | 112.1957 | 2.3933 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3638 | 0.97407 | 0.38 | 0.37416 | 112.2028 | 2.3941 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3722 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2069 | 2.3949 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3805 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2111 | 2.3956 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3888 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2111 | 2.3964 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.3971 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2111 | 2.3971 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4055 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2111 | 2.3979 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4138 | 0.97579 | 0.38 | 0.37476 | 112.2111 | 2.3987 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4221 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2134 | 2.3994 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4305 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4002 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4388 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4009 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4471 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4017 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4555 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4024 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4638 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4032 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4721 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4039 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4804 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4047 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4888 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4055 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.4971 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4062 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5054 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.407 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5137 | 0.97738 | 0.38 | 0.37537 | 112.2158 | 2.4077 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5221 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.209 | 2.4084 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5304 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4092 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5387 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4099 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5471 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4106 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5554 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4113 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5637 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4121 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5721 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4128 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5804 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4135 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.5887 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4137 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.597 | 0.98096 | 0.38 | 0.37678 | 112.2021 | 2.4139 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6054 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4138 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6137 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4137 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.622 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4136 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6304 | 0.98099 | 0.38 | 0.37679 | 112.2021 | 2.4135 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6387 | 0.98258 | 0.38 | 0.3774 | 112.2046 | 2.4134 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.647 | 0.98258 | 0.38 | 0.3774 | 112.207 | 2.4133 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6553 | 0.98258 | 0.38 | 0.3774 | 112.207 | 2.4133 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6637 | 0.98258 | 0.38 | 0.3774 | 112.207 | 2.4132 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.672 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4127 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6803 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4123 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.6887 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4119 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.697 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4115 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7053 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.411 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7137 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4106 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.722 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4102 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7303 | 0.98572 | 0.38 | 0.38083 | 112.207 | 2.4097 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7386 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4091 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.747 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4085 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7553 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4078 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7636 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4072 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.772 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4066 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7803 | 0.98308 | 0.38 | 0.38136 | 112.207 | 2.4059 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7886 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1884 | 2.4053 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.7969 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.4046 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8053 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.404 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8136 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.4033 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8219 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.4027 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8303 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.402 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8386 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.4014 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8469 | 0.98429 | 0.38 | 0.38199 | 112.1697 | 2.4007 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8552 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.174 | 2.4001 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8636 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3994 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8719 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3988 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8802 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3981 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8886 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3975 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.8969 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3969 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9052 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3962 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9136 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3956 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9219 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3949 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9302 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3943 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9385 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3937 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9469 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.393 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9552 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3924 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9635 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3918 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9719 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3912 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9802 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3906 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9885 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.39 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 11.9968 | 0.986 | 0.38 | 0.38259 | 112.1783 | 2.3894 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0052 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1808 | 2.3888 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0135 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3881 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0218 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3875 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0302 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3869 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0385 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3863 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0468 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3856 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0551 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.385 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0635 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3844 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0718 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3838 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0801 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3832 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0885 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3829 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.0968 | 0.98757 | 0.38 | 0.3832 | 112.1834 | 2.3827 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1051 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.1951 | 2.3824 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1135 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.3821 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1218 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.3819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1301 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.3816 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1384 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.3813 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1468 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.381 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1551 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.381 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1634 | 0.99125 | 0.38 | 0.38453 | 112.2068 | 2.3809 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1718 | 0.99282 | 0.38 | 0.38514 | 112.2094 | 2.3808 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1801 | 0.99282 | 0.38 | 0.38514 | 112.212 | 2.3807 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1884 | 0.99282 | 0.38 | 0.38514 | 112.212 | 2.3807 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.1967 | 0.99282 | 0.38 | 0.38514 | 112.212 | 2.3806 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2051 | 1.0058 | 0.38 | 0.38836 | 112.212 | 2.3807 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2134 | 1.0058 | 0.38 | 0.38836 | 112.212 | 2.3808 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2217 | 1.0058 | 0.38 | 0.38836 | 112.212 | 2.3809 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2301 | 1.0058 | 0.38 | 0.38836 | 112.212 | 2.381 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2384 | 1.0149 | 0.38 | 0.39137 | 112.2164 | 2.3811 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2467 | 1.0149 | 0.38 | 0.39137 | 112.2209 | 2.3812 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2551 | 1.0149 | 0.38 | 0.39137 | 112.2209 | 2.3813 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2634 | 1.0149 | 0.38 | 0.39137 | 112.2209 | 2.3814 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2717 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2135 | 2.3815 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.28 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2062 | 2.3816 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2884 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2062 | 2.3816 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.2967 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2062 | 2.3817 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.305 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2062 | 2.3818 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3134 | 1.0171 | 0.38 | 0.39228 | 112.2062 | 2.3819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3217 | 1.0187 | 0.38 | 0.39289 | 112.2088 | 2.3819 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.33 | 1.0187 | 0.38 | 0.39289 | 112.2115 | 2.382 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3383 | 1.0187 | 0.38 | 0.39291 | 112.2115 | 2.3821 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3467 | 1.0187 | 0.38 | 0.39291 | 112.2115 | 2.3821 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.355 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1979 | 2.3822 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3633 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1842 | 2.3822 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3717 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1842 | 2.3822 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.38 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1842 | 2.3823 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3883 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1842 | 2.3823 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.3967 | 1.0202 | 0.38 | 0.39357 | 112.1842 | 2.3824 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.405 | 1.0305 | 0.38 | 0.3965 | 112.1842 | 2.3825 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4133 | 1.0305 | 0.38 | 0.3965 | 112.1842 | 2.3826 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4216 | 1.0305 | 0.38 | 0.39648 | 112.1842 | 2.3827 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.43 | 1.0305 | 0.38 | 0.39648 | 112.1842 | 2.3828 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4383 | 1.0325 | 0.38 | 0.39722 | 112.1917 | 2.3829 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4466 | 1.0325 | 0.38 | 0.39722 | 112.1993 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.455 | 1.0335 | 0.38 | 0.39771 | 112.1852 | 2.383 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4633 | 1.0335 | 0.38 | 0.39771 | 112.1711 | 2.3831 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4716 | 1.0335 | 0.38 | 0.39771 | 112.1711 | 2.3832 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4799 | 1.0335 | 0.38 | 0.39771 | 112.1711 | 2.3833 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4883 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1757 | 2.3833 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.4966 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3834 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5049 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3835 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5133 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3836 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5216 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3836 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5299 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3837 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5383 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3838 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5466 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3839 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5549 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.384 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5632 | 1.0352 | 0.38 | 0.3983 | 112.1802 | 2.3841 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5716 | 1.0353 | 0.38 | 0.39832 | 112.1802 | 2.3842 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5799 | 1.0353 | 0.38 | 0.39832 | 112.1802 | 2.3842 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5882 | 1.0117 | 0.38 | 0.38503 | 112.1767 | 2.3852 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.5966 | 1.0117 | 0.38 | 0.38503 | 112.1731 | 2.3861 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6049 | 1.0133 | 0.38 | 0.38564 | 112.176 | 2.387 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6132 | 1.0133 | 0.38 | 0.38564 | 112.1788 | 2.3879 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6216 | 1.0133 | 0.38 | 0.38564 | 112.1788 | 2.3887 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6299 | 1.0133 | 0.38 | 0.38564 | 112.1788 | 2.3894 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6382 | 1.015 | 0.38 | 0.38623 | 112.1835 | 2.3902 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6465 | 1.015 | 0.38 | 0.38623 | 112.1881 | 2.3909 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6549 | 0.99802 | 0.38 | 0.37712 | 112.1881 | 2.3922 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6632 | 0.99802 | 0.38 | 0.37712 | 112.1881 | 2.3935 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6715 | 0.99046 | 0.38 | 0.37273 | 112.1881 | 2.3951 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6799 | 0.99046 | 0.38 | 0.37273 | 112.1881 | 2.3967 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6882 | 0.99248 | 0.38 | 0.37346 | 112.1958 | 2.3983 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.6965 | 0.99248 | 0.38 | 0.37346 | 112.2035 | 2.3999 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7048 | 0.99248 | 0.38 | 0.37346 | 112.2035 | 2.4015 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7132 | 0.99248 | 0.38 | 0.37346 | 112.2035 | 2.4031 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7215 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4047 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7298 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4063 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7382 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7465 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4095 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7548 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4112 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7632 | 0.99245 | 0.38 | 0.37345 | 112.2035 | 2.4128 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7715 | 0.99246 | 0.38 | 0.37346 | 112.2035 | 2.4144 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7798 | 0.99246 | 0.38 | 0.37346 | 112.2035 | 2.4161 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7881 | 0.9941 | 0.38 | 0.37407 | 112.2065 | 2.4177 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.7965 | 0.9941 | 0.38 | 0.37407 | 112.2094 | 2.4193 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8048 | 0.9941 | 0.38 | 0.37407 | 112.2094 | 2.421 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8131 | 0.9941 | 0.38 | 0.37407 | 112.2094 | 2.4226 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8215 | 0.99586 | 0.38 | 0.37467 | 112.2141 | 2.4242 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8298 | 0.99586 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4257 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8381 | 0.99586 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4273 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8465 | 0.99586 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4289 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8548 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4304 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8631 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.432 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8714 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4336 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8798 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4352 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8881 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4368 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.8964 | 0.99587 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4384 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9048 | 0.99588 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.44 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9131 | 0.99588 | 0.38 | 0.37467 | 112.2189 | 2.4416 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9214 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.2007 | 2.4432 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9298 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4448 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9381 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4464 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9464 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4479 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9547 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4495 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9631 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4511 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9714 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4527 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9797 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4542 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9881 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4558 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 12.9964 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4574 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0047 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4581 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0131 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4589 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0214 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4597 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0297 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4604 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.038 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.4612 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0464 | 0.99716 | 0.38 | 0.37531 | 112.1825 | 2.462 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0547 | 0.9988 | 0.38 | 0.37592 | 112.1855 | 2.4627 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.063 | 0.9988 | 0.38 | 0.37592 | 112.1886 | 2.4635 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0714 | 0.99879 | 0.38 | 0.37593 | 112.1886 | 2.4637 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0797 | 0.99879 | 0.38 | 0.37593 | 112.1886 | 2.4639 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.088 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1752 | 2.4638 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.0964 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1618 | 2.4637 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1047 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1618 | 2.4636 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.113 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1618 | 2.4636 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1213 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1618 | 2.4635 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1297 | 1.0005 | 0.38 | 0.37661 | 112.1618 | 2.4634 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.138 | 0.98564 | 0.38 | 0.37549 | 112.1618 | 2.4627 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1463 | 0.98564 | 0.38 | 0.37549 | 112.1618 | 2.4621 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1547 | 0.98564 | 0.38 | 0.37549 | 112.1618 | 2.4614 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.163 | 0.98564 | 0.38 | 0.37549 | 112.1618 | 2.4608 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1713 | 0.98285 | 0.38 | 0.37594 | 112.1618 | 2.4599 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1797 | 0.98285 | 0.38 | 0.37594 | 112.1618 | 2.4591 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.188 | 0.98486 | 0.38 | 0.37667 | 112.1697 | 2.4582 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.1963 | 0.98486 | 0.38 | 0.37667 | 112.1775 | 2.4574 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2046 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4565 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.213 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4557 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2213 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4548 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2296 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.454 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.238 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4531 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2463 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4523 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2546 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4514 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.263 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4506 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2713 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4497 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2796 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4489 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2879 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.448 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.2963 | 0.98483 | 0.38 | 0.37666 | 112.1775 | 2.4472 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3046 | 0.98492 | 0.38 | 0.37669 | 112.1775 | 2.4463 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3129 | 0.98492 | 0.38 | 0.37669 | 112.1775 | 2.4455 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3213 | 0.98492 | 0.38 | 0.37669 | 112.1775 | 2.4447 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3296 | 0.98492 | 0.38 | 0.37669 | 112.1775 | 2.4438 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3379 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1855 | 2.443 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3463 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4422 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3546 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4413 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3629 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4405 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3712 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4397 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3796 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4388 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3879 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.438 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.3962 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4372 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4046 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4364 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4129 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4355 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4212 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4347 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4296 | 0.98828 | 0.38 | 0.3779 | 112.1935 | 2.4339 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4379 | 0.99029 | 0.38 | 0.37864 | 112.2015 | 2.433 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4462 | 0.99029 | 0.38 | 0.37864 | 112.2094 | 2.4322 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4545 | 0.99029 | 0.38 | 0.37864 | 112.2094 | 2.4313 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4629 | 0.99029 | 0.38 | 0.37864 | 112.2094 | 2.4305 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4712 | 0.99027 | 0.38 | 0.37863 | 112.2094 | 2.4297 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4795 | 0.99027 | 0.38 | 0.37863 | 112.2095 | 2.4289 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4879 | 0.99028 | 0.38 | 0.37863 | 112.2095 | 2.428 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.4962 | 0.99028 | 0.38 | 0.37863 | 112.2095 | 2.4272 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5045 | 0.99132 | 0.38 | 0.37913 | 112.1957 | 2.4264 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5129 | 0.99132 | 0.38 | 0.37913 | 112.182 | 2.4255 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5212 | 0.99305 | 0.38 | 0.37972 | 112.1869 | 2.4247 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5295 | 0.99305 | 0.38 | 0.37972 | 112.1919 | 2.4239 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5378 | 0.99305 | 0.38 | 0.37972 | 112.1919 | 2.423 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5462 | 0.99305 | 0.38 | 0.37972 | 112.1919 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5545 | 0.99318 | 0.38 | 0.37977 | 112.1918 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5628 | 0.99318 | 0.38 | 0.37977 | 112.1916 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5712 | 0.99318 | 0.38 | 0.37977 | 112.1916 | 2.4214 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5795 | 0.99318 | 0.38 | 0.37977 | 112.1916 | 2.4211 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5878 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4212 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.5962 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4213 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6045 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4213 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6128 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4214 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6211 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6295 | 0.99693 | 0.38 | 0.38012 | 112.1916 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6378 | 0.99896 | 0.38 | 0.38086 | 112.1997 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6461 | 0.99896 | 0.38 | 0.38086 | 112.2077 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6545 | 0.99896 | 0.38 | 0.38086 | 112.2077 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6628 | 0.99896 | 0.38 | 0.38086 | 112.2077 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6711 | 0.99894 | 0.38 | 0.38085 | 112.2077 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6795 | 0.99894 | 0.38 | 0.38085 | 112.2077 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6878 | 0.99894 | 0.38 | 0.38085 | 112.2077 | 2.422 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.6961 | 0.99894 | 0.38 | 0.38085 | 112.2077 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7045 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.233 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7128 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7211 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7294 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7378 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4224 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7461 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4224 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7544 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4225 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7628 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4226 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7711 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4226 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7794 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4227 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7878 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4228 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.7961 | 1.0029 | 0.38 | 0.38216 | 112.2582 | 2.4229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8044 | 1.004 | 0.38 | 0.38262 | 112.255 | 2.4229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8127 | 1.004 | 0.38 | 0.38262 | 112.2517 | 2.423 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8211 | 1.004 | 0.38 | 0.38262 | 112.2517 | 2.4231 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8294 | 1.004 | 0.38 | 0.38262 | 112.2517 | 2.4231 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8377 | 1.0039 | 0.38 | 0.3826 | 112.2517 | 2.4232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8461 | 1.0039 | 0.38 | 0.3826 | 112.2517 | 2.4232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8544 | 1.0039 | 0.38 | 0.3826 | 112.2517 | 2.4233 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8627 | 1.0039 | 0.38 | 0.3826 | 112.2517 | 2.4234 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8711 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2433 | 2.4234 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8794 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4235 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.8877 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4235 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.896 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9044 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9127 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.921 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4237 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9294 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4238 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9377 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4238 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.946 | 1.0067 | 0.38 | 0.38368 | 112.2347 | 2.4239 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9544 | 1.0089 | 0.38 | 0.3846 | 112.2283 | 2.424 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9627 | 1.0089 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.424 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.971 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.424 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9794 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4241 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.9877 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4241 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 13.996 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4242 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0043 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4241 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0127 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.424 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.021 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4239 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0293 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4238 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0377 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4237 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.046 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0543 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0627 | 1.0088 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4235 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.071 | 1.0089 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4234 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0793 | 1.0089 | 0.38 | 0.3846 | 112.2219 | 2.4233 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.0876 | 0.99861 | 0.38 | 0.38088 | 112.2219 | 2.4233 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.096 | 0.99861 | 0.38 | 0.38088 | 112.2219 | 2.4233 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1043 | 0.99864 | 0.38 | 0.38089 | 112.2219 | 2.4233 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1126 | 0.99864 | 0.38 | 0.38089 | 112.2219 | 2.4232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.121 | 0.98832 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4232 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1293 | 0.98832 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4231 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1376 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.423 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.146 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.423 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1543 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4229 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1626 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4228 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.171 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4227 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1793 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4227 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1876 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4226 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.1959 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4225 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2043 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4225 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2126 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4224 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2209 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2293 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2376 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2459 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4222 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2543 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2626 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2709 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.422 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2793 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.422 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2876 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.2959 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3042 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3126 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3209 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3292 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3376 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3459 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3542 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3626 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3709 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3792 | 0.9883 | 0.38 | 0.37788 | 112.2219 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3875 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.2089 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.3959 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.1959 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4042 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.1959 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4125 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.1959 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4209 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.1959 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4292 | 0.98993 | 0.38 | 0.37855 | 112.1959 | 2.4216 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4375 | 0.98991 | 0.38 | 0.37854 | 112.1959 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4459 | 0.98991 | 0.38 | 0.37854 | 112.1959 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4542 | 0.98991 | 0.38 | 0.37854 | 112.1959 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4625 | 0.98991 | 0.38 | 0.37854 | 112.1959 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4708 | 0.99154 | 0.38 | 0.37916 | 112.1994 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4792 | 0.99154 | 0.38 | 0.37916 | 112.2028 | 2.4214 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4875 | 0.98414 | 0.38 | 0.37574 | 112.2028 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.4958 | 0.98414 | 0.38 | 0.37574 | 112.2028 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5042 | 0.98414 | 0.38 | 0.37574 | 112.2028 | 2.4217 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5125 | 0.98414 | 0.38 | 0.37574 | 112.2028 | 2.4218 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5208 | 0.98411 | 0.38 | 0.37573 | 112.2028 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5292 | 0.98411 | 0.38 | 0.37573 | 112.2028 | 2.4219 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5375 | 0.98411 | 0.38 | 0.37573 | 112.2028 | 2.422 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5458 | 0.98411 | 0.38 | 0.37573 | 112.2028 | 2.4221 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5542 | 0.9842 | 0.38 | 0.37575 | 112.2028 | 2.4223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5625 | 0.9842 | 0.38 | 0.37575 | 112.2028 | 2.4224 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5708 | 0.99179 | 0.38 | 0.3765 | 112.2028 | 2.4228 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5791 | 0.99179 | 0.38 | 0.3765 | 112.2028 | 2.4231 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5875 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4238 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.5958 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4245 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6041 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4251 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6125 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4258 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6208 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4265 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6291 | 1.0198 | 0.38 | 0.38362 | 112.2028 | 2.4272 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6375 | 1.0329 | 0.38 | 0.38882 | 112.2028 | 2.4277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6458 | 1.0329 | 0.38 | 0.38882 | 112.2028 | 2.4282 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6541 | 1.0402 | 0.38 | 0.39319 | 112.2028 | 2.4284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6625 | 1.0402 | 0.38 | 0.39319 | 112.2028 | 2.4286 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6708 | 1.0476 | 0.38 | 0.39734 | 112.2028 | 2.4286 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6791 | 1.0476 | 0.38 | 0.39734 | 112.2028 | 2.4285 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6874 | 1.0476 | 0.38 | 0.39734 | 112.2028 | 2.4285 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.6958 | 1.0476 | 0.38 | 0.39734 | 112.2028 | 2.4285 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7041 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7124 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4284 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7208 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4283 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7291 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4283 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7374 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4282 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7458 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4282 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7541 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4282 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7624 | 1.0475 | 0.38 | 0.39733 | 112.2028 | 2.4281 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7708 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2111 | 2.4281 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7791 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.428 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7874 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.428 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.7957 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4279 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8041 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4279 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8124 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8207 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8291 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4278 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8374 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8457 | 1.0496 | 0.38 | 0.39807 | 112.2194 | 2.4277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8541 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.222 | 2.4277 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8624 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.2247 | 2.4276 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8707 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.2247 | 2.4276 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8791 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.2247 | 2.4275 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8874 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.2247 | 2.4275 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.8957 | 1.0504 | 0.38 | 0.39836 | 112.2247 | 2.4275 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.904 | 1.0515 | 0.38 | 0.39872 | 112.2349 | 2.4273 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9124 | 1.0515 | 0.38 | 0.39872 | 112.2452 | 2.4271 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9207 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4266 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.929 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4261 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9374 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4256 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9457 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4251 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.954 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4246 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9624 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4241 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9707 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4236 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.979 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4231 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9874 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4223 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 14.9957 | 1.0504 | 0.38 | 0.40071 | 112.2452 | 2.4215 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.004 | 1.0504 | 0.38 | 0.40174 | 112.2452 | 2.4203 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0123 | 1.0504 | 0.38 | 0.40174 | 112.2452 | 2.4191 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0207 | 1.0504 | 0.38 | 0.40174 | 112.2452 | 2.4179 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.029 | 1.0504 | 0.38 | 0.40174 | 112.2452 | 2.4167 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0373 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4152 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0457 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4138 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.054 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4125 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0623 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4113 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0707 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4103 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.079 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4093 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0873 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4086 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.0956 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4079 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.104 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4072 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1123 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4065 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1206 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4058 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.129 | 1.0475 | 0.38 | 0.40225 | 112.2452 | 2.4051 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1373 | 1.04 | 0.38 | 0.39985 | 112.2452 | 2.4044 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1456 | 1.04 | 0.38 | 0.39985 | 112.2452 | 2.4037 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.154 | 1.017 | 0.38 | 0.38807 | 112.2452 | 2.4036 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1623 | 1.017 | 0.38 | 0.38807 | 112.2452 | 2.4035 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1706 | 1.0169 | 0.38 | 0.38805 | 112.2452 | 2.4034 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.179 | 1.0169 | 0.38 | 0.38805 | 112.2452 | 2.4034 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1873 | 1.0175 | 0.38 | 0.38075 | 112.2452 | 2.4044 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125
[9 empty] | 15.1956 | 1.0175 | 0.38 | 0.38075 | 112.2452 | 2.4055 | 2.3677 | 2.4784 | 4.2125

## Tiempos resp. cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.3961
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.8218
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.055552
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.4028
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. fp.A
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.