## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 1.99
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 19.9

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.8
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 18.3436 | 115 | 116.006 | -2.2605 | -0.99 | 0 | 2.0187 | 117 | 117.2338 | -0.62461 | -0.98
0.01 | 18.3436 | 115 | 116.006 | -2.2605 | -0.99 | 0.01 | 2.0187 | 117 | 117.2338 | -0.62461 | -0.98
0.02 | 18.345 | 115 | 116.0064 | -2.2603 | -0.99 | 0.02 | 2.0196 | 117 | 117.2217 | -0.6231 | -0.98
0.03 | 18.3458 | 115 | 116.02 | -2.2629 | -0.99 | 0.03 | 2.0211 | 117 | 117.2187 | -0.62155 | -0.98
0.04 | 18.347 | 115 | 116.0365 | -2.2645 | -0.99 | 0.04 | 2.0207 | 117 | 117.2201 | -0.62115 | -0.98
0.05 | 18.3479 | 115 | 116.0407 | -2.2621 | -0.99 | 0.05 | 2.0192 | 117 | 117.2121 | -0.62032 | -0.98
0.06 | 18.348 | 115 | 116.043 | -2.2592 | -0.99 | 0.06 | 2.0186 | 117 | 117.2062 | -0.62046 | -0.98
0.07 | 18.3471 | 115 | 116.0473 | -2.2587 | -0.99 | 0.07 | 2.0188 | 117 | 117.2115 | -0.62157 | -0.98
0.08 | 18.3468 | 115 | 116.0522 | -2.2581 | -0.99 | 0.08 | 2.0191 | 117 | 117.2197 | -0.62203 | -0.98
0.09 | 18.3471 | 115 | 116.0481 | -2.2555 | -0.99 | 0.09 | 2.0198 | 117 | 117.2203 | -0.62241 | -0.98
0.1 | 18.3427 | 115 | 116.0065 | -2.2548 | -0.99 | 0.1 | 2.0198 | 117 | 117.229 | -0.62338 | -0.98
0.11 | 18.3351 | 115 | 115.9612 | -2.2581 | -0.99 | 0.11 | 2.0194 | 117 | 117.235 | -0.62386 | -0.98
0.12 | 18.3304 | 115 | 115.9351 | -2.2608 | -0.99 | 0.12 | 2.0196 | 117 | 117.2241 | -0.6225 | -0.98
0.13 | 18.3262 | 115 | 115.8998 | -2.2642 | -0.99 | 0.13 | 2.0197 | 117 | 117.2162 | -0.62147 | -0.98
0.14 | 18.323 | 115 | 115.869 | -2.268 | -0.99 | 0.14 | 2.0194 | 117 | 117.2249 | -0.6214 | -0.98
0.15 | 18.3223 | 115 | 115.8527 | -2.2548 | -0.99 | 0.15 | 2.0188 | 117 | 117.2364 | -0.62986 | -0.98
0.16 | 18.3243 | 115 | 115.8426 | -2.2388 | -0.99 | 0.16 | 2.0175 | 117 | 117.2362 | -0.64083 | -0.98
0.17 | 18.3278 | 115 | 115.8407 | -2.2337 | -0.99 | 0.17 | 2.0162 | 117 | 117.226 | -0.64785 | -0.98
0.18 | 18.3311 | 115 | 115.8488 | -2.2291 | -0.99 | 0.18 | 2.0162 | 117 | 117.2172 | -0.65596 | -0.98
0.19 | 18.3362 | 115 | 115.8639 | -2.2266 | -0.99 | 0.19 | 2.0161 | 117 | 117.2149 | -0.65978 | -0.98
0.2 | 18.3389 | 115 | 115.8707 | -2.2265 | -0.99 | 0.2 | 2.0159 | 117 | 117.2101 | -0.66353 | -0.98
0.21 | 18.3405 | 115 | 115.8715 | -2.2262 | -0.99 | 0.21 | 2.0157 | 117 | 117.2047 | -0.67126 | -0.98
0.22 | 18.3428 | 115 | 115.8679 | -2.2243 | -0.99 | 0.22 | 2.0158 | 117 | 117.2001 | -0.6774 | -0.98
0.23 | 18.3416 | 115 | 115.8583 | -2.2237 | -0.99 | 0.23 | 2.0165 | 117 | 117.1997 | -0.68049 | -0.98
0.24 | 18.3406 | 115 | 115.8535 | -2.2246 | -0.99 | 0.24 | 2.0158 | 117 | 117.2005 | -0.68173 | -0.98
0.25 | 18.3373 | 115 | 115.8385 | -2.2253 | -0.99 | 0.25 | 2.0158 | 117 | 117.2012 | -0.68232 | -0.98
0.26 | 18.3325 | 115 | 115.8087 | -2.226 | -0.99 | 0.26 | 2.0174 | 117 | 117.2021 | -0.6824 | -0.98
0.27 | 18.3315 | 115 | 115.7863 | -2.2283 | -0.99 | 0.27 | 2.0182 | 117 | 117.201 | -0.6845 | -0.98
0.28 | 18.3316 | 115 | 115.783 | -2.2331 | -0.99 | 0.28 | 2.0179 | 117 | 117.1958 | -0.69075 | -0.98
0.29 | 18.3309 | 115 | 115.783 | -2.2343 | -0.99 | 0.29 | 2.0183 | 117 | 117.1925 | -0.69602 | -0.98
0.3 | 18.3306 | 115 | 115.7679 | -2.2331 | -0.99 | 0.3 | 2.0182 | 117 | 117.194 | -0.69946 | -0.98
0.31 | 18.3307 | 115 | 115.7502 | -2.2361 | -0.99 | 0.31 | 2.0182 | 117 | 117.1978 | -0.70134 | -0.98
0.32 | 18.3306 | 115 | 115.7411 | -2.2392 | -0.99 | 0.32 | 2.0193 | 117 | 117.202 | -0.70111 | -0.98
0.33 | 18.3308 | 115 | 115.7308 | -2.2397 | -0.99 | 0.33 | 2.0206 | 117 | 117.2001 | -0.70188 | -0.98
0.34 | 18.33 | 115 | 115.7168 | -2.2399 | -0.99 | 0.34 | 2.0206 | 117 | 117.2063 | -0.70361 | -0.98
0.35 | 18.3283 | 115 | 115.7075 | -2.2424 | -0.99 | 0.35 | 2.0197 | 117 | 117.2188 | -0.70293 | -0.98
0.36 | 18.329 | 115 | 115.7084 | -2.2422 | -0.99 | 0.36 | 2.02 | 117 | 117.2227 | -0.70077 | -0.98
0.37 | 18.3323 | 115 | 115.701 | -2.239 | -0.99 | 0.37 | 2.0208 | 117 | 117.2221 | -0.70027 | -0.98
0.38 | 18.3348 | 115 | 115.6911 | -2.2377 | -0.99 | 0.38 | 2.0213 | 117 | 117.2233 | -0.70127 | -0.98
0.39 | 18.3361 | 115 | 115.6939 | -2.2357 | -0.99 | 0.39 | 2.022 | 117 | 117.2245 | -0.70136 | -0.98
0.4 | 18.3375 | 115 | 115.6986 | -2.2337 | -0.99 | 0.4 | 2.0227 | 117 | 117.2228 | -0.70247 | -0.98
0.41 | 18.3371 | 115 | 115.6886 | -2.2356 | -0.99 | 0.41 | 2.0236 | 117 | 117.2084 | -0.70327 | -0.98
0.42 | 18.3367 | 115 | 115.6749 | -2.2392 | -0.99 | 0.42 | 2.0238 | 117 | 117.1903 | -0.70214 | -0.98
0.43 | 18.3389 | 115 | 115.6814 | -2.2396 | -0.99 | 0.43 | 2.0229 | 117 | 117.1899 | -0.7019 | -0.98
0.44 | 18.3399 | 115 | 115.6917 | -2.2369 | -0.99 | 0.44 | 2.0213 | 117 | 117.2007 | -0.70141 | -0.98
0.45 | 18.3381 | 115 | 115.6744 | -2.2343 | -0.99 | 0.45 | 2.02 | 117 | 117.1955 | -0.7023 | -0.98
0.46 | 18.3364 | 115 | 115.6497 | -2.2353 | -0.99 | 0.46 | 2.0203 | 117 | 117.1821 | -0.7035 | -0.98
0.47 | 18.3362 | 115 | 115.6459 | -2.2381 | -0.99 | 0.47 | 2.0204 | 117 | 117.1891 | -0.70346 | -0.98
0.48 | 18.3354 | 115 | 115.6413 | -2.2403 | -0.99 | 0.48 | 2.0193 | 117 | 117.1982 | -0.7033 | -0.98
0.49 | 18.3329 | 115 | 115.6282 | -2.2419 | -0.99 | 0.49 | 2.0193 | 117 | 117.1966 | -0.70293 | -0.98
0.5 | 18.3324 | 115 | 115.6215 | -2.2462 | -0.99 | 0.5 | 2.0209 | 117 | 117.1896 | -0.70176 | -0.98
0.51 | 18.3352 | 115 | 115.6299 | -2.2488 | -0.99 | 0.51 | 2.022 | 117 | 117.1845 | -0.70003 | -0.98
0.52 | 18.3377 | 115 | 115.6376 | -2.2468 | -0.99 | 0.52 | 2.0215 | 117 | 117.1792 | -0.69939 | -0.98
0.53 | 18.3375 | 115 | 115.6355 | -2.2447 | -0.99 | 0.53 | 2.0212 | 117 | 117.177 | -0.69969 | -0.98
0.54 | 18.3377 | 115 | 115.6383 | -2.2424 | -0.99 | 0.54 | 2.0224 | 117 | 117.1832 | -0.70107 | -0.98
0.55 | 18.3391 | 115 | 115.6366 | -2.2408 | -0.99 | 0.55 | 2.0223 | 117 | 117.1828 | -0.70169 | -0.98
0.56 | 18.3405 | 115 | 115.6284 | -2.2413 | -0.99 | 0.56 | 2.0211 | 117 | 117.1768 | -0.70203 | -0.98
0.57 | 18.3404 | 115 | 115.6231 | -2.2439 | -0.99 | 0.57 | 2.0205 | 117 | 117.1728 | -0.70333 | -0.98
0.58 | 18.339 | 115 | 115.6223 | -2.2457 | -0.99 | 0.58 | 2.0195 | 117 | 117.1779 | -0.70305 | -0.98
0.59 | 18.3387 | 115 | 115.6228 | -2.2448 | -0.99 | 0.59 | 2.0189 | 117 | 117.1858 | -0.7021 | -0.98
0.6 | 18.3385 | 115 | 115.6207 | -2.2414 | -0.99 | 0.6 | 2.0202 | 117 | 117.1853 | -0.70373 | -0.98
0.61 | 18.3382 | 115 | 115.6152 | -2.238 | -0.99 | 0.61 | 2.0214 | 117 | 117.1843 | -0.70466 | -0.98
0.62 | 18.337 | 115 | 115.6062 | -2.237 | -0.99 | 0.62 | 2.02 | 117 | 117.1942 | -0.70375 | -0.98
0.63 | 18.3355 | 115 | 115.5937 | -2.2381 | -0.99 | 0.63 | 2.0183 | 117 | 117.2086 | -0.70433 | -0.98
0.64 | 18.3349 | 115 | 115.5847 | -2.24 | -0.99 | 0.64 | 2.0177 | 117 | 117.2185 | -0.70488 | -0.98
0.65 | 18.3365 | 115 | 115.5908 | -2.2405 | -0.99 | 0.65 | 2.0184 | 117 | 117.2296 | -0.70231 | -0.98
0.66 | 18.3378 | 115 | 115.5962 | -2.2398 | -0.99 | 0.66 | 2.0207 | 117 | 117.2379 | -0.7002 | -0.98
0.67 | 18.3379 | 115 | 115.5968 | -2.2395 | -0.99 | 0.67 | 2.0232 | 117 | 117.2363 | -0.70066 | -0.98
0.68 | 18.3399 | 115 | 115.6064 | -2.2399 | -0.99 | 0.68 | 2.0238 | 117 | 117.2265 | -0.70018 | -0.98
0.69 | 18.3416 | 115 | 115.6149 | -2.2374 | -0.99 | 0.69 | 2.0234 | 117 | 117.2185 | -0.70064 | -0.98
0.7 | 18.3406 | 115 | 115.606 | -2.2366 | -0.99 | 0.7 | 2.0243 | 117 | 117.2083 | -0.70024 | -0.98
0.71 | 18.3382 | 115 | 115.5961 | -2.2387 | -0.99 | 0.71 | 2.024 | 117 | 117.2039 | -0.70103 | -0.98
0.72 | 18.3379 | 115 | 115.5981 | -2.2393 | -0.99 | 0.72 | 2.0229 | 117 | 117.2082 | -0.70361 | -0.98
0.73 | 18.3397 | 115 | 115.6072 | -2.2394 | -0.99 | 0.73 | 2.0229 | 117 | 117.2135 | -0.70364 | -0.98
0.74 | 18.3402 | 115 | 115.6138 | -2.2385 | -0.99 | 0.74 | 2.0222 | 117 | 117.2139 | -0.70291 | -0.98
0.75 | 18.34 | 115 | 115.6175 | -2.2393 | -0.99 | 0.75 | 2.0214 | 117 | 117.212 | -0.70293 | -0.98
0.76 | 18.3397 | 115 | 115.6184 | -2.2414 | -0.99 | 0.76 | 2.021 | 117 | 117.2119 | -0.7033 | -0.98
0.77 | 18.3386 | 115 | 115.6118 | -2.2427 | -0.99 | 0.77 | 2.0206 | 117 | 117.2119 | -0.70424 | -0.98
0.78 | 18.3387 | 115 | 115.6128 | -2.2459 | -0.99 | 0.78 | 2.0205 | 117 | 117.2153 | -0.70471 | -0.98
0.79 | 18.3404 | 115 | 115.6223 | -2.248 | -0.99 | 0.79 | 2.0194 | 117 | 117.2237 | -0.70409 | -0.98
0.8 | 18.3404 | 115 | 115.621 | -2.2476 | -0.99 | 0.8 | 2.0193 | 117 | 117.2431 | -0.7044 | -0.98
0.81 | 18.3398 | 115 | 115.6144 | -2.2471 | -0.99 | 0.81 | 2.0208 | 117 | 117.2599 | -0.70487 | -0.98
0.82 | 18.3409 | 115 | 115.6096 | -2.2467 | -0.99 | 0.82 | 2.0211 | 117 | 117.276 | -0.70457 | -0.98
0.83 | 18.3411 | 115 | 115.6074 | -2.2461 | -0.99 | 0.83 | 2.0207 | 117 | 117.302 | -0.70457 | -0.98
0.84 | 18.342 | 115 | 115.6123 | -2.2447 | -0.99 | 0.84 | 2.0204 | 117 | 117.3299 | -0.70445 | -0.98
0.85 | 18.3427 | 115 | 115.6085 | -2.2428 | -0.99 | 0.85 | 2.0199 | 117 | 117.3817 | -0.70265 | -0.98
0.86 | 18.3421 | 115 | 115.6064 | -2.2409 | -0.99 | 0.86 | 2.0196 | 117 | 117.4404 | -0.7018 | -0.98
0.87 | 18.3434 | 115 | 115.6185 | -2.2393 | -0.99 | 0.87 | 2.0203 | 117 | 117.4733 | -0.70317 | -0.98
0.88 | 18.3482 | 115 | 115.6261 | -2.238 | -0.99 | 0.88 | 2.022 | 117 | 117.4987 | -0.7018 | -0.98
0.89 | 18.3513 | 115 | 115.6201 | -2.2363 | -0.99 | 0.89 | 2.0245 | 117 | 117.5201 | -0.69822 | -0.98
0.9 | 18.3521 | 115 | 115.6129 | -2.2399 | -0.99 | 0.9 | 2.0258 | 117 | 117.5313 | -0.69734 | -0.98
0.91 | 18.3527 | 115 | 115.6048 | -2.2588 | -0.99 | 0.91 | 2.027 | 117 | 117.5273 | -0.69798 | -0.98
0.92 | 18.3487 | 115 | 115.5901 | -2.2855 | -0.99 | 0.92 | 2.0275 | 117 | 117.5176 | -0.69784 | -0.98
0.93 | 18.3448 | 115 | 115.5807 | -2.2989 | -0.99 | 0.93 | 2.0272 | 117 | 117.5112 | -0.69845 | -0.98
0.94 | 18.3434 | 115 | 115.574 | -2.2989 | -0.99 | 0.94 | 2.0274 | 117 | 117.5104 | -0.69969 | -0.98
0.95 | 18.3422 | 115 | 115.5445 | -2.3153 | -0.99 | 0.95 | 2.0271 | 117 | 117.5101 | -0.70025 | -0.98
0.96 | 18.3397 | 115 | 115.506 | -2.3438 | -0.99 | 0.96 | 2.0266 | 117 | 117.506 | -0.70122 | -0.98
0.97 | 18.3381 | 115 | 115.4861 | -2.3694 | -0.99 | 0.97 | 2.0254 | 117 | 117.5062 | -0.70201 | -0.98
0.98 | 18.336 | 115 | 115.4769 | -2.4025 | -0.99 | 0.98 | 2.0234 | 117 | 117.5033 | -0.70104 | -0.98
0.99 | 18.3331 | 115 | 115.462 | -2.4385 | -0.99 | 0.99 | 2.0217 | 117 | 117.5038 | -0.70083 | -0.98
1 | 18.3264 | 115 | 115.4189 | -2.4773 | -0.99 | 1 | 2.0212 | 117 | 117.5127 | -0.70147 | -0.98
1.01 | 18.3225 | 115 | 115.3879 | -2.5006 | -0.99 | 1.01 | 2.0217 | 117 | 117.5171 | -0.7017 | -0.98
1.02 | 18.3271 | 115 | 115.3855 | -2.5083 | -0.99 | 1.02 | 2.0228 | 117 | 117.519 | -0.70089 | -0.98
1.03 | 18.3299 | 115 | 115.3842 | -2.5228 | -0.99 | 1.03 | 2.0237 | 117 | 117.5204 | -0.69947 | -0.98
1.04 | 18.3316 | 115 | 115.3876 | -2.5327 | -0.99 | 1.04 | 2.024 | 117 | 117.5231 | -0.69931 | -0.98
1.05 | 18.3385 | 115 | 115.3898 | -2.5496 | -0.99 | 1.05 | 2.0238 | 117 | 117.5329 | -0.69879 | -0.98
1.06 | 18.3453 | 115 | 115.3858 | -2.5823 | -0.99 | 1.06 | 2.0243 | 117 | 117.5307 | -0.69789 | -0.98
1.07 | 18.3452 | 115 | 115.3781 | -2.613 | -0.99 | 1.07 | 2.0253 | 117 | 117.5229 | -0.69758 | -0.98
1.08 | 18.342 | 115 | 115.3745 | -2.6323 | -0.99 | 1.08 | 2.0244 | 117 | 117.5284 | -0.69805 | -0.98
1.09 | 18.3412 | 115 | 115.3641 | -2.6402 | -0.99 | 1.09 | 2.0224 | 117 | 117.5345 | -0.69902 | -0.98
1.1 | 18.3406 | 115 | 115.312 | -2.6437 | -0.99 | 1.1 | 2.0218 | 117 | 117.5292 | -0.70017 | -0.98
1.11 | 18.3387 | 115 | 115.2489 | -2.6452 | -0.99 | 1.11 | 2.0214 | 117 | 117.5215 | -0.70135 | -0.98
1.12 | 18.3386 | 115 | 115.2039 | -2.6454 | -0.99 | 1.12 | 2.0211 | 117 | 117.5254 | -0.70118 | -0.98
1.13 | 18.336 | 115 | 115.1478 | -2.6469 | -0.99 | 1.13 | 2.0215 | 117 | 117.5379 | -0.70059 | -0.98
1.14 | 18.3298 | 115 | 115.0878 | -2.6497 | -0.99 | 1.14 | 2.0212 | 117 | 117.5529 | -0.70049 | -0.98
1.15 | 18.3242 | 115 | 115.0218 | -2.6537 | -0.99 | 1.15 | 2.0211 | 117 | 117.5651 | -0.70017 | -0.98
1.16 | 18.3223 | 115 | 114.9694 | -2.6569 | -0.99 | 1.16 | 2.0217 | 117 | 117.5833 | -0.69966 | -0.98
1.17 | 18.3228 | 115 | 114.9453 | -2.6566 | -0.99 | 1.17 | 2.022 | 117 | 117.5942 | -0.69961 | -0.98
1.18 | 18.3248 | 115 | 114.9184 | -2.6549 | -0.99 | 1.18 | 2.0222 | 117 | 117.5902 | -0.69904 | -0.98
1.19 | 18.3282 | 115 | 114.8979 | -2.6534 | -0.99 | 1.19 | 2.0229 | 117 | 117.59 | -0.69737 | -0.98
1.2 | 18.335 | 115 | 114.8805 | -2.6542 | -0.99 | 1.2 | 2.0243 | 117 | 117.5907 | -0.6975 | -0.98
1.21 | 18.3421 | 115.0158 | 114.8684 | -2.6573 | -0.99 | 1.21 | 2.0246 | 117 | 117.5933 | -0.69834 | -0.98
1.22 | 18.3462 | 115.0388 | 114.8702 | -2.6603 | -0.99 | 1.22 | 2.0241 | 117 | 117.5943 | -0.69734 | -0.98
1.23 | 18.3492 | 115.0618 | 114.8703 | -2.661 | -0.99 | 1.23 | 2.0237 | 117 | 117.595 | -0.69559 | -0.98
1.24 | 18.3526 | 115.0848 | 114.8734 | -2.6606 | -0.99 | 1.24 | 2.0227 | 117 | 117.6062 | -0.69609 | -0.98
1.25 | 18.3577 | 115.1078 | 114.8695 | -2.6632 | -0.99 | 1.25 | 2.0222 | 117 | 117.6102 | -0.69896 | -0.98
1.26 | 18.3613 | 115.1308 | 114.8594 | -2.6668 | -0.99 | 1.26 | 2.0224 | 117 | 117.6024 | -0.70098 | -0.98
1.27 | 18.3621 | 115.1538 | 114.8612 | -2.6686 | -0.99 | 1.27 | 2.023 | 117 | 117.5993 | -0.70202 | -0.98
1.28 | 18.3626 | 115.1768 | 114.8623 | -2.6699 | -0.99 | 1.28 | 2.0232 | 117 | 117.6042 | -0.70259 | -0.98
1.29 | 18.3632 | 115.1998 | 114.8537 | -2.6709 | -0.99 | 1.29 | 2.0226 | 117 | 117.6084 | -0.702 | -0.98
1.3 | 18.364 | 115.2228 | 114.8567 | -2.6736 | -0.99 | 1.3 | 2.0226 | 117 | 117.6059 | -0.70066 | -0.98
1.31 | 18.3661 | 115.2458 | 114.8773 | -2.6771 | -0.99 | 1.31 | 2.0233 | 117 | 117.6023 | -0.69935 | -0.98
1.32 | 18.3698 | 115.2688 | 114.8962 | -2.6775 | -0.99 | 1.32 | 2.0238 | 117 | 117.5993 | -0.69884 | -0.98
1.33 | 18.3724 | 115.2918 | 114.9136 | -2.6769 | -0.99 | 1.33 | 2.024 | 117 | 117.5963 | -0.69915 | -0.98
1.34 | 18.3748 | 115.3148 | 114.9336 | -2.6763 | -0.99 | 1.34 | 2.0241 | 117 | 117.5947 | -0.69912 | -0.98
1.35 | 18.3783 | 115.3378 | 114.9523 | -2.676 | -0.99 | 1.35 | 2.0232 | 117 | 117.588 | -0.69902 | -0.98
1.36 | 18.3797 | 115.3608 | 114.9738 | -2.6764 | -0.99 | 1.36 | 2.0221 | 117 | 117.5859 | -0.69916 | -0.98
1.37 | 18.3816 | 115.3838 | 114.9946 | -2.6762 | -0.99 | 1.37 | 2.0213 | 117 | 117.599 | -0.69867 | -0.98
1.38 | 18.3846 | 115.4068 | 115.0054 | -2.6753 | -0.99 | 1.38 | 2.0205 | 117 | 117.6158 | -0.69779 | -0.98
1.39 | 18.384 | 115.4298 | 114.9994 | -2.6751 | -0.99 | 1.39 | 2.0192 | 117 | 117.6283 | -0.69663 | -0.98
1.4 | 18.3791 | 115.4528 | 114.9928 | -2.6769 | -0.99 | 1.4 | 2.0191 | 117 | 117.637 | -0.69662 | -0.98
1.41 | 18.3748 | 115.4758 | 114.9925 | -2.6798 | -0.99 | 1.41 | 2.0205 | 117 | 117.6407 | -0.69601 | -0.98
1.42 | 18.3734 | 115.4988 | 114.9968 | -2.6827 | -0.99 | 1.42 | 2.0213 | 117 | 117.6427 | -0.69449 | -0.98
1.43 | 18.3734 | 115.5218 | 115.0129 | -2.6853 | -0.99 | 1.43 | 2.0218 | 117 | 117.6518 | -0.6945 | -0.98
1.44 | 18.3748 | 115.5448 | 115.0312 | -2.6853 | -0.99 | 1.44 | 2.0232 | 117 | 117.6633 | -0.69482 | -0.98
1.45 | 18.376 | 115.5678 | 115.0429 | -2.6813 | -0.99 | 1.45 | 2.0253 | 117 | 117.6568 | -0.69559 | -0.98
1.46 | 18.3765 | 115.5908 | 115.0512 | -2.6789 | -0.99 | 1.46 | 2.027 | 117 | 117.6484 | -0.69601 | -0.98
1.47 | 18.3768 | 115.6138 | 115.0595 | -2.6804 | -0.99 | 1.47 | 2.0265 | 117 | 117.652 | -0.69605 | -0.98
1.48 | 18.3769 | 115.6368 | 115.0609 | -2.682 | -0.99 | 1.48 | 2.0243 | 117 | 117.6517 | -0.69639 | -0.98
1.49 | 18.3765 | 115.6598 | 115.0653 | -2.682 | -0.99 | 1.49 | 2.0228 | 117 | 117.649 | -0.69724 | -0.98
1.5 | 18.3732 | 115.6828 | 115.0709 | -2.6835 | -0.99 | 1.5 | 2.0214 | 117 | 117.6457 | -0.69977 | -0.98
1.51 | 18.3692 | 115.7058 | 115.0677 | -2.6848 | -0.99 | 1.51 | 2.0202 | 117 | 117.6461 | -0.70228 | -0.98
1.52 | 18.3675 | 115.7288 | 115.0614 | -2.6831 | -0.99 | 1.52 | 2.0209 | 117 | 117.6494 | -0.703 | -0.98
1.53 | 18.3674 | 115.7518 | 115.0544 | -2.6815 | -0.99 | 1.53 | 2.0217 | 117 | 117.654 | -0.70325 | -0.98
1.54 | 18.3671 | 115.7748 | 115.0513 | -2.6804 | -0.99 | 1.54 | 2.0213 | 117 | 117.6652 | -0.70304 | -0.98
1.55 | 18.363 | 115.7978 | 115.0405 | -2.6836 | -0.99 | 1.55 | 2.0224 | 117 | 117.6754 | -0.69258 | -0.98
1.56 | 18.3599 | 115.8208 | 115.0302 | -2.6908 | -0.99 | 1.56 | 2.0246 | 117 | 117.6858 | -0.67959 | -0.98
1.57 | 18.3599 | 115.8438 | 115.0306 | -2.6977 | -0.99 | 1.57 | 2.0257 | 117 | 117.6947 | -0.6732 | -0.98
1.58 | 18.3597 | 115.8668 | 115.0295 | -2.7016 | -0.99 | 1.58 | 2.0263 | 117 | 117.7047 | -0.66593 | -0.98
1.59 | 18.3602 | 115.8898 | 115.0274 | -2.7001 | -0.99 | 1.59 | 2.0265 | 117 | 117.7191 | -0.66053 | -0.98
1.6 | 18.3587 | 115.9128 | 115.0185 | -2.6963 | -0.99 | 1.6 | 2.0268 | 117 | 117.727 | -0.64892 | -0.98
1.61 | 18.3572 | 115.9358 | 115.0091 | -2.6947 | -0.99 | 1.61 | 2.0273 | 117 | 117.732 | -0.63177 | -0.98
1.62 | 18.3572 | 115.9588 | 115.0006 | -2.6969 | -0.99 | 1.62 | 2.0278 | 117 | 117.7354 | -0.6161 | -0.98
1.63 | 18.3557 | 115.9818 | 114.9922 | -2.6988 | -0.99 | 1.63 | 2.0286 | 117 | 117.7368 | -0.60282 | -0.98
1.64 | 18.3552 | 116.0048 | 114.9921 | -2.697 | -0.99 | 1.64 | 2.0287 | 117 | 117.7436 | -0.59574 | -0.98
1.65 | 18.3545 | 116.0278 | 114.9839 | -2.6978 | -0.99 | 1.65 | 2.0276 | 117 | 117.7442 | -0.58786 | -0.98
1.66 | 18.3534 | 116.0508 | 114.979 | -2.7009 | -0.99 | 1.66 | 2.0268 | 117 | 117.7384 | -0.58062 | -0.98
1.67 | 18.3556 | 116.0738 | 114.9868 | -2.702 | -0.99 | 1.67 | 2.026 | 117 | 117.7375 | -0.57774 | -0.98
1.68 | 18.3583 | 116.0968 | 114.9905 | -2.7041 | -0.99 | 1.68 | 2.0243 | 117 | 117.7407 | -0.57643 | -0.98
1.69 | 18.3581 | 116.1198 | 114.9878 | -2.7049 | -0.99 | 1.69 | 2.0229 | 117 | 117.7423 | -0.57601 | -0.98
1.7 | 18.3573 | 116.1428 | 114.9999 | -2.7056 | -0.99 | 1.7 | 2.0225 | 117 | 117.7361 | -0.57331 | -0.98
1.71 | 18.3585 | 116.1658 | 115.0114 | -2.7066 | -0.99 | 1.71 | 2.0226 | 117 | 117.7343 | -0.56749 | -0.98
1.72 | 18.3603 | 116.1888 | 115.0024 | -2.7051 | -0.99 | 1.72 | 2.0232 | 117 | 117.7344 | -0.56063 | -0.98
1.73 | 18.3596 | 116.2118 | 114.9885 | -2.7029 | -0.99 | 1.73 | 2.0235 | 117 | 117.7373 | -0.55396 | -0.98
1.74 | 18.357 | 116.2348 | 114.9716 | -2.7022 | -0.99 | 1.74 | 2.0234 | 117 | 117.7449 | -0.54911 | -0.98
1.75 | 18.3543 | 116.2578 | 114.9597 | -2.7042 | -0.99 | 1.75 | 2.0227 | 117 | 117.7458 | -0.54538 | -0.98
1.76 | 18.353 | 116.2808 | 114.9548 | -2.7072 | -0.99 | 1.76 | 2.0217 | 117 | 117.7417 | -0.54204 | -0.98
1.77 | 18.3542 | 116.3038 | 114.9588 | -2.7076 | -0.99 | 1.77 | 2.0209 | 117 | 117.7463 | -0.53969 | -0.98
1.78 | 18.3561 | 116.3268 | 114.9631 | -2.7055 | -0.99 | 1.78 | 2.0204 | 117 | 117.7566 | -0.53835 | -0.98
1.79 | 18.3562 | 116.3498 | 114.9599 | -2.7039 | -0.99 | 1.79 | 2.0209 | 117 | 117.7551 | -0.53719 | -0.98
1.8 | 18.3563 | 116.3728 | 114.9542 | -2.7039 | -0.99 | 1.8 | 2.0211 | 117 | 117.7476 | -0.53576 | -0.98
1.81 | 18.357 | 116.3958 | 114.9507 | -2.705 | -0.99 | 1.81 | 2.0212 | 117 | 117.7417 | -0.53581 | -0.98
1.82 | 18.3572 | 116.4188 | 114.9505 | -2.7053 | -0.99 | 1.82 | 2.022 | 117 | 117.724 | -0.53624 | -0.98
1.83 | 18.3578 | 116.4418 | 114.9557 | -2.706 | -0.99 | 1.83 | 2.0221 | 117 | 117.6992 | -0.53591 | -0.98
1.84 | 18.3588 | 116.4648 | 114.9705 | -2.7061 | -0.99 | 1.84 | 2.0211 | 117 | 117.6867 | -0.53664 | -0.98
1.85 | 18.36 | 116.4878 | 114.973 | -2.7029 | -0.99 | 1.85 | 2.0202 | 117 | 117.6575 | -0.53701 | -0.98
1.86 | 18.3601 | 116.5108 | 114.9666 | -2.7022 | -0.99 | 1.86 | 2.0209 | 117 | 117.6208 | -0.53707 | -0.98
1.87 | 18.3601 | 116.5338 | 114.9716 | -2.7057 | -0.99 | 1.87 | 2.0213 | 117 | 117.6008 | -0.53736 | -0.98
1.88 | 18.3607 | 116.5568 | 114.9783 | -2.7076 | -0.99 | 1.88 | 2.0198 | 117 | 117.585 | -0.53677 | -0.98
1.89 | 18.3609 | 116.5798 | 114.9767 | -2.707 | -0.99 | 1.89 | 2.0184 | 117 | 117.5655 | -0.53559 | -0.98
1.9 | 18.3615 | 116.6028 | 114.9776 | -2.706 | -0.99 | 1.9 | 2.0176 | 117 | 117.5222 | -0.53455 | -0.98
1.91 | 18.3624 | 116.6258 | 114.9897 | -2.7057 | -0.99 | 1.91 | 2.0175 | 117 | 117.4794 | -0.53503 | -0.98
1.92 | 18.3628 | 116.6488 | 115.0056 | -2.7047 | -0.99 | 1.92 | 2.0182 | 117 | 117.4522 | -0.5365 | -0.98
1.93 | 18.3638 | 116.6718 | 115.0267 | -2.7039 | -0.99 | 1.93 | 2.0174 | 117 | 117.4278 | -0.53722 | -0.98
1.94 | 18.3668 | 116.6948 | 115.0561 | -2.704 | -0.99 | 1.94 | 2.0171 | 117 | 117.4096 | -0.5373 | -0.98
1.95 | 18.3705 | 116.7178 | 115.0746 | -2.7023 | -0.99 | 1.95 | 2.0175 | 117 | 117.3779 | -0.5386 | -0.98
1.96 | 18.3718 | 116.7408 | 115.0893 | -2.7001 | -0.99 | 1.96 | 2.0172 | 117 | 117.3513 | -0.54029 | -0.98
1.97 | 18.3716 | 116.7638 | 115.1096 | -2.6989 | -0.99 | 1.97 | 2.0171 | 117 | 117.3367 | -0.54179 | -0.98
1.98 | 18.3707 | 116.7868 | 115.1188 | -2.6988 | -0.99 | 1.98 | 2.0173 | 117 | 117.3232 | -0.5435 | -0.98
1.99 | 18.3697 | 116.8098 | 115.1272 | -2.7001 | -0.99 | 1.99 | 2.0181 | 117 | 117.3126 | -0.54473 | -0.98
2 | 18.3712 | 116.8328 | 115.1452 | -2.6975 | -0.99 | 2 | 2.0184 | 117 | 117.3017 | -0.54509 | -0.98
2 | 18.3723 | 116.8328 | 115.1561 | -2.6944 | -0.99 | 2 | 2.0183 | 117 | 117.2992 | -0.54497 | -0.98
2.01 | 18.3707 | 116.8558 | 115.1565 | -2.6934 | -0.99 | 2.01 | 2.0191 | 117 | 117.2984 | -0.54406 | -0.98
2.02 | 18.3687 | 116.8788 | 115.1635 | -2.6932 | -0.99 | 2.02 | 2.0197 | 117 | 117.2889 | -0.54366 | -0.98
2.03 | 18.368 | 116.9018 | 115.1741 | -2.694 | -0.99 | 2.03 | 2.0191 | 117 | 117.2853 | -0.54452 | -0.98
2.04 | 18.3675 | 116.9248 | 115.1753 | -2.6934 | -0.99 | 2.04 | 2.0188 | 117 | 117.2972 | -0.54446 | -0.98
2.05 | 18.3661 | 116.9478 | 115.176 | -2.6921 | -0.99 | 2.05 | 2.0209 | 117 | 117.3011 | -0.54375 | -0.98
2.06 | 18.3644 | 116.9708 | 115.185 | -2.6924 | -0.99 | 2.06 | 2.0227 | 117 | 117.3115 | -0.54425 | -0.98
2.07 | 18.3629 | 116.9938 | 115.1863 | -2.6913 | -0.99 | 2.07 | 2.0213 | 117 | 117.336 | -0.54515 | -0.98
2.08 | 18.3614 | 117.0168 | 115.1778 | -2.6899 | -0.99 | 2.08 | 2.0209 | 117 | 117.3476 | -0.5449 | -0.98
2.09 | 18.361 | 117.0398 | 115.1741 | -2.6912 | -0.99 | 2.09 | 2.0218 | 117 | 117.359 | -0.54362 | -0.98
2.1 | 18.3597 | 117.0628 | 115.1704 | -2.6904 | -0.99 | 2.1 | 2.022 | 117 | 117.3766 | -0.54352 | -0.98
2.11 | 18.3573 | 117.0858 | 115.1713 | -2.6886 | -0.99 | 2.11 | 2.0229 | 117 | 117.3802 | -0.54296 | -0.98
2.12 | 18.3565 | 117.1088 | 115.1759 | -2.6892 | -0.99 | 2.12 | 2.0243 | 117 | 117.3708 | -0.54127 | -0.98
2.13 | 18.357 | 117.1318 | 115.1741 | -2.6914 | -0.99 | 2.13 | 2.0243 | 117 | 117.36 | -0.54228 | -0.98
2.14 | 18.3579 | 117.1548 | 115.1796 | -2.6914 | -0.99 | 2.14 | 2.0244 | 117 | 117.3519 | -0.54442 | -0.98
2.15 | 18.3576 | 117.1778 | 115.1841 | -2.6883 | -0.99 | 2.15 | 2.0255 | 117 | 117.3381 | -0.54466 | -0.98
2.16 | 18.3566 | 117.2008 | 115.1877 | -2.6868 | -0.99 | 2.16 | 2.0261 | 117 | 117.3407 | -0.54492 | -0.98
2.17 | 18.3572 | 117.2238 | 115.2009 | -2.6873 | -0.99 | 2.17 | 2.0249 | 117 | 117.3551 | -0.54606 | -0.98
2.18 | 18.3583 | 117.2468 | 115.2048 | -2.6877 | -0.99 | 2.18 | 2.023 | 117 | 117.354 | -0.54584 | -0.98
2.19 | 18.3584 | 117.2698 | 115.2015 | -2.6886 | -0.99 | 2.19 | 2.0218 | 117 | 117.3508 | -0.545 | -0.98
2.2 | 18.3563 | 117.2928 | 115.2 | -2.6905 | -0.99 | 2.2 | 2.0209 | 117 | 117.3601 | -0.5456 | -0.98
2.21 | 18.3545 | 117.3 | 115.197 | -2.6922 | -0.99 | 2.21 | 2.0213 | 117 | 117.3672 | -0.54568 | -0.98
2.22 | 18.355 | 117.3 | 115.1949 | -2.6918 | -0.99 | 2.22 | 2.0232 | 117 | 117.3655 | -0.54432 | -0.98
2.23 | 18.356 | 117.3 | 115.194 | -2.6907 | -0.99 | 2.23 | 2.0241 | 117 | 117.3744 | -0.54354 | -0.98
2.24 | 18.356 | 117.3 | 115.1882 | -2.6888 | -0.99 | 2.24 | 2.0251 | 117 | 117.3867 | -0.54302 | -0.98
2.25 | 18.353 | 117.3 | 115.1689 | -2.6873 | -0.99 | 2.25 | 2.0261 | 117 | 117.3828 | -0.54371 | -0.98
2.26 | 18.3501 | 117.3 | 115.1445 | -2.6896 | -0.99 | 2.26 | 2.0271 | 117 | 117.3742 | -0.54496 | -0.98
2.27 | 18.3479 | 117.3 | 115.1261 | -2.6941 | -0.99 | 2.27 | 2.0268 | 117 | 117.3768 | -0.54534 | -0.98
2.28 | 18.3458 | 117.3 | 115.1146 | -2.6938 | -0.99 | 2.28 | 2.026 | 117 | 117.3815 | -0.54521 | -0.98
2.29 | 18.3445 | 117.3 | 115.1072 | -2.6872 | -0.99 | 2.29 | 2.0262 | 117 | 117.3862 | -0.54493 | -0.98
2.3 | 18.346 | 117.3 | 115.1056 | -2.674 | -0.99 | 2.3 | 2.025 | 117 | 117.3809 | -0.54346 | -0.98
2.31 | 18.3485 | 117.3 | 115.1113 | -2.661 | -0.99 | 2.31 | 2.0247 | 117 | 117.369 | -0.542 | -0.98
2.32 | 18.3512 | 117.3 | 115.1138 | -2.651 | -0.99 | 2.32 | 2.0259 | 117 | 117.3553 | -0.54233 | -0.98
2.33 | 18.3551 | 117.3 | 115.11 | -2.6417 | -0.99 | 2.33 | 2.0265 | 117 | 117.3394 | -0.54302 | -0.98
2.34 | 18.3559 | 117.3 | 115.1096 | -2.6385 | -0.99 | 2.34 | 2.027 | 117 | 117.3279 | -0.54385 | -0.98
2.35 | 18.3546 | 117.3 | 115.1061 | -2.6397 | -0.99 | 2.35 | 2.0264 | 117 | 117.3061 | -0.54418 | -0.98
2.36 | 18.3557 | 117.3 | 115.1098 | -2.6401 | -0.99 | 2.36 | 2.0254 | 117 | 117.2839 | -0.54423 | -0.98
2.37 | 18.3567 | 117.3 | 115.1124 | -2.6389 | -0.99 | 2.37 | 2.0252 | 117 | 117.2756 | -0.54536 | -0.98
2.38 | 18.3548 | 117.3 | 115.0958 | -2.6352 | -0.99 | 2.38 | 2.024 | 117 | 117.2781 | -0.54604 | -0.98
2.39 | 18.3523 | 117.3 | 115.08 | -2.6294 | -0.99 | 2.39 | 2.0226 | 117 | 117.2744 | -0.5452 | -0.98
2.4 | 18.35 | 117.3 | 115.0593 | -2.627 | -0.99 | 2.4 | 2.0221 | 117 | 117.2607 | -0.54603 | -0.98
2.41 | 18.3479 | 117.3 | 115.0365 | -2.6291 | -0.99 | 2.41 | 2.0221 | 117 | 117.2502 | -0.54743 | -0.98
2.42 | 18.3458 | 117.3 | 115.0243 | -2.6322 | -0.99 | 2.42 | 2.0217 | 117 | 117.2508 | -0.54748 | -0.98
2.43 | 18.3441 | 117.3 | 115.0173 | -2.6342 | -0.99 | 2.43 | 2.022 | 117 | 117.2535 | -0.54795 | -0.98
2.44 | 18.3433 | 117.3 | 115.0131 | -2.634 | -0.99 | 2.44 | 2.0231 | 117 | 117.2447 | -0.54753 | -0.98
2.45 | 18.343 | 117.3 | 114.9923 | -2.6322 | -0.99 | 2.45 | 2.0238 | 117 | 117.242 | -0.54717 | -0.98
2.46 | 18.3437 | 117.3 | 114.9754 | -2.631 | -0.99 | 2.46 | 2.0246 | 117 | 117.2348 | -0.54736 | -0.98
2.47 | 18.3452 | 117.3 | 114.9799 | -2.6301 | -0.99 | 2.47 | 2.0248 | 117 | 117.2208 | -0.54611 | -0.98
2.48 | 18.3465 | 117.3 | 114.9814 | -2.6279 | -0.99 | 2.48 | 2.0239 | 117 | 117.215 | -0.54538 | -0.98
2.49 | 18.3472 | 117.3 | 114.9765 | -2.6276 | -0.99 | 2.49 | 2.0239 | 117 | 117.2087 | -0.54609 | -0.98
2.5 | 18.3485 | 117.3 | 114.9727 | -2.6306 | -0.99 | 2.5 | 2.0233 | 117 | 117.1979 | -0.5473 | -0.98
2.51 | 18.3523 | 117.3 | 114.9733 | -2.6276 | -0.99 | 2.51 | 2.0224 | 117 | 117.1904 | -0.54716 | -0.98
2.52 | 18.3555 | 117.3 | 114.9686 | -2.6188 | -0.99 | 2.52 | 2.0229 | 117 | 117.1885 | -0.54578 | -0.98
2.53 | 18.3538 | 117.3 | 114.9616 | -2.6134 | -0.99 | 2.53 | 2.0232 | 117 | 117.1928 | -0.54515 | -0.98
2.54 | 18.3517 | 117.3 | 114.9585 | -2.6115 | -0.99 | 2.54 | 2.0228 | 117 | 117.2076 | -0.54436 | -0.98
2.55 | 18.3545 | 117.3 | 114.9546 | -2.6088 | -0.99 | 2.55 | 2.0222 | 117 | 117.2122 | -0.54497 | -0.98
2.56 | 18.3567 | 117.3 | 114.9487 | -2.6066 | -0.99 | 2.56 | 2.0227 | 117 | 117.2075 | -0.54555 | -0.98
2.57 | 18.357 | 117.3 | 114.9544 | -2.6066 | -0.99 | 2.57 | 2.0237 | 117 | 117.2033 | -0.54415 | -0.98
2.58 | 18.3593 | 117.3 | 114.9698 | -2.6064 | -0.99 | 2.58 | 2.0236 | 117 | 117.194 | -0.54349 | -0.98
2.59 | 18.3631 | 117.3 | 114.9683 | -2.6128 | -0.99 | 2.59 | 2.0235 | 117 | 117.1814 | -0.54517 | -0.98
2.6 | 18.3608 | 117.3 | 114.9511 | -2.6417 | -0.99 | 2.6 | 2.0244 | 117 | 117.1743 | -0.54808 | -0.98
2.61 | 18.3548 | 117.3 | 114.9439 | -2.6674 | -0.99 | 2.61 | 2.0257 | 117 | 117.1601 | -0.55091 | -0.98
2.62 | 18.3522 | 117.3 | 114.9483 | -2.6671 | -0.99 | 2.62 | 2.0261 | 117 | 117.141 | -0.55385 | -0.98
2.63 | 18.3514 | 117.3 | 114.9461 | -2.6612 | -0.99 | 2.63 | 2.0246 | 117 | 117.1373 | -0.55607 | -0.98
2.64 | 18.3519 | 117.3 | 114.9387 | -2.6584 | -0.99 | 2.64 | 2.022 | 117 | 117.1399 | -0.55614 | -0.98
2.65 | 18.3535 | 117.3 | 114.9405 | -2.6537 | -0.99 | 2.65 | 2.0206 | 117 | 117.1541 | -0.55393 | -0.98
2.66 | 18.3542 | 117.3 | 114.9488 | -2.6488 | -0.99 | 2.66 | 2.0202 | 117 | 117.1749 | -0.55251 | -0.98
2.67 | 18.3545 | 117.3 | 114.9512 | -2.6455 | -0.99 | 2.67 | 2.0199 | 117 | 117.1836 | -0.55286 | -0.98
2.68 | 18.3556 | 117.3 | 114.9482 | -2.6407 | -0.99 | 2.68 | 2.0209 | 117 | 117.182 | -0.55204 | -0.98
2.69 | 18.3581 | 117.3 | 114.954 | -2.6393 | -0.99 | 2.69 | 2.0226 | 117 | 117.184 | -0.54989 | -0.98
2.7 | 18.3614 | 117.3 | 114.9648 | -2.6391 | -0.99 | 2.7 | 2.0237 | 117 | 117.1823 | -0.5481 | -0.98
2.71 | 18.3616 | 117.3 | 114.9654 | -2.6385 | -0.99 | 2.71 | 2.0238 | 117 | 117.1823 | -0.54725 | -0.98
2.72 | 18.36 | 117.3 | 114.9572 | -2.6377 | -0.99 | 2.72 | 2.0239 | 117 | 117.1893 | -0.5462 | -0.98
2.73 | 18.3608 | 117.3 | 114.9551 | -2.6364 | -0.99 | 2.73 | 2.024 | 117 | 117.1981 | -0.54467 | -0.98
2.74 | 18.3622 | 117.3 | 114.9569 | -2.6357 | -0.99 | 2.74 | 2.024 | 117 | 117.2056 | -0.54462 | -0.98
2.75 | 18.36 | 117.3 | 114.96 | -2.6344 | -0.99 | 2.75 | 2.0238 | 117 | 117.2013 | -0.54599 | -0.98
2.76 | 18.3572 | 117.3 | 114.9653 | -2.6342 | -0.99 | 2.76 | 2.0241 | 117 | 117.187 | -0.54815 | -0.98
2.77 | 18.3579 | 117.3 | 114.9659 | -2.6333 | -0.99 | 2.77 | 2.0248 | 117 | 117.1697 | -0.54926 | -0.98
2.78 | 18.3596 | 117.3 | 114.9683 | -2.6301 | -0.99 | 2.78 | 2.0245 | 117 | 117.1615 | -0.54964 | -0.98
2.79 | 18.3608 | 117.3 | 114.974 | -2.6273 | -0.99 | 2.79 | 2.0243 | 117 | 117.1543 | -0.55066 | -0.98
2.8 | 18.3618 | 117.3 | 114.9817 | -2.6259 | -0.99 | 2.8 | 2.0235 | 117 | 117.1444 | -0.55089 | -0.98
2.81 | 18.3623 | 117.3 | 114.9855 | -2.6254 | -0.99 | 2.81 | 2.0224 | 117 | 117.1386 | -0.5515 | -0.98
2.82 | 18.363 | 117.3 | 114.9824 | -2.6265 | -0.99 | 2.82 | 2.0216 | 117 | 117.1324 | -0.55575 | -0.98
2.83 | 18.3635 | 117.3 | 114.9784 | -2.6292 | -0.99 | 2.83 | 2.0203 | 117 | 117.1252 | -0.56202 | -0.98
2.84 | 18.3625 | 117.3 | 114.9803 | -2.6299 | -0.99 | 2.84 | 2.0184 | 117 | 117.1264 | -0.56539 | -0.98
2.85 | 18.3588 | 117.3 | 114.9703 | -2.6299 | -0.99 | 2.85 | 2.0185 | 117 | 117.1284 | -0.56618 | -0.98
2.86 | 18.3545 | 117.3 | 114.9554 | -2.6311 | -0.99 | 2.86 | 2.0195 | 117 | 117.1267 | -0.56744 | -0.98
2.87 | 18.3532 | 117.3 | 114.9521 | -2.6318 | -0.99 | 2.87 | 2.0196 | 117 | 117.1238 | -0.57238 | -0.98
2.88 | 18.3534 | 117.3 | 114.9502 | -2.631 | -0.99 | 2.88 | 2.0194 | 117 | 117.1274 | -0.5779 | -0.98
2.89 | 18.354 | 117.3 | 114.9468 | -2.6287 | -0.99 | 2.89 | 2.0179 | 117 | 117.1412 | -0.57972 | -0.98
2.9 | 18.3544 | 117.3 | 114.9478 | -2.6248 | -0.99 | 2.9 | 2.0191 | 117 | 117.1445 | -0.58542 | -0.98
2.91 | 18.355 | 117.3 | 114.952 | -2.6235 | -0.99 | 2.91 | 2.0209 | 117 | 117.1364 | -0.60155 | -0.98
2.92 | 18.3563 | 117.3 | 114.9486 | -2.6255 | -0.99 | 2.92 | 2.0195 | 117 | 117.1262 | -0.62057 | -0.98
2.93 | 18.3582 | 117.3 | 114.9389 | -2.628 | -0.99 | 2.93 | 2.0173 | 117 | 117.1231 | -0.63835 | -0.98
2.94 | 18.3574 | 117.3 | 114.9241 | -2.6291 | -0.99 | 2.94 | 2.0147 | 117 | 117.1126 | -0.65602 | -0.98
2.95 | 18.3523 | 117.3 | 114.9076 | -2.628 | -0.99 | 2.95 | 2.0144 | 117 | 117.0901 | -0.66992 | -0.98
2.96 | 18.3481 | 117.3 | 114.8884 | -2.6295 | -0.99 | 2.96 | 2.016 | 117 | 117.0739 | -0.68101 | -0.98
2.97 | 18.347 | 117.3 | 114.8642 | -2.6326 | -0.99 | 2.97 | 2.016 | 117 | 117.0682 | -0.68977 | -0.98
2.98 | 18.3453 | 117.3 | 114.8453 | -2.6359 | -0.99 | 2.98 | 2.0157 | 117 | 117.0628 | -0.69349 | -0.98
2.99 | 18.3438 | 117.3 | 114.8379 | -2.6384 | -0.99 | 2.99 | 2.0164 | 117 | 117.0575 | -0.69373 | -0.98
3 | 18.344 | 117.3 | 114.8284 | -2.6424 | -0.99 | 3 | 2.0189 | 117 | 117.0502 | -0.69907 | -0.98
3.01 | 18.3431 | 117.3 | 114.8155 | -2.649 | -0.99 | 3.01 | 2.0211 | 117 | 117.0426 | -0.70651 | -0.98
3.02 | 18.3429 | 117.3 | 114.8027 | -2.6533 | -0.99 | 3.02 | 2.0221 | 117 | 117.0417 | -0.71007 | -0.98
3.03 | 18.3448 | 117.3 | 114.7967 | -2.6546 | -0.99 | 3.03 | 2.0227 | 117 | 117.0416 | -0.71341 | -0.98
3.04 | 18.3467 | 117.3 | 114.8055 | -2.6537 | -0.99 | 3.04 | 2.022 | 117 | 117.044 | -0.71597 | -0.98
3.05 | 18.3499 | 117.3 | 114.8136 | -2.6512 | -0.99 | 3.05 | 2.0219 | 117 | 117.0337 | -0.71711 | -0.98
3.06 | 18.3552 | 117.3 | 114.8149 | -2.6502 | -0.99 | 3.06 | 2.0218 | 117 | 117.0273 | -0.71828 | -0.98
3.07 | 18.3579 | 117.3 | 114.8173 | -2.6509 | -0.99 | 3.07 | 2.0214 | 117 | 117.0252 | -0.7189 | -0.98
3.08 | 18.3576 | 117.3 | 114.8229 | -2.6514 | -0.99 | 3.08 | 2.0223 | 117 | 117.0156 | -0.71767 | -0.98
3.09 | 18.3572 | 117.3 | 114.827 | -2.6546 | -0.99 | 3.09 | 2.0226 | 117 | 117.0198 | -0.71708 | -0.98
3.1 | 18.359 | 117.3 | 114.8668 | -2.6602 | -0.99 | 3.1 | 2.0222 | 117 | 117.0207 | -0.71786 | -0.98
3.11 | 18.3631 | 117.3 | 114.9319 | -2.6627 | -0.99 | 3.11 | 2.0227 | 117 | 117.0126 | -0.71968 | -0.98
3.12 | 18.3712 | 117.3 | 114.9936 | -2.6601 | -0.99 | 3.12 | 2.0234 | 117 | 117.0201 | -0.72461 | -0.98
3.13 | 18.3813 | 117.3 | 115.0591 | -2.6548 | -0.99 | 3.13 | 2.0223 | 117 | 117.0321 | -0.73088 | -0.98
3.14 | 18.3884 | 117.3 | 115.1196 | -2.6453 | -0.99 | 3.14 | 2.0214 | 117 | 117.0363 | -0.73639 | -0.98
3.15 | 18.398 | 117.3 | 115.2 | -2.6316 | -0.99 | 3.15 | 2.0226 | 117 | 117.0275 | -0.74038 | -0.98
3.16 | 18.4051 | 117.3 | 115.2723 | -2.6227 | -0.99 | 3.16 | 2.0243 | 117 | 117.0221 | -0.74306 | -0.98
3.17 | 18.4043 | 117.3 | 115.2932 | -2.6192 | -0.99 | 3.17 | 2.0248 | 117 | 117.036 | -0.74587 | -0.98
3.18 | 18.4005 | 117.3 | 115.2918 | -2.6179 | -0.99 | 3.18 | 2.0242 | 117 | 117.0423 | -0.74796 | -0.98
3.19 | 18.3972 | 117.3 | 115.293 | -2.6163 | -0.99 | 3.19 | 2.0237 | 117 | 117.0307 | -0.74811 | -0.98
3.2 | 18.3909 | 117.3 | 115.293 | -2.6147 | -0.99 | 3.2 | 2.0242 | 117 | 117.0287 | -0.7508 | -0.97991
3.21 | 18.3825 | 117.3 | 115.2887 | -2.6149 | -0.99 | 3.21 | 2.0252 | 117 | 117.042 | -0.76121 | -0.97971
3.22 | 18.3758 | 117.3 | 115.2799 | -2.6178 | -0.99 | 3.22 | 2.0245 | 117 | 117.0445 | -0.77387 | -0.97951
3.23 | 18.369 | 117.3 | 115.2724 | -2.6205 | -0.99 | 3.23 | 2.0232 | 117 | 117.0445 | -0.78007 | -0.97931
3.24 | 18.3641 | 117.3 | 115.2696 | -2.6193 | -0.99 | 3.24 | 2.0228 | 117 | 117.0476 | -0.78211 | -0.97911
3.25 | 18.3621 | 117.3 | 115.2857 | -2.6151 | -0.99 | 3.25 | 2.024 | 117 | 117.0396 | -0.7835 | -0.97891
3.26 | 18.3608 | 117.3 | 115.3081 | -2.6123 | -0.99 | 3.26 | 2.0254 | 117 | 117.032 | -0.7846 | -0.97871
3.27 | 18.3614 | 117.3 | 115.3158 | -2.6108 | -0.99 | 3.27 | 2.0248 | 117 | 117.0401 | -0.78643 | -0.97851
3.28 | 18.3635 | 117.3 | 115.3194 | -2.6088 | -0.99 | 3.28 | 2.0245 | 117 | 117.0506 | -0.78682 | -0.97831
3.29 | 18.3638 | 117.3 | 115.3244 | -2.61 | -0.99 | 3.29 | 2.0255 | 117 | 117.0431 | -0.78664 | -0.97811
3.3 | 18.3628 | 117.3 | 115.3327 | -2.6104 | -0.99 | 3.3 | 2.0257 | 117 | 117.0412 | -0.78665 | -0.97791
3.31 | 18.3633 | 117.3 | 115.3412 | -2.6091 | -0.99 | 3.31 | 2.0254 | 117 | 117.0508 | -0.78591 | -0.97771
3.32 | 18.3625 | 117.3 | 115.3385 | -2.6073 | -0.99 | 3.32 | 2.0268 | 117 | 117.0464 | -0.78376 | -0.97751
3.33 | 18.3583 | 117.3 | 115.3308 | -2.6068 | -0.99 | 3.33 | 2.0284 | 117 | 117.0346 | -0.78275 | -0.97731
3.34 | 18.3563 | 117.3 | 115.3283 | -2.6087 | -0.99 | 3.34 | 2.028 | 117 | 117.0347 | -0.78532 | -0.97711
3.35 | 18.353 | 117.3 | 115.3143 | -2.6099 | -0.99 | 3.35 | 2.0273 | 117 | 117.0323 | -0.78739 | -0.97691
3.36 | 18.348 | 117.3 | 115.2967 | -2.6126 | -0.99 | 3.36 | 2.0277 | 117 | 117.0317 | -0.7881 | -0.97671
3.37 | 18.3461 | 117.3 | 115.2926 | -2.6157 | -0.99 | 3.37 | 2.0285 | 117 | 117.0358 | -0.78885 | -0.97651
3.38 | 18.3461 | 117.3 | 115.2911 | -2.6169 | -0.99 | 3.38 | 2.029 | 117 | 117.0254 | -0.78769 | -0.97631
3.39 | 18.3468 | 117.3 | 115.2997 | -2.6127 | -0.99 | 3.39 | 2.0277 | 117 | 117.0122 | -0.78554 | -0.97611
3.4 | 18.3501 | 117.3 | 115.3121 | -2.5982 | -0.99 | 3.4 | 2.0262 | 117 | 117.0104 | -0.7847 | -0.97591
3.41 | 18.3541 | 117.3 | 115.3157 | -2.5881 | -0.99 | 3.41 | 2.0262 | 117 | 117.0158 | -0.78549 | -0.97571
3.42 | 18.356 | 117.3 | 115.3212 | -2.5884 | -0.99 | 3.42 | 2.0258 | 117 | 117.0184 | -0.78629 | -0.97551
3.43 | 18.3574 | 117.3 | 115.3252 | -2.5906 | -0.99 | 3.43 | 2.0254 | 117 | 117.0258 | -0.78541 | -0.97531
3.44 | 18.3572 | 117.3 | 115.3258 | -2.593 | -0.99 | 3.44 | 2.0259 | 117 | 117.0344 | -0.78523 | -0.97511
3.45 | 18.3557 | 117.3 | 115.3197 | -2.5931 | -0.99 | 3.45 | 2.0263 | 117 | 117.0337 | -0.78579 | -0.97491
3.46 | 18.3542 | 117.3 | 115.3139 | -2.5917 | -0.99 | 3.46 | 2.0264 | 117 | 117.0343 | -0.78509 | -0.97471
3.47 | 18.3535 | 117.3 | 115.3061 | -2.5905 | -0.99 | 3.47 | 2.0277 | 117 | 117.0286 | -0.78453 | -0.97451
3.48 | 18.3524 | 117.3 | 115.2901 | -2.591 | -0.99 | 3.48 | 2.0291 | 117 | 117.0095 | -0.78547 | -0.97431
3.49 | 18.3509 | 117.3 | 115.2824 | -2.5918 | -0.99 | 3.49 | 2.0282 | 117 | 116.9916 | -0.78613 | -0.97411
3.5 | 18.348 | 117.3 | 115.2755 | -2.5921 | -0.99 | 3.5 | 2.0264 | 117 | 116.9771 | -0.78692 | -0.97391
3.51 | 18.3465 | 117.3 | 115.264 | -2.5927 | -0.99 | 3.51 | 2.026 | 117 | 116.9687 | -0.78843 | -0.97371
3.52 | 18.348 | 117.3 | 115.2614 | -2.5925 | -0.99 | 3.52 | 2.0254 | 117 | 116.9661 | -0.78911 | -0.97351
3.53 | 18.3497 | 117.3 | 115.2666 | -2.5921 | -0.99 | 3.53 | 2.0235 | 117 | 116.9696 | -0.7888 | -0.97331
3.54 | 18.3515 | 117.3 | 115.2671 | -2.591 | -0.99 | 3.54 | 2.022 | 117 | 116.978 | -0.78756 | -0.97311
3.55 | 18.3526 | 117.3 | 115.2679 | -2.5916 | -0.99 | 3.55 | 2.0222 | 117 | 116.9871 | -0.78671 | -0.97291
3.56 | 18.3543 | 117.3 | 115.2724 | -2.594 | -0.99 | 3.56 | 2.0225 | 117 | 116.995 | -0.78609 | -0.97271
3.57 | 18.3555 | 117.3 | 115.2649 | -2.5937 | -0.99 | 3.57 | 2.0223 | 117 | 117.001 | -0.78522 | -0.97251
3.58 | 18.3546 | 117.3 | 115.2514 | -2.5915 | -0.99 | 3.58 | 2.0232 | 117 | 117.0019 | -0.78396 | -0.97231
3.59 | 18.3526 | 117.3 | 115.2347 | -2.5908 | -0.99 | 3.59 | 2.0234 | 117 | 116.9975 | -0.78318 | -0.97211
3.6 | 18.3498 | 117.3 | 115.2127 | -2.5925 | -0.99 | 3.6 | 2.0233 | 117 | 116.9969 | -0.78291 | -0.97191
3.61 | 18.3468 | 117.3 | 115.1959 | -2.5954 | -0.99 | 3.61 | 2.0252 | 117 | 116.9967 | -0.78287 | -0.97171
3.62 | 18.346 | 117.3 | 115.1818 | -2.5994 | -0.99 | 3.62 | 2.0263 | 117 | 116.9968 | -0.7829 | -0.97151
3.63 | 18.3448 | 117.3 | 115.1656 | -2.6036 | -0.99 | 3.63 | 2.0256 | 117 | 117.0028 | -0.78313 | -0.97131
3.64 | 18.3426 | 117.3 | 115.1539 | -2.6047 | -0.99 | 3.64 | 2.0255 | 117 | 116.9943 | -0.78468 | -0.97111
3.65 | 18.3418 | 117.3 | 115.1349 | -2.6044 | -0.99 | 3.65 | 2.0261 | 117 | 116.9857 | -0.78579 | -0.97091
3.66 | 18.3418 | 117.3 | 115.1197 | -2.6038 | -0.99 | 3.66 | 2.0257 | 117 | 116.9983 | -0.78633 | -0.97071
3.67 | 18.3453 | 117.3 | 115.1302 | -2.6025 | -0.99 | 3.67 | 2.0258 | 117 | 117.008 | -0.78691 | -0.97051
3.68 | 18.3508 | 117.3 | 115.1501 | -2.6024 | -0.99 | 3.68 | 2.0255 | 117 | 117.0051 | -0.78735 | -0.97031
3.69 | 18.3541 | 117.3 | 115.1654 | -2.6002 | -0.99 | 3.69 | 2.0244 | 117 | 116.9977 | -0.7886 | -0.97011
3.7 | 18.3581 | 117.3 | 115.1749 | -2.5967 | -0.99 | 3.7 | 2.0226 | 117 | 116.9989 | -0.78959 | -0.96991
3.71 | 18.3623 | 117.3 | 115.18 | -2.5957 | -0.99 | 3.71 | 2.0217 | 117 | 117.0079 | -0.78917 | -0.96971
3.72 | 18.3624 | 117.3 | 115.1744 | -2.5962 | -0.99 | 3.72 | 2.0228 | 117 | 117.0108 | -0.7876 | -0.96951
3.73 | 18.3593 | 117.3 | 115.1582 | -2.5963 | -0.99 | 3.73 | 2.023 | 117 | 117.015 | -0.78597 | -0.96931
3.74 | 18.3571 | 117.3 | 115.1495 | -2.5971 | -0.99 | 3.74 | 2.023 | 117 | 117.0184 | -0.78484 | -0.96911
3.75 | 18.3572 | 117.3 | 115.1642 | -2.5988 | -0.99 | 3.75 | 2.024 | 117 | 117.0138 | -0.78357 | -0.96891
3.76 | 18.3589 | 117.3 | 115.1857 | -2.601 | -0.99 | 3.76 | 2.0242 | 117 | 117.0117 | -0.7829 | -0.96871
3.77 | 18.362 | 117.3 | 115.2091 | -2.6009 | -0.99 | 3.77 | 2.024 | 117 | 117.0144 | -0.78233 | -0.96851
3.78 | 18.3647 | 117.3 | 115.2346 | -2.5965 | -0.99 | 3.78 | 2.0244 | 117 | 117.0205 | -0.78208 | -0.96831
3.79 | 18.3672 | 117.3 | 115.2544 | -2.5912 | -0.99 | 3.79 | 2.0235 | 117 | 117.0434 | -0.78272 | -0.96811
3.8 | 18.3713 | 117.3 | 115.2684 | -2.5895 | -0.99 | 3.8 | 2.0222 | 117 | 117.0726 | -0.78321 | -0.96791
3.81 | 18.3748 | 117.3 | 115.2797 | -2.5904 | -0.99 | 3.81 | 2.0225 | 117 | 117.0904 | -0.78338 | -0.96771
3.82 | 18.3747 | 117.3 | 115.2904 | -2.5915 | -0.99 | 3.82 | 2.0239 | 117 | 117.0938 | -0.78224 | -0.96751
3.83 | 18.3719 | 117.3 | 115.3009 | -2.5924 | -0.99 | 3.83 | 2.0251 | 117 | 117.0912 | -0.7816 | -0.96731
3.84 | 18.3706 | 117.3 | 115.3083 | -2.5925 | -0.99 | 3.84 | 2.0252 | 117 | 117.1083 | -0.78258 | -0.96711
3.85 | 18.3654 | 117.3 | 115.3123 | -2.5712 | -0.99 | 3.85 | 2.0249 | 117 | 117.1195 | -0.78334 | -0.96691
3.86 | 18.36 | 117.3 | 115.3334 | -2.5245 | -0.99 | 3.86 | 2.0249 | 117 | 117.1209 | -0.78315 | -0.96671
3.87 | 18.3671 | 117.3 | 115.3778 | -2.4512 | -0.99 | 3.87 | 2.0248 | 117 | 117.137 | -0.78326 | -0.96651
3.88 | 18.3831 | 117.3 | 115.424 | -2.3698 | -0.99 | 3.88 | 2.0246 | 117 | 117.1509 | -0.78442 | -0.96631
3.89 | 18.3963 | 117.3 | 115.4623 | -2.3296 | -0.99 | 3.89 | 2.0252 | 117 | 117.1566 | -0.78467 | -0.96611
3.9 | 18.3959 | 117.3 | 115.5334 | -2.2659 | -0.99 | 3.9 | 2.0256 | 117 | 117.1657 | -0.78414 | -0.96591
3.91 | 18.3997 | 117.3 | 115.6259 | -2.1447 | -0.99 | 3.91 | 2.0255 | 117 | 117.1714 | -0.78448 | -0.96571
3.92 | 18.4218 | 117.3 | 115.6949 | -2.0579 | -0.99 | 3.92 | 2.0252 | 117 | 117.1766 | -0.78491 | -0.96551
3.93 | 18.4339 | 117.3 | 115.7414 | -2.0307 | -0.99 | 3.93 | 2.0251 | 117 | 117.1845 | -0.78521 | -0.96531
3.94 | 18.4311 | 117.3 | 115.7796 | -2.0196 | -0.99 | 3.94 | 2.0259 | 117 | 117.1839 | -0.78425 | -0.96511
3.95 | 18.4201 | 117.3 | 115.8024 | -2.0076 | -0.99 | 3.95 | 2.0263 | 117 | 117.1817 | -0.78367 | -0.96491
3.96 | 18.4046 | 117.3 | 115.8126 | -1.9768 | -0.99 | 3.96 | 2.0266 | 117 | 117.1882 | -0.78457 | -0.96471
3.97 | 18.399 | 117.3 | 115.8335 | -1.9217 | -0.99 | 3.97 | 2.0275 | 117 | 117.1996 | -0.78486 | -0.96451
3.98 | 18.4004 | 117.3 | 115.8503 | -1.883 | -0.99 | 3.98 | 2.0278 | 117 | 117.2012 | -0.78485 | -0.96431
3.99 | 18.3975 | 117.3 | 115.8564 | -1.8692 | -0.99 | 3.99 | 2.0258 | 117 | 117.2027 | -0.78355 | -0.96411
4 | 18.3872 | 117.3 | 115.8689 | -1.863 | -0.99 | 4 | 2.0246 | 117 | 117.2053 | -0.78246 | -0.96391
4.01 | 18.3773 | 117.3 | 115.8816 | -1.8606 | -0.99 | 4.01 | 2.0254 | 117 | 117.2105 | -0.78197 | -0.96371
4.02 | 18.3704 | 117.3 | 115.8821 | -1.8591 | -0.99 | 4.02 | 2.0253 | 117 | 117.2202 | -0.78214 | -0.96351
4.03 | 18.3635 | 117.3 | 115.885 | -1.8593 | -0.99 | 4.03 | 2.0253 | 117 | 117.2265 | -0.78328 | -0.96331
4.04 | 18.3584 | 117.3 | 115.8998 | -1.8592 | -0.99 | 4.04 | 2.0257 | 117 | 117.2354 | -0.78292 | -0.96311
4.05 | 18.3553 | 117.3 | 115.9242 | -1.8571 | -0.99 | 4.05 | 2.0264 | 117 | 117.2429 | -0.78146 | -0.96291
4.06 | 18.3535 | 117.3 | 115.9461 | -1.8542 | -0.99 | 4.06 | 2.0269 | 117 | 117.2462 | -0.78075 | -0.96271
4.07 | 18.353 | 117.3 | 115.9661 | -1.8515 | -0.99 | 4.07 | 2.0264 | 117 | 117.2416 | -0.78014 | -0.96251
4.08 | 18.3534 | 117.3 | 115.9949 | -1.8496 | -0.99 | 4.08 | 2.0261 | 117 | 117.2407 | -0.77916 | -0.96231
4.09 | 18.3532 | 117.3 | 116.0096 | -1.8479 | -0.99 | 4.09 | 2.0266 | 117 | 117.251 | -0.77928 | -0.96211
4.1 | 18.3488 | 117.3 | 115.9907 | -1.8491 | -0.99 | 4.1 | 2.027 | 117 | 117.2553 | -0.77927 | -0.96191
4.11 | 18.3414 | 117.3 | 115.9668 | -1.852 | -0.99 | 4.11 | 2.0272 | 117 | 117.2457 | -0.7806 | -0.96171
4.12 | 18.3358 | 117.3 | 115.9523 | -1.8551 | -0.99 | 4.12 | 2.0273 | 117 | 117.2381 | -0.78302 | -0.96151
4.13 | 18.3322 | 117.3 | 115.9316 | -1.8586 | -0.99 | 4.13 | 2.0272 | 117 | 117.2261 | -0.78302 | -0.96131
4.14 | 18.3287 | 117.3 | 115.9165 | -1.8609 | -0.99 | 4.14 | 2.0261 | 117 | 117.2073 | -0.78397 | -0.96111
4.15 | 18.3251 | 117.3 | 115.9167 | -1.8641 | -0.99 | 4.15 | 2.0254 | 117 | 117.1949 | -0.78558 | -0.96091
4.16 | 18.3223 | 117.3 | 115.9224 | -1.8637 | -0.99 | 4.16 | 2.025 | 117 | 117.2009 | -0.78535 | -0.96071
4.17 | 18.322 | 117.3 | 115.9224 | -1.8456 | -0.99 | 4.17 | 2.0248 | 117 | 117.2096 | -0.78444 | -0.96051
4.18 | 18.3272 | 117.3 | 115.9245 | -1.8152 | -0.99 | 4.18 | 2.0252 | 117 | 117.2065 | -0.7833 | -0.96031
4.19 | 18.3349 | 117.3 | 115.9399 | -1.7953 | -0.99 | 4.19 | 2.0247 | 117 | 117.1926 | -0.78324 | -0.96011
4.2 | 18.3385 | 117.3 | 115.9526 | -1.787 | -0.99 | 4.2 | 2.0237 | 116.989 | 117.1821 | -0.78364 | -0.96
4.21 | 18.3396 | 117.3 | 115.9607 | -1.7815 | -0.99 | 4.21 | 2.023 | 116.9656 | 117.1898 | -0.78282 | -0.96
4.22 | 18.341 | 117.3 | 115.9603 | -1.7764 | -0.99 | 4.22 | 2.0235 | 116.9422 | 117.1918 | -0.78115 | -0.96
4.23 | 18.342 | 117.3 | 115.9503 | -1.769 | -0.99 | 4.23 | 2.0245 | 116.9188 | 117.1901 | -0.77998 | -0.96
4.24 | 18.343 | 117.3 | 115.9484 | -1.7647 | -0.99 | 4.24 | 2.0246 | 116.8954 | 117.1871 | -0.77999 | -0.96
4.25 | 18.3409 | 117.3 | 115.9502 | -1.769 | -0.99 | 4.25 | 2.0255 | 116.872 | 117.1807 | -0.7804 | -0.96
4.26 | 18.3382 | 117.3 | 115.9484 | -1.7747 | -0.99 | 4.26 | 2.0263 | 116.8486 | 117.1757 | -0.77966 | -0.96
4.27 | 18.3383 | 117.3 | 115.9449 | -1.7757 | -0.99 | 4.27 | 2.025 | 116.8252 | 117.1731 | -0.77866 | -0.96
4.28 | 18.3374 | 117.3 | 115.9411 | -1.7758 | -0.99 | 4.28 | 2.0237 | 116.8018 | 117.1717 | -0.7798 | -0.96
4.29 | 18.3363 | 117.3 | 115.9456 | -1.7745 | -0.99 | 4.29 | 2.0242 | 116.7784 | 117.1745 | -0.78148 | -0.96
4.3 | 18.3365 | 117.3 | 115.9548 | -1.7715 | -0.99 | 4.3 | 2.025 | 116.755 | 117.1768 | -0.78137 | -0.96
4.31 | 18.3388 | 117.3 | 115.9645 | -1.7699 | -0.99 | 4.31 | 2.0241 | 116.7316 | 117.1811 | -0.78089 | -0.96
4.32 | 18.3414 | 117.3 | 115.9663 | -1.7698 | -0.99 | 4.32 | 2.0239 | 116.7082 | 117.1898 | -0.78127 | -0.96
4.33 | 18.3416 | 117.3 | 115.9678 | -1.7708 | -0.99 | 4.33 | 2.0244 | 116.6848 | 117.1886 | -0.7818 | -0.96
4.34 | 18.3434 | 117.3 | 115.9876 | -1.7708 | -0.99 | 4.34 | 2.0239 | 116.6614 | 117.1894 | -0.78202 | -0.96
4.35 | 18.3459 | 117.3 | 116.0085 | -1.7693 | -0.99 | 4.35 | 2.0236 | 116.638 | 117.2021 | -0.78384 | -0.96
4.36 | 18.3479 | 117.3 | 116.0202 | -1.7688 | -0.99 | 4.36 | 2.024 | 116.6146 | 117.2063 | -0.78879 | -0.96
4.37 | 18.3489 | 117.3 | 116.0247 | -1.769 | -0.99 | 4.37 | 2.0244 | 116.5912 | 117.193 | -0.7943 | -0.96
4.38 | 18.3487 | 117.3 | 116.0332 | -1.7669 | -0.99 | 4.38 | 2.0249 | 116.5678 | 117.1902 | -0.79704 | -0.96
4.39 | 18.3486 | 117.3 | 116.0458 | -1.7649 | -0.99 | 4.39 | 2.0239 | 116.5444 | 117.1932 | -0.79786 | -0.96
4.4 | 18.3485 | 117.3 | 116.0597 | -1.7627 | -0.99 | 4.4 | 2.0235 | 116.521 | 117.1905 | -0.79865 | -0.96
4.41 | 18.3476 | 117.3 | 116.0671 | -1.7608 | -0.99 | 4.41 | 2.0254 | 116.4976 | 117.1942 | -0.7994 | -0.96
4.42 | 18.3453 | 117.3 | 116.0625 | -1.759 | -0.99 | 4.42 | 2.0253 | 116.4742 | 117.198 | -0.79914 | -0.96
4.43 | 18.341 | 117.3 | 116.0629 | -1.7312 | -0.99 | 4.43 | 2.0247 | 116.4508 | 117.1984 | -0.80021 | -0.96
4.44 | 18.3439 | 117.3 | 116.0801 | -1.674 | -0.99 | 4.44 | 2.0241 | 116.4274 | 117.1959 | -0.80798 | -0.96
4.45 | 18.3551 | 117.3 | 116.0961 | -1.6339 | -0.99 | 4.45 | 2.0237 | 116.404 | 117.1824 | -0.81506 | -0.96
4.46 | 18.3613 | 117.3 | 116.1054 | -1.622 | -0.99 | 4.46 | 2.024 | 116.3806 | 117.1727 | -0.81621 | -0.96
4.47 | 18.3619 | 117.3 | 116.1239 | -1.6177 | -0.99 | 4.47 | 2.0246 | 116.3572 | 117.185 | -0.81708 | -0.96
4.48 | 18.3606 | 117.3 | 116.1432 | -1.6161 | -0.99 | 4.48 | 2.0257 | 116.3338 | 117.1899 | -0.8183 | -0.96
4.49 | 18.3598 | 117.3 | 116.1571 | -1.6151 | -0.99 | 4.49 | 2.0252 | 116.3104 | 117.188 | -0.81878 | -0.96
4.5 | 18.3602 | 117.3 | 116.1773 | -1.6134 | -0.99 | 4.5 | 2.0254 | 116.287 | 117.1939 | -0.81862 | -0.96
4.51 | 18.3606 | 117.3 | 116.1998 | -1.6121 | -0.99 | 4.51 | 2.0251 | 116.2636 | 117.2086 | -0.81829 | -0.96
4.52 | 18.3591 | 117.3 | 116.1998 | -1.611 | -0.99 | 4.52 | 2.0248 | 116.2402 | 117.2205 | -0.8183 | -0.96
4.53 | 18.3558 | 117.3 | 116.1926 | -1.6109 | -0.99 | 4.53 | 2.026 | 116.2168 | 117.2224 | -0.81909 | -0.96
4.54 | 18.3535 | 117.3 | 116.1933 | -1.6125 | -0.99 | 4.54 | 2.0263 | 116.1934 | 117.2298 | -0.82049 | -0.96
4.55 | 18.3512 | 117.3 | 116.1948 | -1.61 | -0.99 | 4.55 | 2.026 | 116.17 | 117.2505 | -0.82357 | -0.96
4.56 | 18.3484 | 117.3 | 116.1963 | -1.6065 | -0.99 | 4.56 | 2.0259 | 116.1466 | 117.2674 | -0.82888 | -0.96
4.57 | 18.3464 | 117.3 | 116.1945 | -1.6054 | -0.99 | 4.57 | 2.0257 | 116.1232 | 117.2633 | -0.83371 | -0.96
4.58 | 18.3461 | 117.3 | 116.2008 | -1.6053 | -0.99 | 4.58 | 2.0262 | 116.0998 | 117.2603 | -0.83642 | -0.96
4.59 | 18.3474 | 117.3 | 116.2184 | -1.6058 | -0.99 | 4.59 | 2.0262 | 116.0764 | 117.2654 | -0.83663 | -0.96
4.6 | 18.3493 | 117.3 | 116.2326 | -1.6025 | -0.99 | 4.6 | 2.0262 | 116.053 | 117.2759 | -0.8362 | -0.96
4.61 | 18.3493 | 117.3 | 116.2345 | -1.5973 | -0.99 | 4.61 | 2.0275 | 116.0296 | 117.2806 | -0.83692 | -0.96
4.62 | 18.3478 | 117.3 | 116.2266 | -1.5962 | -0.99 | 4.62 | 2.028 | 116.0062 | 117.2748 | -0.83803 | -0.96
4.63 | 18.3464 | 117.3 | 116.2167 | -1.5987 | -0.99 | 4.63 | 2.0274 | 115.9828 | 117.2686 | -0.83918 | -0.96
4.64 | 18.3452 | 117.3 | 116.2053 | -1.6027 | -0.99 | 4.64 | 2.028 | 115.9594 | 117.2558 | -0.84086 | -0.96
4.65 | 18.3421 | 117.3 | 116.1932 | -1.6085 | -0.99 | 4.65 | 2.0292 | 115.936 | 117.2464 | -0.84296 | -0.96
4.66 | 18.3395 | 117.3 | 116.189 | -1.6126 | -0.99 | 4.66 | 2.0288 | 115.9126 | 117.2468 | -0.84379 | -0.96
4.67 | 18.3385 | 117.3 | 116.1915 | -1.6135 | -0.99 | 4.67 | 2.0281 | 115.8892 | 117.2529 | -0.84308 | -0.96
4.68 | 18.3375 | 117.3 | 116.1856 | -1.614 | -0.99 | 4.68 | 2.0277 | 115.8658 | 117.2575 | -0.84174 | -0.96
4.69 | 18.3389 | 117.3 | 116.1764 | -1.6142 | -0.99 | 4.69 | 2.0262 | 115.8424 | 117.2447 | -0.84168 | -0.96
4.7 | 18.3405 | 117.3 | 116.1872 | -1.6115 | -0.99 | 4.7 | 2.0252 | 115.819 | 117.2325 | -0.8416 | -0.96
4.71 | 18.3424 | 117.3 | 116.206 | -1.6087 | -0.99 | 4.71 | 2.0259 | 115.7956 | 117.2393 | -0.841 | -0.96
4.72 | 18.3449 | 117.3 | 116.2095 | -1.6082 | -0.99 | 4.72 | 2.0268 | 115.7722 | 117.2431 | -0.84114 | -0.96
4.73 | 18.3461 | 117.3 | 116.2031 | -1.607 | -0.99 | 4.73 | 2.0265 | 115.7488 | 117.2393 | -0.84059 | -0.96
4.74 | 18.3472 | 117.3 | 116.2031 | -1.6051 | -0.99 | 4.74 | 2.0252 | 115.7254 | 117.2455 | -0.84091 | -0.96
4.75 | 18.3473 | 117.3 | 116.2026 | -1.6047 | -0.99 | 4.75 | 2.0246 | 115.702 | 117.2646 | -0.8431 | -0.96
4.76 | 18.3468 | 117.3 | 116.1999 | -1.6054 | -0.99 | 4.76 | 2.0258 | 115.6786 | 117.2726 | -0.84305 | -0.96
4.77 | 18.3469 | 117.3 | 116.2058 | -1.6067 | -0.99 | 4.77 | 2.0267 | 115.6552 | 117.2688 | -0.83978 | -0.96
4.78 | 18.3466 | 117.3 | 116.2042 | -1.6085 | -0.99 | 4.78 | 2.0265 | 115.6318 | 117.2769 | -0.83748 | -0.96
4.79 | 18.3465 | 117.3 | 116.197 | -1.6067 | -0.99 | 4.79 | 2.0274 | 115.6084 | 117.2593 | -0.83667 | -0.96
4.8 | 18.3469 | 117.3 | 116.2044 | -1.5986 | -0.99 | 4.8 | 2.0286 | 115.585 | 117.2327 | -0.83639 | -0.96
4.81 | 18.3476 | 117.3 | 116.2131 | -1.5913 | -0.99 | 4.81 | 2.0288 | 115.5616 | 117.2244 | -0.83566 | -0.96
4.82 | 18.349 | 117.3 | 116.2143 | -1.5838 | -0.99 | 4.82 | 2.0286 | 115.5382 | 117.2149 | -0.83378 | -0.96
4.83 | 18.3514 | 117.3 | 116.222 | -1.5762 | -0.99 | 4.83 | 2.0284 | 115.5148 | 117.206 | -0.83199 | -0.96
4.84 | 18.3534 | 117.3 | 116.2345 | -1.5735 | -0.99 | 4.84 | 2.0282 | 115.4914 | 117.186 | -0.83152 | -0.96
4.85 | 18.3517 | 117.3 | 116.2284 | -1.5645 | -0.99 | 4.85 | 2.0281 | 115.468 | 117.1651 | -0.83118 | -0.96
4.86 | 18.3503 | 117.3 | 116.2148 | -1.5571 | -0.99 | 4.86 | 2.0279 | 115.4446 | 117.1533 | -0.82996 | -0.96
4.87 | 18.3514 | 117.3 | 116.2068 | -1.5576 | -0.99 | 4.87 | 2.0273 | 115.4212 | 117.1406 | -0.82958 | -0.96
4.88 | 18.3503 | 117.3 | 116.1916 | -1.5564 | -0.99 | 4.88 | 2.0267 | 115.3978 | 117.1233 | -0.83091 | -0.96
4.89 | 18.3469 | 117.3 | 116.1695 | -1.5559 | -0.99 | 4.89 | 2.0255 | 115.3744 | 117.1063 | -0.83033 | -0.96
4.9 | 18.3442 | 117.3 | 116.1581 | -1.5559 | -0.99 | 4.9 | 2.025 | 115.351 | 117.0982 | -0.82917 | -0.96
4.91 | 18.344 | 117.3 | 116.1599 | -1.5563 | -0.99 | 4.91 | 2.0252 | 115.3276 | 117.0992 | -0.83354 | -0.96
4.92 | 18.3452 | 117.3 | 116.1621 | -1.5552 | -0.99 | 4.92 | 2.0242 | 115.3042 | 117.0952 | -0.84091 | -0.96
4.93 | 18.3458 | 117.3 | 116.1606 | -1.5549 | -0.99 | 4.93 | 2.0236 | 115.2808 | 117.0838 | -0.84561 | -0.96
4.94 | 18.3458 | 117.3 | 116.1588 | -1.5555 | -0.99 | 4.94 | 2.0229 | 115.2574 | 117.0759 | -0.84762 | -0.96
4.95 | 18.3481 | 117.3 | 116.1686 | -1.5542 | -0.99 | 4.95 | 2.0226 | 115.234 | 117.0748 | -0.8489 | -0.96
4.96 | 18.3506 | 117.3 | 116.1766 | -1.553 | -0.99 | 4.96 | 2.0239 | 115.2106 | 117.0699 | -0.84917 | -0.96
4.97 | 18.3501 | 117.3 | 116.1724 | -1.5522 | -0.99 | 4.97 | 2.0248 | 115.1872 | 117.0584 | -0.84937 | -0.96
4.98 | 18.3495 | 117.3 | 116.1705 | -1.5508 | -0.99 | 4.98 | 2.0248 | 115.1638 | 117.0496 | -0.85041 | -0.96
4.99 | 18.3499 | 117.3 | 116.1721 | -1.5515 | -0.99 | 4.99 | 2.0239 | 115.1404 | 117.0547 | -0.85202 | -0.96
5 | 18.3511 | 117.3 | 116.1779 | -1.5553 | -0.99 | 5 | 2.0245 | 115.117 | 117.0627 | -0.85336 | -0.96
5.01 | 18.3523 | 117.3 | 116.1834 | -1.5577 | -0.99 | 5.01 | 2.0262 | 115.0936 | 117.0629 | -0.85379 | -0.96
5.02 | 18.3515 | 117.3 | 116.1726 | -1.5567 | -0.99 | 5.02 | 2.0266 | 115.0702 | 117.0554 | -0.85298 | -0.96
5.03 | 18.3487 | 117.3 | 116.1578 | -1.5556 | -0.99 | 5.03 | 2.0259 | 115.0468 | 117.0474 | -0.85215 | -0.96
5.04 | 18.3474 | 117.3 | 116.1568 | -1.5555 | -0.99 | 5.04 | 2.0265 | 115.0234 | 117.037 | -0.8514 | -0.96
5.05 | 18.3495 | 117.3 | 116.1612 | -1.5561 | -0.99 | 5.05 | 2.0284 | 115 | 117.0301 | -0.85072 | -0.96
5.06 | 18.3512 | 117.3 | 116.1612 | -1.5565 | -0.99 | 5.06 | 2.0289 | 114.9766 | 117.0351 | -0.85081 | -0.96
5.07 | 18.3506 | 117.3 | 116.1666 | -1.5552 | -0.99 | 5.07 | 2.0277 | 114.9532 | 117.0349 | -0.85091 | -0.96
5.08 | 18.3508 | 117.3 | 116.1699 | -1.5534 | -0.99 | 5.08 | 2.0271 | 114.9298 | 117.0261 | -0.85107 | -0.96
5.09 | 18.3516 | 117.3 | 116.1681 | -1.5539 | -0.99 | 5.09 | 2.0266 | 114.9064 | 117.0264 | -0.85145 | -0.96
5.1 | 18.352 | 117.3 | 116.1684 | -1.5566 | -0.99 | 5.1 | 2.0257 | 114.883 | 117.0233 | -0.85114 | -0.96
5.11 | 18.35 | 117.3 | 116.1778 | -1.5471 | -0.99 | 5.11 | 2.0257 | 114.8596 | 117.0171 | -0.85066 | -0.96
5.12 | 18.349 | 117.3 | 116.2 | -1.5046 | -0.99 | 5.12 | 2.026 | 114.8362 | 117.0202 | -0.85047 | -0.96
5.13 | 18.358 | 117.3 | 116.2283 | -1.452 | -0.99 | 5.13 | 2.026 | 114.8128 | 117.014 | -0.85023 | -0.96
5.14 | 18.3695 | 117.3 | 116.2607 | -1.4279 | -0.99 | 5.14 | 2.0261 | 114.7894 | 116.9978 | -0.85223 | -0.96
5.15 | 18.3761 | 117.3 | 116.3148 | -1.4193 | -0.99 | 5.15 | 2.0262 | 114.766 | 116.9928 | -0.85493 | -0.96
5.16 | 18.379 | 117.3 | 116.3637 | -1.4121 | -0.99 | 5.16 | 2.0255 | 114.7426 | 117.0111 | -0.85569 | -0.96
5.17 | 18.3786 | 117.3 | 116.3881 | -1.4083 | -0.99 | 5.17 | 2.0256 | 114.7192 | 117.0244 | -0.85496 | -0.96
5.18 | 18.378 | 117.3 | 116.4135 | -1.404 | -0.99 | 5.18 | 2.0261 | 114.6958 | 117.0206 | -0.85403 | -0.96
5.19 | 18.3781 | 117.3 | 116.4347 | -1.4008 | -0.99 | 5.19 | 2.0259 | 114.6724 | 117.0218 | -0.85317 | -0.96
5.2 | 18.3767 | 117.3 | 116.4562 | -1.3992 | -0.99 | 5.2 | 2.0265 | 114.66 | 117.0302 | -0.85316 | -0.95995
5.21 | 18.3737 | 117.3 | 116.4665 | -1.3971 | -0.99 | 5.21 | 2.0281 | 114.66 | 117.0284 | -0.85301 | -0.95985
5.22 | 18.3689 | 117.3 | 116.4577 | -1.3963 | -0.99 | 5.22 | 2.029 | 114.66 | 117.0239 | -0.85136 | -0.95975
5.23 | 18.3624 | 117.3 | 116.4519 | -1.3985 | -0.99 | 5.23 | 2.028 | 114.66 | 117.0353 | -0.85069 | -0.95965
5.24 | 18.3594 | 117.3 | 116.4593 | -1.3995 | -0.99 | 5.24 | 2.0271 | 114.66 | 117.0501 | -0.85074 | -0.95955
5.25 | 18.3581 | 117.3 | 116.4724 | -1.3989 | -0.99 | 5.25 | 2.0272 | 114.66 | 117.0551 | -0.85096 | -0.95945
5.26 | 18.3558 | 117.3 | 116.4805 | -1.398 | -0.99 | 5.26 | 2.0272 | 114.66 | 117.0593 | -0.85242 | -0.95935
5.27 | 18.3544 | 117.3 | 116.4871 | -1.3965 | -0.99 | 5.27 | 2.0278 | 114.66 | 117.0608 | -0.85349 | -0.95925
5.28 | 18.3537 | 117.3 | 116.4881 | -1.3967 | -0.99 | 5.28 | 2.0286 | 114.66 | 117.0508 | -0.85411 | -0.95915
5.29 | 18.3534 | 117.3 | 116.4847 | -1.3982 | -0.99 | 5.29 | 2.028 | 114.66 | 117.0438 | -0.8564 | -0.95905
5.3 | 18.3469 | 117.3 | 116.4959 | -1.3883 | -0.99 | 5.3 | 2.0262 | 114.66 | 117.0461 | -0.85835 | -0.95895
5.31 | 18.3429 | 117.3 | 116.5187 | -1.343 | -0.99 | 5.31 | 2.0247 | 114.66 | 117.058 | -0.85915 | -0.95885
5.32 | 18.353 | 117.3 | 116.5379 | -1.284 | -0.99 | 5.32 | 2.0254 | 114.66 | 117.0571 | -0.85978 | -0.95875
5.33 | 18.3577 | 117.3 | 116.5571 | -1.2495 | -0.99 | 5.33 | 2.0272 | 114.66 | 117.0474 | -0.86008 | -0.95865
5.34 | 18.3577 | 117.3 | 116.592 | -1.1992 | -0.99 | 5.34 | 2.0282 | 114.66 | 117.0408 | -0.86225 | -0.95855
5.35 | 18.3656 | 117.3 | 116.6673 | -1.0605 | -0.99 | 5.35 | 2.0285 | 114.66 | 117.0292 | -0.86384 | -0.95845
5.36 | 18.3816 | 117.3 | 116.7375 | -0.93899 | -0.99 | 5.36 | 2.0292 | 114.66 | 117.0218 | -0.86462 | -0.95835
5.37 | 18.396 | 117.3 | 116.7664 | -0.90996 | -0.99 | 5.37 | 2.0299 | 114.66 | 117.0157 | -0.8665 | -0.95825
5.38 | 18.4 | 117.3 | 116.7931 | -0.89991 | -0.99 | 5.38 | 2.0281 | 114.66 | 117.0109 | -0.86765 | -0.95815
5.39 | 18.3945 | 117.3 | 116.8202 | -0.87747 | -0.99 | 5.39 | 2.0249 | 114.66 | 117.0179 | -0.86667 | -0.95805
5.4 | 18.39 | 117.3 | 116.8546 | -0.82126 | -0.99 | 5.4 | 2.0236 | 114.66 | 117.0402 | -0.86478 | -0.95795
5.41 | 18.3887 | 117.3 | 116.8807 | -0.77883 | -0.99 | 5.41 | 2.0247 | 114.66 | 117.0601 | -0.86405 | -0.95785
5.42 | 18.3797 | 117.3 | 116.8914 | -0.75731 | -0.99 | 5.42 | 2.025 | 114.66 | 117.0716 | -0.86249 | -0.95775
5.43 | 18.3725 | 117.3 | 116.9072 | -0.71794 | -0.99 | 5.43 | 2.0267 | 114.66 | 117.0773 | -0.86186 | -0.95765
5.44 | 18.3746 | 117.3 | 116.9219 | -0.68419 | -0.99 | 5.44 | 2.0297 | 114.66 | 117.0708 | -0.86072 | -0.95755
5.45 | 18.3722 | 117.3 | 116.9359 | -0.66261 | -0.99 | 5.45 | 2.0303 | 114.66 | 117.0611 | -0.85879 | -0.95745
5.46 | 18.3655 | 117.3 | 116.9467 | -0.65141 | -0.99 | 5.46 | 2.029 | 114.66 | 117.0595 | -0.86003 | -0.95735
5.47 | 18.3627 | 117.3 | 116.9524 | -0.64919 | -0.99 | 5.47 | 2.028 | 114.66 | 117.0525 | -0.86177 | -0.95725
5.48 | 18.358 | 117.3 | 116.9511 | -0.6458 | -0.99 | 5.48 | 2.0268 | 114.66 | 117.0401 | -0.8633 | -0.95715
5.49 | 18.3524 | 117.3 | 116.949 | -0.64343 | -0.99 | 5.49 | 2.025 | 114.66 | 117.0407 | -0.86582 | -0.95705
5.5 | 18.3453 | 117.3 | 116.9498 | -0.64506 | -0.99 | 5.5 | 2.0241 | 114.66 | 117.0495 | -0.86754 | -0.95695
5.51 | 18.3394 | 117.3 | 116.9413 | -0.64807 | -0.99 | 5.51 | 2.0227 | 114.66 | 117.0494 | -0.86814 | -0.95685
5.52 | 18.3367 | 117.3 | 116.9245 | -0.64887 | -0.99 | 5.52 | 2.0234 | 114.66 | 117.0477 | -0.86816 | -0.95675
5.53 | 18.3337 | 117.3 | 116.9086 | -0.65007 | -0.99 | 5.53 | 2.0265 | 114.66 | 117.0452 | -0.86819 | -0.95665
5.54 | 18.3303 | 117.3 | 116.902 | -0.65187 | -0.99 | 5.54 | 2.0268 | 114.66 | 117.0375 | -0.88785 | -0.95655
5.55 | 18.327 | 117.3 | 116.9024 | -0.65134 | -0.99 | 5.55 | 2.0235 | 114.66 | 117.033 | -0.91247 | -0.95645
5.56 | 18.3254 | 117.3 | 116.8996 | -0.64964 | -0.99 | 5.56 | 2.023 | 114.66 | 117.029 | -0.91982 | -0.95635
5.57 | 18.319 | 117.3 | 116.8958 | -0.63509 | -0.99 | 5.57 | 2.0244 | 114.66 | 117.0243 | -0.9234 | -0.95625
5.58 | 18.3152 | 117.3 | 116.9065 | -0.58458 | -0.99 | 5.58 | 2.0242 | 114.66 | 117.0282 | -0.93092 | -0.95615
5.59 | 18.3283 | 117.3 | 116.9311 | -0.52511 | -0.99 | 5.59 | 2.0216 | 114.66 | 117.0234 | -0.95298 | -0.95605
5.6 | 18.3407 | 117.3 | 116.9586 | -0.49601 | -0.99 | 5.6 | 2.019 | 114.66 | 117.0008 | -0.97244 | -0.95595
5.61 | 18.3442 | 117.3 | 116.9783 | -0.48751 | -0.99 | 5.61 | 2.0198 | 114.66 | 116.9872 | -0.97848 | -0.95585
5.62 | 18.3462 | 117.3 | 116.9873 | -0.4804 | -0.99 | 5.62 | 2.0224 | 114.66 | 116.9831 | -0.99475 | -0.95575
5.63 | 18.3454 | 117.3 | 116.9923 | -0.47235 | -0.99 | 5.63 | 2.0222 | 114.66 | 116.9682 | -1.0376 | -0.95565
5.64 | 18.3429 | 117.3 | 116.9917 | -0.46912 | -0.99 | 5.64 | 2.0141 | 114.66 | 116.927 | -1.1117 | -0.95555
5.65 | 18.3393 | 117.3 | 116.9823 | -0.47317 | -0.99 | 5.65 | 2.0093 | 114.66 | 116.8875 | -1.1747 | -0.95545
5.66 | 18.3361 | 117.3 | 116.9765 | -0.47825 | -0.99 | 5.66 | 2.0095 | 114.66 | 116.8777 | -1.2084 | -0.95535
5.67 | 18.3345 | 117.3 | 116.9818 | -0.47899 | -0.99 | 5.67 | 2.0081 | 114.66 | 116.8641 | -1.2331 | -0.95525
5.68 | 18.3325 | 117.3 | 116.9821 | -0.47811 | -0.99 | 5.68 | 2.0088 | 114.66 | 116.8494 | -1.2464 | -0.95515
5.69 | 18.33 | 117.3 | 116.9739 | -0.47708 | -0.99 | 5.69 | 2.0136 | 114.66 | 116.8258 | -1.2555 | -0.95505
5.7 | 18.3298 | 117.3 | 116.9755 | -0.47452 | -0.99 | 5.7 | 2.0179 | 114.66 | 116.8076 | -1.2626 | -0.95495
5.71 | 18.3315 | 117.3 | 116.9847 | -0.47212 | -0.99 | 5.71 | 2.0193 | 114.66 | 116.8182 | -1.2664 | -0.95485
5.72 | 18.331 | 117.3 | 116.9818 | -0.47154 | -0.99 | 5.72 | 2.0204 | 114.66 | 116.8191 | -1.2683 | -0.95475
5.73 | 18.329 | 117.3 | 116.9767 | -0.47222 | -0.99 | 5.73 | 2.0211 | 114.66 | 116.802 | -1.2683 | -0.95465
5.74 | 18.3292 | 117.3 | 116.9855 | -0.47331 | -0.99 | 5.74 | 2.022 | 114.66 | 116.8068 | -1.2705 | -0.95455
5.75 | 18.3277 | 117.3 | 116.9972 | -0.45356 | -0.99 | 5.75 | 2.0254 | 114.66 | 116.8239 | -1.2725 | -0.95445
5.76 | 18.3291 | 117.3 | 117.013 | -0.39324 | -0.99 | 5.76 | 2.029 | 114.66 | 116.8275 | -1.28 | -0.95435
5.77 | 18.3384 | 117.3 | 117.0328 | -0.33309 | -0.99 | 5.77 | 2.029 | 114.66 | 116.8286 | -1.2987 | -0.95425
5.78 | 18.3444 | 117.3 | 117.0423 | -0.31109 | -0.99 | 5.78 | 2.0293 | 114.66 | 116.8163 | -1.3142 | -0.95415
5.79 | 18.3474 | 117.3 | 117.0553 | -0.30509 | -0.99 | 5.79 | 2.0302 | 114.66 | 116.7998 | -1.3248 | -0.95405
5.8 | 18.3499 | 117.3 | 117.0776 | -0.29862 | -0.99 | 5.8 | 2.0302 | 114.66 | 116.7956 | -1.3307 | -0.95395
5.81 | 18.3496 | 117.3 | 117.0923 | -0.29499 | -0.99 | 5.81 | 2.0296 | 114.66 | 116.8014 | -1.3291 | -0.95385
5.82 | 18.3477 | 117.3 | 117.0939 | -0.29346 | -0.99 | 5.82 | 2.0284 | 114.66 | 116.8103 | -1.3266 | -0.95375
5.83 | 18.3448 | 117.3 | 117.0926 | -0.29323 | -0.99 | 5.83 | 2.0277 | 114.66 | 116.8215 | -1.3266 | -0.95365
5.84 | 18.3422 | 117.3 | 117.0922 | -0.29488 | -0.99 | 5.84 | 2.0268 | 114.66 | 116.8537 | -1.3274 | -0.95355
5.85 | 18.3384 | 117.3 | 117.079 | -0.29663 | -0.99 | 5.85 | 2.0284 | 114.66 | 116.8866 | -1.3265 | -0.95345
5.86 | 18.3341 | 117.3 | 117.065 | -0.29685 | -0.99 | 5.86 | 2.0317 | 114.66 | 116.8967 | -1.3251 | -0.95335
5.87 | 18.331 | 117.3 | 117.0596 | -0.2966 | -0.99 | 5.87 | 2.0334 | 114.66 | 116.8927 | -1.3252 | -0.95325
5.88 | 18.3293 | 117.3 | 117.0475 | -0.29637 | -0.99 | 5.88 | 2.0362 | 114.66 | 116.8933 | -1.3267 | -0.95315
5.89 | 18.3301 | 117.3 | 117.0451 | -0.29477 | -0.99 | 5.89 | 2.0387 | 114.66 | 116.8992 | -1.3271 | -0.95305
5.9 | 18.331 | 117.3 | 117.0493 | -0.29105 | -0.99 | 5.9 | 2.0384 | 114.66 | 116.8933 | -1.3263 | -0.95295
5.91 | 18.33 | 117.3 | 117.05 | -0.28857 | -0.99 | 5.91 | 2.0369 | 114.66 | 116.8909 | -1.3257 | -0.95285
5.92 | 18.3292 | 117.3 | 117.0433 | -0.28871 | -0.99 | 5.92 | 2.0353 | 114.66 | 116.892 | -1.3262 | -0.95275
5.93 | 18.3292 | 117.3 | 117.0299 | -0.29095 | -0.99 | 5.93 | 2.0342 | 114.66 | 116.8889 | -1.328 | -0.95265
5.94 | 18.3289 | 117.3 | 117.0215 | -0.29477 | -0.99 | 5.94 | 2.033 | 114.66 | 116.8877 | -1.3308 | -0.95255
5.95 | 18.3295 | 117.3 | 117.0165 | -0.298 | -0.99 | 5.95 | 2.0318 | 114.66 | 116.8952 | -1.3322 | -0.95245
5.96 | 18.3294 | 117.3 | 117.0131 | -0.29909 | -0.99 | 5.96 | 2.0308 | 114.66 | 116.9104 | -1.3304 | -0.95235
5.97 | 18.3272 | 117.3 | 117.0016 | -0.3003 | -0.99 | 5.97 | 2.0307 | 114.66 | 116.9188 | -1.3282 | -0.95225
5.98 | 18.3261 | 117.3 | 116.9919 | -0.30301 | -0.99 | 5.98 | 2.0328 | 114.66 | 116.9147 | -1.3284 | -0.95215
5.99 | 18.3268 | 117.3 | 116.9879 | -0.30532 | -0.99 | 5.99 | 2.0344 | 114.66 | 116.9185 | -1.3299 | -0.95205
6 | 18.328 | 117.3 | 116.9931 | -0.3042 | -0.99 | 6 | 2.0344 | 114.66 | 116.926 | -1.3301 | -0.95195
6.01 | 18.3289 | 117.3 | 117.0019 | -0.30192 | -0.99 | 6.01 | 2.0348 | 114.66 | 116.9241 | -1.3306 | -0.95185
6.02 | 18.3286 | 117.3 | 116.9942 | -0.29952 | -0.99 | 6.02 | 2.036 | 114.66 | 116.9151 | -1.3331 | -0.95175
6.03 | 18.3288 | 117.3 | 116.9868 | -0.29603 | -0.99 | 6.03 | 2.0352 | 114.66 | 116.8942 | -1.3368 | -0.95165
6.04 | 18.3313 | 117.3 | 116.9913 | -0.29368 | -0.99 | 6.04 | 2.0319 | 114.66 | 116.8851 | -1.3432 | -0.95155
6.05 | 18.3346 | 117.3 | 117.0043 | -0.29006 | -0.99 | 6.05 | 2.0303 | 114.66 | 116.8951 | -1.3468 | -0.95145
6.06 | 18.337 | 117.3 | 117.0165 | -0.28613 | -0.99 | 6.06 | 2.03 | 114.66 | 116.9001 | -1.3451 | -0.95135
6.07 | 18.3384 | 117.3 | 117.0242 | -0.28398 | -0.99 | 6.07 | 2.0304 | 114.66 | 116.8975 | -1.344 | -0.95125
6.08 | 18.34 | 117.3 | 117.03 | -0.28345 | -0.99 | 6.08 | 2.0319 | 114.66 | 116.8915 | -1.3443 | -0.95115
6.09 | 18.3407 | 117.3 | 117.0309 | -0.286 | -0.99 | 6.09 | 2.0333 | 114.66 | 116.8929 | -1.3451 | -0.95105
6.1 | 18.3374 | 117.3 | 117.0194 | -0.2872 | -0.99 | 6.1 | 2.0331 | 114.66 | 116.9003 | -1.3458 | -0.95095
6.11 | 18.3345 | 117.3 | 117.0078 | -0.28026 | -0.99 | 6.11 | 2.031 | 114.66 | 116.8981 | -1.3454 | -0.95085
6.12 | 18.3341 | 117.3 | 117.0089 | -0.26204 | -0.99 | 6.12 | 2.03 | 114.66 | 116.8894 | -1.3432 | -0.95075
6.13 | 18.3343 | 117.3 | 117.0126 | -0.23509 | -0.99 | 6.13 | 2.0304 | 114.66 | 116.8835 | -1.3424 | -0.95065
6.14 | 18.3384 | 117.3 | 117.015 | -0.21426 | -0.99 | 6.14 | 2.0317 | 114.66 | 116.8831 | -1.3438 | -0.95055
6.15 | 18.333 | 117.3 | 116.9992 | -0.19669 | -0.99 | 6.15 | 2.0329 | 114.66 | 116.8777 | -1.3455 | -0.95045
6.16 | 18.3243 | 117.3 | 116.9955 | -0.15337 | -0.99 | 6.16 | 2.0321 | 114.66 | 116.8758 | -1.3456 | -0.95035
6.17 | 18.3332 | 117.3 | 117.0179 | -0.093531 | -0.99 | 6.17 | 2.0317 | 114.66 | 116.8807 | -1.3444 | -0.95025
6.18 | 18.3465 | 117.3 | 117.0329 | -0.058326 | -0.99 | 6.18 | 2.0314 | 114.66 | 116.8654 | -1.3444 | -0.95015
6.19 | 18.3516 | 117.3 | 117.0462 | -0.046796 | -0.99 | 6.19 | 2.0312 | 114.66 | 116.8501 | -1.3446 | -0.95005
6.2 | 18.3539 | 117.3 | 117.0798 | -0.038166 | -0.99 | 6.2 | 2.0306 | 114.66 | 116.8465 | -1.3446 | -0.95
6.21 | 18.3554 | 117.3 | 117.1113 | -0.032211 | -0.99 | 6.21 | 2.0294 | 114.66 | 116.8348 | -1.3443 | -0.95
6.22 | 18.3545 | 117.3 | 117.1116 | -0.029145 | -0.99 | 6.22 | 2.0302 | 114.66 | 116.8301 | -1.3443 | -0.95
6.23 | 18.3526 | 117.3 | 117.1083 | -0.027331 | -0.99 | 6.23 | 2.0297 | 114.66 | 116.8416 | -1.3454 | -0.95
6.24 | 18.3502 | 117.3 | 117.1115 | -0.027781 | -0.99 | 6.24 | 2.0291 | 114.66 | 116.8446 | -1.3454 | -0.95
6.25 | 18.3461 | 117.3 | 117.1043 | -0.031274 | -0.99 | 6.25 | 2.0298 | 114.66 | 116.8462 | -1.3442 | -0.95
6.26 | 18.3422 | 117.3 | 117.098 | -0.033839 | -0.99 | 6.26 | 2.03 | 114.66 | 116.8574 | -1.343 | -0.95
6.27 | 18.3395 | 117.3 | 117.0992 | -0.03205 | -0.99 | 6.27 | 2.0307 | 114.66 | 116.8509 | -1.3423 | -0.95
6.28 | 18.3365 | 117.3 | 117.094 | -0.030398 | -0.99 | 6.28 | 2.0307 | 114.66 | 116.8403 | -1.3427 | -0.95
6.29 | 18.3337 | 117.3 | 117.0826 | -0.031113 | -0.99 | 6.29 | 2.0306 | 114.66 | 116.8459 | -1.3434 | -0.95
6.3 | 18.3325 | 117.3 | 117.0802 | -0.029253 | -0.99 | 6.3 | 2.0316 | 114.66 | 116.8527 | -1.3442 | -0.95
6.31 | 18.3337 | 117.3 | 117.0861 | -0.02719 | -0.99 | 6.31 | 2.0317 | 114.66 | 116.8536 | -1.3445 | -0.95
6.32 | 18.3344 | 117.3 | 117.0887 | -0.025749 | -0.99 | 6.32 | 2.0302 | 114.66 | 116.8555 | -1.3434 | -0.95
6.33 | 18.3333 | 117.3 | 117.0925 | -0.024083 | -0.99 | 6.33 | 2.0296 | 114.66 | 116.8491 | -1.3426 | -0.95
6.34 | 18.3326 | 117.3 | 117.1026 | -0.023711 | -0.99 | 6.34 | 2.0298 | 114.66 | 116.8372 | -1.3452 | -0.95
6.35 | 18.3348 | 117.3 | 117.1067 | -0.021714 | -0.99 | 6.35 | 2.0298 | 114.66 | 116.8329 | -1.3475 | -0.95
6.36 | 18.3369 | 117.3 | 117.1079 | -0.018948 | -0.99 | 6.36 | 2.0297 | 114.66 | 116.8334 | -1.3461 | -0.95
6.37 | 18.337 | 117.3 | 117.1147 | -0.017233 | -0.99 | 6.37 | 2.0299 | 114.66 | 116.8375 | -1.3456 | -0.95
6.38 | 18.3367 | 117.3 | 117.1153 | -0.016481 | -0.99 | 6.38 | 2.0296 | 114.66 | 116.8327 | -1.3462 | -0.95
6.39 | 18.3354 | 117.3 | 117.103 | -0.018269 | -0.99 | 6.39 | 2.0292 | 114.66 | 116.8276 | -1.3454 | -0.95
6.4 | 18.3317 | 117.3 | 117.0834 | -0.026471 | -0.99 | 6.4 | 2.0293 | 114.66 | 116.8369 | -1.3442 | -0.95
6.41 | 18.3286 | 117.3 | 117.0746 | -0.032834 | -0.99 | 6.41 | 2.0304 | 114.66 | 116.8447 | -1.3437 | -0.95
6.42 | 18.3282 | 117.3 | 117.0702 | -0.032856 | -0.99 | 6.42 | 2.0316 | 114.66 | 116.8371 | -1.3427 | -0.95
6.43 | 18.3271 | 117.3 | 117.0604 | -0.033302 | -0.99 | 6.43 | 2.0316 | 114.66 | 116.8274 | -1.3414 | -0.95
6.44 | 18.3269 | 117.3 | 117.0585 | -0.032087 | -0.99 | 6.44 | 2.0314 | 114.66 | 116.8348 | -1.3415 | -0.95
6.45 | 18.3306 | 117.3 | 117.0602 | -0.028866 | -0.99 | 6.45 | 2.0309 | 114.66 | 116.841 | -1.3419 | -0.95
6.46 | 18.3335 | 117.3 | 117.0623 | -0.026767 | -0.99 | 6.46 | 2.03 | 114.66 | 116.8393 | -1.342 | -0.95
6.47 | 18.3336 | 117.3 | 117.0647 | -0.024613 | -0.99 | 6.47 | 2.0297 | 114.66 | 116.8465 | -1.342 | -0.95
6.48 | 18.3332 | 117.3 | 117.0563 | -0.024927 | -0.99 | 6.48 | 2.0299 | 114.66 | 116.8525 | -1.3419 | -0.95
6.49 | 18.333 | 117.3 | 117.0485 | -0.028307 | -0.99 | 6.49 | 2.0301 | 114.66 | 116.8556 | -1.3416 | -0.95
6.5 | 18.3319 | 117.3 | 117.0367 | -0.032486 | -0.99 | 6.5 | 2.0304 | 114.66 | 116.8617 | -1.3416 | -0.95
6.51 | 18.33 | 117.3 | 117.0185 | -0.034035 | -0.99 | 6.51 | 2.0298 | 114.66 | 116.8741 | -1.3423 | -0.95
6.52 | 18.329 | 117.3 | 117.0068 | -0.032629 | -0.99 | 6.52 | 2.0299 | 114.66 | 116.8847 | -1.3425 | -0.95
6.53 | 18.3277 | 117.3 | 116.997 | -0.033411 | -0.99 | 6.53 | 2.0314 | 114.66 | 116.8823 | -1.343 | -0.95
6.54 | 18.3271 | 117.3 | 116.9899 | -0.03452 | -0.99 | 6.54 | 2.0328 | 114.66 | 116.8829 | -1.3434 | -0.95
6.55 | 18.3292 | 117.3 | 116.9921 | -0.033504 | -0.99 | 6.55 | 2.0326 | 114.66 | 116.8935 | -1.3431 | -0.95
6.56 | 18.3323 | 117.3 | 117.0073 | -0.031558 | -0.99 | 6.56 | 2.0313 | 114.66 | 116.9066 | -1.3426 | -0.95
6.57 | 18.335 | 117.3 | 117.0207 | -0.029543 | -0.99 | 6.57 | 2.0313 | 114.66 | 116.9111 | -1.3418 | -0.95
6.58 | 18.3367 | 117.3 | 117.0208 | -0.028039 | -0.99 | 6.58 | 2.0314 | 114.66 | 116.9031 | -1.3423 | -0.95
6.59 | 18.3379 | 117.3 | 117.0142 | -0.027222 | -0.99 | 6.59 | 2.0302 | 114.66 | 116.9097 | -1.3434 | -0.95
6.6 | 18.338 | 117.3 | 117.0115 | -0.029298 | -0.99 | 6.6 | 2.0301 | 114.66 | 116.9205 | -1.3438 | -0.95
6.61 | 18.3369 | 117.3 | 117.0089 | -0.032208 | -0.99 | 6.61 | 2.0307 | 114.66 | 116.917 | -1.3433 | -0.95
6.62 | 18.3352 | 117.3 | 116.9994 | -0.033807 | -0.99 | 6.62 | 2.0303 | 114.66 | 116.9138 | -1.342 | -0.95
6.63 | 18.3341 | 117.3 | 116.9944 | -0.03638 | -0.99 | 6.63 | 2.0294 | 114.66 | 116.9192 | -1.3423 | -0.95
6.64 | 18.3349 | 117.3 | 116.9941 | -0.037917 | -0.99 | 6.64 | 2.0307 | 114.66 | 116.9327 | -1.3442 | -0.95
6.65 | 18.3355 | 117.3 | 116.9902 | -0.037009 | -0.99 | 6.65 | 2.0325 | 114.66 | 116.9385 | -1.3444 | -0.95
6.66 | 18.3362 | 117.3 | 116.9959 | -0.03569 | -0.99 | 6.66 | 2.0321 | 114.66 | 116.9391 | -1.3435 | -0.95
6.67 | 18.3377 | 117.3 | 117.0114 | -0.032813 | -0.99 | 6.67 | 2.0316 | 114.66 | 116.945 | -1.3431 | -0.95
6.68 | 18.3398 | 117.3 | 117.0125 | -0.030594 | -0.99 | 6.68 | 2.0327 | 114.66 | 116.9431 | -1.3427 | -0.95
6.69 | 18.3416 | 117.3 | 117.0105 | -0.031173 | -0.99 | 6.69 | 2.0328 | 114.66 | 116.9305 | -1.342 | -0.95
6.7 | 18.3426 | 117.3 | 117.027 | -0.032032 | -0.99 | 6.7 | 2.0322 | 114.66 | 116.9229 | -1.3421 | -0.95
6.71 | 18.3431 | 117.3 | 117.0397 | -0.032121 | -0.99 | 6.71 | 2.031 | 114.66 | 116.919 | -1.3421 | -0.95
6.72 | 18.3426 | 117.3 | 117.0337 | -0.031987 | -0.99 | 6.72 | 2.0294 | 114.66 | 116.9097 | -1.342 | -0.95
6.73 | 18.3423 | 117.3 | 117.0297 | -0.032579 | -0.99 | 6.73 | 2.0296 | 114.66 | 116.8996 | -1.3434 | -0.95
6.74 | 18.3424 | 117.3 | 117.0358 | -0.03298 | -0.99 | 6.74 | 2.03 | 114.66 | 116.8911 | -1.3431 | -0.95
6.75 | 18.3412 | 117.3 | 117.0464 | -0.032522 | -0.99 | 6.75 | 2.0297 | 114.66 | 116.8842 | -1.3418 | -0.95
6.76 | 18.341 | 117.3 | 117.0551 | -0.031547 | -0.99 | 6.76 | 2.0278 | 114.66 | 116.8899 | -1.3425 | -0.95
6.77 | 18.3423 | 117.3 | 117.0539 | -0.029521 | -0.99 | 6.77 | 2.028 | 114.66 | 116.9045 | -1.3427 | -0.95
6.78 | 18.3422 | 117.3 | 117.0418 | -0.029295 | -0.99 | 6.78 | 2.0322 | 114.66 | 116.9054 | -1.3419 | -0.95
6.79 | 18.3408 | 117.3 | 117.0316 | -0.031666 | -0.99 | 6.79 | 2.0323 | 114.66 | 116.9024 | -1.3415 | -0.95
6.8 | 18.3383 | 117.3 | 117.0336 | -0.033817 | -0.99 | 6.8 | 2.0299 | 114.66 | 116.909 | -1.3407 | -0.95
6.81 | 18.3373 | 117.3 | 117.037 | -0.036221 | -0.99 | 6.81 | 2.0304 | 114.66 | 116.9157 | -1.3396 | -0.95
6.82 | 18.3387 | 117.3 | 117.0364 | -0.037557 | -0.99 | 6.82 | 2.0309 | 114.66 | 116.9116 | -1.3388 | -0.95
6.83 | 18.3393 | 117.3 | 117.0386 | -0.036476 | -0.99 | 6.83 | 2.0318 | 114.66 | 116.8939 | -1.3381 | -0.95
6.84 | 18.3346 | 117.3 | 117.053 | -0.013142 | -0.99 | 6.84 | 2.0308 | 114.66 | 116.8777 | -1.3383 | -0.95
6.85 | 18.3416 | 117.3 | 117.0806 | 0.055732 | -0.99 | 6.85 | 2.0298 | 114.66 | 116.8608 | -1.3396 | -0.95
6.86 | 18.3542 | 117.3 | 117.1104 | 0.10686 | -0.99 | 6.86 | 2.0305 | 114.66 | 116.8435 | -1.3411 | -0.95
6.87 | 18.3572 | 117.3 | 117.1306 | 0.11489 | -0.99 | 6.87 | 2.0312 | 114.66 | 116.8308 | -1.3427 | -0.95
6.88 | 18.3583 | 117.3 | 117.1377 | 0.11956 | -0.99 | 6.88 | 2.0297 | 114.66 | 116.8243 | -1.3439 | -0.95
6.89 | 18.3566 | 117.3 | 117.1467 | 0.12158 | -0.99 | 6.89 | 2.0265 | 114.66 | 116.8311 | -1.3435 | -0.95
6.9 | 18.3541 | 117.3 | 117.1822 | 0.15957 | -0.99 | 6.9 | 2.0271 | 114.66 | 116.8311 | -1.3445 | -0.95
6.91 | 18.3572 | 117.3 | 117.2211 | 0.21108 | -0.99 | 6.91 | 2.0319 | 114.66 | 116.8258 | -1.3523 | -0.95
6.92 | 18.3632 | 117.3 | 117.2395 | 0.23082 | -0.99 | 6.92 | 2.0366 | 114.66 | 116.8191 | -1.3787 | -0.95
6.93 | 18.364 | 117.3 | 117.2549 | 0.24059 | -0.99 | 6.93 | 2.0375 | 114.66 | 116.7988 | -1.4215 | -0.95
6.94 | 18.3631 | 117.3 | 117.2746 | 0.24711 | -0.99 | 6.94 | 2.0335 | 114.66 | 116.7555 | -1.4821 | -0.95
6.95 | 18.3614 | 117.3 | 117.2934 | 0.2503 | -0.99 | 6.95 | 2.0275 | 114.66 | 116.7193 | -1.5301 | -0.95
6.96 | 18.3576 | 117.3 | 117.2998 | 0.25111 | -0.99 | 6.96 | 2.0251 | 114.66 | 116.7014 | -1.5441 | -0.95
6.97 | 18.354 | 117.3 | 117.2966 | 0.24983 | -0.99 | 6.97 | 2.0283 | 114.66 | 116.6787 | -1.5524 | -0.95
6.98 | 18.3506 | 117.3 | 117.292 | 0.24778 | -0.99 | 6.98 | 2.0323 | 114.66 | 116.6552 | -1.577 | -0.95
6.99 | 18.3457 | 117.3 | 117.2955 | 0.24637 | -0.99 | 6.99 | 2.0279 | 114.66 | 116.6233 | -1.6305 | -0.95
7 | 18.3411 | 117.3 | 117.3087 | 0.24837 | -0.99 | 7 | 2.0224 | 114.66 | 116.5983 | -1.6663 | -0.95
7.01 | 18.3396 | 117.3 | 117.314 | 0.25297 | -0.99 | 7.01 | 2.0218 | 114.66 | 116.5938 | -1.6686 | -0.95
7.02 | 18.3382 | 117.3 | 117.3166 | 0.26092 | -0.99 | 7.02 | 2.0221 | 114.66 | 116.5954 | -1.6693 | -0.95
7.03 | 18.3366 | 117.3 | 117.3298 | 0.27388 | -0.99 | 7.03 | 2.0236 | 114.66 | 116.5884 | -1.6712 | -0.95
7.04 | 18.3383 | 117.3 | 117.3446 | 0.28525 | -0.99 | 7.04 | 2.0269 | 114.66 | 116.5976 | -1.6723 | -0.95
7.05 | 18.34 | 117.3 | 117.3526 | 0.28926 | -0.99 | 7.05 | 2.0297 | 114.66 | 116.6161 | -1.6728 | -0.95
7.06 | 18.3406 | 117.3 | 117.3648 | 0.28918 | -0.99 | 7.06 | 2.0298 | 114.66 | 116.6222 | -1.6735 | -0.95
7.07 | 18.3402 | 117.3 | 117.3745 | 0.28871 | -0.99 | 7.07 | 2.0292 | 114.66 | 116.6221 | -1.6742 | -0.95
7.08 | 18.3369 | 117.3 | 117.3699 | 0.28756 | -0.99 | 7.08 | 2.0303 | 114.66 | 116.6175 | -1.675 | -0.95
7.09 | 18.3345 | 117.3 | 117.3674 | 0.28586 | -0.99 | 7.09 | 2.0328 | 114.66 | 116.6286 | -1.6749 | -0.95
7.1 | 18.3337 | 117.3 | 117.3648 | 0.28754 | -0.99 | 7.1 | 2.0346 | 114.66 | 116.6308 | -1.6733 | -0.95
7.11 | 18.3321 | 117.3 | 117.355 | 0.29026 | -0.99 | 7.11 | 2.0352 | 114.66 | 116.6228 | -1.6732 | -0.95
7.12 | 18.3295 | 117.3 | 117.3517 | 0.29023 | -0.99 | 7.12 | 2.0344 | 114.66 | 116.6264 | -1.677 | -0.95
7.13 | 18.3272 | 117.3 | 117.3463 | 0.28895 | -0.99 | 7.13 | 2.0331 | 114.66 | 116.6199 | -1.6805 | -0.95
7.14 | 18.3258 | 117.3 | 117.3267 | 0.28805 | -0.99 | 7.14 | 2.0346 | 114.66 | 116.6129 | -1.6803 | -0.95
7.15 | 18.3259 | 117.3 | 117.319 | 0.28762 | -0.99 | 7.15 | 2.0368 | 114.66 | 116.6112 | -1.6786 | -0.95
7.16 | 18.3255 | 117.3 | 117.3207 | 0.28568 | -0.99 | 7.16 | 2.0366 | 114.66 | 116.6171 | -1.6803 | -0.95
7.17 | 18.3241 | 117.3 | 117.3127 | 0.28466 | -0.99 | 7.17 | 2.0397 | 114.66 | 116.6246 | -1.6919 | -0.95
7.18 | 18.3243 | 117.3 | 117.2975 | 0.28411 | -0.99 | 7.18 | 2.0474 | 114.66 | 116.6097 | -1.7243 | -0.95
7.19 | 18.3244 | 117.3 | 117.2836 | 0.28343 | -0.99 | 7.19 | 2.0475 | 114.66 | 116.5819 | -1.8208 | -0.95
7.2 | 18.3245 | 117.3 | 117.2782 | 0.28327 | -0.99 | 7.2 | 2.0428 | 114.66 | 116.5555 | -1.9297 | -0.94958
7.21 | 18.3246 | 117.3 | 117.2741 | 0.28356 | -0.99 | 7.21 | 2.0395 | 114.66 | 116.525 | -2.0025 | -0.94868
7.22 | 18.3235 | 117.3 | 117.2654 | 0.28364 | -0.99 | 7.22 | 2.0338 | 114.66 | 116.4889 | -2.061 | -0.94778
7.23 | 18.3226 | 117.3 | 117.2605 | 0.28285 | -0.99 | 7.23 | 2.0303 | 114.66 | 116.4595 | -2.0906 | -0.94688
7.24 | 18.3243 | 117.3 | 117.2605 | 0.28249 | -0.99 | 7.24 | 2.0316 | 114.66 | 116.4263 | -2.1226 | -0.94598
7.25 | 18.3277 | 117.3 | 117.2667 | 0.28369 | -0.99 | 7.25 | 2.0318 | 114.66 | 116.4026 | -2.1518 | -0.94508
7.26 | 18.3297 | 117.3 | 117.2746 | 0.28607 | -0.99 | 7.26 | 2.032 | 114.66 | 116.3964 | -2.1662 | -0.94418
7.27 | 18.3304 | 117.3 | 117.2738 | 0.28779 | -0.99 | 7.27 | 2.0351 | 114.66 | 116.3893 | -2.1957 | -0.94328
7.28 | 18.3317 | 117.3 | 117.2699 | 0.28743 | -0.99 | 7.28 | 2.034 | 114.66 | 116.3742 | -2.2404 | -0.94238
7.29 | 18.3336 | 117.3 | 117.2667 | 0.28538 | -0.99 | 7.29 | 2.0337 | 114.66 | 116.3558 | -2.2676 | -0.94148
7.3 | 18.3334 | 117.3 | 117.2698 | 0.28367 | -0.99 | 7.3 | 2.0364 | 114.66 | 116.3449 | -2.2744 | -0.94058
7.31 | 18.3311 | 117.3 | 117.272 | 0.28233 | -0.99 | 7.31 | 2.0383 | 114.66 | 116.3415 | -2.2822 | -0.93968
7.32 | 18.3308 | 117.3 | 117.2711 | 0.28099 | -0.99 | 7.32 | 2.0397 | 114.66 | 116.3428 | -2.2888 | -0.93878
7.33 | 18.3331 | 117.3 | 117.2747 | 0.28097 | -0.99 | 7.33 | 2.0412 | 114.66 | 116.3373 | -2.2967 | -0.93788
7.34 | 18.3349 | 117.3 | 117.2764 | 0.28352 | -0.99 | 7.34 | 2.042 | 114.66 | 116.3299 | -2.3029 | -0.93698
7.35 | 18.3346 | 117.3 | 117.2748 | 0.28682 | -0.99 | 7.35 | 2.041 | 114.66 | 116.3201 | -2.3032 | -0.93608
7.36 | 18.334 | 117.3 | 117.2733 | 0.28619 | -0.99 | 7.36 | 2.0406 | 114.66 | 116.3144 | -2.3035 | -0.93518
7.37 | 18.3346 | 117.3 | 117.273 | 0.28286 | -0.99 | 7.37 | 2.0425 | 114.66 | 116.3163 | -2.305 | -0.93428
7.38 | 18.3362 | 117.3 | 117.2752 | 0.28162 | -0.99 | 7.38 | 2.0443 | 114.66 | 116.3241 | -2.304 | -0.93338
7.39 | 18.3371 | 117.3 | 117.276 | 0.28185 | -0.99 | 7.39 | 2.0444 | 114.66 | 116.3256 | -2.3029 | -0.93248
7.4 | 18.3362 | 117.3 | 117.2848 | 0.28171 | -0.99 | 7.4 | 2.0448 | 114.66 | 116.3219 | -2.3055 | -0.93158
7.41 | 18.336 | 117.3 | 117.296 | 0.2815 | -0.99 | 7.41 | 2.0459 | 114.66 | 116.3236 | -2.3071 | -0.93068
7.42 | 18.3373 | 117.3 | 117.294 | 0.28298 | -0.99 | 7.42 | 2.0464 | 114.66 | 116.3236 | -2.3062 | -0.92978
7.43 | 18.3359 | 117.3 | 117.2909 | 0.29813 | -0.99 | 7.43 | 2.0465 | 114.66 | 116.3284 | -2.3055 | -0.92888
7.44 | 18.336 | 117.3 | 117.3025 | 0.33414 | -0.99 | 7.44 | 2.0468 | 114.66 | 116.3366 | -2.3059 | -0.92798
7.45 | 18.3426 | 117.3 | 117.3293 | 0.36854 | -0.99 | 7.45 | 2.0463 | 114.66 | 116.337 | -2.3062 | -0.92708
7.46 | 18.3482 | 117.3 | 117.351 | 0.38357 | -0.99 | 7.46 | 2.0464 | 114.66 | 116.3345 | -2.3066 | -0.92618
7.47 | 18.3507 | 117.3 | 117.3671 | 0.38921 | -0.99 | 7.47 | 2.0469 | 114.66 | 116.3301 | -2.3072 | -0.92528
7.48 | 18.3521 | 117.3 | 117.3804 | 0.39264 | -0.99 | 7.48 | 2.0475 | 114.66 | 116.3295 | -2.3051 | -0.92438
7.49 | 18.3503 | 117.3 | 117.3874 | 0.39466 | -0.99 | 7.49 | 2.0477 | 114.66 | 116.3271 | -2.3043 | -0.92348
7.5 | 18.3475 | 117.3 | 117.3905 | 0.39331 | -0.99 | 7.5 | 2.0466 | 114.66 | 116.3184 | -2.3072 | -0.92258
7.51 | 18.3464 | 117.3 | 117.394 | 0.39071 | -0.99 | 7.51 | 2.0445 | 114.66 | 116.3157 | -2.3087 | -0.92168
7.52 | 18.3459 | 117.3 | 117.392 | 0.38904 | -0.99 | 7.52 | 2.0436 | 114.66 | 116.3125 | -2.3082 | -0.92078
7.53 | 18.3423 | 117.3 | 117.3806 | 0.38588 | -0.99 | 7.53 | 2.0445 | 114.66 | 116.3087 | -2.3076 | -0.91988
7.54 | 18.3376 | 117.3 | 117.3773 | 0.38468 | -0.99 | 7.54 | 2.0454 | 114.66 | 116.301 | -2.3068 | -0.91898
7.55 | 18.3345 | 117.3 | 117.3842 | 0.38773 | -0.99 | 7.55 | 2.0455 | 114.66 | 116.2841 | -2.3063 | -0.91808
7.56 | 18.3349 | 117.3 | 117.3907 | 0.3912 | -0.99 | 7.56 | 2.0436 | 114.66 | 116.2705 | -2.306 | -0.91718
7.57 | 18.3364 | 117.3 | 117.3954 | 0.39478 | -0.99 | 7.57 | 2.0422 | 114.66 | 116.2621 | -2.3053 | -0.91628
7.58 | 18.336 | 117.3 | 117.3964 | 0.39731 | -0.99 | 7.58 | 2.044 | 114.66 | 116.2577 | -2.3045 | -0.91538
7.59 | 18.3354 | 117.3 | 117.3934 | 0.39702 | -0.99 | 7.59 | 2.046 | 114.66 | 116.2592 | -2.3031 | -0.91448
7.6 | 18.3347 | 117.3 | 117.3854 | 0.39436 | -0.99 | 7.6 | 2.0467 | 114.66 | 116.2537 | -2.3023 | -0.91358
7.61 | 18.3338 | 117.3 | 117.372 | 0.39209 | -0.99 | 7.61 | 2.0473 | 114.66 | 116.2326 | -2.3028 | -0.91268
7.62 | 18.3326 | 117.3 | 117.364 | 0.39163 | -0.99 | 7.62 | 2.0454 | 114.66 | 116.2258 | -2.3026 | -0.91178
7.63 | 18.3312 | 117.3 | 117.3603 | 0.39024 | -0.99 | 7.63 | 2.0444 | 114.66 | 116.2339 | -2.3021 | -0.91088
7.64 | 18.3286 | 117.3 | 117.3508 | 0.38839 | -0.99 | 7.64 | 2.045 | 114.66 | 116.2291 | -2.3034 | -0.90998
7.65 | 18.3258 | 117.3 | 117.3402 | 0.40654 | -0.99 | 7.65 | 2.0451 | 114.66 | 116.2137 | -2.3056 | -0.90908
7.66 | 18.327 | 117.3 | 117.3394 | 0.43429 | -0.99 | 7.66 | 2.0452 | 114.66 | 116.2022 | -2.3061 | -0.90818
7.67 | 18.3314 | 117.3 | 117.3496 | 0.44772 | -0.99 | 7.67 | 2.0447 | 114.66 | 116.2 | -2.3054 | -0.90728
7.68 | 18.3344 | 117.3 | 117.3582 | 0.45493 | -0.99 | 7.68 | 2.0444 | 114.66 | 116.2037 | -2.3072 | -0.90638
7.69 | 18.3342 | 117.3 | 117.3602 | 0.46184 | -0.99 | 7.69 | 2.0435 | 114.66 | 116.2035 | -2.3097 | -0.90548
7.7 | 18.3351 | 117.3 | 117.3654 | 0.47158 | -0.99 | 7.7 | 2.042 | 114.66 | 116.1992 | -2.3091 | -0.90458
7.71 | 18.3368 | 117.3 | 117.3772 | 0.48615 | -0.99 | 7.71 | 2.0415 | 114.66 | 116.2046 | -2.3077 | -0.90368
7.72 | 18.3376 | 117.3 | 117.3885 | 0.50692 | -0.99 | 7.72 | 2.0423 | 114.66 | 116.2078 | -2.3085 | -0.90278
7.73 | 18.3392 | 117.3 | 117.3967 | 0.52275 | -0.99 | 7.73 | 2.043 | 114.66 | 116.2102 | -2.3114 | -0.90188
7.74 | 18.3389 | 117.3 | 117.4029 | 0.52985 | -0.99 | 7.74 | 2.0434 | 114.66 | 116.2194 | -2.3128 | -0.90098
7.75 | 18.3399 | 117.3 | 117.4004 | 0.5336 | -0.99 | 7.75 | 2.0438 | 114.66 | 116.2251 | -2.3115 | -0.90008
7.76 | 18.3402 | 117.3 | 117.3982 | 0.53648 | -0.99 | 7.76 | 2.0431 | 114.66 | 116.2279 | -2.3097 | -0.89918
7.77 | 18.3374 | 117.3 | 117.3995 | 0.53875 | -0.99 | 7.77 | 2.0423 | 114.66 | 116.2342 | -2.3087 | -0.89828
7.78 | 18.3361 | 117.3 | 117.3947 | 0.53803 | -0.99 | 7.78 | 2.0437 | 114.66 | 116.2367 | -2.3066 | -0.89738
7.79 | 18.3359 | 117.3 | 117.395 | 0.53587 | -0.99 | 7.79 | 2.0458 | 114.66 | 116.2371 | -2.305 | -0.89648
7.8 | 18.3341 | 117.3 | 117.4066 | 0.53602 | -0.99 | 7.8 | 2.0447 | 114.66 | 116.2443 | -2.3059 | -0.89558
7.81 | 18.3326 | 117.3 | 117.4154 | 0.53791 | -0.99 | 7.81 | 2.0429 | 114.66 | 116.246 | -2.3061 | -0.89468
7.82 | 18.332 | 117.3 | 117.4185 | 0.5409 | -0.99 | 7.82 | 2.0426 | 114.66 | 116.2411 | -2.3051 | -0.89378
7.83 | 18.3319 | 117.3 | 117.4266 | 0.54175 | -0.99 | 7.83 | 2.0418 | 114.66 | 116.2399 | -2.305 | -0.89288
7.84 | 18.3344 | 117.3 | 117.4427 | 0.54099 | -0.99 | 7.84 | 2.0422 | 114.66 | 116.2373 | -2.3057 | -0.89198
7.85 | 18.3356 | 117.3 | 117.4432 | 0.54013 | -0.99 | 7.85 | 2.0427 | 114.66 | 116.2466 | -2.3078 | -0.89108
7.86 | 18.3329 | 117.3 | 117.4392 | 0.53857 | -0.99 | 7.86 | 2.0403 | 114.66 | 116.2652 | -2.3101 | -0.89018
7.87 | 18.3306 | 117.3 | 117.4459 | 0.53777 | -0.99 | 7.87 | 2.0404 | 114.66 | 116.2706 | -2.3104 | -0.88928
7.88 | 18.33 | 117.3 | 117.4466 | 0.53679 | -0.99 | 7.88 | 2.0438 | 114.66 | 116.2899 | -2.3088 | -0.88838
7.89 | 18.3302 | 117.3 | 117.4405 | 0.53473 | -0.99 | 7.89 | 2.0453 | 114.66 | 116.3097 | -2.3083 | -0.88748
7.9 | 18.3293 | 117.3 | 117.4297 | 0.5332 | -0.99 | 7.9 | 2.0445 | 114.66 | 116.3149 | -2.3091 | -0.88658
7.91 | 18.3269 | 117.3 | 117.4181 | 0.53291 | -0.99 | 7.91 | 2.0453 | 114.66 | 116.3214 | -2.3088 | -0.88568
7.92 | 18.3254 | 117.3 | 117.4004 | 0.53292 | -0.99 | 7.92 | 2.046 | 114.66 | 116.3182 | -2.3075 | -0.88478
7.93 | 18.3246 | 117.3 | 117.3873 | 0.53206 | -0.99 | 7.93 | 2.0446 | 114.66 | 116.319 | -2.3074 | -0.88388
7.94 | 18.3249 | 117.3 | 117.3861 | 0.53122 | -0.99 | 7.94 | 2.0439 | 114.66 | 116.3246 | -2.3086 | -0.88298
7.95 | 18.3246 | 117.3 | 117.3828 | 0.53137 | -0.99 | 7.95 | 2.0442 | 114.66 | 116.3264 | -2.3087 | -0.88208
7.96 | 18.3243 | 117.3 | 117.3841 | 0.53105 | -0.99 | 7.96 | 2.0438 | 114.66 | 116.3197 | -2.3076 | -0.88118
7.97 | 18.3262 | 117.3 | 117.3908 | 0.52963 | -0.99 | 7.97 | 2.043 | 114.66 | 116.3198 | -2.3063 | -0.88028
7.98 | 18.3293 | 117.3 | 117.3991 | 0.52744 | -0.99 | 7.98 | 2.042 | 114.66 | 116.3264 | -2.3055 | -0.87938
7.99 | 18.3322 | 117.3 | 117.4154 | 0.52794 | -0.99 | 7.99 | 2.0408 | 114.66 | 116.3336 | -2.3046 | -0.87848
8 | 18.334 | 117.3 | 117.4357 | 0.53276 | -0.99 | 8 | 2.0417 | 114.66 | 116.3501 | -2.3041 | -0.87758
8.01 | 18.3365 | 117.3 | 117.4482 | 0.5368 | -0.99 | 8.01 | 2.0438 | 114.66 | 116.3619 | -2.3044 | -0.87668
8.02 | 18.3398 | 117.3 | 117.4517 | 0.53835 | -0.99 | 8.02 | 2.0447 | 114.66 | 116.371 | -2.3046 | -0.87578
8.03 | 18.3423 | 117.3 | 117.4585 | 0.54 | -0.99 | 8.03 | 2.0446 | 114.66 | 116.3797 | -2.3043 | -0.87488
8.04 | 18.3445 | 117.3 | 117.4659 | 0.53885 | -0.99 | 8.04 | 2.0457 | 114.66 | 116.3823 | -2.3042 | -0.87398
8.05 | 18.3434 | 117.3 | 117.4669 | 0.53382 | -0.99 | 8.05 | 2.0456 | 114.66 | 116.3729 | -2.3054 | -0.87308
8.06 | 18.3407 | 117.3 | 117.4668 | 0.52868 | -0.99 | 8.06 | 2.0434 | 114.66 | 116.3648 | -2.3067 | -0.87218
8.07 | 18.3417 | 117.3 | 117.4713 | 0.52619 | -0.99 | 8.07 | 2.0427 | 114.66 | 116.3657 | -2.3068 | -0.87128
8.08 | 18.3454 | 117.3 | 117.4815 | 0.52695 | -0.99 | 8.08 | 2.0434 | 114.66 | 116.3583 | -2.3034 | -0.87038
8.09 | 18.3484 | 117.3 | 117.4864 | 0.53029 | -0.99 | 8.09 | 2.0428 | 114.66 | 116.3469 | -2.302 | -0.86948
8.1 | 18.3498 | 117.3 | 117.4908 | 0.53609 | -0.99 | 8.1 | 2.0412 | 114.66 | 116.3386 | -2.3048 | -0.86858
8.11 | 18.3514 | 117.3 | 117.4983 | 0.5436 | -0.99 | 8.11 | 2.0401 | 114.66 | 116.3246 | -2.3064 | -0.86768
8.12 | 18.3538 | 117.3 | 117.5007 | 0.55093 | -0.99 | 8.12 | 2.0402 | 114.66 | 116.315 | -2.3069 | -0.86678
8.13 | 18.3548 | 117.3 | 117.4989 | 0.554 | -0.99 | 8.13 | 2.0414 | 114.66 | 116.3209 | -2.3061 | -0.86588
8.14 | 18.3536 | 117.3 | 117.4916 | 0.55553 | -0.99 | 8.14 | 2.0423 | 114.66 | 116.3213 | -2.303 | -0.86498
8.15 | 18.3514 | 117.3 | 117.4821 | 0.56142 | -0.99 | 8.15 | 2.0423 | 114.66 | 116.3115 | -2.3013 | -0.86408
8.16 | 18.3499 | 117.3 | 117.4744 | 0.56527 | -0.99 | 8.16 | 2.0422 | 114.66 | 116.3032 | -2.3022 | -0.86318
8.17 | 18.3508 | 117.3 | 117.467 | 0.56969 | -0.99 | 8.17 | 2.0465 | 114.66 | 116.3052 | -2.314 | -0.86228
8.18 | 18.3509 | 117.3 | 117.4577 | 0.57769 | -0.99 | 8.18 | 2.0517 | 114.66 | 116.2925 | -2.3675 | -0.86138
8.19 | 18.3492 | 117.3 | 117.454 | 0.58488 | -0.99 | 8.19 | 2.0502 | 114.66 | 116.2759 | -2.4139 | -0.86048
8.2 | 18.3488 | 117.3 | 117.4622 | 0.59674 | -0.99 | 8.2 | 2.0455 | 114.66 | 116.2747 | -2.4207 | -0.86
8.21 | 18.3495 | 117.3 | 117.464 | 0.60678 | -0.99007 | 8.21 | 2.0456 | 114.66 | 116.2649 | -2.4287 | -0.86
8.22 | 18.3506 | 117.3 | 117.459 | 0.61097 | -0.99017 | 8.22 | 2.0519 | 114.66 | 116.2492 | -2.4535 | -0.86
8.23 | 18.3524 | 117.3 | 117.4695 | 0.61459 | -0.99027 | 8.23 | 2.057 | 114.66 | 116.2293 | -2.508 | -0.86
8.24 | 18.3527 | 117.3 | 117.4816 | 0.61566 | -0.99037 | 8.24 | 2.0591 | 114.66 | 116.2053 | -2.5704 | -0.86
8.25 | 18.3535 | 117.3 | 117.4762 | 0.61849 | -0.99047 | 8.25 | 2.0549 | 114.66 | 116.1838 | -2.6201 | -0.86
8.26 | 18.3558 | 117.3 | 117.4727 | 0.62108 | -0.99057 | 8.26 | 2.047 | 114.66 | 116.1654 | -2.6497 | -0.86
8.27 | 18.3554 | 117.3 | 117.4747 | 0.62083 | -0.99067 | 8.27 | 2.0415 | 114.66 | 116.1526 | -2.6613 | -0.86
8.28 | 18.3519 | 117.3 | 117.4669 | 0.62282 | -0.99077 | 8.28 | 2.0375 | 114.66 | 116.1373 | -2.6699 | -0.86
8.29 | 18.3488 | 117.3 | 117.4617 | 0.62533 | -0.99087 | 8.29 | 2.0351 | 114.66 | 116.1255 | -2.6741 | -0.86
8.3 | 18.3486 | 117.3 | 117.4655 | 0.62764 | -0.99097 | 8.3 | 2.0346 | 114.66 | 116.1282 | -2.674 | -0.86
8.31 | 18.3496 | 117.3 | 117.4718 | 0.6317 | -0.99107 | 8.31 | 2.0356 | 114.66 | 116.1308 | -2.6742 | -0.86
8.32 | 18.3495 | 117.3 | 117.4701 | 0.63455 | -0.99117 | 8.32 | 2.0381 | 114.66 | 116.1347 | -2.675 | -0.86
8.33 | 18.3499 | 117.3 | 117.4667 | 0.6353 | -0.99127 | 8.33 | 2.05 | 114.66 | 116.1361 | -2.7145 | -0.86
8.34 | 18.3521 | 117.3 | 117.477 | 0.63723 | -0.99137 | 8.34 | 2.0565 | 114.66 | 116.1133 | -2.7723 | -0.86
8.35 | 18.3541 | 117.3 | 117.4804 | 0.63797 | -0.99147 | 8.35 | 2.0526 | 114.66 | 116.0822 | -2.7975 | -0.86
8.36 | 18.3551 | 117.3 | 117.4792 | 0.6379 | -0.99157 | 8.36 | 2.057 | 114.66 | 116.0592 | -2.8313 | -0.86
8.37 | 18.3549 | 117.3 | 117.4854 | 0.63869 | -0.99167 | 8.37 | 2.0634 | 114.66 | 116.0193 | -2.8983 | -0.86
8.38 | 18.3549 | 117.3 | 117.4878 | 0.63852 | -0.99177 | 8.38 | 2.0517 | 114.66 | 115.9556 | -2.9607 | -0.86
8.39 | 18.3545 | 117.3 | 117.4862 | 0.63671 | -0.99187 | 8.39 | 2.0365 | 114.66 | 115.9109 | -2.9876 | -0.86
8.4 | 18.352 | 117.3 | 117.4734 | 0.633 | -0.99197 | 8.4 | 2.0341 | 114.66 | 115.8929 | -2.9938 | -0.86
8.41 | 18.3493 | 117.3 | 117.4552 | 0.63019 | -0.99207 | 8.41 | 2.0337 | 114.66 | 115.8772 | -2.9966 | -0.86
8.42 | 18.3482 | 117.3 | 117.4378 | 0.62963 | -0.99217 | 8.42 | 2.0327 | 114.66 | 115.8672 | -2.9996 | -0.86
8.43 | 18.3471 | 117.3 | 117.4212 | 0.62921 | -0.99227 | 8.43 | 2.0321 | 114.66 | 115.8797 | -3.0025 | -0.86
8.44 | 18.3474 | 117.3 | 117.4196 | 0.63027 | -0.99237 | 8.44 | 2.0355 | 114.66 | 115.8852 | -3.0029 | -0.86
8.45 | 18.3498 | 117.3 | 117.4194 | 0.6335 | -0.99247 | 8.45 | 2.0391 | 114.66 | 115.8712 | -3.0021 | -0.86
8.46 | 18.351 | 117.3 | 117.4181 | 0.6351 | -0.99257 | 8.46 | 2.0415 | 114.66 | 115.8656 | -3.0011 | -0.86
8.47 | 18.3507 | 117.3 | 117.4231 | 0.63453 | -0.99267 | 8.47 | 2.0435 | 114.66 | 115.8556 | -3.0003 | -0.86
8.48 | 18.3502 | 117.3 | 117.4215 | 0.63425 | -0.99277 | 8.48 | 2.0436 | 114.66 | 115.8448 | -3.0016 | -0.86
8.49 | 18.3508 | 117.3 | 117.4172 | 0.63422 | -0.99287 | 8.49 | 2.0425 | 114.66 | 115.8433 | -3.0024 | -0.86
8.5 | 18.3538 | 117.3 | 117.4286 | 0.63214 | -0.99297 | 8.5 | 2.0418 | 114.66 | 115.8473 | -3.0017 | -0.86
8.51 | 18.3567 | 117.3 | 117.4467 | 0.63407 | -0.99307 | 8.51 | 2.0406 | 114.66 | 115.8521 | -3.0019 | -0.86
8.52 | 18.3571 | 117.3 | 117.4538 | 0.64257 | -0.99317 | 8.52 | 2.0395 | 114.66 | 115.8495 | -3.0035 | -0.86
8.53 | 18.3563 | 117.3 | 117.4505 | 0.64806 | -0.99327 | 8.53 | 2.0403 | 114.66 | 115.8385 | -3.0052 | -0.86
8.54 | 18.3569 | 117.3 | 117.4436 | 0.64953 | -0.99337 | 8.54 | 2.041 | 114.66 | 115.8239 | -3.0058 | -0.86
8.55 | 18.3579 | 117.3 | 117.4542 | 0.65261 | -0.99347 | 8.55 | 2.0409 | 114.66 | 115.8103 | -3.0071 | -0.86
8.56 | 18.3571 | 117.3 | 117.4712 | 0.65441 | -0.99357 | 8.56 | 2.0386 | 114.66 | 115.8008 | -3.0093 | -0.86
8.57 | 18.3571 | 117.3 | 117.4786 | 0.65432 | -0.99367 | 8.57 | 2.0382 | 114.66 | 115.7867 | -3.0107 | -0.86
8.58 | 18.3585 | 117.3 | 117.4785 | 0.65644 | -0.99377 | 8.58 | 2.0416 | 114.66 | 115.7826 | -3.0094 | -0.86
8.59 | 18.36 | 117.3 | 117.4781 | 0.66255 | -0.99387 | 8.59 | 2.0438 | 114.66 | 115.7871 | -3.0095 | -0.86
8.6 | 18.3606 | 117.3 | 117.4779 | 0.67138 | -0.99397 | 8.6 | 2.0432 | 114.66 | 115.7821 | -3.0109 | -0.86
8.61 | 18.3588 | 117.3 | 117.4733 | 0.6756 | -0.99407 | 8.61 | 2.0428 | 114.66 | 115.7727 | -3.0096 | -0.86
8.62 | 18.3565 | 117.3 | 117.4703 | 0.67482 | -0.99417 | 8.62 | 2.0428 | 114.66 | 115.7647 | -3.0089 | -0.86
8.63 | 18.3554 | 117.3 | 117.4667 | 0.67207 | -0.99427 | 8.63 | 2.0421 | 114.66 | 115.7619 | -3.0093 | -0.86
8.64 | 18.3556 | 117.3 | 117.4611 | 0.66971 | -0.99437 | 8.64 | 2.0419 | 114.66 | 115.7554 | -3.0099 | -0.86
8.65 | 18.3539 | 117.3 | 117.4566 | 0.67293 | -0.99447 | 8.65 | 2.0418 | 114.66 | 115.7443 | -3.0104 | -0.86
8.66 | 18.3515 | 117.3 | 117.4494 | 0.67635 | -0.99457 | 8.66 | 2.0407 | 114.66 | 115.7466 | -3.0103 | -0.86
8.67 | 18.3514 | 117.3 | 117.4458 | 0.67699 | -0.99467 | 8.67 | 2.0401 | 114.66 | 115.7504 | -3.0104 | -0.86
8.68 | 18.3517 | 117.3 | 117.4423 | 0.67735 | -0.99477 | 8.68 | 2.0408 | 114.66 | 115.7384 | -3.0117 | -0.86
8.69 | 18.3523 | 117.3 | 117.4352 | 0.67758 | -0.99487 | 8.69 | 2.0419 | 114.66 | 115.7338 | -3.014 | -0.86
8.7 | 18.3499 | 117.3 | 117.429 | 0.67463 | -0.99497 | 8.7 | 2.0428 | 114.66 | 115.7337 | -3.0144 | -0.86
8.71 | 18.3473 | 117.3 | 117.4259 | 0.66952 | -0.99507 | 8.71 | 2.0421 | 114.66 | 115.7195 | -3.013 | -0.86
8.72 | 18.3488 | 117.3 | 117.43 | 0.6683 | -0.99517 | 8.72 | 2.0409 | 114.66 | 115.7045 | -3.0116 | -0.86
8.73 | 18.3504 | 117.3 | 117.4304 | 0.66867 | -0.99527 | 8.73 | 2.0401 | 114.66 | 115.6804 | -3.0118 | -0.86
8.74 | 18.3516 | 117.3 | 117.4362 | 0.67124 | -0.99537 | 8.74 | 2.0395 | 114.66 | 115.6617 | -3.0134 | -0.86
8.75 | 18.3544 | 117.3 | 117.462 | 0.67756 | -0.99547 | 8.75 | 2.0393 | 114.66 | 115.6567 | -3.0147 | -0.86
8.76 | 18.3572 | 117.3 | 117.4805 | 0.68076 | -0.99557 | 8.76 | 2.0387 | 114.66 | 115.6437 | -3.0153 | -0.86
8.77 | 18.3586 | 117.3 | 117.4824 | 0.6806 | -0.99567 | 8.77 | 2.0391 | 114.66 | 115.6411 | -3.0154 | -0.86
8.78 | 18.3595 | 117.3 | 117.4838 | 0.68153 | -0.99577 | 8.78 | 2.039 | 114.66 | 115.6507 | -3.0154 | -0.86
8.79 | 18.3585 | 117.3 | 117.481 | 0.68069 | -0.99587 | 8.79 | 2.0377 | 114.66 | 115.6632 | -3.0143 | -0.86
8.8 | 18.3555 | 117.3 | 117.4776 | 0.67621 | -0.99597 | 8.8 | 2.0382 | 114.66 | 115.6685 | -3.0129 | -0.86
8.81 | 18.3535 | 117.3 | 117.4753 | 0.67233 | -0.99607 | 8.81 | 2.0416 | 114.66 | 115.661 | -3.0133 | -0.86
8.82 | 18.3531 | 117.3 | 117.4716 | 0.67164 | -0.99617 | 8.82 | 2.0429 | 114.66 | 115.6668 | -3.0144 | -0.86
8.83 | 18.3521 | 117.3 | 117.4717 | 0.67176 | -0.99627 | 8.83 | 2.0405 | 114.66 | 115.6865 | -3.0141 | -0.86
8.84 | 18.3519 | 117.3 | 117.4737 | 0.67259 | -0.99637 | 8.84 | 2.0425 | 114.66 | 115.6929 | -3.0162 | -0.86
8.85 | 18.3512 | 117.3 | 117.4658 | 0.67408 | -0.99647 | 8.85 | 2.0495 | 114.66 | 115.6837 | -3.039 | -0.86
8.86 | 18.3517 | 117.3 | 117.4606 | 0.67353 | -0.99657 | 8.86 | 2.0511 | 114.66 | 115.6711 | -3.0775 | -0.86
8.87 | 18.3542 | 117.3 | 117.4711 | 0.67255 | -0.99667 | 8.87 | 2.0474 | 114.66 | 115.6532 | -3.0999 | -0.86
8.88 | 18.3545 | 117.3 | 117.4838 | 0.67382 | -0.99677 | 8.88 | 2.0433 | 114.66 | 115.6438 | -3.114 | -0.86
8.89 | 18.3538 | 117.3 | 117.4892 | 0.67568 | -0.99687 | 8.89 | 2.0403 | 114.66 | 115.6478 | -3.1276 | -0.86
8.9 | 18.3558 | 117.3 | 117.5023 | 0.67658 | -0.99697 | 8.9 | 2.0389 | 114.66 | 115.6463 | -3.132 | -0.86
8.91 | 18.3589 | 117.3 | 117.511 | 0.67738 | -0.99707 | 8.91 | 2.0372 | 114.66 | 115.6422 | -3.1334 | -0.86
8.92 | 18.3592 | 117.3 | 117.503 | 0.67769 | -0.99717 | 8.92 | 2.0376 | 114.66 | 115.6416 | -3.1346 | -0.86
8.93 | 18.3565 | 117.3 | 117.494 | 0.67624 | -0.99727 | 8.93 | 2.0393 | 114.66 | 115.6431 | -3.1397 | -0.86
8.94 | 18.3536 | 117.3 | 117.4939 | 0.67443 | -0.99737 | 8.94 | 2.0404 | 114.66 | 115.642 | -3.1436 | -0.86
8.95 | 18.3534 | 117.3 | 117.4983 | 0.67389 | -0.99747 | 8.95 | 2.0405 | 114.66 | 115.6277 | -3.1423 | -0.86
8.96 | 18.3539 | 117.3 | 117.4966 | 0.67494 | -0.99757 | 8.96 | 2.0419 | 114.66 | 115.6155 | -3.1446 | -0.86
8.97 | 18.3543 | 117.3 | 117.4966 | 0.67653 | -0.99767 | 8.97 | 2.044 | 114.66 | 115.6143 | -3.1525 | -0.86
8.98 | 18.3537 | 117.3 | 117.4892 | 0.67776 | -0.99777 | 8.98 | 2.0413 | 114.66 | 115.6092 | -3.1613 | -0.86
8.99 | 18.3511 | 117.3 | 117.4698 | 0.67762 | -0.99787 | 8.99 | 2.0393 | 114.66 | 115.6084 | -3.1654 | -0.86
9 | 18.3498 | 117.3 | 117.4485 | 0.67519 | -0.99797 | 9 | 2.0406 | 114.66 | 115.6179 | -3.1675 | -0.86
9.01 | 18.3499 | 117.3 | 117.4311 | 0.67321 | -0.99807 | 9.01 | 2.0402 | 114.66 | 115.6275 | -3.1702 | -0.86
9.02 | 18.3478 | 117.3 | 117.4179 | 0.67361 | -0.99817 | 9.02 | 2.0391 | 114.66 | 115.6282 | -3.1696 | -0.86
9.03 | 18.345 | 117.3 | 117.411 | 0.67343 | -0.99827 | 9.03 | 2.0397 | 114.66 | 115.6265 | -3.1702 | -0.86
9.04 | 18.3445 | 117.3 | 117.4159 | 0.67159 | -0.99837 | 9.04 | 2.0404 | 114.66 | 115.6328 | -3.172 | -0.86
9.05 | 18.3486 | 117.3 | 117.4213 | 0.67021 | -0.99847 | 9.05 | 2.0404 | 114.66 | 115.6335 | -3.1697 | -0.86
9.06 | 18.3516 | 117.3 | 117.4235 | 0.67051 | -0.99857 | 9.06 | 2.0414 | 114.66 | 115.6287 | -3.1673 | -0.86
9.07 | 18.3511 | 117.3 | 117.4262 | 0.6726 | -0.99867 | 9.07 | 2.0424 | 114.66 | 115.6201 | -3.17 | -0.86
9.08 | 18.3512 | 117.3 | 117.4246 | 0.67289 | -0.99877 | 9.08 | 2.0418 | 114.66 | 115.6127 | -3.1753 | -0.86
9.09 | 18.3525 | 117.3 | 117.4234 | 0.67197 | -0.99887 | 9.09 | 2.0409 | 114.66 | 115.5985 | -3.178 | -0.86
9.1 | 18.3546 | 117.3 | 117.4295 | 0.67284 | -0.99897 | 9.1 | 2.0413 | 114.66 | 115.5765 | -3.1796 | -0.86
9.11 | 18.3557 | 117.3 | 117.4377 | 0.6746 | -0.99907 | 9.11 | 2.0404 | 114.66 | 115.5751 | -3.1811 | -0.86
9.12 | 18.3549 | 117.3 | 117.4372 | 0.67494 | -0.99917 | 9.12 | 2.0378 | 114.66 | 115.5837 | -3.181 | -0.86
9.13 | 18.3544 | 117.3 | 117.434 | 0.67282 | -0.99927 | 9.13 | 2.0382 | 114.66 | 115.5948 | -3.1811 | -0.86
9.14 | 18.355 | 117.3 | 117.4389 | 0.67083 | -0.99937 | 9.14 | 2.0403 | 114.66 | 115.6038 | -3.181 | -0.86
9.15 | 18.3564 | 117.3 | 117.451 | 0.67017 | -0.99947 | 9.15 | 2.0396 | 114.66 | 115.6043 | -3.1798 | -0.86
9.16 | 18.3574 | 117.3 | 117.4633 | 0.66956 | -0.99957 | 9.16 | 2.0391 | 114.66 | 115.6053 | -3.1799 | -0.86
9.17 | 18.3575 | 117.3 | 117.4727 | 0.66953 | -0.99967 | 9.17 | 2.0402 | 114.66 | 115.6022 | -3.1797 | -0.86
9.18 | 18.3588 | 117.3 | 117.483 | 0.66952 | -0.99977 | 9.18 | 2.0415 | 114.66 | 115.602 | -3.1795 | -0.86
9.19 | 18.3608 | 117.3 | 117.4985 | 0.66974 | -0.99987 | 9.19 | 2.0407 | 114.66 | 115.6042 | -3.1803 | -0.86
9.2 | 18.3636 | 117.3 | 117.525 | 0.67352 | -0.99997 | 9.2 | 2.0413 | 114.66 | 115.6001 | -3.1817 | -0.86
9.21 | 18.3649 | 117.3 | 117.5525 | 0.67701 | -1 | 9.21 | 2.0436 | 114.66 | 115.5847 | -3.1818 | -0.86
9.22 | 18.3648 | 117.3 | 117.5718 | 0.6788 | -1 | 9.22 | 2.0417 | 114.66 | 115.5653 | -3.1803 | -0.86
9.23 | 18.3667 | 117.3 | 117.5844 | 0.68127 | -1 | 9.23 | 2.0399 | 114.66 | 115.559 | -3.1806 | -0.86
9.24 | 18.3692 | 117.3 | 117.5927 | 0.68347 | -1 | 9.24 | 2.0387 | 114.66 | 115.5523 | -3.181 | -0.86
9.25 | 18.3684 | 117.3 | 117.5968 | 0.68432 | -1 | 9.25 | 2.0372 | 114.66 | 115.5497 | -3.181 | -0.86
9.26 | 18.3666 | 117.3 | 117.5998 | 0.68227 | -1 | 9.26 | 2.0386 | 114.66 | 115.5576 | -3.1814 | -0.86
9.27 | 18.3643 | 117.3 | 117.5968 | 0.67867 | -1 | 9.27 | 2.0393 | 114.66 | 115.5598 | -3.1812 | -0.86
9.28 | 18.3619 | 117.3 | 117.5956 | 0.67665 | -1 | 9.28 | 2.0408 | 114.66 | 115.5603 | -3.1814 | -0.86
9.29 | 18.3605 | 117.3 | 117.595 | 0.67613 | -1 | 9.29 | 2.0429 | 114.66 | 115.5622 | -3.183 | -0.86
9.3 | 18.3573 | 117.3 | 117.5975 | 0.67827 | -1 | 9.3 | 2.0406 | 114.66 | 115.5609 | -3.1834 | -0.86
9.31 | 18.3548 | 117.3 | 117.5977 | 0.68018 | -1 | 9.31 | 2.0374 | 114.66 | 115.5617 | -3.1822 | -0.86
9.32 | 18.3555 | 117.3 | 117.5875 | 0.68115 | -1 | 9.32 | 2.0373 | 114.66 | 115.5656 | -3.1819 | -0.86
9.33 | 18.3567 | 117.3 | 117.5812 | 0.68274 | -1 | 9.33 | 2.0359 | 114.66 | 115.5648 | -3.1823 | -0.86
9.34 | 18.3567 | 117.3 | 117.5761 | 0.68394 | -1 | 9.34 | 2.0326 | 114.66 | 115.5655 | -3.183 | -0.86
9.35 | 18.3559 | 117.3 | 117.5831 | 0.6843 | -1 | 9.35 | 2.0315 | 114.66 | 115.5613 | -3.1837 | -0.86
9.36 | 18.3556 | 117.3 | 117.5925 | 0.68254 | -1 | 9.36 | 2.0291 | 114.66 | 115.5564 | -3.1836 | -0.86
9.37 | 18.3561 | 117.3 | 117.5962 | 0.68061 | -1 | 9.37 | 2.0265 | 114.66 | 115.5613 | -3.1837 | -0.86
9.38 | 18.3569 | 117.3 | 117.5982 | 0.67918 | -1 | 9.38 | 2.0263 | 114.66 | 115.5587 | -3.1832 | -0.86
9.39 | 18.3567 | 117.3 | 117.6037 | 0.68005 | -1 | 9.39 | 2.025 | 114.66 | 115.5465 | -3.184 | -0.86
9.4 | 18.3566 | 117.3 | 117.6134 | 0.68181 | -1 | 9.4 | 2.0229 | 114.66 | 115.5365 | -3.1834 | -0.86
9.41 | 18.3578 | 117.3 | 117.6162 | 0.68162 | -1 | 9.41 | 2.0251 | 114.66 | 115.5367 | -3.1825 | -0.86
9.42 | 18.3584 | 117.3 | 117.6151 | 0.68083 | -1 | 9.42 | 2.0359 | 114.66 | 115.5262 | -3.2058 | -0.86
9.43 | 18.3578 | 117.3 | 117.6167 | 0.68156 | -1 | 9.43 | 2.0444 | 114.66 | 115.4927 | -3.2768 | -0.86
9.44 | 18.3567 | 117.3 | 117.6202 | 0.68389 | -1 | 9.44 | 2.0465 | 114.66 | 115.4572 | -3.3634 | -0.86
9.45 | 18.3555 | 117.3 | 117.6186 | 0.68243 | -1 | 9.45 | 2.0469 | 114.66 | 115.4336 | -3.4236 | -0.86
9.46 | 18.3562 | 117.3 | 117.6206 | 0.6786 | -1 | 9.46 | 2.0549 | 114.66 | 115.4028 | -3.4933 | -0.86
9.47 | 18.3585 | 117.3 | 117.6338 | 0.67823 | -1 | 9.47 | 2.0597 | 114.66 | 115.3547 | -3.5886 | -0.86
9.48 | 18.3591 | 117.3 | 117.6391 | 0.67947 | -1 | 9.48 | 2.0365 | 114.66 | 115.3133 | -3.6543 | -0.86
9.49 | 18.358 | 117.3 | 117.6317 | 0.68068 | -1 | 9.49 | 2.0146 | 114.66 | 115.2938 | -3.6759 | -0.86
9.5 | 18.3578 | 117.3 | 117.6443 | 0.68243 | -1 | 9.5 | 2.0123 | 114.66 | 115.2859 | -3.6838 | -0.86
9.51 | 18.359 | 117.3 | 117.6635 | 0.68336 | -1 | 9.51 | 2.0118 | 114.66 | 115.2786 | -3.7022 | -0.86
9.52 | 18.3599 | 117.3 | 117.6649 | 0.68383 | -1 | 9.52 | 2.0104 | 114.66 | 115.2719 | -3.73 | -0.86
9.53 | 18.3601 | 117.3 | 117.6674 | 0.68496 | -1 | 9.53 | 2.0113 | 114.66 | 115.2597 | -3.7489 | -0.86
9.54 | 18.3598 | 117.3 | 117.6734 | 0.68542 | -1 | 9.54 | 2.0124 | 114.66 | 115.2452 | -3.7571 | -0.86
9.55 | 18.36 | 117.3 | 117.6859 | 0.68264 | -1 | 9.55 | 2.011 | 114.66 | 115.2333 | -3.7605 | -0.86
9.56 | 18.3611 | 117.3 | 117.7033 | 0.67819 | -1 | 9.56 | 2.0088 | 114.66 | 115.2337 | -3.7629 | -0.86
9.57 | 18.3625 | 117.3 | 117.7115 | 0.67723 | -1 | 9.57 | 2.0097 | 114.66 | 115.2326 | -3.7648 | -0.86
9.58 | 18.3629 | 117.3 | 117.713 | 0.68025 | -1 | 9.58 | 2.0164 | 114.66 | 115.2277 | -3.7905 | -0.86
9.59 | 18.363 | 117.3 | 117.7213 | 0.68393 | -1 | 9.59 | 2.0195 | 114.66 | 115.2231 | -3.8273 | -0.86
9.6 | 18.3639 | 117.3 | 117.7352 | 0.68664 | -1 | 9.6 | 2.0155 | 114.66 | 115.2188 | -3.8404 | -0.86
9.61 | 18.364 | 117.3 | 117.7415 | 0.68808 | -1 | 9.61 | 2.0153 | 114.66 | 115.2169 | -3.8447 | -0.86
9.62 | 18.3631 | 117.3 | 117.7369 | 0.68786 | -1 | 9.62 | 2.0122 | 114.66 | 115.2082 | -3.8506 | -0.86
9.63 | 18.3625 | 117.3 | 117.7384 | 0.6864 | -1 | 9.63 | 2.0095 | 114.66 | 115.2058 | -3.857 | -0.86
9.64 | 18.3612 | 117.3 | 117.7463 | 0.68493 | -1 | 9.64 | 2.0106 | 114.66 | 115.2086 | -3.861 | -0.86
9.65 | 18.3595 | 117.3 | 117.7358 | 0.68305 | -1 | 9.65 | 2.0122 | 114.66 | 115.2108 | -3.862 | -0.86
9.66 | 18.3578 | 117.3 | 117.7254 | 0.68178 | -1 | 9.66 | 2.0184 | 114.66 | 115.2198 | -3.8687 | -0.86
9.67 | 18.3574 | 117.3 | 117.7347 | 0.68407 | -1 | 9.67 | 2.0244 | 114.66 | 115.2114 | -3.9035 | -0.86
9.68 | 18.358 | 117.3 | 117.741 | 0.68611 | -1 | 9.68 | 2.0259 | 114.66 | 115.1994 | -3.9394 | -0.86
9.69 | 18.3589 | 117.3 | 117.7449 | 0.68666 | -1 | 9.69 | 2.0241 | 114.66 | 115.2019 | -3.9536 | -0.86
9.7 | 18.3589 | 117.3 | 117.7538 | 0.6879 | -1 | 9.7 | 2.0219 | 114.66 | 115.1974 | -3.9646 | -0.86
9.71 | 18.3595 | 117.3 | 117.765 | 0.68938 | -1 | 9.71 | 2.0197 | 114.66 | 115.2015 | -3.9715 | -0.86
9.72 | 18.3612 | 117.3 | 117.7719 | 0.68998 | -1 | 9.72 | 2.0174 | 114.66 | 115.2041 | -3.9759 | -0.86
9.73 | 18.3592 | 117.3 | 117.7618 | 0.68796 | -1 | 9.73 | 2.0164 | 114.66 | 115.1981 | -3.9775 | -0.86
9.74 | 18.3566 | 117.3 | 117.751 | 0.68545 | -1 | 9.74 | 2.0169 | 114.66 | 115.2044 | -3.9779 | -0.86
9.75 | 18.3569 | 117.3 | 117.7574 | 0.68694 | -1 | 9.75 | 2.0164 | 114.66 | 115.2134 | -3.9795 | -0.86
9.76 | 18.357 | 117.3 | 117.7676 | 0.69042 | -1 | 9.76 | 2.0155 | 114.66 | 115.2068 | -3.9809 | -0.86
9.77 | 18.3568 | 117.3 | 117.772 | 0.69337 | -1 | 9.77 | 2.0156 | 114.66 | 115.2109 | -3.9809 | -0.86
9.78 | 18.358 | 117.3 | 117.7748 | 0.69461 | -1 | 9.78 | 2.017 | 114.66 | 115.2207 | -3.9803 | -0.86
9.79 | 18.3588 | 117.3 | 117.7754 | 0.69414 | -1 | 9.79 | 2.0177 | 114.66 | 115.2167 | -3.9806 | -0.86
9.8 | 18.3574 | 117.3 | 117.7743 | 0.69245 | -1 | 9.8 | 2.0162 | 114.66 | 115.2168 | -3.9813 | -0.86
9.81 | 18.3551 | 117.3 | 117.77 | 0.68955 | -1 | 9.81 | 2.0157 | 114.66 | 115.2253 | -3.9843 | -0.86
9.82 | 18.3545 | 117.3 | 117.7643 | 0.68736 | -1 | 9.82 | 2.0244 | 114.66 | 115.2328 | -3.9933 | -0.86
9.83 | 18.3548 | 117.3 | 117.7628 | 0.68544 | -1 | 9.83 | 2.0353 | 114.66 | 115.2298 | -4.0192 | -0.86
9.84 | 18.3554 | 117.3 | 117.7656 | 0.68547 | -1 | 9.84 | 2.0372 | 114.66 | 115.2124 | -4.0563 | -0.86
9.85 | 18.3556 | 117.3 | 117.7662 | 0.68952 | -1 | 9.85 | 2.0337 | 114.66 | 115.1822 | -4.0793 | -0.86
9.86 | 18.3544 | 117.3 | 117.7658 | 0.69129 | -1 | 9.86 | 2.0329 | 114.66 | 115.1558 | -4.0909 | -0.86
9.87 | 18.3535 | 117.3 | 117.765 | 0.68725 | -1 | 9.87 | 2.0281 | 114.66 | 115.1232 | -4.103 | -0.86
9.88 | 18.3543 | 117.3 | 117.7657 | 0.68309 | -1 | 9.88 | 2.0201 | 114.66 | 115.096 | -4.1104 | -0.86
9.89 | 18.3559 | 117.3 | 117.7707 | 0.68252 | -1 | 9.89 | 2.0173 | 114.66 | 115.0803 | -4.1131 | -0.86
9.9 | 18.3576 | 117.3 | 117.7785 | 0.68493 | -1 | 9.9 | 2.0166 | 114.66 | 115.0606 | -4.1154 | -0.86
9.91 | 18.358 | 117.3 | 117.7824 | 0.68707 | -1 | 9.91 | 2.0172 | 114.66 | 115.0528 | -4.1177 | -0.86
9.92 | 18.3578 | 117.3 | 117.7815 | 0.68743 | -1 | 9.92 | 2.0145 | 114.66 | 115.0521 | -4.1193 | -0.86
9.93 | 18.3583 | 117.3 | 117.7848 | 0.68668 | -1 | 9.93 | 2.0127 | 114.66 | 115.0391 | -4.119 | -0.86
9.94 | 18.359 | 117.3 | 117.7855 | 0.68712 | -1 | 9.94 | 2.014 | 114.66 | 115.0121 | -4.1186 | -0.86
9.95 | 18.3588 | 117.3 | 117.7925 | 0.68795 | -1 | 9.95 | 2.0142 | 114.66 | 114.9984 | -4.1192 | -0.86
9.96 | 18.3582 | 117.3 | 117.8036 | 0.68799 | -1 | 9.96 | 2.0142 | 114.66 | 114.9943 | -4.1198 | -0.86
9.97 | 18.3584 | 117.3 | 117.8048 | 0.68857 | -1 | 9.97 | 2.0152 | 114.66 | 114.9773 | -4.1207 | -0.86
9.98 | 18.3593 | 117.3 | 117.7991 | 0.68879 | -1 | 9.98 | 2.0164 | 114.66 | 114.9683 | -4.1221 | -0.86
9.99 | 18.3601 | 117.3 | 117.7972 | 0.69083 | -1 | 9.99 | 2.0174 | 114.66 | 114.9692 | -4.1225 | -0.86
10 | 18.3596 | 117.3 | 117.8036 | 0.69356 | -1 | 10 | 2.0174 | 114.66 | 114.9637 | -4.1208 | -0.86
10.01 | 18.3596 | 117.3 | 117.8095 | 0.69459 | -1 | 10.01 | 2.0172 | 114.66 | 114.9571 | -4.1181 | -0.86
10.02 | 18.3598 | 117.3 | 117.8057 | 0.69569 | -1 | 10.02 | 2.0177 | 114.66 | 114.948 | -4.1188 | -0.86
10.03 | 18.3596 | 117.3 | 117.7984 | 0.6953 | -1 | 10.03 | 2.0187 | 114.66 | 114.947 | -4.1214 | -0.86
10.04 | 18.3586 | 117.3 | 117.7937 | 0.69314 | -1 | 10.04 | 2.0191 | 114.66 | 114.9462 | -4.1224 | -0.86
10.05 | 18.3561 | 117.3 | 117.7915 | 0.69131 | -1 | 10.05 | 2.0193 | 114.66 | 114.9312 | -4.1224 | -0.86
10.06 | 18.3556 | 117.3 | 117.792 | 0.68922 | -1 | 10.06 | 2.0209 | 114.66 | 114.9311 | -4.1223 | -0.86
10.07 | 18.3575 | 117.3 | 117.7978 | 0.68712 | -1 | 10.07 | 2.0205 | 114.66 | 114.9445 | -4.1227 | -0.86
10.08 | 18.3576 | 117.3 | 117.7963 | 0.68755 | -1 | 10.08 | 2.0194 | 114.66 | 114.951 | -4.1234 | -0.86
10.09 | 18.3565 | 117.3 | 117.7856 | 0.69026 | -1 | 10.09 | 2.0189 | 114.66 | 114.9453 | -4.1244 | -0.86
10.1 | 18.3566 | 117.3 | 117.7894 | 0.69079 | -1 | 10.1 | 2.0185 | 114.66 | 114.9391 | -4.1246 | -0.86
10.11 | 18.3572 | 117.3 | 117.7959 | 0.68908 | -1 | 10.11 | 2.0186 | 114.66 | 114.9392 | -4.1254 | -0.86
10.12 | 18.3573 | 117.3 | 117.7952 | 0.68761 | -1 | 10.12 | 2.02 | 114.66 | 114.95 | -4.1264 | -0.86
10.13 | 18.3574 | 117.3 | 117.7984 | 0.6858 | -1 | 10.13 | 2.0206 | 114.66 | 114.9697 | -4.1281 | -0.86
10.14 | 18.3588 | 117.3 | 117.8149 | 0.68582 | -1 | 10.14 | 2.0191 | 114.66 | 114.9823 | -4.1293 | -0.86
10.15 | 18.3617 | 117.3 | 117.8448 | 0.68549 | -1 | 10.15 | 2.0198 | 114.66 | 114.9833 | -4.1278 | -0.86
10.16 | 18.3657 | 117.3 | 117.8808 | 0.68617 | -1 | 10.16 | 2.0201 | 114.66 | 114.983 | -4.1268 | -0.86
10.17 | 18.3697 | 117.3 | 117.9102 | 0.6913 | -1 | 10.17 | 2.02 | 114.66 | 114.9849 | -4.1265 | -0.86
10.18 | 18.3727 | 117.3 | 117.9288 | 0.69604 | -1 | 10.18 | 2.0213 | 114.66 | 114.9866 | -4.1269 | -0.86
10.19 | 18.3743 | 117.3 | 117.9569 | 0.69957 | -1 | 10.19 | 2.0212 | 114.66 | 114.9852 | -4.1277 | -0.86
10.2 | 18.3764 | 117.3 | 117.9919 | 0.70129 | -1 | 10.2 | 2.0204 | 114.66 | 114.974 | -4.1275 | -0.86
10.21 | 18.3783 | 117.3 | 118.0124 | 0.70025 | -1 | 10.21 | 2.021 | 114.66 | 114.9749 | -4.1268 | -0.86
10.22 | 18.3764 | 117.3 | 118.016 | 0.6998 | -1 | 10.22 | 2.0204 | 114.66 | 114.9747 | -4.1275 | -0.86
10.23 | 18.3735 | 117.3 | 118.0235 | 0.69983 | -1 | 10.23 | 2.0189 | 114.66 | 114.9733 | -4.1295 | -0.86
10.24 | 18.3706 | 117.3 | 118.0338 | 0.69864 | -1 | 10.24 | 2.0194 | 114.66 | 114.9813 | -4.1313 | -0.86
10.25 | 18.369 | 117.3 | 118.0389 | 0.6997 | -1 | 10.25 | 2.019 | 114.66 | 114.9913 | -4.1314 | -0.86
10.26 | 18.3699 | 117.3 | 118.0507 | 0.70295 | -1 | 10.26 | 2.0182 | 114.66 | 115.003 | -4.1311 | -0.86
10.27 | 18.3699 | 117.3 | 118.0652 | 0.70661 | -1 | 10.27 | 2.0183 | 114.66 | 115.0138 | -4.1295 | -0.86
10.28 | 18.3683 | 117.3 | 118.0726 | 0.70875 | -1 | 10.28 | 2.0189 | 114.66 | 115.0216 | -4.1286 | -0.86
10.29 | 18.3677 | 117.3 | 118.0832 | 0.70884 | -1 | 10.29 | 2.0196 | 114.66 | 115.0159 | -4.1288 | -0.86
10.3 | 18.3683 | 117.3 | 118.0959 | 0.70646 | -1 | 10.3 | 2.0242 | 114.66 | 115.005 | -4.1339 | -0.86
10.31 | 18.3687 | 117.3 | 118.1027 | 0.70576 | -1 | 10.31 | 2.0321 | 114.66 | 114.9919 | -4.1644 | -0.86
10.32 | 18.3684 | 117.3 | 118.109 | 0.70903 | -1 | 10.32 | 2.0239 | 114.66 | 114.9931 | -4.1813 | -0.86
10.33 | 18.3664 | 117.3 | 118.1181 | 0.71059 | -1 | 10.33 | 2.0116 | 114.66 | 115.0046 | -4.1595 | -0.86
10.34 | 18.3645 | 117.3 | 118.1229 | 0.71078 | -1 | 10.34 | 2.0136 | 114.66 | 115.0063 | -4.1432 | -0.86
10.35 | 18.3632 | 117.3 | 118.1234 | 0.71124 | -1 | 10.35 | 2.017 | 114.66 | 115.0076 | -4.14 | -0.86
10.36 | 18.3628 | 117.3 | 118.128 | 0.71164 | -1 | 10.36 | 2.0184 | 114.66 | 115.0178 | -4.139 | -0.86
10.37 | 18.3622 | 117.3 | 118.1365 | 0.71145 | -1 | 10.37 | 2.019 | 114.66 | 115.0224 | -4.1387 | -0.86
10.38 | 18.361 | 117.3 | 118.1474 | 0.71053 | -1 | 10.38 | 2.0187 | 114.66 | 115.0224 | -4.1398 | -0.86
10.39 | 18.3611 | 117.3 | 118.1498 | 0.70991 | -1 | 10.39 | 2.0188 | 114.66 | 115.03 | -4.1424 | -0.86
10.4 | 18.3615 | 117.3 | 118.1469 | 0.71256 | -1 | 10.4 | 2.0199 | 114.66 | 115.0337 | -4.1437 | -0.86
10.41 | 18.3599 | 117.3 | 118.1361 | 0.71475 | -1 | 10.41 | 2.0197 | 114.66 | 115.0279 | -4.143 | -0.86
10.42 | 18.357 | 117.3 | 118.1122 | 0.71289 | -1 | 10.42 | 2.0202 | 114.66 | 115.025 | -4.1429 | -0.86
10.43 | 18.3547 | 117.3 | 118.0974 | 0.70875 | -1 | 10.43 | 2.0199 | 114.66 | 115.0295 | -4.1435 | -0.86
10.44 | 18.3536 | 117.3 | 118.0949 | 0.70408 | -1 | 10.44 | 2.0191 | 114.66 | 115.0266 | -4.1427 | -0.86
10.45 | 18.3532 | 117.3 | 118.0899 | 0.70218 | -1 | 10.45 | 2.0202 | 114.66 | 115.0178 | -4.1424 | -0.86
10.46 | 18.3525 | 117.3 | 118.0828 | 0.70238 | -1 | 10.46 | 2.0209 | 114.66 | 115.0156 | -4.1443 | -0.86
10.47 | 18.3524 | 117.3 | 118.0774 | 0.70264 | -1 | 10.47 | 2.0204 | 114.66 | 115.0252 | -4.1465 | -0.86
10.48 | 18.3533 | 117.3 | 118.0716 | 0.70166 | -1 | 10.48 | 2.0198 | 114.66 | 115.0322 | -4.1461 | -0.86
10.49 | 18.3539 | 117.3 | 118.0679 | 0.7014 | -1 | 10.49 | 2.0196 | 114.66 | 115.0342 | -4.1435 | -0.86
10.5 | 18.3538 | 117.3 | 118.0668 | 0.70418 | -1 | 10.5 | 2.0185 | 114.66 | 115.0334 | -4.1427 | -0.86
10.51 | 18.3545 | 117.3 | 118.0651 | 0.70617 | -1 | 10.51 | 2.0163 | 114.66 | 115.0284 | -4.1429 | -0.86
10.52 | 18.3559 | 117.3 | 118.0621 | 0.70605 | -1 | 10.52 | 2.0177 | 114.66 | 115.0327 | -4.1409 | -0.86
10.53 | 18.3572 | 117.3 | 118.0599 | 0.70475 | -1 | 10.53 | 2.0215 | 114.66 | 115.0321 | -4.1398 | -0.86
10.54 | 18.3581 | 117.3 | 118.061 | 0.70268 | -1 | 10.54 | 2.0217 | 114.66 | 115.0247 | -4.1404 | -0.86
10.55 | 18.3582 | 117.3 | 118.0733 | 0.70308 | -1 | 10.55 | 2.021 | 114.66 | 115.0203 | -4.1396 | -0.86
10.56 | 18.3589 | 117.3 | 118.0806 | 0.7038 | -1 | 10.56 | 2.0238 | 114.66 | 115.0178 | -4.1408 | -0.86
10.57 | 18.3587 | 117.3 | 118.0743 | 0.70247 | -1 | 10.57 | 2.0304 | 114.66 | 115.0124 | -4.1816 | -0.86
10.58 | 18.3586 | 117.3 | 118.0741 | 0.70201 | -1 | 10.58 | 2.0322 | 114.66 | 114.9981 | -4.2214 | -0.86
10.59 | 18.3609 | 117.3 | 118.0786 | 0.70313 | -1 | 10.59 | 2.0294 | 114.66 | 114.9851 | -4.2255 | -0.86
10.6 | 18.3612 | 117.3 | 118.0797 | 0.70451 | -1 | 10.6 | 2.0267 | 114.66 | 114.9719 | -4.229 | -0.86
10.61 | 18.3601 | 117.3 | 118.0839 | 0.70442 | -1 | 10.61 | 2.0241 | 114.66 | 114.9607 | -4.2287 | -0.86
10.62 | 18.3617 | 117.3 | 118.094 | 0.70428 | -1 | 10.62 | 2.0219 | 114.66 | 114.9613 | -4.2319 | -0.86
10.63 | 18.3637 | 117.3 | 118.1018 | 0.70481 | -1 | 10.63 | 2.0198 | 114.66 | 114.9608 | -4.2378 | -0.86
10.64 | 18.3649 | 117.3 | 118.1066 | 0.70584 | -1 | 10.64 | 2.0185 | 114.66 | 114.9492 | -4.2392 | -0.86
10.65 | 18.3641 | 117.3 | 118.1022 | 0.70532 | -1 | 10.65 | 2.0175 | 114.66 | 114.9432 | -4.2383 | -0.86
10.66 | 18.3629 | 117.3 | 118.0999 | 0.70418 | -1 | 10.66 | 2.0175 | 114.66 | 114.9455 | -4.2372 | -0.86
10.67 | 18.3637 | 117.3 | 118.1029 | 0.70545 | -1 | 10.67 | 2.0166 | 114.66 | 114.9419 | -4.2359 | -0.86
10.68 | 18.3646 | 117.3 | 118.1009 | 0.70652 | -1 | 10.68 | 2.0171 | 114.66 | 114.9446 | -4.2361 | -0.86
10.69 | 18.3639 | 117.3 | 118.097 | 0.70652 | -1 | 10.69 | 2.0185 | 114.66 | 114.9522 | -4.2368 | -0.86
10.7 | 18.3613 | 117.3 | 118.091 | 0.7026 | -1 | 10.7 | 2.0184 | 114.66 | 114.9541 | -4.2362 | -0.86
10.71 | 18.3602 | 117.3 | 118.088 | 0.69732 | -1 | 10.71 | 2.0208 | 114.66 | 114.9528 | -4.2365 | -0.86
10.72 | 18.3614 | 117.3 | 118.0936 | 0.6977 | -1 | 10.72 | 2.0284 | 114.66 | 114.9202 | -4.2709 | -0.86
10.73 | 18.3616 | 117.3 | 118.0996 | 0.70155 | -1 | 10.73 | 2.0314 | 114.66 | 114.8825 | -4.3081 | -0.86
10.74 | 18.3619 | 117.3 | 118.0982 | 0.70603 | -1 | 10.74 | 2.031 | 114.66 | 114.8624 | -4.3183 | -0.86
10.75 | 18.3636 | 117.3 | 118.1043 | 0.7081 | -1 | 10.75 | 2.0317 | 114.66 | 114.8404 | -4.3394 | -0.86
10.76 | 18.3671 | 117.3 | 118.1211 | 0.70691 | -1 | 10.76 | 2.0281 | 114.66 | 114.8226 | -4.3642 | -0.86
10.77 | 18.3694 | 117.3 | 118.1345 | 0.70691 | -1 | 10.77 | 2.0237 | 114.66 | 114.8138 | -4.377 | -0.86
10.78 | 18.3677 | 117.3 | 118.1376 | 0.70635 | -1 | 10.78 | 2.0246 | 114.66 | 114.8024 | -4.3879 | -0.86
10.79 | 18.3657 | 117.3 | 118.1303 | 0.703 | -1 | 10.79 | 2.0288 | 114.66 | 114.7814 | -4.4089 | -0.86
10.8 | 18.3644 | 117.3 | 118.1281 | 0.70155 | -1 | 10.8 | 2.0286 | 114.66 | 114.7669 | -4.4273 | -0.86
10.81 | 18.3645 | 117.3 | 118.1213 | 0.70157 | -1 | 10.81 | 2.0242 | 114.66 | 114.7643 | -4.4349 | -0.86
10.82 | 18.3642 | 117.3 | 118.1025 | 0.70133 | -1 | 10.82 | 2.0191 | 114.66 | 114.7515 | -4.4392 | -0.86
10.83 | 18.3612 | 117.3 | 118.1004 | 0.70317 | -1 | 10.83 | 2.016 | 114.66 | 114.7432 | -4.4427 | -0.86
10.84 | 18.36 | 117.3 | 118.1164 | 0.70583 | -1 | 10.84 | 2.0168 | 114.66 | 114.7565 | -4.4443 | -0.86
10.85 | 18.3626 | 117.3 | 118.1195 | 0.70602 | -1 | 10.85 | 2.0192 | 114.66 | 114.767 | -4.4475 | -0.86
10.86 | 18.3648 | 117.3 | 118.1152 | 0.70439 | -1 | 10.86 | 2.0185 | 114.66 | 114.7708 | -4.45 | -0.86
10.87 | 18.3655 | 117.3 | 118.1279 | 0.70454 | -1 | 10.87 | 2.025 | 114.66 | 114.781 | -4.4654 | -0.86
10.88 | 18.366 | 117.3 | 118.1361 | 0.70715 | -1 | 10.88 | 2.037 | 114.66 | 114.7802 | -4.5002 | -0.86
10.89 | 18.3658 | 117.3 | 118.1276 | 0.70962 | -1 | 10.89 | 2.0414 | 114.66 | 114.7626 | -4.5357 | -0.86
10.9 | 18.366 | 117.3 | 118.1251 | 0.71006 | -1 | 10.9 | 2.0415 | 114.66 | 114.7586 | -4.5687 | -0.86
10.91 | 18.3655 | 117.3 | 118.1244 | 0.71042 | -1 | 10.91 | 2.0398 | 114.66 | 114.764 | -4.5974 | -0.86
10.92 | 18.3632 | 117.3 | 118.1158 | 0.71099 | -1 | 10.92 | 2.0329 | 114.66 | 114.7575 | -4.6138 | -0.86
10.93 | 18.3613 | 117.3 | 118.1108 | 0.70941 | -1 | 10.93 | 2.0276 | 114.66 | 114.7542 | -4.6196 | -0.86
10.94 | 18.3614 | 117.3 | 118.1109 | 0.70857 | -1 | 10.94 | 2.0268 | 114.66 | 114.7571 | -4.6224 | -0.86
10.95 | 18.3635 | 117.3 | 118.1159 | 0.70939 | -1 | 10.95 | 2.0244 | 114.66 | 114.7596 | -4.6255 | -0.86
10.96 | 18.365 | 117.3 | 118.1148 | 0.7092 | -1 | 10.96 | 2.0229 | 114.66 | 114.7553 | -4.628 | -0.86
10.97 | 18.3637 | 117.3 | 118.1026 | 0.70853 | -1 | 10.97 | 2.0231 | 114.66 | 114.746 | -4.6301 | -0.86
10.98 | 18.362 | 117.3 | 118.0945 | 0.7069 | -1 | 10.98 | 2.0235 | 114.66 | 114.7432 | -4.6316 | -0.86
10.99 | 18.3611 | 117.3 | 118.088 | 0.70412 | -1 | 10.99 | 2.0228 | 114.66 | 114.7466 | -4.6326 | -0.86
11 | 18.3603 | 117.3 | 118.0835 | 0.70201 | -1 | 11 | 2.0223 | 114.66 | 114.7548 | -4.6341 | -0.86
11.01 | 18.3606 | 117.3 | 118.082 | 0.70145 | -1 | 11.01 | 2.0235 | 114.66 | 114.7607 | -4.6329 | -0.86
11.02 | 18.3615 | 117.3 | 118.0851 | 0.70216 | -1 | 11.02 | 2.0253 | 114.66 | 114.7628 | -4.6304 | -0.86
11.03 | 18.3614 | 117.3 | 118.0906 | 0.70357 | -1 | 11.03 | 2.0262 | 114.66 | 114.7656 | -4.6293 | -0.86
11.04 | 18.3616 | 117.3 | 118.0921 | 0.70404 | -1 | 11.04 | 2.0277 | 114.66 | 114.7622 | -4.6286 | -0.86
11.05 | 18.363 | 117.3 | 118.0839 | 0.70229 | -1 | 11.05 | 2.0289 | 114.66 | 114.7525 | -4.6292 | -0.86
11.06 | 18.3632 | 117.3 | 118.0753 | 0.7005 | -1 | 11.06 | 2.0283 | 114.66 | 114.7568 | -4.6305 | -0.86
11.07 | 18.3626 | 117.3 | 118.0761 | 0.69988 | -1 | 11.07 | 2.0292 | 114.66 | 114.7539 | -4.6301 | -0.86
11.08 | 18.3627 | 117.3 | 118.076 | 0.69962 | -1 | 11.08 | 2.03 | 114.66 | 114.7379 | -4.6298 | -0.86
11.09 | 18.3653 | 117.3 | 118.0781 | 0.70087 | -1 | 11.09 | 2.0287 | 114.66 | 114.7263 | -4.6321 | -0.86
11.1 | 18.3665 | 117.3 | 118.0874 | 0.70466 | -1 | 11.1 | 2.0305 | 114.66 | 114.7154 | -4.6415 | -0.86
11.11 | 18.3664 | 117.3 | 118.1022 | 0.70852 | -1 | 11.11 | 2.0356 | 114.66 | 114.6962 | -4.662 | -0.86
11.12 | 18.3674 | 117.3 | 118.1113 | 0.71051 | -1 | 11.12 | 2.0375 | 114.66 | 114.68 | -4.6837 | -0.86
11.13 | 18.3687 | 117.3 | 118.1112 | 0.70947 | -1 | 11.13 | 2.0349 | 114.66 | 114.6689 | -4.6935 | -0.86
11.14 | 18.3701 | 117.3 | 118.1031 | 0.706 | -1 | 11.14 | 2.0322 | 114.66 | 114.6542 | -4.6948 | -0.86
11.15 | 18.3687 | 117.3 | 118.0998 | 0.70382 | -1 | 11.15 | 2.0309 | 114.66 | 114.6464 | -4.6949 | -0.86
11.16 | 18.366 | 117.3 | 118.0986 | 0.70301 | -1 | 11.16 | 2.029 | 114.66 | 114.6485 | -4.6956 | -0.86
11.17 | 18.3643 | 117.3 | 118.087 | 0.70284 | -1 | 11.17 | 2.0276 | 114.66 | 114.6561 | -4.6952 | -0.86
11.18 | 18.3631 | 117.3 | 118.0671 | 0.7029 | -1 | 11.18 | 2.029 | 114.66 | 114.6545 | -4.6944 | -0.86
11.19 | 18.3609 | 117.3 | 118.0369 | 0.70326 | -1 | 11.19 | 2.0294 | 114.66 | 114.6507 | -4.6943 | -0.86
11.2 | 18.3552 | 117.3 | 117.9961 | 0.7017 | -1 | 11.2 | 2.0284 | 114.66 | 114.6521 | -4.6928 | -0.86
11.21 | 18.3502 | 117.3 | 117.9567 | 0.69792 | -1 | 11.21 | 2.0306 | 114.66 | 114.6468 | -4.6907 | -0.86
11.22 | 18.3489 | 117.3 | 117.9282 | 0.69447 | -1 | 11.22 | 2.0318 | 114.66 | 114.6177 | -4.6904 | -0.86
11.23 | 18.3487 | 117.3 | 117.9076 | 0.69102 | -1 | 11.23 | 2.0295 | 114.66 | 114.5885 | -4.6918 | -0.86
11.24 | 18.3482 | 117.3 | 117.8812 | 0.6903 | -1 | 11.24 | 2.0276 | 114.66 | 114.5822 | -4.6933 | -0.86
11.25 | 18.3447 | 117.3 | 117.8354 | 0.69261 | -1 | 11.25 | 2.0268 | 114.66 | 114.5902 | -4.6956 | -0.86
11.26 | 18.3416 | 117.3 | 117.7893 | 0.69308 | -1 | 11.26 | 2.0274 | 114.66 | 114.5963 | -4.6973 | -0.86
11.27 | 18.3422 | 117.3 | 117.7554 | 0.69047 | -1 | 11.27 | 2.0282 | 114.66 | 114.5813 | -4.6977 | -0.86
11.28 | 18.3445 | 117.3 | 117.7367 | 0.68708 | -1 | 11.28 | 2.0288 | 114.66 | 114.5692 | -4.6979 | -0.86
11.29 | 18.3461 | 117.3 | 117.726 | 0.68372 | -1 | 11.29 | 2.0292 | 114.66 | 114.56 | -4.6987 | -0.86
11.3 | 18.3473 | 117.3 | 117.7099 | 0.68076 | -1 | 11.3 | 2.0292 | 114.66 | 114.5499 | -4.6992 | -0.86
11.31 | 18.3488 | 117.3 | 117.6931 | 0.67822 | -1 | 11.31 | 2.0286 | 114.66 | 114.5544 | -4.6991 | -0.86
11.32 | 18.3507 | 117.3 | 117.6877 | 0.67847 | -1 | 11.32 | 2.0272 | 114.66 | 114.5617 | -4.7002 | -0.86
11.33 | 18.3533 | 117.3 | 117.695 | 0.68058 | -1 | 11.33 | 2.0265 | 114.66 | 114.5609 | -4.7012 | -0.86
11.34 | 18.3557 | 117.3 | 117.7012 | 0.68186 | -1 | 11.34 | 2.0283 | 114.66 | 114.561 | -4.7001 | -0.86
11.35 | 18.3582 | 117.3 | 117.7062 | 0.68224 | -1 | 11.35 | 2.0307 | 114.66 | 114.5588 | -4.6984 | -0.86
11.36 | 18.3617 | 117.3 | 117.7118 | 0.68002 | -1 | 11.36 | 2.031 | 114.66 | 114.5548 | -4.6981 | -0.86
11.37 | 18.3655 | 117.3 | 117.717 | 0.67826 | -1 | 11.37 | 2.0305 | 114.66 | 114.5558 | -4.6987 | -0.86
11.38 | 18.3683 | 117.3 | 117.7289 | 0.67968 | -1 | 11.38 | 2.03 | 114.66 | 114.5454 | -4.6982 | -0.86
11.39 | 18.3701 | 117.3 | 117.7456 | 0.68294 | -1 | 11.39 | 2.0299 | 114.66 | 114.5381 | -4.6983 | -0.86
11.4 | 18.3722 | 117.3 | 117.7598 | 0.68695 | -1 | 11.4 | 2.0303 | 114.66 | 114.5424 | -4.7 | -0.86
11.41 | 18.3736 | 117.3 | 117.7585 | 0.68857 | -1 | 11.41 | 2.0302 | 114.66 | 114.551 | -4.701 | -0.86
11.42 | 18.372 | 117.3 | 117.746 | 0.68799 | -1 | 11.42 | 2.0306 | 114.66 | 114.5499 | -4.7001 | -0.86
11.43 | 18.3701 | 117.3 | 117.7485 | 0.68764 | -1 | 11.43 | 2.0301 | 114.66 | 114.5456 | -4.699 | -0.86
11.44 | 18.3689 | 117.3 | 117.7559 | 0.68795 | -1 | 11.44 | 2.0296 | 114.66 | 114.552 | -4.699 | -0.86
11.45 | 18.3678 | 117.3 | 117.7536 | 0.6869 | -1 | 11.45 | 2.0305 | 114.66 | 114.558 | -4.7007 | -0.86
11.46 | 18.3672 | 117.3 | 117.7519 | 0.68556 | -1 | 11.46 | 2.0309 | 114.66 | 114.5583 | -4.7028 | -0.86
11.47 | 18.3675 | 117.3 | 117.7506 | 0.68694 | -1 | 11.47 | 2.0307 | 114.66 | 114.5488 | -4.7027 | -0.86
11.48 | 18.368 | 117.3 | 117.7479 | 0.68971 | -1 | 11.48 | 2.0301 | 114.66 | 114.5415 | -4.7024 | -0.86
11.49 | 18.3657 | 117.3 | 117.7395 | 0.69051 | -1 | 11.49 | 2.0297 | 114.66 | 114.5486 | -4.7031 | -0.86
11.5 | 18.3653 | 117.3 | 117.7353 | 0.68814 | -1 | 11.5 | 2.0303 | 114.66 | 114.5574 | -4.7017 | -0.86
11.51 | 18.3654 | 117.3 | 117.7301 | 0.68765 | -1 | 11.51 | 2.0305 | 114.66 | 114.563 | -4.7006 | -0.86
11.52 | 18.363 | 117.3 | 117.7116 | 0.69009 | -1 | 11.52 | 2.0308 | 114.66 | 114.5542 | -4.7011 | -0.86
11.53 | 18.3605 | 117.3 | 117.6908 | 0.69236 | -1 | 11.53 | 2.032 | 114.66 | 114.5363 | -4.7022 | -0.86
11.54 | 18.3581 | 117.3 | 117.6657 | 0.69281 | -1 | 11.54 | 2.0326 | 114.66 | 114.5309 | -4.7047 | -0.86
11.55 | 18.356 | 117.3 | 117.6306 | 0.68673 | -1 | 11.55 | 2.0316 | 114.66 | 114.5293 | -4.707 | -0.86
11.56 | 18.3533 | 117.3 | 117.6056 | 0.68042 | -1 | 11.56 | 2.0298 | 114.66 | 114.5265 | -4.7079 | -0.86
11.57 | 18.3513 | 117.3 | 117.5972 | 0.67741 | -1 | 11.57 | 2.0304 | 114.66 | 114.5196 | -4.7096 | -0.86
11.58 | 18.352 | 117.3 | 117.6005 | 0.67437 | -1 | 11.58 | 2.0331 | 114.66 | 114.5168 | -4.7132 | -0.86
11.59 | 18.3548 | 117.3 | 117.6173 | 0.67575 | -1 | 11.59 | 2.0341 | 114.66 | 114.5076 | -4.7156 | -0.86
11.6 | 18.36 | 117.3 | 117.6411 | 0.68176 | -1 | 11.6 | 2.033 | 114.66 | 114.49 | -4.7176 | -0.86
11.61 | 18.3646 | 117.3 | 117.6581 | 0.68746 | -1 | 11.61 | 2.0325 | 114.66 | 114.483 | -4.7201 | -0.86
11.62 | 18.3665 | 117.3 | 117.6609 | 0.69076 | -1 | 11.62 | 2.0383 | 114.66 | 114.4765 | -4.7446 | -0.86
11.63 | 18.3676 | 117.3 | 117.6645 | 0.69105 | -1 | 11.63 | 2.0412 | 114.66 | 114.4747 | -4.7712 | -0.86
11.64 | 18.3678 | 117.3 | 117.663 | 0.6886 | -1 | 11.64 | 2.0376 | 114.66 | 114.4836 | -4.7777 | -0.86
11.65 | 18.3666 | 117.3 | 117.6406 | 0.686 | -1 | 11.65 | 2.0355 | 114.66 | 114.4678 | -4.7823 | -0.86
11.66 | 18.3627 | 117.3 | 117.617 | 0.68449 | -1 | 11.66 | 2.0324 | 114.66 | 114.4414 | -4.7839 | -0.86
11.67 | 18.359 | 117.3 | 117.603 | 0.68246 | -1 | 11.67 | 2.0288 | 114.66 | 114.4285 | -4.7859 | -0.86
11.68 | 18.3583 | 117.3 | 117.5897 | 0.67878 | -1 | 11.68 | 2.0273 | 114.66 | 114.4179 | -4.7869 | -0.86
11.69 | 18.3582 | 117.3 | 117.5818 | 0.67642 | -1 | 11.69 | 2.027 | 114.66 | 114.4166 | -4.7871 | -0.86
11.7 | 18.3566 | 117.3 | 117.5649 | 0.67517 | -1 | 11.7 | 2.0266 | 114.66 | 114.4153 | -4.7875 | -0.86
11.71 | 18.3544 | 117.3 | 117.5528 | 0.67546 | -1 | 11.71 | 2.0271 | 114.66 | 114.413 | -4.7863 | -0.86
11.72 | 18.3543 | 117.3 | 117.5499 | 0.67733 | -1 | 11.72 | 2.0284 | 114.66 | 114.4164 | -4.7867 | -0.86
11.73 | 18.3565 | 117.3 | 117.5436 | 0.67849 | -1 | 11.73 | 2.0289 | 114.66 | 114.4262 | -4.7886 | -0.86
11.74 | 18.3583 | 117.3 | 117.5394 | 0.68015 | -1 | 11.74 | 2.0303 | 114.66 | 114.4319 | -4.7894 | -0.86
11.75 | 18.3601 | 117.3 | 117.5391 | 0.68459 | -1 | 11.75 | 2.0323 | 114.66 | 114.4375 | -4.7899 | -0.86
11.76 | 18.3616 | 117.3 | 117.5367 | 0.68584 | -1 | 11.76 | 2.0321 | 114.66 | 114.4559 | -4.7906 | -0.86
11.77 | 18.3605 | 117.3 | 117.522 | 0.68205 | -1 | 11.77 | 2.0328 | 114.66 | 114.4795 | -4.7905 | -0.86
11.78 | 18.3597 | 117.3 | 117.5205 | 0.67907 | -1 | 11.78 | 2.0348 | 114.66 | 114.4931 | -4.7906 | -0.86
11.79 | 18.3609 | 117.3 | 117.5284 | 0.67573 | -1 | 11.79 | 2.0348 | 114.66 | 114.4928 | -4.7911 | -0.86
11.8 | 18.36 | 117.3 | 117.522 | 0.67298 | -1 | 11.8 | 2.0341 | 114.66 | 114.4899 | -4.7915 | -0.86
11.81 | 18.3585 | 117.3 | 117.5133 | 0.67253 | -1 | 11.81 | 2.0335 | 114.66 | 114.4928 | -4.7921 | -0.86
11.82 | 18.3593 | 117.3 | 117.5168 | 0.67457 | -1 | 11.82 | 2.0333 | 114.66 | 114.4803 | -4.793 | -0.86
11.83 | 18.3602 | 117.3 | 117.5264 | 0.67756 | -1 | 11.83 | 2.0332 | 114.66 | 114.4691 | -4.7948 | -0.86
11.84 | 18.362 | 117.3 | 117.5358 | 0.68085 | -1 | 11.84 | 2.0326 | 114.66 | 114.4709 | -4.7949 | -0.86
11.85 | 18.3637 | 117.3 | 117.5373 | 0.68176 | -1 | 11.85 | 2.0325 | 114.66 | 114.4553 | -4.7926 | -0.86
11.86 | 18.3641 | 117.3 | 117.5329 | 0.67873 | -1 | 11.86 | 2.0318 | 114.66 | 114.446 | -4.7923 | -0.86
11.87 | 18.3637 | 117.3 | 117.529 | 0.67582 | -1 | 11.87 | 2.0314 | 114.66 | 114.4505 | -4.7917 | -0.86
11.88 | 18.3632 | 117.3 | 117.5268 | 0.67168 | -1 | 11.88 | 2.0323 | 114.66 | 114.4453 | -4.7898 | -0.86
11.89 | 18.364 | 117.3 | 117.5347 | 0.66941 | -1 | 11.89 | 2.0322 | 114.66 | 114.429 | -4.7893 | -0.86
11.9 | 18.3637 | 117.3 | 117.5458 | 0.67482 | -1 | 11.9 | 2.0318 | 114.66 | 114.4174 | -4.7895 | -0.86
11.91 | 18.3636 | 117.3 | 117.551 | 0.68144 | -1 | 11.91 | 2.0332 | 114.66 | 114.4208 | -4.7902 | -0.86
11.92 | 18.3654 | 117.3 | 117.5537 | 0.68399 | -1 | 11.92 | 2.0333 | 114.66 | 114.4131 | -4.7894 | -0.86
11.93 | 18.3676 | 117.3 | 117.5596 | 0.68409 | -1 | 11.93 | 2.0319 | 114.66 | 114.3936 | -4.7889 | -0.86
11.94 | 18.3681 | 117.3 | 117.5622 | 0.68287 | -1 | 11.94 | 2.0312 | 114.66 | 114.3892 | -4.7897 | -0.86
11.95 | 18.3654 | 117.3 | 117.5536 | 0.67936 | -1 | 11.95 | 2.0303 | 114.66 | 114.389 | -4.7902 | -0.86
11.96 | 18.3631 | 117.3 | 117.5458 | 0.67513 | -1 | 11.96 | 2.0306 | 114.66 | 114.3821 | -4.7912 | -0.86
11.97 | 18.3636 | 117.3 | 117.5454 | 0.67431 | -1 | 11.97 | 2.0323 | 114.66 | 114.384 | -4.7919 | -0.86
11.98 | 18.3632 | 117.3 | 117.5452 | 0.67614 | -1 | 11.98 | 2.0332 | 114.66 | 114.3819 | -4.7907 | -0.86
11.99 | 18.36 | 117.3 | 117.5422 | 0.67935 | -1 | 11.99 | 2.0329 | 114.66 | 114.3712 | -4.7908 | -0.86
12 | 18.3587 | 117.3 | 117.5369 | 0.68151 | -1 | 12 | 2.0325 | 114.66 | 114.3758 | -4.7935 | -0.86
12.01 | 18.3606 | 117.3 | 117.5345 | 0.68153 | -1 | 12.01 | 2.0318 | 114.66 | 114.3818 | -4.7932 | -0.86
12.02 | 18.3625 | 117.3 | 117.5328 | 0.68095 | -1 | 12.02 | 2.0328 | 114.66 | 114.3708 | -4.7903 | -0.86
12.03 | 18.3622 | 117.3 | 117.5351 | 0.68145 | -1 | 12.03 | 2.0341 | 114.66 | 114.3616 | -4.7903 | -0.86
12.04 | 18.3613 | 117.3 | 117.5452 | 0.68294 | -1 | 12.04 | 2.0339 | 114.66 | 114.3703 | -4.7933 | -0.86
12.05 | 18.362 | 117.3 | 117.5469 | 0.68229 | -1 | 12.05 | 2.0337 | 114.66 | 114.3708 | -4.7942 | -0.86
12.06 | 18.3638 | 117.3 | 117.5435 | 0.68088 | -1 | 12.06 | 2.0323 | 114.66 | 114.3645 | -4.7935 | -0.86
12.07 | 18.3637 | 117.3 | 117.5387 | 0.6807 | -1 | 12.07 | 2.0321 | 114.66 | 114.3731 | -4.7956 | -0.86
12.08 | 18.3619 | 117.3 | 117.5363 | 0.68039 | -1 | 12.08 | 2.0326 | 114.66 | 114.3906 | -4.7965 | -0.86
12.09 | 18.3602 | 117.3 | 117.5331 | 0.67829 | -1 | 12.09 | 2.0324 | 114.66 | 114.4089 | -4.7964 | -0.86
12.1 | 18.3588 | 117.3 | 117.5313 | 0.67516 | -1 | 12.1 | 2.0321 | 114.66 | 114.4261 | -4.7974 | -0.86
12.11 | 18.3582 | 117.3 | 117.5354 | 0.67413 | -1 | 12.11 | 2.0315 | 114.66 | 114.4358 | -4.7972 | -0.86
12.12 | 18.3585 | 117.3 | 117.537 | 0.67643 | -1 | 12.12 | 2.0316 | 114.66 | 114.4408 | -4.7969 | -0.86
12.13 | 18.3589 | 117.3 | 117.5421 | 0.68041 | -1 | 12.13 | 2.0336 | 114.66 | 114.4442 | -4.7958 | -0.86
12.14 | 18.359 | 117.3 | 117.5448 | 0.68385 | -1 | 12.14 | 2.0359 | 114.66 | 114.4416 | -4.793 | -0.86
12.15 | 18.3601 | 117.3 | 117.5173 | 0.67247 | -1 | 12.15 | 2.0361 | 114.66 | 114.4398 | -4.7899 | -0.86
12.16 | 18.3574 | 117.3 | 117.4781 | 0.65383 | -1 | 12.16 | 2.0358 | 114.66 | 114.4453 | -4.7888 | -0.86
12.17 | 18.3527 | 117.3 | 117.4522 | 0.64421 | -1 | 12.17 | 2.0362 | 114.66 | 114.4515 | -4.7891 | -0.86
12.18 | 18.349 | 117.3 | 117.4256 | 0.6332 | -1 | 12.18 | 2.0356 | 114.66 | 114.4559 | -4.7894 | -0.86
12.19 | 18.3446 | 117.3 | 117.4059 | 0.61972 | -1 | 12.19 | 2.0347 | 114.66 | 114.4609 | -4.7894 | -0.86
12.2 | 18.3418 | 117.3 | 117.3671 | 0.60437 | -1 | 12.2 | 2.0354 | 114.66 | 114.4649 | -4.79 | -0.85953
12.21 | 18.3399 | 117.3 | 117.3145 | 0.58659 | -1 | 12.21 | 2.0354 | 114.66 | 114.4661 | -4.7912 | -0.85853
12.22 | 18.3368 | 117.3 | 117.2734 | 0.56958 | -1 | 12.22 | 2.0348 | 114.66 | 114.4578 | -4.7926 | -0.85753
12.23 | 18.3337 | 117.3 | 117.2414 | 0.55244 | -1 | 12.23 | 2.0332 | 114.66 | 114.4529 | -4.794 | -0.85653
12.24 | 18.3318 | 117.3 | 117.2164 | 0.53957 | -1 | 12.24 | 2.032 | 114.66 | 114.4603 | -4.7955 | -0.85553
12.25 | 18.333 | 117.3 | 117.1886 | 0.52254 | -1 | 12.25 | 2.0321 | 114.66 | 114.4596 | -4.7958 | -0.85453
12.26 | 18.3355 | 117.3 | 117.1702 | 0.50654 | -1 | 12.26 | 2.0319 | 114.66 | 114.4382 | -4.7951 | -0.85353
12.27 | 18.338 | 117.3 | 117.1707 | 0.50299 | -1 | 12.27 | 2.0321 | 114.66 | 114.437 | -4.7939 | -0.85253
12.28 | 18.3419 | 117.3 | 117.1715 | 0.50258 | -1 | 12.28 | 2.0337 | 114.66 | 114.4552 | -4.7924 | -0.85153
12.29 | 18.3445 | 117.3 | 117.1633 | 0.50304 | -1 | 12.29 | 2.0349 | 114.66 | 114.4522 | -4.7912 | -0.85053
12.3 | 18.3491 | 117.3 | 117.1562 | 0.502 | -1 | 12.3 | 2.034 | 114.66 | 114.4408 | -4.7909 | -0.84953
12.31 | 18.3531 | 117.3 | 117.1475 | 0.50096 | -1 | 12.31 | 2.0329 | 114.66 | 114.4435 | -4.7913 | -0.84853
12.32 | 18.3534 | 117.3 | 117.1325 | 0.49998 | -1 | 12.32 | 2.0318 | 114.66 | 114.4462 | -4.7915 | -0.84753
12.33 | 18.3551 | 117.3 | 117.1289 | 0.49629 | -1 | 12.33 | 2.0316 | 114.66 | 114.4425 | -4.7913 | -0.84653
12.34 | 18.358 | 117.3 | 117.1402 | 0.49341 | -1 | 12.34 | 2.0325 | 114.66 | 114.44 | -4.7898 | -0.84553
12.35 | 18.3614 | 117.3 | 117.1419 | 0.4923 | -1 | 12.35 | 2.0331 | 114.66 | 114.4284 | -4.7889 | -0.84453
12.36 | 18.3636 | 117.3 | 117.1348 | 0.49118 | -1 | 12.36 | 2.0338 | 114.66 | 114.4213 | -4.7909 | -0.84353
12.37 | 18.3642 | 117.3 | 117.129 | 0.49046 | -1 | 12.37 | 2.0345 | 114.66 | 114.4241 | -4.7927 | -0.84253
12.38 | 18.365 | 117.3 | 117.1262 | 0.48927 | -1 | 12.38 | 2.0345 | 114.66 | 114.425 | -4.793 | -0.84153
12.39 | 18.3666 | 117.3 | 117.1284 | 0.48907 | -1 | 12.39 | 2.0333 | 114.66 | 114.4257 | -4.7933 | -0.84053
12.4 | 18.3686 | 117.3 | 117.1314 | 0.49345 | -1 | 12.4 | 2.0322 | 114.66 | 114.4307 | -4.794 | -0.83953
12.41 | 18.3682 | 117.3 | 117.127 | 0.49715 | -1 | 12.41 | 2.0329 | 114.66 | 114.4356 | -4.7948 | -0.83853
12.42 | 18.3672 | 117.3 | 117.1221 | 0.49676 | -1 | 12.42 | 2.033 | 114.66 | 114.4387 | -4.7936 | -0.83753
12.43 | 18.3701 | 117.3 | 117.133 | 0.49518 | -1 | 12.43 | 2.032 | 114.66 | 114.4381 | -4.7923 | -0.83653
12.44 | 18.3731 | 117.3 | 117.1473 | 0.49381 | -1 | 12.44 | 2.0317 | 114.66 | 114.4319 | -4.7929 | -0.83553
12.45 | 18.3737 | 117.3 | 117.1577 | 0.49417 | -1 | 12.45 | 2.0323 | 114.66 | 114.4367 | -4.7915 | -0.83453
12.46 | 18.3743 | 117.3 | 117.1698 | 0.49463 | -1 | 12.46 | 2.0338 | 114.66 | 114.4473 | -4.7902 | -0.83353
12.47 | 18.3755 | 117.3 | 117.1802 | 0.4948 | -1 | 12.47 | 2.0351 | 114.66 | 114.4478 | -4.7904 | -0.83253
12.48 | 18.3755 | 117.3 | 117.1799 | 0.49556 | -1 | 12.48 | 2.0347 | 114.66 | 114.4464 | -4.7908 | -0.83153
12.49 | 18.3746 | 117.3 | 117.1756 | 0.49794 | -1 | 12.49 | 2.0333 | 114.66 | 114.4469 | -4.7911 | -0.83053
12.5 | 18.3736 | 117.3 | 117.1806 | 0.50093 | -1 | 12.5 | 2.0332 | 114.66 | 114.4493 | -4.7912 | -0.82953
12.51 | 18.3726 | 117.3 | 117.1875 | 0.50283 | -1 | 12.51 | 2.0335 | 114.66 | 114.4568 | -4.7919 | -0.82853
12.52 | 18.3717 | 117.3 | 117.1842 | 0.50206 | -1 | 12.52 | 2.0329 | 114.66 | 114.4621 | -4.7929 | -0.82753
12.53 | 18.3711 | 117.3 | 117.1785 | 0.5 | -1 | 12.53 | 2.0334 | 114.66 | 114.4637 | -4.7936 | -0.82653
12.54 | 18.3709 | 117.3 | 117.1839 | 0.50052 | -1 | 12.54 | 2.0344 | 114.66 | 114.4603 | -4.7938 | -0.82553
12.55 | 18.369 | 117.3 | 117.1823 | 0.50177 | -1 | 12.55 | 2.034 | 114.66 | 114.4479 | -4.7934 | -0.82453
12.56 | 18.3663 | 117.3 | 117.1713 | 0.50353 | -1 | 12.56 | 2.0337 | 114.66 | 114.4407 | -4.7925 | -0.82353
12.57 | 18.3659 | 117.3 | 117.1665 | 0.50477 | -1 | 12.57 | 2.0328 | 114.66 | 114.4419 | -4.7918 | -0.82253
12.58 | 18.3669 | 117.3 | 117.1664 | 0.50466 | -1 | 12.58 | 2.0319 | 114.66 | 114.4434 | -4.7913 | -0.82153
12.59 | 18.3674 | 117.3 | 117.1647 | 0.50532 | -1 | 12.59 | 2.0326 | 114.66 | 114.4414 | -4.792 | -0.82053
12.6 | 18.3666 | 117.3 | 117.181 | 0.50788 | -1 | 12.6 | 2.0334 | 114.66 | 114.4465 | -4.7926 | -0.81953
12.61 | 18.3667 | 117.3 | 117.2006 | 0.51085 | -1 | 12.61 | 2.0344 | 114.66 | 114.4659 | -4.7922 | -0.81853
12.62 | 18.3683 | 117.3 | 117.1968 | 0.51413 | -1 | 12.62 | 2.0359 | 114.66 | 114.4793 | -4.7925 | -0.81753
12.63 | 18.3694 | 117.3 | 117.1965 | 0.51557 | -1 | 12.63 | 2.0368 | 114.66 | 114.4844 | -4.7933 | -0.81653
12.64 | 18.3696 | 117.3 | 117.2068 | 0.51511 | -1 | 12.64 | 2.0364 | 114.66 | 114.5069 | -4.7937 | -0.81553
12.65 | 18.368 | 117.3 | 117.1996 | 0.50225 | -1 | 12.65 | 2.0351 | 114.66 | 114.5313 | -4.7954 | -0.81453
12.66 | 18.3652 | 117.3 | 117.1872 | 0.48367 | -1 | 12.66 | 2.0354 | 114.66 | 114.5449 | -4.7975 | -0.81353
12.67 | 18.3634 | 117.3 | 117.1932 | 0.47606 | -1 | 12.67 | 2.0367 | 114.66 | 114.5543 | -4.7977 | -0.81253
12.68 | 18.3628 | 117.3 | 117.2034 | 0.47241 | -1 | 12.68 | 2.036 | 114.66 | 114.5589 | -4.7964 | -0.81153
12.69 | 18.3625 | 117.3 | 117.2125 | 0.47081 | -1 | 12.69 | 2.0351 | 114.66 | 114.557 | -4.7949 | -0.81053
12.7 | 18.3626 | 117.3 | 117.2097 | 0.46902 | -1 | 12.7 | 2.0354 | 114.66 | 114.5506 | -4.7949 | -0.80953
12.71 | 18.3632 | 117.3 | 117.2051 | 0.46893 | -1 | 12.71 | 2.0354 | 114.66 | 114.5574 | -4.795 | -0.80853
12.72 | 18.3636 | 117.3 | 117.2042 | 0.47114 | -1 | 12.72 | 2.034 | 114.66 | 114.562 | -4.7946 | -0.80753
12.73 | 18.3643 | 117.3 | 117.2046 | 0.47155 | -1 | 12.73 | 2.0331 | 114.66 | 114.5651 | -4.7945 | -0.80653
12.74 | 18.3647 | 117.3 | 117.2024 | 0.47003 | -1 | 12.74 | 2.0344 | 114.66 | 114.5735 | -4.7936 | -0.80553
12.75 | 18.3641 | 117.3 | 117.2023 | 0.46692 | -1 | 12.75 | 2.0348 | 114.66 | 114.5847 | -4.793 | -0.80453
12.76 | 18.3643 | 117.3 | 117.2084 | 0.46326 | -1 | 12.76 | 2.0342 | 114.66 | 114.5904 | -4.7932 | -0.80353
12.77 | 18.3642 | 117.3 | 117.2112 | 0.46146 | -1 | 12.77 | 2.0342 | 114.66 | 114.5848 | -4.7918 | -0.80253
12.78 | 18.3636 | 117.3 | 117.216 | 0.46164 | -1 | 12.78 | 2.0355 | 114.66 | 114.5864 | -4.7905 | -0.80153
12.79 | 18.3638 | 117.3 | 117.2181 | 0.46266 | -1 | 12.79 | 2.036 | 114.66 | 114.5916 | -4.7897 | -0.80053
12.8 | 18.3641 | 117.3 | 117.2065 | 0.46309 | -1 | 12.8 | 2.0347 | 114.66 | 114.5936 | -4.79 | -0.79953
12.81 | 18.3637 | 117.3 | 117.1926 | 0.46403 | -1 | 12.81 | 2.0341 | 114.66 | 114.5917 | -4.7924 | -0.79853
12.82 | 18.3624 | 117.3 | 117.1881 | 0.46545 | -1 | 12.82 | 2.0342 | 114.66 | 114.5954 | -4.7942 | -0.79753
12.83 | 18.3624 | 117.3 | 117.1957 | 0.46542 | -1 | 12.83 | 2.0337 | 114.66 | 114.601 | -4.7944 | -0.79653
12.84 | 18.364 | 117.3 | 117.2107 | 0.46501 | -1 | 12.84 | 2.0334 | 114.66 | 114.5966 | -4.794 | -0.79553
12.85 | 18.3661 | 117.3 | 117.2154 | 0.46318 | -1 | 12.85 | 2.0336 | 114.66 | 114.5919 | -4.7952 | -0.79453
12.86 | 18.3683 | 117.3 | 117.2108 | 0.45887 | -1 | 12.86 | 2.0334 | 114.66 | 114.5995 | -4.797 | -0.79353
12.87 | 18.3686 | 117.3 | 117.2082 | 0.4481 | -1 | 12.87 | 2.0322 | 114.66 | 114.6046 | -4.7978 | -0.79253
12.88 | 18.366 | 117.3 | 117.208 | 0.43128 | -1 | 12.88 | 2.0321 | 114.66 | 114.6055 | -4.7984 | -0.79153
12.89 | 18.3626 | 117.3 | 117.199 | 0.42113 | -1 | 12.89 | 2.0337 | 114.66 | 114.6152 | -4.7998 | -0.79053
12.9 | 18.3599 | 117.3 | 117.1848 | 0.41895 | -1 | 12.9 | 2.0344 | 114.66 | 114.6326 | -4.8024 | -0.78953
12.91 | 18.3586 | 117.3 | 117.1839 | 0.4183 | -1 | 12.91 | 2.0357 | 114.66 | 114.6696 | -4.8062 | -0.78853
12.92 | 18.3591 | 117.3 | 117.1912 | 0.41872 | -1 | 12.92 | 2.0367 | 114.66 | 114.7037 | -4.8093 | -0.78753
12.93 | 18.3602 | 117.3 | 117.1941 | 0.41758 | -1 | 12.93 | 2.0358 | 114.66 | 114.7144 | -4.8096 | -0.78653
12.94 | 18.362 | 117.3 | 117.1963 | 0.41569 | -1 | 12.94 | 2.0359 | 114.66 | 114.7092 | -4.8091 | -0.78553
12.95 | 18.3642 | 117.3 | 117.1943 | 0.41436 | -1 | 12.95 | 2.0361 | 114.66 | 114.7025 | -4.8094 | -0.78453
12.96 | 18.3654 | 117.3 | 117.1904 | 0.41393 | -1 | 12.96 | 2.0365 | 114.66 | 114.7096 | -4.8098 | -0.78353
12.97 | 18.3658 | 117.3 | 117.1899 | 0.41522 | -1 | 12.97 | 2.0369 | 114.66 | 114.7157 | -4.8088 | -0.78253
12.98 | 18.3653 | 117.3 | 117.19 | 0.4152 | -1 | 12.98 | 2.0361 | 114.66 | 114.7143 | -4.808 | -0.78153
12.99 | 18.3651 | 117.3 | 117.1884 | 0.41489 | -1 | 12.99 | 2.0346 | 114.66 | 114.7163 | -4.8081 | -0.78053
13 | 18.3663 | 117.3 | 117.1892 | 0.41478 | -1 | 13 | 2.0352 | 114.66 | 114.7239 | -4.808 | -0.77953
13.01 | 18.3666 | 117.3 | 117.1921 | 0.41384 | -1 | 13.01 | 2.0372 | 114.66 | 114.7265 | -4.8075 | -0.77853
13.02 | 18.3652 | 117.3 | 117.1997 | 0.41382 | -1 | 13.02 | 2.0371 | 114.66 | 114.7242 | -4.8075 | -0.77753
13.03 | 18.3663 | 117.3 | 117.2176 | 0.40826 | -1 | 13.03 | 2.0365 | 114.66 | 114.7231 | -4.8074 | -0.77653
13.04 | 18.3694 | 117.3 | 117.2321 | 0.39518 | -1 | 13.04 | 2.0363 | 114.66 | 114.7223 | -4.8069 | -0.77553
13.05 | 18.3698 | 117.3 | 117.2303 | 0.38761 | -1 | 13.05 | 2.036 | 114.66 | 114.7225 | -4.8076 | -0.77453
13.06 | 18.3687 | 117.3 | 117.222 | 0.38567 | -1 | 13.06 | 2.0354 | 114.66 | 114.7159 | -4.8071 | -0.77353
13.07 | 18.3681 | 117.3 | 117.2218 | 0.38275 | -1 | 13.07 | 2.034 | 114.66 | 114.7042 | -4.8056 | -0.77253
13.08 | 18.3674 | 117.3 | 117.22 | 0.37922 | -1 | 13.08 | 2.0324 | 114.66 | 114.696 | -4.8041 | -0.77153
13.09 | 18.366 | 117.3 | 117.2126 | 0.37663 | -1 | 13.09 | 2.0317 | 114.66 | 114.6869 | -4.8035 | -0.77053
13.1 | 18.3635 | 117.3 | 117.2078 | 0.37745 | -1 | 13.1 | 2.032 | 114.66 | 114.6724 | -4.8037 | -0.76953
13.11 | 18.362 | 117.3 | 117.2083 | 0.37985 | -1 | 13.11 | 2.0327 | 114.66 | 114.6393 | -4.8036 | -0.76853
13.12 | 18.3629 | 117.3 | 117.2053 | 0.38206 | -1 | 13.12 | 2.0316 | 114.66 | 114.6119 | -4.804 | -0.76753
13.13 | 18.3641 | 117.3 | 117.1976 | 0.38361 | -1 | 13.13 | 2.0307 | 114.66 | 114.6007 | -4.8041 | -0.76653
13.14 | 18.3646 | 117.3 | 117.2013 | 0.38447 | -1 | 13.14 | 2.0316 | 114.66 | 114.5833 | -4.8036 | -0.76553
13.15 | 18.3663 | 117.3 | 117.2105 | 0.38376 | -1 | 13.15 | 2.0314 | 114.66 | 114.5751 | -4.8035 | -0.76453
13.16 | 18.3671 | 117.3 | 117.2161 | 0.38114 | -1 | 13.16 | 2.0315 | 114.66 | 114.5741 | -4.8033 | -0.76353
13.17 | 18.3669 | 117.3 | 117.2283 | 0.37797 | -1 | 13.17 | 2.031 | 114.66 | 114.5711 | -4.8034 | -0.76253
13.18 | 18.3682 | 117.3 | 117.2481 | 0.37576 | -1 | 13.18 | 2.0317 | 114.66 | 114.5712 | -4.8035 | -0.76153
13.19 | 18.3699 | 117.3 | 117.2704 | 0.3745 | -1 | 13.19 | 2.0329 | 114.66 | 114.5746 | -4.8016 | -0.76053
13.2 | 18.3755 | 117.3 | 117.3445 | 0.37791 | -1 | 13.2 | 2.032 | 114.66 | 114.5837 | -4.7981 | -0.76
13.21 | 18.3834 | 117.3 | 117.4279 | 0.38342 | -1 | 13.21 | 2.0331 | 114.66 | 114.586 | -4.7928 | -0.76
13.22 | 18.3889 | 117.3 | 117.4742 | 0.3889 | -1 | 13.22 | 2.0352 | 114.66 | 114.5851 | -4.7881 | -0.76
13.23 | 18.3937 | 117.3 | 117.5272 | 0.39562 | -1 | 13.23 | 2.0354 | 114.66 | 114.5962 | -4.7854 | -0.76
13.24 | 18.3975 | 117.3 | 117.5773 | 0.39989 | -1 | 13.24 | 2.0362 | 114.66 | 114.612 | -4.7824 | -0.76
13.25 | 18.3976 | 117.3 | 117.6161 | 0.40231 | -1 | 13.25 | 2.037 | 114.66 | 114.6116 | -4.7812 | -0.76
13.26 | 18.3965 | 117.3 | 117.6352 | 0.4021 | -1 | 13.26 | 2.0355 | 114.66 | 114.5932 | -4.7828 | -0.76
13.27 | 18.3969 | 117.3 | 117.6411 | 0.3993 | -1 | 13.27 | 2.034 | 114.66 | 114.5827 | -4.7831 | -0.76
13.28 | 18.3953 | 117.3 | 117.643 | 0.39747 | -1 | 13.28 | 2.0341 | 114.66 | 114.5741 | -4.7808 | -0.76
13.29 | 18.3905 | 117.3 | 117.6355 | 0.39615 | -1 | 13.29 | 2.0339 | 114.66 | 114.5595 | -4.7793 | -0.76
13.3 | 18.382 | 117.3 | 117.621 | 0.39116 | -1 | 13.3 | 2.0343 | 114.66 | 114.5597 | -4.7805 | -0.76
13.31 | 18.3757 | 117.3 | 117.6102 | 0.3867 | -1 | 13.31 | 2.0366 | 114.66 | 114.5705 | -4.7827 | -0.76
13.32 | 18.3732 | 117.3 | 117.6076 | 0.38609 | -1 | 13.32 | 2.0373 | 114.66 | 114.5687 | -4.7844 | -0.76
13.33 | 18.3705 | 117.3 | 117.6143 | 0.38712 | -1 | 13.33 | 2.0354 | 114.66 | 114.5607 | -4.7849 | -0.76
13.34 | 18.3706 | 117.3 | 117.6295 | 0.39039 | -1 | 13.34 | 2.0321 | 114.66 | 114.5601 | -4.7842 | -0.76
13.35 | 18.3753 | 117.3 | 117.6422 | 0.39519 | -1 | 13.35 | 2.0297 | 114.66 | 114.5605 | -4.7838 | -0.76
13.36 | 18.3783 | 117.3 | 117.6457 | 0.39456 | -1 | 13.36 | 2.0284 | 114.66 | 114.5527 | -4.7844 | -0.76
13.37 | 18.3776 | 117.3 | 117.6459 | 0.38846 | -1 | 13.37 | 2.0258 | 114.66 | 114.5488 | -4.7852 | -0.76
13.38 | 18.3784 | 117.3 | 117.6548 | 0.38449 | -1 | 13.38 | 2.0231 | 114.66 | 114.5516 | -4.7852 | -0.76
13.39 | 18.3794 | 117.3 | 117.6664 | 0.38256 | -1 | 13.39 | 2.0221 | 114.66 | 114.5462 | -4.7849 | -0.76
13.4 | 18.3785 | 117.3 | 117.6657 | 0.37959 | -1 | 13.4 | 2.021 | 114.66 | 114.5488 | -4.7851 | -0.76
13.41 | 18.3769 | 117.3 | 117.6648 | 0.37761 | -1 | 13.41 | 2.0175 | 114.66 | 114.5662 | -4.7847 | -0.76
13.42 | 18.3761 | 117.3 | 117.6636 | 0.37699 | -1 | 13.42 | 2.0141 | 114.66 | 114.5721 | -4.7833 | -0.76
13.43 | 18.3753 | 117.3 | 117.6584 | 0.37755 | -1 | 13.43 | 2.013 | 114.66 | 114.5719 | -4.7827 | -0.76
13.44 | 18.3743 | 117.3 | 117.6539 | 0.37968 | -1 | 13.44 | 2.0128 | 114.66 | 114.5845 | -4.7824 | -0.76
13.45 | 18.3732 | 117.3 | 117.6347 | 0.37405 | -1 | 13.45 | 2.0126 | 114.66 | 114.5939 | -4.7818 | -0.76
13.46 | 18.3708 | 117.3 | 117.6089 | 0.36402 | -1 | 13.46 | 2.0115 | 114.66 | 114.5951 | -4.782 | -0.76
13.47 | 18.3687 | 117.3 | 117.5863 | 0.35925 | -1 | 13.47 | 2.0113 | 114.66 | 114.598 | -4.7828 | -0.76
13.48 | 18.3692 | 117.3 | 117.574 | 0.35594 | -1 | 13.48 | 2.0113 | 114.66 | 114.602 | -4.7837 | -0.76
13.49 | 18.3695 | 117.3 | 117.5636 | 0.34987 | -1 | 13.49 | 2.0095 | 114.66 | 114.5978 | -4.7844 | -0.76
13.5 | 18.3679 | 117.3 | 117.5264 | 0.33495 | -1 | 13.5 | 2.0083 | 114.66 | 114.5899 | -4.7852 | -0.76
13.51 | 18.3647 | 117.3 | 117.4843 | 0.32072 | -1 | 13.51 | 2.0089 | 114.66 | 114.5866 | -4.7863 | -0.76
13.52 | 18.3619 | 117.3 | 117.4571 | 0.31472 | -1 | 13.52 | 2.0093 | 114.66 | 114.5796 | -4.7866 | -0.76
13.53 | 18.3621 | 117.3 | 117.4362 | 0.30974 | -1 | 13.53 | 2.0087 | 114.66 | 114.5799 | -4.7868 | -0.76
13.54 | 18.3627 | 117.3 | 117.4249 | 0.3057 | -1 | 13.54 | 2.0085 | 114.66 | 114.5845 | -4.7877 | -0.76
13.55 | 18.3633 | 117.3 | 117.4164 | 0.30012 | -1 | 13.55 | 2.008 | 114.66 | 114.5775 | -4.7869 | -0.76
13.56 | 18.3654 | 117.3 | 117.4139 | 0.29479 | -1 | 13.56 | 2.009 | 114.66 | 114.5716 | -4.7851 | -0.76
13.57 | 18.3689 | 117.3 | 117.4203 | 0.28916 | -1 | 13.57 | 2.0098 | 114.66 | 114.5667 | -4.7843 | -0.76
13.58 | 18.373 | 117.3 | 117.4325 | 0.28233 | -1 | 13.58 | 2.0081 | 114.66 | 114.5624 | -4.7831 | -0.76
13.59 | 18.3782 | 117.3 | 117.4553 | 0.27999 | -1 | 13.59 | 2.0077 | 114.66 | 114.5592 | -4.7822 | -0.76
13.6 | 18.3855 | 117.3 | 117.4847 | 0.28361 | -1 | 13.6 | 2.0078 | 114.66 | 114.5474 | -4.7813 | -0.76
13.61 | 18.3918 | 117.3 | 117.5093 | 0.28823 | -1 | 13.61 | 2.0094 | 114.66 | 114.522 | -4.7803 | -0.76
13.62 | 18.3944 | 117.3 | 117.515 | 0.28832 | -1 | 13.62 | 2.008 | 114.66 | 114.4967 | -4.7804 | -0.76
13.63 | 18.3962 | 117.3 | 117.5157 | 0.28629 | -1 | 13.63 | 2.0047 | 114.66 | 114.4811 | -4.7816 | -0.76
13.64 | 18.3978 | 117.3 | 117.5229 | 0.28478 | -1 | 13.64 | 2.0044 | 114.66 | 114.4636 | -4.7816 | -0.76
13.65 | 18.3966 | 117.3 | 117.5233 | 0.28208 | -1 | 13.65 | 2.005 | 114.66 | 114.4444 | -4.781 | -0.76
13.66 | 18.3942 | 117.3 | 117.5235 | 0.27963 | -1 | 13.66 | 2.006 | 114.66 | 114.4301 | -4.7822 | -0.76
13.67 | 18.3936 | 117.3 | 117.5291 | 0.27865 | -1 | 13.67 | 2.0059 | 114.66 | 114.4254 | -4.7832 | -0.76
13.68 | 18.3953 | 117.3 | 117.5302 | 0.27803 | -1 | 13.68 | 2.005 | 114.66 | 114.4252 | -4.7816 | -0.76
13.69 | 18.3965 | 117.3 | 117.5264 | 0.27905 | -1 | 13.69 | 2.0046 | 114.66 | 114.4214 | -4.7796 | -0.76
13.7 | 18.3946 | 117.3 | 117.5181 | 0.28016 | -1 | 13.7 | 2.0059 | 114.66 | 114.408 | -4.7796 | -0.76
13.71 | 18.3927 | 117.3 | 117.5117 | 0.28032 | -1 | 13.71 | 2.0062 | 114.66 | 114.3991 | -4.7812 | -0.76
13.72 | 18.3924 | 117.3 | 117.5129 | 0.28119 | -1 | 13.72 | 2.0061 | 114.66 | 114.3946 | -4.7814 | -0.76
13.73 | 18.3928 | 117.3 | 117.5157 | 0.28213 | -1 | 13.73 | 2.0068 | 114.66 | 114.3891 | -4.7803 | -0.76
13.74 | 18.3932 | 117.3 | 117.524 | 0.28427 | -1 | 13.74 | 2.0068 | 114.66 | 114.3869 | -4.7802 | -0.76
13.75 | 18.3924 | 117.3 | 117.5219 | 0.2841 | -1 | 13.75 | 2.006 | 114.66 | 114.384 | -4.7809 | -0.76
13.76 | 18.3919 | 117.3 | 117.5187 | 0.28026 | -1 | 13.76 | 2.0063 | 114.66 | 114.3796 | -4.7824 | -0.76
13.77 | 18.3924 | 117.3 | 117.5234 | 0.27809 | -1 | 13.77 | 2.008 | 114.66 | 114.3767 | -4.783 | -0.76
13.78 | 18.3936 | 117.3 | 117.5224 | 0.27786 | -1 | 13.78 | 2.0089 | 114.66 | 114.3803 | -4.7832 | -0.76
13.79 | 18.3946 | 117.3 | 117.5221 | 0.27697 | -1 | 13.79 | 2.0076 | 114.66 | 114.3779 | -4.7851 | -0.76
13.8 | 18.3921 | 117.3 | 117.5221 | 0.27467 | -1 | 13.8 | 2.0059 | 114.66 | 114.3721 | -4.7868 | -0.76
13.81 | 18.3903 | 117.3 | 117.5249 | 0.2737 | -1 | 13.81 | 2.006 | 114.66 | 114.3739 | -4.7879 | -0.76
13.82 | 18.3909 | 117.3 | 117.5296 | 0.27414 | -1 | 13.82 | 2.0068 | 114.66 | 114.3719 | -4.7882 | -0.76
13.83 | 18.3899 | 117.3 | 117.5379 | 0.27537 | -1 | 13.83 | 2.0065 | 114.66 | 114.3606 | -4.7864 | -0.76
13.84 | 18.3898 | 117.3 | 117.5473 | 0.2786 | -1 | 13.84 | 2.0064 | 114.66 | 114.3561 | -4.7854 | -0.76
13.85 | 18.3916 | 117.3 | 117.542 | 0.28204 | -1 | 13.85 | 2.008 | 114.66 | 114.3516 | -4.7852 | -0.76
13.86 | 18.3929 | 117.3 | 117.5336 | 0.27917 | -1 | 13.86 | 2.0077 | 114.66 | 114.3302 | -4.7836 | -0.76
13.87 | 18.3925 | 117.3 | 117.5348 | 0.26871 | -1 | 13.87 | 2.0055 | 114.66 | 114.3043 | -4.7813 | -0.76
13.88 | 18.3915 | 117.3 | 117.5362 | 0.25881 | -1 | 13.88 | 2.0044 | 114.66 | 114.2826 | -4.78 | -0.76
13.89 | 18.3912 | 117.3 | 117.5319 | 0.25498 | -1 | 13.89 | 2.005 | 114.66 | 114.2707 | -4.7806 | -0.76
13.9 | 18.3889 | 117.3 | 117.5267 | 0.25458 | -1 | 13.9 | 2.0065 | 114.66 | 114.2553 | -4.7804 | -0.76
13.91 | 18.3874 | 117.3 | 117.524 | 0.25434 | -1 | 13.91 | 2.0059 | 114.66 | 114.2423 | -4.7805 | -0.76
13.92 | 18.3883 | 117.3 | 117.5175 | 0.25358 | -1 | 13.92 | 2.0042 | 114.66 | 114.2321 | -4.7815 | -0.76
13.93 | 18.3884 | 117.3 | 117.5112 | 0.2532 | -1 | 13.93 | 2.0042 | 114.66 | 114.2199 | -4.7808 | -0.76
13.94 | 18.3882 | 117.3 | 117.5111 | 0.25542 | -1 | 13.94 | 2.0058 | 114.66 | 114.2126 | -4.7798 | -0.76
13.95 | 18.3881 | 117.3 | 117.5012 | 0.25595 | -1 | 13.95 | 2.0057 | 114.66 | 114.1955 | -4.7799 | -0.76
13.96 | 18.3885 | 117.3 | 117.492 | 0.25348 | -1 | 13.96 | 2.0053 | 114.66 | 114.1829 | -4.7831 | -0.76
13.97 | 18.3893 | 117.3 | 117.4972 | 0.25289 | -1 | 13.97 | 2.0054 | 114.66 | 114.1707 | -4.7853 | -0.76
13.98 | 18.3901 | 117.3 | 117.4952 | 0.25402 | -1 | 13.98 | 2.0048 | 114.66 | 114.1564 | -4.785 | -0.76
13.99 | 18.3901 | 117.3 | 117.492 | 0.25578 | -1 | 13.99 | 2.0043 | 114.66 | 114.1502 | -4.7855 | -0.76
14 | 18.3895 | 117.3 | 117.489 | 0.25494 | -1 | 14 | 2.0041 | 114.66 | 114.145 | -4.7855 | -0.76
14.01 | 18.3903 | 117.3 | 117.4836 | 0.24876 | -1 | 14.01 | 2.0057 | 114.66 | 114.1383 | -4.7856 | -0.76
14.02 | 18.3904 | 117.3 | 117.4784 | 0.2402 | -1 | 14.02 | 2.0067 | 114.66 | 114.1274 | -4.7859 | -0.76
14.03 | 18.3875 | 117.3 | 117.4675 | 0.23435 | -1 | 14.03 | 2.0048 | 114.66 | 114.1268 | -4.7858 | -0.76
14.04 | 18.3845 | 117.3 | 117.4538 | 0.23217 | -1 | 14.04 | 2.004 | 114.66 | 114.14 | -4.7858 | -0.76
14.05 | 18.383 | 117.3 | 117.4271 | 0.23061 | -1 | 14.05 | 2.0053 | 114.66 | 114.1418 | -4.7846 | -0.76
14.06 | 18.382 | 117.3 | 117.4043 | 0.23018 | -1 | 14.06 | 2.0068 | 114.66 | 114.1314 | -4.783 | -0.76
14.07 | 18.381 | 117.3 | 117.3967 | 0.23039 | -1 | 14.07 | 2.0086 | 114.66 | 114.1198 | -4.7829 | -0.76
14.08 | 18.3809 | 117.3 | 117.3927 | 0.22813 | -1 | 14.08 | 2.0072 | 114.66 | 114.1152 | -4.7835 | -0.76
14.09 | 18.3824 | 117.3 | 117.3947 | 0.22611 | -1 | 14.09 | 2.0051 | 114.66 | 114.1133 | -4.7836 | -0.76
14.1 | 18.3844 | 117.3 | 117.3875 | 0.22499 | -1 | 14.1 | 2.0055 | 114.66 | 114.1012 | -4.7837 | -0.76
14.11 | 18.3857 | 117.3 | 117.3828 | 0.22456 | -1 | 14.11 | 2.0051 | 114.66 | 114.0945 | -4.7849 | -0.76
14.12 | 18.3861 | 117.3 | 117.3894 | 0.22701 | -1 | 14.12 | 2.0013 | 114.66 | 114.0965 | -4.7867 | -0.76
14.13 | 18.3871 | 117.3 | 117.3881 | 0.2291 | -1 | 14.13 | 2.0009 | 114.66 | 114.0924 | -4.7882 | -0.76
14.14 | 18.388 | 117.3 | 117.3835 | 0.23002 | -1 | 14.14 | 2.0057 | 114.66 | 114.0804 | -4.7879 | -0.76
14.15 | 18.3907 | 117.3 | 117.3842 | 0.22887 | -1 | 14.15 | 2.0067 | 114.66 | 114.0765 | -4.7869 | -0.76
14.16 | 18.3927 | 117.3 | 117.3881 | 0.22492 | -1 | 14.16 | 2.0056 | 114.66 | 114.0761 | -4.7877 | -0.76
14.17 | 18.3924 | 117.3 | 117.3996 | 0.22114 | -1 | 14.17 | 2.0051 | 114.66 | 114.0733 | -4.7884 | -0.76
14.18 | 18.3914 | 117.3 | 117.4092 | 0.21702 | -1 | 14.18 | 2.0056 | 114.66 | 114.0756 | -4.7874 | -0.76
14.19 | 18.3915 | 117.3 | 117.4165 | 0.21445 | -1 | 14.19 | 2.0067 | 114.66 | 114.0707 | -4.7867 | -0.76
14.2 | 18.3951 | 117.3 | 117.4416 | 0.21582 | -1 | 14.2 | 2.0068 | 114.66 | 114.0631 | -4.7873 | -0.75916
14.21 | 18.3995 | 117.3 | 117.4752 | 0.21981 | -1 | 14.21 | 2.0056 | 114.66 | 114.0626 | -4.7875 | -0.75736
14.22 | 18.4029 | 117.3 | 117.5053 | 0.22526 | -1 | 14.22 | 2.0051 | 114.66 | 114.0679 | -4.7866 | -0.75556
14.23 | 18.4064 | 117.3 | 117.539 | 0.2299 | -1 | 14.23 | 2.0057 | 114.66 | 114.0739 | -4.7858 | -0.75376
14.24 | 18.41 | 117.3 | 117.5701 | 0.23084 | -1 | 14.24 | 2.0048 | 114.66 | 114.0757 | -4.786 | -0.75196
14.25 | 18.4114 | 117.3 | 117.5898 | 0.2287 | -1 | 14.25 | 2.0041 | 114.66 | 114.0725 | -4.7861 | -0.75016
14.26 | 18.4106 | 117.3 | 117.6116 | 0.22602 | -1 | 14.26 | 2.0049 | 114.66 | 114.0648 | -4.7857 | -0.74836
14.27 | 18.4097 | 117.3 | 117.6441 | 0.22525 | -1 | 14.27 | 2.0054 | 114.66 | 114.0609 | -4.7857 | -0.74656
14.28 | 18.4098 | 117.3 | 117.6752 | 0.2264 | -1 | 14.28 | 2.0038 | 114.66 | 114.0571 | -4.7858 | -0.74476
14.29 | 18.4103 | 117.3 | 117.6962 | 0.22855 | -1 | 14.29 | 2.0019 | 114.66 | 114.05 | -4.7856 | -0.74296
14.3 | 18.4098 | 117.3 | 117.7247 | 0.23605 | -1 | 14.3 | 2.0013 | 114.66 | 114.0405 | -4.7846 | -0.74116
14.31 | 18.4091 | 117.3 | 117.7495 | 0.24363 | -1 | 14.31 | 2.0023 | 114.66 | 114.0327 | -4.7834 | -0.73936
14.32 | 18.4093 | 117.3 | 117.7633 | 0.24564 | -1 | 14.32 | 2.002 | 114.66 | 114.0212 | -4.7836 | -0.73756
14.33 | 18.4103 | 117.3 | 117.7776 | 0.24509 | -1 | 14.33 | 2.0006 | 114.66 | 114.0153 | -4.7848 | -0.73576
14.34 | 18.4089 | 117.3 | 117.7854 | 0.245 | -1 | 14.34 | 2.001 | 114.66 | 114.0197 | -4.7843 | -0.73396
14.35 | 18.4052 | 117.3 | 117.7904 | 0.24504 | -1 | 14.35 | 2.0018 | 114.66 | 114.0195 | -4.7835 | -0.73216
14.36 | 18.4021 | 117.3 | 117.7942 | 0.24372 | -1 | 14.36 | 2.0029 | 114.66 | 114.0262 | -4.7844 | -0.73036
14.37 | 18.3989 | 117.3 | 117.7915 | 0.24275 | -1 | 14.37 | 2.0036 | 114.66 | 114.0285 | -4.7857 | -0.72856
14.38 | 18.3965 | 117.3 | 117.7929 | 0.24217 | -1 | 14.38 | 2.0035 | 114.66 | 114.0211 | -4.7863 | -0.72676
14.39 | 18.3947 | 117.3 | 117.7975 | 0.2427 | -1 | 14.39 | 2.0042 | 114.66 | 114.0164 | -4.7869 | -0.72496
14.4 | 18.3917 | 117.3 | 117.7998 | 0.24822 | -1 | 14.4 | 2.0065 | 114.66 | 114.0156 | -4.7868 | -0.72316
14.41 | 18.3893 | 117.3 | 117.801 | 0.25157 | -1 | 14.41 | 2.0068 | 114.66 | 114.02 | -4.7874 | -0.72136
14.42 | 18.391 | 117.3 | 117.8049 | 0.24946 | -1 | 14.42 | 2.0056 | 114.66 | 114.0257 | -4.7891 | -0.71956
14.43 | 18.3941 | 117.3 | 117.8207 | 0.2499 | -1 | 14.43 | 2.0051 | 114.66 | 114.0302 | -4.7893 | -0.71776
14.44 | 18.3955 | 117.3 | 117.8319 | 0.25286 | -1 | 14.44 | 2.004 | 114.66 | 114.0329 | -4.7882 | -0.71596
14.45 | 18.3936 | 117.3 | 117.8218 | 0.25327 | -1 | 14.45 | 2.0026 | 114.66 | 114.0354 | -4.7876 | -0.71416
14.46 | 18.3903 | 117.3 | 117.8098 | 0.25098 | -1 | 14.46 | 2.0035 | 114.66 | 114.0295 | -4.7873 | -0.71236
14.47 | 18.389 | 117.3 | 117.8032 | 0.24932 | -1 | 14.47 | 2.0067 | 114.66 | 114.0256 | -4.7877 | -0.71056
14.48 | 18.388 | 117.3 | 117.7972 | 0.24757 | -1 | 14.48 | 2.007 | 114.66 | 114.026 | -4.7872 | -0.70876
14.49 | 18.3862 | 117.3 | 117.7967 | 0.24661 | -1 | 14.49 | 2.0047 | 114.66 | 114.0251 | -4.7863 | -0.70696
14.5 | 18.3835 | 117.3 | 117.7899 | 0.24605 | -1 | 14.5 | 2.0049 | 114.66 | 114.0289 | -4.7872 | -0.70516
14.51 | 18.3833 | 117.3 | 117.7811 | 0.24526 | -1 | 14.51 | 2.0045 | 114.66 | 114.0365 | -4.7884 | -0.70336
14.52 | 18.3849 | 117.3 | 117.7764 | 0.24466 | -1 | 14.52 | 2.0018 | 114.66 | 114.0414 | -4.7887 | -0.70156
14.53 | 18.3843 | 117.3 | 117.7792 | 0.24479 | -1 | 14.53 | 2.0001 | 114.66 | 114.0362 | -4.7883 | -0.69976
14.54 | 18.3848 | 117.3 | 117.7906 | 0.24762 | -1 | 14.54 | 2.0008 | 114.66 | 114.029 | -4.7884 | -0.69796
14.55 | 18.3863 | 117.3 | 117.7847 | 0.24923 | -1 | 14.55 | 2.0016 | 114.66 | 114.0264 | -4.7891 | -0.69616
14.56 | 18.3868 | 117.3 | 117.7744 | 0.24669 | -1 | 14.56 | 2.0011 | 114.66 | 114.0303 | -4.7894 | -0.69436
14.57 | 18.387 | 117.3 | 117.7714 | 0.24335 | -1 | 14.57 | 2.0006 | 114.66 | 114.0211 | -4.7875 | -0.69256
14.58 | 18.387 | 117.3 | 117.7665 | 0.2418 | -1 | 14.58 | 1.9992 | 114.66 | 114.0036 | -4.7852 | -0.69076
14.59 | 18.3863 | 117.3 | 117.7666 | 0.24192 | -1 | 14.59 | 1.9995 | 114.66 | 113.9991 | -4.7858 | -0.68896
14.6 | 18.3858 | 117.3 | 117.767 | 0.24123 | -1 | 14.6 | 2.0012 | 114.66 | 114.0021 | -4.7873 | -0.68716
14.61 | 18.3863 | 117.3 | 117.7588 | 0.24056 | -1 | 14.61 | 2.0031 | 114.66 | 114.013 | -4.788 | -0.68536
14.62 | 18.3863 | 117.3 | 117.7471 | 0.24155 | -1 | 14.62 | 2.0034 | 114.66 | 114.0219 | -4.7882 | -0.68356
14.63 | 18.3864 | 117.3 | 117.748 | 0.24166 | -1 | 14.63 | 2.0023 | 114.66 | 114.0208 | -4.7873 | -0.68176
14.64 | 18.3878 | 117.3 | 117.7593 | 0.24143 | -1 | 14.64 | 2.0029 | 114.66 | 114.0245 | -4.7859 | -0.67996
14.65 | 18.3884 | 117.3 | 117.7538 | 0.24071 | -1 | 14.65 | 2.0036 | 114.66 | 114.035 | -4.7863 | -0.67816
14.66 | 18.3886 | 117.3 | 117.7476 | 0.23838 | -1 | 14.66 | 2.0036 | 114.66 | 114.0484 | -4.7868 | -0.67636
14.67 | 18.3895 | 117.3 | 117.7557 | 0.23775 | -1 | 14.67 | 2.0034 | 114.66 | 114.0645 | -4.7862 | -0.67456
14.68 | 18.3902 | 117.3 | 117.7587 | 0.2386 | -1 | 14.68 | 2.0026 | 114.66 | 114.0793 | -4.7863 | -0.67276
14.69 | 18.3908 | 117.3 | 117.7609 | 0.23818 | -1 | 14.69 | 2.0017 | 114.66 | 114.0889 | -4.7868 | -0.67096
14.7 | 18.3907 | 117.3 | 117.7568 | 0.23639 | -1 | 14.7 | 2.0024 | 114.66 | 114.0998 | -4.7879 | -0.66916
14.71 | 18.3897 | 117.3 | 117.7439 | 0.23551 | -1 | 14.71 | 2.0033 | 114.66 | 114.1185 | -4.7882 | -0.66736
14.72 | 18.3883 | 117.3 | 117.7347 | 0.23524 | -1 | 14.72 | 2.0036 | 114.66 | 114.1373 | -4.7892 | -0.66556
14.73 | 18.3876 | 117.3 | 117.7274 | 0.23447 | -1 | 14.73 | 2.0035 | 114.66 | 114.1495 | -4.791 | -0.66376
14.74 | 18.3869 | 117.3 | 117.7186 | 0.23364 | -1 | 14.74 | 2.0025 | 114.66 | 114.1621 | -4.7908 | -0.66196
14.75 | 18.3872 | 117.3 | 117.7127 | 0.23183 | -1 | 14.75 | 2.0009 | 114.66 | 114.1783 | -4.7889 | -0.66016
14.76 | 18.3891 | 117.3 | 117.7171 | 0.23133 | -1 | 14.76 | 1.9985 | 114.66 | 114.1874 | -4.7723 | -0.65836
14.77 | 18.3918 | 117.3 | 117.7315 | 0.23483 | -1 | 14.77 | 1.9944 | 114.66 | 114.1976 | -4.7443 | -0.65656
14.78 | 18.3928 | 117.3 | 117.7378 | 0.23924 | -1 | 14.78 | 1.9926 | 114.66 | 114.216 | -4.7257 | -0.65476
14.79 | 18.3928 | 117.3 | 117.7426 | 0.24152 | -1 | 14.79 | 1.9959 | 114.66 | 114.2328 | -4.7202 | -0.65296
14.8 | 18.3956 | 117.3 | 117.754 | 0.24235 | -1 | 14.8 | 1.9967 | 114.66 | 114.2464 | -4.715 | -0.65116
14.81 | 18.3973 | 117.3 | 117.7547 | 0.24271 | -1 | 14.81 | 1.9966 | 114.66 | 114.2721 | -4.6953 | -0.64936
14.82 | 18.3952 | 117.3 | 117.7442 | 0.24116 | -1 | 14.82 | 1.9989 | 114.66 | 114.2897 | -4.6779 | -0.64756
14.83 | 18.3926 | 117.3 | 117.7437 | 0.23825 | -1 | 14.83 | 1.999 | 114.66 | 114.3004 | -4.6697 | -0.64576
14.84 | 18.3913 | 117.3 | 117.7498 | 0.23628 | -1 | 14.84 | 1.9989 | 114.66 | 114.3166 | -4.6601 | -0.64396
14.85 | 18.3892 | 117.3 | 117.7387 | 0.23451 | -1 | 14.85 | 2.0009 | 114.66 | 114.325 | -4.6539 | -0.64216
14.86 | 18.386 | 117.3 | 117.7219 | 0.23275 | -1 | 14.86 | 2.0042 | 114.66 | 114.3418 | -4.6501 | -0.64036
14.87 | 18.3846 | 117.3 | 117.7233 | 0.23441 | -1 | 14.87 | 2.0057 | 114.66 | 114.3543 | -4.6485 | -0.63856
14.88 | 18.385 | 117.3 | 117.7324 | 0.2381 | -1 | 14.88 | 2.005 | 114.66 | 114.3567 | -4.6488 | -0.63676
14.89 | 18.3864 | 117.3 | 117.7388 | 0.24019 | -1 | 14.89 | 2.0046 | 114.66 | 114.366 | -4.6484 | -0.63496
14.9 | 18.3867 | 117.3 | 117.7444 | 0.2419 | -1 | 14.9 | 2.0044 | 114.66 | 114.3832 | -4.6494 | -0.63316
14.91 | 18.3855 | 117.3 | 117.7451 | 0.24187 | -1 | 14.91 | 2.0033 | 114.66 | 114.415 | -4.6514 | -0.63136
14.92 | 18.3843 | 117.3 | 117.7394 | 0.23855 | -1 | 14.92 | 2.0015 | 114.66 | 114.4497 | -4.6524 | -0.62956
14.93 | 18.3836 | 117.3 | 117.7431 | 0.23503 | -1 | 14.93 | 2.0012 | 114.66 | 114.4761 | -4.6514 | -0.62776
14.94 | 18.3836 | 117.3 | 117.7579 | 0.23641 | -1 | 14.94 | 2.0018 | 114.66 | 114.4973 | -4.6499 | -0.62596
14.95 | 18.3821 | 117.3 | 117.7633 | 0.24166 | -1 | 14.95 | 2.0017 | 114.66 | 114.5062 | -4.6487 | -0.62416
14.96 | 18.381 | 117.3 | 117.7678 | 0.24507 | -1 | 14.96 | 2.0026 | 114.66 | 114.5224 | -4.648 | -0.62236
14.97 | 18.3834 | 117.3 | 117.779 | 0.24575 | -1 | 14.97 | 1.9995 | 114.66 | 114.5346 | -4.6404 | -0.62056
14.98 | 18.3848 | 117.3 | 117.7799 | 0.24378 | -1 | 14.98 | 1.9929 | 114.66 | 114.5368 | -4.6194 | -0.61876
14.99 | 18.3834 | 117.3 | 117.7742 | 0.24235 | -1 | 14.99 | 1.9914 | 114.66 | 114.5516 | -4.5982 | -0.61696
15 | 18.3822 | 117.3 | 117.7833 | 0.24272 | -1 | 15 | 1.9922 | 114.66 | 114.5653 | -4.586 | -0.61516
15.01 | 18.3817 | 117.3 | 117.7958 | 0.24191 | -1 | 15.01 | 1.9953 | 114.66 | 114.5709 | -4.5742 | -0.61336
15.02 | 18.3815 | 117.3 | 117.797 | 0.24126 | -1 | 15.02 | 1.9986 | 114.66 | 114.5764 | -4.567 | -0.61156
15.03 | 18.3822 | 117.3 | 117.802 | 0.24177 | -1 | 15.03 | 1.9988 | 114.66 | 114.59 | -4.5666 | -0.60976
15.04 | 18.3845 | 117.3 | 117.8171 | 0.24426 | -1 | 15.04 | 1.9985 | 114.66 | 114.5986 | -4.564 | -0.60796
15.05 | 18.385 | 117.3 | 117.8222 | 0.24765 | -1 | 15.05 | 1.9971 | 114.66 | 114.6007 | -4.5578 | -0.60616
15.06 | 18.3832 | 117.3 | 117.8211 | 0.24856 | -1 | 15.06 | 1.9968 | 114.66 | 114.5999 | -4.5456 | -0.60436
15.07 | 18.3823 | 117.3 | 117.8271 | 0.24775 | -1 | 15.07 | 1.9969 | 114.66 | 114.6034 | -4.5372 | -0.60256
15.08 | 18.3839 | 117.3 | 117.8355 | 0.24624 | -1 | 15.08 | 1.9965 | 114.66 | 114.6169 | -4.5363 | -0.60076
15.09 | 18.3859 | 117.3 | 117.8483 | 0.2461 | -1 | 15.09 | 1.9988 | 114.66 | 114.6277 | -4.5349 | -0.59896
15.1 | 18.3853 | 117.3 | 117.857 | 0.24961 | -1 | 15.1 | 2.0011 | 114.66 | 114.6399 | -4.5337 | -0.59716
15.11 | 18.384 | 117.3 | 117.86 | 0.25302 | -1 | 15.11 | 2.0009 | 114.66 | 114.6634 | -4.5342 | -0.59536
15.12 | 18.3837 | 117.3 | 117.8561 | 0.25207 | -1 | 15.12 | 2.0008 | 114.66 | 114.6852 | -4.5337 | -0.59356
15.13 | 18.383 | 117.3 | 117.8525 | 0.24919 | -1 | 15.13 | 2.0012 | 114.66 | 114.685 | -4.5323 | -0.59176
15.14 | 18.3811 | 117.3 | 117.8574 | 0.24966 | -1 | 15.14 | 2.0009 | 114.66 | 114.6767 | -4.5323 | -0.58996
15.15 | 18.3742 | 117.3 | 117.8574 | 0.25014 | -1 | 15.15 | 2.0001 | 114.66 | 114.6837 | -4.5332 | -0.58816
15.16 | 18.3682 | 117.3 | 117.8556 | 0.24785 | -1 | 15.16 | 1.9994 | 114.66 | 114.7054 | -4.5334 | -0.58636
15.17 | 18.3661 | 117.3 | 117.864 | 0.24742 | -1 | 15.17 | 1.9983 | 114.66 | 114.7169 | -4.5326 | -0.58456
15.18 | 18.3629 | 117.3 | 117.8719 | 0.25074 | -1 | 15.18 | 1.9973 | 114.66 | 114.724 | -4.5322 | -0.58276
15.19 | 18.36 | 117.3 | 117.8665 | 0.25641 | -1 | 15.19 | 1.9976 | 114.66 | 114.7298 | -4.5316 | -0.58096
15.2 | 18.3555 | 117.3 | 117.8396 | 0.25948 | -1 | 15.2 | 1.9975 | 114.66 | 114.7254 | -4.5314 | -0.58
15.21 | 18.3503 | 117.3 | 117.8068 | 0.25897 | -1 | 15.21 | 1.9977 | 114.66 | 114.7326 | -4.5318 | -0.58
15.22 | 18.3459 | 117.3 | 117.7725 | 0.25689 | -1 | 15.22 | 1.9982 | 114.66 | 114.7419 | -4.5313 | -0.58
15.23 | 18.3403 | 117.3 | 117.7274 | 0.25345 | -1 | 15.23 | 1.9985 | 114.66 | 114.7382 | -4.529 | -0.58
15.24 | 18.3364 | 117.3 | 117.6951 | 0.2496 | -1 | 15.24 | 1.9985 | 114.66 | 114.7359 | -4.5258 | -0.58
15.25 | 18.3334 | 117.3 | 117.672 | 0.24515 | -1 | 15.25 | 1.9972 | 114.66 | 114.7429 | -4.5252 | -0.58
15.26 | 18.3313 | 117.3 | 117.6567 | 0.24148 | -1 | 15.26 | 1.9969 | 114.66 | 114.7477 | -4.5235 | -0.58
15.27 | 18.3318 | 117.3 | 117.6597 | 0.24116 | -1 | 15.27 | 1.9965 | 114.66 | 114.7428 | -4.5193 | -0.58
15.28 | 18.3327 | 117.3 | 117.6638 | 0.24268 | -1 | 15.28 | 1.9962 | 114.66 | 114.7368 | -4.5166 | -0.58
15.29 | 18.3339 | 117.3 | 117.6697 | 0.24665 | -1 | 15.29 | 1.9967 | 114.66 | 114.7355 | -4.5145 | -0.58
15.3 | 18.3376 | 117.3 | 117.6649 | 0.25279 | -1 | 15.3 | 1.9967 | 114.66 | 114.743 | -4.5132 | -0.58
15.31 | 18.3418 | 117.3 | 117.6394 | 0.25464 | -1 | 15.31 | 1.9962 | 114.66 | 114.7603 | -4.514 | -0.58
15.32 | 18.3409 | 117.3 | 117.6001 | 0.2489 | -1 | 15.32 | 1.9963 | 114.66 | 114.7743 | -4.5144 | -0.58
15.33 | 18.3342 | 117.3 | 117.5523 | 0.23922 | -1 | 15.33 | 1.9966 | 114.66 | 114.7887 | -4.5128 | -0.58
15.34 | 18.328 | 117.3 | 117.5104 | 0.23056 | -1 | 15.34 | 1.9965 | 114.66 | 114.8066 | -4.512 | -0.58
15.35 | 18.3249 | 117.3 | 117.4578 | 0.22228 | -1 | 15.35 | 1.9975 | 114.66 | 114.8111 | -4.5112 | -0.58
15.36 | 18.3232 | 117.3 | 117.411 | 0.21535 | -1 | 15.36 | 1.9986 | 114.66 | 114.81 | -4.5103 | -0.58
15.37 | 18.3226 | 117.3 | 117.3957 | 0.21234 | -1 | 15.37 | 1.9985 | 114.66 | 114.8159 | -4.5104 | -0.58
15.38 | 18.3241 | 117.3 | 117.3909 | 0.21125 | -1 | 15.38 | 1.9979 | 114.66 | 114.825 | -4.5106 | -0.58
15.39 | 18.3271 | 117.3 | 117.3866 | 0.21109 | -1 | 15.39 | 1.9988 | 114.66 | 114.8251 | -4.5103 | -0.58
15.4 | 18.3298 | 117.3 | 117.3768 | 0.21051 | -1 | 15.4 | 1.9994 | 114.66 | 114.8213 | -4.5104 | -0.58
15.41 | 18.3326 | 117.3 | 117.3718 | 0.20901 | -1 | 15.41 | 1.9985 | 114.66 | 114.8318 | -4.5097 | -0.58
15.42 | 18.3348 | 117.3 | 117.3738 | 0.20886 | -1 | 15.42 | 1.9979 | 114.66 | 114.8426 | -4.508 | -0.58
15.43 | 18.3356 | 117.3 | 117.3704 | 0.20919 | -1 | 15.43 | 1.9985 | 114.66 | 114.8421 | -4.5067 | -0.58
15.44 | 18.338 | 117.3 | 117.3694 | 0.20917 | -1 | 15.44 | 1.9984 | 114.66 | 114.8455 | -4.5069 | -0.58
15.45 | 18.3418 | 117.3 | 117.3622 | 0.20938 | -1 | 15.45 | 1.9969 | 114.66 | 114.8555 | -4.5084 | -0.58
15.46 | 18.3437 | 117.3 | 117.3597 | 0.20908 | -1 | 15.46 | 1.9986 | 114.66 | 114.8571 | -4.5085 | -0.58
15.47 | 18.3439 | 117.3 | 117.3658 | 0.2081 | -1 | 15.47 | 2.0004 | 114.66 | 114.8527 | -4.5081 | -0.58
15.48 | 18.3447 | 117.3 | 117.3689 | 0.20785 | -1 | 15.48 | 1.9998 | 114.66 | 114.8531 | -4.5093 | -0.58
15.49 | 18.3462 | 117.3 | 117.3699 | 0.20817 | -1 | 15.49 | 1.9997 | 114.66 | 114.8515 | -4.5096 | -0.58
15.5 | 18.3485 | 117.3 | 117.3879 | 0.21064 | -1 | 15.5 | 1.9993 | 114.66 | 114.8486 | -4.5081 | -0.58
15.51 | 18.3509 | 117.3 | 117.4171 | 0.21438 | -1 | 15.51 | 1.9981 | 114.66 | 114.8497 | -4.5071 | -0.58
15.52 | 18.3524 | 117.3 | 117.4361 | 0.21777 | -1 | 15.52 | 1.9968 | 114.66 | 114.8541 | -4.5076 | -0.58
15.53 | 18.3547 | 117.3 | 117.4515 | 0.22047 | -1 | 15.53 | 1.9969 | 114.66 | 114.857 | -4.5087 | -0.58
15.54 | 18.3532 | 117.3 | 117.4607 | 0.22362 | -1 | 15.54 | 1.9978 | 114.66 | 114.8556 | -4.5093 | -0.58
15.55 | 18.3062 | 117.3 | 117.4656 | 0.23333 | -1 | 15.55 | 1.998 | 114.66 | 114.8587 | -4.5095 | -0.58
15.56 | 18.2445 | 117.3 | 117.4749 | 0.24072 | -1 | 15.56 | 1.9988 | 114.66 | 114.8593 | -4.5085 | -0.58
15.57 | 18.2251 | 117.3 | 117.4954 | 0.24126 | -1 | 15.57 | 1.9995 | 114.66 | 114.8529 | -4.5076 | -0.58
15.58 | 18.2288 | 117.3 | 117.5188 | 0.24514 | -1 | 15.58 | 1.9989 | 114.66 | 114.8512 | -4.5072 | -0.58
15.59 | 18.2365 | 117.3 | 117.5403 | 0.25506 | -1 | 15.59 | 1.998 | 114.66 | 114.8551 | -4.5061 | -0.58
15.6 | 18.2402 | 117.3 | 117.5762 | 0.26934 | -1 | 15.6 | 1.9977 | 114.66 | 114.8522 | -4.5059 | -0.58
15.61 | 18.2417 | 117.3 | 117.6043 | 0.27911 | -1 | 15.61 | 1.9978 | 114.66 | 114.8296 | -4.5048 | -0.58
15.62 | 18.2411 | 117.3 | 117.606 | 0.27898 | -1 | 15.62 | 1.9971 | 114.66 | 114.8117 | -4.5032 | -0.58
15.63 | 18.2397 | 117.3 | 117.6104 | 0.27529 | -1 | 15.63 | 1.9971 | 114.66 | 114.8035 | -4.5029 | -0.58
15.64 | 18.2383 | 117.3 | 117.6211 | 0.2725 | -1 | 15.64 | 1.9979 | 114.66 | 114.7876 | -4.5034 | -0.58
15.65 | 18.2345 | 117.3 | 117.6279 | 0.27132 | -1 | 15.65 | 1.9977 | 114.66 | 114.7782 | -4.5043 | -0.58
15.66 | 18.2313 | 117.3 | 117.6347 | 0.27089 | -1 | 15.66 | 1.9964 | 114.66 | 114.7724 | -4.5042 | -0.58
15.67 | 18.231 | 117.3 | 117.6424 | 0.26978 | -1 | 15.67 | 1.9962 | 114.66 | 114.7538 | -4.5027 | -0.58
15.68 | 18.2308 | 117.3 | 117.6463 | 0.2685 | -1 | 15.68 | 1.9969 | 114.66 | 114.7399 | -4.5032 | -0.58
15.69 | 18.2288 | 117.3 | 117.6379 | 0.26784 | -1 | 15.69 | 1.9967 | 114.66 | 114.7365 | -4.5056 | -0.58
15.7 | 18.2232 | 117.3 | 117.6072 | 0.26633 | -1 | 15.7 | 1.9966 | 114.66 | 114.7314 | -4.5061 | -0.58
15.71 | 18.2188 | 117.3 | 117.5795 | 0.26361 | -1 | 15.71 | 1.9966 | 114.66 | 114.7232 | -4.5061 | -0.58
15.72 | 18.2163 | 117.3 | 117.564 | 0.26205 | -1 | 15.72 | 1.9959 | 114.66 | 114.7212 | -4.507 | -0.58
15.73 | 18.214 | 117.3 | 117.5457 | 0.25985 | -1 | 15.73 | 1.9951 | 114.66 | 114.7303 | -4.5062 | -0.58
15.74 | 18.2136 | 117.3 | 117.536 | 0.25747 | -1 | 15.74 | 1.9956 | 114.66 | 114.7331 | -4.5045 | -0.58
15.75 | 18.2141 | 117.3 | 117.5364 | 0.25827 | -1 | 15.75 | 1.9963 | 114.66 | 114.7314 | -4.5038 | -0.58
15.76 | 18.2151 | 117.3 | 117.532 | 0.25986 | -1 | 15.76 | 1.9962 | 114.66 | 114.7368 | -4.5041 | -0.58
15.77 | 18.2156 | 117.3 | 117.5232 | 0.26126 | -1 | 15.77 | 1.9968 | 114.66 | 114.7415 | -4.5042 | -0.58
15.78 | 18.2166 | 117.3 | 117.5225 | 0.26245 | -1 | 15.78 | 1.9967 | 114.66 | 114.7419 | -4.5046 | -0.58
15.79 | 18.2177 | 117.3 | 117.5204 | 0.26238 | -1 | 15.79 | 1.9961 | 114.66 | 114.7498 | -4.5059 | -0.58
15.8 | 18.2161 | 117.3 | 117.5079 | 0.26038 | -1 | 15.8 | 1.9967 | 114.66 | 114.7586 | -4.5067 | -0.58
15.81 | 18.2152 | 117.3 | 117.4996 | 0.25775 | -1 | 15.81 | 1.9978 | 114.66 | 114.7616 | -4.507 | -0.58
15.82 | 18.2166 | 117.3 | 117.4986 | 0.25765 | -1 | 15.82 | 1.9978 | 114.66 | 114.7534 | -4.5069 | -0.58
15.83 | 18.2184 | 117.3 | 117.5054 | 0.25864 | -1 | 15.83 | 1.9975 | 114.66 | 114.7399 | -4.5071 | -0.58
15.84 | 18.221 | 117.3 | 117.5124 | 0.25933 | -1 | 15.84 | 1.9974 | 114.66 | 114.7356 | -4.5086 | -0.58
15.85 | 18.2268 | 117.3 | 117.5032 | 0.25826 | -1 | 15.85 | 1.9976 | 114.66 | 114.7344 | -4.5099 | -0.58
15.86 | 18.234 | 117.3 | 117.4926 | 0.25566 | -1 | 15.86 | 1.9972 | 114.66 | 114.7336 | -4.5093 | -0.58
15.87 | 18.238 | 117.3 | 117.4885 | 0.25418 | -1 | 15.87 | 1.9956 | 114.66 | 114.7344 | -4.5081 | -0.58
15.88 | 18.2405 | 117.3 | 117.4862 | 0.25249 | -1 | 15.88 | 1.9951 | 114.66 | 114.7358 | -4.5074 | -0.58
15.89 | 18.2441 | 117.3 | 117.4875 | 0.25104 | -1 | 15.89 | 1.9963 | 114.66 | 114.7258 | -4.5051 | -0.58
15.9 | 18.2524 | 117.3 | 117.4835 | 0.24667 | -1 | 15.9 | 1.9975 | 114.66 | 114.6995 | -4.5007 | -0.58
15.91 | 18.2617 | 117.3 | 117.4842 | 0.24188 | -1 | 15.91 | 1.998 | 114.66 | 114.6657 | -4.4984 | -0.58
15.92 | 18.2674 | 117.3 | 117.4874 | 0.24114 | -1 | 15.92 | 1.9982 | 114.66 | 114.6444 | -4.5 | -0.58
15.93 | 18.2703 | 117.3 | 117.4792 | 0.23998 | -1 | 15.93 | 1.9985 | 114.66 | 114.6346 | -4.5016 | -0.58
15.94 | 18.2728 | 117.3 | 117.4739 | 0.23907 | -1 | 15.94 | 1.999 | 114.66 | 114.6217 | -4.5021 | -0.58
15.95 | 18.2793 | 117.3 | 117.4663 | 0.2356 | -1 | 15.95 | 1.9986 | 114.66 | 114.613 | -4.5029 | -0.58
15.96 | 18.286 | 117.3 | 117.4561 | 0.23219 | -1 | 15.96 | 1.9957 | 114.66 | 114.6081 | -4.5051 | -0.58
15.97 | 18.2912 | 117.3 | 117.4568 | 0.23254 | -1 | 15.97 | 1.9942 | 114.66 | 114.5992 | -4.5065 | -0.58
15.98 | 18.2961 | 117.3 | 117.4611 | 0.2319 | -1 | 15.98 | 1.9945 | 114.66 | 114.5959 | -4.5059 | -0.58
15.99 | 18.2993 | 117.3 | 117.4634 | 0.22951 | -1 | 15.99 | 1.9951 | 114.66 | 114.6034 | -4.5064 | -0.58
16 | 18.3053 | 117.3 | 117.4543 | 0.22678 | -1 | 16 | 1.9957 | 114.66 | 114.6028 | -4.5074 | -0.58
16.01 | 18.3118 | 117.3 | 117.439 | 0.22458 | -1 | 16.01 | 1.9952 | 114.66 | 114.593 | -4.5082 | -0.58
16.02 | 18.3143 | 117.3 | 117.4234 | 0.22325 | -1 | 16.02 | 1.9949 | 114.66 | 114.5918 | -4.509 | -0.58
16.03 | 18.3153 | 117.3 | 117.4064 | 0.22182 | -1 | 16.03 | 1.9952 | 114.66 | 114.6056 | -4.5098 | -0.58
16.04 | 18.3181 | 117.3 | 117.4046 | 0.22087 | -1 | 16.04 | 1.9952 | 114.66 | 114.6158 | -4.5108 | -0.58
16.05 | 18.3246 | 117.3 | 117.4001 | 0.21845 | -1 | 16.05 | 1.9948 | 114.66 | 114.618 | -4.511 | -0.58
16.06 | 18.3297 | 117.3 | 117.3888 | 0.2143 | -1 | 16.06 | 1.9957 | 114.66 | 114.622 | -4.5093 | -0.58
16.07 | 18.3323 | 117.3 | 117.3955 | 0.21392 | -1 | 16.07 | 1.9965 | 114.66 | 114.6257 | -4.5068 | -0.58
16.08 | 18.3354 | 117.3 | 117.4062 | 0.21512 | -1 | 16.08 | 1.9963 | 114.66 | 114.6265 | -4.5069 | -0.58
16.09 | 18.3404 | 117.3 | 117.4064 | 0.21504 | -1 | 16.09 | 1.9965 | 114.66 | 114.6181 | -4.5076 | -0.58
16.1 | 18.3464 | 117.3 | 117.3974 | 0.21423 | -1 | 16.1 | 1.9966 | 114.66 | 114.6113 | -4.5074 | -0.58
16.11 | 18.3515 | 117.3 | 117.4005 | 0.21376 | -1 | 16.11 | 1.9979 | 114.66 | 114.6086 | -4.5068 | -0.58
16.12 | 18.3558 | 117.3 | 117.4136 | 0.21487 | -1 | 16.12 | 1.9989 | 114.66 | 114.6023 | -4.5055 | -0.58
16.13 | 18.3591 | 117.3 | 117.4202 | 0.21576 | -1 | 16.13 | 1.9971 | 114.66 | 114.5866 | -4.505 | -0.58
16.14 | 18.363 | 117.3 | 117.4295 | 0.21533 | -1 | 16.14 | 1.9956 | 114.66 | 114.5691 | -4.5062 | -0.58
16.15 | 18.3674 | 117.3 | 117.4322 | 0.2146 | -1 | 16.15 | 1.9964 | 114.66 | 114.565 | -4.5078 | -0.58
16.16 | 18.3689 | 117.3 | 117.4275 | 0.21368 | -1 | 16.16 | 1.9962 | 114.66 | 114.5563 | -4.5077 | -0.58
16.17 | 18.3691 | 117.3 | 117.4258 | 0.21414 | -1 | 16.17 | 1.9944 | 114.66 | 114.5377 | -4.507 | -0.58
16.18 | 18.3696 | 117.3 | 117.4213 | 0.21471 | -1 | 16.18 | 1.9934 | 114.66 | 114.5184 | -4.5067 | -0.58
16.19 | 18.3685 | 117.3 | 117.4107 | 0.21562 | -1 | 16.19 | 1.9925 | 114.66 | 114.5039 | -4.5061 | -0.58
16.2 | 18.3653 | 117.3 | 117.3801 | 0.2199 | -1 | 16.2 | 1.988 | 114.66 | 114.4987 | -4.4938 | -0.57953
16.21 | 18.3613 | 117.3 | 117.3387 | 0.22382 | -1 | 16.21 | 1.9859 | 114.66 | 114.4897 | -4.4625 | -0.57853
16.22 | 18.3571 | 117.3 | 117.3009 | 0.22225 | -1 | 16.22 | 1.986 | 114.66 | 114.4744 | -4.4352 | -0.57753
16.23 | 18.354 | 117.3 | 117.2653 | 0.21547 | -1 | 16.23 | 1.9851 | 114.66 | 114.4735 | -4.4209 | -0.57653
16.24 | 18.3527 | 117.3 | 117.2409 | 0.20937 | -1 | 16.24 | 1.9869 | 114.66 | 114.479 | -4.4114 | -0.57553
16.25 | 18.351 | 117.3 | 117.2161 | 0.2046 | -1 | 16.25 | 1.9881 | 114.66 | 114.4844 | -4.4039 | -0.57453
16.26 | 18.35 | 117.3 | 117.1975 | 0.20091 | -1 | 16.26 | 1.9913 | 114.66 | 114.4904 | -4.3925 | -0.57353
16.27 | 18.3515 | 117.3 | 117.1962 | 0.20233 | -1 | 16.27 | 1.9944 | 114.66 | 114.4948 | -4.3844 | -0.57253
16.28 | 18.3546 | 117.3 | 117.1983 | 0.20675 | -1 | 16.28 | 1.9938 | 114.66 | 114.5066 | -4.382 | -0.57153
16.29 | 18.3581 | 117.3 | 117.1933 | 0.21132 | -1 | 16.29 | 1.9934 | 114.66 | 114.5199 | -4.3779 | -0.57053
16.3 | 18.3625 | 117.3 | 117.1935 | 0.21446 | -1 | 16.3 | 1.995 | 114.66 | 114.5266 | -4.3737 | -0.56953
16.31 | 18.3667 | 117.3 | 117.2053 | 0.21393 | -1 | 16.31 | 1.9965 | 114.66 | 114.5351 | -4.3732 | -0.56853
16.32 | 18.3698 | 117.3 | 117.2076 | 0.21139 | -1 | 16.32 | 1.9958 | 114.66 | 114.5503 | -4.3739 | -0.56753
16.33 | 18.3707 | 117.3 | 117.1987 | 0.20889 | -1 | 16.33 | 1.9951 | 114.66 | 114.5542 | -4.3727 | -0.56653
16.34 | 18.3688 | 117.3 | 117.1898 | 0.206 | -1 | 16.34 | 1.9958 | 114.66 | 114.5453 | -4.3713 | -0.56553
16.35 | 18.3674 | 117.3 | 117.1794 | 0.20403 | -1 | 16.35 | 1.9965 | 114.66 | 114.5352 | -4.3706 | -0.56453
16.36 | 18.367 | 117.3 | 117.1647 | 0.20329 | -1 | 16.36 | 1.995 | 114.66 | 114.5361 | -4.365 | -0.56353
16.37 | 18.3665 | 117.3 | 117.1488 | 0.20337 | -1 | 16.37 | 1.993 | 114.66 | 114.5327 | -4.3571 | -0.56253
16.38 | 18.3657 | 117.3 | 117.1374 | 0.20268 | -1 | 16.38 | 1.9923 | 114.66 | 114.5261 | -4.3539 | -0.56153
16.39 | 18.366 | 117.3 | 117.1362 | 0.20282 | -1 | 16.39 | 1.9931 | 114.66 | 114.5304 | -4.3523 | -0.56053
16.4 | 18.3651 | 117.3 | 117.1359 | 0.20307 | -1 | 16.4 | 1.9942 | 114.66 | 114.537 | -4.3495 | -0.55953
16.41 | 18.3655 | 117.3 | 117.136 | 0.20162 | -1 | 16.41 | 1.9926 | 114.66 | 114.5434 | -4.3469 | -0.55853
16.42 | 18.3696 | 117.3 | 117.1405 | 0.20263 | -1 | 16.42 | 1.9877 | 114.66 | 114.5543 | -4.3398 | -0.55753
16.43 | 18.3712 | 117.3 | 117.1421 | 0.20595 | -1 | 16.43 | 1.983 | 114.66 | 114.5715 | -4.3217 | -0.55653
16.44 | 18.3709 | 117.3 | 117.1456 | 0.20944 | -1 | 16.44 | 1.9825 | 114.66 | 114.5912 | -4.3006 | -0.55553
16.45 | 18.3707 | 117.3 | 117.1371 | 0.21143 | -1 | 16.45 | 1.9857 | 114.66 | 114.604 | -4.2895 | -0.55453
16.46 | 18.3707 | 117.3 | 117.1259 | 0.21062 | -1 | 16.46 | 1.9901 | 114.66 | 114.6043 | -4.2868 | -0.55353
16.47 | 18.3716 | 117.3 | 117.1222 | 0.20875 | -1 | 16.47 | 1.9929 | 114.66 | 114.603 | -4.2864 | -0.55253
16.48 | 18.3714 | 117.3 | 117.1084 | 0.20685 | -1 | 16.48 | 1.9933 | 114.66 | 114.6015 | -4.2873 | -0.55153
16.49 | 18.3687 | 117.3 | 117.0943 | 0.20532 | -1 | 16.49 | 1.9937 | 114.66 | 114.6006 | -4.2873 | -0.55053
16.5 | 18.3654 | 117.3 | 117.0814 | 0.20292 | -1 | 16.5 | 1.9946 | 114.66 | 114.609 | -4.287 | -0.54953
16.51 | 18.364 | 117.3 | 117.0696 | 0.20043 | -1 | 16.51 | 1.9945 | 114.66 | 114.6121 | -4.2852 | -0.54853
16.52 | 18.3647 | 117.3 | 117.0709 | 0.20188 | -1 | 16.52 | 1.9943 | 114.66 | 114.6126 | -4.2832 | -0.54753
16.53 | 18.3659 | 117.3 | 117.0752 | 0.20502 | -1 | 16.53 | 1.9945 | 114.66 | 114.6163 | -4.2833 | -0.54653
16.54 | 18.3671 | 117.3 | 117.0772 | 0.20737 | -1 | 16.54 | 1.9941 | 114.66 | 114.6012 | -4.2831 | -0.54553
16.55 | 18.3713 | 117.3 | 117.0839 | 0.20804 | -1 | 16.55 | 1.9937 | 114.66 | 114.5879 | -4.2835 | -0.54453
16.56 | 18.3758 | 117.3 | 117.0898 | 0.20742 | -1 | 16.56 | 1.994 | 114.66 | 114.5908 | -4.2837 | -0.54353
16.57 | 18.3767 | 117.3 | 117.09 | 0.2065 | -1 | 16.57 | 1.994 | 114.66 | 114.5893 | -4.283 | -0.54253
16.58 | 18.3755 | 117.3 | 117.0799 | 0.20507 | -1 | 16.58 | 1.9931 | 114.66 | 114.5895 | -4.2819 | -0.54153
16.59 | 18.3731 | 117.3 | 117.0608 | 0.20214 | -1 | 16.59 | 1.9916 | 114.66 | 114.6025 | -4.2823 | -0.54053
16.6 | 18.3704 | 117.3 | 117.0402 | 0.19825 | -1 | 16.6 | 1.991 | 114.66 | 114.6098 | -4.2837 | -0.53953
16.61 | 18.3681 | 117.3 | 117.0208 | 0.19514 | -1 | 16.61 | 1.9906 | 114.66 | 114.608 | -4.2822 | -0.53853
16.62 | 18.3668 | 117.3 | 117.0138 | 0.19478 | -1 | 16.62 | 1.9901 | 114.66 | 114.6102 | -4.28 | -0.53753
16.63 | 18.3658 | 117.3 | 117.0244 | 0.19571 | -1 | 16.63 | 1.9911 | 114.66 | 114.6075 | -4.2793 | -0.53653
16.64 | 18.3665 | 117.3 | 117.0336 | 0.1977 | -1 | 16.64 | 1.9927 | 114.66 | 114.6034 | -4.2807 | -0.53553
16.65 | 18.3713 | 117.3 | 117.0362 | 0.20343 | -1 | 16.65 | 1.9923 | 114.66 | 114.611 | -4.2828 | -0.53453
16.66 | 18.3749 | 117.3 | 117.0396 | 0.20818 | -1 | 16.66 | 1.9948 | 114.66 | 114.6121 | -4.2972 | -0.53353
16.67 | 18.3745 | 117.3 | 117.0469 | 0.20852 | -1 | 16.67 | 1.9972 | 114.66 | 114.5999 | -4.3152 | -0.53253
16.68 | 18.3745 | 117.3 | 117.0476 | 0.20717 | -1 | 16.68 | 1.995 | 114.66 | 114.5919 | -4.3206 | -0.53153
16.69 | 18.3741 | 117.3 | 117.035 | 0.20412 | -1 | 16.69 | 1.9939 | 114.66 | 114.5927 | -4.3226 | -0.53053
16.7 | 18.3734 | 117.3 | 117.0221 | 0.19756 | -1 | 16.7 | 1.9938 | 114.66 | 114.5932 | -4.3229 | -0.52953
16.71 | 18.3727 | 117.3 | 117.0132 | 0.19231 | -1 | 16.71 | 1.9921 | 114.66 | 114.5835 | -4.3236 | -0.52853
16.72 | 18.3706 | 117.3 | 117.0059 | 0.19112 | -1 | 16.72 | 1.9903 | 114.66 | 114.5704 | -4.3253 | -0.52753
16.73 | 18.369 | 117.3 | 117.0054 | 0.19069 | -1 | 16.73 | 1.9903 | 114.66 | 114.5701 | -4.3257 | -0.52653
16.74 | 18.37 | 117.3 | 117.0122 | 0.19253 | -1 | 16.74 | 1.99 | 114.66 | 114.5787 | -4.3253 | -0.52553
16.75 | 18.3733 | 117.3 | 117.0205 | 0.19691 | -1 | 16.75 | 1.9862 | 114.66 | 114.5875 | -4.318 | -0.52453
16.76 | 18.3755 | 117.3 | 117.0294 | 0.201 | -1 | 16.76 | 1.9833 | 114.66 | 114.5983 | -4.2988 | -0.52353
16.77 | 18.3766 | 117.3 | 117.0425 | 0.20427 | -1 | 16.77 | 1.985 | 114.66 | 114.6032 | -4.2832 | -0.52253
16.78 | 18.3776 | 117.3 | 117.0501 | 0.20447 | -1 | 16.78 | 1.9873 | 114.66 | 114.6014 | -4.2794 | -0.52153
16.79 | 18.3791 | 117.3 | 117.0473 | 0.19988 | -1 | 16.79 | 1.9897 | 114.66 | 114.6019 | -4.2794 | -0.52053
16.8 | 18.3789 | 117.3 | 117.0526 | 0.19722 | -1 | 16.8 | 1.9913 | 114.66 | 114.5994 | -4.2807 | -0.51953
16.81 | 18.3777 | 117.3 | 117.0596 | 0.19772 | -1 | 16.81 | 1.9918 | 114.66 | 114.5764 | -4.2812 | -0.51853
16.82 | 18.3776 | 117.3 | 117.0569 | 0.19724 | -1 | 16.82 | 1.9928 | 114.66 | 114.5521 | -4.2816 | -0.51753
16.83 | 18.3761 | 117.3 | 117.0493 | 0.19681 | -1 | 16.83 | 1.9942 | 114.66 | 114.5534 | -4.2826 | -0.51653
16.84 | 18.3751 | 117.3 | 117.0504 | 0.19586 | -1 | 16.84 | 1.9936 | 114.66 | 114.5543 | -4.284 | -0.51553
16.85 | 18.3743 | 117.3 | 117.0481 | 0.19588 | -1 | 16.85 | 1.9926 | 114.66 | 114.5401 | -4.2853 | -0.51453
16.86 | 18.373 | 117.3 | 117.0435 | 0.19664 | -1 | 16.86 | 1.9908 | 114.66 | 114.5326 | -4.2855 | -0.51353
16.87 | 18.3728 | 117.3 | 117.0496 | 0.19725 | -1 | 16.87 | 1.9888 | 114.66 | 114.5389 | -4.2846 | -0.51253
16.88 | 18.3735 | 117.3 | 117.0546 | 0.19735 | -1 | 16.88 | 1.9888 | 114.66 | 114.5481 | -4.2835 | -0.51153
16.89 | 18.3738 | 117.3 | 117.0529 | 0.19661 | -1 | 16.89 | 1.9895 | 114.66 | 114.553 | -4.2838 | -0.51053
16.9 | 18.3724 | 117.3 | 117.0465 | 0.19617 | -1 | 16.9 | 1.9896 | 114.66 | 114.5587 | -4.2838 | -0.50953
16.91 | 18.3718 | 117.3 | 117.0455 | 0.19631 | -1 | 16.91 | 1.9899 | 114.66 | 114.5784 | -4.2839 | -0.50853
16.92 | 18.3723 | 117.3 | 117.0477 | 0.19611 | -1 | 16.92 | 1.9908 | 114.66 | 114.6017 | -4.2841 | -0.50753
16.93 | 18.3728 | 117.3 | 117.0447 | 0.19543 | -1 | 16.93 | 1.9911 | 114.66 | 114.6059 | -4.2831 | -0.50653
16.94 | 18.3736 | 117.3 | 117.044 | 0.19599 | -1 | 16.94 | 1.9906 | 114.66 | 114.6082 | -4.2824 | -0.50553
16.95 | 18.3726 | 117.3 | 117.0457 | 0.19826 | -1 | 16.95 | 1.991 | 114.66 | 114.6354 | -4.2825 | -0.50453
16.96 | 18.371 | 117.3 | 117.0511 | 0.19931 | -1 | 16.96 | 1.9927 | 114.66 | 114.6663 | -4.2828 | -0.50353
16.97 | 18.3714 | 117.3 | 117.0569 | 0.19797 | -1 | 16.97 | 1.9931 | 114.66 | 114.6814 | -4.2834 | -0.50253
16.98 | 18.3718 | 117.3 | 117.048 | 0.196 | -1 | 16.98 | 1.9929 | 114.66 | 114.688 | -4.2836 | -0.50153
16.99 | 18.3717 | 117.3 | 117.0497 | 0.19503 | -1 | 16.99 | 1.9936 | 114.66 | 114.6997 | -4.2835 | -0.50053
17 | 18.372 | 117.3 | 117.0565 | 0.19688 | -1 | 17 | 1.9938 | 114.66 | 114.7122 | -4.2843 | -0.49953
17.01 | 18.3716 | 117.3 | 117.0454 | 0.19828 | -1 | 17.01 | 1.9929 | 114.66 | 114.7165 | -4.2855 | -0.49853
17.02 | 18.3703 | 117.3 | 117.0322 | 0.19648 | -1 | 17.02 | 1.9923 | 114.66 | 114.7192 | -4.286 | -0.49753
17.03 | 18.3692 | 117.3 | 117.0267 | 0.19467 | -1 | 17.03 | 1.9925 | 114.66 | 114.7214 | -4.286 | -0.49653
17.04 | 18.3684 | 117.3 | 117.0243 | 0.1949 | -1 | 17.04 | 1.9931 | 114.66 | 114.7214 | -4.2861 | -0.49553
17.05 | 18.3674 | 117.3 | 117.0101 | 0.19372 | -1 | 17.05 | 1.9933 | 114.66 | 114.7267 | -4.2869 | -0.49453
17.06 | 18.3669 | 117.3 | 116.9952 | 0.19102 | -1 | 17.06 | 1.9931 | 114.66 | 114.731 | -4.2867 | -0.49353
17.07 | 18.3672 | 117.3 | 116.9952 | 0.19186 | -1 | 17.07 | 1.992 | 114.66 | 114.7294 | -4.2851 | -0.49253
17.08 | 18.3674 | 117.3 | 116.994 | 0.19429 | -1 | 17.08 | 1.9907 | 114.66 | 114.7354 | -4.2846 | -0.49153
17.09 | 18.3681 | 117.3 | 116.9953 | 0.19678 | -1 | 17.09 | 1.9909 | 114.66 | 114.7427 | -4.2848 | -0.49053
17.1 | 18.369 | 117.3 | 116.9969 | 0.19937 | -1 | 17.1 | 1.9912 | 114.66 | 114.7446 | -4.284 | -0.48953
17.11 | 18.3704 | 117.3 | 117.0019 | 0.20048 | -1 | 17.11 | 1.9915 | 114.66 | 114.7496 | -4.2839 | -0.48853
17.12 | 18.3722 | 117.3 | 117.0165 | 0.20019 | -1 | 17.12 | 1.9913 | 114.66 | 114.7623 | -4.2853 | -0.48753
17.13 | 18.3726 | 117.3 | 117.0221 | 0.19906 | -1 | 17.13 | 1.9915 | 114.66 | 114.7758 | -4.2862 | -0.48653
17.14 | 18.3716 | 117.3 | 117.018 | 0.1985 | -1 | 17.14 | 1.9923 | 114.66 | 114.7857 | -4.2855 | -0.48553
17.15 | 18.3698 | 117.3 | 117.002 | 0.19487 | -1 | 17.15 | 1.9922 | 114.66 | 114.7934 | -4.2837 | -0.48453
17.16 | 18.3696 | 117.3 | 116.9914 | 0.19015 | -1 | 17.16 | 1.9918 | 114.66 | 114.809 | -4.2828 | -0.48353
17.17 | 18.37 | 117.3 | 116.9901 | 0.18933 | -1 | 17.17 | 1.9924 | 114.66 | 114.8187 | -4.2832 | -0.48253
17.18 | 18.3682 | 117.3 | 116.9785 | 0.19038 | -1 | 17.18 | 1.9922 | 114.66 | 114.8178 | -4.2837 | -0.48153
17.19 | 18.3668 | 117.3 | 116.9712 | 0.19112 | -1 | 17.19 | 1.9911 | 114.66 | 114.822 | -4.2825 | -0.48053
17.2 | 18.3695 | 117.3 | 116.9883 | 0.19014 | -1 | 17.2 | 1.9922 | 114.66 | 114.8197 | -4.281 | -0.48
17.21 | 18.3732 | 117.3 | 117.0129 | 0.18878 | -1 | 17.21 | 1.9928 | 114.66 | 114.8163 | -4.2822 | -0.48
17.22 | 18.3755 | 117.3 | 117.0426 | 0.18984 | -1 | 17.22 | 1.9918 | 114.66 | 114.8259 | -4.2834 | -0.48
17.23 | 18.3783 | 117.3 | 117.0802 | 0.19202 | -1 | 17.23 | 1.9908 | 114.66 | 114.8345 | -4.2828 | -0.48
17.24 | 18.3811 | 117.3 | 117.1117 | 0.19564 | -1 | 17.24 | 1.9907 | 114.66 | 114.8353 | -4.2838 | -0.48
17.25 | 18.3864 | 117.3 | 117.1498 | 0.20195 | -1 | 17.25 | 1.9913 | 114.66 | 114.8423 | -4.2857 | -0.48
17.26 | 18.3904 | 117.3 | 117.1768 | 0.20631 | -1 | 17.26 | 1.9917 | 114.66 | 114.8471 | -4.2861 | -0.48
17.27 | 18.3902 | 117.3 | 117.1877 | 0.20691 | -1 | 17.27 | 1.9917 | 114.66 | 114.8409 | -4.285 | -0.48
17.28 | 18.3897 | 117.3 | 117.2052 | 0.20617 | -1 | 17.28 | 1.9922 | 114.66 | 114.835 | -4.2835 | -0.48
17.29 | 18.3892 | 117.3 | 117.2255 | 0.2034 | -1 | 17.29 | 1.993 | 114.66 | 114.8344 | -4.2835 | -0.48
17.3 | 18.3882 | 117.3 | 117.2507 | 0.20103 | -1 | 17.3 | 1.9929 | 114.66 | 114.8268 | -4.2832 | -0.48
17.31 | 18.3866 | 117.3 | 117.272 | 0.20247 | -1 | 17.31 | 1.992 | 114.66 | 114.815 | -4.2813 | -0.48
17.32 | 18.3852 | 117.3 | 117.282 | 0.20644 | -1 | 17.32 | 1.9918 | 114.66 | 114.8113 | -4.2801 | -0.48
17.33 | 18.3841 | 117.3 | 117.2915 | 0.21006 | -1 | 17.33 | 1.9919 | 114.66 | 114.8116 | -4.2794 | -0.48
17.34 | 18.3836 | 117.3 | 117.3066 | 0.21166 | -1 | 17.34 | 1.9909 | 114.66 | 114.8141 | -4.2794 | -0.48
17.35 | 18.3843 | 117.3 | 117.3275 | 0.21223 | -1 | 17.35 | 1.9905 | 114.66 | 114.8195 | -4.28 | -0.48
17.36 | 18.3855 | 117.3 | 117.3459 | 0.21188 | -1 | 17.36 | 1.9913 | 114.66 | 114.8224 | -4.2792 | -0.48
17.37 | 18.3853 | 117.3 | 117.3673 | 0.21166 | -1 | 17.37 | 1.9917 | 114.66 | 114.8147 | -4.2778 | -0.48
17.38 | 18.385 | 117.3 | 117.3951 | 0.21258 | -1 | 17.38 | 1.9911 | 114.66 | 114.8127 | -4.279 | -0.48
17.39 | 18.3855 | 117.3 | 117.4196 | 0.2148 | -1 | 17.39 | 1.9907 | 114.66 | 114.8241 | -4.2812 | -0.48
17.4 | 18.3853 | 117.3 | 117.4389 | 0.21837 | -1 | 17.4 | 1.9907 | 114.66 | 114.8311 | -4.2812 | -0.48
17.41 | 18.3842 | 117.3 | 117.4474 | 0.21944 | -1 | 17.41 | 1.991 | 114.66 | 114.8123 | -4.2794 | -0.48
17.42 | 18.383 | 117.3 | 117.4526 | 0.218 | -1 | 17.42 | 1.9897 | 114.66 | 114.7974 | -4.2769 | -0.48
17.43 | 18.3808 | 117.3 | 117.4546 | 0.21648 | -1 | 17.43 | 1.9869 | 114.66 | 114.8088 | -4.2714 | -0.48
17.44 | 18.3785 | 117.3 | 117.4509 | 0.21547 | -1 | 17.44 | 1.9867 | 114.66 | 114.8247 | -4.2649 | -0.48
17.45 | 18.3762 | 117.3 | 117.4507 | 0.21701 | -1 | 17.45 | 1.9885 | 114.66 | 114.8328 | -4.2574 | -0.48
17.46 | 18.372 | 117.3 | 117.4555 | 0.21954 | -1 | 17.46 | 1.9886 | 114.66 | 114.8424 | -4.248 | -0.48
17.47 | 18.3681 | 117.3 | 117.4627 | 0.22195 | -1 | 17.47 | 1.9899 | 114.66 | 114.8498 | -4.2416 | -0.48
17.48 | 18.3667 | 117.3 | 117.4703 | 0.22304 | -1 | 17.48 | 1.9908 | 114.66 | 114.8481 | -4.2361 | -0.48
17.49 | 18.366 | 117.3 | 117.4791 | 0.22362 | -1 | 17.49 | 1.989 | 114.66 | 114.8571 | -4.2268 | -0.48
17.5 | 18.3644 | 117.3 | 117.4974 | 0.22451 | -1 | 17.5 | 1.9888 | 114.66 | 114.8644 | -4.2173 | -0.48
17.51 | 18.3632 | 117.3 | 117.519 | 0.22438 | -1 | 17.51 | 1.9883 | 114.66 | 114.8698 | -4.2048 | -0.48
17.52 | 18.3616 | 117.3 | 117.5293 | 0.22467 | -1 | 17.52 | 1.9881 | 114.66 | 114.88 | -4.195 | -0.48
17.53 | 18.3597 | 117.3 | 117.5352 | 0.22573 | -1 | 17.53 | 1.9896 | 114.66 | 114.8875 | -4.1935 | -0.48
17.54 | 18.3592 | 117.3 | 117.5413 | 0.22738 | -1 | 17.54 | 1.9911 | 114.66 | 114.8853 | -4.1927 | -0.48
17.55 | 18.358 | 117.3 | 117.5587 | 0.23091 | -1 | 17.55 | 1.9929 | 114.66 | 114.8754 | -4.1919 | -0.48
17.56 | 18.3549 | 117.3 | 117.5711 | 0.23303 | -1 | 17.56 | 1.9938 | 114.66 | 114.866 | -4.1931 | -0.48
17.57 | 18.3523 | 117.3 | 117.5686 | 0.23145 | -1 | 17.57 | 1.9921 | 114.66 | 114.8635 | -4.1925 | -0.48
17.58 | 18.3514 | 117.3 | 117.5709 | 0.22951 | -1 | 17.58 | 1.9904 | 114.66 | 114.8658 | -4.189 | -0.48
17.59 | 18.3499 | 117.3 | 117.5735 | 0.22884 | -1 | 17.59 | 1.9904 | 114.66 | 114.8706 | -4.1868 | -0.48
17.6 | 18.3472 | 117.3 | 117.574 | 0.23003 | -1 | 17.6 | 1.9904 | 114.66 | 114.8725 | -4.1851 | -0.48
17.61 | 18.3464 | 117.3 | 117.5806 | 0.23042 | -1 | 17.61 | 1.9903 | 114.66 | 114.8785 | -4.1824 | -0.48
17.62 | 18.347 | 117.3 | 117.5895 | 0.22952 | -1 | 17.62 | 1.9911 | 114.66 | 114.8882 | -4.179 | -0.48
17.63 | 18.3473 | 117.3 | 117.5926 | 0.2297 | -1 | 17.63 | 1.9918 | 114.66 | 114.8831 | -4.1768 | -0.48
17.64 | 18.3485 | 117.3 | 117.6008 | 0.23235 | -1 | 17.64 | 1.9918 | 114.66 | 114.8834 | -4.1765 | -0.48
17.65 | 18.3478 | 117.3 | 117.5976 | 0.23386 | -1 | 17.65 | 1.9921 | 114.66 | 114.8901 | -4.1767 | -0.48
17.66 | 18.3464 | 117.3 | 117.5907 | 0.23288 | -1 | 17.66 | 1.9915 | 114.66 | 114.8879 | -4.1761 | -0.48
17.67 | 18.347 | 117.3 | 117.5854 | 0.23041 | -1 | 17.67 | 1.9902 | 114.66 | 114.8838 | -4.1764 | -0.48
17.68 | 18.3467 | 117.3 | 117.5692 | 0.22714 | -1 | 17.68 | 1.9886 | 114.66 | 114.8935 | -4.1772 | -0.48
17.69 | 18.3455 | 117.3 | 117.5664 | 0.226 | -1 | 17.69 | 1.9887 | 114.66 | 114.9058 | -4.1767 | -0.48
17.7 | 18.3442 | 117.3 | 117.5605 | 0.22341 | -1 | 17.7 | 1.9902 | 114.66 | 114.9078 | -4.1762 | -0.48
17.71 | 18.3442 | 117.3 | 117.5473 | 0.21965 | -1 | 17.71 | 1.9903 | 114.66 | 114.9093 | -4.1775 | -0.48
17.72 | 18.3455 | 117.3 | 117.5457 | 0.21843 | -1 | 17.72 | 1.9897 | 114.66 | 114.9056 | -4.1793 | -0.48
17.73 | 18.3464 | 117.3 | 117.5518 | 0.22003 | -1 | 17.73 | 1.9889 | 114.66 | 114.8996 | -4.1795 | -0.48
17.74 | 18.346 | 117.3 | 117.5621 | 0.2237 | -1 | 17.74 | 1.9874 | 114.66 | 114.8986 | -4.1753 | -0.48
17.75 | 18.3471 | 117.3 | 117.5738 | 0.22717 | -1 | 17.75 | 1.9862 | 114.66 | 114.9075 | -4.1678 | -0.48
17.76 | 18.3501 | 117.3 | 117.5823 | 0.22781 | -1 | 17.76 | 1.9861 | 114.66 | 114.9168 | -4.1601 | -0.48
17.77 | 18.3523 | 117.3 | 117.5842 | 0.22687 | -1 | 17.77 | 1.9861 | 114.66 | 114.924 | -4.1506 | -0.48
17.78 | 18.3526 | 117.3 | 117.5815 | 0.22569 | -1 | 17.78 | 1.9861 | 114.66 | 114.9437 | -4.1434 | -0.48
17.79 | 18.3526 | 117.3 | 117.5796 | 0.2244 | -1 | 17.79 | 1.987 | 114.66 | 114.9657 | -4.1421 | -0.48
17.8 | 18.3526 | 117.3 | 117.5819 | 0.22316 | -1 | 17.8 | 1.9892 | 114.66 | 114.9743 | -4.1417 | -0.48
17.81 | 18.3532 | 117.3 | 117.5835 | 0.22339 | -1 | 17.81 | 1.9905 | 114.66 | 114.9774 | -4.1405 | -0.48
17.82 | 18.3535 | 117.3 | 117.5771 | 0.22468 | -1 | 17.82 | 1.9905 | 114.66 | 114.9797 | -4.1407 | -0.48
17.83 | 18.3523 | 117.3 | 117.5719 | 0.22453 | -1 | 17.83 | 1.9899 | 114.66 | 114.983 | -4.1403 | -0.48
17.84 | 18.3519 | 117.3 | 117.5699 | 0.22417 | -1 | 17.84 | 1.9896 | 114.66 | 114.9933 | -4.1389 | -0.48
17.85 | 18.3519 | 117.3 | 117.5622 | 0.22199 | -1 | 17.85 | 1.9909 | 114.66 | 114.9968 | -4.1382 | -0.48
17.86 | 18.3479 | 117.3 | 117.5528 | 0.22107 | -1 | 17.86 | 1.9917 | 114.66 | 115.0068 | -4.1386 | -0.48
17.87 | 18.3295 | 117.3 | 117.5504 | 0.22746 | -1 | 17.87 | 1.9899 | 114.66 | 115.0237 | -4.1392 | -0.48
17.88 | 18.2899 | 117.3 | 117.5506 | 0.23688 | -1 | 17.88 | 1.9891 | 114.66 | 115.04 | -4.1392 | -0.48
17.89 | 18.2459 | 117.3 | 117.5511 | 0.24368 | -1 | 17.89 | 1.9903 | 114.66 | 115.0578 | -4.1393 | -0.48
17.9 | 18.2281 | 117.3 | 117.5552 | 0.24992 | -1 | 17.9 | 1.9914 | 114.66 | 115.0695 | -4.1395 | -0.48
17.91 | 18.232 | 117.3 | 117.5646 | 0.25847 | -1 | 17.91 | 1.9909 | 114.66 | 115.086 | -4.1397 | -0.48
17.92 | 18.2356 | 117.3 | 117.5772 | 0.26581 | -1 | 17.92 | 1.9912 | 114.66 | 115.0964 | -4.1393 | -0.48
17.93 | 18.2375 | 117.3 | 117.5872 | 0.26849 | -1 | 17.93 | 1.9924 | 114.66 | 115.0952 | -4.1386 | -0.48
17.94 | 18.2384 | 117.3 | 117.5937 | 0.26914 | -1 | 17.94 | 1.993 | 114.66 | 115.0994 | -4.139 | -0.48
17.95 | 18.2392 | 117.3 | 117.5972 | 0.26864 | -1 | 17.95 | 1.9929 | 114.66 | 115.1141 | -4.139 | -0.48
17.96 | 18.239 | 117.3 | 117.6016 | 0.26742 | -1 | 17.96 | 1.9902 | 114.66 | 115.1173 | -4.1377 | -0.48
17.97 | 18.2371 | 117.3 | 117.6004 | 0.26548 | -1 | 17.97 | 1.9888 | 114.66 | 115.1108 | -4.1366 | -0.48
17.98 | 18.2358 | 117.3 | 117.593 | 0.26291 | -1 | 17.98 | 1.9897 | 114.66 | 115.1086 | -4.1365 | -0.48
17.99 | 18.2347 | 117.3 | 117.5878 | 0.26119 | -1 | 17.99 | 1.9901 | 114.66 | 115.1139 | -4.1365 | -0.48
18 | 18.2329 | 117.3 | 117.5858 | 0.25791 | -1 | 18 | 1.9907 | 114.66 | 115.1169 | -4.1355 | -0.48
18.01 | 18.2312 | 117.3 | 117.5825 | 0.25425 | -1 | 18.01 | 1.9903 | 114.66 | 115.1117 | -4.1344 | -0.48
18.02 | 18.2302 | 117.3 | 117.5789 | 0.25439 | -1 | 18.02 | 1.988 | 114.66 | 115.1048 | -4.1341 | -0.48
18.03 | 18.2302 | 117.3 | 117.5772 | 0.25703 | -1 | 18.03 | 1.9877 | 114.66 | 115.1017 | -4.1338 | -0.48
18.04 | 18.2313 | 117.3 | 117.577 | 0.25718 | -1 | 18.04 | 1.9888 | 114.66 | 115.1051 | -4.133 | -0.48
18.05 | 18.2329 | 117.3 | 117.5873 | 0.25675 | -1 | 18.05 | 1.989 | 114.66 | 115.1025 | -4.1335 | -0.48
18.06 | 18.2343 | 117.3 | 117.5988 | 0.25847 | -1 | 18.06 | 1.9902 | 114.66 | 115.1064 | -4.1341 | -0.48
18.07 | 18.2351 | 117.3 | 117.5986 | 0.25936 | -1 | 18.07 | 1.9907 | 114.66 | 115.112 | -4.1336 | -0.48
18.08 | 18.2359 | 117.3 | 117.5944 | 0.25825 | -1 | 18.08 | 1.9888 | 114.66 | 115.1197 | -4.1345 | -0.48
18.09 | 18.237 | 117.3 | 117.6008 | 0.25715 | -1 | 18.09 | 1.9884 | 114.66 | 115.1315 | -4.1356 | -0.48
18.1 | 18.238 | 117.3 | 117.6151 | 0.25857 | -1 | 18.1 | 1.9892 | 114.66 | 115.1308 | -4.1343 | -0.48
18.11 | 18.2374 | 117.3 | 117.6224 | 0.26032 | -1 | 18.11 | 1.9895 | 114.66 | 115.1287 | -4.1329 | -0.48
18.12 | 18.2363 | 117.3 | 117.6273 | 0.26023 | -1 | 18.12 | 1.9883 | 114.66 | 115.1357 | -4.1296 | -0.48
18.13 | 18.2379 | 117.3 | 117.6384 | 0.2591 | -1 | 18.13 | 1.9855 | 114.66 | 115.1485 | -4.1221 | -0.48
18.14 | 18.2399 | 117.3 | 117.6456 | 0.25811 | -1 | 18.14 | 1.9854 | 114.66 | 115.159 | -4.1171 | -0.48
18.15 | 18.2405 | 117.3 | 117.652 | 0.258 | -1 | 18.15 | 1.9876 | 114.66 | 115.1619 | -4.1165 | -0.48
18.16 | 18.2417 | 117.3 | 117.6587 | 0.25728 | -1 | 18.16 | 1.9882 | 114.66 | 115.1722 | -4.1171 | -0.48
18.17 | 18.2441 | 117.3 | 117.6587 | 0.25494 | -1 | 18.17 | 1.9867 | 114.66 | 115.1894 | -4.1166 | -0.48
18.18 | 18.248 | 117.3 | 117.6612 | 0.25073 | -1 | 18.18 | 1.9876 | 114.66 | 115.2024 | -4.1155 | -0.48
18.19 | 18.2544 | 117.3 | 117.6839 | 0.24896 | -1 | 18.19 | 1.9898 | 114.66 | 115.2052 | -4.1153 | -0.48
18.2 | 18.2613 | 117.3 | 117.7136 | 0.252 | -1 | 18.2 | 1.9906 | 114.66 | 115.2096 | -4.1147 | -0.48
18.21 | 18.2677 | 117.3 | 117.7255 | 0.25433 | -1 | 18.21 | 1.992 | 114.66 | 115.2043 | -4.1133 | -0.48
18.22 | 18.274 | 117.3 | 117.732 | 0.25433 | -1 | 18.22 | 1.992 | 114.66 | 115.1813 | -4.1124 | -0.48
18.23 | 18.2801 | 117.3 | 117.7508 | 0.25243 | -1 | 18.23 | 1.991 | 114.66 | 115.1725 | -4.1121 | -0.48
18.24 | 18.2907 | 117.3 | 117.7989 | 0.24856 | -1 | 18.24 | 1.9907 | 114.66 | 115.1814 | -4.1122 | -0.48
18.25 | 18.3004 | 117.3 | 117.85 | 0.24754 | -1 | 18.25 | 1.9903 | 114.66 | 115.1948 | -4.1135 | -0.48
18.26 | 18.3061 | 117.3 | 117.8788 | 0.24993 | -1 | 18.26 | 1.9897 | 114.66 | 115.1954 | -4.1132 | -0.48
18.27 | 18.3133 | 117.3 | 117.9036 | 0.25357 | -1 | 18.27 | 1.9887 | 114.66 | 115.1981 | -4.1113 | -0.48
18.28 | 18.3194 | 117.3 | 117.9274 | 0.25677 | -1 | 18.28 | 1.989 | 114.66 | 115.2124 | -4.1099 | -0.48
18.29 | 18.3247 | 117.3 | 117.9536 | 0.25699 | -1 | 18.29 | 1.9906 | 114.66 | 115.2219 | -4.1091 | -0.48
18.3 | 18.3289 | 117.3 | 117.9699 | 0.25488 | -1 | 18.3 | 1.9903 | 114.66 | 115.2233 | -4.1089 | -0.48
18.31 | 18.3317 | 117.3 | 117.9707 | 0.2524 | -1 | 18.31 | 1.99 | 114.66 | 115.2356 | -4.1112 | -0.48
18.32 | 18.3345 | 117.3 | 117.975 | 0.24968 | -1 | 18.32 | 1.9916 | 114.66 | 115.2403 | -4.1123 | -0.48
18.33 | 18.3374 | 117.3 | 117.9767 | 0.2462 | -1 | 18.33 | 1.992 | 114.66 | 115.226 | -4.1103 | -0.48
18.34 | 18.3411 | 117.3 | 117.9723 | 0.24447 | -1 | 18.34 | 1.991 | 114.66 | 115.224 | -4.1102 | -0.48
18.35 | 18.3448 | 117.3 | 117.9719 | 0.24521 | -1 | 18.35 | 1.9911 | 114.66 | 115.2303 | -4.1102 | -0.48
18.36 | 18.349 | 117.3 | 117.9783 | 0.24639 | -1 | 18.36 | 1.9911 | 114.66 | 115.22 | -4.109 | -0.48
18.37 | 18.354 | 117.3 | 117.988 | 0.24775 | -1 | 18.37 | 1.9899 | 114.66 | 115.214 | -4.1094 | -0.48
18.38 | 18.3579 | 117.3 | 117.9953 | 0.24935 | -1 | 18.38 | 1.9888 | 114.66 | 115.2252 | -4.1107 | -0.48
18.39 | 18.3622 | 117.3 | 118.0038 | 0.25094 | -1 | 18.39 | 1.9892 | 114.66 | 115.226 | -4.111 | -0.48
18.4 | 18.3648 | 117.3 | 118.0017 | 0.25013 | -1 | 18.4 | 1.9903 | 114.66 | 115.2209 | -4.1102 | -0.48
18.41 | 18.3648 | 117.3 | 117.9851 | 0.24801 | -1 | 18.41 | 1.9895 | 114.66 | 115.2169 | -4.1114 | -0.48
18.42 | 18.3661 | 117.3 | 117.9703 | 0.24656 | -1 | 18.42 | 1.9881 | 114.66 | 115.2145 | -4.1123 | -0.48
18.43 | 18.3672 | 117.3 | 117.9539 | 0.24541 | -1 | 18.43 | 1.9897 | 114.66 | 115.2105 | -4.1105 | -0.48
18.44 | 18.366 | 117.3 | 117.9047 | 0.24302 | -1 | 18.44 | 1.992 | 114.66 | 115.2126 | -4.109 | -0.48
18.45 | 18.3644 | 117.3 | 117.8563 | 0.23941 | -1 | 18.45 | 1.9919 | 114.66 | 115.2172 | -4.1075 | -0.48
18.46 | 18.365 | 117.3 | 117.8433 | 0.23575 | -1 | 18.46 | 1.9908 | 114.66 | 115.2237 | -4.1073 | -0.48
18.47 | 18.3677 | 117.3 | 117.8342 | 0.23345 | -1 | 18.47 | 1.9917 | 114.66 | 115.2214 | -4.1079 | -0.48
18.48 | 18.3694 | 117.3 | 117.814 | 0.23172 | -1 | 18.48 | 1.9918 | 114.66 | 115.206 | -4.1088 | -0.48
18.49 | 18.3713 | 117.3 | 117.7871 | 0.22637 | -1 | 18.49 | 1.9897 | 114.66 | 115.2113 | -4.1098 | -0.48
18.5 | 18.376 | 117.3 | 117.7755 | 0.22339 | -1 | 18.5 | 1.9895 | 114.66 | 115.2269 | -4.1093 | -0.48
18.51 | 18.3798 | 117.3 | 117.7729 | 0.22531 | -1 | 18.51 | 1.9898 | 114.66 | 115.2347 | -4.1076 | -0.48
18.52 | 18.3805 | 117.3 | 117.7641 | 0.2269 | -1 | 18.52 | 1.9903 | 114.66 | 115.2392 | -4.1079 | -0.48
18.53 | 18.3804 | 117.3 | 117.7523 | 0.22696 | -1 | 18.53 | 1.9911 | 114.66 | 115.2407 | -4.1094 | -0.48
18.54 | 18.3806 | 117.3 | 117.73 | 0.22675 | -1 | 18.54 | 1.9917 | 114.66 | 115.2312 | -4.1091 | -0.48
18.55 | 18.3809 | 117.3 | 117.7019 | 0.22489 | -1 | 18.55 | 1.9916 | 114.66 | 115.2194 | -4.1089 | -0.48
18.56 | 18.3814 | 117.3 | 117.6831 | 0.2207 | -1 | 18.56 | 1.9902 | 114.66 | 115.2249 | -4.1099 | -0.48
18.57 | 18.3814 | 117.3 | 117.6723 | 0.21648 | -1 | 18.57 | 1.9887 | 114.66 | 115.2318 | -4.1098 | -0.48
18.58 | 18.3813 | 117.3 | 117.6756 | 0.21351 | -1 | 18.58 | 1.9891 | 114.66 | 115.2366 | -4.1094 | -0.48
18.59 | 18.3845 | 117.3 | 117.6943 | 0.21535 | -1 | 18.59 | 1.9896 | 114.66 | 115.2438 | -4.1097 | -0.48
18.6 | 18.3897 | 117.3 | 117.712 | 0.22034 | -1 | 18.6 | 1.9894 | 114.66 | 115.244 | -4.1086 | -0.48
18.61 | 18.3947 | 117.3 | 117.7292 | 0.22424 | -1 | 18.61 | 1.9896 | 114.66 | 115.2413 | -4.1077 | -0.48
18.62 | 18.3989 | 117.3 | 117.7526 | 0.22907 | -1 | 18.62 | 1.9908 | 114.66 | 115.2426 | -4.1083 | -0.48
18.63 | 18.401 | 117.3 | 117.773 | 0.23191 | -1 | 18.63 | 1.9913 | 114.66 | 115.2462 | -4.1094 | -0.48
18.64 | 18.4044 | 117.3 | 117.789 | 0.23019 | -1 | 18.64 | 1.9904 | 114.66 | 115.2532 | -4.1102 | -0.48
18.65 | 18.4066 | 117.3 | 117.8001 | 0.22733 | -1 | 18.65 | 1.9907 | 114.66 | 115.2602 | -4.1103 | -0.48
18.66 | 18.4059 | 117.3 | 117.8024 | 0.22612 | -1 | 18.66 | 1.9899 | 114.66 | 115.2498 | -4.1111 | -0.48
18.67 | 18.4039 | 117.3 | 117.8036 | 0.22533 | -1 | 18.67 | 1.9886 | 114.66 | 115.2303 | -4.1118 | -0.48
18.68 | 18.4017 | 117.3 | 117.8023 | 0.22493 | -1 | 18.68 | 1.9888 | 114.66 | 115.2202 | -4.11 | -0.48
18.69 | 18.4013 | 117.3 | 117.797 | 0.22449 | -1 | 18.69 | 1.9898 | 114.66 | 115.211 | -4.1089 | -0.48
18.7 | 18.4013 | 117.3 | 117.7937 | 0.22411 | -1 | 18.7 | 1.99 | 114.66 | 115.1949 | -4.109 | -0.48
18.71 | 18.3998 | 117.3 | 117.7917 | 0.22457 | -1 | 18.71 | 1.9889 | 114.66 | 115.1777 | -4.1101 | -0.48
18.72 | 18.3988 | 117.3 | 117.7946 | 0.22545 | -1 | 18.72 | 1.987 | 114.66 | 115.1685 | -4.1106 | -0.48
18.73 | 18.3989 | 117.3 | 117.7976 | 0.22583 | -1 | 18.73 | 1.9867 | 114.66 | 115.169 | -4.1095 | -0.48
18.74 | 18.3995 | 117.3 | 117.8027 | 0.22644 | -1 | 18.74 | 1.9881 | 114.66 | 115.1585 | -4.1092 | -0.48
18.75 | 18.4009 | 117.3 | 117.8139 | 0.22979 | -1 | 18.75 | 1.9886 | 114.66 | 115.1424 | -4.1097 | -0.48
18.76 | 18.4023 | 117.3 | 117.8226 | 0.23294 | -1 | 18.76 | 1.9889 | 114.66 | 115.1359 | -4.1093 | -0.48
18.77 | 18.403 | 117.3 | 117.8209 | 0.2319 | -1 | 18.77 | 1.9888 | 114.66 | 115.1408 | -4.1078 | -0.48
18.78 | 18.4022 | 117.3 | 117.8098 | 0.22906 | -1 | 18.78 | 1.9885 | 114.66 | 115.1428 | -4.1051 | -0.48
18.79 | 18.3997 | 117.3 | 117.8145 | 0.22811 | -1 | 18.79 | 1.9883 | 114.66 | 115.1407 | -4.103 | -0.48
18.8 | 18.3972 | 117.3 | 117.8233 | 0.22943 | -1 | 18.8 | 1.9879 | 114.66 | 115.1539 | -4.1027 | -0.48
18.81 | 18.3972 | 117.3 | 117.8221 | 0.2314 | -1 | 18.81 | 1.9893 | 114.66 | 115.1515 | -4.1023 | -0.48
18.82 | 18.398 | 117.3 | 117.8222 | 0.2312 | -1 | 18.82 | 1.9903 | 114.66 | 115.142 | -4.1025 | -0.48
18.83 | 18.3993 | 117.3 | 117.8253 | 0.23024 | -1 | 18.83 | 1.9908 | 114.66 | 115.1423 | -4.1031 | -0.48
18.84 | 18.4008 | 117.3 | 117.8378 | 0.23139 | -1 | 18.84 | 1.9919 | 114.66 | 115.127 | -4.1041 | -0.48
18.85 | 18.3998 | 117.3 | 117.8415 | 0.23298 | -1 | 18.85 | 1.9918 | 114.66 | 115.104 | -4.1057 | -0.48
18.86 | 18.3986 | 117.3 | 117.8327 | 0.23283 | -1 | 18.86 | 1.9906 | 114.66 | 115.0931 | -4.1078 | -0.48
18.87 | 18.3984 | 117.3 | 117.8292 | 0.23116 | -1 | 18.87 | 1.9881 | 114.66 | 115.0891 | -4.1103 | -0.48
18.88 | 18.3988 | 117.3 | 117.8342 | 0.23065 | -1 | 18.88 | 1.986 | 114.66 | 115.0901 | -4.1117 | -0.48
18.89 | 18.399 | 117.3 | 117.839 | 0.23186 | -1 | 18.89 | 1.9863 | 114.66 | 115.0892 | -4.1118 | -0.48
18.9 | 18.398 | 117.3 | 117.8319 | 0.23225 | -1 | 18.9 | 1.9871 | 114.66 | 115.0843 | -4.1099 | -0.48
18.91 | 18.3984 | 117.3 | 117.8279 | 0.23078 | -1 | 18.91 | 1.9886 | 114.66 | 115.0544 | -4.1053 | -0.48
18.92 | 18.4007 | 117.3 | 117.833 | 0.2279 | -1 | 18.92 | 1.9913 | 114.66 | 115.0092 | -4.1019 | -0.48
18.93 | 18.4026 | 117.3 | 117.8389 | 0.22646 | -1 | 18.93 | 1.992 | 114.66 | 114.9747 | -4.1008 | -0.48
18.94 | 18.403 | 117.3 | 117.8383 | 0.22832 | -1 | 18.94 | 1.9889 | 114.66 | 114.9318 | -4.1004 | -0.48
18.95 | 18.402 | 117.3 | 117.8361 | 0.2304 | -1 | 18.95 | 1.9862 | 114.66 | 114.8891 | -4.1015 | -0.48
18.96 | 18.4022 | 117.3 | 117.8435 | 0.23103 | -1 | 18.96 | 1.9846 | 114.66 | 114.8629 | -4.1039 | -0.48
18.97 | 18.4048 | 117.3 | 117.8472 | 0.23297 | -1 | 18.97 | 1.9843 | 114.66 | 114.8494 | -4.1055 | -0.48
18.98 | 18.4081 | 117.3 | 117.8447 | 0.23564 | -1 | 18.98 | 1.9848 | 114.66 | 114.8315 | -4.106 | -0.48
18.99 | 18.4095 | 117.3 | 117.8529 | 0.23622 | -1 | 18.99 | 1.9836 | 114.66 | 114.8159 | -4.1066 | -0.48
19 | 18.4099 | 117.3 | 117.8614 | 0.23414 | -1 | 19 | 1.9837 | 114.66 | 114.8098 | -4.1057 | -0.48
19.01 | 18.4107 | 117.3 | 117.8558 | 0.23226 | -1 | 19.01 | 1.984 | 114.66 | 114.7794 | -4.1037 | -0.48
19.02 | 18.4098 | 117.3 | 117.8379 | 0.23128 | -1 | 19.02 | 1.9839 | 114.66 | 114.7426 | -4.103 | -0.48
19.03 | 18.4078 | 117.3 | 117.8194 | 0.23 | -1 | 19.03 | 1.9854 | 114.66 | 114.7174 | -4.1029 | -0.48
19.04 | 18.4082 | 117.3 | 117.8148 | 0.22593 | -1 | 19.04 | 1.9866 | 114.66 | 114.6931 | -4.1036 | -0.48
19.05 | 18.4096 | 117.3 | 117.8123 | 0.22176 | -1 | 19.05 | 1.9866 | 114.66 | 114.6745 | -4.1052 | -0.48
19.06 | 18.4101 | 117.3 | 117.8047 | 0.22021 | -1 | 19.06 | 1.985 | 114.66 | 114.6432 | -4.1059 | -0.48
19.07 | 18.4116 | 117.3 | 117.8075 | 0.2206 | -1 | 19.07 | 1.983 | 114.66 | 114.6228 | -4.1056 | -0.48
19.08 | 18.4125 | 117.3 | 117.8114 | 0.22254 | -1 | 19.08 | 1.9827 | 114.66 | 114.6292 | -4.1055 | -0.48
19.09 | 18.4124 | 117.3 | 117.8047 | 0.22571 | -1 | 19.09 | 1.9843 | 114.66 | 114.6325 | -4.1071 | -0.48
19.1 | 18.412 | 117.3 | 117.7954 | 0.22904 | -1 | 19.1 | 1.9855 | 114.66 | 114.6323 | -4.1088 | -0.48
19.11 | 18.4116 | 117.3 | 117.7899 | 0.22982 | -1 | 19.11 | 1.9841 | 114.66 | 114.6673 | -4.1102 | -0.48
19.12 | 18.4122 | 117.3 | 117.7826 | 0.22869 | -1 | 19.12 | 1.9832 | 114.66 | 114.7035 | -4.1109 | -0.48
19.13 | 18.4125 | 117.3 | 117.7715 | 0.22587 | -1 | 19.13 | 1.9853 | 114.66 | 114.7109 | -4.11 | -0.48
19.14 | 18.4112 | 117.3 | 117.7646 | 0.22275 | -1 | 19.14 | 1.9888 | 114.66 | 114.7166 | -4.1097 | -0.48
19.15 | 18.4104 | 117.3 | 117.7636 | 0.22288 | -1 | 19.15 | 1.9906 | 114.66 | 114.7104 | -4.1101 | -0.48
19.16 | 18.4119 | 117.3 | 117.7667 | 0.2259 | -1 | 19.16 | 1.9895 | 114.66 | 114.6975 | -4.1111 | -0.48
19.17 | 18.4127 | 117.3 | 117.7633 | 0.22817 | -1 | 19.17 | 1.9884 | 114.66 | 114.6833 | -4.1132 | -0.48
19.18 | 18.412 | 117.3 | 117.7558 | 0.2284 | -1 | 19.18 | 1.9888 | 114.66 | 114.674 | -4.115 | -0.48
19.19 | 18.4141 | 117.3 | 117.7548 | 0.22699 | -1 | 19.19 | 1.989 | 114.66 | 114.6673 | -4.115 | -0.48
19.2 | 18.4161 | 117.3 | 117.7526 | 0.22579 | -1 | 19.2 | 1.9879 | 114.66 | 114.6587 | -4.1149 | -0.48
19.21 | 18.4148 | 117.3 | 117.7491 | 0.22586 | -1 | 19.21 | 1.9864 | 114.66 | 114.6384 | -4.1143 | -0.48
19.22 | 18.4137 | 117.3 | 117.7452 | 0.2254 | -1 | 19.22 | 1.9857 | 114.66 | 114.6225 | -4.1133 | -0.48
19.23 | 18.4134 | 117.3 | 117.7348 | 0.22414 | -1 | 19.23 | 1.9861 | 114.66 | 114.6303 | -4.1123 | -0.48
19.24 | 18.4123 | 117.3 | 117.7137 | 0.222 | -1 | 19.24 | 1.986 | 114.66 | 114.626 | -4.1106 | -0.48
19.25 | 18.4105 | 117.3 | 117.6908 | 0.21889 | -1 | 19.25 | 1.9853 | 114.66 | 114.6092 | -4.1095 | -0.48
19.26 | 18.4102 | 117.3 | 117.6735 | 0.21611 | -1 | 19.26 | 1.9866 | 114.66 | 114.5848 | -4.1087 | -0.48
19.27 | 18.4093 | 117.3 | 117.6619 | 0.2149 | -1 | 19.27 | 1.9889 | 114.66 | 114.5626 | -4.1076 | -0.48
19.28 | 18.408 | 117.3 | 117.6575 | 0.21345 | -1 | 19.28 | 1.989 | 114.66 | 114.5521 | -4.1076 | -0.48
19.29 | 18.4096 | 117.3 | 117.6577 | 0.21218 | -1 | 19.29 | 1.9877 | 114.66 | 114.5468 | -4.1073 | -0.48
19.3 | 18.4124 | 117.3 | 117.6639 | 0.21332 | -1 | 19.3 | 1.9864 | 114.66 | 114.5362 | -4.1063 | -0.48
19.31 | 18.4143 | 117.3 | 117.6714 | 0.21592 | -1 | 19.31 | 1.9853 | 114.66 | 114.5102 | -4.1072 | -0.48
19.32 | 18.4148 | 117.3 | 117.6717 | 0.21922 | -1 | 19.32 | 1.985 | 114.66 | 114.5023 | -4.1088 | -0.48
19.33 | 18.4143 | 117.3 | 117.6603 | 0.22012 | -1 | 19.33 | 1.9857 | 114.66 | 114.512 | -4.1095 | -0.48
19.34 | 18.4144 | 117.3 | 117.6398 | 0.21884 | -1 | 19.34 | 1.9858 | 114.66 | 114.5075 | -4.1105 | -0.48
19.35 | 18.4131 | 117.3 | 117.6202 | 0.21834 | -1 | 19.35 | 1.9852 | 114.66 | 114.4962 | -4.1105 | -0.48
19.36 | 18.4115 | 117.3 | 117.6075 | 0.21704 | -1 | 19.36 | 1.9847 | 114.66 | 114.4914 | -4.1124 | -0.48
19.37 | 18.4109 | 117.3 | 117.5951 | 0.2143 | -1 | 19.37 | 1.984 | 114.66 | 114.4952 | -4.1135 | -0.48
19.38 | 18.4107 | 117.3 | 117.5849 | 0.21175 | -1 | 19.38 | 1.9846 | 114.66 | 114.4931 | -4.1118 | -0.48
19.39 | 18.4106 | 117.3 | 117.5799 | 0.21019 | -1 | 19.39 | 1.9868 | 114.66 | 114.4786 | -4.1131 | -0.48
19.4 | 18.4117 | 117.3 | 117.5829 | 0.21195 | -1 | 19.4 | 1.9876 | 114.66 | 114.4793 | -4.116 | -0.48
19.41 | 18.4134 | 117.3 | 117.5867 | 0.21269 | -1 | 19.41 | 1.9856 | 114.66 | 114.4839 | -4.1163 | -0.48
19.42 | 18.4148 | 117.3 | 117.5867 | 0.21263 | -1 | 19.42 | 1.9843 | 114.66 | 114.4828 | -4.116 | -0.48
19.43 | 18.4163 | 117.3 | 117.5824 | 0.21442 | -1 | 19.43 | 1.9849 | 114.66 | 114.4827 | -4.1169 | -0.48
19.44 | 18.4188 | 117.3 | 117.5834 | 0.21576 | -1 | 19.44 | 1.9855 | 114.66 | 114.4856 | -4.1172 | -0.48
19.45 | 18.4198 | 117.3 | 117.5872 | 0.21613 | -1 | 19.45 | 1.9858 | 114.66 | 114.4982 | -4.1164 | -0.48
19.46 | 18.4186 | 117.3 | 117.5926 | 0.21621 | -1 | 19.46 | 1.9869 | 114.66 | 114.5025 | -4.115 | -0.48
19.47 | 18.4196 | 117.3 | 117.5974 | 0.21616 | -1 | 19.47 | 1.9875 | 114.66 | 114.4998 | -4.115 | -0.48
19.48 | 18.4201 | 117.3 | 117.5887 | 0.21461 | -1 | 19.48 | 1.9866 | 114.66 | 114.4985 | -4.1162 | -0.48
19.49 | 18.4179 | 117.3 | 117.5754 | 0.2143 | -1 | 19.49 | 1.9863 | 114.66 | 114.5026 | -4.1166 | -0.48
19.5 | 18.4156 | 117.3 | 117.5634 | 0.21451 | -1 | 19.5 | 1.9859 | 114.66 | 114.5039 | -4.1158 | -0.48
19.51 | 18.4147 | 117.3 | 117.55 | 0.21307 | -1 | 19.51 | 1.9863 | 114.66 | 114.5184 | -4.1146 | -0.48
19.52 | 18.4148 | 117.3 | 117.5406 | 0.21252 | -1 | 19.52 | 1.9878 | 114.66 | 114.5364 | -4.1137 | -0.48
19.53 | 18.4146 | 117.3 | 117.5429 | 0.21364 | -1 | 19.53 | 1.9885 | 114.66 | 114.5442 | -4.1145 | -0.48
19.54 | 18.4157 | 117.3 | 117.554 | 0.21561 | -1 | 19.54 | 1.9888 | 114.66 | 114.5456 | -4.1163 | -0.48
19.55 | 18.4171 | 117.3 | 117.5677 | 0.21688 | -1 | 19.55 | 1.9884 | 114.66 | 114.5378 | -4.1172 | -0.48
19.56 | 18.4176 | 117.3 | 117.5684 | 0.21537 | -1 | 19.56 | 1.9876 | 114.66 | 114.5245 | -4.118 | -0.48
19.57 | 18.4204 | 117.3 | 117.5613 | 0.21369 | -1 | 19.57 | 1.9867 | 114.66 | 114.5089 | -4.1203 | -0.48
19.58 | 18.423 | 117.3 | 117.5557 | 0.21346 | -1 | 19.58 | 1.9867 | 114.66 | 114.5087 | -4.123 | -0.48
19.59 | 18.4203 | 117.3 | 117.5371 | 0.2103 | -1 | 19.59 | 1.9869 | 114.66 | 114.5116 | -4.1247 | -0.48
19.6 | 18.4167 | 117.3 | 117.5183 | 0.20789 | -1 | 19.6 | 1.9859 | 114.66 | 114.5128 | -4.1231 | -0.48
19.61 | 18.4165 | 117.3 | 117.5089 | 0.20844 | -1 | 19.61 | 1.9843 | 114.66 | 114.5075 | -4.1202 | -0.48
19.62 | 18.4174 | 117.3 | 117.5064 | 0.20851 | -1 | 19.62 | 1.9836 | 114.66 | 114.5087 | -4.1191 | -0.48
19.63 | 18.4186 | 117.3 | 117.5102 | 0.20927 | -1 | 19.63 | 1.985 | 114.66 | 114.5136 | -4.1178 | -0.48
19.64 | 18.4194 | 117.3 | 117.5101 | 0.21022 | -1 | 19.64 | 1.9863 | 114.66 | 114.5066 | -4.116 | -0.48
19.65 | 18.419 | 117.3 | 117.5055 | 0.21018 | -1 | 19.65 | 1.9875 | 114.66 | 114.5024 | -4.1161 | -0.48
19.66 | 18.4197 | 117.3 | 117.5076 | 0.21027 | -1 | 19.66 | 1.9866 | 114.66 | 114.5078 | -4.1162 | -0.48
19.67 | 18.4228 | 117.3 | 117.5239 | 0.21238 | -1 | 19.67 | 1.985 | 114.66 | 114.5105 | -4.116 | -0.48
19.68 | 18.4251 | 117.3 | 117.5304 | 0.21407 | -1 | 19.68 | 1.9848 | 114.66 | 114.5037 | -4.1165 | -0.48
19.69 | 18.426 | 117.3 | 117.5359 | 0.21593 | -1 | 19.69 | 1.9854 | 114.66 | 114.5001 | -4.1165 | -0.48
19.7 | 18.426 | 117.3 | 117.5469 | 0.21687 | -1 | 19.7 | 1.9876 | 114.66 | 114.4977 | -4.1156 | -0.48
19.71 | 18.4257 | 117.3 | 117.5445 | 0.21419 | -1 | 19.71 | 1.9868 | 114.66 | 114.5007 | -4.1148 | -0.48
19.72 | 18.4261 | 117.3 | 117.5378 | 0.21111 | -1 | 19.72 | 1.9854 | 114.66 | 114.4982 | -4.1147 | -0.48
19.73 | 18.4243 | 117.3 | 117.537 | 0.20968 | -1 | 19.73 | 1.9855 | 114.66 | 114.4945 | -4.1161 | -0.48
19.74 | 18.4223 | 117.3 | 117.5428 | 0.20997 | -1 | 19.74 | 1.9855 | 114.66 | 114.4991 | -4.1185 | -0.48
19.75 | 18.4227 | 117.3 | 117.5465 | 0.21179 | -1 | 19.75 | 1.9858 | 114.66 | 114.5009 | -4.118 | -0.48
19.76 | 18.4229 | 117.3 | 117.5449 | 0.21477 | -1 | 19.76 | 1.9857 | 114.66 | 114.4978 | -4.1173 | -0.48
19.77 | 18.4228 | 117.3 | 117.5396 | 0.2172 | -1 | 19.77 | 1.9855 | 114.66 | 114.4912 | -4.1174 | -0.48
19.78 | 18.422 | 117.3 | 117.5347 | 0.21724 | -1 | 19.78 | 1.9865 | 114.66 | 114.4919 | -4.1171 | -0.48
19.79 | 18.4211 | 117.3 | 117.5368 | 0.21612 | -1 | 19.79 | 1.9871 | 114.66 | 114.4953 | -4.1173 | -0.48
19.8 | 18.4212 | 117.3 | 117.5361 | 0.21435 | -1 | 19.8 | 1.9853 | 114.66 | 114.4964 | -4.1177 | -0.48
19.81 | 18.4219 | 117.3 | 117.5353 | 0.21372 | -1 | 19.81 | 1.985 | 114.66 | 114.5021 | -4.1202 | -0.48
19.82 | 18.4226 | 117.3 | 117.5434 | 0.21728 | -1 | 19.82 | 1.9854 | 114.66 | 114.5145 | -4.1224 | -0.48
19.83 | 18.4212 | 117.3 | 117.5439 | 0.22036 | -1 | 19.83 | 1.9855 | 114.66 | 114.5306 | -4.1234 | -0.48
19.84 | 18.4185 | 117.3 | 117.5175 | 0.2204 | -1 | 19.84 | 1.9861 | 114.66 | 114.5414 | -4.1238 | -0.48
19.85 | 18.4157 | 117.3 | 117.4889 | 0.21893 | -1 | 19.85 | 1.987 | 114.66 | 114.5458 | -4.1228 | -0.48
19.86 | 18.4145 | 117.3 | 117.4797 | 0.21679 | -1 | 19.86 | 1.9867 | 114.66 | 114.5449 | -4.1202 | -0.48
19.87 | 18.4141 | 117.3 | 117.4749 | 0.21515 | -1 | 19.87 | 1.9854 | 114.66 | 114.5456 | -4.1184 | -0.48
19.88 | 18.4132 | 117.3 | 117.4749 | 0.21349 | -1 | 19.88 | 1.9849 | 114.66 | 114.5616 | -4.1189 | -0.48
19.89 | 18.4145 | 117.3 | 117.4839 | 0.21338 | -1 | 19.89 | 1.9861 | 114.66 | 114.5682 | -4.1178 | -0.48
19.9 | 18.4166 | 117.3 | 117.4884 | 0.21456 | -1 | 19.9 | 1.9878 | 114.66 | 114.5501 | -4.1154 | -0.48
19.91 | 18.4172 | 117.3 | 117.4894 | 0.21571 | -1 | 19.91 | 1.9872 | 114.66 | 114.5182 | -4.1143 | -0.48
19.92 | 18.4177 | 117.3 | 117.4959 | 0.21768 | -1 | 19.92 | 1.9854 | 114.66 | 114.4948 | -4.1142 | -0.48
19.93 | 18.418 | 117.3 | 117.4893 | 0.21769 | -1 | 19.93 | 1.985 | 114.66 | 114.4753 | -4.1129 | -0.48
19.94 | 18.4191 | 117.3 | 117.4753 | 0.21507 | -1 | 19.94 | 1.9857 | 114.66 | 114.4429 | -4.1113 | -0.48
19.95 | 18.4194 | 117.3 | 117.4685 | 0.21285 | -1 | 19.95 | 1.985 | 114.66 | 114.4205 | -4.1127 | -0.48
19.96 | 18.4176 | 117.3 | 117.4654 | 0.21213 | -1 | 19.96 | 1.9831 | 114.66 | 114.4122 | -4.1155 | -0.48
19.97 | 18.417 | 117.3 | 117.4673 | 0.21411 | -1 | 19.97 | 1.9822 | 114.66 | 114.4036 | -4.116 | -0.48
19.98 | 18.4172 | 117.3 | 117.4686 | 0.21629 | -1 | 19.98 | 1.9831 | 114.66 | 114.3903 | -4.1162 | -0.48
19.99 | 18.419 | 117.3 | 117.4749 | 0.21499 | -1 | 19.99 | 1.9837 | 114.66 | 114.3776 | -4.1173 | -0.48
20 | 18.4202 | 117.3 | 117.4747 | 0.21357 | -1 | 20 | 1.9825 | 114.66 | 114.3729 | -4.1182 | -0.48
20 | 18.4197 | 117.3 | 117.4674 | 0.21385 | -1 | 20 | 1.9817 | 114.66 | 114.3741 | -4.1188 | -0.48
20.01 | 18.4181 | 117.3 | 117.4614 | 0.21501 | -1 | 20.01 | 1.9817 | 114.66 | 114.3591 | -4.116 | -0.48
20.02 | 18.4162 | 117.3 | 117.452 | 0.21595 | -1 | 20.02 | 1.982 | 114.66 | 114.3383 | -4.113 | -0.48
20.03 | 18.416 | 117.3 | 117.4511 | 0.21424 | -1 | 20.03 | 1.9815 | 114.66 | 114.323 | -4.1126 | -0.48
20.04 | 18.4171 | 117.3 | 117.4532 | 0.21309 | -1 | 20.04 | 1.9808 | 114.66 | 114.2998 | -4.1122 | -0.48
20.05 | 18.4177 | 117.3 | 117.4521 | 0.21547 | -1 | 20.05 | 1.9807 | 114.66 | 114.2751 | -4.1129 | -0.48
20.06 | 18.4167 | 117.3 | 117.4493 | 0.21633 | -1 | 20.06 | 1.9825 | 114.66 | 114.2534 | -4.114 | -0.48
20.07 | 18.416 | 117.3 | 117.4451 | 0.21496 | -1 | 20.07 | 1.9843 | 114.66 | 114.2399 | -4.1152 | -0.48
20.08 | 18.4169 | 117.3 | 117.4398 | 0.21392 | -1 | 20.08 | 1.9833 | 114.66 | 114.2387 | -4.1171 | -0.48
20.09 | 18.4182 | 117.3 | 117.4364 | 0.21257 | -1 | 20.09 | 1.9817 | 114.66 | 114.2442 | -4.1184 | -0.48
20.1 | 18.4182 | 117.3 | 117.4375 | 0.21159 | -1 | 20.1 | 1.9815 | 114.66 | 114.2417 | -4.117 | -0.48
20.11 | 18.4186 | 117.3 | 117.4404 | 0.21149 | -1 | 20.11 | 1.9831 | 114.66 | 114.244 | -4.1156 | -0.48
20.12 | 18.4194 | 117.3 | 117.4388 | 0.2113 | -1 | 20.12 | 1.9839 | 114.66 | 114.2542 | -4.1152 | -0.48
20.13 | 18.4204 | 117.3 | 117.4381 | 0.21102 | -1 | 20.13 | 1.9838 | 114.66 | 114.2544 | -4.1143 | -0.48
20.14 | 18.4237 | 117.3 | 117.4402 | 0.21345 | -1 | 20.14 | 1.9843 | 114.66 | 114.2506 | -4.1141 | -0.48
20.15 | 18.4252 | 117.3 | 117.4367 | 0.21614 | -1 | 20.15 | 1.9848 | 114.66 | 114.244 | -4.1146 | -0.48
20.16 | 18.4265 | 117.3 | 117.4371 | 0.2157 | -1 | 20.16 | 1.9845 | 114.66 | 114.2435 | -4.1148 | -0.48
20.17 | 18.431 | 117.3 | 117.4401 | 0.2133 | -1 | 20.17 | 1.9846 | 114.66 | 114.2476 | -4.1153 | -0.48
20.18 | 18.4346 | 117.3 | 117.4368 | 0.21155 | -1 | 20.18 | 1.9843 | 114.66 | 114.2532 | -4.1162 | -0.48
20.19 | 18.4334 | 117.3 | 117.4264 | 0.208 | -1 | 20.19 | 1.9836 | 114.66 | 114.2515 | -4.1156 | -0.48
20.2 | 18.4316 | 117.3 | 117.4161 | 0.20515 | -1 | 20.2 | 1.9841 | 114.66 | 114.2332 | -4.114 | -0.47967
20.21 | 18.4318 | 117.3 | 117.4035 | 0.20234 | -1 | 20.21 | 1.9855 | 114.66 | 114.2258 | -4.1162 | -0.47897
20.22 | 18.4303 | 117.3 | 117.3727 | 0.19545 | -1 | 20.22 | 1.9857 | 114.66 | 114.2345 | -4.12 | -0.47827
20.23 | 18.4273 | 117.3 | 117.3332 | 0.18822 | -1 | 20.23 | 1.9849 | 114.66 | 114.2343 | -4.1207 | -0.47757
20.24 | 18.4205 | 117.3 | 117.2829 | 0.17802 | -1 | 20.24 | 1.9834 | 114.66 | 114.2164 | -4.1201 | -0.47687
20.25 | 18.4149 | 117.3 | 117.2305 | 0.16614 | -1 | 20.25 | 1.9826 | 114.66 | 114.2109 | -4.1206 | -0.47617
20.26 | 18.4128 | 117.3 | 117.1921 | 0.15392 | -1 | 20.26 | 1.9835 | 114.66 | 114.2097 | -4.1212 | -0.47547
20.27 | 18.4108 | 117.3 | 117.1655 | 0.14334 | -1 | 20.27 | 1.9841 | 114.66 | 114.2076 | -4.1215 | -0.47477
20.28 | 18.4114 | 117.3 | 117.1479 | 0.13709 | -1 | 20.28 | 1.9847 | 114.66 | 114.2069 | -4.1215 | -0.47407
20.29 | 18.4128 | 117.3 | 117.1392 | 0.12462 | -1 | 20.29 | 1.9843 | 114.66 | 114.198 | -4.1206 | -0.47337
20.3 | 18.4159 | 117.3 | 117.1346 | 0.11262 | -1 | 20.3 | 1.9841 | 114.66 | 114.199 | -4.1197 | -0.47267
20.31 | 18.42 | 117.3 | 117.1267 | 0.10642 | -1 | 20.31 | 1.9834 | 114.66 | 114.1961 | -4.1191 | -0.47197
20.32 | 18.4223 | 117.3 | 117.1247 | 0.10003 | -1 | 20.32 | 1.9833 | 114.66 | 114.1899 | -4.1195 | -0.47127
20.33 | 18.4236 | 117.3 | 117.1198 | 0.096717 | -1 | 20.33 | 1.9837 | 114.66 | 114.1884 | -4.1196 | -0.47057
20.34 | 18.426 | 117.3 | 117.1014 | 0.093417 | -1 | 20.34 | 1.9839 | 114.66 | 114.194 | -4.1187 | -0.46987
20.35 | 18.4283 | 117.3 | 117.0788 | 0.088983 | -1 | 20.35 | 1.9847 | 114.66 | 114.2026 | -4.1179 | -0.46917
20.36 | 18.4286 | 117.3 | 117.0575 | 0.085206 | -1 | 20.36 | 1.9835 | 114.66 | 114.2218 | -4.1185 | -0.46847
20.37 | 18.4276 | 117.3 | 117.0401 | 0.082119 | -1 | 20.37 | 1.9822 | 114.66 | 114.2386 | -4.1187 | -0.46777
20.38 | 18.427 | 117.3 | 117.0287 | 0.080894 | -1 | 20.38 | 1.9827 | 114.66 | 114.2416 | -4.1185 | -0.46707
20.39 | 18.4279 | 117.3 | 117.0111 | 0.079283 | -1 | 20.39 | 1.9845 | 114.66 | 114.2465 | -4.12 | -0.46637
20.4 | 18.4298 | 117.3 | 116.9948 | 0.079133 | -1 | 20.4 | 1.9863 | 114.66 | 114.2494 | -4.1207 | -0.46567
20.41 | 18.4322 | 117.3 | 116.9931 | 0.081494 | -1 | 20.41 | 1.9856 | 114.66 | 114.247 | -4.1204 | -0.46497
20.42 | 18.4352 | 117.3 | 116.9929 | 0.082309 | -1 | 20.42 | 1.9847 | 114.66 | 114.2463 | -4.1208 | -0.46427
20.43 | 18.4373 | 117.3 | 116.9902 | 0.082337 | -1 | 20.43 | 1.9854 | 114.66 | 114.2468 | -4.1213 | -0.46357
20.44 | 18.4403 | 117.3 | 116.9938 | 0.084106 | -1 | 20.44 | 1.985 | 114.66 | 114.2418 | -4.1218 | -0.46287
20.45 | 18.4427 | 117.3 | 116.9911 | 0.085366 | -1 | 20.45 | 1.9837 | 114.66 | 114.2381 | -4.1222 | -0.46217
20.46 | 18.4426 | 117.3 | 116.9797 | 0.082763 | -1 | 20.46 | 1.9825 | 114.66 | 114.2273 | -4.1227 | -0.46147
20.47 | 18.4421 | 117.3 | 116.9724 | 0.079924 | -1 | 20.47 | 1.9822 | 114.66 | 114.2199 | -4.1233 | -0.46077
20.48 | 18.4412 | 117.3 | 116.9682 | 0.079011 | -1 | 20.48 | 1.9826 | 114.66 | 114.2219 | -4.1235 | -0.46007
20.49 | 18.4416 | 117.3 | 116.9637 | 0.077206 | -1 | 20.49 | 1.9821 | 114.66 | 114.2202 | -4.1228 | -0.45937
20.5 | 18.4423 | 117.3 | 116.9675 | 0.073779 | -1 | 20.5 | 1.9832 | 114.66 | 114.2145 | -4.1222 | -0.45867
20.51 | 18.4426 | 117.3 | 116.9861 | 0.071303 | -1 | 20.51 | 1.9834 | 114.66 | 114.2191 | -4.1216 | -0.45797
20.52 | 18.4447 | 117.3 | 117.0125 | 0.073357 | -1 | 20.52 | 1.9827 | 114.66 | 114.2278 | -4.1204 | -0.45727
20.53 | 18.4473 | 117.3 | 117.0259 | 0.076206 | -1 | 20.53 | 1.9831 | 114.66 | 114.2321 | -4.119 | -0.45657
20.54 | 18.4506 | 117.3 | 117.0432 | 0.079744 | -1 | 20.54 | 1.9842 | 114.66 | 114.2374 | -4.1198 | -0.45587
20.55 | 18.4532 | 117.3 | 117.0624 | 0.08357 | -1 | 20.55 | 1.9847 | 114.66 | 114.2436 | -4.1216 | -0.45517
20.56 | 18.4527 | 117.3 | 117.0681 | 0.083526 | -1 | 20.56 | 1.9858 | 114.66 | 114.2468 | -4.1216 | -0.45447
20.57 | 18.453 | 117.3 | 117.0732 | 0.082292 | -1 | 20.57 | 1.9862 | 114.66 | 114.2497 | -4.1218 | -0.45377
20.58 | 18.4531 | 117.3 | 117.0709 | 0.080336 | -1 | 20.58 | 1.9844 | 114.66 | 114.2572 | -4.1227 | -0.45307
20.59 | 18.4507 | 117.3 | 117.0693 | 0.079444 | -1 | 20.59 | 1.9838 | 114.66 | 114.2574 | -4.1233 | -0.45237
20.6 | 18.4479 | 117.3 | 117.0762 | 0.081941 | -1 | 20.6 | 1.9836 | 114.66 | 114.2483 | -4.1221 | -0.45167
20.61 | 18.4465 | 117.3 | 117.0858 | 0.086714 | -1 | 20.61 | 1.9834 | 114.66 | 114.2446 | -4.1213 | -0.45097
20.62 | 18.4447 | 117.3 | 117.0931 | 0.090846 | -1 | 20.62 | 1.9827 | 114.66 | 114.2547 | -4.122 | -0.45027
20.63 | 18.4444 | 117.3 | 117.0979 | 0.091822 | -1 | 20.63 | 1.9826 | 114.66 | 114.2606 | -4.1212 | -0.44957
20.64 | 18.4457 | 117.3 | 117.1073 | 0.094445 | -1 | 20.64 | 1.9838 | 114.66 | 114.2604 | -4.1204 | -0.44887
20.65 | 18.4453 | 117.3 | 117.1091 | 0.097704 | -1 | 20.65 | 1.9849 | 114.66 | 114.2573 | -4.1207 | -0.44817
20.66 | 18.4433 | 117.3 | 117.1044 | 0.096488 | -1 | 20.66 | 1.9845 | 114.66 | 114.2631 | -4.1216 | -0.44747
20.67 | 18.4425 | 117.3 | 117.1125 | 0.093585 | -1 | 20.67 | 1.9845 | 114.66 | 114.2823 | -4.1224 | -0.44677
20.68 | 18.4421 | 117.3 | 117.1176 | 0.090754 | -1 | 20.68 | 1.9846 | 114.66 | 114.2893 | -4.1226 | -0.44607
20.69 | 18.4428 | 117.3 | 117.1318 | 0.090777 | -1 | 20.69 | 1.9838 | 114.66 | 114.2871 | -4.1225 | -0.44537
20.7 | 18.4431 | 117.3 | 117.1491 | 0.093884 | -1 | 20.7 | 1.9852 | 114.66 | 114.2833 | -4.1227 | -0.44467
20.71 | 18.4422 | 117.3 | 117.1548 | 0.096066 | -1 | 20.71 | 1.9858 | 114.66 | 114.2917 | -4.1234 | -0.44397
20.72 | 18.442 | 117.3 | 117.1547 | 0.096227 | -1 | 20.72 | 1.9847 | 114.66 | 114.3016 | -4.1243 | -0.44327
20.73 | 18.4422 | 117.3 | 117.1459 | 0.093408 | -1 | 20.73 | 1.9849 | 114.66 | 114.3033 | -4.1245 | -0.44257
20.74 | 18.44 | 117.3 | 117.1401 | 0.092426 | -1 | 20.74 | 1.9848 | 114.66 | 114.3065 | -4.1244 | -0.44187
20.75 | 18.4365 | 117.3 | 117.1316 | 0.092015 | -1 | 20.75 | 1.9835 | 114.66 | 114.3051 | -4.1244 | -0.44117
20.76 | 18.4349 | 117.3 | 117.1231 | 0.089747 | -1 | 20.76 | 1.9825 | 114.66 | 114.313 | -4.1242 | -0.44047
20.77 | 18.4347 | 117.3 | 117.1256 | 0.090994 | -1 | 20.77 | 1.9818 | 114.66 | 114.3287 | -4.1242 | -0.43977
20.78 | 18.4347 | 117.3 | 117.1257 | 0.092956 | -1 | 20.78 | 1.9814 | 114.66 | 114.336 | -4.1234 | -0.43907
20.79 | 18.4354 | 117.3 | 117.1335 | 0.095313 | -1 | 20.79 | 1.9828 | 114.66 | 114.3328 | -4.1213 | -0.43837
20.8 | 18.4369 | 117.3 | 117.1544 | 0.097916 | -1 | 20.8 | 1.9843 | 114.66 | 114.3323 | -4.1206 | -0.43767
20.81 | 18.4376 | 117.3 | 117.1678 | 0.098826 | -1 | 20.81 | 1.9851 | 114.66 | 114.3422 | -4.1217 | -0.43697
20.82 | 18.4397 | 117.3 | 117.1794 | 0.099711 | -1 | 20.82 | 1.9858 | 114.66 | 114.3506 | -4.1223 | -0.43627
20.83 | 18.4425 | 117.3 | 117.1994 | 0.10119 | -1 | 20.83 | 1.9859 | 114.66 | 114.3482 | -4.1224 | -0.43557
20.84 | 18.4443 | 117.3 | 117.2262 | 0.10274 | -1 | 20.84 | 1.986 | 114.66 | 114.344 | -4.1221 | -0.43487
20.85 | 18.4444 | 117.3 | 117.2389 | 0.10451 | -1 | 20.85 | 1.9853 | 114.66 | 114.348 | -4.121 | -0.43417
20.86 | 18.4443 | 117.3 | 117.2427 | 0.10468 | -1 | 20.86 | 1.9855 | 114.66 | 114.3486 | -4.1208 | -0.43347
20.87 | 18.4452 | 117.3 | 117.2563 | 0.10325 | -1 | 20.87 | 1.9855 | 114.66 | 114.345 | -4.1231 | -0.43277
20.88 | 18.4446 | 117.3 | 117.2628 | 0.10372 | -1 | 20.88 | 1.9836 | 114.66 | 114.3497 | -4.1255 | -0.43207
20.89 | 18.4414 | 117.3 | 117.2589 | 0.1032 | -1 | 20.89 | 1.983 | 114.66 | 114.3526 | -4.1253 | -0.43137
20.9 | 18.4378 | 117.3 | 117.252 | 0.10161 | -1 | 20.9 | 1.9841 | 114.66 | 114.3452 | -4.1237 | -0.43067
20.91 | 18.4354 | 117.3 | 117.2424 | 0.10108 | -1 | 20.91 | 1.9837 | 114.66 | 114.3516 | -4.1222 | -0.42997
20.92 | 18.4338 | 117.3 | 117.2297 | 0.099662 | -1 | 20.92 | 1.9821 | 114.66 | 114.364 | -4.1219 | -0.42927
20.93 | 18.4321 | 117.3 | 117.2212 | 0.097311 | -1 | 20.93 | 1.9821 | 114.66 | 114.3645 | -4.1223 | -0.42857
20.94 | 18.4297 | 117.3 | 117.2202 | 0.096009 | -1 | 20.94 | 1.9822 | 114.66 | 114.3755 | -4.124 | -0.42787
20.95 | 18.4293 | 117.3 | 117.2274 | 0.097376 | -1 | 20.95 | 1.9817 | 114.66 | 114.4051 | -4.1278 | -0.42717
20.96 | 18.4316 | 117.3 | 117.2339 | 0.098531 | -1 | 20.96 | 1.982 | 114.66 | 114.4628 | -4.1312 | -0.42647
20.97 | 18.4338 | 117.3 | 117.2362 | 0.09974 | -1 | 20.97 | 1.9833 | 114.66 | 114.5203 | -4.1323 | -0.42577
20.98 | 18.4348 | 117.3 | 117.2428 | 0.10202 | -1 | 20.98 | 1.9854 | 114.66 | 114.5617 | -4.1315 | -0.42507
20.99 | 18.4354 | 117.3 | 117.2425 | 0.10138 | -1 | 20.99 | 1.9886 | 114.66 | 114.617 | -4.1317 | -0.42437
21 | 18.4356 | 117.3 | 117.241 | 0.097784 | -1 | 21 | 1.9902 | 114.66 | 114.6657 | -4.1315 | -0.42367
21.01 | 18.435 | 117.3 | 117.2467 | 0.095073 | -1 | 21.01 | 1.9896 | 114.66 | 114.717 | -4.1309 | -0.42297
21.02 | 18.4344 | 117.3 | 117.2463 | 0.094116 | -1 | 21.02 | 1.9902 | 114.66 | 114.7604 | -4.1313 | -0.42227
21.03 | 18.4345 | 117.3 | 117.2459 | 0.094541 | -1 | 21.03 | 1.9914 | 114.66 | 114.7913 | -4.1307 | -0.42157
21.04 | 18.4346 | 117.3 | 117.2559 | 0.095902 | -1 | 21.04 | 1.991 | 114.66 | 114.8194 | -4.1286 | -0.42087
21.05 | 18.4353 | 117.3 | 117.2672 | 0.098195 | -1 | 21.05 | 1.9911 | 114.66 | 114.8278 | -4.1269 | -0.42017
21.06 | 18.4376 | 117.3 | 117.2776 | 0.10008 | -1 | 21.06 | 1.9916 | 114.66 | 114.8438 | -4.1282 | -0.41947
21.07 | 18.4398 | 117.3 | 117.2885 | 0.097917 | -1 | 21.07 | 1.9905 | 114.66 | 114.8753 | -4.1297 | -0.41877
21.08 | 18.4393 | 117.3 | 117.2903 | 0.092813 | -1 | 21.08 | 1.9903 | 114.66 | 114.9046 | -4.1289 | -0.41807
21.09 | 18.4411 | 117.3 | 117.2907 | 0.087368 | -1 | 21.09 | 1.9905 | 114.66 | 114.9164 | -4.128 | -0.41737
21.1 | 18.444 | 117.3 | 117.2917 | 0.081719 | -1 | 21.1 | 1.9894 | 114.66 | 114.9289 | -4.1271 | -0.41667
21.11 | 18.444 | 117.3 | 117.2915 | 0.077054 | -1 | 21.11 | 1.9898 | 114.66 | 114.9599 | -4.127 | -0.41597
21.12 | 18.4423 | 117.3 | 117.2985 | 0.073157 | -1 | 21.12 | 1.991 | 114.66 | 114.9867 | -4.127 | -0.41527
21.13 | 18.4402 | 117.3 | 117.3094 | 0.070585 | -1 | 21.13 | 1.9923 | 114.66 | 114.9992 | -4.1255 | -0.41457
21.14 | 18.4399 | 117.3 | 117.3067 | 0.069307 | -1 | 21.14 | 1.9936 | 114.66 | 115.0012 | -4.1229 | -0.41387
21.15 | 18.4409 | 117.3 | 117.3029 | 0.068905 | -1 | 21.15 | 1.9931 | 114.66 | 114.9987 | -4.1218 | -0.41317
21.16 | 18.4413 | 117.3 | 117.314 | 0.069319 | -1 | 21.16 | 1.9905 | 114.66 | 115.0133 | -4.1235 | -0.41247
21.17 | 18.4406 | 117.3 | 117.3224 | 0.071017 | -1 | 21.17 | 1.9897 | 114.66 | 115.0283 | -4.1239 | -0.41177
21.18 | 18.4399 | 117.3 | 117.3194 | 0.071669 | -1 | 21.18 | 1.9903 | 114.66 | 115.0336 | -4.1216 | -0.41107
21.19 | 18.4411 | 117.3 | 117.3193 | 0.068415 | -1 | 21.19 | 1.9899 | 114.66 | 115.0438 | -4.1211 | -0.41037
21.2 | 18.4442 | 117.3 | 117.3261 | 0.065736 | -1 | 21.2 | 1.9905 | 114.66 | 115.0407 | -4.1216 | -0.41
21.21 | 18.4454 | 117.3 | 117.3268 | 0.061374 | -1 | 21.21 | 1.9906 | 114.66 | 115.0331 | -4.1205 | -0.41
21.22 | 18.4425 | 117.3 | 117.3152 | 0.052612 | -1 | 21.22 | 1.9898 | 114.66 | 115.0312 | -4.1192 | -0.41
21.23 | 18.4393 | 117.3 | 117.3037 | 0.04619 | -1 | 21.23 | 1.9899 | 114.66 | 115.0212 | -4.1176 | -0.41
21.24 | 18.4395 | 117.3 | 117.3084 | 0.044958 | -1 | 21.24 | 1.9905 | 114.66 | 114.9931 | -4.1166 | -0.41
21.25 | 18.4403 | 117.3 | 117.3149 | 0.046387 | -1 | 21.25 | 1.9904 | 114.66 | 114.9722 | -4.1166 | -0.41
21.26 | 18.4395 | 117.3 | 117.3181 | 0.048801 | -1 | 21.26 | 1.9884 | 114.66 | 114.9447 | -4.1145 | -0.41
21.27 | 18.4388 | 117.3 | 117.324 | 0.05155 | -1 | 21.27 | 1.9873 | 114.66 | 114.9059 | -4.1122 | -0.41
21.28 | 18.4402 | 117.3 | 117.3285 | 0.052312 | -1 | 21.28 | 1.9877 | 114.66 | 114.881 | -4.1134 | -0.41
21.29 | 18.443 | 117.3 | 117.3316 | 0.049723 | -1 | 21.29 | 1.9867 | 114.66 | 114.8534 | -4.1147 | -0.41
21.3 | 18.4444 | 117.3 | 117.3345 | 0.04754 | -1 | 21.3 | 1.9847 | 114.66 | 114.8281 | -4.113 | -0.41
21.31 | 18.4437 | 117.3 | 117.3354 | 0.048324 | -1 | 21.31 | 1.9834 | 114.66 | 114.8036 | -4.1108 | -0.41
21.32 | 18.4424 | 117.3 | 117.333 | 0.04941 | -1 | 21.32 | 1.9841 | 114.66 | 114.7814 | -4.1105 | -0.41
21.33 | 18.4425 | 117.3 | 117.3267 | 0.048631 | -1 | 21.33 | 1.985 | 114.66 | 114.7674 | -4.1106 | -0.41
21.34 | 18.4429 | 117.3 | 117.3318 | 0.049425 | -1 | 21.34 | 1.9842 | 114.66 | 114.7704 | -4.1108 | -0.41
21.35 | 18.4418 | 117.3 | 117.3365 | 0.051507 | -1 | 21.35 | 1.9842 | 114.66 | 114.7731 | -4.1121 | -0.41
21.36 | 18.4405 | 117.3 | 117.3334 | 0.05094 | -1 | 21.36 | 1.9848 | 114.66 | 114.7848 | -4.1124 | -0.41
21.37 | 18.4398 | 117.3 | 117.3265 | 0.050169 | -1 | 21.37 | 1.9829 | 114.66 | 114.8095 | -4.1128 | -0.41
21.38 | 18.4392 | 117.3 | 117.3138 | 0.049635 | -1 | 21.38 | 1.9821 | 114.66 | 114.8187 | -4.1129 | -0.41
21.39 | 18.4375 | 117.3 | 117.3041 | 0.048385 | -1 | 21.39 | 1.9845 | 114.66 | 114.8119 | -4.1112 | -0.41
21.4 | 18.4359 | 117.3 | 117.2997 | 0.048063 | -1 | 21.4 | 1.9839 | 114.66 | 114.8088 | -4.112 | -0.41
21.41 | 18.4356 | 117.3 | 117.2974 | 0.047346 | -1 | 21.41 | 1.9859 | 114.66 | 114.8094 | -4.1129 | -0.41
21.42 | 18.4358 | 117.3 | 117.2925 | 0.046568 | -1 | 21.42 | 1.9896 | 114.66 | 114.8121 | -4.1146 | -0.41
21.43 | 18.4367 | 117.3 | 117.2891 | 0.047398 | -1 | 21.43 | 1.9896 | 114.66 | 114.8284 | -4.1169 | -0.41
21.44 | 18.4361 | 117.3 | 117.2878 | 0.049742 | -1 | 21.44 | 1.989 | 114.66 | 114.8328 | -4.1163 | -0.41
21.45 | 18.4359 | 117.3 | 117.2891 | 0.051482 | -1 | 21.45 | 1.9871 | 114.66 | 114.826 | -4.1163 | -0.41
21.46 | 18.4373 | 117.3 | 117.29 | 0.050429 | -1 | 21.46 | 1.9863 | 114.66 | 114.825 | -4.1169 | -0.41
21.47 | 18.4378 | 117.3 | 117.2856 | 0.049911 | -1 | 21.47 | 1.9864 | 114.66 | 114.8335 | -4.1163 | -0.41
21.48 | 18.4378 | 117.3 | 117.2728 | 0.050642 | -1 | 21.48 | 1.9867 | 114.66 | 114.8355 | -4.1158 | -0.41
21.49 | 18.4369 | 117.3 | 117.2608 | 0.04906 | -1 | 21.49 | 1.9877 | 114.66 | 114.8251 | -4.1156 | -0.41
21.5 | 18.4353 | 117.3 | 117.2571 | 0.046255 | -1 | 21.5 | 1.9875 | 114.66 | 114.8259 | -4.1154 | -0.41
21.51 | 18.4345 | 117.3 | 117.2579 | 0.044543 | -1 | 21.51 | 1.9866 | 114.66 | 114.8427 | -4.1143 | -0.41
21.52 | 18.4362 | 117.3 | 117.2562 | 0.044005 | -1 | 21.52 | 1.9865 | 114.66 | 114.8493 | -4.113 | -0.41
21.53 | 18.4374 | 117.3 | 117.25 | 0.044478 | -1 | 21.53 | 1.9864 | 114.66 | 114.8453 | -4.1125 | -0.41
21.54 | 18.4351 | 117.3 | 117.2379 | 0.046677 | -1 | 21.54 | 1.9881 | 114.66 | 114.8479 | -4.1124 | -0.41
21.55 | 18.4332 | 117.3 | 117.2185 | 0.048962 | -1 | 21.55 | 1.9905 | 114.66 | 114.8551 | -4.1129 | -0.41
21.56 | 18.4332 | 117.3 | 117.1967 | 0.048672 | -1 | 21.56 | 1.9902 | 114.66 | 114.8598 | -4.1117 | -0.41
21.57 | 18.4324 | 117.3 | 117.1736 | 0.046578 | -1 | 21.57 | 1.988 | 114.66 | 114.8589 | -4.1108 | -0.41
21.58 | 18.4314 | 117.3 | 117.1529 | 0.044967 | -1 | 21.58 | 1.9871 | 114.66 | 114.8572 | -4.1128 | -0.41
21.59 | 18.4289 | 117.3 | 117.1331 | 0.043567 | -1 | 21.59 | 1.9884 | 114.66 | 114.8563 | -4.1155 | -0.41
21.6 | 18.4281 | 117.3 | 117.1199 | 0.041088 | -1 | 21.6 | 1.9887 | 114.66 | 114.8593 | -4.1171 | -0.41
21.61 | 18.4297 | 117.3 | 117.1109 | 0.038176 | -1 | 21.61 | 1.9883 | 114.66 | 114.8717 | -4.1179 | -0.41
21.62 | 18.4308 | 117.3 | 117.1 | 0.036839 | -1 | 21.62 | 1.9891 | 114.66 | 114.8899 | -4.1172 | -0.41
21.63 | 18.4314 | 117.3 | 117.0944 | 0.036261 | -1 | 21.63 | 1.9899 | 114.66 | 114.8923 | -4.1148 | -0.41
21.64 | 18.4305 | 117.3 | 117.0808 | 0.035695 | -1 | 21.64 | 1.9882 | 114.66 | 114.8787 | -4.1133 | -0.41
21.65 | 18.4286 | 117.3 | 117.0621 | 0.036175 | -1 | 21.65 | 1.9867 | 114.66 | 114.8721 | -4.1131 | -0.41
21.66 | 18.4284 | 117.3 | 117.0543 | 0.036392 | -1 | 21.66 | 1.9858 | 114.66 | 114.8801 | -4.1148 | -0.41
21.67 | 18.4283 | 117.3 | 117.0511 | 0.03697 | -1 | 21.67 | 1.9865 | 114.66 | 114.8828 | -4.1161 | -0.41
21.68 | 18.4259 | 117.3 | 117.044 | 0.03767 | -1 | 21.68 | 1.9884 | 114.66 | 114.8749 | -4.1157 | -0.41
21.69 | 18.4224 | 117.3 | 117.0404 | 0.035626 | -1 | 21.69 | 1.9881 | 114.66 | 114.8704 | -4.1146 | -0.41
21.7 | 18.4184 | 117.3 | 117.0394 | 0.032796 | -1 | 21.7 | 1.9886 | 114.66 | 114.8672 | -4.1131 | -0.41
21.71 | 18.4161 | 117.3 | 117.036 | 0.03232 | -1 | 21.71 | 1.9892 | 114.66 | 114.8609 | -4.1131 | -0.41
21.72 | 18.4154 | 117.3 | 117.0348 | 0.034357 | -1 | 21.72 | 1.9888 | 114.66 | 114.8611 | -4.1149 | -0.41
21.73 | 18.4138 | 117.3 | 117.0336 | 0.037504 | -1 | 21.73 | 1.9877 | 114.66 | 114.8672 | -4.1149 | -0.41
21.74 | 18.4122 | 117.3 | 117.0432 | 0.041883 | -1 | 21.74 | 1.9868 | 114.66 | 114.8633 | -4.1132 | -0.41
21.75 | 18.4133 | 117.3 | 117.0582 | 0.046108 | -1 | 21.75 | 1.9868 | 114.66 | 114.8605 | -4.1128 | -0.41
21.76 | 18.4148 | 117.3 | 117.0599 | 0.047783 | -1 | 21.76 | 1.9857 | 114.66 | 114.8742 | -4.1054 | -0.41
21.77 | 18.4141 | 117.3 | 117.0525 | 0.047254 | -1 | 21.77 | 1.9847 | 114.66 | 114.8855 | -4.094 | -0.41
21.78 | 18.413 | 117.3 | 117.0467 | 0.04431 | -1 | 21.78 | 1.9843 | 114.66 | 114.8848 | -4.0842 | -0.41
21.79 | 18.4109 | 117.3 | 117.0497 | 0.039733 | -1 | 21.79 | 1.9846 | 114.66 | 114.8906 | -4.0751 | -0.41
21.8 | 18.4097 | 117.3 | 117.0564 | 0.037547 | -1 | 21.8 | 1.986 | 114.66 | 114.9024 | -4.0737 | -0.41
21.81 | 18.41 | 117.3 | 117.0603 | 0.038927 | -1 | 21.81 | 1.9877 | 114.66 | 114.9172 | -4.0748 | -0.41
21.82 | 18.4089 | 117.3 | 117.055 | 0.041863 | -1 | 21.82 | 1.9894 | 114.66 | 114.9226 | -4.075 | -0.41
21.83 | 18.408 | 117.3 | 117.0474 | 0.044 | -1 | 21.83 | 1.9901 | 114.66 | 114.9223 | -4.0754 | -0.41
21.84 | 18.4104 | 117.3 | 117.0523 | 0.044645 | -1 | 21.84 | 1.9887 | 114.66 | 114.9222 | -4.0707 | -0.41
21.85 | 18.4122 | 117.3 | 117.0578 | 0.046008 | -1 | 21.85 | 1.9865 | 114.66 | 114.9074 | -4.0608 | -0.41
21.86 | 18.4111 | 117.3 | 117.0578 | 0.046726 | -1 | 21.86 | 1.9858 | 114.66 | 114.909 | -4.0511 | -0.41
21.87 | 18.4097 | 117.3 | 117.0592 | 0.044903 | -1 | 21.87 | 1.9869 | 114.66 | 114.9185 | -4.0461 | -0.41
21.88 | 18.4095 | 117.3 | 117.0626 | 0.042478 | -1 | 21.88 | 1.9871 | 114.66 | 114.9192 | -4.0455 | -0.41
21.89 | 18.41 | 117.3 | 117.0586 | 0.042038 | -1 | 21.89 | 1.9849 | 114.66 | 114.9254 | -4.0428 | -0.41
21.9 | 18.4085 | 117.3 | 117.0498 | 0.043098 | -1 | 21.9 | 1.983 | 114.66 | 114.9262 | -4.0352 | -0.41
21.91 | 18.4067 | 117.3 | 117.0466 | 0.04465 | -1 | 21.91 | 1.9841 | 114.66 | 114.9342 | -4.029 | -0.41
21.92 | 18.4065 | 117.3 | 117.0436 | 0.04495 | -1 | 21.92 | 1.9855 | 114.66 | 114.9429 | -4.0253 | -0.41
21.93 | 18.4064 | 117.3 | 117.0344 | 0.04268 | -1 | 21.93 | 1.9862 | 114.66 | 114.9402 | -4.0216 | -0.41
21.94 | 18.4066 | 117.3 | 117.0406 | 0.041361 | -1 | 21.94 | 1.9886 | 114.66 | 114.9428 | -4.0211 | -0.41
21.95 | 18.4069 | 117.3 | 117.054 | 0.042324 | -1 | 21.95 | 1.9896 | 114.66 | 114.9528 | -4.0224 | -0.41
21.96 | 18.4063 | 117.3 | 117.0504 | 0.04328 | -1 | 21.96 | 1.9884 | 114.66 | 114.9741 | -4.0164 | -0.41
21.97 | 18.4062 | 117.3 | 117.0452 | 0.043665 | -1 | 21.97 | 1.9882 | 114.66 | 114.9983 | -4.0081 | -0.41
21.98 | 18.4071 | 117.3 | 117.0462 | 0.043156 | -1 | 21.98 | 1.9892 | 114.66 | 115.0199 | -4.006 | -0.41
21.99 | 18.4085 | 117.3 | 117.0511 | 0.044874 | -1 | 21.99 | 1.9896 | 114.66 | 115.0556 | -4.0066 | -0.41
22 | 18.4086 | 117.3 | 117.0505 | 0.046845 | -1 | 22 | 1.9896 | 114.66 | 115.0912 | -4.0072 | -0.41
22.01 | 18.4072 | 117.3 | 117.047 | 0.046622 | -1 | 22.01 | 1.9899 | 114.66 | 115.1295 | -4.008 | -0.41
22.02 | 18.4059 | 117.3 | 117.041 | 0.044088 | -1 | 22.02 | 1.9898 | 114.66 | 115.1659 | -4.0093 | -0.41
22.03 | 18.4048 | 117.3 | 117.0307 | 0.040668 | -1 | 22.03 | 1.9898 | 114.66 | 115.1924 | -4.0093 | -0.41
22.04 | 18.4045 | 117.3 | 117.0293 | 0.039159 | -1 | 22.04 | 1.9902 | 114.66 | 115.2174 | -4.0084 | -0.41
22.05 | 18.4041 | 117.3 | 117.033 | 0.040079 | -1 | 22.05 | 1.9898 | 114.66 | 115.2286 | -4.0057 | -0.41
22.06 | 18.4034 | 117.3 | 117.0272 | 0.041884 | -1 | 22.06 | 1.989 | 114.66 | 115.2651 | -3.9982 | -0.41
22.07 | 18.4036 | 117.3 | 117.0143 | 0.042263 | -1 | 22.07 | 1.9903 | 114.66 | 115.3115 | -3.9897 | -0.41
22.08 | 18.4039 | 117.3 | 117.0065 | 0.041307 | -1 | 22.08 | 1.9926 | 114.66 | 115.3284 | -3.986 | -0.41
22.09 | 18.4034 | 117.3 | 116.9973 | 0.0391 | -1 | 22.09 | 1.9936 | 114.66 | 115.3306 | -3.9847 | -0.41
22.1 | 18.4019 | 117.3 | 116.9904 | 0.037347 | -1 | 22.1 | 1.9938 | 114.66 | 115.3369 | -3.9849 | -0.41
22.11 | 18.4016 | 117.3 | 116.9984 | 0.036489 | -1 | 22.11 | 1.9928 | 114.66 | 115.3597 | -3.9833 | -0.41
22.12 | 18.4034 | 117.3 | 117.0073 | 0.037387 | -1 | 22.12 | 1.993 | 114.66 | 115.3812 | -3.9806 | -0.41
22.13 | 18.4055 | 117.3 | 117.0099 | 0.039579 | -1 | 22.13 | 1.9945 | 114.66 | 115.3902 | -3.9801 | -0.41
22.14 | 18.4054 | 117.3 | 116.9978 | 0.043719 | -1 | 22.14 | 1.9954 | 114.66 | 115.3869 | -3.9808 | -0.41
22.15 | 18.4047 | 117.3 | 116.9809 | 0.045783 | -1 | 22.15 | 1.9934 | 114.66 | 115.3775 | -3.9825 | -0.41
22.16 | 18.4049 | 117.3 | 116.9739 | 0.043919 | -1 | 22.16 | 1.9918 | 114.66 | 115.3875 | -3.9813 | -0.41
22.17 | 18.4032 | 117.3 | 116.9615 | 0.040271 | -1 | 22.17 | 1.993 | 114.66 | 115.3965 | -3.9782 | -0.41
22.18 | 18.3993 | 117.3 | 116.9404 | 0.034783 | -1 | 22.18 | 1.992 | 114.66 | 115.3906 | -3.9778 | -0.41
22.19 | 18.3975 | 117.3 | 116.9373 | 0.032087 | -1 | 22.19 | 1.9904 | 114.66 | 115.3813 | -3.978 | -0.41
22.2 | 18.4 | 117.3 | 116.9529 | 0.033807 | -1 | 22.2 | 1.9897 | 114.66 | 115.3705 | -3.9769 | -0.40995
22.21 | 18.4029 | 117.3 | 116.9581 | 0.036252 | -1 | 22.21 | 1.9897 | 114.66 | 115.3691 | -3.9752 | -0.40985
22.22 | 18.4033 | 117.3 | 116.951 | 0.038297 | -1 | 22.22 | 1.9894 | 114.66 | 115.3706 | -3.9741 | -0.40975
22.23 | 18.4028 | 117.3 | 116.949 | 0.039957 | -1 | 22.23 | 1.9883 | 114.66 | 115.3781 | -3.9748 | -0.40965
22.24 | 18.4027 | 117.3 | 116.957 | 0.039845 | -1 | 22.24 | 1.9886 | 114.66 | 115.3864 | -3.9763 | -0.40955
22.25 | 18.4018 | 117.3 | 116.9604 | 0.036676 | -1 | 22.25 | 1.9896 | 114.66 | 115.3923 | -3.9748 | -0.40945
22.26 | 18.4016 | 117.3 | 116.9647 | 0.032831 | -1 | 22.26 | 1.9888 | 114.66 | 115.389 | -3.9741 | -0.40935
22.27 | 18.4022 | 117.3 | 116.9839 | 0.031176 | -1 | 22.27 | 1.9895 | 114.66 | 115.3852 | -3.9756 | -0.40925
22.28 | 18.4032 | 117.3 | 117.0092 | 0.030556 | -1 | 22.28 | 1.9903 | 114.66 | 115.3853 | -3.9764 | -0.40915
22.29 | 18.4063 | 117.3 | 117.0402 | 0.0331 | -1 | 22.29 | 1.9883 | 114.66 | 115.3844 | -3.9762 | -0.40905
22.3 | 18.4109 | 117.3 | 117.0789 | 0.038693 | -1 | 22.3 | 1.9879 | 114.66 | 115.3861 | -3.9757 | -0.40895
22.31 | 18.4161 | 117.3 | 117.1161 | 0.043951 | -1 | 22.31 | 1.9879 | 114.66 | 115.3852 | -3.9764 | -0.40885
22.32 | 18.4198 | 117.3 | 117.1447 | 0.047545 | -1 | 22.32 | 1.9874 | 114.66 | 115.3852 | -3.9765 | -0.40875
22.33 | 18.42 | 117.3 | 117.1644 | 0.050352 | -1 | 22.33 | 1.9876 | 114.66 | 115.383 | -3.9762 | -0.40865
22.34 | 18.4208 | 117.3 | 117.1985 | 0.05324 | -1 | 22.34 | 1.9879 | 114.66 | 115.3771 | -3.9774 | -0.40855
22.35 | 18.4228 | 117.3 | 117.2318 | 0.05436 | -1 | 22.35 | 1.9876 | 114.66 | 115.3749 | -3.9787 | -0.40845
22.36 | 18.4226 | 117.3 | 117.2407 | 0.054863 | -1 | 22.36 | 1.9875 | 114.66 | 115.3941 | -3.977 | -0.40835
22.37 | 18.4198 | 117.3 | 117.2336 | 0.054375 | -1 | 22.37 | 1.9902 | 114.66 | 115.4163 | -3.9739 | -0.40825
22.38 | 18.4159 | 117.3 | 117.2237 | 0.052637 | -1 | 22.38 | 1.9922 | 114.66 | 115.4213 | -3.9728 | -0.40815
22.39 | 18.4081 | 117.3 | 117.211 | 0.04993 | -1 | 22.39 | 1.9921 | 114.66 | 115.4277 | -3.9741 | -0.40805
22.4 | 18.4026 | 117.3 | 117.2015 | 0.048992 | -1 | 22.4 | 1.9907 | 114.66 | 115.4341 | -3.974 | -0.40795
22.41 | 18.402 | 117.3 | 117.2081 | 0.050479 | -1 | 22.41 | 1.9884 | 114.66 | 115.4348 | -3.972 | -0.40785
22.42 | 18.4019 | 117.3 | 117.2169 | 0.051247 | -1 | 22.42 | 1.987 | 114.66 | 115.4377 | -3.9722 | -0.40775
22.43 | 18.4045 | 117.3 | 117.2243 | 0.051449 | -1 | 22.43 | 1.9873 | 114.66 | 115.4409 | -3.9741 | -0.40765
22.44 | 18.4091 | 117.3 | 117.2568 | 0.053735 | -1 | 22.44 | 1.9893 | 114.66 | 115.4393 | -3.9751 | -0.40755
22.45 | 18.4125 | 117.3 | 117.2898 | 0.056648 | -1 | 22.45 | 1.9895 | 114.66 | 115.4398 | -3.9751 | -0.40745
22.46 | 18.4132 | 117.3 | 117.3065 | 0.059315 | -1 | 22.46 | 1.9866 | 114.66 | 115.4439 | -3.9763 | -0.40735
22.47 | 18.4157 | 117.3 | 117.3315 | 0.063373 | -1 | 22.47 | 1.9823 | 114.66 | 115.45 | -3.9717 | -0.40725
22.48 | 18.418 | 117.3 | 117.3512 | 0.06573 | -1 | 22.48 | 1.9817 | 114.66 | 115.4536 | -3.9613 | -0.40715
22.49 | 18.4185 | 117.3 | 117.3715 | 0.067046 | -1 | 22.49 | 1.9835 | 114.66 | 115.4593 | -3.9545 | -0.40705
22.5 | 18.417 | 117.3 | 117.3842 | 0.066197 | -1 | 22.5 | 1.9857 | 114.66 | 115.4679 | -3.9513 | -0.40695
22.51 | 18.413 | 117.3 | 117.383 | 0.064599 | -1 | 22.51 | 1.9884 | 114.66 | 115.4662 | -3.9483 | -0.40685
22.52 | 18.4095 | 117.3 | 117.3749 | 0.061927 | -1 | 22.52 | 1.9912 | 114.66 | 115.4602 | -3.946 | -0.40675
22.53 | 18.4072 | 117.3 | 117.3646 | 0.057332 | -1 | 22.53 | 1.9928 | 114.66 | 115.4618 | -3.9448 | -0.40665
22.54 | 18.4029 | 117.3 | 117.349 | 0.053081 | -1 | 22.54 | 1.9923 | 114.66 | 115.4665 | -3.9439 | -0.40655
22.55 | 18.3995 | 117.3 | 117.3415 | 0.052601 | -1 | 22.55 | 1.9914 | 114.66 | 115.4675 | -3.9421 | -0.40645
22.56 | 18.3997 | 117.3 | 117.3454 | 0.054578 | -1 | 22.56 | 1.9902 | 114.66 | 115.4732 | -3.9408 | -0.40635
22.57 | 18.3998 | 117.3 | 117.34 | 0.054964 | -1 | 22.57 | 1.9904 | 114.66 | 115.4806 | -3.941 | -0.40625
22.58 | 18.3992 | 117.3 | 117.3309 | 0.054575 | -1 | 22.58 | 1.9894 | 114.66 | 115.4805 | -3.9402 | -0.40615
22.59 | 18.3997 | 117.3 | 117.3335 | 0.054893 | -1 | 22.59 | 1.9885 | 114.66 | 115.4728 | -3.9395 | -0.40605
22.6 | 18.4008 | 117.3 | 117.3371 | 0.055549 | -1 | 22.6 | 1.9898 | 114.66 | 115.4657 | -3.9404 | -0.40595
22.61 | 18.4004 | 117.3 | 117.3377 | 0.054755 | -1 | 22.61 | 1.9891 | 114.66 | 115.4654 | -3.9407 | -0.40585
22.62 | 18.4005 | 117.3 | 117.3469 | 0.05363 | -1 | 22.62 | 1.9888 | 114.66 | 115.4696 | -3.9389 | -0.40575
22.63 | 18.4017 | 117.3 | 117.3481 | 0.052953 | -1 | 22.63 | 1.9895 | 114.66 | 115.4776 | -3.9387 | -0.40565
22.64 | 18.4037 | 117.3 | 117.3478 | 0.055465 | -1 | 22.64 | 1.9902 | 114.66 | 115.4757 | -3.9408 | -0.40555
22.65 | 18.4032 | 117.3 | 117.3479 | 0.059757 | -1 | 22.65 | 1.9905 | 114.66 | 115.4631 | -3.9409 | -0.40545
22.66 | 18.4005 | 117.3 | 117.3393 | 0.060554 | -1 | 22.66 | 1.9884 | 114.66 | 115.4592 | -3.9413 | -0.40535
22.67 | 18.3994 | 117.3 | 117.3265 | 0.058451 | -1 | 22.67 | 1.9851 | 114.66 | 115.464 | -3.9426 | -0.40525
22.68 | 18.398 | 117.3 | 117.3163 | 0.056185 | -1 | 22.68 | 1.985 | 114.66 | 115.4668 | -3.9423 | -0.40515
22.69 | 18.393 | 117.3 | 117.3098 | 0.053278 | -1 | 22.69 | 1.988 | 114.66 | 115.4611 | -3.9423 | -0.40505
22.7 | 18.3903 | 117.3 | 117.3076 | 0.051411 | -1 | 22.7 | 1.989 | 114.66 | 115.4535 | -3.9424 | -0.40495
22.71 | 18.3922 | 117.3 | 117.3108 | 0.051749 | -1 | 22.71 | 1.9874 | 114.66 | 115.4608 | -3.9416 | -0.40485
22.72 | 18.3938 | 117.3 | 117.3064 | 0.053731 | -1 | 22.72 | 1.9874 | 114.66 | 115.4704 | -3.9408 | -0.40475
22.73 | 18.3953 | 117.3 | 117.2964 | 0.055686 | -1 | 22.73 | 1.9894 | 114.66 | 115.4692 | -3.9413 | -0.40465
22.74 | 18.3957 | 117.3 | 117.2969 | 0.055132 | -1 | 22.74 | 1.9899 | 114.66 | 115.4626 | -3.9422 | -0.40455
22.75 | 18.3947 | 117.3 | 117.3009 | 0.053162 | -1 | 22.75 | 1.9899 | 114.66 | 115.4594 | -3.9415 | -0.40445
22.76 | 18.3936 | 117.3 | 117.3024 | 0.050664 | -1 | 22.76 | 1.9886 | 114.66 | 115.4619 | -3.9425 | -0.40435
22.77 | 18.3944 | 117.3 | 117.3069 | 0.049291 | -1 | 22.77 | 1.9861 | 114.66 | 115.4619 | -3.9443 | -0.40425
22.78 | 18.3962 | 117.3 | 117.3131 | 0.049502 | -1 | 22.78 | 1.9867 | 114.66 | 115.4587 | -3.9438 | -0.40415
22.79 | 18.3973 | 117.3 | 117.3215 | 0.0518 | -1 | 22.79 | 1.9872 | 114.66 | 115.4538 | -3.9415 | -0.40405
22.8 | 18.3984 | 117.3 | 117.3242 | 0.053639 | -1 | 22.8 | 1.987 | 114.66 | 115.4565 | -3.9399 | -0.40395
22.81 | 18.3993 | 117.3 | 117.3127 | 0.053054 | -1 | 22.81 | 1.9883 | 114.66 | 115.4636 | -3.9402 | -0.40385
22.82 | 18.4 | 117.3 | 117.3079 | 0.051687 | -1 | 22.82 | 1.99 | 114.66 | 115.4668 | -3.9417 | -0.40375
22.83 | 18.4001 | 117.3 | 117.3161 | 0.050336 | -1 | 22.83 | 1.99 | 114.66 | 115.4759 | -3.9417 | -0.40365
22.84 | 18.3989 | 117.3 | 117.3206 | 0.051082 | -1 | 22.84 | 1.9886 | 114.66 | 115.4887 | -3.9398 | -0.40355
22.85 | 18.398 | 117.3 | 117.3173 | 0.052066 | -1 | 22.85 | 1.9891 | 114.66 | 115.4884 | -3.9395 | -0.40345
22.86 | 18.3977 | 117.3 | 117.3098 | 0.050557 | -1 | 22.86 | 1.9909 | 114.66 | 115.4932 | -3.9404 | -0.40335
22.87 | 18.3977 | 117.3 | 117.31 | 0.048748 | -1 | 22.87 | 1.9919 | 114.66 | 115.5039 | -3.9409 | -0.40325
22.88 | 18.3983 | 117.3 | 117.311 | 0.049136 | -1 | 22.88 | 1.9911 | 114.66 | 115.507 | -3.9414 | -0.40315
22.89 | 18.3975 | 117.3 | 117.3068 | 0.049047 | -1 | 22.89 | 1.9913 | 114.66 | 115.4997 | -3.9415 | -0.40305
22.9 | 18.397 | 117.3 | 117.3087 | 0.048062 | -1 | 22.9 | 1.991 | 114.66 | 115.4867 | -3.9417 | -0.40295
22.91 | 18.3984 | 117.3 | 117.3129 | 0.048604 | -1 | 22.91 | 1.9889 | 114.66 | 115.4856 | -3.9422 | -0.40285
22.92 | 18.3994 | 117.3 | 117.3086 | 0.049895 | -1 | 22.92 | 1.9879 | 114.66 | 115.4943 | -3.9433 | -0.40275
22.93 | 18.3988 | 117.3 | 117.3 | 0.050041 | -1 | 22.93 | 1.9891 | 114.66 | 115.4917 | -3.9443 | -0.40265
22.94 | 18.397 | 117.3 | 117.3005 | 0.049095 | -1 | 22.94 | 1.9898 | 114.66 | 115.4802 | -3.944 | -0.40255
22.95 | 18.3963 | 117.3 | 117.3032 | 0.048623 | -1 | 22.95 | 1.9875 | 114.66 | 115.4821 | -3.9437 | -0.40245
22.96 | 18.3979 | 117.3 | 117.3042 | 0.049116 | -1 | 22.96 | 1.9853 | 114.66 | 115.4802 | -3.9364 | -0.40235
22.97 | 18.3988 | 117.3 | 117.3048 | 0.049456 | -1 | 22.97 | 1.9843 | 114.66 | 115.4558 | -3.9264 | -0.40225
22.98 | 18.3987 | 117.3 | 117.3059 | 0.049808 | -1 | 22.98 | 1.983 | 114.66 | 115.4225 | -3.9172 | -0.40215
22.99 | 18.4003 | 117.3 | 117.3193 | 0.050945 | -1 | 22.99 | 1.986 | 114.66 | 115.4041 | -3.9058 | -0.40205
23 | 18.4025 | 117.3 | 117.3298 | 0.051646 | -1 | 23 | 1.988 | 114.66 | 115.3927 | -3.9002 | -0.40195
23.01 | 18.4025 | 117.3 | 117.3283 | 0.052456 | -1 | 23.01 | 1.9834 | 114.66 | 115.3722 | -3.8883 | -0.40185
23.02 | 18.401 | 117.3 | 117.326 | 0.051835 | -1 | 23.02 | 1.9813 | 114.66 | 115.342 | -3.876 | -0.40175
23.03 | 18.4001 | 117.3 | 117.3241 | 0.048821 | -1 | 23.03 | 1.9834 | 114.66 | 115.3261 | -3.8722 | -0.40165
23.04 | 18.4005 | 117.3 | 117.3264 | 0.045126 | -1 | 23.04 | 1.9858 | 114.66 | 115.3194 | -3.8644 | -0.40155
23.05 | 18.401 | 117.3 | 117.3278 | 0.042677 | -1 | 23.05 | 1.986 | 114.66 | 115.2946 | -3.8545 | -0.40145
23.06 | 18.4004 | 117.3 | 117.3319 | 0.043643 | -1 | 23.06 | 1.9864 | 114.66 | 115.2412 | -3.8476 | -0.40135
23.07 | 18.4 | 117.3 | 117.3384 | 0.045351 | -1 | 23.07 | 1.9869 | 114.66 | 115.1899 | -3.8455 | -0.40125
23.08 | 18.4007 | 117.3 | 117.339 | 0.045559 | -1 | 23.08 | 1.9847 | 114.66 | 115.1638 | -3.8481 | -0.40115
23.09 | 18.4021 | 117.3 | 117.3487 | 0.047615 | -1 | 23.09 | 1.984 | 114.66 | 115.1372 | -3.8492 | -0.40105
23.1 | 18.4031 | 117.3 | 117.3669 | 0.04944 | -1 | 23.1 | 1.9861 | 114.66 | 115.106 | -3.8473 | -0.40095
23.11 | 18.4032 | 117.3 | 117.3845 | 0.050288 | -1 | 23.11 | 1.9855 | 114.66 | 115.0668 | -3.8483 | -0.40085
23.12 | 18.4019 | 117.3 | 117.3976 | 0.052213 | -1 | 23.12 | 1.983 | 114.66 | 115.044 | -3.8506 | -0.40075
23.13 | 18.4022 | 117.3 | 117.4054 | 0.052681 | -1 | 23.13 | 1.9825 | 114.66 | 115.0415 | -3.8518 | -0.40065
23.14 | 18.403 | 117.3 | 117.407 | 0.053946 | -1 | 23.14 | 1.9829 | 114.66 | 115.032 | -3.854 | -0.40055
23.15 | 18.4003 | 117.3 | 117.4059 | 0.055916 | -1 | 23.15 | 1.9835 | 114.66 | 115.0106 | -3.8556 | -0.40045
23.16 | 18.3965 | 117.3 | 117.4138 | 0.056589 | -1 | 23.16 | 1.9826 | 114.66 | 114.9936 | -3.8555 | -0.40035
23.17 | 18.3949 | 117.3 | 117.4227 | 0.055429 | -1 | 23.17 | 1.9809 | 114.66 | 114.987 | -3.8561 | -0.40025
23.18 | 18.3947 | 117.3 | 117.4273 | 0.052526 | -1 | 23.18 | 1.9805 | 114.66 | 114.9794 | -3.8552 | -0.40015
23.19 | 18.3929 | 117.3 | 117.4474 | 0.05243 | -1 | 23.19 | 1.9817 | 114.66 | 114.9723 | -3.8538 | -0.40005
23.2 | 18.3939 | 117.3 | 117.479 | 0.056501 | -1 | 23.2 | 1.9822 | 114.66 | 114.9701 | -3.8539 | -0.4
23.21 | 18.3971 | 117.3 | 117.4959 | 0.061439 | -1 | 23.21 | 1.9833 | 114.66 | 114.9673 | -3.8535 | -0.4
23.22 | 18.3975 | 117.3 | 117.4962 | 0.063567 | -1 | 23.22 | 1.9841 | 114.66 | 114.9603 | -3.8531 | -0.4
23.23 | 18.3958 | 117.3 | 117.4933 | 0.062364 | -1 | 23.23 | 1.9839 | 114.66 | 114.9629 | -3.8533 | -0.4
23.24 | 18.3938 | 117.3 | 117.4883 | 0.061631 | -1 | 23.24 | 1.9848 | 114.66 | 114.9623 | -3.8538 | -0.4
23.25 | 18.3909 | 117.3 | 117.4768 | 0.063421 | -1 | 23.25 | 1.9849 | 114.66 | 114.953 | -3.8538 | -0.4
23.26 | 18.386 | 117.3 | 117.4651 | 0.065407 | -1 | 23.26 | 1.984 | 114.66 | 114.9485 | -3.8556 | -0.4
23.27 | 18.382 | 117.3 | 117.4515 | 0.066314 | -1 | 23.27 | 1.9829 | 114.66 | 114.9544 | -3.8561 | -0.4
23.28 | 18.3807 | 117.3 | 117.4374 | 0.066893 | -1 | 23.28 | 1.9835 | 114.66 | 114.9549 | -3.8542 | -0.4
23.29 | 18.3764 | 117.3 | 117.4083 | 0.066476 | -1 | 23.29 | 1.983 | 114.66 | 114.9405 | -3.8524 | -0.4
23.3 | 18.3721 | 117.3 | 117.3837 | 0.0755 | -1 | 23.3 | 1.9821 | 114.66 | 114.9346 | -3.8476 | -0.4
23.31 | 18.374 | 117.3 | 117.3835 | 0.092121 | -1 | 23.31 | 1.9815 | 114.66 | 114.9389 | -3.8417 | -0.4
23.32 | 18.3753 | 117.3 | 117.3801 | 0.098788 | -1 | 23.32 | 1.9817 | 114.66 | 114.9406 | -3.8355 | -0.4
23.33 | 18.3747 | 117.3 | 117.378 | 0.099216 | -1 | 23.33 | 1.9829 | 114.66 | 114.9414 | -3.8262 | -0.4
23.34 | 18.3768 | 117.3 | 117.3791 | 0.10217 | -1 | 23.34 | 1.9831 | 114.66 | 114.9403 | -3.8174 | -0.4
23.35 | 18.3805 | 117.3 | 117.383 | 0.10561 | -1 | 23.35 | 1.9824 | 114.66 | 114.9227 | -3.8138 | -0.4
23.36 | 18.3829 | 117.3 | 117.3883 | 0.10632 | -1 | 23.36 | 1.984 | 114.66 | 114.8973 | -3.8106 | -0.4
23.37 | 18.3836 | 117.3 | 117.3846 | 0.10482 | -1 | 23.37 | 1.9861 | 114.66 | 114.8834 | -3.8097 | -0.4
23.38 | 18.3847 | 117.3 | 117.3753 | 0.10257 | -1 | 23.38 | 1.9857 | 114.66 | 114.876 | -3.8118 | -0.4
23.39 | 18.3816 | 117.3 | 117.3689 | 0.11377 | -1 | 23.39 | 1.9857 | 114.66 | 114.8665 | -3.8112 | -0.4
23.4 | 18.3797 | 117.3 | 117.3766 | 0.14084 | -1 | 23.4 | 1.9852 | 114.66 | 114.8622 | -3.812 | -0.4
23.41 | 18.3849 | 117.3 | 117.3904 | 0.15935 | -1 | 23.41 | 1.9845 | 114.66 | 114.8609 | -3.8128 | -0.4
23.42 | 18.3874 | 117.3 | 117.3936 | 0.16614 | -1 | 23.42 | 1.9835 | 114.66 | 114.8603 | -3.8125 | -0.4
23.43 | 18.3874 | 117.3 | 117.3984 | 0.17205 | -1 | 23.43 | 1.9834 | 114.66 | 114.8614 | -3.8136 | -0.4
23.44 | 18.389 | 117.3 | 117.4138 | 0.17748 | -1 | 23.44 | 1.9847 | 114.66 | 114.8574 | -3.8142 | -0.4
23.45 | 18.3894 | 117.3 | 117.4201 | 0.1806 | -1 | 23.45 | 1.9854 | 114.66 | 114.8533 | -3.8141 | -0.4
23.46 | 18.3893 | 117.3 | 117.4245 | 0.18138 | -1 | 23.46 | 1.9858 | 114.66 | 114.8466 | -3.8136 | -0.4
23.47 | 18.3905 | 117.3 | 117.4335 | 0.18155 | -1 | 23.47 | 1.9859 | 114.66 | 114.8391 | -3.8142 | -0.4
23.48 | 18.3907 | 117.3 | 117.4302 | 0.18128 | -1 | 23.48 | 1.9847 | 114.66 | 114.8358 | -3.8152 | -0.4
23.49 | 18.3877 | 117.3 | 117.4266 | 0.17934 | -1 | 23.49 | 1.9834 | 114.66 | 114.8356 | -3.8134 | -0.4
23.5 | 18.3845 | 117.3 | 117.4328 | 0.1772 | -1 | 23.5 | 1.985 | 114.66 | 114.8348 | -3.8094 | -0.4
23.51 | 18.3839 | 117.3 | 117.4389 | 0.17743 | -1 | 23.51 | 1.9843 | 114.66 | 114.8375 | -3.8098 | -0.4
23.52 | 18.3839 | 117.3 | 117.4399 | 0.17948 | -1 | 23.52 | 1.9831 | 114.66 | 114.8354 | -3.8114 | -0.4
23.53 | 18.3846 | 117.3 | 117.4374 | 0.18164 | -1 | 23.53 | 1.9841 | 114.66 | 114.8211 | -3.8108 | -0.4
23.54 | 18.3826 | 117.3 | 117.4313 | 0.18126 | -1 | 23.54 | 1.9842 | 114.66 | 114.8074 | -3.8107 | -0.4
23.55 | 18.3808 | 117.3 | 117.43 | 0.1802 | -1 | 23.55 | 1.9837 | 114.66 | 114.7999 | -3.8113 | -0.4
23.56 | 18.3817 | 117.3 | 117.4325 | 0.18031 | -1 | 23.56 | 1.9827 | 114.66 | 114.7984 | -3.8063 | -0.4
23.57 | 18.3815 | 117.3 | 117.4313 | 0.18096 | -1 | 23.57 | 1.981 | 114.66 | 114.7933 | -3.7982 | -0.4
23.58 | 18.3806 | 117.3 | 117.439 | 0.18275 | -1 | 23.58 | 1.9801 | 114.66 | 114.7927 | -3.7961 | -0.4
23.59 | 18.3807 | 117.3 | 117.4487 | 0.18301 | -1 | 23.59 | 1.9801 | 114.66 | 114.7949 | -3.7969 | -0.4
23.6 | 18.3818 | 117.3 | 117.4504 | 0.1815 | -1 | 23.6 | 1.9809 | 114.66 | 114.7837 | -3.7941 | -0.4
23.61 | 18.3819 | 117.3 | 117.4528 | 0.17928 | -1 | 23.61 | 1.9806 | 114.66 | 114.7875 | -3.789 | -0.4
23.62 | 18.3802 | 117.3 | 117.4532 | 0.17689 | -1 | 23.62 | 1.9807 | 114.66 | 114.805 | -3.7861 | -0.4
23.63 | 18.378 | 117.3 | 117.4534 | 0.17623 | -1 | 23.63 | 1.9828 | 114.66 | 114.8107 | -3.7846 | -0.4
23.64 | 18.3755 | 117.3 | 117.4586 | 0.17853 | -1 | 23.64 | 1.9851 | 114.66 | 114.8123 | -3.7845 | -0.4
23.65 | 18.3752 | 117.3 | 117.4657 | 0.18445 | -1 | 23.65 | 1.9861 | 114.66 | 114.8139 | -3.786 | -0.4
23.66 | 18.3761 | 117.3 | 117.4741 | 0.19388 | -1 | 23.66 | 1.985 | 114.66 | 114.8336 | -3.786 | -0.4
23.67 | 18.3772 | 117.3 | 117.4844 | 0.20277 | -1 | 23.67 | 1.9849 | 114.66 | 114.8464 | -3.7849 | -0.4
23.68 | 18.3793 | 117.3 | 117.4937 | 0.20438 | -1 | 23.68 | 1.985 | 114.66 | 114.8383 | -3.7865 | -0.4
23.69 | 18.3801 | 117.3 | 117.5074 | 0.2 | -1 | 23.69 | 1.9848 | 114.66 | 114.8417 | -3.7874 | -0.4
23.7 | 18.3799 | 117.3 | 117.5204 | 0.19824 | -1 | 23.7 | 1.9855 | 114.66 | 114.8526 | -3.7851 | -0.4
23.71 | 18.3789 | 117.3 | 117.5253 | 0.20405 | -1 | 23.71 | 1.985 | 114.66 | 114.8611 | -3.7841 | -0.4
23.72 | 18.3771 | 117.3 | 117.5298 | 0.2182 | -1 | 23.72 | 1.9843 | 114.66 | 114.8619 | -3.7848 | -0.4
23.73 | 18.3778 | 117.3 | 117.5448 | 0.23437 | -1 | 23.73 | 1.9857 | 114.66 | 114.8631 | -3.7854 | -0.4
23.74 | 18.3797 | 117.3 | 117.5679 | 0.24549 | -1 | 23.74 | 1.9861 | 114.66 | 114.8715 | -3.7868 | -0.4
23.75 | 18.3811 | 117.3 | 117.5858 | 0.25075 | -1 | 23.75 | 1.985 | 114.66 | 114.8792 | -3.7875 | -0.4
23.76 | 18.3811 | 117.3 | 117.5937 | 0.25243 | -1 | 23.76 | 1.9846 | 114.66 | 114.8842 | -3.7875 | -0.4
23.77 | 18.3796 | 117.3 | 117.595 | 0.2537 | -1 | 23.77 | 1.9858 | 114.66 | 114.893 | -3.787 | -0.4
23.78 | 18.3788 | 117.3 | 117.5963 | 0.25336 | -1 | 23.78 | 1.9868 | 114.66 | 114.8975 | -3.785 | -0.4
23.79 | 18.3766 | 117.3 | 117.59 | 0.24871 | -1 | 23.79 | 1.9852 | 114.66 | 114.8993 | -3.7842 | -0.4
23.8 | 18.3737 | 117.3 | 117.587 | 0.24647 | -1 | 23.8 | 1.9833 | 114.66 | 114.9078 | -3.786 | -0.4
23.81 | 18.371 | 117.3 | 117.5869 | 0.25539 | -1 | 23.81 | 1.9847 | 114.66 | 114.9276 | -3.7874 | -0.4
23.82 | 18.3689 | 117.3 | 117.5848 | 0.27199 | -1 | 23.82 | 1.987 | 114.66 | 114.9388 | -3.7872 | -0.4
23.83 | 18.3707 | 117.3 | 117.5907 | 0.28367 | -1 | 23.83 | 1.9863 | 114.66 | 114.9338 | -3.787 | -0.4
23.84 | 18.3729 | 117.3 | 117.5992 | 0.2882 | -1 | 23.84 | 1.9844 | 114.66 | 114.9402 | -3.7866 | -0.4
23.85 | 18.3731 | 117.3 | 117.5966 | 0.29039 | -1 | 23.85 | 1.9843 | 114.66 | 114.9518 | -3.7875 | -0.4
23.86 | 18.3712 | 117.3 | 117.5828 | 0.29133 | -1 | 23.86 | 1.985 | 114.66 | 114.9782 | -3.7892 | -0.4
23.87 | 18.3694 | 117.3 | 117.5849 | 0.29143 | -1 | 23.87 | 1.984 | 114.66 | 115.0116 | -3.7904 | -0.4
23.88 | 18.3693 | 117.3 | 117.5898 | 0.29007 | -1 | 23.88 | 1.9826 | 114.66 | 115.0306 | -3.7905 | -0.4
23.89 | 18.3698 | 117.3 | 117.5885 | 0.29063 | -1 | 23.89 | 1.9828 | 114.66 | 115.0453 | -3.79 | -0.4
23.9 | 18.37 | 117.3 | 117.5878 | 0.29261 | -1 | 23.9 | 1.9835 | 114.66 | 115.0539 | -3.789 | -0.4
23.91 | 18.3684 | 117.3 | 117.587 | 0.2932 | -1 | 23.91 | 1.9861 | 114.66 | 115.0568 | -3.7878 | -0.4
23.92 | 18.3682 | 117.3 | 117.592 | 0.29189 | -1 | 23.92 | 1.9888 | 114.66 | 115.0547 | -3.7857 | -0.4
23.93 | 18.3681 | 117.3 | 117.5952 | 0.28968 | -1 | 23.93 | 1.9894 | 114.66 | 115.0333 | -3.7828 | -0.4
23.94 | 18.3683 | 117.3 | 117.5962 | 0.28754 | -1 | 23.94 | 1.991 | 114.66 | 115.0008 | -3.782 | -0.4
23.95 | 18.3674 | 117.3 | 117.5931 | 0.28656 | -1 | 23.95 | 1.989 | 114.66 | 114.9827 | -3.7814 | -0.4
23.96 | 18.3656 | 117.3 | 117.5929 | 0.28717 | -1 | 23.96 | 1.9858 | 114.66 | 114.9495 | -3.7782 | -0.4
23.97 | 18.3664 | 117.3 | 117.5957 | 0.28831 | -1 | 23.97 | 1.9858 | 114.66 | 114.9006 | -3.7762 | -0.4
23.98 | 18.3674 | 117.3 | 117.5912 | 0.29207 | -1 | 23.98 | 1.9845 | 114.66 | 114.8599 | -3.7769 | -0.4
23.99 | 18.37 | 117.3 | 117.602 | 0.31199 | -1 | 23.99 | 1.9812 | 114.66 | 114.83 | -3.7772 | -0.4
24 | 18.3734 | 117.3 | 117.6179 | 0.32806 | -1 | 24 | 1.9793 | 114.66 | 114.8156 | -3.7775 | -0.4
24.01 | 18.3749 | 117.3 | 117.6233 | 0.32718 | -1 | 24.01 | 1.9793 | 114.66 | 114.7762 | -3.7773 | -0.4
24.02 | 18.3762 | 117.3 | 117.6218 | 0.32591 | -1 | 24.02 | 1.9784 | 114.66 | 114.7242 | -3.7776 | -0.4
24.03 | 18.3752 | 117.3 | 117.611 | 0.32361 | -1 | 24.03 | 1.9775 | 114.66 | 114.6975 | -3.7796 | -0.4
24.04 | 18.373 | 117.3 | 117.6058 | 0.32215 | -1 | 24.04 | 1.9773 | 114.66 | 114.6837 | -3.7805 | -0.4
24.05 | 18.3714 | 117.3 | 117.6029 | 0.32271 | -1 | 24.05 | 1.9784 | 114.66 | 114.671 | -3.7799 | -0.4
24.06 | 18.37 | 117.3 | 117.5952 | 0.32393 | -1 | 24.06 | 1.9786 | 114.66 | 114.6591 | -3.7793 | -0.4
24.07 | 18.3704 | 117.3 | 117.5887 | 0.32585 | -1 | 24.07 | 1.9781 | 114.66 | 114.6503 | -3.78 | -0.4
24.08 | 18.3706 | 117.3 | 117.5817 | 0.32851 | -1 | 24.08 | 1.9788 | 114.66 | 114.6405 | -3.7813 | -0.4
24.09 | 18.3693 | 117.3 | 117.5729 | 0.32755 | -1 | 24.09 | 1.9793 | 114.66 | 114.6264 | -3.7821 | -0.4
24.1 | 18.3679 | 117.3 | 117.5673 | 0.32434 | -1 | 24.1 | 1.9787 | 114.66 | 114.6219 | -3.783 | -0.4
24.11 | 18.3671 | 117.3 | 117.5642 | 0.32216 | -1 | 24.11 | 1.978 | 114.66 | 114.6166 | -3.7836 | -0.4
24.12 | 18.3678 | 117.3 | 117.5618 | 0.32177 | -1 | 24.12 | 1.9781 | 114.66 | 114.6038 | -3.7828 | -0.4
24.13 | 18.3692 | 117.3 | 117.5632 | 0.32457 | -1 | 24.13 | 1.9785 | 114.66 | 114.5897 | -3.7835 | -0.4
24.14 | 18.368 | 117.3 | 117.5573 | 0.32895 | -1 | 24.14 | 1.9785 | 114.66 | 114.5801 | -3.7844 | -0.4
24.15 | 18.3651 | 117.3 | 117.5405 | 0.33122 | -1 | 24.15 | 1.9779 | 114.66 | 114.5829 | -3.7827 | -0.4
24.16 | 18.3639 | 117.3 | 117.5297 | 0.33113 | -1 | 24.16 | 1.979 | 114.66 | 114.5818 | -3.7802 | -0.4
24.17 | 18.3637 | 117.3 | 117.5165 | 0.32945 | -1 | 24.17 | 1.9794 | 114.66 | 114.5742 | -3.7795 | -0.4
24.18 | 18.3629 | 117.3 | 117.4995 | 0.32483 | -1 | 24.18 | 1.9788 | 114.66 | 114.57 | -3.781 | -0.4
24.19 | 18.3612 | 117.3 | 117.4927 | 0.31984 | -1 | 24.19 | 1.9793 | 114.66 | 114.578 | -3.7829 | -0.4
24.2 | 18.3613 | 117.3 | 117.4883 | 0.31736 | -1 | 24.2 | 1.9804 | 114.66 | 114.5945 | -3.7845 | -0.39995
24.21 | 18.3618 | 117.3 | 117.4781 | 0.31627 | -1 | 24.21 | 1.9811 | 114.66 | 114.6144 | -3.7862 | -0.39985
24.22 | 18.3594 | 117.3 | 117.4652 | 0.31602 | -1 | 24.22 | 1.9816 | 114.66 | 114.6262 | -3.7867 | -0.39975
24.23 | 18.3579 | 117.3 | 117.4703 | 0.31689 | -1 | 24.23 | 1.981 | 114.66 | 114.6276 | -3.7864 | -0.39965
24.24 | 18.3606 | 117.3 | 117.5009 | 0.33366 | -1 | 24.24 | 1.9811 | 114.66 | 114.6385 | -3.7862 | -0.39955
24.25 | 18.3673 | 117.3 | 117.5325 | 0.353 | -1 | 24.25 | 1.9822 | 114.66 | 114.6577 | -3.7855 | -0.39945
24.26 | 18.3744 | 117.3 | 117.5594 | 0.35873 | -1 | 24.26 | 1.9825 | 114.66 | 114.6713 | -3.7862 | -0.39935
24.27 | 18.3785 | 117.3 | 117.5876 | 0.36511 | -1 | 24.27 | 1.9834 | 114.66 | 114.6751 | -3.787 | -0.39925
24.28 | 18.381 | 117.3 | 117.6088 | 0.37118 | -1 | 24.28 | 1.9841 | 114.66 | 114.6801 | -3.7875 | -0.39915
24.29 | 18.3826 | 117.3 | 117.6328 | 0.37317 | -1 | 24.29 | 1.9826 | 114.66 | 114.6886 | -3.7887 | -0.39905
24.3 | 18.3836 | 117.3 | 117.6502 | 0.37335 | -1 | 24.3 | 1.9806 | 114.66 | 114.6956 | -3.7884 | -0.39895
24.31 | 18.3827 | 117.3 | 117.6503 | 0.37446 | -1 | 24.31 | 1.9825 | 114.66 | 114.7044 | -3.7869 | -0.39885
24.32 | 18.38 | 117.3 | 117.65 | 0.37439 | -1 | 24.32 | 1.9845 | 114.66 | 114.7144 | -3.7859 | -0.39875
24.33 | 18.3772 | 117.3 | 117.6504 | 0.37177 | -1 | 24.33 | 1.9838 | 114.66 | 114.7141 | -3.786 | -0.39865
24.34 | 18.3748 | 117.3 | 117.6543 | 0.3677 | -1 | 24.34 | 1.9831 | 114.66 | 114.7061 | -3.7869 | -0.39855
24.35 | 18.3728 | 117.3 | 117.6558 | 0.36585 | -1 | 24.35 | 1.9832 | 114.66 | 114.7072 | -3.7886 | -0.39845
24.36 | 18.3709 | 117.3 | 117.6569 | 0.36812 | -1 | 24.36 | 1.9848 | 114.66 | 114.7121 | -3.7989 | -0.39835
24.37 | 18.37 | 117.3 | 117.6654 | 0.3726 | -1 | 24.37 | 1.9862 | 114.66 | 114.7144 | -3.81 | -0.39825
24.38 | 18.3698 | 117.3 | 117.673 | 0.37607 | -1 | 24.38 | 1.986 | 114.66 | 114.7177 | -3.8156 | -0.39815
24.39 | 18.3708 | 117.3 | 117.6761 | 0.37742 | -1 | 24.39 | 1.9858 | 114.66 | 114.7224 | -3.8223 | -0.39805
24.4 | 18.3712 | 117.3 | 117.6748 | 0.3779 | -1 | 24.4 | 1.9855 | 114.66 | 114.7266 | -3.8247 | -0.39795
24.41 | 18.3698 | 117.3 | 117.6699 | 0.37782 | -1 | 24.41 | 1.9846 | 114.66 | 114.742 | -3.8236 | -0.39785
24.42 | 18.368 | 117.3 | 117.6635 | 0.37575 | -1 | 24.42 | 1.9853 | 114.66 | 114.7543 | -3.8242 | -0.39775
24.43 | 18.3652 | 117.3 | 117.6593 | 0.37171 | -1 | 24.43 | 1.9853 | 114.66 | 114.7552 | -3.8267 | -0.39765
24.44 | 18.3653 | 117.3 | 117.6592 | 0.36965 | -1 | 24.44 | 1.9847 | 114.66 | 114.7551 | -3.83 | -0.39755
24.45 | 18.3666 | 117.3 | 117.6565 | 0.37015 | -1 | 24.45 | 1.9864 | 114.66 | 114.7528 | -3.8355 | -0.39745
24.46 | 18.3647 | 117.3 | 117.655 | 0.37118 | -1 | 24.46 | 1.9855 | 114.66 | 114.7462 | -3.8425 | -0.39735
24.47 | 18.3621 | 117.3 | 117.6523 | 0.37238 | -1 | 24.47 | 1.983 | 114.66 | 114.7404 | -3.846 | -0.39725
24.48 | 18.3605 | 117.3 | 117.6447 | 0.37268 | -1 | 24.48 | 1.9828 | 114.66 | 114.7339 | -3.8468 | -0.39715
24.49 | 18.3616 | 117.3 | 117.6463 | 0.37452 | -1 | 24.49 | 1.9835 | 114.66 | 114.7219 | -3.8507 | -0.39705
24.5 | 18.364 | 117.3 | 117.658 | 0.37907 | -1 | 24.5 | 1.984 | 114.66 | 114.7224 | -3.8563 | -0.39695
24.51 | 18.3652 | 117.3 | 117.6697 | 0.38163 | -1 | 24.51 | 1.9828 | 114.66 | 114.7385 | -3.8582 | -0.39685
24.52 | 18.3659 | 117.3 | 117.6735 | 0.38046 | -1 | 24.52 | 1.9823 | 114.66 | 114.7386 | -3.8567 | -0.39675
24.53 | 18.3665 | 117.3 | 117.6708 | 0.37936 | -1 | 24.53 | 1.9829 | 114.66 | 114.7219 | -3.8563 | -0.39665
24.54 | 18.3666 | 117.3 | 117.6678 | 0.38533 | -1 | 24.54 | 1.9821 | 114.66 | 114.7187 | -3.8577 | -0.39655
24.55 | 18.3667 | 117.3 | 117.667 | 0.39486 | -1 | 24.55 | 1.9843 | 114.66 | 114.7298 | -3.8637 | -0.39645
24.56 | 18.367 | 117.3 | 117.6641 | 0.40059 | -1 | 24.56 | 1.9873 | 114.66 | 114.7202 | -3.8787 | -0.39635
24.57 | 18.3672 | 117.3 | 117.6597 | 0.4057 | -1 | 24.57 | 1.9863 | 114.66 | 114.6971 | -3.8907 | -0.39625
24.58 | 18.3673 | 117.3 | 117.6613 | 0.41152 | -1 | 24.58 | 1.9842 | 114.66 | 114.6838 | -3.8938 | -0.39615
24.59 | 18.3668 | 117.3 | 117.6684 | 0.42257 | -1 | 24.59 | 1.9819 | 114.66 | 114.6827 | -3.896 | -0.39605
24.6 | 18.3669 | 117.3 | 117.6726 | 0.43461 | -1 | 24.6 | 1.9798 | 114.66 | 114.7051 | -3.8962 | -0.39595
24.61 | 18.3674 | 117.3 | 117.6741 | 0.44257 | -1 | 24.61 | 1.9803 | 114.66 | 114.7216 | -3.8964 | -0.39585
24.62 | 18.3699 | 117.3 | 117.6833 | 0.45093 | -1 | 24.62 | 1.9812 | 114.66 | 114.7262 | -3.8969 | -0.39575
24.63 | 18.3722 | 117.3 | 117.6883 | 0.45591 | -1 | 24.63 | 1.9818 | 114.66 | 114.7236 | -3.896 | -0.39565
24.64 | 18.3707 | 117.3 | 117.6782 | 0.45882 | -1 | 24.64 | 1.9829 | 114.66 | 114.7069 | -3.8961 | -0.39555
24.65 | 18.3675 | 117.3 | 117.6727 | 0.46002 | -1 | 24.65 | 1.9835 | 114.66 | 114.6991 | -3.8978 | -0.39545
24.66 | 18.3656 | 117.3 | 117.6757 | 0.46032 | -1 | 24.66 | 1.9832 | 114.66 | 114.7064 | -3.9003 | -0.39535
24.67 | 18.3655 | 117.3 | 117.6715 | 0.46346 | -1 | 24.67 | 1.9829 | 114.66 | 114.7028 | -3.9052 | -0.39525
24.68 | 18.3659 | 117.3 | 117.6705 | 0.46707 | -1 | 24.68 | 1.9829 | 114.66 | 114.6881 | -3.912 | -0.39515
24.69 | 18.3663 | 117.3 | 117.6771 | 0.47103 | -1 | 24.69 | 1.9838 | 114.66 | 114.6762 | -3.9154 | -0.39505
24.7 | 18.3661 | 117.3 | 117.675 | 0.47508 | -1 | 24.7 | 1.9841 | 114.66 | 114.6666 | -3.9153 | -0.39495
24.71 | 18.3651 | 117.3 | 117.6734 | 0.47664 | -1 | 24.71 | 1.9834 | 114.66 | 114.6525 | -3.9152 | -0.39485
24.72 | 18.3646 | 117.3 | 117.6715 | 0.47651 | -1 | 24.72 | 1.9835 | 114.66 | 114.6348 | -3.9147 | -0.39475
24.73 | 18.3643 | 117.3 | 117.6612 | 0.47635 | -1 | 24.73 | 1.9835 | 114.66 | 114.6244 | -3.9145 | -0.39465
24.74 | 18.3622 | 117.3 | 117.6622 | 0.47386 | -1 | 24.74 | 1.9827 | 114.66 | 114.609 | -3.9161 | -0.39455
24.75 | 18.3602 | 117.3 | 117.6646 | 0.47004 | -1 | 24.75 | 1.9814 | 114.66 | 114.5929 | -3.9183 | -0.39445
24.76 | 18.3603 | 117.3 | 117.6623 | 0.46728 | -1 | 24.76 | 1.9804 | 114.66 | 114.5897 | -3.919 | -0.39435
24.77 | 18.3613 | 117.3 | 117.6691 | 0.47104 | -1 | 24.77 | 1.9804 | 114.66 | 114.5833 | -3.9183 | -0.39425
24.78 | 18.3622 | 117.3 | 117.6707 | 0.48319 | -1 | 24.78 | 1.9802 | 114.66 | 114.5759 | -3.9187 | -0.39415
24.79 | 18.364 | 117.3 | 117.6747 | 0.49886 | -1 | 24.79 | 1.9792 | 114.66 | 114.5737 | -3.9193 | -0.39405
24.8 | 18.3665 | 117.3 | 117.6784 | 0.50936 | -1 | 24.8 | 1.979 | 114.66 | 114.5696 | -3.9186 | -0.39395
24.81 | 18.3673 | 117.3 | 117.6734 | 0.51283 | -1 | 24.81 | 1.9805 | 114.66 | 114.5662 | -3.9191 | -0.39385
24.82 | 18.368 | 117.3 | 117.6805 | 0.51445 | -1 | 24.82 | 1.9812 | 114.66 | 114.5553 | -3.92 | -0.39375
24.83 | 18.3682 | 117.3 | 117.6906 | 0.5136 | -1 | 24.83 | 1.9803 | 114.66 | 114.5468 | -3.9198 | -0.39365
24.84 | 18.3679 | 117.3 | 117.6929 | 0.51143 | -1 | 24.84 | 1.9806 | 114.66 | 114.5575 | -3.9202 | -0.39355
24.85 | 18.3676 | 117.3 | 117.6876 | 0.50944 | -1 | 24.85 | 1.9816 | 114.66 | 114.5714 | -3.9218 | -0.39345
24.86 | 18.3671 | 117.3 | 117.6818 | 0.51011 | -1 | 24.86 | 1.9806 | 114.66 | 114.5824 | -3.9205 | -0.39335
24.87 | 18.3669 | 117.3 | 117.6864 | 0.5144 | -1 | 24.87 | 1.9789 | 114.66 | 114.5893 | -3.919 | -0.39325
24.88 | 18.3664 | 117.3 | 117.6954 | 0.51853 | -1 | 24.88 | 1.979 | 114.66 | 114.6041 | -3.9203 | -0.39315
24.89 | 18.3652 | 117.3 | 117.6888 | 0.51736 | -1 | 24.89 | 1.9815 | 114.66 | 114.621 | -3.9207 | -0.39305
24.9 | 18.3646 | 117.3 | 117.6799 | 0.51505 | -1 | 24.9 | 1.9833 | 114.66 | 114.6275 | -3.9218 | -0.39295
24.91 | 18.3651 | 117.3 | 117.6892 | 0.5146 | -1 | 24.91 | 1.9827 | 114.66 | 114.6557 | -3.9253 | -0.39285
24.92 | 18.3652 | 117.3 | 117.7023 | 0.51396 | -1 | 24.92 | 1.9815 | 114.66 | 114.6844 | -3.9285 | -0.39275
24.93 | 18.3627 | 117.3 | 117.6965 | 0.51127 | -1 | 24.93 | 1.9819 | 114.66 | 114.691 | -3.9287 | -0.39265
24.94 | 18.363 | 117.3 | 117.7007 | 0.51197 | -1 | 24.94 | 1.9844 | 114.66 | 114.7024 | -3.9269 | -0.39255
24.95 | 18.3663 | 117.3 | 117.7122 | 0.51613 | -1 | 24.95 | 1.9854 | 114.66 | 114.7215 | -3.9248 | -0.39245
24.96 | 18.3666 | 117.3 | 117.7092 | 0.51915 | -1 | 24.96 | 1.9862 | 114.66 | 114.7397 | -3.9239 | -0.39235
24.97 | 18.3653 | 117.3 | 117.7086 | 0.52096 | -1 | 24.97 | 1.9876 | 114.66 | 114.7535 | -3.9245 | -0.39225
24.98 | 18.3646 | 117.3 | 117.7076 | 0.51956 | -1 | 24.98 | 1.9879 | 114.66 | 114.7685 | -3.9252 | -0.39215
24.99 | 18.3642 | 117.3 | 117.7085 | 0.5144 | -1 | 24.99 | 1.9872 | 114.66 | 114.7972 | -3.9244 | -0.39205
25 | 18.364 | 117.3 | 117.7102 | 0.51069 | -1 | 25 | 1.9856 | 114.66 | 114.8315 | -3.9248 | -0.39195
25.01 | 18.3636 | 117.3 | 117.7083 | 0.51166 | -1 | 25.01 | 1.9855 | 114.66 | 114.8701 | -3.9278 | -0.39185
25.02 | 18.3614 | 117.3 | 117.6968 | 0.51269 | -1 | 25.02 | 1.9865 | 114.66 | 114.9132 | -3.9297 | -0.39175
25.03 | 18.3588 | 117.3 | 117.6852 | 0.5139 | -1 | 25.03 | 1.9874 | 114.66 | 114.9524 | -3.9297 | -0.39165
25.04 | 18.3608 | 117.3 | 117.6868 | 0.51585 | -1 | 25.04 | 1.9884 | 114.66 | 114.9772 | -3.9301 | -0.39155
25.05 | 18.3642 | 117.3 | 117.6957 | 0.51791 | -1 | 25.05 | 1.9889 | 114.66 | 114.9854 | -3.9288 | -0.39145
25.06 | 18.3636 | 117.3 | 117.6941 | 0.51843 | -1 | 25.06 | 1.9902 | 114.66 | 115.0124 | -3.9267 | -0.39135
25.07 | 18.3622 | 117.3 | 117.687 | 0.5175 | -1 | 25.07 | 1.9912 | 114.66 | 115.0403 | -3.9257 | -0.39125
25.08 | 18.3624 | 117.3 | 117.6913 | 0.51495 | -1 | 25.08 | 1.991 | 114.66 | 115.0541 | -3.926 | -0.39115
25.09 | 18.3631 | 117.3 | 117.696 | 0.51112 | -1 | 25.09 | 1.9915 | 114.66 | 115.0671 | -3.9272 | -0.39105
25.1 | 18.3625 | 117.3 | 117.694 | 0.51002 | -1 | 25.1 | 1.99 | 114.66 | 115.0736 | -3.9259 | -0.39095
25.11 | 18.3622 | 117.3 | 117.695 | 0.51274 | -1 | 25.11 | 1.9885 | 114.66 | 115.0956 | -3.9241 | -0.39085
25.12 | 18.363 | 117.3 | 117.6927 | 0.51475 | -1 | 25.12 | 1.989 | 114.66 | 115.1195 | -3.9249 | -0.39075
25.13 | 18.3637 | 117.3 | 117.6887 | 0.51453 | -1 | 25.13 | 1.9885 | 114.66 | 115.13 | -3.9263 | -0.39065
25.14 | 18.3654 | 117.3 | 117.6982 | 0.51813 | -1 | 25.14 | 1.9861 | 114.66 | 115.1415 | -3.9249 | -0.39055
25.15 | 18.3663 | 117.3 | 117.7065 | 0.52245 | -1 | 25.15 | 1.9856 | 114.66 | 115.1596 | -3.9243 | -0.39045
25.16 | 18.3657 | 117.3 | 117.7087 | 0.52182 | -1 | 25.16 | 1.9878 | 114.66 | 115.1871 | -3.9262 | -0.39035
25.17 | 18.3656 | 117.3 | 117.7184 | 0.51987 | -1 | 25.17 | 1.9879 | 114.66 | 115.2056 | -3.9263 | -0.39025
25.18 | 18.3671 | 117.3 | 117.7245 | 0.51899 | -1 | 25.18 | 1.988 | 114.66 | 115.2086 | -3.9262 | -0.39015
25.19 | 18.3663 | 117.3 | 117.7069 | 0.51664 | -1 | 25.19 | 1.9883 | 114.66 | 115.2059 | -3.9257 | -0.39005
25.2 | 18.3631 | 117.3 | 117.6861 | 0.51277 | -1 | 25.2 | 1.9888 | 114.66 | 115.2088 | -3.9229 | -0.39
25.21 | 18.3608 | 117.3 | 117.6799 | 0.5101 | -1 | 25.21 | 1.9894 | 114.66 | 115.197 | -3.92 | -0.39
25.22 | 18.3587 | 117.3 | 117.6652 | 0.51002 | -1 | 25.22 | 1.9902 | 114.66 | 115.1756 | -3.9185 | -0.39
25.23 | 18.3558 | 117.3 | 117.6422 | 0.51085 | -1 | 25.23 | 1.99 | 114.66 | 115.1732 | -3.917 | -0.39
25.24 | 18.3538 | 117.3 | 117.626 | 0.51101 | -1 | 25.24 | 1.9887 | 114.66 | 115.1781 | -3.9161 | -0.39
25.25 | 18.3541 | 117.3 | 117.6113 | 0.51058 | -1 | 25.25 | 1.9876 | 114.66 | 115.1736 | -3.9176 | -0.39
25.26 | 18.3546 | 117.3 | 117.5993 | 0.50833 | -1 | 25.26 | 1.9862 | 114.66 | 115.155 | -3.9176 | -0.39
25.27 | 18.3557 | 117.3 | 117.5938 | 0.50563 | -1 | 25.27 | 1.983 | 114.66 | 115.1318 | -3.9149 | -0.39
25.28 | 18.3566 | 117.3 | 117.5869 | 0.50371 | -1 | 25.28 | 1.9826 | 114.66 | 115.1189 | -3.9124 | -0.39
25.29 | 18.357 | 117.3 | 117.5829 | 0.50375 | -1 | 25.29 | 1.9859 | 114.66 | 115.0985 | -3.9104 | -0.39
25.3 | 18.3579 | 117.3 | 117.5744 | 0.50464 | -1 | 25.3 | 1.986 | 114.66 | 115.0561 | -3.9084 | -0.39
25.31 | 18.358 | 117.3 | 117.5572 | 0.50453 | -1 | 25.31 | 1.9849 | 114.66 | 114.9915 | -3.9101 | -0.39
25.32 | 18.357 | 117.3 | 117.5431 | 0.50384 | -1 | 25.32 | 1.9834 | 114.66 | 114.9421 | -3.9115 | -0.39
25.33 | 18.3568 | 117.3 | 117.5386 | 0.50326 | -1 | 25.33 | 1.9814 | 114.66 | 114.9171 | -3.9105 | -0.39
25.34 | 18.357 | 117.3 | 117.5246 | 0.50426 | -1 | 25.34 | 1.9812 | 114.66 | 114.8891 | -3.9113 | -0.39
25.35 | 18.357 | 117.3 | 117.5048 | 0.50391 | -1 | 25.35 | 1.9817 | 114.66 | 114.8749 | -3.9121 | -0.39
25.36 | 18.3581 | 117.3 | 117.4984 | 0.5015 | -1 | 25.36 | 1.9821 | 114.66 | 114.8689 | -3.9133 | -0.39
25.37 | 18.3598 | 117.3 | 117.4995 | 0.50159 | -1 | 25.37 | 1.9805 | 114.66 | 114.8521 | -3.9136 | -0.39
25.38 | 18.3603 | 117.3 | 117.4964 | 0.5038 | -1 | 25.38 | 1.9788 | 114.66 | 114.8327 | -3.9134 | -0.39
25.39 | 18.3607 | 117.3 | 117.4905 | 0.50522 | -1 | 25.39 | 1.9793 | 114.66 | 114.8386 | -3.9165 | -0.39
25.4 | 18.362 | 117.3 | 117.4911 | 0.50508 | -1 | 25.4 | 1.9799 | 114.66 | 114.8628 | -3.9188 | -0.39
25.41 | 18.3634 | 117.3 | 117.4932 | 0.50394 | -1 | 25.41 | 1.983 | 114.66 | 114.8765 | -3.9249 | -0.39
25.42 | 18.3647 | 117.3 | 117.4892 | 0.50249 | -1 | 25.42 | 1.9875 | 114.66 | 114.8744 | -3.9359 | -0.39
25.43 | 18.3644 | 117.3 | 117.4804 | 0.50183 | -1 | 25.43 | 1.9886 | 114.66 | 114.8641 | -3.9412 | -0.39
25.44 | 18.3633 | 117.3 | 117.4689 | 0.50116 | -1 | 25.44 | 1.988 | 114.66 | 114.8626 | -3.9442 | -0.39
25.45 | 18.3631 | 117.3 | 117.4586 | 0.49974 | -1 | 25.45 | 1.9869 | 114.66 | 114.8675 | -3.946 | -0.39
25.46 | 18.3634 | 117.3 | 117.46 | 0.49917 | -1 | 25.46 | 1.9843 | 114.66 | 114.8752 | -3.9501 | -0.39
25.47 | 18.3649 | 117.3 | 117.4693 | 0.50143 | -1 | 25.47 | 1.9826 | 114.66 | 114.8847 | -3.9544 | -0.39
25.48 | 18.3657 | 117.3 | 117.4703 | 0.5041 | -1 | 25.48 | 1.9824 | 114.66 | 114.8948 | -3.9541 | -0.39
25.49 | 18.3659 | 117.3 | 117.4718 | 0.50485 | -1 | 25.49 | 1.9812 | 114.66 | 114.914 | -3.9545 | -0.39
25.5 | 18.3677 | 117.3 | 117.4835 | 0.5043 | -1 | 25.5 | 1.9801 | 114.66 | 114.9328 | -3.9549 | -0.39
25.51 | 18.3705 | 117.3 | 117.4914 | 0.50473 | -1 | 25.51 | 1.9822 | 114.66 | 114.9534 | -3.9515 | -0.39
25.52 | 18.3709 | 117.3 | 117.4817 | 0.50717 | -1 | 25.52 | 1.9854 | 114.66 | 114.9695 | -3.9483 | -0.39
25.53 | 18.3688 | 117.3 | 117.4693 | 0.50902 | -1 | 25.53 | 1.9877 | 114.66 | 114.9796 | -3.9489 | -0.39
25.54 | 18.3682 | 117.3 | 117.4643 | 0.50625 | -1 | 25.54 | 1.9885 | 114.66 | 114.9964 | -3.9498 | -0.39
25.55 | 18.3679 | 117.3 | 117.4539 | 0.50178 | -1 | 25.55 | 1.9887 | 114.66 | 115.0041 | -3.9496 | -0.39
25.56 | 18.3654 | 117.3 | 117.4509 | 0.50019 | -1 | 25.56 | 1.9897 | 114.66 | 115.0047 | -3.9499 | -0.39
25.57 | 18.3632 | 117.3 | 117.4524 | 0.49937 | -1 | 25.57 | 1.9884 | 114.66 | 115.0081 | -3.9513 | -0.39
25.58 | 18.3625 | 117.3 | 117.4455 | 0.49746 | -1 | 25.58 | 1.9871 | 114.66 | 115.0111 | -3.9512 | -0.39
25.59 | 18.3635 | 117.3 | 117.4395 | 0.49768 | -1 | 25.59 | 1.9875 | 114.66 | 115.0146 | -3.9498 | -0.39
25.6 | 18.3655 | 117.3 | 117.4379 | 0.50203 | -1 | 25.6 | 1.9867 | 114.66 | 115.0208 | -3.9494 | -0.39
25.61 | 18.3668 | 117.3 | 117.4414 | 0.50651 | -1 | 25.61 | 1.9865 | 114.66 | 115.027 | -3.9485 | -0.39
25.62 | 18.3671 | 117.3 | 117.4428 | 0.50815 | -1 | 25.62 | 1.9873 | 114.66 | 115.0222 | -3.9483 | -0.39
25.63 | 18.3675 | 117.3 | 117.4425 | 0.50792 | -1 | 25.63 | 1.987 | 114.66 | 115.0081 | -3.9512 | -0.39
25.64 | 18.3696 | 117.3 | 117.4451 | 0.5076 | -1 | 25.64 | 1.9854 | 114.66 | 115.0013 | -3.9528 | -0.39
25.65 | 18.3703 | 117.3 | 117.4463 | 0.50592 | -1 | 25.65 | 1.9868 | 114.66 | 115.005 | -3.9515 | -0.39
25.66 | 18.3693 | 117.3 | 117.4571 | 0.50264 | -1 | 25.66 | 1.9892 | 114.66 | 115.0112 | -3.9523 | -0.39
25.67 | 18.3691 | 117.3 | 117.4713 | 0.49964 | -1 | 25.67 | 1.9917 | 114.66 | 115.0082 | -3.9534 | -0.39
25.68 | 18.3695 | 117.3 | 117.4752 | 0.49875 | -1 | 25.68 | 1.994 | 114.66 | 114.9966 | -3.9511 | -0.39
25.69 | 18.3711 | 117.3 | 117.4832 | 0.50229 | -1 | 25.69 | 1.995 | 114.66 | 114.9923 | -3.9495 | -0.39
25.7 | 18.3716 | 117.3 | 117.4945 | 0.5086 | -1 | 25.7 | 1.9978 | 114.66 | 114.9932 | -3.9502 | -0.39
25.71 | 18.3712 | 117.3 | 117.5041 | 0.51198 | -1 | 25.71 | 2.0011 | 114.66 | 114.9864 | -3.9517 | -0.39
25.72 | 18.3723 | 117.3 | 117.5121 | 0.5126 | -1 | 25.72 | 2.001 | 114.66 | 114.9856 | -3.9523 | -0.39
25.73 | 18.3724 | 117.3 | 117.5105 | 0.511 | -1 | 25.73 | 2.0001 | 114.66 | 115.0008 | -3.9513 | -0.39
25.74 | 18.3729 | 117.3 | 117.5188 | 0.50867 | -1 | 25.74 | 2.0019 | 114.66 | 115.0041 | -3.9508 | -0.39
25.75 | 18.3722 | 117.3 | 117.527 | 0.50925 | -1 | 25.75 | 2.001 | 114.66 | 114.9961 | -3.949 | -0.39
25.76 | 18.3684 | 117.3 | 117.511 | 0.51002 | -1 | 25.76 | 1.9998 | 114.66 | 114.9933 | -3.9469 | -0.39
25.77 | 18.3658 | 117.3 | 117.4934 | 0.50924 | -1 | 25.77 | 2.0009 | 114.66 | 114.9929 | -3.9465 | -0.39
25.78 | 18.3651 | 117.3 | 117.4888 | 0.50796 | -1 | 25.78 | 2.0009 | 114.66 | 114.9881 | -3.9469 | -0.39
25.79 | 18.3636 | 117.3 | 117.4742 | 0.50668 | -1 | 25.79 | 1.9987 | 114.66 | 114.9859 | -3.9477 | -0.39
25.8 | 18.3606 | 117.3 | 117.4601 | 0.50634 | -1 | 25.8 | 1.9969 | 114.66 | 114.9945 | -3.9478 | -0.39
25.81 | 18.3594 | 117.3 | 117.4674 | 0.50663 | -1 | 25.81 | 1.9972 | 114.66 | 114.985 | -3.9468 | -0.39
25.82 | 18.3601 | 117.3 | 117.4793 | 0.50811 | -1 | 25.82 | 1.998 | 114.66 | 114.9705 | -3.9449 | -0.39
25.83 | 18.362 | 117.3 | 117.4885 | 0.50978 | -1 | 25.83 | 1.9992 | 114.66 | 114.984 | -3.9462 | -0.39
25.84 | 18.365 | 117.3 | 117.4959 | 0.51376 | -1 | 25.84 | 2.0021 | 114.66 | 115.0008 | -3.9479 | -0.39
25.85 | 18.3667 | 117.3 | 117.495 | 0.5174 | -1 | 25.85 | 2.0062 | 114.66 | 114.9957 | -3.9454 | -0.39
25.86 | 18.3665 | 117.3 | 117.4885 | 0.51612 | -1 | 25.86 | 2.0059 | 114.66 | 114.9949 | -3.947 | -0.39
25.87 | 18.3658 | 117.3 | 117.4829 | 0.51285 | -1 | 25.87 | 2.0025 | 114.66 | 115.0012 | -3.951 | -0.39
25.88 | 18.3647 | 117.3 | 117.4777 | 0.50915 | -1 | 25.88 | 2.0025 | 114.66 | 114.9932 | -3.9524 | -0.39
25.89 | 18.3633 | 117.3 | 117.4804 | 0.50058 | -1 | 25.89 | 2.0037 | 114.66 | 114.9834 | -3.9529 | -0.39
25.9 | 18.3611 | 117.3 | 117.4824 | 0.49205 | -1 | 25.9 | 2.0035 | 114.66 | 114.976 | -3.9501 | -0.39
25.91 | 18.3603 | 117.3 | 117.4878 | 0.48669 | -1 | 25.91 | 2.0047 | 114.66 | 114.9644 | -3.9496 | -0.39
25.92 | 18.3625 | 117.3 | 117.4961 | 0.47823 | -1 | 25.92 | 2.0077 | 114.66 | 114.9555 | -3.9518 | -0.39
25.93 | 18.3644 | 117.3 | 117.4955 | 0.46729 | -1 | 25.93 | 2.0093 | 114.66 | 114.9513 | -3.9513 | -0.39
25.94 | 18.3624 | 117.3 | 117.487 | 0.45366 | -1 | 25.94 | 2.0094 | 114.66 | 114.945 | -3.9504 | -0.39
25.95 | 18.3601 | 117.3 | 117.4825 | 0.44274 | -1 | 25.95 | 2.0093 | 114.66 | 114.9533 | -3.9507 | -0.39
25.96 | 18.3604 | 117.3 | 117.4867 | 0.4359 | -1 | 25.96 | 2.0072 | 114.66 | 114.9867 | -3.9505 | -0.39
25.97 | 18.3603 | 117.3 | 117.4891 | 0.43082 | -1 | 25.97 | 2.0071 | 114.66 | 115.0117 | -3.9473 | -0.39
25.98 | 18.3618 | 117.3 | 117.4892 | 0.42862 | -1 | 25.98 | 2.0078 | 114.66 | 115.0193 | -3.945 | -0.39
25.99 | 18.3634 | 117.3 | 117.492 | 0.42645 | -1 | 25.99 | 2.005 | 114.66 | 115.0297 | -3.9471 | -0.39
26 | 18.3641 | 117.3 | 117.4954 | 0.42545 | -1 | 26 | 2.0045 | 114.66 | 115.0466 | -3.9488 | -0.39
26.01 | 18.3649 | 117.3 | 117.4928 | 0.42619 | -1 | 26.01 | 2.0076 | 114.66 | 115.0729 | -3.949 | -0.39
26.02 | 18.3668 | 117.3 | 117.4907 | 0.42735 | -1 | 26.02 | 2.0084 | 114.66 | 115.099 | -3.9494 | -0.39
26.03 | 18.3677 | 117.3 | 117.4909 | 0.42923 | -1 | 26.03 | 2.0068 | 114.66 | 115.1133 | -3.9505 | -0.39
26.04 | 18.366 | 117.3 | 117.4838 | 0.42863 | -1 | 26.04 | 2.0049 | 114.66 | 115.1315 | -3.9514 | -0.39
26.05 | 18.365 | 117.3 | 117.4784 | 0.42604 | -1 | 26.05 | 2.005 | 114.66 | 115.1598 | -3.9504 | -0.39
26.06 | 18.3661 | 117.3 | 117.4876 | 0.42459 | -1 | 26.06 | 2.0075 | 114.66 | 115.1964 | -3.9528 | -0.39
26.07 | 18.3683 | 117.3 | 117.4962 | 0.4232 | -1 | 26.07 | 2.0079 | 114.66 | 115.2272 | -3.9557 | -0.39
26.08 | 18.3686 | 117.3 | 117.4983 | 0.41807 | -1 | 26.08 | 2.0079 | 114.66 | 115.2479 | -3.9553 | -0.39
26.09 | 18.3685 | 117.3 | 117.5107 | 0.41078 | -1 | 26.09 | 2.009 | 114.66 | 115.2683 | -3.9564 | -0.39
26.1 | 18.3701 | 117.3 | 117.5291 | 0.40775 | -1 | 26.1 | 2.0088 | 114.66 | 115.2787 | -3.9563 | -0.39
26.11 | 18.3718 | 117.3 | 117.5419 | 0.4056 | -1 | 26.11 | 2.01 | 114.66 | 115.294 | -3.9553 | -0.39
26.12 | 18.3719 | 117.3 | 117.5512 | 0.39981 | -1 | 26.12 | 2.0118 | 114.66 | 115.3077 | -3.9544 | -0.39
26.13 | 18.371 | 117.3 | 117.5552 | 0.3947 | -1 | 26.13 | 2.0129 | 114.66 | 115.3056 | -3.952 | -0.39
26.14 | 18.372 | 117.3 | 117.5698 | 0.39261 | -1 | 26.14 | 2.0141 | 114.66 | 115.3014 | -3.9502 | -0.39
26.15 | 18.3733 | 117.3 | 117.5859 | 0.39477 | -1 | 26.15 | 2.0131 | 114.66 | 115.3031 | -3.9499 | -0.39
26.16 | 18.3735 | 117.3 | 117.5972 | 0.40074 | -1 | 26.16 | 2.0125 | 114.66 | 115.291 | -3.9499 | -0.39
26.17 | 18.3727 | 117.3 | 117.6058 | 0.40503 | -1 | 26.17 | 2.014 | 114.66 | 115.2648 | -3.9501 | -0.39
26.18 | 18.3715 | 117.3 | 117.6 | 0.40622 | -1 | 26.18 | 2.015 | 114.66 | 115.2432 | -3.9527 | -0.39
26.19 | 18.3715 | 117.3 | 117.6054 | 0.4067 | -1 | 26.19 | 2.0124 | 114.66 | 115.2357 | -3.955 | -0.39
26.2 | 18.3722 | 117.3 | 117.6209 | 0.40779 | -1 | 26.2 | 2.0088 | 114.66 | 115.2386 | -3.9546 | -0.39
26.21 | 18.3728 | 117.3 | 117.6302 | 0.40901 | -1 | 26.21 | 2.0077 | 114.66 | 115.2488 | -3.9509 | -0.39
26.22 | 18.3717 | 117.3 | 117.6312 | 0.40941 | -1 | 26.22 | 2.0051 | 114.66 | 115.268 | -3.9474 | -0.39
26.23 | 18.369 | 117.3 | 117.6308 | 0.40893 | -1 | 26.23 | 2.0031 | 114.66 | 115.2912 | -3.9477 | -0.39
26.24 | 18.3693 | 117.3 | 117.6464 | 0.40816 | -1 | 26.24 | 2.005 | 114.66 | 115.3209 | -3.9489 | -0.39
26.25 | 18.372 | 117.3 | 117.6604 | 0.40616 | -1 | 26.25 | 2.0079 | 114.66 | 115.3478 | -3.9487 | -0.39
26.26 | 18.3727 | 117.3 | 117.6694 | 0.40094 | -1 | 26.26 | 2.0097 | 114.66 | 115.382 | -3.9483 | -0.39
26.27 | 18.3715 | 117.3 | 117.6835 | 0.39613 | -1 | 26.27 | 2.0091 | 114.66 | 115.4215 | -3.9484 | -0.39
26.28 | 18.3702 | 117.3 | 117.6932 | 0.39451 | -1 | 26.28 | 2.0098 | 114.66 | 115.4458 | -3.9477 | -0.39
26.29 | 18.3714 | 117.3 | 117.7084 | 0.39489 | -1 | 26.29 | 2.0162 | 114.66 | 115.4618 | -3.9474 | -0.39
26.3 | 18.374 | 117.3 | 117.7312 | 0.39625 | -1 | 26.3 | 2.017 | 114.66 | 115.4758 | -3.9464 | -0.39
26.31 | 18.3754 | 117.3 | 117.7467 | 0.39797 | -1 | 26.31 | 2.0125 | 114.66 | 115.4862 | -3.9476 | -0.39
26.32 | 18.3759 | 117.3 | 117.7614 | 0.39898 | -1 | 26.32 | 2.0103 | 114.66 | 115.4949 | -3.9496 | -0.39
26.33 | 18.3746 | 117.3 | 117.7745 | 0.39779 | -1 | 26.33 | 2.0082 | 114.66 | 115.5032 | -3.9492 | -0.39
26.34 | 18.3755 | 117.3 | 117.7912 | 0.39696 | -1 | 26.34 | 2.0055 | 114.66 | 115.5115 | -3.9491 | -0.39
26.35 | 18.3772 | 117.3 | 117.8063 | 0.40015 | -1 | 26.35 | 2.0055 | 114.66 | 115.5234 | -3.9509 | -0.39
26.36 | 18.3764 | 117.3 | 117.8104 | 0.40424 | -1 | 26.36 | 2.0099 | 114.66 | 115.5383 | -3.9534 | -0.39
26.37 | 18.3748 | 117.3 | 117.8105 | 0.40512 | -1 | 26.37 | 2.0121 | 114.66 | 115.5435 | -3.953 | -0.39
26.38 | 18.3724 | 117.3 | 117.8092 | 0.40441 | -1 | 26.38 | 2.0124 | 114.66 | 115.5506 | -3.9528 | -0.39
26.39 | 18.3709 | 117.3 | 117.8128 | 0.40288 | -1 | 26.39 | 2.0128 | 114.66 | 115.5744 | -3.9544 | -0.39
26.4 | 18.3708 | 117.3 | 117.8214 | 0.40267 | -1 | 26.4 | 2.0123 | 114.66 | 115.5906 | -3.9534 | -0.39
26.41 | 18.3701 | 117.3 | 117.828 | 0.40436 | -1 | 26.41 | 2.0136 | 114.66 | 115.5963 | -3.9485 | -0.39
26.42 | 18.3683 | 117.3 | 117.8264 | 0.40511 | -1 | 26.42 | 2.0187 | 114.66 | 115.6118 | -3.9464 | -0.39
26.43 | 18.3673 | 117.3 | 117.8189 | 0.40387 | -1 | 26.43 | 2.0192 | 114.66 | 115.6227 | -3.9479 | -0.39
26.44 | 18.367 | 117.3 | 117.8178 | 0.40308 | -1 | 26.44 | 2.0166 | 114.66 | 115.6254 | -3.9488 | -0.39
26.45 | 18.3664 | 117.3 | 117.8207 | 0.40441 | -1 | 26.45 | 2.0156 | 114.66 | 115.6322 | -3.947 | -0.39
26.46 | 18.3643 | 117.3 | 117.8184 | 0.40531 | -1 | 26.46 | 2.0124 | 114.66 | 115.6371 | -3.9461 | -0.39
26.47 | 18.3631 | 117.3 | 117.8158 | 0.40446 | -1 | 26.47 | 2.0073 | 114.66 | 115.6456 | -3.9468 | -0.39
26.48 | 18.3649 | 117.3 | 117.8166 | 0.40147 | -1 | 26.48 | 2.0064 | 114.66 | 115.6593 | -3.9483 | -0.39
26.49 | 18.3654 | 117.3 | 117.8236 | 0.39952 | -1 | 26.49 | 2.0073 | 114.66 | 115.6698 | -3.9491 | -0.39
26.5 | 18.3649 | 117.3 | 117.8236 | 0.39985 | -1 | 26.5 | 2.0079 | 114.66 | 115.6688 | -3.9458 | -0.39
26.51 | 18.3658 | 117.3 | 117.825 | 0.40075 | -1 | 26.51 | 2.0108 | 114.66 | 115.6682 | -3.9448 | -0.39
26.52 | 18.3664 | 117.3 | 117.8305 | 0.40067 | -1 | 26.52 | 2.0129 | 114.66 | 115.6684 | -3.9474 | -0.39
26.53 | 18.3667 | 117.3 | 117.8243 | 0.39904 | -1 | 26.53 | 2.0125 | 114.66 | 115.6693 | -3.9483 | -0.39
26.54 | 18.3647 | 117.3 | 117.8178 | 0.39786 | -1 | 26.54 | 2.0122 | 114.66 | 115.6736 | -3.946 | -0.39
26.55 | 18.3629 | 117.3 | 117.8204 | 0.39741 | -1 | 26.55 | 2.0129 | 114.66 | 115.6664 | -3.9423 | -0.39
26.56 | 18.3635 | 117.3 | 117.8236 | 0.39519 | -1 | 26.56 | 2.013 | 114.66 | 115.6654 | -3.9415 | -0.39
26.57 | 18.3636 | 117.3 | 117.8209 | 0.39403 | -1 | 26.57 | 2.012 | 114.66 | 115.6661 | -3.9421 | -0.39
26.58 | 18.3643 | 117.3 | 117.8217 | 0.39753 | -1 | 26.58 | 2.0101 | 114.66 | 115.664 | -3.9428 | -0.39
26.59 | 18.3652 | 117.3 | 117.8286 | 0.40539 | -1 | 26.59 | 2.0095 | 114.66 | 115.6694 | -3.9445 | -0.39
26.6 | 18.3657 | 117.3 | 117.8319 | 0.41163 | -1 | 26.6 | 2.0088 | 114.66 | 115.6737 | -3.9438 | -0.39
26.61 | 18.367 | 117.3 | 117.8362 | 0.41332 | -1 | 26.61 | 2.0094 | 114.66 | 115.6759 | -3.9428 | -0.39
26.62 | 18.3687 | 117.3 | 117.8461 | 0.41469 | -1 | 26.62 | 2.0105 | 114.66 | 115.6719 | -3.943 | -0.39
26.63 | 18.3692 | 117.3 | 117.8524 | 0.41565 | -1 | 26.63 | 2.011 | 114.66 | 115.669 | -3.9429 | -0.39
26.64 | 18.3689 | 117.3 | 117.8635 | 0.41905 | -1 | 26.64 | 2.0128 | 114.66 | 115.6724 | -3.9417 | -0.39
26.65 | 18.3691 | 117.3 | 117.8725 | 0.42123 | -1 | 26.65 | 2.0129 | 114.66 | 115.677 | -3.9406 | -0.39
26.66 | 18.3702 | 117.3 | 117.8786 | 0.4192 | -1 | 26.66 | 2.011 | 114.66 | 115.6896 | -3.9407 | -0.39
26.67 | 18.3718 | 117.3 | 117.8901 | 0.41925 | -1 | 26.67 | 2.0102 | 114.66 | 115.7022 | -3.941 | -0.39
26.68 | 18.3716 | 117.3 | 117.8848 | 0.42212 | -1 | 26.68 | 2.0094 | 114.66 | 115.7031 | -3.9416 | -0.39
26.69 | 18.3689 | 117.3 | 117.869 | 0.42289 | -1 | 26.69 | 2.0087 | 114.66 | 115.7031 | -3.9416 | -0.39
26.7 | 18.3676 | 117.3 | 117.8623 | 0.41978 | -1 | 26.7 | 2.01 | 114.66 | 115.711 | -3.9407 | -0.39
26.71 | 18.3675 | 117.3 | 117.8649 | 0.41686 | -1 | 26.71 | 2.0109 | 114.66 | 115.731 | -3.9405 | -0.39
26.72 | 18.3661 | 117.3 | 117.8641 | 0.41588 | -1 | 26.72 | 2.0101 | 114.66 | 115.7426 | -3.9415 | -0.39
26.73 | 18.3643 | 117.3 | 117.8531 | 0.41405 | -1 | 26.73 | 2.0098 | 114.66 | 115.7444 | -3.9431 | -0.39
26.74 | 18.3632 | 117.3 | 117.8482 | 0.40924 | -1 | 26.74 | 2.011 | 114.66 | 115.7543 | -3.9442 | -0.39
26.75 | 18.3635 | 117.3 | 117.8504 | 0.40595 | -1 | 26.75 | 2.0132 | 114.66 | 115.7703 | -3.9439 | -0.39
26.76 | 18.3645 | 117.3 | 117.8484 | 0.40704 | -1 | 26.76 | 2.0146 | 114.66 | 115.7718 | -3.9434 | -0.39
26.77 | 18.3652 | 117.3 | 117.8544 | 0.41107 | -1 | 26.77 | 2.0153 | 114.66 | 115.7707 | -3.9444 | -0.39
26.78 | 18.3659 | 117.3 | 117.8692 | 0.41732 | -1 | 26.78 | 2.0149 | 114.66 | 115.7892 | -3.947 | -0.39
26.79 | 18.3686 | 117.3 | 117.882 | 0.42814 | -1 | 26.79 | 2.0129 | 114.66 | 115.7964 | -3.9451 | -0.39
26.8 | 18.3722 | 117.3 | 117.8911 | 0.43594 | -1 | 26.8 | 2.0127 | 114.66 | 115.7939 | -3.9416 | -0.39
26.81 | 18.3736 | 117.3 | 117.8986 | 0.43607 | -1 | 26.81 | 2.0135 | 114.66 | 115.8022 | -3.9435 | -0.39
26.82 | 18.3739 | 117.3 | 117.9035 | 0.43348 | -1 | 26.82 | 2.0157 | 114.66 | 115.8127 | -3.9462 | -0.39
26.83 | 18.3731 | 117.3 | 117.9088 | 0.42832 | -1 | 26.83 | 2.0155 | 114.66 | 115.8153 | -3.9461 | -0.39
26.84 | 18.3722 | 117.3 | 117.9062 | 0.42263 | -1 | 26.84 | 2.012 | 114.66 | 115.8132 | -3.9445 | -0.39
26.85 | 18.3711 | 117.3 | 117.8908 | 0.41946 | -1 | 26.85 | 2.0111 | 114.66 | 115.8157 | -3.9444 | -0.39
26.86 | 18.3687 | 117.3 | 117.8787 | 0.4184 | -1 | 26.86 | 2.0113 | 114.66 | 115.8284 | -3.9432 | -0.39
26.87 | 18.367 | 117.3 | 117.8788 | 0.41815 | -1 | 26.87 | 2.0124 | 114.66 | 115.8372 | -3.9412 | -0.39
26.88 | 18.3659 | 117.3 | 117.884 | 0.41776 | -1 | 26.88 | 2.0132 | 114.66 | 115.8311 | -3.9398 | -0.39
26.89 | 18.3644 | 117.3 | 117.8858 | 0.41451 | -1 | 26.89 | 2.0107 | 114.66 | 115.8303 | -3.9372 | -0.39
26.9 | 18.3646 | 117.3 | 117.8911 | 0.4122 | -1 | 26.9 | 2.0091 | 114.66 | 115.8464 | -3.9352 | -0.39
26.91 | 18.3669 | 117.3 | 117.9049 | 0.41335 | -1 | 26.91 | 2.0087 | 114.66 | 115.8588 | -3.9367 | -0.39
26.92 | 18.3685 | 117.3 | 117.9056 | 0.4141 | -1 | 26.92 | 2.0103 | 114.66 | 115.8638 | -3.9386 | -0.39
26.93 | 18.3684 | 117.3 | 117.8885 | 0.41234 | -1 | 26.93 | 2.0126 | 114.66 | 115.8636 | -3.939 | -0.39
26.94 | 18.3681 | 117.3 | 117.8842 | 0.41015 | -1 | 26.94 | 2.012 | 114.66 | 115.8615 | -3.9397 | -0.39
26.95 | 18.3685 | 117.3 | 117.8924 | 0.40802 | -1 | 26.95 | 2.0107 | 114.66 | 115.8731 | -3.9389 | -0.39
26.96 | 18.3674 | 117.3 | 117.8952 | 0.40653 | -1 | 26.96 | 2.0096 | 114.66 | 115.8639 | -3.9377 | -0.39
26.97 | 18.3662 | 117.3 | 117.8991 | 0.40692 | -1 | 26.97 | 2.01 | 114.66 | 115.8309 | -3.9359 | -0.39
26.98 | 18.3672 | 117.3 | 117.9056 | 0.40689 | -1 | 26.98 | 2.0117 | 114.66 | 115.7948 | -3.9326 | -0.39
26.99 | 18.3696 | 117.3 | 117.9085 | 0.4062 | -1 | 26.99 | 2.0131 | 114.66 | 115.7582 | -3.9293 | -0.39
27 | 18.3708 | 117.3 | 117.9044 | 0.40606 | -1 | 27 | 2.0148 | 114.66 | 115.7235 | -3.9287 | -0.39
27.01 | 18.3695 | 117.3 | 117.8976 | 0.40606 | -1 | 27.01 | 2.0152 | 114.66 | 115.6335 | -3.9303 | -0.39
27.02 | 18.3673 | 117.3 | 117.8939 | 0.40638 | -1 | 27.02 | 2.0133 | 114.66 | 115.54 | -3.9317 | -0.39
27.03 | 18.3668 | 117.3 | 117.8873 | 0.40681 | -1 | 27.03 | 2.011 | 114.66 | 115.501 | -3.9329 | -0.39
27.04 | 18.3684 | 117.3 | 117.8898 | 0.40805 | -1 | 27.04 | 2.0085 | 114.66 | 115.4777 | -3.9334 | -0.39
27.05 | 18.3696 | 117.3 | 117.9004 | 0.40962 | -1 | 27.05 | 2.0084 | 114.66 | 115.4532 | -3.9333 | -0.39
27.06 | 18.3685 | 117.3 | 117.8985 | 0.40938 | -1 | 27.06 | 2.0102 | 114.66 | 115.4022 | -3.9314 | -0.39
27.07 | 18.3679 | 117.3 | 117.8947 | 0.40938 | -1 | 27.07 | 2.012 | 114.66 | 115.3591 | -3.9306 | -0.39
27.08 | 18.3687 | 117.3 | 117.8982 | 0.40895 | -1 | 27.08 | 2.0132 | 114.66 | 115.3468 | -3.9303 | -0.39
27.09 | 18.3692 | 117.3 | 117.8958 | 0.40978 | -1 | 27.09 | 2.0119 | 114.66 | 115.3362 | -3.9297 | -0.39
27.1 | 18.3684 | 117.3 | 117.8927 | 0.41455 | -1 | 27.1 | 2.0092 | 114.66 | 115.323 | -3.9312 | -0.39
27.11 | 18.3669 | 117.3 | 117.8922 | 0.41744 | -1 | 27.11 | 2.0096 | 114.66 | 115.317 | -3.9313 | -0.39
27.12 | 18.3671 | 117.3 | 117.8894 | 0.41315 | -1 | 27.12 | 2.0133 | 114.66 | 115.3126 | -3.9303 | -0.39
27.13 | 18.368 | 117.3 | 117.8826 | 0.40373 | -1 | 27.13 | 2.0151 | 114.66 | 115.298 | -3.9299 | -0.39
27.14 | 18.3665 | 117.3 | 117.8642 | 0.3912 | -1 | 27.14 | 2.0142 | 114.66 | 115.2826 | -3.9326 | -0.39
27.15 | 18.3616 | 117.3 | 117.8421 | 0.3774 | -1 | 27.15 | 2.0148 | 114.66 | 115.2733 | -3.9354 | -0.39
27.16 | 18.3577 | 117.3 | 117.8259 | 0.36558 | -1 | 27.16 | 2.0152 | 114.66 | 115.2638 | -3.9383 | -0.39
27.17 | 18.3574 | 117.3 | 117.8115 | 0.35928 | -1 | 27.17 | 2.0119 | 114.66 | 115.2537 | -3.9414 | -0.39
27.18 | 18.3587 | 117.3 | 117.7956 | 0.35817 | -1 | 27.18 | 2.0088 | 114.66 | 115.2459 | -3.9441 | -0.39
27.19 | 18.3599 | 117.3 | 117.7844 | 0.35582 | -1 | 27.19 | 2.0085 | 114.66 | 115.2394 | -3.9458 | -0.39
27.2 | 18.3594 | 117.3 | 117.7721 | 0.34648 | -1 | 27.2 | 2.0134 | 114.66 | 115.2375 | -3.9433 | -0.39
27.21 | 18.357 | 117.3 | 117.7608 | 0.33334 | -1 | 27.21 | 2.0157 | 114.66 | 115.2355 | -3.9433 | -0.39
27.22 | 18.3574 | 117.3 | 117.7557 | 0.32583 | -1 | 27.22 | 2.0132 | 114.66 | 115.2305 | -3.9449 | -0.39
27.23 | 18.3581 | 117.3 | 117.7368 | 0.32417 | -1 | 27.23 | 2.0146 | 114.66 | 115.2253 | -3.9437 | -0.39
27.24 | 18.3555 | 117.3 | 117.7016 | 0.32408 | -1 | 27.24 | 2.0197 | 114.66 | 115.2266 | -3.9449 | -0.39
27.25 | 18.3523 | 117.3 | 117.6673 | 0.32279 | -1 | 27.25 | 2.0212 | 114.66 | 115.2311 | -3.9444 | -0.39
27.26 | 18.3514 | 117.3 | 117.6428 | 0.32063 | -1 | 27.26 | 2.0209 | 114.66 | 115.2263 | -3.9426 | -0.39
27.27 | 18.3525 | 117.3 | 117.6185 | 0.31991 | -1 | 27.27 | 2.0238 | 114.66 | 115.2221 | -3.9439 | -0.39
27.28 | 18.3517 | 117.3 | 117.5837 | 0.3187 | -1 | 27.28 | 2.0245 | 114.66 | 115.2147 | -3.9441 | -0.39
27.29 | 18.3506 | 117.3 | 117.5577 | 0.3167 | -1 | 27.29 | 2.0238 | 114.66 | 115.1977 | -3.9435 | -0.39
27.3 | 18.3525 | 117.3 | 117.5476 | 0.3143 | -1 | 27.3 | 2.0229 | 114.66 | 115.1851 | -3.9417 | -0.39
27.31 | 18.3561 | 117.3 | 117.539 | 0.30837 | -1 | 27.31 | 2.0213 | 114.66 | 115.1656 | -3.9418 | -0.39
27.32 | 18.3583 | 117.3 | 117.5339 | 0.30179 | -1 | 27.32 | 2.0179 | 114.66 | 115.1433 | -3.9433 | -0.39
27.33 | 18.3597 | 117.3 | 117.5297 | 0.29939 | -1 | 27.33 | 2.0163 | 114.66 | 115.1338 | -3.9444 | -0.39
27.34 | 18.3609 | 117.3 | 117.5176 | 0.29773 | -1 | 27.34 | 2.0138 | 114.66 | 115.1307 | -3.9444 | -0.39
27.35 | 18.3622 | 117.3 | 117.5061 | 0.29415 | -1 | 27.35 | 2.013 | 114.66 | 115.1267 | -3.9435 | -0.39
27.36 | 18.3648 | 117.3 | 117.5036 | 0.29207 | -1 | 27.36 | 2.0155 | 114.66 | 115.119 | -3.943 | -0.39
27.37 | 18.3665 | 117.3 | 117.5008 | 0.29181 | -1 | 27.37 | 2.0155 | 114.66 | 115.1204 | -3.9427 | -0.39
27.38 | 18.3667 | 117.3 | 117.5001 | 0.29445 | -1 | 27.38 | 2.0169 | 114.66 | 115.1195 | -3.9435 | -0.39
27.39 | 18.3671 | 117.3 | 117.4979 | 0.29624 | -1 | 27.39 | 2.0212 | 114.66 | 115.1133 | -3.9443 | -0.39
27.4 | 18.3688 | 117.3 | 117.4924 | 0.29584 | -1 | 27.4 | 2.0235 | 114.66 | 115.1192 | -3.9428 | -0.39
27.41 | 18.3706 | 117.3 | 117.4926 | 0.29609 | -1 | 27.41 | 2.0203 | 114.66 | 115.1232 | -3.9418 | -0.39
27.42 | 18.3725 | 117.3 | 117.4943 | 0.29562 | -1 | 27.42 | 2.0202 | 114.66 | 115.1195 | -3.9432 | -0.39
27.43 | 18.3734 | 117.3 | 117.491 | 0.29297 | -1 | 27.43 | 2.022 | 114.66 | 115.1204 | -3.9435 | -0.39
27.44 | 18.3741 | 117.3 | 117.4972 | 0.29027 | -1 | 27.44 | 2.0205 | 114.66 | 115.1261 | -3.9447 | -0.39
27.45 | 18.375 | 117.3 | 117.5091 | 0.28988 | -1 | 27.45 | 2.0208 | 114.66 | 115.1335 | -3.9469 | -0.39
27.46 | 18.3749 | 117.3 | 117.5053 | 0.29013 | -1 | 27.46 | 2.0194 | 114.66 | 115.1244 | -3.948 | -0.39
27.47 | 18.3748 | 117.3 | 117.5021 | 0.29058 | -1 | 27.47 | 2.0173 | 114.66 | 115.118 | -3.95 | -0.39
27.48 | 18.3748 | 117.3 | 117.5068 | 0.29113 | -1 | 27.48 | 2.0195 | 114.66 | 115.124 | -3.9534 | -0.39
27.49 | 18.3762 | 117.3 | 117.5114 | 0.28953 | -1 | 27.49 | 2.0201 | 114.66 | 115.1204 | -3.9527 | -0.39
27.5 | 18.3784 | 117.3 | 117.5129 | 0.28604 | -1 | 27.5 | 2.0188 | 114.66 | 115.1212 | -3.9505 | -0.39
27.51 | 18.3775 | 117.3 | 117.512 | 0.2843 | -1 | 27.51 | 2.019 | 114.66 | 115.1237 | -3.9495 | -0.39
27.52 | 18.3755 | 117.3 | 117.5103 | 0.28473 | -1 | 27.52 | 2.0212 | 114.66 | 115.1161 | -3.9493 | -0.39
27.53 | 18.3729 | 117.3 | 117.5036 | 0.28274 | -1 | 27.53 | 2.0205 | 114.66 | 115.1103 | -3.951 | -0.39
27.54 | 18.3721 | 117.3 | 117.5003 | 0.28013 | -1 | 27.54 | 2.0176 | 114.66 | 115.1127 | -3.9525 | -0.39
27.55 | 18.3747 | 117.3 | 117.4997 | 0.28016 | -1 | 27.55 | 2.0194 | 114.66 | 115.1146 | -3.9526 | -0.39
27.56 | 18.3753 | 117.3 | 117.4934 | 0.28081 | -1 | 27.56 | 2.0196 | 114.66 | 115.1188 | -3.9499 | -0.39
27.57 | 18.3728 | 117.3 | 117.4869 | 0.28226 | -1 | 27.57 | 2.0161 | 114.66 | 115.1256 | -3.9471 | -0.39
27.58 | 18.3712 | 117.3 | 117.4832 | 0.27765 | -1 | 27.58 | 2.0144 | 114.66 | 115.1314 | -3.9484 | -0.39
27.59 | 18.3716 | 117.3 | 117.4821 | 0.27239 | -1 | 27.59 | 2.0129 | 114.66 | 115.1388 | -3.9487 | -0.39
27.6 | 18.3713 | 117.3 | 117.4819 | 0.27241 | -1 | 27.6 | 2.013 | 114.66 | 115.1482 | -3.9458 | -0.39
27.61 | 18.3707 | 117.3 | 117.4815 | 0.27154 | -1 | 27.61 | 2.0183 | 114.66 | 115.1434 | -3.9437 | -0.39
27.62 | 18.3715 | 117.3 | 117.4815 | 0.2664 | -1 | 27.62 | 2.0209 | 114.66 | 115.1365 | -3.9438 | -0.39
27.63 | 18.3718 | 117.3 | 117.4798 | 0.25509 | -1 | 27.63 | 2.02 | 114.66 | 115.1347 | -3.946 | -0.39
27.64 | 18.3715 | 117.3 | 117.4758 | 0.2478 | -1 | 27.64 | 2.0209 | 114.66 | 115.1305 | -3.9474 | -0.39
27.65 | 18.3709 | 117.3 | 117.4729 | 0.24831 | -1 | 27.65 | 2.0236 | 114.66 | 115.1289 | -3.951 | -0.39
27.66 | 18.3698 | 117.3 | 117.4719 | 0.24864 | -1 | 27.66 | 2.0213 | 114.66 | 115.1281 | -3.953 | -0.39
27.67 | 18.3699 | 117.3 | 117.4754 | 0.24777 | -1 | 27.67 | 2.0138 | 114.66 | 115.1297 | -3.952 | -0.39
27.68 | 18.3715 | 117.3 | 117.4834 | 0.24902 | -1 | 27.68 | 2.0134 | 114.66 | 115.1283 | -3.9532 | -0.39
27.69 | 18.3731 | 117.3 | 117.4848 | 0.25076 | -1 | 27.69 | 2.0168 | 114.66 | 115.1235 | -3.9527 | -0.39
27.7 | 18.3734 | 117.3 | 117.4765 | 0.25082 | -1 | 27.7 | 2.0172 | 114.66 | 115.1148 | -3.9498 | -0.39
27.71 | 18.3733 | 117.3 | 117.481 | 0.25093 | -1 | 27.71 | 2.0174 | 114.66 | 115.0986 | -3.947 | -0.39
27.72 | 18.3729 | 117.3 | 117.4934 | 0.25061 | -1 | 27.72 | 2.0215 | 114.66 | 115.0765 | -3.947 | -0.39
27.73 | 18.3721 | 117.3 | 117.4831 | 0.25003 | -1 | 27.73 | 2.0224 | 114.66 | 115.0604 | -3.9476 | -0.39
27.74 | 18.3717 | 117.3 | 117.4691 | 0.24987 | -1 | 27.74 | 2.0178 | 114.66 | 115.0513 | -3.9469 | -0.39
27.75 | 18.3703 | 117.3 | 117.464 | 0.25028 | -1 | 27.75 | 2.016 | 114.66 | 115.0382 | -3.9471 | -0.39
27.76 | 18.368 | 117.3 | 117.4527 | 0.25066 | -1 | 27.76 | 2.0158 | 114.66 | 115.0359 | -3.9479 | -0.39
27.77 | 18.3677 | 117.3 | 117.4443 | 0.24982 | -1 | 27.77 | 2.0161 | 114.66 | 115.0378 | -3.9458 | -0.39
27.78 | 18.3697 | 117.3 | 117.4488 | 0.2482 | -1 | 27.78 | 2.0169 | 114.66 | 115.0349 | -3.9428 | -0.39
27.79 | 18.3703 | 117.3 | 117.4536 | 0.24633 | -1 | 27.79 | 2.0196 | 114.66 | 115.0241 | -3.9444 | -0.39
27.8 | 18.3693 | 117.3 | 117.4504 | 0.24581 | -1 | 27.8 | 2.0204 | 114.66 | 115.0089 | -3.9468 | -0.39
27.81 | 18.3695 | 117.3 | 117.4468 | 0.24597 | -1 | 27.81 | 2.0158 | 114.66 | 115.0059 | -3.9473 | -0.39
27.82 | 18.3693 | 117.3 | 117.4434 | 0.24506 | -1 | 27.82 | 2.012 | 114.66 | 115.0073 | -3.9477 | -0.39
27.83 | 18.3695 | 117.3 | 117.442 | 0.24444 | -1 | 27.83 | 2.0128 | 114.66 | 115.0031 | -3.9479 | -0.39
27.84 | 18.3699 | 117.3 | 117.4414 | 0.244 | -1 | 27.84 | 2.0154 | 114.66 | 114.998 | -3.9479 | -0.39
27.85 | 18.3702 | 117.3 | 117.4378 | 0.24299 | -1 | 27.85 | 2.0184 | 114.66 | 114.9895 | -3.9475 | -0.39
27.86 | 18.3702 | 117.3 | 117.4356 | 0.24309 | -1 | 27.86 | 2.0188 | 114.66 | 114.9751 | -3.9486 | -0.39
27.87 | 18.3697 | 117.3 | 117.4321 | 0.24377 | -1 | 27.87 | 2.0167 | 114.66 | 114.9693 | -3.9493 | -0.39
27.88 | 18.3704 | 117.3 | 117.443 | 0.24443 | -1 | 27.88 | 2.0154 | 114.66 | 114.9682 | -3.9485 | -0.39
27.89 | 18.3704 | 117.3 | 117.4508 | 0.24471 | -1 | 27.89 | 2.0142 | 114.66 | 114.9635 | -3.9493 | -0.39
27.9 | 18.3689 | 117.3 | 117.441 | 0.24549 | -1 | 27.9 | 2.0144 | 114.66 | 114.9562 | -3.951 | -0.39
27.91 | 18.3695 | 117.3 | 117.441 | 0.24744 | -1 | 27.91 | 2.016 | 114.66 | 114.9482 | -3.9512 | -0.39
27.92 | 18.3723 | 117.3 | 117.4439 | 0.24797 | -1 | 27.92 | 2.0187 | 114.66 | 114.9367 | -3.9506 | -0.39
27.93 | 18.3725 | 117.3 | 117.4445 | 0.24743 | -1 | 27.93 | 2.0179 | 114.66 | 114.9277 | -3.9496 | -0.39
27.94 | 18.3715 | 117.3 | 117.4517 | 0.24654 | -1 | 27.94 | 2.0137 | 114.66 | 114.9196 | -3.9479 | -0.39
27.95 | 18.3719 | 117.3 | 117.4561 | 0.24593 | -1 | 27.95 | 2.0171 | 114.66 | 114.9109 | -3.9491 | -0.39
27.96 | 18.3713 | 117.3 | 117.4451 | 0.2456 | -1 | 27.96 | 2.0163 | 114.66 | 114.9085 | -3.9498 | -0.39
27.97 | 18.3699 | 117.3 | 117.4377 | 0.24585 | -1 | 27.97 | 2.0123 | 114.66 | 114.9076 | -3.9496 | -0.39
27.98 | 18.3689 | 117.3 | 117.4371 | 0.2466 | -1 | 27.98 | 2.0137 | 114.66 | 114.899 | -3.9506 | -0.39
27.99 | 18.3678 | 117.3 | 117.4304 | 0.24505 | -1 | 27.99 | 2.0124 | 114.66 | 114.8912 | -3.9474 | -0.39
28 | 18.3679 | 117.3 | 117.4256 | 0.24258 | -1 | 28 | 2.0135 | 114.66 | 114.8923 | -3.9443 | -0.39
28.01 | 18.37 | 117.3 | 117.4239 | 0.24217 | -1 | 28.01 | 2.0184 | 114.66 | 114.8861 | -3.9474 | -0.39
28.02 | 18.371 | 117.3 | 117.4218 | 0.24397 | -1 | 28.02 | 2.0204 | 114.66 | 114.8699 | -3.9507 | -0.39
28.03 | 18.3696 | 117.3 | 117.435 | 0.24462 | -1 | 28.03 | 2.0176 | 114.66 | 114.8536 | -3.9497 | -0.39
28.04 | 18.3697 | 117.3 | 117.4535 | 0.24453 | -1 | 28.04 | 2.0152 | 114.66 | 114.8372 | -3.9468 | -0.39
28.05 | 18.3712 | 117.3 | 117.4468 | 0.24523 | -1 | 28.05 | 2.0154 | 114.66 | 114.8145 | -3.946 | -0.39
28.06 | 18.3711 | 117.3 | 117.4263 | 0.24455 | -1 | 28.06 | 2.0166 | 114.66 | 114.7909 | -3.9503 | -0.39
28.07 | 18.3691 | 117.3 | 117.4113 | 0.24335 | -1 | 28.07 | 2.0159 | 114.66 | 114.7749 | -3.9525 | -0.39
28.08 | 18.3655 | 117.3 | 117.4006 | 0.24106 | -1 | 28.08 | 2.0144 | 114.66 | 114.7629 | -3.9516 | -0.39
28.09 | 18.3631 | 117.3 | 117.3876 | 0.23779 | -1 | 28.09 | 2.0125 | 114.66 | 114.7481 | -3.9517 | -0.39
28.1 | 18.3637 | 117.3 | 117.3802 | 0.23646 | -1 | 28.1 | 2.0107 | 114.66 | 114.7422 | -3.952 | -0.39
28.11 | 18.3654 | 117.3 | 117.3861 | 0.23845 | -1 | 28.11 | 2.0112 | 114.66 | 114.7429 | -3.9524 | -0.39
28.12 | 18.3672 | 117.3 | 117.3994 | 0.24203 | -1 | 28.12 | 2.0114 | 114.66 | 114.7428 | -3.9512 | -0.39
28.13 | 18.3691 | 117.3 | 117.4107 | 0.24413 | -1 | 28.13 | 2.0132 | 114.66 | 114.7435 | -3.9494 | -0.39
28.14 | 18.3706 | 117.3 | 117.4116 | 0.24425 | -1 | 28.14 | 2.0164 | 114.66 | 114.733 | -3.9481 | -0.39
28.15 | 18.3715 | 117.3 | 117.403 | 0.24309 | -1 | 28.15 | 2.0177 | 114.66 | 114.7181 | -3.9477 | -0.39
28.16 | 18.3705 | 117.3 | 117.3957 | 0.24081 | -1 | 28.16 | 2.0163 | 114.66 | 114.6852 | -3.9463 | -0.39
28.17 | 18.368 | 117.3 | 117.3898 | 0.23866 | -1 | 28.17 | 2.0124 | 114.66 | 114.6515 | -3.9458 | -0.39
28.18 | 18.3677 | 117.3 | 117.3851 | 0.23815 | -1 | 28.18 | 2.0134 | 114.66 | 114.6267 | -3.9474 | -0.39
28.19 | 18.3699 | 117.3 | 117.3884 | 0.23674 | -1 | 28.19 | 2.0165 | 114.66 | 114.6011 | -3.9473 | -0.39
28.2 | 18.3714 | 117.3 | 117.4004 | 0.23583 | -1 | 28.2 | 2.0142 | 114.66 | 114.5916 | -3.9454 | -0.39009
28.21 | 18.371 | 117.3 | 117.4119 | 0.2387 | -1 | 28.21 | 2.0136 | 114.66 | 114.581 | -3.9455 | -0.39029
28.22 | 18.3704 | 117.3 | 117.4193 | 0.24235 | -1 | 28.22 | 2.0145 | 114.66 | 114.5688 | -3.9496 | -0.39049
28.23 | 18.373 | 117.3 | 117.4374 | 0.24149 | -1 | 28.23 | 2.0138 | 114.66 | 114.5566 | -3.9525 | -0.39069
28.24 | 18.376 | 117.3 | 117.4538 | 0.23956 | -1 | 28.24 | 2.0139 | 114.66 | 114.5545 | -3.9522 | -0.39089
28.25 | 18.3764 | 117.3 | 117.463 | 0.24063 | -1 | 28.25 | 2.0136 | 114.66 | 114.5649 | -3.9521 | -0.39109
28.26 | 18.3767 | 117.3 | 117.4674 | 0.2414 | -1 | 28.26 | 2.0102 | 114.66 | 114.5693 | -3.9522 | -0.39129
28.27 | 18.3751 | 117.3 | 117.4631 | 0.24279 | -1 | 28.27 | 2.0096 | 114.66 | 114.5749 | -3.9529 | -0.39149
28.28 | 18.3736 | 117.3 | 117.4591 | 0.2431 | -1 | 28.28 | 2.0128 | 114.66 | 114.5846 | -3.953 | -0.39169
28.29 | 18.3729 | 117.3 | 117.4516 | 0.24162 | -1 | 28.29 | 2.0133 | 114.66 | 114.5945 | -3.9516 | -0.39189
28.3 | 18.3705 | 117.3 | 117.4426 | 0.24121 | -1 | 28.3 | 2.0118 | 114.66 | 114.605 | -3.9517 | -0.39209
28.31 | 18.3682 | 117.3 | 117.4413 | 0.2415 | -1 | 28.31 | 2.012 | 114.66 | 114.623 | -3.953 | -0.39229
28.32 | 18.3687 | 117.3 | 117.4429 | 0.24215 | -1 | 28.32 | 2.0153 | 114.66 | 114.644 | -3.9533 | -0.39249
28.33 | 18.3692 | 117.3 | 117.4347 | 0.24354 | -1 | 28.33 | 2.0171 | 114.66 | 114.6485 | -3.9532 | -0.39269
28.34 | 18.3679 | 117.3 | 117.4244 | 0.24569 | -1 | 28.34 | 2.0197 | 114.66 | 114.6407 | -3.9527 | -0.39289
28.35 | 18.3674 | 117.3 | 117.4234 | 0.2484 | -1 | 28.35 | 2.0212 | 114.66 | 114.6286 | -3.9516 | -0.39309
28.36 | 18.3675 | 117.3 | 117.4256 | 0.24881 | -1 | 28.36 | 2.0189 | 114.66 | 114.6217 | -3.9541 | -0.39329
28.37 | 18.3683 | 117.3 | 117.4298 | 0.24776 | -1 | 28.37 | 2.0133 | 114.66 | 114.6217 | -3.9567 | -0.39349
28.38 | 18.3692 | 117.3 | 117.4353 | 0.24837 | -1 | 28.38 | 2.0114 | 114.66 | 114.6264 | -3.9588 | -0.39369
28.39 | 18.3698 | 117.3 | 117.4439 | 0.24931 | -1 | 28.39 | 2.0143 | 114.66 | 114.6299 | -3.9602 | -0.39389
28.4 | 18.3694 | 117.3 | 117.4419 | 0.24825 | -1 | 28.4 | 2.0144 | 114.66 | 114.6303 | -3.9583 | -0.39409
28.41 | 18.3683 | 117.3 | 117.4289 | 0.24604 | -1 | 28.41 | 2.0137 | 114.66 | 114.6222 | -3.955 | -0.39429
28.42 | 18.3669 | 117.3 | 117.4214 | 0.24475 | -1 | 28.42 | 2.0135 | 114.66 | 114.6161 | -3.9546 | -0.39449
28.43 | 18.3668 | 117.3 | 117.422 | 0.24342 | -1 | 28.43 | 2.0147 | 114.66 | 114.6192 | -3.9563 | -0.39469
28.44 | 18.3677 | 117.3 | 117.4236 | 0.24413 | -1 | 28.44 | 2.0158 | 114.66 | 114.6206 | -3.9548 | -0.39489
28.45 | 18.3681 | 117.3 | 117.4205 | 0.24494 | -1 | 28.45 | 2.0141 | 114.66 | 114.6216 | -3.9534 | -0.39509
28.46 | 18.3684 | 117.3 | 117.4253 | 0.24294 | -1 | 28.46 | 2.0125 | 114.66 | 114.625 | -3.9551 | -0.39529
28.47 | 18.3705 | 117.3 | 117.4402 | 0.24287 | -1 | 28.47 | 2.0139 | 114.66 | 114.6319 | -3.9534 | -0.39549
28.48 | 18.3705 | 117.3 | 117.4387 | 0.24613 | -1 | 28.48 | 2.0173 | 114.66 | 114.6294 | -3.951 | -0.39569
28.49 | 18.3697 | 117.3 | 117.4337 | 0.24817 | -1 | 28.49 | 2.0167 | 114.66 | 114.6213 | -3.9531 | -0.39589
28.5 | 18.3709 | 117.3 | 117.4328 | 0.247 | -1 | 28.5 | 2.0131 | 114.66 | 114.6169 | -3.9539 | -0.39609
28.51 | 18.3708 | 117.3 | 117.4279 | 0.24607 | -1 | 28.51 | 2.0146 | 114.66 | 114.6108 | -3.9522 | -0.39629
28.52 | 18.3704 | 117.3 | 117.429 | 0.24492 | -1 | 28.52 | 2.0131 | 114.66 | 114.6017 | -3.9514 | -0.39649
28.53 | 18.3702 | 117.3 | 117.4366 | 0.24447 | -1 | 28.53 | 2.009 | 114.66 | 114.6037 | -3.9552 | -0.39669
28.54 | 18.37 | 117.3 | 117.4358 | 0.24494 | -1 | 28.54 | 2.0082 | 114.66 | 114.6079 | -3.9575 | -0.39689
28.55 | 18.3685 | 117.3 | 117.4197 | 0.24359 | -1 | 28.55 | 2.0079 | 114.66 | 114.6004 | -3.9558 | -0.39709
28.56 | 18.367 | 117.3 | 117.4095 | 0.24182 | -1 | 28.56 | 2.0101 | 114.66 | 114.5996 | -3.9615 | -0.39729
28.57 | 18.3678 | 117.3 | 117.407 | 0.24201 | -1 | 28.57 | 2.0166 | 114.66 | 114.6072 | -3.978 | -0.39749
28.58 | 18.3675 | 117.3 | 117.4043 | 0.24397 | -1 | 28.58 | 2.0189 | 114.66 | 114.6032 | -3.9961 | -0.39769
28.59 | 18.3667 | 117.3 | 117.4033 | 0.24513 | -1 | 28.59 | 2.0148 | 114.66 | 114.5881 | -4.0127 | -0.39789
28.6 | 18.3676 | 117.3 | 117.4129 | 0.24685 | -1 | 28.6 | 2.0092 | 114.66 | 114.5764 | -4.023 | -0.39809
28.61 | 18.3695 | 117.3 | 117.4278 | 0.24945 | -1 | 28.61 | 2.005 | 114.66 | 114.5659 | -4.028 | -0.39829
28.62 | 18.3712 | 117.3 | 117.4361 | 0.2516 | -1 | 28.62 | 2.0037 | 114.66 | 114.5598 | -4.0327 | -0.39849
28.63 | 18.372 | 117.3 | 117.4355 | 0.25248 | -1 | 28.63 | 2.0053 | 114.66 | 114.5574 | -4.0365 | -0.39869
28.64 | 18.3716 | 117.3 | 117.4271 | 0.24779 | -1 | 28.64 | 2.0055 | 114.66 | 114.5473 | -4.0473 | -0.39889
28.65 | 18.3694 | 117.3 | 117.412 | 0.23802 | -1 | 28.65 | 2.003 | 114.66 | 114.5349 | -4.0627 | -0.39909
28.66 | 18.3669 | 117.3 | 117.4051 | 0.23138 | -1 | 28.66 | 1.9984 | 114.66 | 114.5289 | -4.0707 | -0.39929
28.67 | 18.3653 | 117.3 | 117.407 | 0.22917 | -1 | 28.67 | 1.993 | 114.66 | 114.5302 | -4.073 | -0.39949
28.68 | 18.3638 | 117.3 | 117.4018 | 0.22987 | -1 | 28.68 | 1.9935 | 114.66 | 114.5277 | -4.0738 | -0.39969
28.69 | 18.3625 | 117.3 | 117.3922 | 0.23083 | -1 | 28.69 | 1.9974 | 114.66 | 114.5237 | -4.0731 | -0.39989
28.7 | 18.3623 | 117.3 | 117.3865 | 0.22817 | -1 | 28.7 | 1.9975 | 114.66 | 114.5066 | -4.07 | -0.40009
28.71 | 18.3633 | 117.3 | 117.3931 | 0.22524 | -1 | 28.71 | 1.9943 | 114.66 | 114.493 | -4.0703 | -0.40029
28.72 | 18.3648 | 117.3 | 117.3985 | 0.22483 | -1 | 28.72 | 1.9954 | 114.66 | 114.4934 | -4.0765 | -0.40049
28.73 | 18.3639 | 117.3 | 117.3803 | 0.22404 | -1 | 28.73 | 1.9979 | 114.66 | 114.4855 | -4.0817 | -0.40069
28.74 | 18.3626 | 117.3 | 117.3636 | 0.22241 | -1 | 28.74 | 1.9979 | 114.66 | 114.484 | -4.0891 | -0.40089
28.75 | 18.3632 | 117.3 | 117.3681 | 0.22182 | -1 | 28.75 | 1.9999 | 114.66 | 114.4898 | -4.1099 | -0.40109
28.76 | 18.3638 | 117.3 | 117.3724 | 0.22135 | -1 | 28.76 | 2.0018 | 114.66 | 114.4915 | -4.1295 | -0.40129
28.77 | 18.3644 | 117.3 | 117.3754 | 0.22159 | -1 | 28.77 | 2.0013 | 114.66 | 114.4865 | -4.1354 | -0.40149
28.78 | 18.3633 | 117.3 | 117.3721 | 0.21904 | -1 | 28.78 | 2.0037 | 114.66 | 114.4845 | -4.1457 | -0.40169
28.79 | 18.363 | 117.3 | 117.3693 | 0.21552 | -1 | 28.79 | 2.0064 | 114.66 | 114.4862 | -4.1632 | -0.40189
28.8 | 18.3646 | 117.3 | 117.3717 | 0.21507 | -1 | 28.8 | 2.0033 | 114.66 | 114.4872 | -4.1736 | -0.40209
28.81 | 18.3651 | 117.3 | 117.3678 | 0.21511 | -1 | 28.81 | 1.9988 | 114.66 | 114.4883 | -4.1766 | -0.40229
28.82 | 18.3654 | 117.3 | 117.3657 | 0.2168 | -1 | 28.82 | 1.9972 | 114.66 | 114.4937 | -4.1794 | -0.40249
28.83 | 18.3669 | 117.3 | 117.3765 | 0.21866 | -1 | 28.83 | 1.9968 | 114.66 | 114.5042 | -4.181 | -0.40269
28.84 | 18.3685 | 117.3 | 117.3897 | 0.21953 | -1 | 28.84 | 1.997 | 114.66 | 114.511 | -4.1798 | -0.40289
28.85 | 18.3689 | 117.3 | 117.392 | 0.22168 | -1 | 28.85 | 1.9972 | 114.66 | 114.5045 | -4.1714 | -0.40309
28.86 | 18.3686 | 117.3 | 117.3902 | 0.22355 | -1 | 28.86 | 1.9969 | 114.66 | 114.5058 | -4.1651 | -0.40329
28.87 | 18.3681 | 117.3 | 117.3938 | 0.22381 | -1 | 28.87 | 1.9971 | 114.66 | 114.5203 | -4.1657 | -0.40349
28.88 | 18.3685 | 117.3 | 117.3912 | 0.22252 | -1 | 28.88 | 1.9964 | 114.66 | 114.5316 | -4.1582 | -0.40369
28.89 | 18.3691 | 117.3 | 117.3857 | 0.22127 | -1 | 28.89 | 1.9937 | 114.66 | 114.5434 | -4.1428 | -0.40389
28.9 | 18.3686 | 117.3 | 117.39 | 0.2217 | -1 | 28.9 | 1.9975 | 114.66 | 114.5514 | -4.1365 | -0.40409
28.91 | 18.3685 | 117.3 | 117.3946 | 0.22163 | -1 | 28.91 | 2.0048 | 114.66 | 114.5586 | -4.1446 | -0.40429
28.92 | 18.3693 | 117.3 | 117.3998 | 0.22191 | -1 | 28.92 | 2.0073 | 114.66 | 114.5632 | -4.1529 | -0.40449
28.93 | 18.369 | 117.3 | 117.3984 | 0.22406 | -1 | 28.93 | 2.0058 | 114.66 | 114.5604 | -4.1553 | -0.40469
28.94 | 18.3688 | 117.3 | 117.4004 | 0.2256 | -1 | 28.94 | 2.0044 | 114.66 | 114.5538 | -4.1576 | -0.40489
28.95 | 18.3692 | 117.3 | 117.4063 | 0.22472 | -1 | 28.95 | 2.0038 | 114.66 | 114.5395 | -4.161 | -0.40509
28.96 | 18.3677 | 117.3 | 117.4066 | 0.22341 | -1 | 28.96 | 2.0019 | 114.66 | 114.5301 | -4.163 | -0.40529
28.97 | 18.3665 | 117.3 | 117.4057 | 0.22289 | -1 | 28.97 | 2.0006 | 114.66 | 114.5292 | -4.1639 | -0.40549
28.98 | 18.3672 | 117.3 | 117.4101 | 0.22058 | -1 | 28.98 | 2.0007 | 114.66 | 114.5315 | -4.1646 | -0.40569
28.99 | 18.3676 | 117.3 | 117.4121 | 0.21801 | -1 | 28.99 | 2.002 | 114.66 | 114.5397 | -4.1652 | -0.40589
29 | 18.3677 | 117.3 | 117.4041 | 0.21901 | -1 | 29 | 2.0027 | 114.66 | 114.5539 | -4.1681 | -0.40609
29.01 | 18.3675 | 117.3 | 117.4022 | 0.22071 | -1 | 29.01 | 2.0042 | 114.66 | 114.5761 | -4.1718 | -0.40629
29.02 | 18.3664 | 117.3 | 117.3999 | 0.21992 | -1 | 29.02 | 2.0038 | 114.66 | 114.5916 | -4.1714 | -0.40649
29.03 | 18.3669 | 117.3 | 117.4066 | 0.21969 | -1 | 29.03 | 2.0001 | 114.66 | 114.6111 | -4.1719 | -0.40669
29.04 | 18.3673 | 117.3 | 117.4153 | 0.21961 | -1 | 29.04 | 1.9989 | 114.66 | 114.6449 | -4.1765 | -0.40689
29.05 | 18.3658 | 117.3 | 117.4064 | 0.21869 | -1 | 29.05 | 2.0016 | 114.66 | 114.7086 | -4.1804 | -0.40709
29.06 | 18.3652 | 117.3 | 117.3957 | 0.21786 | -1 | 29.06 | 2.0036 | 114.66 | 114.7899 | -4.1822 | -0.40729
29.07 | 18.3651 | 117.3 | 117.3929 | 0.21784 | -1 | 29.07 | 2.0032 | 114.66 | 114.8465 | -4.1813 | -0.40749
29.08 | 18.3654 | 117.3 | 117.396 | 0.22039 | -1 | 29.08 | 2.0037 | 114.66 | 114.8998 | -4.1818 | -0.40769
29.09 | 18.3662 | 117.3 | 117.4019 | 0.22257 | -1 | 29.09 | 2.0063 | 114.66 | 114.9584 | -4.1865 | -0.40789
29.1 | 18.3677 | 117.3 | 117.4072 | 0.2231 | -1 | 29.1 | 2.0081 | 114.66 | 115.0113 | -4.1918 | -0.40809
29.11 | 18.369 | 117.3 | 117.4103 | 0.22355 | -1 | 29.11 | 2.0065 | 114.66 | 115.0506 | -4.1926 | -0.40829
29.12 | 18.3687 | 117.3 | 117.4096 | 0.2223 | -1 | 29.12 | 2.0063 | 114.66 | 115.0719 | -4.1898 | -0.40849
29.13 | 18.367 | 117.3 | 117.4055 | 0.22137 | -1 | 29.13 | 2.0089 | 114.66 | 115.0912 | -4.1877 | -0.40869
29.14 | 18.3661 | 117.3 | 117.4053 | 0.22269 | -1 | 29.14 | 2.0109 | 114.66 | 115.1015 | -4.1873 | -0.40889
29.15 | 18.366 | 117.3 | 117.4097 | 0.22438 | -1 | 29.15 | 2.0096 | 114.66 | 115.0905 | -4.1871 | -0.40909
29.16 | 18.3667 | 117.3 | 117.4133 | 0.22484 | -1 | 29.16 | 2.0076 | 114.66 | 115.0905 | -4.1858 | -0.40929
29.17 | 18.3683 | 117.3 | 117.418 | 0.22411 | -1 | 29.17 | 2.0067 | 114.66 | 115.0929 | -4.1853 | -0.40949
29.18 | 18.3695 | 117.3 | 117.431 | 0.22537 | -1 | 29.18 | 2.0058 | 114.66 | 115.0915 | -4.186 | -0.40969
29.19 | 18.3701 | 117.3 | 117.4449 | 0.22506 | -1 | 29.19 | 2.0075 | 114.66 | 115.103 | -4.1862 | -0.40989
29.2 | 18.371 | 117.3 | 117.4533 | 0.22206 | -1 | 29.2 | 2.0073 | 114.66 | 115.1191 | -4.1844 | -0.41
29.21 | 18.3714 | 117.3 | 117.4556 | 0.22138 | -1 | 29.21 | 2.0052 | 114.66 | 115.1353 | -4.1844 | -0.41
29.22 | 18.3706 | 117.3 | 117.4574 | 0.22343 | -1 | 29.22 | 2.0058 | 114.66 | 115.1439 | -4.1866 | -0.41
29.23 | 18.3688 | 117.3 | 117.4627 | 0.22655 | -1 | 29.23 | 2.0073 | 114.66 | 115.1544 | -4.1867 | -0.41
29.24 | 18.3685 | 117.3 | 117.4661 | 0.22748 | -1 | 29.24 | 2.0058 | 114.66 | 115.1683 | -4.1875 | -0.41
29.25 | 18.3698 | 117.3 | 117.4665 | 0.22683 | -1 | 29.25 | 2.0027 | 114.66 | 115.194 | -4.1902 | -0.41
29.26 | 18.37 | 117.3 | 117.4688 | 0.22721 | -1 | 29.26 | 2.0008 | 114.66 | 115.2136 | -4.1895 | -0.41
29.27 | 18.3706 | 117.3 | 117.4832 | 0.22974 | -1 | 29.27 | 2.0003 | 114.66 | 115.2259 | -4.1876 | -0.41
29.28 | 18.3717 | 117.3 | 117.5037 | 0.23322 | -1 | 29.28 | 1.9997 | 114.66 | 115.2364 | -4.1875 | -0.41
29.29 | 18.3725 | 117.3 | 117.5112 | 0.23347 | -1 | 29.29 | 1.9974 | 114.66 | 115.2317 | -4.1879 | -0.41
29.3 | 18.3735 | 117.3 | 117.5183 | 0.23327 | -1 | 29.3 | 1.9965 | 114.66 | 115.2359 | -4.1859 | -0.41
29.31 | 18.3744 | 117.3 | 117.5438 | 0.23514 | -1 | 29.31 | 1.9972 | 114.66 | 115.2474 | -4.1845 | -0.41
29.32 | 18.3754 | 117.3 | 117.5669 | 0.23641 | -1 | 29.32 | 1.9976 | 114.66 | 115.2512 | -4.185 | -0.41
29.33 | 18.376 | 117.3 | 117.5814 | 0.23698 | -1 | 29.33 | 1.9981 | 114.66 | 115.2474 | -4.1836 | -0.41
29.34 | 18.3773 | 117.3 | 117.6015 | 0.2367 | -1 | 29.34 | 1.9975 | 114.66 | 115.2399 | -4.1812 | -0.41
29.35 | 18.3793 | 117.3 | 117.6248 | 0.23639 | -1 | 29.35 | 1.9951 | 114.66 | 115.2376 | -4.1821 | -0.41
29.36 | 18.3804 | 117.3 | 117.6421 | 0.239 | -1 | 29.36 | 1.9939 | 114.66 | 115.2594 | -4.1844 | -0.41
29.37 | 18.3787 | 117.3 | 117.6471 | 0.24141 | -1 | 29.37 | 1.9977 | 114.66 | 115.2733 | -4.1857 | -0.41
29.38 | 18.3743 | 117.3 | 117.6492 | 0.24037 | -1 | 29.38 | 2.0032 | 114.66 | 115.2661 | -4.1945 | -0.41
29.39 | 18.3716 | 117.3 | 117.6537 | 0.23882 | -1 | 29.39 | 2.0037 | 114.66 | 115.2752 | -4.2072 | -0.41
29.4 | 18.3723 | 117.3 | 117.6552 | 0.23887 | -1 | 29.4 | 2.0032 | 114.66 | 115.2855 | -4.2187 | -0.41
29.41 | 18.3731 | 117.3 | 117.6594 | 0.24022 | -1 | 29.41 | 2 | 114.66 | 115.2792 | -4.2243 | -0.41
29.42 | 18.3727 | 117.3 | 117.6709 | 0.24268 | -1 | 29.42 | 1.9928 | 114.66 | 115.2716 | -4.2179 | -0.41
29.43 | 18.373 | 117.3 | 117.6897 | 0.24655 | -1 | 29.43 | 1.9943 | 114.66 | 115.286 | -4.2134 | -0.41
29.44 | 18.3739 | 117.3 | 117.7029 | 0.24983 | -1 | 29.44 | 2.0012 | 114.66 | 115.3079 | -4.2226 | -0.41
29.45 | 18.3743 | 117.3 | 117.7109 | 0.25158 | -1 | 29.45 | 1.9993 | 114.66 | 115.3147 | -4.233 | -0.41
29.46 | 18.374 | 117.3 | 117.7198 | 0.2515 | -1 | 29.46 | 1.9964 | 114.66 | 115.3214 | -4.2349 | -0.41
29.47 | 18.3731 | 117.3 | 117.7254 | 0.25139 | -1 | 29.47 | 1.9998 | 114.66 | 115.3298 | -4.235 | -0.41
29.48 | 18.3729 | 117.3 | 117.7316 | 0.25505 | -1 | 29.48 | 2.001 | 114.66 | 115.3274 | -4.2361 | -0.41
29.49 | 18.3731 | 117.3 | 117.7337 | 0.25743 | -1 | 29.49 | 1.9995 | 114.66 | 115.3215 | -4.2371 | -0.41
29.5 | 18.3729 | 117.3 | 117.7311 | 0.25675 | -1 | 29.5 | 1.9977 | 114.66 | 115.3154 | -4.2396 | -0.41
29.51 | 18.3718 | 117.3 | 117.7305 | 0.25616 | -1 | 29.51 | 1.9967 | 114.66 | 115.309 | -4.2422 | -0.41
29.52 | 18.3705 | 117.3 | 117.7358 | 0.25544 | -1 | 29.52 | 1.9973 | 114.66 | 115.3092 | -4.2436 | -0.41
29.53 | 18.3688 | 117.3 | 117.737 | 0.25452 | -1 | 29.53 | 1.9971 | 114.66 | 115.31 | -4.2434 | -0.41
29.54 | 18.368 | 117.3 | 117.7348 | 0.25488 | -1 | 29.54 | 1.9975 | 114.66 | 115.3115 | -4.2424 | -0.41
29.55 | 18.3678 | 117.3 | 117.7332 | 0.25737 | -1 | 29.55 | 1.9967 | 114.66 | 115.3013 | -4.244 | -0.41
29.56 | 18.3672 | 117.3 | 117.7338 | 0.25848 | -1 | 29.56 | 1.996 | 114.66 | 115.2914 | -4.2453 | -0.41
29.57 | 18.3672 | 117.3 | 117.7375 | 0.25824 | -1 | 29.57 | 1.9972 | 114.66 | 115.2946 | -4.2449 | -0.41
29.58 | 18.368 | 117.3 | 117.7306 | 0.25376 | -1 | 29.58 | 1.9968 | 114.66 | 115.2943 | -4.2454 | -0.41
29.59 | 18.3683 | 117.3 | 117.7319 | 0.24785 | -1 | 29.59 | 1.9966 | 114.66 | 115.2933 | -4.2471 | -0.41
29.6 | 18.3677 | 117.3 | 117.7428 | 0.24506 | -1 | 29.6 | 1.9964 | 114.66 | 115.2979 | -4.2481 | -0.41
29.61 | 18.3671 | 117.3 | 117.7433 | 0.24131 | -1 | 29.61 | 1.9967 | 114.66 | 115.3052 | -4.2477 | -0.41
29.62 | 18.3658 | 117.3 | 117.7364 | 0.23469 | -1 | 29.62 | 1.9979 | 114.66 | 115.3096 | -4.2464 | -0.41
29.63 | 18.3659 | 117.3 | 117.7318 | 0.22842 | -1 | 29.63 | 1.9985 | 114.66 | 115.3141 | -4.2461 | -0.41
29.64 | 18.3658 | 117.3 | 117.7313 | 0.22561 | -1 | 29.64 | 1.9979 | 114.66 | 115.3209 | -4.247 | -0.41
29.65 | 18.3634 | 117.3 | 117.7211 | 0.22512 | -1 | 29.65 | 1.9986 | 114.66 | 115.3143 | -4.245 | -0.41
29.66 | 18.3619 | 117.3 | 117.71 | 0.22443 | -1 | 29.66 | 1.9982 | 114.66 | 115.3039 | -4.243 | -0.41
29.67 | 18.3623 | 117.3 | 117.7149 | 0.22285 | -1 | 29.67 | 1.9962 | 114.66 | 115.3162 | -4.243 | -0.41
29.68 | 18.3653 | 117.3 | 117.7293 | 0.22583 | -1 | 29.68 | 1.9973 | 114.66 | 115.324 | -4.242 | -0.41
29.69 | 18.3688 | 117.3 | 117.7438 | 0.23051 | -1 | 29.69 | 1.9992 | 114.66 | 115.3224 | -4.2394 | -0.41
29.7 | 18.3695 | 117.3 | 117.7542 | 0.23147 | -1 | 29.7 | 2.0003 | 114.66 | 115.3265 | -4.2378 | -0.41
29.71 | 18.3695 | 117.3 | 117.7539 | 0.23073 | -1 | 29.71 | 2 | 114.66 | 115.3284 | -4.2377 | -0.41
29.72 | 18.3699 | 117.3 | 117.7463 | 0.2285 | -1 | 29.72 | 1.9976 | 114.66 | 115.327 | -4.2396 | -0.41
29.73 | 18.3696 | 117.3 | 117.7343 | 0.22586 | -1 | 29.73 | 1.9954 | 114.66 | 115.3225 | -4.2423 | -0.41
29.74 | 18.3673 | 117.3 | 117.7207 | 0.2239 | -1 | 29.74 | 1.9951 | 114.66 | 115.3072 | -4.2417 | -0.41
29.75 | 18.364 | 117.3 | 117.7113 | 0.2212 | -1 | 29.75 | 1.9944 | 114.66 | 115.2811 | -4.2394 | -0.41
29.76 | 18.3631 | 117.3 | 117.7054 | 0.21805 | -1 | 29.76 | 1.9936 | 114.66 | 115.258 | -4.2384 | -0.41
29.77 | 18.3636 | 117.3 | 117.7092 | 0.21841 | -1 | 29.77 | 1.9937 | 114.66 | 115.2454 | -4.2388 | -0.41
29.78 | 18.365 | 117.3 | 117.7114 | 0.22358 | -1 | 29.78 | 1.994 | 114.66 | 115.2353 | -4.2401 | -0.41
29.79 | 18.3658 | 117.3 | 117.7044 | 0.22661 | -1 | 29.79 | 1.9948 | 114.66 | 115.2209 | -4.2427 | -0.41
29.8 | 18.3668 | 117.3 | 117.7045 | 0.22755 | -1 | 29.8 | 1.998 | 114.66 | 115.2107 | -4.2541 | -0.41
29.81 | 18.3707 | 117.3 | 117.7165 | 0.2285 | -1 | 29.81 | 1.9993 | 114.66 | 115.2065 | -4.2658 | -0.41
29.82 | 18.3723 | 117.3 | 117.7194 | 0.2263 | -1 | 29.82 | 1.9958 | 114.66 | 115.2133 | -4.2697 | -0.41
29.83 | 18.3704 | 117.3 | 117.7144 | 0.22624 | -1 | 29.83 | 1.995 | 114.66 | 115.2293 | -4.2733 | -0.41
29.84 | 18.3687 | 117.3 | 117.7158 | 0.22766 | -1 | 29.84 | 1.9951 | 114.66 | 115.2259 | -4.2748 | -0.41
29.85 | 18.3686 | 117.3 | 117.7066 | 0.22644 | -1 | 29.85 | 1.9937 | 114.66 | 115.2207 | -4.2754 | -0.41
29.86 | 18.369 | 117.3 | 117.6962 | 0.22535 | -1 | 29.86 | 1.9925 | 114.66 | 115.2337 | -4.2762 | -0.41
29.87 | 18.3693 | 117.3 | 117.7023 | 0.22565 | -1 | 29.87 | 1.9926 | 114.66 | 115.2428 | -4.2777 | -0.41
29.88 | 18.369 | 117.3 | 117.7028 | 0.22762 | -1 | 29.88 | 1.9945 | 114.66 | 115.2402 | -4.2781 | -0.41
29.89 | 18.3683 | 117.3 | 117.6962 | 0.2285 | -1 | 29.89 | 1.9965 | 114.66 | 115.2377 | -4.2757 | -0.41
29.9 | 18.3688 | 117.3 | 117.7014 | 0.22695 | -1 | 29.9 | 1.996 | 114.66 | 115.2358 | -4.2758 | -0.41
29.91 | 18.371 | 117.3 | 117.7117 | 0.22604 | -1 | 29.91 | 1.9948 | 114.66 | 115.2323 | -4.2787 | -0.41
29.92 | 18.3726 | 117.3 | 117.7179 | 0.2274 | -1 | 29.92 | 1.9951 | 114.66 | 115.2329 | -4.2807 | -0.41
29.93 | 18.3722 | 117.3 | 117.7192 | 0.2285 | -1 | 29.93 | 1.9945 | 114.66 | 115.236 | -4.2829 | -0.41
29.94 | 18.3706 | 117.3 | 117.7182 | 0.22661 | -1 | 29.94 | 1.9944 | 114.66 | 115.236 | -4.2852 | -0.41
29.95 | 18.3703 | 117.3 | 117.7195 | 0.22535 | -1 | 29.95 | 1.9945 | 114.66 | 115.2407 | -4.2867 | -0.41
29.96 | 18.3713 | 117.3 | 117.7238 | 0.22704 | -1 | 29.96 | 1.9945 | 114.66 | 115.2596 | -4.2878 | -0.41
29.97 | 18.3721 | 117.3 | 117.7254 | 0.22838 | -1 | 29.97 | 1.995 | 114.66 | 115.2843 | -4.2872 | -0.41
29.98 | 18.3724 | 117.3 | 117.7249 | 0.22771 | -1 | 29.98 | 1.9957 | 114.66 | 115.3096 | -4.2876 | -0.41
29.99 | 18.3732 | 117.3 | 117.7252 | 0.2227 | -1 | 29.99 | 1.9964 | 114.66 | 115.3378 | -4.2894 | -0.41
30 | 18.3736 | 117.3 | 117.7206 | 0.2138 | -1 | 30 | 1.9976 | 114.66 | 115.3729 | -4.2898 | -0.41

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  |  | 1.88
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  |  | 6.65
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | -2.4188 | 0.3899 | -2.3345 | 0.30564 | 0.4716
30 | -2.4188 | 0.3899 | -2.3345 | 0.30564 | 0.4716
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  |  | 1.2
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  |  | 8.6
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | -0.65 | -4.227 | -0.7961 | -4.1198 | -4.3342
30 | -0.65 | -4.227 | -0.7961 | -4.1198 | -4.3342

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 14.8
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 5%
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 18.3585 | 115 | 115.709 | -2.0299 | -0.99 | 0 | 2.0174 | 115 | 115.8703 | -2.1863 | -0.71
0.01 | 18.3585 | 115 | 115.709 | -2.0299 | -0.99 | 0.01 | 2.0174 | 115 | 115.8703 | -2.1863 | -0.71
0.02 | 18.3586 | 115 | 115.6837 | -2.04 | -0.99 | 0.02 | 2.0169 | 115 | 115.8647 | -2.1883 | -0.71
0.03 | 18.3588 | 115 | 115.6806 | -2.0414 | -0.99 | 0.03 | 2.0161 | 115 | 115.8578 | -2.1881 | -0.71
0.04 | 18.3626 | 115 | 115.6746 | -2.0413 | -0.99 | 0.04 | 2.0173 | 115 | 115.8564 | -2.1878 | -0.71
0.05 | 18.3666 | 115 | 115.6579 | -2.0414 | -0.99 | 0.05 | 2.0181 | 115 | 115.8519 | -2.1859 | -0.71
0.06 | 18.3692 | 115 | 115.6517 | -2.0427 | -0.99 | 0.06 | 2.0182 | 115 | 115.8353 | -2.1831 | -0.71
0.07 | 18.3694 | 115 | 115.6505 | -2.0439 | -0.99 | 0.07 | 2.0186 | 115 | 115.8192 | -2.1827 | -0.71
0.08 | 18.369 | 115 | 115.64 | -2.0447 | -0.99 | 0.08 | 2.0183 | 115 | 115.8197 | -2.1828 | -0.71
0.09 | 18.3691 | 115 | 115.6221 | -2.0443 | -0.99 | 0.09 | 2.0179 | 115 | 115.8043 | -2.1826 | -0.71
0.1 | 18.3693 | 115 | 115.5998 | -2.0408 | -0.99 | 0.1 | 2.0181 | 115 | 115.7748 | -2.1842 | -0.71
0.11 | 18.3654 | 115 | 115.5446 | -2.0403 | -0.99 | 0.11 | 2.0178 | 115 | 115.7612 | -2.1855 | -0.71
0.12 | 18.3587 | 115 | 115.4812 | -2.0425 | -0.99 | 0.12 | 2.0169 | 115 | 115.7562 | -2.1858 | -0.71
0.13 | 18.3549 | 115 | 115.437 | -2.0442 | -0.99 | 0.13 | 2.0171 | 115 | 115.7521 | -2.1866 | -0.71
0.14 | 18.3529 | 115 | 115.3866 | -2.0451 | -0.99 | 0.14 | 2.0169 | 115 | 115.7465 | -2.1846 | -0.71
0.15 | 18.3502 | 115 | 115.3421 | -2.0469 | -0.99 | 0.15 | 2.0167 | 115 | 115.7382 | -2.1813 | -0.71
0.16 | 18.3469 | 115 | 115.2821 | -2.0537 | -0.99 | 0.16 | 2.0171 | 115 | 115.72 | -2.1797 | -0.71
0.17 | 18.3448 | 115 | 115.2186 | -2.0599 | -0.99 | 0.17 | 2.0172 | 115 | 115.6994 | -2.1809 | -0.71
0.18 | 18.3434 | 115 | 115.1829 | -2.0616 | -0.99 | 0.18 | 2.0176 | 115 | 115.6855 | -2.1844 | -0.71
0.19 | 18.3434 | 115 | 115.1551 | -2.0646 | -0.99 | 0.19 | 2.0172 | 115 | 115.6881 | -2.1861 | -0.71
0.2 | 18.3437 | 115 | 115.1267 | -2.0681 | -0.99 | 0.2 | 2.0168 | 115 | 115.6981 | -2.1856 | -0.71
0.21 | 18.3441 | 115 | 115.0759 | -2.0681 | -0.99 | 0.21 | 2.0173 | 115 | 115.6986 | -2.1849 | -0.71
0.22 | 18.3449 | 115 | 115.0216 | -2.0674 | -0.99 | 0.22 | 2.0162 | 115 | 115.6991 | -2.1837 | -0.71
0.23 | 18.3453 | 115 | 114.9883 | -2.0696 | -0.99 | 0.23 | 2.0149 | 115 | 115.6994 | -2.1815 | -0.71
0.24 | 18.345 | 115 | 114.9593 | -2.0736 | -0.99 | 0.24 | 2.016 | 115 | 115.7032 | -2.1833 | -0.71
0.25 | 18.3458 | 115 | 114.9355 | -2.0768 | -0.99 | 0.25 | 2.0175 | 115 | 115.7107 | -2.1864 | -0.71
0.26 | 18.3481 | 115 | 114.898 | -2.0786 | -0.99 | 0.26 | 2.0172 | 115 | 115.712 | -2.1861 | -0.71
0.27 | 18.3507 | 115 | 114.8649 | -2.081 | -0.99 | 0.27 | 2.0173 | 115 | 115.711 | -2.1859 | -0.71
0.28 | 18.3523 | 115 | 114.8536 | -2.0846 | -0.99 | 0.28 | 2.0183 | 115 | 115.7063 | -2.1866 | -0.71
0.29 | 18.3547 | 115 | 114.8443 | -2.0851 | -0.99 | 0.29 | 2.019 | 115 | 115.6975 | -2.1867 | -0.71
0.3 | 18.3578 | 115 | 114.8294 | -2.0835 | -0.99 | 0.3 | 2.019 | 115 | 115.6947 | -2.1858 | -0.71
0.31 | 18.3608 | 115 | 114.8224 | -2.082 | -0.99 | 0.31 | 2.0177 | 115 | 115.6923 | -2.1852 | -0.71
0.32 | 18.3646 | 115 | 114.8265 | -2.0803 | -0.99 | 0.32 | 2.0166 | 115 | 115.6891 | -2.1858 | -0.71
0.33 | 18.3672 | 115 | 114.8141 | -2.0788 | -0.99 | 0.33 | 2.0177 | 115 | 115.6871 | -2.1875 | -0.71
0.34 | 18.3688 | 115 | 114.7935 | -2.0771 | -0.99 | 0.34 | 2.0187 | 115 | 115.6829 | -2.1884 | -0.71
0.35 | 18.3708 | 115 | 114.792 | -2.0763 | -0.99 | 0.35 | 2.0186 | 115 | 115.6758 | -2.1875 | -0.71
0.36 | 18.3733 | 115 | 114.7986 | -2.0807 | -0.99 | 0.36 | 2.0185 | 115 | 115.6721 | -2.187 | -0.71
0.37 | 18.3742 | 115 | 114.7886 | -2.0871 | -0.99 | 0.37 | 2.0188 | 115 | 115.6808 | -2.1868 | -0.71
0.38 | 18.3738 | 115 | 114.7669 | -2.089 | -0.99 | 0.38 | 2.0196 | 115 | 115.6973 | -2.1861 | -0.71
0.39 | 18.3734 | 115 | 114.7488 | -2.0888 | -0.99 | 0.39 | 2.0188 | 115 | 115.7085 | -2.1847 | -0.71
0.4 | 18.3714 | 115 | 114.7345 | -2.0909 | -0.99 | 0.4 | 2.0171 | 115 | 115.7197 | -2.1833 | -0.71
0.41 | 18.3688 | 115 | 114.7114 | -2.0944 | -0.99 | 0.41 | 2.0175 | 115 | 115.7278 | -2.1835 | -0.71
0.42 | 18.3669 | 115 | 114.6762 | -2.0948 | -0.99 | 0.42 | 2.0191 | 115 | 115.7243 | -2.1825 | -0.71
0.43 | 18.3642 | 115 | 114.6436 | -2.0941 | -0.99 | 0.43 | 2.0205 | 115 | 115.7233 | -2.1807 | -0.71
0.44 | 18.3621 | 115 | 114.6224 | -2.0945 | -0.99 | 0.44 | 2.0201 | 115 | 115.7274 | -2.1836 | -0.71
0.45 | 18.3605 | 115 | 114.5993 | -2.0971 | -0.99 | 0.45 | 2.0188 | 115 | 115.7298 | -2.1869 | -0.71
0.46 | 18.358 | 115 | 114.5516 | -2.0991 | -0.99 | 0.46 | 2.0186 | 115 | 115.7245 | -2.1868 | -0.71
0.47 | 18.3545 | 115 | 114.504 | -2.1001 | -0.99 | 0.47 | 2.0198 | 115 | 115.7221 | -2.1877 | -0.71
0.48 | 18.3528 | 115 | 114.4845 | -2.1022 | -0.99 | 0.48 | 2.0202 | 115 | 115.7266 | -2.1879 | -0.71
0.49 | 18.3539 | 115 | 114.468 | -2.1032 | -0.99 | 0.49 | 2.0183 | 115 | 115.7273 | -2.1845 | -0.71
0.5 | 18.3538 | 115 | 114.4474 | -2.1051 | -0.99 | 0.5 | 2.018 | 115 | 115.721 | -2.1818 | -0.71
0.51 | 18.3552 | 115 | 114.4273 | -2.1069 | -0.99 | 0.51 | 2.0181 | 115 | 115.7094 | -2.1825 | -0.71
0.52 | 18.3577 | 115 | 114.4166 | -2.1064 | -0.99 | 0.52 | 2.0173 | 115 | 115.7027 | -2.1834 | -0.71
0.53 | 18.3593 | 115 | 114.4178 | -2.1054 | -0.99 | 0.53 | 2.0182 | 115 | 115.7044 | -2.1848 | -0.71
0.54 | 18.361 | 115 | 114.4153 | -2.1044 | -0.99 | 0.54 | 2.0189 | 115 | 115.6995 | -2.185 | -0.71
0.55 | 18.3627 | 115 | 114.4075 | -2.1037 | -0.99 | 0.55 | 2.0191 | 115 | 115.6871 | -2.1835 | -0.71
0.56 | 18.3661 | 115 | 114.401 | -2.1059 | -0.99 | 0.56 | 2.019 | 115 | 115.6683 | -2.1817 | -0.71
0.57 | 18.368 | 115 | 114.3976 | -2.1085 | -0.99 | 0.57 | 2.0187 | 115 | 115.648 | -2.1818 | -0.71
0.58 | 18.3675 | 115 | 114.3914 | -2.11 | -0.99 | 0.58 | 2.0185 | 115 | 115.6324 | -2.1833 | -0.71
0.59 | 18.3673 | 115 | 114.378 | -2.1114 | -0.99 | 0.59 | 2.0181 | 115 | 115.6263 | -2.185 | -0.71
0.6 | 18.3668 | 115 | 114.3635 | -2.1129 | -0.99 | 0.6 | 2.0174 | 115 | 115.6363 | -2.1874 | -0.71
0.61 | 18.3694 | 115 | 114.3611 | -2.1154 | -0.99 | 0.61 | 2.0158 | 115 | 115.6456 | -2.1872 | -0.71
0.62 | 18.372 | 115 | 114.3585 | -2.1166 | -0.99 | 0.62 | 2.015 | 115 | 115.6525 | -2.1844 | -0.71
0.63 | 18.3711 | 115 | 114.3493 | -2.1168 | -0.99 | 0.63 | 2.0158 | 115 | 115.6623 | -2.183 | -0.71
0.64 | 18.3706 | 115 | 114.3513 | -2.117 | -0.99 | 0.64 | 2.0169 | 115 | 115.6749 | -2.1831 | -0.71
0.65 | 18.3709 | 115 | 114.361 | -2.118 | -0.99 | 0.65 | 2.0179 | 115 | 115.6913 | -2.1837 | -0.71
0.66 | 18.372 | 115 | 114.3574 | -2.1212 | -0.99 | 0.66 | 2.0188 | 115 | 115.7091 | -2.1854 | -0.71
0.67 | 18.3722 | 115 | 114.3452 | -2.1267 | -0.99 | 0.67 | 2.0189 | 115 | 115.7213 | -2.1869 | -0.71
0.68 | 18.3701 | 115 | 114.3422 | -2.1337 | -0.99 | 0.68 | 2.0188 | 115 | 115.7269 | -2.1878 | -0.71
0.69 | 18.369 | 115 | 114.3413 | -2.1393 | -0.99 | 0.69 | 2.0194 | 115 | 115.7467 | -2.1877 | -0.71
0.7 | 18.3683 | 115 | 114.3325 | -2.1419 | -0.99 | 0.7 | 2.0215 | 115 | 115.7697 | -2.188 | -0.71
0.71 | 18.3667 | 115 | 114.3206 | -2.1404 | -0.99 | 0.71 | 2.0225 | 115 | 115.7875 | -2.1897 | -0.71
0.72 | 18.3666 | 115 | 114.3146 | -2.1384 | -0.99 | 0.72 | 2.0212 | 115 | 115.8173 | -2.1911 | -0.71
0.73 | 18.3667 | 115 | 114.3104 | -2.1397 | -0.99 | 0.73 | 2.0195 | 115 | 115.8452 | -2.1915 | -0.71
0.74 | 18.3662 | 115 | 114.3011 | -2.1415 | -0.99 | 0.74 | 2.0188 | 115 | 115.8891 | -2.1887 | -0.71
0.75 | 18.3664 | 115 | 114.292 | -2.1421 | -0.99 | 0.75 | 2.0201 | 115 | 115.9336 | -2.1851 | -0.71
0.76 | 18.3648 | 115 | 114.2769 | -2.1412 | -0.99 | 0.76 | 2.0234 | 115 | 115.9564 | -2.1839 | -0.71
0.77 | 18.3614 | 115 | 114.2572 | -2.1406 | -0.99 | 0.77 | 2.0243 | 115 | 115.9779 | -2.1837 | -0.71
0.78 | 18.3594 | 115 | 114.2432 | -2.1419 | -0.99 | 0.78 | 2.023 | 115 | 115.9903 | -2.182 | -0.71
0.79 | 18.3603 | 115 | 114.2364 | -2.143 | -0.99 | 0.79 | 2.0247 | 115 | 115.9859 | -2.1819 | -0.71
0.8 | 18.362 | 115 | 114.2351 | -2.1415 | -0.99 | 0.8 | 2.0248 | 115 | 115.977 | -2.1858 | -0.71
0.81 | 18.3627 | 115 | 114.2317 | -2.143 | -0.99 | 0.81 | 2.0213 | 115 | 115.982 | -2.188 | -0.71
0.82 | 18.3628 | 115 | 114.235 | -2.145 | -0.99 | 0.82 | 2.0202 | 115 | 115.9904 | -2.1881 | -0.71
0.83 | 18.3633 | 115 | 114.2369 | -2.1428 | -0.99 | 0.83 | 2.0222 | 115 | 115.9978 | -2.1889 | -0.71
0.84 | 18.3642 | 115 | 114.2269 | -2.1408 | -0.99 | 0.84 | 2.021 | 115 | 116.0199 | -2.1885 | -0.71
0.85 | 18.3639 | 115 | 114.2231 | -2.1398 | -0.99 | 0.85 | 2.0205 | 115 | 116.0445 | -2.1867 | -0.71
0.86 | 18.3645 | 115 | 114.2291 | -2.1422 | -0.99 | 0.86 | 2.023 | 115 | 116.05 | -2.1843 | -0.71
0.87 | 18.3652 | 115 | 114.2295 | -2.1453 | -0.99 | 0.87 | 2.0244 | 115 | 116.0505 | -2.182 | -0.71
0.88 | 18.3641 | 115 | 114.2186 | -2.1446 | -0.99 | 0.88 | 2.027 | 115 | 116.0573 | -2.1829 | -0.71
0.89 | 18.3622 | 115 | 114.208 | -2.1429 | -0.99 | 0.89 | 2.0259 | 115 | 116.0663 | -2.1829 | -0.71
0.9 | 18.3598 | 115 | 114.2019 | -2.1434 | -0.99 | 0.9 | 2.023 | 115 | 116.0696 | -2.1814 | -0.71
0.91 | 18.359 | 115 | 114.2013 | -2.1449 | -0.99 | 0.91 | 2.0235 | 115 | 116.0667 | -2.1814 | -0.71
0.92 | 18.3614 | 115 | 114.2074 | -2.1446 | -0.99 | 0.92 | 2.024 | 115 | 116.0649 | -2.1813 | -0.71
0.93 | 18.362 | 115 | 114.2038 | -2.1442 | -0.99 | 0.93 | 2.0235 | 115 | 116.06 | -2.181 | -0.71
0.94 | 18.3614 | 115 | 114.2004 | -2.1466 | -0.99 | 0.94 | 2.0221 | 115 | 116.0572 | -2.1813 | -0.71
0.95 | 18.3632 | 115 | 114.2044 | -2.15 | -0.99 | 0.95 | 2.0216 | 115 | 116.0569 | -2.1826 | -0.71
0.96 | 18.3636 | 115 | 114.2032 | -2.1512 | -0.99 | 0.96 | 2.0219 | 115 | 116.0509 | -2.1856 | -0.71
0.97 | 18.3627 | 115 | 114.2004 | -2.1497 | -0.99 | 0.97 | 2.022 | 115 | 116.0461 | -2.189 | -0.71
0.98 | 18.3622 | 115 | 114.197 | -2.1504 | -0.99 | 0.98 | 2.0199 | 115 | 116.0529 | -2.1907 | -0.71
0.99 | 18.3619 | 115 | 114.1949 | -2.1538 | -0.99 | 0.99 | 2.0196 | 115 | 116.0686 | -2.188 | -0.71
1 | 18.362 | 115 | 114.1905 | -2.1552 | -0.99 | 1 | 2.0231 | 115 | 116.0823 | -2.1851 | -0.71
1.01 | 18.3622 | 115 | 114.2 | -2.1535 | -0.99 | 1.01 | 2.026 | 115 | 116.0918 | -2.185 | -0.71
1.02 | 18.3635 | 115 | 114.2093 | -2.1524 | -0.99 | 1.02 | 2.0254 | 115 | 116.098 | -2.1825 | -0.71
1.03 | 18.3658 | 115 | 114.2075 | -2.1544 | -0.99 | 1.03 | 2.0237 | 115 | 116.1039 | -2.1801 | -0.71
1.04 | 18.3662 | 115 | 114.2114 | -2.1558 | -0.99 | 1.04 | 2.0243 | 115 | 116.0946 | -2.1803 | -0.71
1.05 | 18.365 | 115 | 114.2149 | -2.1535 | -0.99 | 1.05 | 2.0241 | 115 | 116.0736 | -2.1808 | -0.71
1.06 | 18.3653 | 115 | 114.2153 | -2.1536 | -0.99 | 1.06 | 2.0237 | 115 | 116.0632 | -2.1798 | -0.71
1.07 | 18.3655 | 115 | 114.2154 | -2.155 | -0.99 | 1.07 | 2.0236 | 115 | 116.055 | -2.1788 | -0.71
1.08 | 18.3655 | 115 | 114.2182 | -2.1531 | -0.99 | 1.08 | 2.023 | 115 | 116.0407 | -2.1796 | -0.71
1.09 | 18.3661 | 115 | 114.2258 | -2.1518 | -0.99 | 1.09 | 2.0214 | 115 | 116.0297 | -2.1799 | -0.71
1.1 | 18.3665 | 115 | 114.2437 | -2.1531 | -0.99 | 1.1 | 2.0204 | 115 | 116.0138 | -2.1796 | -0.71
1.11 | 18.3683 | 115 | 114.2843 | -2.1593 | -0.99 | 1.11 | 2.0206 | 115 | 115.9954 | -2.1808 | -0.71
1.12 | 18.3736 | 115 | 114.3376 | -2.1609 | -0.99 | 1.12 | 2.0205 | 115 | 115.9905 | -2.1838 | -0.71
1.13 | 18.3806 | 115 | 114.3884 | -2.1553 | -0.99 | 1.13 | 2.0206 | 115 | 115.9849 | -2.186 | -0.71
1.14 | 18.386 | 115 | 114.4346 | -2.1513 | -0.99 | 1.14 | 2.0208 | 115 | 115.9605 | -2.1853 | -0.71
1.15 | 18.3888 | 115 | 114.4753 | -2.1499 | -0.99 | 1.15 | 2.0203 | 115 | 115.9402 | -2.1846 | -0.71
1.16 | 18.3933 | 115 | 114.5429 | -2.1484 | -0.99 | 1.16 | 2.0206 | 115 | 115.9405 | -2.1847 | -0.71
1.17 | 18.3985 | 115 | 114.6122 | -2.1458 | -0.99 | 1.17 | 2.022 | 115 | 115.9372 | -2.1849 | -0.71
1.18 | 18.4004 | 115 | 114.6635 | -2.1442 | -0.99 | 1.18 | 2.0219 | 115 | 115.9247 | -2.1846 | -0.71
1.19 | 18.4012 | 115 | 114.7191 | -2.1441 | -0.99 | 1.19 | 2.0202 | 115 | 115.9157 | -2.1844 | -0.71
1.2 | 18.404 | 115 | 114.7731 | -2.1425 | -0.99 | 1.2 | 2.0196 | 115 | 115.9128 | -2.1864 | -0.71
1.21 | 18.4067 | 115 | 114.8402 | -2.1324 | -0.99 | 1.21 | 2.0203 | 115 | 115.9082 | -2.1873 | -0.71
1.22 | 18.4071 | 115 | 114.905 | -2.1204 | -0.99 | 1.22 | 2.0206 | 115 | 115.906 | -2.1857 | -0.71
1.23 | 18.4063 | 115 | 114.9449 | -2.1156 | -0.99 | 1.23 | 2.0203 | 115 | 115.9123 | -2.1856 | -0.71
1.24 | 18.4027 | 115 | 114.9671 | -2.1149 | -0.99 | 1.24 | 2.0199 | 115 | 115.9273 | -2.186 | -0.71
1.25 | 18.3981 | 115 | 114.9779 | -2.1134 | -0.99 | 1.25 | 2.0203 | 115 | 115.9406 | -2.1851 | -0.71
1.26 | 18.3949 | 115 | 115.0046 | -2.103 | -0.99 | 1.26 | 2.0213 | 115 | 115.949 | -2.1843 | -0.71
1.27 | 18.3914 | 115 | 115.0409 | -2.0879 | -0.99 | 1.27 | 2.0222 | 115 | 115.9623 | -2.1848 | -0.71
1.28 | 18.3879 | 115 | 115.0602 | -2.079 | -0.99 | 1.28 | 2.0223 | 115 | 115.966 | -2.1845 | -0.71
1.29 | 18.3856 | 115 | 115.0721 | -2.0707 | -0.99 | 1.29 | 2.0232 | 115 | 115.9657 | -2.1839 | -0.71
1.3 | 18.3858 | 115 | 115.0927 | -2.0611 | -0.99 | 1.3 | 2.024 | 115 | 115.9677 | -2.1839 | -0.71
1.31 | 18.3841 | 115 | 115.1296 | -2.043 | -0.99 | 1.31 | 2.0223 | 115 | 115.9725 | -2.1839 | -0.71
1.32 | 18.3811 | 115 | 115.1529 | -2.0218 | -0.99 | 1.32 | 2.0217 | 115 | 115.9844 | -2.1851 | -0.71
1.33 | 18.3789 | 115 | 115.159 | -2.0116 | -0.99 | 1.33 | 2.0227 | 115 | 115.9882 | -2.1865 | -0.71
1.34 | 18.3768 | 115 | 115.1673 | -2.0019 | -0.99 | 1.34 | 2.0242 | 115 | 115.9811 | -2.1859 | -0.71
1.35 | 18.3757 | 115 | 115.1766 | -1.9934 | -0.99 | 1.35 | 2.0241 | 115 | 115.972 | -2.1836 | -0.71
1.36 | 18.3737 | 115 | 115.2128 | -1.9933 | -0.99 | 1.36 | 2.022 | 115 | 115.9624 | -2.1821 | -0.71
1.37 | 18.3733 | 115 | 115.2535 | -1.9945 | -0.99 | 1.37 | 2.0219 | 115 | 115.9465 | -2.1836 | -0.71
1.38 | 18.3753 | 115 | 115.2747 | -1.992 | -0.99 | 1.38 | 2.0227 | 115 | 115.9336 | -2.1865 | -0.71
1.39 | 18.3746 | 115 | 115.2923 | -1.9868 | -0.99 | 1.39 | 2.0211 | 115 | 115.9251 | -2.1863 | -0.71
1.4 | 18.372 | 115 | 115.3083 | -1.9824 | -0.99 | 1.4 | 2.0207 | 115 | 115.9206 | -2.1863 | -0.71
1.41 | 18.3719 | 115 | 115.3459 | -1.9764 | -0.99 | 1.41 | 2.0225 | 115 | 115.9171 | -2.1886 | -0.71
1.42 | 18.3731 | 115 | 115.3791 | -1.968 | -0.99 | 1.42 | 2.0224 | 115 | 115.9119 | -2.1876 | -0.71
1.43 | 18.3721 | 115 | 115.3931 | -1.9664 | -0.99 | 1.43 | 2.0216 | 115 | 115.9095 | -2.1855 | -0.71
1.44 | 18.3701 | 115 | 115.4124 | -1.9674 | -0.99 | 1.44 | 2.0211 | 115 | 115.9085 | -2.1851 | -0.71
1.45 | 18.3669 | 115 | 115.4135 | -1.964 | -0.99 | 1.45 | 2.0209 | 115 | 115.9091 | -2.185 | -0.71
1.46 | 18.363 | 115 | 115.3946 | -1.9556 | -0.99 | 1.46 | 2.0209 | 115 | 115.9085 | -2.1852 | -0.71
1.47 | 18.3593 | 115 | 115.3964 | -1.9468 | -0.99 | 1.47 | 2.0213 | 115 | 115.9058 | -2.1845 | -0.71
1.48 | 18.3574 | 115 | 115.4168 | -1.9446 | -0.99 | 1.48 | 2.0217 | 115 | 115.9042 | -2.1827 | -0.71
1.49 | 18.3572 | 115 | 115.4247 | -1.9464 | -0.99 | 1.49 | 2.0221 | 115 | 115.9056 | -2.1831 | -0.71
1.5 | 18.356 | 115 | 115.4181 | -1.9466 | -0.99 | 1.5 | 2.0226 | 115 | 115.9062 | -2.1835 | -0.71
1.51 | 18.353 | 115 | 115.406 | -1.9465 | -0.99 | 1.51 | 2.0224 | 115 | 115.8983 | -2.1826 | -0.71
1.52 | 18.3478 | 115 | 115.3922 | -1.9418 | -0.99 | 1.52 | 2.0215 | 115 | 115.89 | -2.1821 | -0.71
1.53 | 18.3451 | 115 | 115.3799 | -1.9347 | -0.99 | 1.53 | 2.0211 | 115 | 115.8924 | -2.183 | -0.71
1.54 | 18.3453 | 115 | 115.3667 | -1.932 | -0.99 | 1.54 | 2.0215 | 115 | 115.8939 | -2.1852 | -0.71
1.55 | 18.3438 | 115 | 115.3489 | -1.9305 | -0.99 | 1.55 | 2.0215 | 115 | 115.8939 | -2.1864 | -0.71
1.56 | 18.3417 | 115 | 115.3383 | -1.9293 | -0.99 | 1.56 | 2.0211 | 115 | 115.8918 | -2.1869 | -0.71
1.57 | 18.3418 | 115 | 115.3506 | -1.9313 | -0.99 | 1.57 | 2.0212 | 115 | 115.886 | -2.1869 | -0.71
1.58 | 18.3435 | 115 | 115.3604 | -1.9334 | -0.99 | 1.58 | 2.0212 | 115 | 115.8842 | -2.1858 | -0.71
1.59 | 18.3464 | 115 | 115.3637 | -1.9316 | -0.99 | 1.59 | 2.0218 | 115 | 115.8794 | -2.1861 | -0.71
1.6 | 18.3494 | 115 | 115.3797 | -1.9298 | -0.99 | 1.6 | 2.0222 | 115 | 115.8755 | -2.1868 | -0.71
1.61 | 18.35 | 115 | 115.4007 | -1.9305 | -0.99 | 1.61 | 2.0218 | 115 | 115.8748 | -2.1871 | -0.71
1.62 | 18.3556 | 115 | 115.4341 | -1.9319 | -0.99 | 1.62 | 2.0219 | 115 | 115.869 | -2.1871 | -0.71
1.63 | 18.3631 | 115 | 115.4688 | -1.9318 | -0.99 | 1.63 | 2.0217 | 115 | 115.8626 | -2.1869 | -0.71
1.64 | 18.3655 | 115 | 115.4989 | -1.9298 | -0.99 | 1.64 | 2.0215 | 115 | 115.8555 | -2.185 | -0.71
1.65 | 18.3657 | 115 | 115.5246 | -1.9284 | -0.99 | 1.65 | 2.0218 | 115 | 115.8456 | -2.182 | -0.71
1.66 | 18.3636 | 115 | 115.5331 | -1.9295 | -0.99 | 1.66 | 2.0215 | 115 | 115.8226 | -2.1809 | -0.71
1.67 | 18.3648 | 115 | 115.5499 | -1.9258 | -0.99 | 1.67 | 2.0205 | 115 | 115.7902 | -2.1792 | -0.71
1.68 | 18.3666 | 115 | 115.5681 | -1.9194 | -0.99 | 1.68 | 2.0197 | 115 | 115.7637 | -2.1764 | -0.71
1.69 | 18.3657 | 115 | 115.5777 | -1.917 | -0.99 | 1.69 | 2.0203 | 115 | 115.7197 | -2.1744 | -0.71
1.7 | 18.366 | 115 | 115.5965 | -1.918 | -0.99 | 1.7 | 2.0209 | 115 | 115.676 | -2.1734 | -0.71
1.71 | 18.3674 | 115 | 115.6138 | -1.9185 | -0.99 | 1.71 | 2.0197 | 115 | 115.6425 | -2.171 | -0.71
1.72 | 18.3692 | 115 | 115.6251 | -1.9185 | -0.99 | 1.72 | 2.019 | 115 | 115.6006 | -2.1688 | -0.71
1.73 | 18.3697 | 115 | 115.6425 | -1.9213 | -0.99 | 1.73 | 2.0179 | 115 | 115.5688 | -2.1676 | -0.71
1.74 | 18.3692 | 115 | 115.6647 | -1.9222 | -0.99 | 1.74 | 2.0161 | 115 | 115.5226 | -2.1655 | -0.71
1.75 | 18.3688 | 115 | 115.6705 | -1.9207 | -0.99 | 1.75 | 2.0154 | 115 | 115.4786 | -2.1642 | -0.71
1.76 | 18.3681 | 115 | 115.6674 | -1.9196 | -0.99 | 1.76 | 2.0149 | 115 | 115.4586 | -2.1644 | -0.71
1.77 | 18.3682 | 115 | 115.6907 | -1.9159 | -0.99 | 1.77 | 2.0141 | 115 | 115.448 | -2.1659 | -0.71
1.78 | 18.3679 | 115 | 115.7189 | -1.9122 | -0.99 | 1.78 | 2.0135 | 115 | 115.4526 | -2.1676 | -0.71
1.79 | 18.3676 | 115 | 115.7324 | -1.9096 | -0.99 | 1.79 | 2.0145 | 115 | 115.4688 | -2.1697 | -0.71
1.8 | 18.3681 | 115 | 115.7431 | -1.9092 | -0.99 | 1.8 | 2.0152 | 115 | 115.4864 | -2.1731 | -0.71
1.81 | 18.3697 | 115 | 115.7557 | -1.9096 | -0.99 | 1.81 | 2.0148 | 115 | 115.5018 | -2.1757 | -0.71
1.82 | 18.3698 | 115 | 115.7748 | -1.9071 | -0.99 | 1.82 | 2.0155 | 115 | 115.5294 | -2.177 | -0.71
1.83 | 18.369 | 115 | 115.7833 | -1.9071 | -0.99 | 1.83 | 2.0168 | 115 | 115.5526 | -2.1773 | -0.71
1.84 | 18.368 | 115 | 115.775 | -1.91 | -0.99 | 1.84 | 2.0176 | 115 | 115.5634 | -2.1793 | -0.71
1.85 | 18.366 | 115 | 115.771 | -1.9122 | -0.99 | 1.85 | 2.0178 | 115 | 115.5688 | -2.1812 | -0.71
1.86 | 18.3646 | 115 | 115.7739 | -1.9144 | -0.99 | 1.86 | 2.0179 | 115 | 115.5699 | -2.1809 | -0.71
1.87 | 18.3631 | 115 | 115.7793 | -1.9167 | -0.99 | 1.87 | 2.0188 | 115 | 115.5776 | -2.1808 | -0.71
1.88 | 18.3622 | 115 | 115.7859 | -1.9145 | -0.99 | 1.88 | 2.0198 | 115 | 115.5919 | -2.1809 | -0.71
1.89 | 18.3623 | 115 | 115.7924 | -1.9076 | -0.99 | 1.89 | 2.0202 | 115 | 115.613 | -2.1804 | -0.71
1.9 | 18.3631 | 115 | 115.804 | -1.9038 | -0.99 | 1.9 | 2.0204 | 115 | 115.6312 | -2.1787 | -0.71
1.91 | 18.364 | 115 | 115.8098 | -1.904 | -0.99 | 1.91 | 2.0207 | 115 | 115.6329 | -2.1771 | -0.71
1.92 | 18.3665 | 115 | 115.8295 | -1.9042 | -0.99 | 1.92 | 2.0223 | 115 | 115.6282 | -2.1763 | -0.71
1.93 | 18.3684 | 115 | 115.8535 | -1.9104 | -0.99 | 1.93 | 2.0232 | 115 | 115.6233 | -2.1755 | -0.71
1.94 | 18.3682 | 115 | 115.8571 | -1.9213 | -0.99 | 1.94 | 2.023 | 115 | 115.6258 | -2.1737 | -0.71
1.95 | 18.367 | 115 | 115.8569 | -1.9266 | -0.99 | 1.95 | 2.023 | 115 | 115.6299 | -2.1728 | -0.71
1.96 | 18.3657 | 115 | 115.8627 | -1.9267 | -0.99 | 1.96 | 2.0218 | 115 | 115.6348 | -2.1747 | -0.71
1.97 | 18.3658 | 115 | 115.8686 | -1.9262 | -0.99 | 1.97 | 2.0209 | 115 | 115.6445 | -2.1754 | -0.71
1.98 | 18.3657 | 115 | 115.878 | -1.9259 | -0.99 | 1.98 | 2.0211 | 115 | 115.6508 | -2.1744 | -0.71
1.99 | 18.3661 | 115.0156 | 115.8926 | -1.9265 | -0.99 | 1.99 | 2.0214 | 115 | 115.6473 | -2.1741 | -0.71
2 | 18.3676 | 115.0382 | 115.9004 | -1.9261 | -0.99 | 2 | 2.0219 | 115 | 115.6401 | -2.1741 | -0.71
2 | 18.3682 | 115.0382 | 115.9016 | -1.9246 | -0.99 | 2 | 2.0224 | 115 | 115.6399 | -2.1741 | -0.71
2.01 | 18.37 | 115.0609 | 115.9009 | -1.922 | -0.99 | 2.01 | 2.0223 | 115 | 115.6356 | -2.1743 | -0.71
2.02 | 18.3699 | 115.0835 | 115.9042 | -1.9254 | -0.99 | 2.02 | 2.0216 | 115 | 115.6322 | -2.1739 | -0.71
2.03 | 18.3687 | 115.1062 | 115.911 | -1.9323 | -0.99 | 2.03 | 2.0208 | 115 | 115.6417 | -2.1737 | -0.71
2.04 | 18.3685 | 115.1288 | 115.9164 | -1.9323 | -0.99 | 2.04 | 2.0204 | 115 | 115.648 | -2.1742 | -0.71
2.05 | 18.368 | 115.1514 | 115.923 | -1.9296 | -0.99 | 2.05 | 2.0194 | 115 | 115.6487 | -2.174 | -0.71
2.06 | 18.369 | 115.1741 | 115.9335 | -1.9278 | -0.99 | 2.06 | 2.0184 | 115 | 115.6574 | -2.1728 | -0.71
2.07 | 18.3694 | 115.1967 | 115.9493 | -1.9272 | -0.99 | 2.07 | 2.0194 | 115 | 115.6767 | -2.1729 | -0.71
2.08 | 18.3694 | 115.2194 | 115.9555 | -1.9279 | -0.99 | 2.08 | 2.0209 | 114.9839 | 115.6905 | -2.1738 | -0.71
2.09 | 18.3697 | 115.242 | 115.949 | -1.9284 | -0.99 | 2.09 | 2.0213 | 114.9611 | 115.6996 | -2.1741 | -0.71
2.1 | 18.37 | 115.2647 | 115.9434 | -1.9283 | -0.99 | 2.1 | 2.0213 | 114.9383 | 115.7117 | -2.174 | -0.71
2.11 | 18.3678 | 115.2873 | 115.9321 | -1.9309 | -0.99 | 2.11 | 2.0215 | 114.9156 | 115.7154 | -2.1744 | -0.71
2.12 | 18.3614 | 115.31 | 115.9 | -1.9311 | -0.99 | 2.12 | 2.0224 | 114.8928 | 115.7197 | -2.1772 | -0.71
2.13 | 18.356 | 115.3326 | 115.8746 | -1.9302 | -0.99 | 2.13 | 2.0226 | 114.8701 | 115.7282 | -2.1801 | -0.71
2.14 | 18.356 | 115.3553 | 115.8693 | -1.9307 | -0.99 | 2.14 | 2.0222 | 114.8473 | 115.7408 | -2.1817 | -0.71
2.15 | 18.357 | 115.3779 | 115.8589 | -1.9306 | -0.99 | 2.15 | 2.0221 | 114.8245 | 115.7471 | -2.1825 | -0.71
2.16 | 18.3571 | 115.4006 | 115.8525 | -1.9312 | -0.99 | 2.16 | 2.0221 | 114.8018 | 115.7441 | -2.1833 | -0.71
2.17 | 18.3572 | 115.4232 | 115.8425 | -1.9325 | -0.99 | 2.17 | 2.0216 | 114.779 | 115.7392 | -2.1858 | -0.71
2.18 | 18.3581 | 115.4458 | 115.8292 | -1.9347 | -0.99 | 2.18 | 2.0206 | 114.7562 | 115.7441 | -2.1875 | -0.71
2.19 | 18.3596 | 115.4685 | 115.8256 | -1.9368 | -0.99 | 2.19 | 2.0204 | 114.7335 | 115.7527 | -2.1863 | -0.71
2.2 | 18.3585 | 115.4911 | 115.8102 | -1.9368 | -0.99 | 2.2 | 2.0219 | 114.7107 | 115.7581 | -2.1852 | -0.71
2.21 | 18.3558 | 115.5138 | 115.781 | -1.935 | -0.99 | 2.21 | 2.0225 | 114.688 | 115.7646 | -2.1862 | -0.71
2.22 | 18.3525 | 115.5364 | 115.7307 | -1.9347 | -0.99 | 2.22 | 2.0216 | 114.6652 | 115.7638 | -2.1873 | -0.71
2.23 | 18.3482 | 115.5591 | 115.6744 | -1.9371 | -0.99 | 2.23 | 2.0219 | 114.6424 | 115.759 | -2.1862 | -0.71
2.24 | 18.3444 | 115.5817 | 115.644 | -1.9389 | -0.99 | 2.24 | 2.022 | 114.6197 | 115.7718 | -2.1846 | -0.71
2.25 | 18.3427 | 115.6044 | 115.6326 | -1.9355 | -0.99 | 2.25 | 2.0205 | 114.5969 | 115.7874 | -2.1835 | -0.71
2.26 | 18.3439 | 115.627 | 115.6227 | -1.9249 | -0.99 | 2.26 | 2.0208 | 114.5741 | 115.7907 | -2.1825 | -0.71
2.27 | 18.3493 | 115.6497 | 115.6131 | -1.9147 | -0.99 | 2.27 | 2.0222 | 114.5514 | 115.7952 | -2.1829 | -0.71
2.28 | 18.3549 | 115.6723 | 115.6182 | -1.9117 | -0.99 | 2.28 | 2.0233 | 114.5286 | 115.7898 | -2.1839 | -0.71
2.29 | 18.3593 | 115.695 | 115.6307 | -1.9103 | -0.99 | 2.29 | 2.0231 | 114.5059 | 115.7812 | -2.1846 | -0.71
2.3 | 18.3624 | 115.7176 | 115.6294 | -1.9067 | -0.99 | 2.3 | 2.0222 | 114.4831 | 115.7805 | -2.1855 | -0.71
2.31 | 18.3629 | 115.7402 | 115.6215 | -1.9053 | -0.99 | 2.31 | 2.0226 | 114.4603 | 115.7804 | -2.1867 | -0.71
2.32 | 18.366 | 115.7629 | 115.6257 | -1.9074 | -0.99 | 2.32 | 2.0221 | 114.4376 | 115.7801 | -2.1864 | -0.71
2.33 | 18.3706 | 115.7855 | 115.6332 | -1.9078 | -0.99 | 2.33 | 2.0212 | 114.4148 | 115.7779 | -2.1871 | -0.71
2.34 | 18.372 | 115.8082 | 115.6408 | -1.9062 | -0.99 | 2.34 | 2.0204 | 114.392 | 115.7775 | -2.1877 | -0.71
2.35 | 18.3725 | 115.8308 | 115.6576 | -1.9053 | -0.99 | 2.35 | 2.0203 | 114.3693 | 115.7731 | -2.1874 | -0.71
2.36 | 18.3748 | 115.8535 | 115.6757 | -1.9049 | -0.99 | 2.36 | 2.0222 | 114.3465 | 115.758 | -2.1879 | -0.71
2.37 | 18.3774 | 115.8761 | 115.6805 | -1.9026 | -0.99 | 2.37 | 2.0234 | 114.3238 | 115.7482 | -2.1876 | -0.71
2.38 | 18.3777 | 115.8988 | 115.6703 | -1.9003 | -0.99 | 2.38 | 2.0216 | 114.301 | 115.749 | -2.1884 | -0.71
2.39 | 18.3744 | 115.9214 | 115.6552 | -1.9 | -0.99 | 2.39 | 2.0189 | 114.2782 | 115.7604 | -2.1883 | -0.71
2.4 | 18.3705 | 115.9441 | 115.6429 | -1.9022 | -0.99 | 2.4 | 2.019 | 114.2555 | 115.7671 | -2.188 | -0.71
2.41 | 18.3686 | 115.9667 | 115.6272 | -1.9053 | -0.99 | 2.41 | 2.0213 | 114.2327 | 115.7621 | -2.1888 | -0.71
2.42 | 18.3647 | 115.9894 | 115.594 | -1.9058 | -0.99 | 2.42 | 2.0227 | 114.2099 | 115.7575 | -2.1869 | -0.71
2.43 | 18.3605 | 116.012 | 115.5568 | -1.907 | -0.99 | 2.43 | 2.0224 | 114.1872 | 115.7392 | -2.1834 | -0.71
2.44 | 18.3578 | 116.0346 | 115.525 | -1.9096 | -0.99 | 2.44 | 2.0215 | 114.1644 | 115.7173 | -2.1815 | -0.71
2.45 | 18.3545 | 116.0573 | 115.4862 | -1.9112 | -0.99 | 2.45 | 2.0211 | 114.1416 | 115.7001 | -2.1811 | -0.71
2.46 | 18.351 | 116.0799 | 115.4416 | -1.9126 | -0.99 | 2.46 | 2.0207 | 114.1189 | 115.6777 | -2.1805 | -0.71
2.47 | 18.3463 | 116.1026 | 115.3882 | -1.9123 | -0.99 | 2.47 | 2.0212 | 114.0961 | 115.6583 | -2.1809 | -0.71
2.48 | 18.3429 | 116.1252 | 115.3457 | -1.9131 | -0.99 | 2.48 | 2.021 | 114.0734 | 115.6406 | -2.1843 | -0.71
2.49 | 18.343 | 116.1479 | 115.3185 | -1.9156 | -0.99 | 2.49 | 2.0194 | 114.0506 | 115.6244 | -2.1864 | -0.71
2.5 | 18.3437 | 116.1705 | 115.2873 | -1.9172 | -0.99 | 2.5 | 2.0187 | 114.0278 | 115.612 | -2.1848 | -0.71
2.51 | 18.3437 | 116.1932 | 115.2548 | -1.9183 | -0.99 | 2.51 | 2.0171 | 114.0051 | 115.5996 | -2.1844 | -0.71
2.52 | 18.3428 | 116.2158 | 115.2094 | -1.9208 | -0.99 | 2.52 | 2.0165 | 113.9823 | 115.5894 | -2.1849 | -0.71
2.53 | 18.3427 | 116.2385 | 115.167 | -1.9259 | -0.99 | 2.53 | 2.0168 | 113.9595 | 115.5909 | -2.1875 | -0.71
2.54 | 18.3433 | 116.2611 | 115.1425 | -1.9289 | -0.99 | 2.54 | 2.0176 | 113.9368 | 115.5957 | -2.1894 | -0.71
2.55 | 18.3424 | 116.2838 | 115.1214 | -1.9309 | -0.99 | 2.55 | 2.0184 | 113.914 | 115.5912 | -2.1876 | -0.71
2.56 | 18.3431 | 116.3064 | 115.1078 | -1.9338 | -0.99 | 2.56 | 2.0188 | 113.8913 | 115.5848 | -2.1859 | -0.71
2.57 | 18.3464 | 116.329 | 115.1037 | -1.9339 | -0.99 | 2.57 | 2.0193 | 113.8685 | 115.586 | -2.1866 | -0.71
2.58 | 18.3503 | 116.3517 | 115.098 | -1.932 | -0.99 | 2.58 | 2.0202 | 113.8457 | 115.576 | -2.1866 | -0.71
2.59 | 18.3531 | 116.3743 | 115.0931 | -1.9314 | -0.99 | 2.59 | 2.021 | 113.823 | 115.5573 | -2.1853 | -0.71
2.6 | 18.3552 | 116.397 | 115.0916 | -1.9321 | -0.99 | 2.6 | 2.0201 | 113.8002 | 115.5499 | -2.1862 | -0.71
2.61 | 18.3575 | 116.4196 | 115.0854 | -1.9337 | -0.99 | 2.61 | 2.0187 | 113.7774 | 115.5426 | -2.1875 | -0.71
2.62 | 18.3608 | 116.4423 | 115.0692 | -1.9365 | -0.99 | 2.62 | 2.018 | 113.7547 | 115.532 | -2.1882 | -0.71
2.63 | 18.3629 | 116.4649 | 115.0561 | -1.9396 | -0.99 | 2.63 | 2.0182 | 113.7319 | 115.5199 | -2.1878 | -0.71
2.64 | 18.3638 | 116.4876 | 115.0631 | -1.9424 | -0.99 | 2.64 | 2.0176 | 113.7092 | 115.5219 | -2.1887 | -0.71
2.65 | 18.3668 | 116.5102 | 115.0691 | -1.9453 | -0.99 | 2.65 | 2.0173 | 113.6864 | 115.5314 | -2.1897 | -0.71
2.66 | 18.3689 | 116.5329 | 115.0658 | -1.9453 | -0.99 | 2.66 | 2.0179 | 113.6636 | 115.5297 | -2.1895 | -0.71
2.67 | 18.3687 | 116.5555 | 115.0595 | -1.9425 | -0.99 | 2.67 | 2.0183 | 113.6409 | 115.5321 | -2.1898 | -0.71
2.68 | 18.3689 | 116.5782 | 115.0592 | -1.9396 | -0.99 | 2.68 | 2.0185 | 113.6181 | 115.5514 | -2.1888 | -0.71
2.69 | 18.3713 | 116.6008 | 115.0627 | -1.9377 | -0.99 | 2.69 | 2.0191 | 113.5953 | 115.5647 | -2.1877 | -0.71
2.7 | 18.3734 | 116.6234 | 115.0549 | -1.9378 | -0.99 | 2.7 | 2.0208 | 113.5726 | 115.5604 | -2.1881 | -0.71
2.71 | 18.3734 | 116.6461 | 115.042 | -1.9375 | -0.99 | 2.71 | 2.0221 | 113.5498 | 115.5556 | -2.1887 | -0.71
2.72 | 18.3713 | 116.6687 | 115.0279 | -1.937 | -0.99 | 2.72 | 2.0218 | 113.527 | 115.5531 | -2.1898 | -0.71
2.73 | 18.3692 | 116.6914 | 115.0195 | -1.9408 | -0.99 | 2.73 | 2.0202 | 113.5043 | 115.5714 | -2.194 | -0.71
2.74 | 18.3688 | 116.714 | 115.0167 | -1.946 | -0.99 | 2.74 | 2.0175 | 113.4815 | 115.5999 | -2.1971 | -0.71
2.75 | 18.367 | 116.7367 | 115.0054 | -1.9492 | -0.99 | 2.75 | 2.0169 | 113.4588 | 115.6198 | -2.1958 | -0.71
2.76 | 18.3654 | 116.7593 | 115.0012 | -1.9488 | -0.99 | 2.76 | 2.0187 | 113.436 | 115.6338 | -2.1941 | -0.71
2.77 | 18.3665 | 116.782 | 115.0093 | -1.9444 | -0.99 | 2.77 | 2.0198 | 113.4132 | 115.6485 | -2.1925 | -0.71
2.78 | 18.3667 | 116.8046 | 115.0076 | -1.9407 | -0.99 | 2.78 | 2.0221 | 113.3905 | 115.6646 | -2.191 | -0.71
2.79 | 18.3663 | 116.8273 | 114.9958 | -1.9386 | -0.99 | 2.79 | 2.0236 | 113.3677 | 115.677 | -2.1915 | -0.71
2.8 | 18.3681 | 116.8499 | 114.9943 | -1.9357 | -0.99 | 2.8 | 2.0231 | 113.3449 | 115.6903 | -2.1934 | -0.71
2.81 | 18.3695 | 116.8726 | 115.0006 | -1.9363 | -0.99 | 2.81 | 2.0228 | 113.3222 | 115.6995 | -2.1926 | -0.71
2.82 | 18.3701 | 116.8952 | 115.0028 | -1.941 | -0.99 | 2.82 | 2.0225 | 113.2994 | 115.7048 | -2.1901 | -0.71
2.83 | 18.3703 | 116.9178 | 114.994 | -1.9451 | -0.99 | 2.83 | 2.0228 | 113.2767 | 115.711 | -2.19 | -0.71
2.84 | 18.3678 | 116.9405 | 114.9782 | -1.9456 | -0.99 | 2.84 | 2.0234 | 113.2539 | 115.7175 | -2.1894 | -0.71
2.85 | 18.3659 | 116.9631 | 114.977 | -1.9435 | -0.99 | 2.85 | 2.0229 | 113.2311 | 115.7222 | -2.1873 | -0.71
2.86 | 18.3664 | 116.9858 | 114.9857 | -1.9437 | -0.99 | 2.86 | 2.0228 | 113.2084 | 115.7275 | -2.1876 | -0.71
2.87 | 18.3666 | 117.0084 | 114.9838 | -1.9444 | -0.99 | 2.87 | 2.023 | 113.1856 | 115.724 | -2.1882 | -0.71
2.88 | 18.3668 | 117.0311 | 114.9732 | -1.9442 | -0.99 | 2.88 | 2.0229 | 113.1628 | 115.7143 | -2.1888 | -0.71
2.89 | 18.3676 | 117.0537 | 114.9665 | -1.9439 | -0.99 | 2.89 | 2.0227 | 113.1401 | 115.7069 | -2.189 | -0.71
2.9 | 18.3674 | 117.0764 | 114.9638 | -1.9426 | -0.99 | 2.9 | 2.0225 | 113.1173 | 115.7026 | -2.1869 | -0.71
2.91 | 18.3651 | 117.099 | 114.9605 | -1.9408 | -0.99 | 2.91 | 2.022 | 113.0946 | 115.6993 | -2.1856 | -0.71
2.92 | 18.3643 | 117.1217 | 114.9482 | -1.9386 | -0.99 | 2.92 | 2.0219 | 113.0718 | 115.6905 | -2.1854 | -0.71
2.93 | 18.3651 | 117.1443 | 114.9336 | -1.9386 | -0.99 | 2.93 | 2.0209 | 113.049 | 115.6795 | -2.1851 | -0.71
2.94 | 18.3634 | 117.167 | 114.9224 | -1.9407 | -0.99 | 2.94 | 2.0196 | 113.0263 | 115.6685 | -2.1852 | -0.71
2.95 | 18.3605 | 117.1896 | 114.9043 | -1.944 | -0.99 | 2.95 | 2.0192 | 113.0035 | 115.6571 | -2.1849 | -0.71
2.96 | 18.3587 | 117.2122 | 114.8852 | -1.9469 | -0.99 | 2.96 | 2.0199 | 112.9807 | 115.6372 | -2.1845 | -0.71
2.97 | 18.3567 | 117.2349 | 114.8707 | -1.9489 | -0.99 | 2.97 | 2.0206 | 112.958 | 115.6129 | -2.1849 | -0.71
2.98 | 18.3543 | 117.2575 | 114.8585 | -1.9506 | -0.99 | 2.98 | 2.0205 | 112.9352 | 115.5951 | -2.1864 | -0.71
2.99 | 18.3541 | 117.2802 | 114.8464 | -1.9521 | -0.99 | 2.99 | 2.0208 | 112.9125 | 115.5748 | -2.1866 | -0.71
3 | 18.3558 | 117.3 | 114.8371 | -1.9524 | -0.99001 | 3 | 2.0205 | 112.8897 | 115.561 | -2.186 | -0.71
3.01 | 18.3568 | 117.3 | 114.8318 | -1.9509 | -0.99011 | 3.01 | 2.019 | 112.8669 | 115.553 | -2.1863 | -0.71
3.02 | 18.3579 | 117.3 | 114.8222 | -1.9485 | -0.99021 | 3.02 | 2.0183 | 112.8442 | 115.5392 | -2.1857 | -0.71
3.03 | 18.3587 | 117.3 | 114.807 | -1.9485 | -0.99031 | 3.03 | 2.0185 | 112.8214 | 115.5197 | -2.1867 | -0.71
3.04 | 18.3575 | 117.3 | 114.8017 | -1.9504 | -0.99041 | 3.04 | 2.017 | 112.7986 | 115.5108 | -2.1897 | -0.71
3.05 | 18.3582 | 117.3 | 114.8033 | -1.9488 | -0.9905 | 3.05 | 2.0161 | 112.7759 | 115.5062 | -2.1907 | -0.71
3.06 | 18.3605 | 117.3 | 114.794 | -1.9471 | -0.9906 | 3.06 | 2.0184 | 112.7531 | 115.4856 | -2.1896 | -0.71
3.07 | 18.3604 | 117.3 | 114.7844 | -1.9496 | -0.9907 | 3.07 | 2.0197 | 112.7303 | 115.4744 | -2.1898 | -0.71
3.08 | 18.3591 | 117.3 | 114.7769 | -1.9534 | -0.9908 | 3.08 | 2.0183 | 112.7076 | 115.479 | -2.1918 | -0.71
3.09 | 18.3577 | 117.3 | 114.7621 | -1.9541 | -0.9909 | 3.09 | 2.0184 | 112.7 | 115.4774 | -2.1918 | -0.71
3.1 | 18.3557 | 117.3 | 114.7408 | -1.9555 | -0.991 | 3.1 | 2.0201 | 112.7 | 115.4737 | -2.1903 | -0.71
3.11 | 18.3529 | 117.3 | 114.7189 | -1.9594 | -0.99109 | 3.11 | 2.02 | 112.7 | 115.4779 | -2.1887 | -0.71
3.12 | 18.3496 | 117.3 | 114.6814 | -1.9587 | -0.99119 | 3.12 | 2.0192 | 112.7 | 115.4733 | -2.186 | -0.71
3.13 | 18.3459 | 117.3 | 114.6367 | -1.9554 | -0.99129 | 3.13 | 2.0197 | 112.7 | 115.4511 | -2.1846 | -0.71
3.14 | 18.3436 | 117.3 | 114.613 | -1.9563 | -0.99139 | 3.14 | 2.0202 | 112.7 | 115.4298 | -2.1846 | -0.71
3.15 | 18.3432 | 117.3 | 114.6042 | -1.9588 | -0.99149 | 3.15 | 2.0196 | 112.7 | 115.4165 | -2.1844 | -0.71
3.16 | 18.3445 | 117.3 | 114.5961 | -1.9592 | -0.99159 | 3.16 | 2.0192 | 112.7 | 115.4026 | -2.1847 | -0.71
3.17 | 18.3486 | 117.3 | 114.5891 | -1.9561 | -0.99169 | 3.17 | 2.0176 | 112.7 | 115.3916 | -2.1859 | -0.71
3.18 | 18.3516 | 117.3 | 114.5883 | -1.9546 | -0.99179 | 3.18 | 2.0159 | 112.7 | 115.3873 | -2.1882 | -0.71
3.19 | 18.3526 | 117.3 | 114.5898 | -1.9573 | -0.99188 | 3.19 | 2.0166 | 112.7 | 115.3812 | -2.1897 | -0.71
3.2 | 18.3558 | 117.3 | 114.5913 | -1.9594 | -0.99198 | 3.2 | 2.0191 | 112.7 | 115.3624 | -2.1891 | -0.71
3.21 | 18.357 | 117.3 | 114.5795 | -1.9622 | -0.99208 | 3.21 | 2.0191 | 112.7 | 115.3461 | -2.1892 | -0.71
3.22 | 18.3553 | 117.3 | 114.5626 | -1.9683 | -0.99218 | 3.22 | 2.018 | 112.7 | 115.3434 | -2.1905 | -0.71
3.23 | 18.3539 | 117.3 | 114.5551 | -1.9739 | -0.99228 | 3.23 | 2.0183 | 112.7 | 115.336 | -2.1921 | -0.71
3.24 | 18.3526 | 117.3 | 114.5475 | -1.9761 | -0.99238 | 3.24 | 2.0186 | 112.7 | 115.3203 | -2.193 | -0.71
3.25 | 18.3533 | 117.3 | 114.5319 | -1.9766 | -0.99247 | 3.25 | 2.0192 | 112.7 | 115.3085 | -2.1926 | -0.71
3.26 | 18.3532 | 117.3 | 114.5132 | -1.9755 | -0.99257 | 3.26 | 2.0182 | 112.7 | 115.3089 | -2.1923 | -0.71
3.27 | 18.3529 | 117.3 | 114.5129 | -1.9722 | -0.99267 | 3.27 | 2.0179 | 112.7 | 115.3091 | -2.192 | -0.71
3.28 | 18.355 | 117.3 | 114.5265 | -1.9698 | -0.99277 | 3.28 | 2.0188 | 112.7 | 115.3066 | -2.1917 | -0.71
3.29 | 18.359 | 117.3 | 114.5385 | -1.9672 | -0.99287 | 3.29 | 2.0197 | 112.7 | 115.3064 | -2.1913 | -0.71
3.3 | 18.3621 | 117.3 | 114.5404 | -1.9641 | -0.99297 | 3.3 | 2.0194 | 112.7 | 115.3081 | -2.1902 | -0.71
3.31 | 18.3632 | 117.3 | 114.538 | -1.9627 | -0.99306 | 3.31 | 2.0177 | 112.7 | 115.3119 | -2.1901 | -0.71
3.32 | 18.3635 | 117.3 | 114.5416 | -1.9658 | -0.99316 | 3.32 | 2.0182 | 112.7 | 115.3085 | -2.191 | -0.71
3.33 | 18.365 | 117.3 | 114.5405 | -1.9708 | -0.99326 | 3.33 | 2.0191 | 112.7 | 115.3193 | -2.1931 | -0.71
3.34 | 18.3663 | 117.3 | 114.5356 | -1.9724 | -0.99336 | 3.34 | 2.0191 | 112.7 | 115.3403 | -2.1943 | -0.71
3.35 | 18.3661 | 117.3 | 114.5384 | -1.9737 | -0.99346 | 3.35 | 2.02 | 112.7 | 115.3506 | -2.1937 | -0.71
3.36 | 18.3648 | 117.3 | 114.5388 | -1.9757 | -0.99356 | 3.36 | 2.0209 | 112.7 | 115.3507 | -2.1932 | -0.71
3.37 | 18.3622 | 117.3 | 114.534 | -1.9758 | -0.99365 | 3.37 | 2.0204 | 112.7 | 115.3511 | -2.192 | -0.71
3.38 | 18.36 | 117.3 | 114.5274 | -1.9743 | -0.99375 | 3.38 | 2.0205 | 112.7 | 115.3505 | -2.1922 | -0.71
3.39 | 18.3585 | 117.3 | 114.518 | -1.9726 | -0.99385 | 3.39 | 2.0213 | 112.7 | 115.3501 | -2.1937 | -0.71
3.4 | 18.3576 | 117.3 | 114.5229 | -1.9705 | -0.99395 | 3.4 | 2.0211 | 112.7 | 115.3521 | -2.1938 | -0.71
3.41 | 18.3593 | 117.3 | 114.5401 | -1.9679 | -0.99405 | 3.41 | 2.0208 | 112.7 | 115.3538 | -2.1933 | -0.71
3.42 | 18.3629 | 117.3 | 114.5587 | -1.9639 | -0.99415 | 3.42 | 2.0212 | 112.7 | 115.3527 | -2.193 | -0.71
3.43 | 18.3646 | 117.3 | 114.5705 | -1.9631 | -0.99425 | 3.43 | 2.0209 | 112.7 | 115.343 | -2.1924 | -0.71
3.44 | 18.3662 | 117.3 | 114.5809 | -1.9646 | -0.99435 | 3.44 | 2.0197 | 112.7 | 115.3335 | -2.1929 | -0.71
3.45 | 18.3691 | 117.3 | 114.5894 | -1.9621 | -0.99444 | 3.45 | 2.0192 | 112.7 | 115.3326 | -2.193 | -0.71
3.46 | 18.3694 | 117.3 | 114.5841 | -1.9584 | -0.99454 | 3.46 | 2.0187 | 112.7 | 115.3385 | -2.1919 | -0.71
3.47 | 18.3653 | 117.3 | 114.564 | -1.9593 | -0.99464 | 3.47 | 2.0185 | 112.7 | 115.341 | -2.1911 | -0.71
3.48 | 18.3597 | 117.3 | 114.5399 | -1.9646 | -0.99474 | 3.48 | 2.0187 | 112.7 | 115.3434 | -2.191 | -0.71
3.49 | 18.357 | 117.3 | 114.5243 | -1.969 | -0.99484 | 3.49 | 2.0191 | 112.7 | 115.3408 | -2.1908 | -0.71
3.5 | 18.3549 | 117.3 | 114.5085 | -1.9721 | -0.99494 | 3.5 | 2.0198 | 112.7 | 115.3374 | -2.1908 | -0.71
3.51 | 18.3515 | 117.3 | 114.4899 | -1.975 | -0.99503 | 3.51 | 2.0196 | 112.7 | 115.3357 | -2.1913 | -0.71
3.52 | 18.3489 | 117.3 | 114.4718 | -1.9763 | -0.99513 | 3.52 | 2.0199 | 112.7 | 115.3351 | -2.1908 | -0.71
3.53 | 18.347 | 117.3 | 114.4541 | -1.9752 | -0.99523 | 3.53 | 2.0214 | 112.7 | 115.337 | -2.1919 | -0.71
3.54 | 18.3456 | 117.3 | 114.4359 | -1.9733 | -0.99533 | 3.54 | 2.0203 | 112.7 | 115.3453 | -2.1935 | -0.71
3.55 | 18.3447 | 117.3 | 114.4239 | -1.9715 | -0.99543 | 3.55 | 2.0185 | 112.7 | 115.3492 | -2.1923 | -0.71
3.56 | 18.3466 | 117.3 | 114.4234 | -1.9708 | -0.99553 | 3.56 | 2.0194 | 112.7 | 115.3389 | -2.1903 | -0.71
3.57 | 18.3498 | 117.3 | 114.4237 | -1.9702 | -0.99562 | 3.57 | 2.0206 | 112.7 | 115.3357 | -2.1898 | -0.71
3.58 | 18.3513 | 117.3 | 114.4133 | -1.9692 | -0.99572 | 3.58 | 2.0205 | 112.7 | 115.3286 | -2.1898 | -0.71
3.59 | 18.3502 | 117.3 | 114.3916 | -1.9698 | -0.99582 | 3.59 | 2.0201 | 112.7 | 115.3192 | -2.1888 | -0.71
3.6 | 18.3491 | 117.3 | 114.3826 | -1.9713 | -0.99592 | 3.6 | 2.0195 | 112.7 | 115.3191 | -2.1904 | -0.71
3.61 | 18.3493 | 117.3 | 114.3814 | -1.973 | -0.99602 | 3.61 | 2.0193 | 112.7 | 115.3164 | -2.193 | -0.71
3.62 | 18.3497 | 117.3 | 114.3688 | -1.9764 | -0.99612 | 3.62 | 2.0199 | 112.7 | 115.3079 | -2.1931 | -0.71
3.63 | 18.3495 | 117.3 | 114.3561 | -1.9795 | -0.99621 | 3.63 | 2.0201 | 112.7 | 115.2985 | -2.1943 | -0.71
3.64 | 18.3485 | 117.3 | 114.348 | -1.9807 | -0.99631 | 3.64 | 2.0195 | 112.7 | 115.2971 | -2.1956 | -0.71
3.65 | 18.3468 | 117.3 | 114.3416 | -1.9836 | -0.99641 | 3.65 | 2.0183 | 112.7 | 115.3045 | -2.1946 | -0.71
3.66 | 18.3462 | 117.3 | 114.3337 | -1.9863 | -0.99651 | 3.66 | 2.0193 | 112.7 | 115.305 | -2.1933 | -0.71
3.67 | 18.3475 | 117.3 | 114.3286 | -1.9846 | -0.99661 | 3.67 | 2.0215 | 112.7 | 115.2837 | -2.1907 | -0.71
3.68 | 18.3482 | 117.3 | 114.3296 | -1.9826 | -0.99671 | 3.68 | 2.021 | 112.7 | 115.2398 | -2.1894 | -0.71
3.69 | 18.3502 | 117.3 | 114.3329 | -1.9813 | -0.99681 | 3.69 | 2.02 | 112.7 | 115.2112 | -2.1921 | -0.71
3.7 | 18.3539 | 117.3 | 114.3376 | -1.98 | -0.99691 | 3.7 | 2.0187 | 112.7 | 115.2144 | -2.1939 | -0.71
3.71 | 18.3558 | 117.3 | 114.3383 | -1.9802 | -0.997 | 3.71 | 2.0164 | 112.7 | 115.2197 | -2.1917 | -0.71
3.72 | 18.3552 | 117.3 | 114.3318 | -1.982 | -0.9971 | 3.72 | 2.0155 | 112.7 | 115.2276 | -2.19 | -0.71
3.73 | 18.3544 | 117.3 | 114.3284 | -1.986 | -0.9972 | 3.73 | 2.0167 | 112.7 | 115.2395 | -2.1903 | -0.71
3.74 | 18.3552 | 117.3 | 114.3297 | -1.9889 | -0.9973 | 3.74 | 2.0171 | 112.7 | 115.2425 | -2.1913 | -0.71
3.75 | 18.3559 | 117.3 | 114.3305 | -1.9872 | -0.9974 | 3.75 | 2.0178 | 112.7 | 115.2416 | -2.1926 | -0.71
3.76 | 18.3565 | 117.3 | 114.3364 | -1.9834 | -0.9975 | 3.76 | 2.0182 | 112.7 | 115.2485 | -2.1925 | -0.71
3.77 | 18.3595 | 117.3 | 114.3645 | -1.9805 | -0.99759 | 3.77 | 2.0179 | 112.7 | 115.2611 | -2.1917 | -0.71
3.78 | 18.3627 | 117.3 | 114.3951 | -1.9784 | -0.99769 | 3.78 | 2.0199 | 112.7 | 115.2684 | -2.1907 | -0.71
3.79 | 18.3643 | 117.3 | 114.4048 | -1.9746 | -0.99779 | 3.79 | 2.0215 | 112.7 | 115.2656 | -2.1913 | -0.71
3.8 | 18.3691 | 117.3 | 114.4195 | -1.9746 | -0.99789 | 3.8 | 2.0203 | 112.7 | 115.2592 | -2.1927 | -0.71
3.81 | 18.372 | 117.3 | 114.434 | -1.9941 | -0.99799 | 3.81 | 2.0189 | 112.7 | 115.261 | -2.1925 | -0.71
3.82 | 18.3668 | 117.3 | 114.4226 | -2.0374 | -0.99809 | 3.82 | 2.019 | 112.7 | 115.2627 | -2.192 | -0.71
3.83 | 18.3586 | 117.3 | 114.3973 | -2.0773 | -0.99818 | 3.83 | 2.0189 | 112.7 | 115.2555 | -2.1924 | -0.71
3.84 | 18.3515 | 117.3 | 114.3796 | -2.0963 | -0.99828 | 3.84 | 2.018 | 112.7 | 115.2536 | -2.1929 | -0.71
3.85 | 18.3464 | 117.3 | 114.3726 | -2.1109 | -0.99838 | 3.85 | 2.0178 | 112.7 | 115.2552 | -2.1928 | -0.71
3.86 | 18.3446 | 117.3 | 114.3614 | -2.1296 | -0.99848 | 3.86 | 2.0186 | 112.7 | 115.2419 | -2.1925 | -0.71
3.87 | 18.3383 | 117.3 | 114.3276 | -2.1683 | -0.99858 | 3.87 | 2.0193 | 112.7 | 115.2251 | -2.1928 | -0.71
3.88 | 18.333 | 117.3 | 114.3028 | -2.1974 | -0.99868 | 3.88 | 2.0189 | 112.7 | 115.2243 | -2.1932 | -0.71
3.89 | 18.336 | 117.3 | 114.3111 | -2.1996 | -0.99877 | 3.89 | 2.0189 | 112.7 | 115.2286 | -2.1927 | -0.71
3.9 | 18.3391 | 117.3 | 114.3276 | -2.2065 | -0.99887 | 3.9 | 2.0196 | 112.7 | 115.2242 | -2.1913 | -0.71
3.91 | 18.3458 | 117.3 | 114.346 | -2.2209 | -0.99897 | 3.91 | 2.02 | 112.7 | 115.211 | -2.1909 | -0.71
3.92 | 18.3538 | 117.3 | 114.3879 | -2.2451 | -0.99907 | 3.92 | 2.0197 | 112.7 | 115.2003 | -2.1916 | -0.71
3.93 | 18.3592 | 117.3 | 114.4318 | -2.2587 | -0.99917 | 3.93 | 2.0124 | 112.7 | 115.1971 | -2.175 | -0.71
3.94 | 18.3648 | 117.3 | 114.4549 | -2.2592 | -0.99927 | 3.94 | 2.0068 | 112.7 | 115.209 | -2.1085 | -0.71
3.95 | 18.3699 | 117.3 | 114.4742 | -2.2617 | -0.99937 | 3.95 | 2.0162 | 112.7 | 115.2374 | -2.0174 | -0.71
3.96 | 18.3736 | 117.3 | 114.4934 | -2.2642 | -0.99947 | 3.96 | 2.0245 | 112.7 | 115.2616 | -1.9643 | -0.71
3.97 | 18.3739 | 117.3 | 114.5253 | -2.2742 | -0.99956 | 3.97 | 2.0243 | 112.7 | 115.2816 | -1.9462 | -0.71
3.98 | 18.3726 | 117.3 | 114.5537 | -2.2829 | -0.99966 | 3.98 | 2.026 | 112.7 | 115.3085 | -1.9334 | -0.71
3.99 | 18.3734 | 117.3 | 114.5642 | -2.285 | -0.99976 | 3.99 | 2.027 | 112.7 | 115.3328 | -1.9243 | -0.71
4 | 18.3749 | 117.3 | 114.5815 | -2.2859 | -0.99986 | 4 | 2.0264 | 112.7 | 115.341 | -1.9204 | -0.71
4.01 | 18.3779 | 117.3 | 114.6002 | -2.2837 | -0.99996 | 4.01 | 2.0257 | 112.7 | 115.3414 | -1.9176 | -0.71
4.02 | 18.3766 | 117.3 | 114.6144 | -2.3109 | -1 | 4.02 | 2.0237 | 112.7 | 115.3448 | -1.9145 | -0.71
4.03 | 18.3704 | 117.3 | 114.6221 | -2.3477 | -1 | 4.03 | 2.0223 | 112.7 | 115.3499 | -1.9156 | -0.71
4.04 | 18.3692 | 117.3 | 114.6227 | -2.3559 | -1 | 4.04 | 2.0214 | 112.7 | 115.3487 | -1.917 | -0.71
4.05 | 18.3715 | 117.3 | 114.6308 | -2.3542 | -1 | 4.05 | 2.0209 | 112.7 | 115.3491 | -1.9151 | -0.71
4.06 | 18.3714 | 117.3 | 114.6412 | -2.3523 | -1 | 4.06 | 2.0192 | 112.7 | 115.3598 | -1.9152 | -0.71
4.07 | 18.37 | 117.3 | 114.6465 | -2.352 | -1 | 4.07 | 2.0178 | 112.7 | 115.3705 | -1.9159 | -0.71
4.08 | 18.3687 | 117.3 | 114.6462 | -2.3506 | -1 | 4.08 | 2.0176 | 112.7 | 115.3829 | -1.915 | -0.71
4.09 | 18.3683 | 117.3 | 114.6527 | -2.3472 | -1 | 4.09 | 2.0167 | 112.7 | 115.3991 | -1.914 | -0.71
4.1 | 18.3698 | 117.3 | 114.6706 | -2.3472 | -1 | 4.1 | 2.0162 | 112.7 | 115.417 | -1.9165 | -0.71062
4.11 | 18.3716 | 117.3 | 114.6953 | -2.3494 | -1 | 4.11 | 2.0173 | 112.7 | 115.435 | -1.9198 | -0.71161
4.12 | 18.3744 | 117.3 | 114.7317 | -2.3471 | -1 | 4.12 | 2.018 | 112.7 | 115.4472 | -1.9176 | -0.7126
4.13 | 18.3782 | 117.3 | 114.7672 | -2.3431 | -1 | 4.13 | 2.0171 | 112.7 | 115.4725 | -1.9148 | -0.71359
4.14 | 18.3811 | 117.3 | 114.7986 | -2.3401 | -1 | 4.14 | 2.0169 | 112.7 | 115.501 | -1.9141 | -0.71458
4.15 | 18.382 | 117.3 | 114.8255 | -2.3374 | -1 | 4.15 | 2.0183 | 112.7 | 115.506 | -1.9115 | -0.71557
4.16 | 18.3817 | 117.3 | 114.8431 | -2.3359 | -1 | 4.16 | 2.02 | 112.7 | 115.5093 | -1.9096 | -0.71656
4.17 | 18.3801 | 117.3 | 114.8554 | -2.3347 | -1 | 4.17 | 2.0204 | 112.7 | 115.5251 | -1.9115 | -0.71755
4.18 | 18.3773 | 117.3 | 114.8586 | -2.3345 | -1 | 4.18 | 2.0143 | 112.7 | 115.5521 | -1.8532 | -0.71854
4.19 | 18.3755 | 117.3 | 114.8571 | -2.3369 | -1 | 4.19 | 2.0153 | 112.7 | 115.5898 | -1.7493 | -0.71953
4.2 | 18.3741 | 117.3 | 114.8623 | -2.34 | -1 | 4.2 | 2.0246 | 112.7 | 115.6308 | -1.6915 | -0.72052
4.21 | 18.3725 | 117.3 | 114.8695 | -2.3406 | -1 | 4.21 | 2.0263 | 112.7 | 115.6575 | -1.669 | -0.7215
4.22 | 18.3711 | 117.3 | 114.8926 | -2.3405 | -1 | 4.22 | 2.0261 | 112.7 | 115.6802 | -1.6555 | -0.72249
4.23 | 18.3721 | 117.3 | 114.919 | -2.3497 | -1 | 4.23 | 2.0255 | 112.7 | 115.7123 | -1.6448 | -0.72349
4.24 | 18.3733 | 117.3 | 114.9294 | -2.3703 | -1 | 4.24 | 2.0233 | 112.7 | 115.7402 | -1.6374 | -0.72447
4.25 | 18.3709 | 117.3 | 114.9363 | -2.3863 | -1 | 4.25 | 2.0216 | 112.7 | 115.7586 | -1.6343 | -0.72546
4.26 | 18.3682 | 117.3 | 114.9402 | -2.3914 | -1 | 4.26 | 2.0233 | 112.7 | 115.7727 | -1.6317 | -0.72645
4.27 | 18.3671 | 117.3 | 114.9532 | -2.3946 | -1 | 4.27 | 2.0267 | 112.7 | 115.7821 | -1.6296 | -0.72744
4.28 | 18.3664 | 117.3 | 114.9712 | -2.3963 | -1 | 4.28 | 2.027 | 112.7 | 115.7877 | -1.6272 | -0.72843
4.29 | 18.3676 | 117.3 | 114.9811 | -2.3942 | -1 | 4.29 | 2.0248 | 112.7 | 115.7845 | -1.6263 | -0.72942
4.3 | 18.3687 | 117.3 | 114.9788 | -2.3919 | -1 | 4.3 | 2.0226 | 112.7 | 115.7789 | -1.6276 | -0.73041
4.31 | 18.3686 | 117.3 | 114.9805 | -2.3914 | -1 | 4.31 | 2.0196 | 112.7 | 115.7841 | -1.6288 | -0.7314
4.32 | 18.3692 | 117.3 | 114.9937 | -2.391 | -1 | 4.32 | 2.0182 | 112.7 | 115.7861 | -1.6293 | -0.73239
4.33 | 18.3693 | 117.3 | 114.9904 | -2.3905 | -1 | 4.33 | 2.0159 | 112.7 | 115.7783 | -1.6289 | -0.73338
4.34 | 18.3655 | 117.3 | 114.9751 | -2.3914 | -1 | 4.34 | 2.0133 | 112.7 | 115.7786 | -1.628 | -0.73437
4.35 | 18.3607 | 117.3 | 114.9777 | -2.3929 | -1 | 4.35 | 2.0138 | 112.7 | 115.7864 | -1.6254 | -0.73536
4.36 | 18.3607 | 117.3 | 114.9914 | -2.3934 | -1 | 4.36 | 2.0154 | 112.7 | 115.7787 | -1.6232 | -0.73635
4.37 | 18.3637 | 117.3 | 114.9933 | -2.3916 | -1 | 4.37 | 2.0162 | 112.7 | 115.7699 | -1.6235 | -0.73734
4.38 | 18.3639 | 117.3 | 114.9852 | -2.39 | -1 | 4.38 | 2.0159 | 112.7 | 115.7737 | -1.625 | -0.73833
4.39 | 18.3623 | 117.3 | 114.9802 | -2.3895 | -1 | 4.39 | 2.0161 | 112.7 | 115.7783 | -1.6253 | -0.73932
4.4 | 18.3627 | 117.3 | 114.989 | -2.3898 | -1 | 4.4 | 2.0178 | 112.7 | 115.7765 | -1.6252 | -0.74031
4.41 | 18.363 | 117.3 | 114.9968 | -2.391 | -1 | 4.41 | 2.0184 | 112.7 | 115.7707 | -1.6264 | -0.7413
4.42 | 18.3626 | 117.3 | 114.9907 | -2.3931 | -1 | 4.42 | 2.017 | 112.7 | 115.7684 | -1.6271 | -0.74229
4.43 | 18.362 | 117.3 | 114.9868 | -2.3962 | -1 | 4.43 | 2.0153 | 112.7 | 115.7673 | -1.6258 | -0.74328
4.44 | 18.3625 | 117.3 | 114.9975 | -2.3979 | -1 | 4.44 | 2.0135 | 112.7 | 115.7598 | -1.6256 | -0.74427
4.45 | 18.3647 | 117.3 | 115.0139 | -2.3979 | -1 | 4.45 | 2.0131 | 112.7 | 115.7515 | -1.6265 | -0.74526
4.46 | 18.3664 | 117.3 | 115.0219 | -2.3969 | -1 | 4.46 | 2.0139 | 112.7 | 115.76 | -1.6251 | -0.74625
4.47 | 18.3687 | 117.3 | 115.0404 | -2.3934 | -1 | 4.47 | 2.0142 | 112.7 | 115.7742 | -1.6241 | -0.74724
4.48 | 18.3708 | 117.3 | 115.069 | -2.3903 | -1 | 4.48 | 2.0144 | 112.7 | 115.7751 | -1.6227 | -0.74823
4.49 | 18.3731 | 117.3 | 115.0869 | -2.3888 | -1 | 4.49 | 2.0141 | 112.7 | 115.7722 | -1.6216 | -0.74922
4.5 | 18.3765 | 117.3 | 115.099 | -2.3878 | -1 | 4.5 | 2.0137 | 112.7 | 115.7689 | -1.6237 | -0.75021
4.51 | 18.3787 | 117.3 | 115.1122 | -2.3879 | -1 | 4.51 | 2.016 | 112.7 | 115.7675 | -1.6253 | -0.7512
4.52 | 18.3784 | 117.3 | 115.1373 | -2.3852 | -1 | 4.52 | 2.0179 | 112.7 | 115.7673 | -1.6232 | -0.75219
4.53 | 18.3768 | 117.3 | 115.1591 | -2.382 | -1 | 4.53 | 2.0159 | 112.7 | 115.7695 | -1.6252 | -0.75318
4.54 | 18.3769 | 117.3 | 115.1716 | -2.381 | -1 | 4.54 | 2.0129 | 112.7 | 115.7722 | -1.6297 | -0.75416
4.55 | 18.3779 | 117.3 | 115.1891 | -2.3813 | -1 | 4.55 | 2.013 | 112.7 | 115.7685 | -1.629 | -0.75516
4.56 | 18.3792 | 117.3 | 115.203 | -2.3816 | -1 | 4.56 | 2.0137 | 112.7 | 115.7649 | -1.6277 | -0.75614
4.57 | 18.3774 | 117.3 | 115.2061 | -2.3818 | -1 | 4.57 | 2.0132 | 112.7 | 115.7684 | -1.6285 | -0.75713
4.58 | 18.373 | 117.3 | 115.1971 | -2.3832 | -1 | 4.58 | 2.0149 | 112.7 | 115.758 | -1.6271 | -0.75812
4.59 | 18.3703 | 117.3 | 115.1853 | -2.3844 | -1 | 4.59 | 2.0159 | 112.7 | 115.7347 | -1.6246 | -0.75911
4.6 | 18.3685 | 117.3 | 115.1786 | -2.3847 | -1 | 4.6 | 2.0158 | 112.7 | 115.7145 | -1.6254 | -0.7601
4.61 | 18.3673 | 117.3 | 115.1815 | -2.3846 | -1 | 4.61 | 2.0154 | 112.7 | 115.6953 | -1.6264 | -0.76109
4.62 | 18.3671 | 117.3 | 115.1933 | -2.3823 | -1 | 4.62 | 2.0139 | 112.7 | 115.6814 | -1.6278 | -0.76208
4.63 | 18.3677 | 117.3 | 115.1992 | -2.3811 | -1 | 4.63 | 2.0123 | 112.7 | 115.6732 | -1.6298 | -0.76307
4.64 | 18.3677 | 117.3 | 115.1937 | -2.3814 | -1 | 4.64 | 2.0119 | 112.7 | 115.6725 | -1.6294 | -0.76406
4.65 | 18.3669 | 117.3 | 115.193 | -2.3804 | -1 | 4.65 | 2.0119 | 112.7 | 115.6793 | -1.6241 | -0.76505
4.66 | 18.3668 | 117.3 | 115.2005 | -2.3803 | -1 | 4.66 | 2.0117 | 112.7 | 115.6838 | -1.6207 | -0.76604
4.67 | 18.3657 | 117.3 | 115.2033 | -2.3818 | -1 | 4.67 | 2.0128 | 112.7 | 115.6682 | -1.6224 | -0.76703
4.68 | 18.3658 | 117.3 | 115.2079 | -2.3816 | -1 | 4.68 | 2.0151 | 112.7 | 115.6211 | -1.6216 | -0.76802
4.69 | 18.3681 | 117.3 | 115.2235 | -2.38 | -1 | 4.69 | 2.0176 | 112.7 | 115.5761 | -1.6189 | -0.76901
4.7 | 18.3687 | 117.3 | 115.2306 | -2.379 | -1 | 4.7 | 2.0175 | 112.7 | 115.555 | -1.6206 | -0.77
4.71 | 18.3675 | 117.3 | 115.2221 | -2.3764 | -1 | 4.71 | 2.0139 | 112.7 | 115.5389 | -1.6244 | -0.77099
4.72 | 18.3667 | 117.3 | 115.2285 | -2.3734 | -1 | 4.72 | 2.0106 | 112.7 | 115.5252 | -1.6263 | -0.77198
4.73 | 18.3665 | 117.3 | 115.238 | -2.3743 | -1 | 4.73 | 2.01 | 112.7 | 115.4991 | -1.6267 | -0.77297
4.74 | 18.3667 | 117.3 | 115.2347 | -2.3756 | -1 | 4.74 | 2.0085 | 112.7 | 115.4717 | -1.6271 | -0.77396
4.75 | 18.3674 | 117.3 | 115.2389 | -2.3752 | -1 | 4.75 | 2.0074 | 112.7 | 115.4608 | -1.6278 | -0.77495
4.76 | 18.3678 | 117.3 | 115.2498 | -2.3767 | -1 | 4.76 | 2.0093 | 112.7 | 115.4592 | -1.6288 | -0.77594
4.77 | 18.367 | 117.3 | 115.2587 | -2.3783 | -1 | 4.77 | 2.0112 | 112.7 | 115.4607 | -1.6295 | -0.77693
4.78 | 18.3664 | 117.3 | 115.2664 | -2.3789 | -1 | 4.78 | 2.0104 | 112.7 | 115.4591 | -1.6284 | -0.77792
4.79 | 18.3662 | 117.3 | 115.2685 | -2.3794 | -1 | 4.79 | 2.0097 | 112.7 | 115.459 | -1.626 | -0.77891
4.8 | 18.3665 | 117.3 | 115.2691 | -2.3801 | -1 | 4.8 | 2.0118 | 112.7 | 115.4589 | -1.6257 | -0.7799
4.81 | 18.3673 | 117.3 | 115.2739 | -2.38 | -1 | 4.81 | 2.0139 | 112.7 | 115.4519 | -1.627 | -0.78089
4.82 | 18.3678 | 117.3 | 115.2711 | -2.3804 | -1 | 4.82 | 2.0148 | 112.7 | 115.4489 | -1.6271 | -0.78188
4.83 | 18.3678 | 117.3 | 115.2576 | -2.3824 | -1 | 4.83 | 2.014 | 112.7 | 115.4522 | -1.6276 | -0.78287
4.84 | 18.3667 | 117.3 | 115.254 | -2.3827 | -1 | 4.84 | 2.0133 | 112.7 | 115.4481 | -1.6293 | -0.78386
4.85 | 18.3663 | 117.3 | 115.2696 | -2.3816 | -1 | 4.85 | 2.014 | 112.7 | 115.443 | -1.6306 | -0.78485
4.86 | 18.3677 | 117.3 | 115.2782 | -2.3798 | -1 | 4.86 | 2.0134 | 112.7 | 115.4366 | -1.6304 | -0.78583
4.87 | 18.368 | 117.3 | 115.278 | -2.3756 | -1 | 4.87 | 2.0123 | 112.7 | 115.4271 | -1.6297 | -0.78682
4.88 | 18.367 | 117.3 | 115.2798 | -2.372 | -1 | 4.88 | 2.0126 | 112.7 | 115.4301 | -1.6308 | -0.78781
4.89 | 18.3668 | 117.3 | 115.2835 | -2.3703 | -1 | 4.89 | 2.0133 | 112.7 | 115.4369 | -1.6314 | -0.7888
4.9 | 18.3676 | 117.3 | 115.2931 | -2.3699 | -1 | 4.9 | 2.0143 | 112.7 | 115.4383 | -1.6296 | -0.78979
4.91 | 18.3684 | 117.3 | 115.2953 | -2.3688 | -1 | 4.91 | 2.0144 | 112.7 | 115.4325 | -1.6288 | -0.79078
4.92 | 18.3663 | 117.3 | 115.2867 | -2.3689 | -1 | 4.92 | 2.0132 | 112.7 | 115.4199 | -1.6293 | -0.79177
4.93 | 18.3641 | 117.3 | 115.278 | -2.3714 | -1 | 4.93 | 2.0133 | 112.7 | 115.4116 | -1.6276 | -0.79276
4.94 | 18.3614 | 117.3 | 115.2647 | -2.3729 | -1 | 4.94 | 2.0133 | 112.7 | 115.4077 | -1.6261 | -0.79375
4.95 | 18.3562 | 117.3 | 115.2434 | -2.3732 | -1 | 4.95 | 2.0132 | 112.7 | 115.4044 | -1.6277 | -0.79474
4.96 | 18.3525 | 117.3 | 115.2195 | -2.3732 | -1 | 4.96 | 2.014 | 112.7 | 115.4007 | -1.6288 | -0.79573
4.97 | 18.3474 | 117.3 | 115.187 | -2.374 | -1 | 4.97 | 2.0137 | 112.7 | 115.4088 | -1.6286 | -0.79672
4.98 | 18.3423 | 117.3 | 115.1513 | -2.3756 | -1 | 4.98 | 2.0138 | 112.7 | 115.4049 | -1.6284 | -0.79771
4.99 | 18.3407 | 117.3 | 115.1279 | -2.3773 | -1 | 4.99 | 2.0146 | 112.7 | 115.393 | -1.6281 | -0.7987
5 | 18.3409 | 117.3 | 115.1144 | -2.3786 | -1 | 5 | 2.0137 | 112.7 | 115.4076 | -1.6282 | -0.79969
5.01 | 18.3422 | 117.3 | 115.1122 | -2.3796 | -1 | 5.01 | 2.0114 | 112.7 | 115.4264 | -1.6282 | -0.80068
5.02 | 18.3417 | 117.3 | 115.1009 | -2.3883 | -1 | 5.02 | 2.0112 | 112.7 | 115.4311 | -1.6269 | -0.80167
5.03 | 18.3394 | 117.3 | 115.076 | -2.4019 | -1 | 5.03 | 2.013 | 112.7 | 115.4362 | -1.6272 | -0.80266
5.04 | 18.3379 | 117.3 | 115.066 | -2.4113 | -0.9999 | 5.04 | 2.0142 | 112.7 | 115.4484 | -1.6293 | -0.80365
5.05 | 18.3377 | 117.3 | 115.0683 | -2.4166 | -0.9998 | 5.05 | 2.0147 | 112.7 | 115.4519 | -1.6303 | -0.80464
5.06 | 18.3381 | 117.3 | 115.0665 | -2.4207 | -0.9997 | 5.06 | 2.016 | 112.7 | 115.4415 | -1.6301 | -0.80563
5.07 | 18.3398 | 117.3 | 115.0572 | -2.4224 | -0.99961 | 5.07 | 2.0169 | 112.7 | 115.4285 | -1.6298 | -0.80662
5.08 | 18.3406 | 117.3 | 115.0523 | -2.4203 | -0.99951 | 5.08 | 2.0141 | 112.7 | 115.4261 | -1.6314 | -0.80761
5.09 | 18.341 | 117.3 | 115.0547 | -2.4192 | -0.99941 | 5.09 | 2.0122 | 112.7 | 115.4274 | -1.6318 | -0.8086
5.1 | 18.3436 | 117.3 | 115.0476 | -2.4206 | -0.99931 | 5.1 | 2.0129 | 112.7 | 115.4145 | -1.6298 | -0.80959
5.11 | 18.3454 | 117.3 | 115.0334 | -2.4232 | -0.99921 | 5.11 | 2.0131 | 112.7 | 115.3956 | -1.6288 | -0.81
5.12 | 18.346 | 117.3 | 115.0177 | -2.4263 | -0.99911 | 5.12 | 2.0135 | 112.7 | 115.378 | -1.6286 | -0.81
5.13 | 18.3447 | 117.3 | 114.995 | -2.4349 | -0.99901 | 5.13 | 2.0137 | 112.7 | 115.3568 | -1.6279 | -0.81
5.14 | 18.3409 | 117.3 | 114.969 | -2.4462 | -0.99892 | 5.14 | 2.0135 | 112.7 | 115.338 | -1.6275 | -0.81
5.15 | 18.338 | 117.3 | 114.944 | -2.454 | -0.99882 | 5.15 | 2.013 | 112.7 | 115.3248 | -1.6272 | -0.81
5.16 | 18.3376 | 117.3 | 114.9184 | -2.4569 | -0.99872 | 5.16 | 2.0116 | 112.7 | 115.3053 | -1.627 | -0.81
5.17 | 18.3366 | 117.3 | 114.8867 | -2.4576 | -0.99862 | 5.17 | 2.0106 | 112.7 | 115.2886 | -1.6292 | -0.81
5.18 | 18.3351 | 117.3 | 114.8608 | -2.4587 | -0.99852 | 5.18 | 2.0118 | 112.7 | 115.2837 | -1.63 | -0.81
5.19 | 18.3363 | 117.3 | 114.8525 | -2.4589 | -0.99843 | 5.19 | 2.0134 | 112.7 | 115.2694 | -1.6294 | -0.81
5.2 | 18.3395 | 117.3 | 114.8511 | -2.4569 | -0.99833 | 5.2 | 2.0133 | 112.7 | 115.2576 | -1.631 | -0.81
5.21 | 18.342 | 117.3 | 114.8475 | -2.454 | -0.99823 | 5.21 | 2.0096 | 112.7 | 115.2624 | -1.6319 | -0.81
5.22 | 18.3425 | 117.3 | 114.834 | -2.4514 | -0.99813 | 5.22 | 2.0056 | 112.7 | 115.2791 | -1.602 | -0.81
5.23 | 18.3424 | 117.3 | 114.8161 | -2.4506 | -0.99803 | 5.23 | 2.005 | 112.7 | 115.3206 | -1.4786 | -0.81
5.24 | 18.3418 | 117.3 | 114.7977 | -2.4524 | -0.99793 | 5.24 | 2.0089 | 112.7 | 115.3794 | -1.3143 | -0.81
5.25 | 18.3412 | 117.3 | 114.7741 | -2.4549 | -0.99783 | 5.25 | 2.0234 | 112.7 | 115.4431 | -1.1889 | -0.81
5.26 | 18.34 | 117.3 | 114.7515 | -2.4571 | -0.99774 | 5.26 | 2.0331 | 112.7 | 115.5037 | -1.1131 | -0.81
5.27 | 18.3365 | 117.3 | 114.7231 | -2.4598 | -0.99764 | 5.27 | 2.0281 | 112.7 | 115.5469 | -1.0415 | -0.81
5.28 | 18.3347 | 117.3 | 114.7017 | -2.4632 | -0.99754 | 5.28 | 2.0392 | 112.7 | 115.6284 | -0.87738 | -0.81
5.29 | 18.3368 | 117.3 | 114.6913 | -2.4681 | -0.99744 | 5.29 | 2.053 | 112.7 | 115.7212 | -0.74364 | -0.81
5.3 | 18.3381 | 117.3 | 114.68 | -2.4769 | -0.99734 | 5.3 | 2.0413 | 112.7 | 115.7774 | -0.68889 | -0.81
5.31 | 18.3391 | 117.3 | 114.6811 | -2.485 | -0.99724 | 5.31 | 2.0324 | 112.7 | 115.8406 | -0.56848 | -0.81
5.32 | 18.3419 | 117.3 | 114.6861 | -2.4876 | -0.99714 | 5.32 | 2.0486 | 112.7 | 115.9071 | -0.40415 | -0.81
5.33 | 18.3445 | 117.3 | 114.6795 | -2.4893 | -0.99705 | 5.33 | 2.064 | 112.7 | 116.0038 | -0.27864 | -0.81
5.34 | 18.3461 | 117.3 | 114.6716 | -2.4912 | -0.99695 | 5.34 | 2.0628 | 112.7 | 116.0916 | -0.21873 | -0.81
5.35 | 18.3477 | 117.3 | 114.6752 | -2.4902 | -0.99685 | 5.35 | 2.0594 | 112.7 | 116.1256 | -0.19725 | -0.81
5.36 | 18.3498 | 117.3 | 114.6817 | -2.49 | -0.99675 | 5.36 | 2.0543 | 112.7 | 116.1489 | -0.18371 | -0.81
5.37 | 18.3509 | 117.3 | 114.6725 | -2.4914 | -0.99665 | 5.37 | 2.0476 | 112.7 | 116.1763 | -0.17444 | -0.81
5.38 | 18.3501 | 117.3 | 114.6576 | -2.4913 | -0.99655 | 5.38 | 2.0406 | 112.7 | 116.2082 | -0.16254 | -0.81
5.39 | 18.3486 | 117.3 | 114.644 | -2.4899 | -0.99645 | 5.39 | 2.0355 | 112.7 | 116.2364 | -0.15252 | -0.81
5.4 | 18.347 | 117.3 | 114.6237 | -2.4886 | -0.99636 | 5.4 | 2.0313 | 112.7 | 116.2538 | -0.14905 | -0.81
5.41 | 18.3457 | 117.3 | 114.6049 | -2.4856 | -0.99626 | 5.41 | 2.0271 | 112.7 | 116.267 | -0.14704 | -0.81
5.42 | 18.3448 | 117.3 | 114.5745 | -2.4822 | -0.99616 | 5.42 | 2.0249 | 112.7 | 116.2799 | -0.14437 | -0.81
5.43 | 18.3432 | 117.3 | 114.5386 | -2.4846 | -0.99606 | 5.43 | 2.0225 | 112.7 | 116.2864 | -0.14122 | -0.81
5.44 | 18.3425 | 117.3 | 114.5112 | -2.4893 | -0.99596 | 5.44 | 2.0196 | 112.7 | 116.2919 | -0.14006 | -0.81
5.45 | 18.3422 | 117.3 | 114.4797 | -2.4916 | -0.99587 | 5.45 | 2.0182 | 112.7 | 116.2918 | -0.14009 | -0.81
5.46 | 18.3367 | 117.3 | 114.4388 | -2.4946 | -0.99577 | 5.46 | 2.017 | 112.7 | 116.2943 | -0.13953 | -0.81
5.47 | 18.3271 | 117.3 | 114.389 | -2.5029 | -0.99567 | 5.47 | 2.016 | 112.7 | 116.3053 | -0.1406 | -0.81
5.48 | 18.3225 | 117.3 | 114.3593 | -2.5081 | -0.99557 | 5.48 | 2.0155 | 112.7 | 116.3058 | -0.14232 | -0.81
5.49 | 18.3249 | 117.3 | 114.3532 | -2.5064 | -0.99547 | 5.49 | 2.0153 | 112.7 | 116.2998 | -0.14318 | -0.81
5.5 | 18.3283 | 117.3 | 114.3432 | -2.5048 | -0.99537 | 5.5 | 2.0148 | 112.7 | 116.3012 | -0.14438 | -0.81
5.51 | 18.3317 | 117.3 | 114.3334 | -2.5031 | -0.99527 | 5.51 | 2.0145 | 112.7 | 116.3042 | -0.14566 | -0.81
5.52 | 18.3355 | 117.3 | 114.3256 | -2.5026 | -0.99518 | 5.52 | 2.0144 | 112.7 | 116.2981 | -0.14718 | -0.81
5.53 | 18.338 | 117.3 | 114.3165 | -2.5026 | -0.99508 | 5.53 | 2.0131 | 112.7 | 116.2875 | -0.15047 | -0.81
5.54 | 18.3399 | 117.3 | 114.3141 | -2.502 | -0.99498 | 5.54 | 2.0086 | 112.7 | 116.2812 | -0.14988 | -0.81
5.55 | 18.3422 | 117.3 | 114.3208 | -2.503 | -0.99488 | 5.55 | 2.0036 | 112.7 | 116.2882 | -0.10322 | -0.81
5.56 | 18.3437 | 117.3 | 114.3226 | -2.5083 | -0.99478 | 5.56 | 2.0085 | 112.7 | 116.3091 | -0.001016 | -0.81
5.57 | 18.3449 | 117.3 | 114.3102 | -2.5143 | -0.99468 | 5.57 | 2.022 | 112.7 | 116.3326 | 0.077632 | -0.81
5.58 | 18.3442 | 117.3 | 114.2956 | -2.5182 | -0.99459 | 5.58 | 2.0322 | 112.7 | 116.3639 | 0.11194 | -0.81
5.59 | 18.3415 | 117.3 | 114.2869 | -2.5203 | -0.99449 | 5.59 | 2.0337 | 112.7 | 116.3943 | 0.13223 | -0.81
5.6 | 18.3411 | 117.3 | 114.286 | -2.5209 | -0.99439 | 5.6 | 2.0303 | 112.7 | 116.4033 | 0.14342 | -0.81
5.61 | 18.3429 | 117.3 | 114.2874 | -2.522 | -0.99429 | 5.61 | 2.0269 | 112.7 | 116.4104 | 0.15485 | -0.81
5.62 | 18.3442 | 117.3 | 114.2728 | -2.5236 | -0.99419 | 5.62 | 2.0259 | 112.7 | 116.4263 | 0.17093 | -0.81
5.63 | 18.3437 | 117.3 | 114.2636 | -2.5268 | -0.99409 | 5.63 | 2.0262 | 112.7 | 116.4488 | 0.1927 | -0.81
5.64 | 18.3441 | 117.3 | 114.2734 | -2.5282 | -0.99399 | 5.64 | 2.0265 | 112.7 | 116.4647 | 0.20985 | -0.81
5.65 | 18.3456 | 117.3 | 114.2727 | -2.5287 | -0.99389 | 5.65 | 2.0259 | 112.7 | 116.4574 | 0.21711 | -0.81
5.66 | 18.3468 | 117.3 | 114.2732 | -2.5326 | -0.9938 | 5.66 | 2.0235 | 112.7 | 116.4527 | 0.22037 | -0.81
5.67 | 18.348 | 117.3 | 114.2839 | -2.5347 | -0.9937 | 5.67 | 2.0212 | 112.7 | 116.4599 | 0.22245 | -0.81
5.68 | 18.3489 | 117.3 | 114.2874 | -2.5336 | -0.9936 | 5.68 | 2.0187 | 112.7 | 116.4571 | 0.22411 | -0.81
5.69 | 18.3493 | 117.3 | 114.284 | -2.5335 | -0.9935 | 5.69 | 2.0167 | 112.7 | 116.4622 | 0.22473 | -0.81
5.7 | 18.3481 | 117.3 | 114.2824 | -2.5344 | -0.9934 | 5.7 | 2.0163 | 112.7 | 116.4739 | 0.22474 | -0.81
5.71 | 18.3478 | 117.3 | 114.2847 | -2.5345 | -0.9933 | 5.71 | 2.0172 | 112.7 | 116.47 | 0.22409 | -0.81
5.72 | 18.3459 | 117.3 | 114.276 | -2.5366 | -0.99321 | 5.72 | 2.018 | 112.7 | 116.4726 | 0.22287 | -0.81
5.73 | 18.3442 | 117.3 | 114.2682 | -2.5392 | -0.99311 | 5.73 | 2.0179 | 112.7 | 116.4879 | 0.22185 | -0.81
5.74 | 18.3459 | 117.3 | 114.2724 | -2.5386 | -0.99301 | 5.74 | 2.0175 | 112.7 | 116.5037 | 0.22082 | -0.81
5.75 | 18.3465 | 117.3 | 114.2722 | -2.5362 | -0.99291 | 5.75 | 2.0175 | 112.7 | 116.522 | 0.22001 | -0.81
5.76 | 18.3459 | 117.3 | 114.2675 | -2.5314 | -0.99281 | 5.76 | 2.0181 | 112.7 | 116.5325 | 0.21972 | -0.81
5.77 | 18.345 | 117.3 | 114.2686 | -2.5263 | -0.99271 | 5.77 | 2.0186 | 112.7 | 116.5328 | 0.2206 | -0.81
5.78 | 18.344 | 117.3 | 114.2711 | -2.5234 | -0.99262 | 5.78 | 2.0185 | 112.7 | 116.5388 | 0.22259 | -0.81
5.79 | 18.3437 | 117.3 | 114.2618 | -2.5241 | -0.99252 | 5.79 | 2.0189 | 112.7 | 116.5487 | 0.22358 | -0.81
5.8 | 18.3428 | 117.3 | 114.2488 | -2.5266 | -0.99242 | 5.8 | 2.0202 | 112.7 | 116.5592 | 0.22254 | -0.81
5.81 | 18.3423 | 117.3 | 114.2443 | -2.5294 | -0.99232 | 5.81 | 2.0215 | 112.7 | 116.5715 | 0.22129 | -0.81
5.82 | 18.3425 | 117.3 | 114.2374 | -2.5331 | -0.99222 | 5.82 | 2.0208 | 112.7 | 116.5797 | 0.22067 | -0.81
5.83 | 18.3406 | 117.3 | 114.2211 | -2.5367 | -0.99212 | 5.83 | 2.0198 | 112.7 | 116.5781 | 0.22007 | -0.81
5.84 | 18.3367 | 117.3 | 114.2092 | -2.5386 | -0.99203 | 5.84 | 2.0193 | 112.7 | 116.5779 | 0.21962 | -0.81
5.85 | 18.3339 | 117.3 | 114.2052 | -2.5387 | -0.99193 | 5.85 | 2.0182 | 112.7 | 116.5839 | 0.22018 | -0.81
5.86 | 18.3356 | 117.3 | 114.2038 | -2.5369 | -0.99183 | 5.86 | 2.0184 | 112.7 | 116.5848 | 0.22087 | -0.81
5.87 | 18.3379 | 117.3 | 114.2005 | -2.5459 | -0.99173 | 5.87 | 2.019 | 112.7 | 116.5881 | 0.2201 | -0.81
5.88 | 18.3379 | 117.3 | 114.1988 | -2.5609 | -0.99163 | 5.88 | 2.0188 | 112.7 | 116.605 | 0.21805 | -0.81
5.89 | 18.3397 | 117.3 | 114.2014 | -2.5683 | -0.99153 | 5.89 | 2.0188 | 112.7 | 116.6247 | 0.21698 | -0.81
5.9 | 18.3403 | 117.3 | 114.1992 | -2.5773 | -0.99143 | 5.9 | 2.0199 | 112.7 | 116.6297 | 0.21816 | -0.81
5.91 | 18.3374 | 117.3 | 114.1924 | -2.5869 | -0.99133 | 5.91 | 2.0204 | 112.7 | 116.6298 | 0.2193 | -0.81
5.92 | 18.3388 | 117.3 | 114.2058 | -2.5958 | -0.99124 | 5.92 | 2.0192 | 112.7 | 116.6337 | 0.22008 | -0.81
5.93 | 18.3409 | 117.3 | 114.2282 | -2.6079 | -0.99114 | 5.93 | 2.0187 | 112.7 | 116.6309 | 0.22114 | -0.81
5.94 | 18.3404 | 117.3 | 114.2402 | -2.6162 | -0.99104 | 5.94 | 2.0196 | 112.7 | 116.6264 | 0.22111 | -0.81
5.95 | 18.3421 | 117.3 | 114.2525 | -2.6172 | -0.99094 | 5.95 | 2.0199 | 112.7 | 116.6259 | 0.22102 | -0.81
5.96 | 18.3454 | 117.3 | 114.2718 | -2.6138 | -0.99084 | 5.96 | 2.0199 | 112.7 | 116.626 | 0.22143 | -0.81
5.97 | 18.3484 | 117.3 | 114.2984 | -2.6106 | -0.99074 | 5.97 | 2.0193 | 112.7 | 116.6264 | 0.22027 | -0.81
5.98 | 18.3506 | 117.3 | 114.327 | -2.6106 | -0.99065 | 5.98 | 2.0182 | 112.7 | 116.6229 | 0.2174 | -0.81
5.99 | 18.3534 | 117.3 | 114.357 | -2.6109 | -0.99055 | 5.99 | 2.0176 | 112.7 | 116.6222 | 0.21614 | -0.81
6 | 18.357 | 117.3 | 114.3896 | -2.6098 | -0.99045 | 6 | 2.017 | 112.7 | 116.6248 | 0.2167 | -0.81
6.01 | 18.3599 | 117.3 | 114.4162 | -2.6073 | -0.99035 | 6.01 | 2.0175 | 112.7 | 116.6289 | 0.21705 | -0.81
6.02 | 18.3619 | 117.3 | 114.4456 | -2.6057 | -0.99025 | 6.02 | 2.0184 | 112.7 | 116.6378 | 0.2169 | -0.81
6.03 | 18.3642 | 117.3 | 114.4781 | -2.6059 | -0.99015 | 6.03 | 2.0202 | 112.7 | 116.6498 | 0.21549 | -0.81
6.04 | 18.3642 | 117.3 | 114.4959 | -2.6076 | -0.99006 | 6.04 | 2.0206 | 112.7 | 116.6616 | 0.21412 | -0.81
6.05 | 18.3611 | 117.3 | 114.507 | -2.6099 | -0.99 | 6.05 | 2.0202 | 112.7 | 116.6693 | 0.21427 | -0.81
6.06 | 18.358 | 117.3 | 114.5214 | -2.6093 | -0.99 | 6.06 | 2.0214 | 112.7 | 116.6762 | 0.21506 | -0.81
6.07 | 18.3566 | 117.3 | 114.5344 | -2.6061 | -0.99 | 6.07 | 2.0231 | 112.7 | 116.6781 | 0.21568 | -0.81
6.08 | 18.3563 | 117.3 | 114.5487 | -2.6036 | -0.99 | 6.08 | 2.0226 | 112.7 | 116.6832 | 0.21616 | -0.81
6.09 | 18.3565 | 117.3 | 114.5662 | -2.6027 | -0.99 | 6.09 | 2.0206 | 112.7 | 116.6861 | 0.21647 | -0.81
6.1 | 18.3558 | 117.3 | 114.5836 | -2.6042 | -0.99 | 6.1 | 2.0194 | 112.7 | 116.6743 | 0.21686 | -0.81
6.11 | 18.3547 | 117.3 | 114.6108 | -2.6056 | -0.99 | 6.11 | 2.0191 | 112.7 | 116.6625 | 0.21612 | -0.81
6.12 | 18.3575 | 117.3 | 114.66 | -2.5981 | -0.99 | 6.12 | 2.0187 | 112.7 | 116.6754 | 0.21228 | -0.81086
6.13 | 18.3606 | 117.3 | 114.7028 | -2.5897 | -0.99 | 6.13 | 2.0182 | 112.7 | 116.7014 | 0.209 | -0.81244
6.14 | 18.3616 | 117.3 | 114.7289 | -2.5867 | -0.99 | 6.14 | 2.0189 | 112.7 | 116.7169 | 0.2088 | -0.81402
6.15 | 18.363 | 117.3 | 114.7604 | -2.5836 | -0.99 | 6.15 | 2.021 | 112.7 | 116.7332 | 0.20941 | -0.81561
6.16 | 18.3642 | 117.3 | 114.785 | -2.5826 | -0.99 | 6.16 | 2.0224 | 112.7 | 116.7507 | 0.20999 | -0.81719
6.17 | 18.3629 | 117.3 | 114.8075 | -2.5814 | -0.99 | 6.17 | 2.0227 | 112.7 | 116.7671 | 0.21136 | -0.81878
6.18 | 18.361 | 117.3 | 114.8305 | -2.5779 | -0.99 | 6.18 | 2.023 | 112.7 | 116.7754 | 0.21189 | -0.82036
6.19 | 18.3601 | 117.3 | 114.842 | -2.5753 | -0.99 | 6.19 | 2.0235 | 112.7 | 116.782 | 0.2111 | -0.82194
6.2 | 18.3591 | 117.3 | 114.8481 | -2.5748 | -0.99 | 6.2 | 2.0229 | 112.7 | 116.7874 | 0.21186 | -0.82353
6.21 | 18.356 | 117.3 | 114.8539 | -2.5743 | -0.99 | 6.21 | 2.0212 | 112.7 | 116.7893 | 0.21297 | -0.82511
6.22 | 18.3505 | 117.3 | 114.8645 | -2.5743 | -0.99 | 6.22 | 2.0212 | 112.7 | 116.7983 | 0.21495 | -0.82669
6.23 | 18.3466 | 117.3 | 114.8717 | -2.5754 | -0.99 | 6.23 | 2.0212 | 112.7 | 116.8007 | 0.2174 | -0.82828
6.24 | 18.345 | 117.3 | 114.8697 | -2.5759 | -0.99 | 6.24 | 2.021 | 112.7 | 116.7964 | 0.21815 | -0.82986
6.25 | 18.3432 | 117.3 | 114.8682 | -2.5758 | -0.99 | 6.25 | 2.0222 | 112.7 | 116.8009 | 0.21862 | -0.83144
6.26 | 18.341 | 117.3 | 114.8738 | -2.5763 | -0.99 | 6.26 | 2.0218 | 112.7 | 116.8075 | 0.21978 | -0.83303
6.27 | 18.3375 | 117.3 | 114.8709 | -2.5756 | -0.99 | 6.27 | 2.0207 | 112.7 | 116.8039 | 0.22102 | -0.83461
6.28 | 18.3339 | 117.3 | 114.8593 | -2.5738 | -0.99 | 6.28 | 2.0206 | 112.7 | 116.8002 | 0.22153 | -0.83619
6.29 | 18.3329 | 117.3 | 114.8505 | -2.5715 | -0.99 | 6.29 | 2.0206 | 112.7 | 116.8007 | 0.22062 | -0.83778
6.3 | 18.3325 | 117.3 | 114.8408 | -2.5714 | -0.99 | 6.3 | 2.0197 | 112.7 | 116.8057 | 0.21915 | -0.83936
6.31 | 18.3307 | 117.3 | 114.8338 | -2.575 | -0.99 | 6.31 | 2.0186 | 112.7 | 116.8162 | 0.2179 | -0.84094
6.32 | 18.3291 | 117.3 | 114.8285 | -2.5776 | -0.99 | 6.32 | 2.0204 | 112.7 | 116.8403 | 0.21678 | -0.84253
6.33 | 18.3284 | 117.3 | 114.8276 | -2.5779 | -0.99 | 6.33 | 2.0225 | 112.7 | 116.8598 | 0.21601 | -0.84411
6.34 | 18.3277 | 117.3 | 114.8273 | -2.5791 | -0.99 | 6.34 | 2.0226 | 112.7 | 116.8644 | 0.2145 | -0.84569
6.35 | 18.3294 | 117.3 | 114.8344 | -2.5805 | -0.99 | 6.35 | 2.0226 | 112.7 | 116.8638 | 0.21281 | -0.84728
6.36 | 18.3324 | 117.3 | 114.8469 | -2.5802 | -0.99 | 6.36 | 2.0221 | 112.7 | 116.8597 | 0.21279 | -0.84886
6.37 | 18.3345 | 117.3 | 114.8637 | -2.5813 | -0.99 | 6.37 | 2.0203 | 112.7 | 116.8722 | 0.21185 | -0.85045
6.38 | 18.3351 | 117.3 | 114.8753 | -2.5834 | -0.99 | 6.38 | 2.0193 | 112.7 | 116.8899 | 0.2107 | -0.85203
6.39 | 18.3351 | 117.3 | 114.8736 | -2.5848 | -0.99 | 6.39 | 2.021 | 112.7 | 116.8876 | 0.21044 | -0.85361
6.4 | 18.3356 | 117.3 | 114.8725 | -2.5875 | -0.99 | 6.4 | 2.022 | 112.7 | 116.8737 | 0.20956 | -0.8552
6.41 | 18.3356 | 117.3 | 114.8727 | -2.5909 | -0.99 | 6.41 | 2.0214 | 112.7 | 116.8741 | 0.20934 | -0.85678
6.42 | 18.337 | 117.3 | 114.8918 | -2.5902 | -0.99 | 6.42 | 2.0212 | 112.7 | 116.8775 | 0.21008 | -0.85836
6.43 | 18.3389 | 117.3 | 114.9191 | -2.5895 | -0.99 | 6.43 | 2.0208 | 112.7 | 116.8729 | 0.20818 | -0.85995
6.44 | 18.3419 | 117.3 | 114.9431 | -2.5896 | -0.99 | 6.44 | 2.0197 | 112.7 | 116.8731 | 0.20481 | -0.86153
6.45 | 18.3461 | 117.3 | 114.9649 | -2.5856 | -0.99 | 6.45 | 2.0199 | 112.7 | 116.8808 | 0.20511 | -0.86311
6.46 | 18.3481 | 117.3 | 114.9748 | -2.5823 | -0.99 | 6.46 | 2.0213 | 112.7 | 116.8827 | 0.20647 | -0.8647
6.47 | 18.3496 | 117.3 | 115.0035 | -2.5827 | -0.99 | 6.47 | 2.0212 | 112.7 | 116.885 | 0.20588 | -0.86628
6.48 | 18.3506 | 117.3 | 115.0423 | -2.5825 | -0.99 | 6.48 | 2.0208 | 112.7 | 116.885 | 0.20555 | -0.86786
6.49 | 18.3526 | 117.3 | 115.0608 | -2.5803 | -0.99 | 6.49 | 2.0217 | 112.7 | 116.875 | 0.20557 | -0.86945
6.5 | 18.3548 | 117.3 | 115.0744 | -2.5787 | -0.99 | 6.5 | 2.0213 | 112.7 | 116.8703 | 0.20409 | -0.87103
6.51 | 18.355 | 117.3 | 115.0879 | -2.5759 | -0.99 | 6.51 | 2.0203 | 112.7 | 116.8731 | 0.20279 | -0.87261
6.52 | 18.3539 | 117.3 | 115.1041 | -2.5708 | -0.99 | 6.52 | 2.0207 | 112.7 | 116.8824 | 0.20274 | -0.8742
6.53 | 18.3535 | 117.3 | 115.1163 | -2.5681 | -0.99 | 6.53 | 2.0215 | 112.7 | 116.8895 | 0.20222 | -0.87578
6.54 | 18.3526 | 117.3 | 115.1171 | -2.5694 | -0.99 | 6.54 | 2.0228 | 112.7 | 116.8997 | 0.20113 | -0.87736
6.55 | 18.3497 | 117.3 | 115.1264 | -2.5733 | -0.99 | 6.55 | 2.023 | 112.7 | 116.908 | 0.20085 | -0.87895
6.56 | 18.3475 | 117.3 | 115.135 | -2.5778 | -0.99 | 6.56 | 2.0227 | 112.7 | 116.909 | 0.2004 | -0.88053
6.57 | 18.3451 | 117.3 | 115.1364 | -2.5774 | -0.99 | 6.57 | 2.0237 | 112.7 | 116.9076 | 0.19945 | -0.88212
6.58 | 18.3426 | 117.3 | 115.1379 | -2.5757 | -0.99 | 6.58 | 2.025 | 112.7 | 116.9093 | 0.19906 | -0.8837
6.59 | 18.3403 | 117.3 | 115.1375 | -2.5767 | -0.99 | 6.59 | 2.0252 | 112.7 | 116.9143 | 0.19842 | -0.88528
6.6 | 18.3388 | 117.3 | 115.1404 | -2.5776 | -0.99 | 6.6 | 2.0232 | 112.7 | 116.918 | 0.19746 | -0.88687
6.61 | 18.3388 | 117.3 | 115.1425 | -2.5785 | -0.99 | 6.61 | 2.0214 | 112.7 | 116.9227 | 0.19685 | -0.88845
6.62 | 18.3386 | 117.3 | 115.1423 | -2.5795 | -0.99 | 6.62 | 2.0221 | 112.7 | 116.9214 | 0.19587 | -0.89003
6.63 | 18.3378 | 117.3 | 115.1377 | -2.5811 | -0.99 | 6.63 | 2.0236 | 112.7 | 116.9075 | 0.19477 | -0.89162
6.64 | 18.3372 | 117.3 | 115.1343 | -2.5822 | -0.99 | 6.64 | 2.0242 | 112.7 | 116.8923 | 0.19342 | -0.8932
6.65 | 18.3372 | 117.3 | 115.1361 | -2.5838 | -0.99 | 6.65 | 2.0255 | 112.7 | 116.8878 | 0.18253 | -0.89478
6.66 | 18.338 | 117.3 | 115.1444 | -2.585 | -0.99 | 6.66 | 2.0271 | 112.7 | 116.8738 | 0.15108 | -0.89637
6.67 | 18.3364 | 117.3 | 115.143 | -2.5861 | -0.99 | 6.67 | 2.0211 | 112.7 | 116.837 | 0.10285 | -0.89795
6.68 | 18.3342 | 117.3 | 115.1372 | -2.5872 | -0.99 | 6.68 | 2.0121 | 112.7 | 116.8049 | 0.073311 | -0.89953
6.69 | 18.3352 | 117.3 | 115.1404 | -2.5865 | -0.99 | 6.69 | 2.0108 | 112.7 | 116.7976 | 0.06784 | -0.90112
6.7 | 18.3368 | 117.3 | 115.1363 | -2.5851 | -0.99 | 6.7 | 2.0139 | 112.7 | 116.798 | 0.055555 | -0.9027
6.71 | 18.3362 | 117.3 | 115.1301 | -2.5818 | -0.99 | 6.71 | 2.0163 | 112.7 | 116.7913 | 0.033847 | -0.90429
6.72 | 18.3369 | 117.3 | 115.1436 | -2.5794 | -0.99 | 6.72 | 2.0149 | 112.7 | 116.7802 | 0.016298 | -0.90587
6.73 | 18.3391 | 117.3 | 115.162 | -2.5785 | -0.99 | 6.73 | 2.0131 | 112.7 | 116.7737 | 0.007911 | -0.90745
6.74 | 18.3399 | 117.3 | 115.1575 | -2.5766 | -0.99 | 6.74 | 2.0148 | 112.7 | 116.7696 | 0.00154 | -0.90904
6.75 | 18.3405 | 117.3 | 115.1572 | -2.5743 | -0.99 | 6.75 | 2.018 | 112.7 | 116.7631 | -0.012395 | -0.91062
6.76 | 18.3412 | 117.3 | 115.1732 | -2.5719 | -0.99 | 6.76 | 2.0183 | 112.7 | 116.7588 | -0.033658 | -0.9122
6.77 | 18.3413 | 117.3 | 115.182 | -2.5692 | -0.99 | 6.77 | 2.0137 | 112.7 | 116.7464 | -0.04823 | -0.91379
6.78 | 18.3409 | 117.3 | 115.1793 | -2.5683 | -0.99 | 6.78 | 2.011 | 112.7 | 116.7288 | -0.052209 | -0.91537
6.79 | 18.3415 | 117.3 | 115.1768 | -2.5708 | -0.99 | 6.79 | 2.0124 | 112.7 | 116.7133 | -0.057283 | -0.91695
6.8 | 18.3417 | 117.3 | 115.1848 | -2.5741 | -0.99 | 6.8 | 2.0136 | 112.7 | 116.6978 | -0.071796 | -0.91854
6.81 | 18.3422 | 117.3 | 115.2013 | -2.5764 | -0.99 | 6.81 | 2.0124 | 112.7 | 116.6859 | -0.088838 | -0.92012
6.82 | 18.3437 | 117.3 | 115.2114 | -2.5788 | -0.99 | 6.82 | 2.0107 | 112.7 | 116.6677 | -0.10104 | -0.9217
6.83 | 18.3457 | 117.3 | 115.2252 | -2.5801 | -0.99 | 6.83 | 2.0113 | 112.7 | 116.6495 | -0.10615 | -0.92329
6.84 | 18.346 | 117.3 | 115.2458 | -2.5791 | -0.99 | 6.84 | 2.0106 | 112.7 | 116.6405 | -0.10741 | -0.92487
6.85 | 18.3461 | 117.3 | 115.2624 | -2.5782 | -0.99 | 6.85 | 2.0103 | 112.7 | 116.6234 | -0.10841 | -0.92645
6.86 | 18.3484 | 117.3 | 115.2715 | -2.5788 | -0.99 | 6.86 | 2.0123 | 112.7 | 116.5975 | -0.10858 | -0.92804
6.87 | 18.35 | 117.3 | 115.2845 | -2.58 | -0.99 | 6.87 | 2.0132 | 112.7 | 116.5617 | -0.10932 | -0.92962
6.88 | 18.3497 | 117.3 | 115.2956 | -2.5815 | -0.99 | 6.88 | 2.0136 | 112.7 | 116.5136 | -0.10845 | -0.9312
6.89 | 18.3478 | 117.3 | 115.2892 | -2.5805 | -0.99 | 6.89 | 2.0149 | 112.7 | 116.4743 | -0.10673 | -0.93279
6.9 | 18.3457 | 117.3 | 115.2853 | -2.5765 | -0.99 | 6.9 | 2.0147 | 112.7 | 116.4458 | -0.1076 | -0.93437
6.91 | 18.3446 | 117.3 | 115.2918 | -2.573 | -0.99 | 6.91 | 2.0123 | 112.7 | 116.4237 | -0.11004 | -0.93595
6.92 | 18.3452 | 117.3 | 115.3062 | -2.569 | -0.99 | 6.92 | 2.0124 | 112.7 | 116.404 | -0.11671 | -0.93754
6.93 | 18.3463 | 117.3 | 115.3129 | -2.567 | -0.99 | 6.93 | 2.0143 | 112.7 | 116.3953 | -0.12893 | -0.93912
6.94 | 18.3465 | 117.3 | 115.3027 | -2.5665 | -0.99 | 6.94 | 2.0143 | 112.7 | 116.3929 | -0.13922 | -0.94071
6.95 | 18.345 | 117.3 | 115.2971 | -2.5654 | -0.99 | 6.95 | 2.0131 | 112.7 | 116.3864 | -0.14315 | -0.94229
6.96 | 18.3428 | 117.3 | 115.2942 | -2.5668 | -0.99 | 6.96 | 2.0127 | 112.7 | 116.3784 | -0.14491 | -0.94387
6.97 | 18.341 | 117.3 | 115.2868 | -2.5662 | -0.99 | 6.97 | 2.0143 | 112.7 | 116.3688 | -0.14728 | -0.94546
6.98 | 18.3401 | 117.3 | 115.2853 | -2.5638 | -0.99 | 6.98 | 2.0164 | 112.7 | 116.3589 | -0.14832 | -0.94704
6.99 | 18.341 | 117.3 | 115.2882 | -2.5636 | -0.99 | 6.99 | 2.017 | 112.7 | 116.3499 | -0.14866 | -0.94862
7 | 18.341 | 117.3 | 115.2878 | -2.5641 | -0.99 | 7 | 2.0161 | 112.7 | 116.3504 | -0.14912 | -0.95021
7.01 | 18.3398 | 117.3 | 115.2795 | -2.566 | -0.99 | 7.01 | 2.0148 | 112.7 | 116.3537 | -0.14888 | -0.95179
7.02 | 18.339 | 117.3 | 115.2655 | -2.5669 | -0.99 | 7.02 | 2.0161 | 112.7 | 116.3458 | -0.14955 | -0.95337
7.03 | 18.3383 | 117.3 | 115.2545 | -2.5685 | -0.99 | 7.03 | 2.0173 | 112.7 | 116.3295 | -0.15043 | -0.95496
7.04 | 18.3371 | 117.3 | 115.2486 | -2.5714 | -0.99 | 7.04 | 2.0172 | 112.7 | 116.3202 | -0.15072 | -0.95654
7.05 | 18.3351 | 117.3 | 115.2419 | -2.5745 | -0.99 | 7.05 | 2.0176 | 112.7 | 116.3165 | -0.15115 | -0.95812
7.06 | 18.333 | 117.3 | 115.2293 | -2.5775 | -0.99 | 7.06 | 2.0173 | 112.7 | 116.3055 | -0.152 | -0.95971
7.07 | 18.331 | 117.3 | 115.2032 | -2.5778 | -0.99 | 7.07 | 2.0162 | 112.7 | 116.2997 | -0.15432 | -0.96129
7.08 | 18.329 | 117.3 | 115.1805 | -2.5776 | -0.99 | 7.08 | 2.0149 | 112.7 | 116.3044 | -0.15557 | -0.96287
7.09 | 18.3284 | 117.3 | 115.1684 | -2.5775 | -0.99 | 7.09 | 2.0145 | 112.7 | 116.3035 | -0.15461 | -0.96446
7.1 | 18.3305 | 117.3 | 115.1628 | -2.5773 | -0.99 | 7.1 | 2.0153 | 112.7 | 116.3 | -0.15307 | -0.96604
7.11 | 18.3334 | 117.3 | 115.1647 | -2.5791 | -0.99 | 7.11 | 2.016 | 112.7 | 116.2971 | -0.15174 | -0.96762
7.12 | 18.335 | 117.3 | 115.1661 | -2.5791 | -0.99 | 7.12 | 2.0179 | 112.7 | 116.2877 | -0.15023 | -0.96921
7.13 | 18.3363 | 117.3 | 115.1698 | -2.5769 | -0.99 | 7.13 | 2.0192 | 112.7 | 116.2658 | -0.14953 | -0.97
7.14 | 18.338 | 117.3 | 115.1738 | -2.5746 | -0.99 | 7.14 | 2.0173 | 112.7 | 116.2349 | -0.14877 | -0.97
7.15 | 18.3399 | 117.3 | 115.1775 | -2.5723 | -0.99 | 7.15 | 2.016 | 112.7 | 116.206 | -0.14709 | -0.97
7.16 | 18.3412 | 117.3 | 115.1723 | -2.5715 | -0.99 | 7.16 | 2.0156 | 112.7 | 116.1863 | -0.14703 | -0.97
7.17 | 18.3402 | 117.3 | 115.1533 | -2.5715 | -0.99 | 7.17 | 2.0148 | 112.7 | 116.1706 | -0.1476 | -0.97
7.18 | 18.3394 | 117.3 | 115.1345 | -2.5729 | -0.99 | 7.18 | 2.0132 | 112.7 | 116.1538 | -0.14774 | -0.97
7.19 | 18.3386 | 117.3 | 115.1139 | -2.5739 | -0.99 | 7.19 | 2.0127 | 112.7 | 116.1392 | -0.14762 | -0.97
7.2 | 18.3361 | 117.3 | 115.0952 | -2.5747 | -0.99 | 7.2 | 2.0137 | 112.7 | 116.1258 | -0.14697 | -0.97
7.21 | 18.3336 | 117.3 | 115.0848 | -2.5761 | -0.99 | 7.21 | 2.0141 | 112.7 | 116.1158 | -0.14705 | -0.97
7.22 | 18.3312 | 117.3 | 115.0627 | -2.5794 | -0.99 | 7.22 | 2.0144 | 112.7 | 116.0898 | -0.14796 | -0.97
7.23 | 18.3314 | 117.3 | 115.05 | -2.5849 | -0.99 | 7.23 | 2.0145 | 112.7 | 116.0591 | -0.14867 | -0.97
7.24 | 18.3351 | 117.3 | 115.0631 | -2.5862 | -0.99 | 7.24 | 2.0142 | 112.7 | 116.0436 | -0.15037 | -0.97
7.25 | 18.3377 | 117.3 | 115.0651 | -2.5856 | -0.99 | 7.25 | 2.0144 | 112.7 | 116.0314 | -0.15946 | -0.97
7.26 | 18.3392 | 117.3 | 115.052 | -2.5882 | -0.99 | 7.26 | 2.014 | 112.7 | 116.0247 | -0.17537 | -0.97
7.27 | 18.34 | 117.3 | 115.0451 | -2.592 | -0.99 | 7.27 | 2.011 | 112.7 | 116.0074 | -0.1868 | -0.97
7.28 | 18.3399 | 117.3 | 115.0481 | -2.5932 | -0.99 | 7.28 | 2.0081 | 112.7 | 115.9944 | -0.1902 | -0.97
7.29 | 18.3406 | 117.3 | 115.0438 | -2.5924 | -0.99 | 7.29 | 2.0075 | 112.7 | 116.003 | -0.19082 | -0.97
7.3 | 18.3411 | 117.3 | 115.0354 | -2.5916 | -0.99 | 7.3 | 2.0084 | 112.7 | 116.0058 | -0.19264 | -0.97
7.31 | 18.3426 | 117.3 | 115.0426 | -2.5887 | -0.99 | 7.31 | 2.0096 | 112.7 | 115.9958 | -0.1945 | -0.97
7.32 | 18.3451 | 117.3 | 115.0415 | -2.5834 | -0.99 | 7.32 | 2.0106 | 112.7 | 115.9883 | -0.19426 | -0.97
7.33 | 18.3455 | 117.3 | 115.0282 | -2.5805 | -0.99 | 7.33 | 2.0107 | 112.7 | 115.9896 | -0.19306 | -0.97
7.34 | 18.3456 | 117.3 | 115.0291 | -2.5803 | -0.99 | 7.34 | 2.0108 | 112.7 | 115.9937 | -0.19294 | -0.97
7.35 | 18.348 | 117.3 | 115.0496 | -2.5807 | -0.99 | 7.35 | 2.0135 | 112.7 | 115.9907 | -0.19426 | -0.97
7.36 | 18.3513 | 117.3 | 115.0735 | -2.5812 | -0.99 | 7.36 | 2.0148 | 112.7 | 115.9835 | -0.1959 | -0.97
7.37 | 18.3545 | 117.3 | 115.0998 | -2.58 | -0.99 | 7.37 | 2.0126 | 112.7 | 115.9817 | -0.19664 | -0.97
7.38 | 18.3576 | 117.3 | 115.1181 | -2.5786 | -0.99 | 7.38 | 2.0108 | 112.7 | 115.9752 | -0.1972 | -0.97
7.39 | 18.3586 | 117.3 | 115.1198 | -2.5769 | -0.99 | 7.39 | 2.0112 | 112.7 | 115.9665 | -0.19933 | -0.97
7.4 | 18.3579 | 117.3 | 115.1227 | -2.5746 | -0.99 | 7.4 | 2.0116 | 112.7 | 115.9661 | -0.20194 | -0.97
7.41 | 18.3555 | 117.3 | 115.1261 | -2.5735 | -0.99 | 7.41 | 2.0108 | 112.7 | 115.9711 | -0.20215 | -0.97
7.42 | 18.3537 | 117.3 | 115.1286 | -2.5752 | -0.99 | 7.42 | 2.0116 | 112.7 | 115.9745 | -0.20124 | -0.97
7.43 | 18.3526 | 117.3 | 115.1242 | -2.5774 | -0.99 | 7.43 | 2.0127 | 112.7 | 115.9721 | -0.20103 | -0.97
7.44 | 18.3503 | 117.3 | 115.1124 | -2.5777 | -0.99 | 7.44 | 2.012 | 112.7 | 115.9763 | -0.20077 | -0.97
7.45 | 18.3469 | 117.3 | 115.0989 | -2.5757 | -0.99 | 7.45 | 2.011 | 112.7 | 115.983 | -0.20054 | -0.97
7.46 | 18.3439 | 117.3 | 115.086 | -2.5734 | -0.99 | 7.46 | 2.0115 | 112.7 | 115.9791 | -0.20227 | -0.97
7.47 | 18.3417 | 117.3 | 115.0631 | -2.5745 | -0.99 | 7.47 | 2.0127 | 112.7 | 115.9705 | -0.20307 | -0.97
7.48 | 18.3399 | 117.3 | 115.0405 | -2.5763 | -0.99 | 7.48 | 2.0123 | 112.7 | 115.9632 | -0.20265 | -0.97
7.49 | 18.3381 | 117.3 | 115.0282 | -2.5777 | -0.99 | 7.49 | 2.0109 | 112.7 | 115.9661 | -0.202 | -0.97
7.5 | 18.3361 | 117.3 | 115.0069 | -2.579 | -0.99 | 7.5 | 2.0108 | 112.7 | 115.9763 | -0.19882 | -0.97
7.51 | 18.3345 | 117.3 | 114.9745 | -2.5805 | -0.99 | 7.51 | 2.0109 | 112.7 | 115.9816 | -0.19709 | -0.97
7.52 | 18.3312 | 117.3 | 114.9322 | -2.5822 | -0.99 | 7.52 | 2.0115 | 112.7 | 115.9825 | -0.19781 | -0.97
7.53 | 18.3264 | 117.3 | 114.8873 | -2.5834 | -0.99 | 7.53 | 2.0119 | 112.7 | 115.9825 | -0.19796 | -0.97
7.54 | 18.324 | 117.3 | 114.8578 | -2.5839 | -0.99 | 7.54 | 2.0118 | 112.7 | 115.9863 | -0.19778 | -0.97
7.55 | 18.3232 | 117.3 | 114.8375 | -2.5861 | -0.99 | 7.55 | 2.012 | 112.7 | 115.9858 | -0.19834 | -0.97
7.56 | 18.3216 | 117.3 | 114.8153 | -2.591 | -0.99 | 7.56 | 2.0118 | 112.7 | 115.9803 | -0.19878 | -0.97
7.57 | 18.3225 | 117.3 | 114.7904 | -2.5914 | -0.99 | 7.57 | 2.0107 | 112.7 | 115.9807 | -0.19828 | -0.97
7.58 | 18.3237 | 117.3 | 114.7653 | -2.5911 | -0.99 | 7.58 | 2.0094 | 112.7 | 115.984 | -0.19792 | -0.97
7.59 | 18.324 | 117.3 | 114.7528 | -2.5929 | -0.99 | 7.59 | 2.0093 | 112.7 | 115.9784 | -0.19804 | -0.97
7.6 | 18.3252 | 117.3 | 114.7546 | -2.5924 | -0.99 | 7.6 | 2.0097 | 112.7 | 115.9654 | -0.19818 | -0.97
7.61 | 18.3271 | 117.3 | 114.7586 | -2.5905 | -0.99 | 7.61 | 2.0088 | 112.7 | 115.9508 | -0.19776 | -0.97
7.62 | 18.331 | 117.3 | 114.7437 | -2.5914 | -0.99 | 7.62 | 2.0082 | 112.7 | 115.9398 | -0.19721 | -0.97
7.63 | 18.335 | 117.3 | 114.7314 | -2.5944 | -0.99 | 7.63 | 2.0094 | 112.7 | 115.928 | -0.19663 | -0.97
7.64 | 18.3374 | 117.3 | 114.7312 | -2.597 | -0.99 | 7.64 | 2.0097 | 112.7 | 115.9155 | -0.1954 | -0.97
7.65 | 18.3375 | 117.3 | 114.717 | -2.6001 | -0.99 | 7.65 | 2.0076 | 112.7 | 115.9046 | -0.19436 | -0.97
7.66 | 18.3365 | 117.3 | 114.7028 | -2.6018 | -0.99 | 7.66 | 2.0054 | 112.7 | 115.8954 | -0.19367 | -0.97
7.67 | 18.3369 | 117.3 | 114.6948 | -2.6014 | -0.99 | 7.67 | 2.0053 | 112.7 | 115.8829 | -0.19396 | -0.97
7.68 | 18.3384 | 117.3 | 114.6935 | -2.5996 | -0.99 | 7.68 | 2.0059 | 112.7 | 115.8712 | -0.19391 | -0.97
7.69 | 18.3395 | 117.3 | 114.6964 | -2.5991 | -0.99 | 7.69 | 2.006 | 112.7 | 115.8687 | -0.19205 | -0.97
7.7 | 18.3407 | 117.3 | 114.6943 | -2.6007 | -0.99 | 7.7 | 2.0071 | 112.7 | 115.8644 | -0.19137 | -0.97
7.71 | 18.3424 | 117.3 | 114.6904 | -2.6009 | -0.99 | 7.71 | 2.0071 | 112.7 | 115.8583 | -0.19232 | -0.97
7.72 | 18.344 | 117.3 | 114.6914 | -2.6006 | -0.99 | 7.72 | 2.0062 | 112.7 | 115.8384 | -0.1912 | -0.97
7.73 | 18.346 | 117.3 | 114.6912 | -2.6022 | -0.99 | 7.73 | 2.0055 | 112.7 | 115.8105 | -0.18999 | -0.97
7.74 | 18.347 | 117.3 | 114.6827 | -2.6033 | -0.99 | 7.74 | 2.0051 | 112.7 | 115.7832 | -0.19083 | -0.97
7.75 | 18.3464 | 117.3 | 114.6764 | -2.6038 | -0.99 | 7.75 | 2.005 | 112.7 | 115.7585 | -0.1914 | -0.97
7.76 | 18.3473 | 117.3 | 114.6784 | -2.6051 | -0.99 | 7.76 | 2.0045 | 112.7 | 115.7442 | -0.19122 | -0.97
7.77 | 18.35 | 117.3 | 114.6865 | -2.604 | -0.99 | 7.77 | 2.0033 | 112.7 | 115.7119 | -0.18907 | -0.97
7.78 | 18.3509 | 117.3 | 114.6891 | -2.6006 | -0.99 | 7.78 | 2.0033 | 112.7 | 115.6685 | -0.18709 | -0.97
7.79 | 18.35 | 117.3 | 114.6817 | -2.5997 | -0.99 | 7.79 | 2.0042 | 112.7 | 115.6346 | -0.18777 | -0.97
7.8 | 18.3503 | 117.3 | 114.6738 | -2.6006 | -0.99 | 7.8 | 2.0029 | 112.7 | 115.6075 | -0.19 | -0.97
7.81 | 18.3513 | 117.3 | 114.6624 | -2.6013 | -0.99 | 7.81 | 2.0009 | 112.7 | 115.5842 | -0.1924 | -0.97
7.82 | 18.3535 | 117.3 | 114.6497 | -2.6059 | -0.99 | 7.82 | 2.0004 | 112.7 | 115.5513 | -0.19419 | -0.97
7.83 | 18.3569 | 117.3 | 114.641 | -2.6107 | -0.99 | 7.83 | 1.9998 | 112.7 | 115.5291 | -0.19531 | -0.97
7.84 | 18.3583 | 117.3 | 114.6356 | -2.6111 | -0.99 | 7.84 | 1.9995 | 112.7 | 115.523 | -0.19585 | -0.97
7.85 | 18.3587 | 117.3 | 114.635 | -2.6097 | -0.99 | 7.85 | 2.0005 | 112.7 | 115.5152 | -0.19505 | -0.97
7.86 | 18.3601 | 117.3 | 114.6376 | -2.6083 | -0.99 | 7.86 | 2.0022 | 112.7 | 115.5071 | -0.19511 | -0.97
7.87 | 18.3617 | 117.3 | 114.6336 | -2.61 | -0.99 | 7.87 | 2.0024 | 112.7 | 115.5005 | -0.19808 | -0.97
7.88 | 18.363 | 117.3 | 114.6259 | -2.616 | -0.99 | 7.88 | 2.002 | 112.7 | 115.4982 | -0.19939 | -0.97
7.89 | 18.3633 | 117.3 | 114.6204 | -2.6229 | -0.99 | 7.89 | 2.002 | 112.7 | 115.4878 | -0.19723 | -0.97
7.9 | 18.3628 | 117.3 | 114.6124 | -2.629 | -0.99 | 7.9 | 2.002 | 112.7 | 115.4667 | -0.19673 | -0.97
7.91 | 18.3612 | 117.3 | 114.5985 | -2.6379 | -0.99 | 7.91 | 2.0028 | 112.7 | 115.447 | -0.19724 | -0.97
7.92 | 18.3585 | 117.3 | 114.5937 | -2.6472 | -0.99 | 7.92 | 2.0064 | 112.7 | 115.4164 | -0.19547 | -0.97
7.93 | 18.3582 | 117.3 | 114.5955 | -2.6543 | -0.99 | 7.93 | 2.0086 | 112.7 | 115.3876 | -0.19518 | -0.97
7.94 | 18.3595 | 117.3 | 114.5883 | -2.6614 | -0.99 | 7.94 | 2.0045 | 112.7 | 115.3717 | -0.19696 | -0.97
7.95 | 18.3587 | 117.3 | 114.5739 | -2.6697 | -0.99 | 7.95 | 2.0028 | 112.7 | 115.3663 | -0.1977 | -0.97
7.96 | 18.356 | 117.3 | 114.5549 | -2.6804 | -0.99 | 7.96 | 2.0063 | 112.7 | 115.364 | -0.19788 | -0.97
7.97 | 18.3546 | 117.3 | 114.5466 | -2.6914 | -0.99 | 7.97 | 2.0091 | 112.7 | 115.3622 | -0.19896 | -0.97
7.98 | 18.3549 | 117.3 | 114.5463 | -2.6976 | -0.99 | 7.98 | 2.0104 | 112.7 | 115.3567 | -0.19904 | -0.97
7.99 | 18.3556 | 117.3 | 114.5466 | -2.7001 | -0.99 | 7.99 | 2.0117 | 112.7 | 115.3496 | -0.19767 | -0.97
8 | 18.3571 | 117.3 | 114.5508 | -2.7018 | -0.99 | 8 | 2.0134 | 112.7 | 115.3457 | -0.19793 | -0.97
8.01 | 18.3592 | 117.3 | 114.5587 | -2.7008 | -0.99 | 8.01 | 2.0151 | 112.7 | 115.3332 | -0.19938 | -0.97
8.02 | 18.3624 | 117.3 | 114.5667 | -2.6988 | -0.99 | 8.02 | 2.0172 | 112.7 | 115.3225 | -0.1991 | -0.97
8.03 | 18.3648 | 117.3 | 114.574 | -2.6997 | -0.99 | 8.03 | 2.019 | 112.7 | 115.3109 | -0.1979 | -0.97
8.04 | 18.3662 | 117.3 | 114.5763 | -2.7007 | -0.99 | 8.04 | 2.0199 | 112.7 | 115.2981 | -0.19824 | -0.97
8.05 | 18.3674 | 117.3 | 114.571 | -2.6993 | -0.99 | 8.05 | 2.0217 | 112.7 | 115.2896 | -0.19866 | -0.97
8.06 | 18.3678 | 117.3 | 114.5702 | -2.699 | -0.99 | 8.06 | 2.0234 | 112.7 | 115.2751 | -0.19887 | -0.97
8.07 | 18.368 | 117.3 | 114.5732 | -2.7033 | -0.99 | 8.07 | 2.0225 | 112.7 | 115.2626 | -0.20132 | -0.97
8.08 | 18.3686 | 117.3 | 114.5733 | -2.7089 | -0.99 | 8.08 | 2.0203 | 112.7 | 115.262 | -0.20354 | -0.97
8.09 | 18.3688 | 117.3 | 114.567 | -2.7134 | -0.99 | 8.09 | 2.026 | 112.7 | 115.2624 | -0.2112 | -0.97
8.1 | 18.3666 | 117.3 | 114.5565 | -2.718 | -0.99 | 8.1 | 2.0335 | 112.7 | 115.2463 | -0.24834 | -0.97
8.11 | 18.3639 | 117.3 | 114.55 | -2.7204 | -0.99 | 8.11 | 2.0279 | 112.7 | 115.212 | -0.30553 | -0.97
8.12 | 18.3658 | 117.3 | 114.5451 | -2.7218 | -0.99 | 8.12 | 2.0171 | 112.7 | 115.1908 | -0.34107 | -0.97
8.13 | 18.3672 | 117.3 | 114.5345 | -2.7262 | -0.99 | 8.13 | 2.0111 | 112.7 | 115.1863 | -0.35212 | -0.97
8.14 | 18.3653 | 117.3 | 114.5312 | -2.7321 | -0.99 | 8.14 | 2.0108 | 112.7 | 115.18 | -0.35712 | -0.97014
8.15 | 18.3639 | 117.3 | 114.5381 | -2.735 | -0.99 | 8.15 | 2.015 | 112.7 | 115.169 | -0.36299 | -0.97043
8.16 | 18.364 | 117.3 | 114.5407 | -2.735 | -0.99 | 8.16 | 2.018 | 112.7 | 115.1588 | -0.38105 | -0.97073
8.17 | 18.3644 | 117.3 | 114.5363 | -2.7352 | -0.99 | 8.17 | 2.0173 | 112.7 | 115.1519 | -0.41986 | -0.97103
8.18 | 18.365 | 117.3 | 114.531 | -2.7364 | -0.99 | 8.18 | 2.0156 | 112.7 | 115.1387 | -0.44586 | -0.97132
8.19 | 18.366 | 117.3 | 114.5324 | -2.7356 | -0.99 | 8.19 | 2.0148 | 112.7 | 115.1163 | -0.4484 | -0.97162
8.2 | 18.3663 | 117.3 | 114.5377 | -2.7357 | -0.99 | 8.2 | 2.0147 | 112.7 | 115.0968 | -0.45052 | -0.97192
8.21 | 18.3669 | 117.3 | 114.5462 | -2.738 | -0.99 | 8.21 | 2.0163 | 112.7 | 115.0842 | -0.45149 | -0.97221
8.22 | 18.3689 | 117.3 | 114.5598 | -2.737 | -0.99 | 8.22 | 2.0179 | 112.7 | 115.0488 | -0.42939 | -0.97251
8.23 | 18.3712 | 117.3 | 114.5743 | -2.7344 | -0.99 | 8.23 | 2.0209 | 112.7 | 115.0106 | -0.39292 | -0.97281
8.24 | 18.3719 | 117.3 | 114.5777 | -2.7346 | -0.99 | 8.24 | 2.0263 | 112.7 | 114.9968 | -0.38774 | -0.9731
8.25 | 18.3713 | 117.3 | 114.5763 | -2.7375 | -0.99 | 8.25 | 2.0283 | 112.7 | 114.9889 | -0.40342 | -0.9734
8.26 | 18.3724 | 117.3 | 114.5939 | -2.7408 | -0.99 | 8.26 | 2.028 | 112.7 | 114.9756 | -0.41484 | -0.9737
8.27 | 18.3737 | 117.3 | 114.605 | -2.7406 | -0.99 | 8.27 | 2.0247 | 112.7 | 114.9467 | -0.42543 | -0.974
8.28 | 18.372 | 117.3 | 114.6016 | -2.7384 | -0.99 | 8.28 | 2.022 | 112.7 | 114.9266 | -0.43171 | -0.97429
8.29 | 18.3699 | 117.3 | 114.5959 | -2.7387 | -0.99 | 8.29 | 2.0265 | 112.7 | 114.9187 | -0.44589 | -0.97459
8.3 | 18.3691 | 117.3 | 114.5853 | -2.7448 | -0.99 | 8.3 | 2.029 | 112.7 | 114.9082 | -0.47926 | -0.97489
8.31 | 18.3683 | 117.3 | 114.5759 | -2.7534 | -0.99 | 8.31 | 2.0248 | 112.7 | 114.8976 | -0.50792 | -0.97518
8.32 | 18.3643 | 117.3 | 114.5641 | -2.7601 | -0.99 | 8.32 | 2.0194 | 112.7 | 114.8878 | -0.52082 | -0.97548
8.33 | 18.3612 | 117.3 | 114.5499 | -2.7629 | -0.99 | 8.33 | 2.0188 | 112.7 | 114.8862 | -0.52595 | -0.97578
8.34 | 18.3618 | 117.3 | 114.543 | -2.7616 | -0.99 | 8.34 | 2.0213 | 112.7 | 114.8869 | -0.52758 | -0.97607
8.35 | 18.3631 | 117.3 | 114.5442 | -2.7596 | -0.99 | 8.35 | 2.0223 | 112.7 | 114.8764 | -0.52857 | -0.97637
8.36 | 18.3633 | 117.3 | 114.5446 | -2.758 | -0.99 | 8.36 | 2.0218 | 112.7 | 114.8627 | -0.52877 | -0.97667
8.37 | 18.3639 | 117.3 | 114.5488 | -2.7589 | -0.99 | 8.37 | 2.0229 | 112.7 | 114.8562 | -0.52887 | -0.97696
8.38 | 18.3635 | 117.3 | 114.5433 | -2.7624 | -0.99 | 8.38 | 2.0258 | 112.7 | 114.8466 | -0.52911 | -0.97726
8.39 | 18.3613 | 117.3 | 114.5319 | -2.7655 | -0.99 | 8.39 | 2.0277 | 112.7 | 114.8293 | -0.52848 | -0.97756
8.4 | 18.3608 | 117.3 | 114.5381 | -2.7677 | -0.99 | 8.4 | 2.0282 | 112.7 | 114.8145 | -0.52913 | -0.97786
8.41 | 18.3613 | 117.3 | 114.5449 | -2.7676 | -0.99 | 8.41 | 2.0278 | 112.7 | 114.8108 | -0.53119 | -0.97815
8.42 | 18.3625 | 117.3 | 114.5503 | -2.7657 | -0.99 | 8.42 | 2.0297 | 112.7 | 114.7966 | -0.53422 | -0.97845
8.43 | 18.365 | 117.3 | 114.5643 | -2.7655 | -0.99 | 8.43 | 2.0318 | 112.7 | 114.7768 | -0.54495 | -0.97875
8.44 | 18.3686 | 117.3 | 114.5859 | -2.7683 | -0.99 | 8.44 | 2.0293 | 112.7 | 114.7761 | -0.56157 | -0.97904
8.45 | 18.3718 | 117.3 | 114.6097 | -2.771 | -0.99 | 8.45 | 2.0295 | 112.7 | 114.787 | -0.5782 | -0.97934
8.46 | 18.3739 | 117.3 | 114.6313 | -2.7714 | -0.99 | 8.46 | 2.0326 | 112.7 | 114.7926 | -0.60901 | -0.97964
8.47 | 18.3778 | 117.3 | 114.6766 | -2.7732 | -0.99 | 8.47 | 2.0297 | 112.7 | 114.765 | -0.66131 | -0.97993
8.48 | 18.3835 | 117.3 | 114.7421 | -2.7746 | -0.99 | 8.48 | 2.0239 | 112.7 | 114.7308 | -0.69393 | -0.98023
8.49 | 18.389 | 117.3 | 114.7897 | -2.7714 | -0.99 | 8.49 | 2.0206 | 112.7 | 114.7207 | -0.69921 | -0.98053
8.5 | 18.3924 | 117.3 | 114.8185 | -2.767 | -0.99 | 8.5 | 2.0219 | 112.7 | 114.7177 | -0.70649 | -0.98082
8.51 | 18.3944 | 117.3 | 114.842 | -2.7626 | -0.99 | 8.51 | 2.0262 | 112.7 | 114.7036 | -0.7315 | -0.98112
8.52 | 18.3961 | 117.3 | 114.8824 | -2.7569 | -0.99 | 8.52 | 2.0236 | 112.7 | 114.6488 | -0.77818 | -0.98142
8.53 | 18.3959 | 117.3 | 114.9187 | -2.7554 | -0.99 | 8.53 | 2.0181 | 112.7 | 114.596 | -0.8081 | -0.98172
8.54 | 18.3937 | 117.3 | 114.9284 | -2.7587 | -0.99 | 8.54 | 2.017 | 112.7 | 114.5741 | -0.81416 | -0.98201
8.55 | 18.3929 | 117.3 | 114.9398 | -2.7603 | -0.99 | 8.55 | 2.0172 | 112.7 | 114.5579 | -0.81818 | -0.98231
8.56 | 18.3918 | 117.3 | 114.9521 | -2.7594 | -0.99 | 8.56 | 2.0179 | 112.7 | 114.5464 | -0.82141 | -0.98261
8.57 | 18.3868 | 117.3 | 114.964 | -2.7576 | -0.99 | 8.57 | 2.0194 | 112.7 | 114.5189 | -0.82412 | -0.9829
8.58 | 18.382 | 117.3 | 114.9755 | -2.7573 | -0.99 | 8.58 | 2.0218 | 112.7 | 114.497 | -0.82461 | -0.9832
8.59 | 18.3806 | 117.3 | 114.984 | -2.7574 | -0.99 | 8.59 | 2.0237 | 112.7 | 114.4946 | -0.82479 | -0.9835
8.6 | 18.3789 | 117.3 | 114.9827 | -2.7572 | -0.99 | 8.6 | 2.0235 | 112.7 | 114.4947 | -0.82722 | -0.98379
8.61 | 18.3765 | 117.3 | 114.9848 | -2.7584 | -0.99 | 8.61 | 2.0223 | 112.7 | 114.4964 | -0.83003 | -0.98409
8.62 | 18.3756 | 117.3 | 115.0039 | -2.7604 | -0.99 | 8.62 | 2.0246 | 112.7 | 114.5123 | -0.83066 | -0.98439
8.63 | 18.3752 | 117.3 | 115.0135 | -2.7627 | -0.99 | 8.63 | 2.0272 | 112.7 | 114.5327 | -0.83063 | -0.98469
8.64 | 18.3731 | 117.3 | 115.0115 | -2.7635 | -0.99 | 8.64 | 2.0264 | 112.7 | 114.5483 | -0.83086 | -0.98498
8.65 | 18.3705 | 117.3 | 115.0209 | -2.7609 | -0.99 | 8.65 | 2.0262 | 112.7 | 114.5674 | -0.8302 | -0.98528
8.66 | 18.3699 | 117.3 | 115.0348 | -2.7575 | -0.99 | 8.66 | 2.0273 | 112.7 | 114.5745 | -0.83012 | -0.98557
8.67 | 18.3716 | 117.3 | 115.0444 | -2.7533 | -0.99 | 8.67 | 2.0303 | 112.7 | 114.5839 | -0.82959 | -0.98587
8.68 | 18.3729 | 117.3 | 115.0475 | -2.7497 | -0.99 | 8.68 | 2.0321 | 112.7 | 114.5941 | -0.82895 | -0.98617
8.69 | 18.3723 | 117.3 | 115.047 | -2.7479 | -0.99 | 8.69 | 2.0317 | 112.7 | 114.5904 | -0.82916 | -0.98647
8.7 | 18.3715 | 117.3 | 115.0516 | -2.7462 | -0.99 | 8.7 | 2.0321 | 112.7 | 114.5829 | -0.82953 | -0.98676
8.71 | 18.3691 | 117.3 | 115.0486 | -2.7482 | -0.99 | 8.71 | 2.0325 | 112.7 | 114.5822 | -0.8295 | -0.98706
8.72 | 18.3662 | 117.3 | 115.0333 | -2.7528 | -0.99 | 8.72 | 2.0328 | 112.7 | 114.5712 | -0.82797 | -0.98736
8.73 | 18.364 | 117.3 | 115.0233 | -2.7565 | -0.99 | 8.73 | 2.0317 | 112.7 | 114.5505 | -0.82643 | -0.98765
8.74 | 18.3611 | 117.3 | 115.0183 | -2.7583 | -0.99 | 8.74 | 2.0303 | 112.7 | 114.5411 | -0.8265 | -0.98795
8.75 | 18.3584 | 117.3 | 115.0078 | -2.7589 | -0.99 | 8.75 | 2.031 | 112.7 | 114.5276 | -0.82701 | -0.98825
8.76 | 18.3584 | 117.3 | 115.0024 | -2.7576 | -0.99 | 8.76 | 2.0322 | 112.7 | 114.5039 | -0.82745 | -0.98854
8.77 | 18.3601 | 117.3 | 114.9948 | -2.7526 | -0.99 | 8.77 | 2.0304 | 112.7 | 114.4833 | -0.8288 | -0.98884
8.78 | 18.3613 | 117.3 | 114.9833 | -2.7487 | -0.99 | 8.78 | 2.029 | 112.7 | 114.4715 | -0.82962 | -0.98914
8.79 | 18.3613 | 117.3 | 114.9804 | -2.751 | -0.99 | 8.79 | 2.0302 | 112.7 | 114.464 | -0.82967 | -0.98943
8.8 | 18.36 | 117.3 | 114.9803 | -2.7565 | -0.99 | 8.8 | 2.0302 | 112.7 | 114.4466 | -0.82946 | -0.98973
8.81 | 18.3602 | 117.3 | 114.9787 | -2.7592 | -0.99 | 8.81 | 2.0293 | 112.7 | 114.4168 | -0.82847 | -0.99003
8.82 | 18.3614 | 117.3 | 114.9734 | -2.7601 | -0.99 | 8.82 | 2.0281 | 112.7 | 114.4002 | -0.82875 | -0.99033
8.83 | 18.361 | 117.3 | 114.9667 | -2.761 | -0.99 | 8.83 | 2.0298 | 112.7 | 114.3997 | -0.83208 | -0.99062
8.84 | 18.36 | 117.3 | 114.9647 | -2.7606 | -0.99 | 8.84 | 2.0336 | 112.7 | 114.3908 | -0.85062 | -0.99092
8.85 | 18.3597 | 117.3 | 114.9683 | -2.7615 | -0.99 | 8.85 | 2.0324 | 112.7 | 114.3668 | -0.8853 | -0.99122
8.86 | 18.3605 | 117.3 | 114.9695 | -2.7631 | -0.99 | 8.86 | 2.0269 | 112.7 | 114.3453 | -0.90946 | -0.99151
8.87 | 18.3629 | 117.3 | 114.9723 | -2.7623 | -0.99 | 8.87 | 2.0237 | 112.7 | 114.3189 | -0.91828 | -0.99181
8.88 | 18.3662 | 117.3 | 114.9847 | -2.7598 | -0.99 | 8.88 | 2.0228 | 112.7 | 114.2884 | -0.92237 | -0.99211
8.89 | 18.3686 | 117.3 | 114.9883 | -2.7564 | -0.99 | 8.89 | 2.0224 | 112.7 | 114.2652 | -0.9239 | -0.9924
8.9 | 18.3685 | 117.3 | 114.9769 | -2.756 | -0.99 | 8.9 | 2.0225 | 112.7 | 114.2511 | -0.92592 | -0.9927
8.91 | 18.3664 | 117.3 | 114.9681 | -2.757 | -0.99 | 8.91 | 2.0234 | 112.7 | 114.2522 | -0.93092 | -0.993
8.92 | 18.365 | 117.3 | 114.965 | -2.7587 | -0.99 | 8.92 | 2.0256 | 112.7 | 114.2444 | -0.97577 | -0.9933
8.93 | 18.3649 | 117.3 | 114.9605 | -2.7601 | -0.99 | 8.93 | 2.0223 | 112.7 | 114.2325 | -1.0289 | -0.99359
8.94 | 18.3654 | 117.3 | 114.9605 | -2.7598 | -0.99 | 8.94 | 2.0185 | 112.7 | 114.2264 | -1.0494 | -0.99389
8.95 | 18.3656 | 117.3 | 114.9678 | -2.7619 | -0.99 | 8.95 | 2.0194 | 112.7 | 114.2205 | -1.0642 | -0.99419
8.96 | 18.3664 | 117.3 | 114.9766 | -2.7621 | -0.99 | 8.96 | 2.0203 | 112.7 | 114.2239 | -1.0734 | -0.99448
8.97 | 18.3675 | 117.3 | 114.9853 | -2.7598 | -0.99 | 8.97 | 2.0206 | 112.7 | 114.2334 | -1.0765 | -0.99478
8.98 | 18.3689 | 117.3 | 115.0002 | -2.7581 | -0.99 | 8.98 | 2.0222 | 112.7 | 114.2256 | -1.0765 | -0.99508
8.99 | 18.3722 | 117.3 | 115.0186 | -2.7585 | -0.99 | 8.99 | 2.0246 | 112.7 | 114.2136 | -1.0766 | -0.99537
9 | 18.3743 | 117.3 | 115.0269 | -2.7613 | -0.99 | 9 | 2.0258 | 112.7 | 114.2132 | -1.0777 | -0.99567
9.01 | 18.3749 | 117.3 | 115.0359 | -2.7615 | -0.99 | 9.01 | 2.0261 | 112.7 | 114.206 | -1.0786 | -0.99597
9.02 | 18.3762 | 117.3 | 115.0555 | -2.7588 | -0.99 | 9.02 | 2.026 | 112.7 | 114.1856 | -1.0789 | -0.99626
9.03 | 18.3774 | 117.3 | 115.0795 | -2.7574 | -0.99 | 9.03 | 2.0264 | 112.7 | 114.1633 | -1.0801 | -0.99656
9.04 | 18.3794 | 117.3 | 115.0981 | -2.7565 | -0.99 | 9.04 | 2.0265 | 112.7 | 114.1523 | -1.0817 | -0.99686
9.05 | 18.3816 | 117.3 | 115.1101 | -2.755 | -0.99 | 9.05 | 2.0264 | 112.7 | 114.1419 | -1.0816 | -0.99716
9.06 | 18.3823 | 117.3 | 115.1217 | -2.7548 | -0.99 | 9.06 | 2.0266 | 112.7 | 114.1215 | -1.081 | -0.99745
9.07 | 18.3815 | 117.3 | 115.1333 | -2.755 | -0.99 | 9.07 | 2.0265 | 112.7 | 114.1137 | -1.0833 | -0.99775
9.08 | 18.3797 | 117.3 | 115.14 | -2.7548 | -0.99 | 9.08 | 2.0268 | 112.7 | 114.1189 | -1.0841 | -0.99804
9.09 | 18.3782 | 117.3 | 115.1479 | -2.7533 | -0.99 | 9.09 | 2.027 | 112.7 | 114.1135 | -1.0817 | -0.99834
9.1 | 18.378 | 117.3 | 115.1617 | -2.7512 | -0.99 | 9.1 | 2.0255 | 112.7 | 114.1085 | -1.0817 | -0.99864
9.11 | 18.3776 | 117.3 | 115.1686 | -2.7505 | -0.99 | 9.11 | 2.0246 | 112.7 | 114.1017 | -1.0824 | -0.99894
9.12 | 18.3769 | 117.3 | 115.185 | -2.75 | -0.99 | 9.12 | 2.0277 | 112.7 | 114.1011 | -1.0806 | -0.99923
9.13 | 18.3775 | 117.3 | 115.2087 | -2.7483 | -0.99 | 9.13 | 2.0309 | 112.7 | 114.101 | -1.0771 | -0.99953
9.14 | 18.3796 | 117.3 | 115.2198 | -2.7464 | -0.99 | 9.14 | 2.03 | 112.7 | 114.0923 | -1.0745 | -0.99983
9.15 | 18.3828 | 117.3 | 115.2414 | -2.748 | -0.99 | 9.15 | 2.0292 | 112.7 | 114.0823 | -1.0738 | -1
9.16 | 18.3863 | 117.3 | 115.2824 | -2.7505 | -0.99 | 9.16 | 2.0307 | 112.7 | 114.0665 | -1.0754 | -1
9.17 | 18.3917 | 117.3 | 115.3541 | -2.7486 | -0.99 | 9.17 | 2.0292 | 112.7 | 114.035 | -1.0778 | -1
9.18 | 18.397 | 117.3 | 115.4241 | -2.7455 | -0.99 | 9.18 | 2.0261 | 112.7 | 114.0004 | -1.0791 | -1
9.19 | 18.3999 | 117.3 | 115.4702 | -2.7429 | -0.99 | 9.19 | 2.0251 | 112.7 | 113.9774 | -1.0798 | -1
9.2 | 18.4021 | 117.3 | 115.515 | -2.7382 | -0.99 | 9.2 | 2.0256 | 112.7 | 113.9521 | -1.0805 | -1
9.21 | 18.4042 | 117.3 | 115.5552 | -2.7317 | -0.99 | 9.21 | 2.0265 | 112.7 | 113.924 | -1.0814 | -1
9.22 | 18.4049 | 117.3 | 115.591 | -2.7271 | -0.99 | 9.22 | 2.0243 | 112.7 | 113.8826 | -1.083 | -1
9.23 | 18.4033 | 117.3 | 115.6196 | -2.7259 | -0.99 | 9.23 | 2.0221 | 112.7 | 113.843 | -1.0848 | -1
9.24 | 18.3994 | 117.3 | 115.631 | -2.7271 | -0.99 | 9.24 | 2.0224 | 112.7 | 113.8265 | -1.0875 | -1
9.25 | 18.3936 | 117.3 | 115.6319 | -2.7299 | -0.99 | 9.25 | 2.0231 | 112.7 | 113.8301 | -1.0891 | -1
9.26 | 18.3893 | 117.3 | 115.6382 | -2.7321 | -0.99 | 9.26 | 2.0225 | 112.7 | 113.8408 | -1.0879 | -1
9.27 | 18.3849 | 117.3 | 115.6622 | -2.7321 | -0.99 | 9.27 | 2.0216 | 112.7 | 113.8351 | -1.0864 | -1
9.28 | 18.3813 | 117.3 | 115.6947 | -2.7306 | -0.99 | 9.28 | 2.0225 | 112.7 | 113.82 | -1.0859 | -1
9.29 | 18.3827 | 117.3 | 115.7147 | -2.7276 | -0.99 | 9.29 | 2.024 | 112.7 | 113.812 | -1.0849 | -1
9.3 | 18.3848 | 117.3 | 115.7345 | -2.7233 | -0.99 | 9.3 | 2.0244 | 112.7 | 113.8125 | -1.083 | -1
9.31 | 18.3863 | 117.3 | 115.7599 | -2.7195 | -0.99 | 9.31 | 2.0237 | 112.7 | 113.8102 | -1.0816 | -1
9.32 | 18.3862 | 117.3 | 115.7865 | -2.7169 | -0.99 | 9.32 | 2.0242 | 112.7 | 113.8089 | -1.0827 | -1
9.33 | 18.3861 | 117.3 | 115.799 | -2.7168 | -0.99 | 9.33 | 2.0254 | 112.7 | 113.8103 | -1.0836 | -1
9.34 | 18.3857 | 117.3 | 115.804 | -2.7164 | -0.99 | 9.34 | 2.0265 | 112.7 | 113.8086 | -1.0822 | -1
9.35 | 18.3827 | 117.3 | 115.8192 | -2.714 | -0.99 | 9.35 | 2.0274 | 112.7 | 113.7952 | -1.081 | -1
9.36 | 18.3797 | 117.3 | 115.8337 | -2.7125 | -0.99 | 9.36 | 2.0256 | 112.7 | 113.7762 | -1.0818 | -1
9.37 | 18.3787 | 117.3 | 115.851 | -2.7104 | -0.99 | 9.37 | 2.0247 | 112.7 | 113.7732 | -1.0828 | -1
9.38 | 18.3784 | 117.3 | 115.8602 | -2.7079 | -0.99 | 9.38 | 2.0252 | 112.7 | 113.7687 | -1.0814 | -1
9.39 | 18.3767 | 117.3 | 115.8522 | -2.7048 | -0.99 | 9.39 | 2.0242 | 112.7 | 113.7526 | -1.0804 | -1
9.4 | 18.373 | 117.3 | 115.8387 | -2.7029 | -0.99 | 9.4 | 2.0231 | 112.7 | 113.7369 | -1.0816 | -1
9.41 | 18.3681 | 117.3 | 115.8277 | -2.7055 | -0.99 | 9.41 | 2.0227 | 112.7 | 113.7242 | -1.0827 | -1
9.42 | 18.3659 | 117.3 | 115.8158 | -2.713 | -0.99 | 9.42 | 2.023 | 112.7 | 113.7065 | -1.0821 | -1
9.43 | 18.3657 | 117.3 | 115.811 | -2.7194 | -0.99 | 9.43 | 2.022 | 112.7 | 113.6891 | -1.0824 | -1
9.44 | 18.3639 | 117.3 | 115.8136 | -2.7221 | -0.99 | 9.44 | 2.0202 | 112.7 | 113.6911 | -1.0838 | -1
9.45 | 18.361 | 117.3 | 115.8094 | -2.7238 | -0.99 | 9.45 | 2.0209 | 112.7 | 113.7044 | -1.082 | -1
9.46 | 18.3606 | 117.3 | 115.8065 | -2.721 | -0.99 | 9.46 | 2.0223 | 112.7 | 113.707 | -1.0761 | -1
9.47 | 18.3625 | 117.3 | 115.7981 | -2.7147 | -0.99 | 9.47 | 2.0235 | 112.7 | 113.6975 | -1.0684 | -1
9.48 | 18.3646 | 117.3 | 115.7808 | -2.7108 | -0.99 | 9.48 | 2.0247 | 112.7 | 113.6929 | -1.0659 | -1
9.49 | 18.3633 | 117.3 | 115.7577 | -2.7098 | -0.99 | 9.49 | 2.0246 | 112.7 | 113.693 | -1.0678 | -1
9.5 | 18.3584 | 117.3 | 115.7264 | -2.711 | -0.99 | 9.5 | 2.025 | 112.7 | 113.6885 | -1.0681 | -1
9.51 | 18.3561 | 117.3 | 115.6884 | -2.7142 | -0.99 | 9.51 | 2.0243 | 112.7 | 113.6845 | -1.0679 | -1
9.52 | 18.3518 | 117.3 | 115.6412 | -2.7182 | -0.99 | 9.52 | 2.0225 | 112.7 | 113.6922 | -1.0811 | -1
9.53 | 18.3474 | 117.3 | 115.607 | -2.7228 | -0.99 | 9.53 | 2.0203 | 112.7 | 113.704 | -1.0967 | -1
9.54 | 18.3474 | 117.3 | 115.593 | -2.7258 | -0.99 | 9.54 | 2.02 | 112.7 | 113.701 | -1.0922 | -1
9.55 | 18.347 | 117.3 | 115.5796 | -2.7284 | -0.99 | 9.55 | 2.021 | 112.7 | 113.6936 | -1.082 | -1
9.56 | 18.3478 | 117.3 | 115.5667 | -2.7298 | -0.99 | 9.56 | 2.0201 | 112.7 | 113.6996 | -1.078 | -1
9.57 | 18.3522 | 117.3 | 115.5564 | -2.732 | -0.99 | 9.57 | 2.0212 | 112.7 | 113.7012 | -1.0813 | -1
9.58 | 18.3559 | 117.3 | 115.5424 | -2.7379 | -0.99 | 9.58 | 2.0231 | 112.7 | 113.6942 | -1.0939 | -1
9.59 | 18.3567 | 117.3 | 115.5269 | -2.7442 | -0.99 | 9.59 | 2.0206 | 112.7 | 113.6855 | -1.1145 | -1
9.6 | 18.3568 | 117.3 | 115.5191 | -2.7478 | -0.99 | 9.6 | 2.0152 | 112.7 | 113.6806 | -1.1253 | -1
9.61 | 18.3584 | 117.3 | 115.5178 | -2.7483 | -0.99 | 9.61 | 2.0138 | 112.7 | 113.6838 | -1.1133 | -1
9.62 | 18.3609 | 117.3 | 115.5048 | -2.7471 | -0.99 | 9.62 | 2.0197 | 112.7 | 113.6985 | -1.0823 | -1
9.63 | 18.3632 | 117.3 | 115.4874 | -2.7471 | -0.99 | 9.63 | 2.024 | 112.7 | 113.709 | -1.0596 | -1
9.64 | 18.3655 | 117.3 | 115.4813 | -2.7476 | -0.99 | 9.64 | 2.0235 | 112.7 | 113.7008 | -1.0623 | -1
9.65 | 18.3661 | 117.3 | 115.4752 | -2.7457 | -0.99 | 9.65 | 2.0225 | 112.7 | 113.6851 | -1.0732 | -1
9.66 | 18.3654 | 117.3 | 115.4593 | -2.7447 | -0.99 | 9.66 | 2.0212 | 112.7 | 113.6662 | -1.0794 | -1
9.67 | 18.3673 | 117.3 | 115.4469 | -2.7458 | -0.99 | 9.67 | 2.0197 | 112.7 | 113.6278 | -1.0835 | -1
9.68 | 18.3702 | 117.3 | 115.4471 | -2.7473 | -0.99 | 9.68 | 2.0188 | 112.7 | 113.5753 | -1.0893 | -1
9.69 | 18.3707 | 117.3 | 115.4434 | -2.7477 | -0.99 | 9.69 | 2.0181 | 112.7 | 113.5393 | -1.0931 | -1
9.7 | 18.3715 | 117.3 | 115.4333 | -2.7473 | -0.99 | 9.7 | 2.0191 | 112.7 | 113.5217 | -1.099 | -1
9.71 | 18.3717 | 117.3 | 115.42 | -2.7483 | -0.99 | 9.71 | 2.0208 | 112.7 | 113.507 | -1.1162 | -1
9.72 | 18.3713 | 117.3 | 115.4062 | -2.7505 | -0.99 | 9.72 | 2.0151 | 112.7 | 113.46 | -1.1543 | -1
9.73 | 18.3712 | 117.3 | 115.3955 | -2.7529 | -0.99 | 9.73 | 2.0087 | 112.7 | 113.417 | -1.1806 | -1
9.74 | 18.3707 | 117.3 | 115.3833 | -2.7543 | -0.99 | 9.74 | 2.0096 | 112.7 | 113.4029 | -1.1898 | -1
9.75 | 18.3698 | 117.3 | 115.3679 | -2.7572 | -0.99 | 9.75 | 2.0109 | 112.7 | 113.39 | -1.2104 | -1
9.76 | 18.3689 | 117.3 | 115.357 | -2.7594 | -0.99 | 9.76 | 2.0088 | 112.7 | 113.3863 | -1.2304 | -1
9.77 | 18.3701 | 117.3 | 115.3559 | -2.7588 | -0.99 | 9.77 | 2.0062 | 112.7 | 113.392 | -1.2154 | -1
9.78 | 18.372 | 117.3 | 115.3562 | -2.7569 | -0.99 | 9.78 | 2.0096 | 112.7 | 113.4144 | -1.181 | -1
9.79 | 18.3742 | 117.3 | 115.3565 | -2.7559 | -0.99 | 9.79 | 2.0166 | 112.7 | 113.4473 | -1.1637 | -1
9.8 | 18.377 | 117.3 | 115.3661 | -2.7581 | -0.99 | 9.8 | 2.0192 | 112.7 | 113.4767 | -1.152 | -1
9.81 | 18.3789 | 117.3 | 115.3778 | -2.7579 | -0.99 | 9.81 | 2.0183 | 112.7 | 113.5021 | -1.1391 | -1
9.82 | 18.38 | 117.3 | 115.3749 | -2.7539 | -0.99 | 9.82 | 2.022 | 112.7 | 113.5444 | -1.1273 | -1
9.83 | 18.3801 | 117.3 | 115.3677 | -2.752 | -0.99 | 9.83 | 2.0275 | 112.7 | 113.5959 | -1.1231 | -1
9.84 | 18.38 | 117.3 | 115.3677 | -2.7526 | -0.99 | 9.84 | 2.0269 | 112.7 | 113.628 | -1.1272 | -1
9.85 | 18.3805 | 117.3 | 115.3799 | -2.7517 | -0.99 | 9.85 | 2.0248 | 112.7 | 113.6504 | -1.1343 | -1
9.86 | 18.3824 | 117.3 | 115.3977 | -2.75 | -0.99 | 9.86 | 2.0255 | 112.7 | 113.6742 | -1.1448 | -1
9.87 | 18.3853 | 117.3 | 115.4064 | -2.7466 | -0.99 | 9.87 | 2.028 | 112.7 | 113.7134 | -1.1815 | -1
9.88 | 18.3867 | 117.3 | 115.4122 | -2.7446 | -0.99 | 9.88 | 2.0258 | 112.7 | 113.7487 | -1.2284 | -1
9.89 | 18.3874 | 117.3 | 115.4144 | -2.7439 | -0.99 | 9.89 | 2.0198 | 112.7 | 113.7669 | -1.2591 | -1
9.9 | 18.388 | 117.3 | 115.4077 | -2.743 | -0.99 | 9.9 | 2.0174 | 112.7 | 113.7805 | -1.2807 | -1
9.91 | 18.3855 | 117.3 | 115.3942 | -2.7443 | -0.99 | 9.91 | 2.0188 | 112.7 | 113.7987 | -1.2926 | -1
9.92 | 18.3839 | 117.3 | 115.4028 | -2.7475 | -0.99 | 9.92 | 2.0199 | 112.7 | 113.8157 | -1.3082 | -1
9.93 | 18.385 | 117.3 | 115.4158 | -2.7496 | -0.99 | 9.93 | 2.0197 | 112.7 | 113.8265 | -1.3177 | -1
9.94 | 18.3851 | 117.3 | 115.4145 | -2.7482 | -0.99 | 9.94 | 2.0224 | 112.7 | 113.8382 | -1.3172 | -1
9.95 | 18.3838 | 117.3 | 115.4167 | -2.7458 | -0.99 | 9.95 | 2.0262 | 112.7 | 113.8458 | -1.3209 | -1
9.96 | 18.3835 | 117.3 | 115.4222 | -2.7433 | -0.99 | 9.96 | 2.0281 | 112.7 | 113.8554 | -1.3255 | -1
9.97 | 18.3832 | 117.3 | 115.4151 | -2.7425 | -0.99 | 9.97 | 2.0279 | 112.7 | 113.8579 | -1.3285 | -1
9.98 | 18.3807 | 117.3 | 115.3987 | -2.7417 | -0.99 | 9.98 | 2.0282 | 112.7 | 113.8486 | -1.3316 | -1
9.99 | 18.3788 | 117.3 | 115.3907 | -2.7423 | -0.99 | 9.99 | 2.0296 | 112.7 | 113.8411 | -1.3368 | -1
10 | 18.3775 | 117.3 | 115.3819 | -2.7451 | -0.99 | 10 | 2.0298 | 112.7 | 113.8429 | -1.3447 | -1
10.01 | 18.375 | 117.3 | 115.3652 | -2.7461 | -0.99 | 10.01 | 2.0282 | 112.7 | 113.8436 | -1.3516 | -1
10.02 | 18.3711 | 117.3 | 115.3287 | -2.7468 | -0.99 | 10.02 | 2.0279 | 112.7 | 113.836 | -1.35 | -1
10.03 | 18.3678 | 117.3 | 115.297 | -2.7492 | -0.99 | 10.03 | 2.0305 | 112.7 | 113.8373 | -1.3486 | -1
10.04 | 18.367 | 117.3 | 115.2954 | -2.7509 | -0.99 | 10.04 | 2.0311 | 112.7 | 113.8437 | -1.3556 | -1
10.05 | 18.3671 | 117.3 | 115.2961 | -2.7515 | -0.99 | 10.05 | 2.03 | 112.7 | 113.8374 | -1.3615 | -1
10.06 | 18.3673 | 117.3 | 115.2887 | -2.7517 | -0.99 | 10.06 | 2.0297 | 112.7 | 113.8256 | -1.3626 | -1
10.07 | 18.3677 | 117.3 | 115.273 | -2.75 | -0.99 | 10.07 | 2.0296 | 112.7 | 113.8244 | -1.3641 | -1
10.08 | 18.367 | 117.3 | 115.2625 | -2.7496 | -0.99 | 10.08 | 2.0299 | 112.7 | 113.8257 | -1.3655 | -1
10.09 | 18.3665 | 117.3 | 115.2584 | -2.7521 | -0.99 | 10.09 | 2.0313 | 112.7 | 113.8156 | -1.3649 | -1
10.1 | 18.3674 | 117.3 | 115.2443 | -2.7539 | -0.99 | 10.1 | 2.0313 | 112.7 | 113.8022 | -1.3639 | -1
10.11 | 18.3683 | 117.3 | 115.2354 | -2.7539 | -0.99 | 10.11 | 2.0303 | 112.7 | 113.7997 | -1.3644 | -1
10.12 | 18.3695 | 117.3 | 115.2337 | -2.752 | -0.99 | 10.12 | 2.0319 | 112.7 | 113.7892 | -1.3815 | -1
10.13 | 18.3719 | 117.3 | 115.2307 | -2.7499 | -0.99 | 10.13 | 2.0305 | 112.7 | 113.7614 | -1.409 | -1
10.14 | 18.3729 | 117.3 | 115.2209 | -2.7481 | -0.99 | 10.14 | 2.0245 | 112.7 | 113.7362 | -1.4227 | -1
10.15 | 18.3711 | 117.3 | 115.2039 | -2.7461 | -0.99 | 10.15 | 2.0221 | 112.7 | 113.7187 | -1.4192 | -1
10.16 | 18.3706 | 117.3 | 115.1925 | -2.7456 | -0.99 | 10.16 | 2.0241 | 112.7 | 113.7084 | -1.4081 | -1
10.17 | 18.3705 | 117.3 | 115.1818 | -2.7461 | -0.99 | 10.17 | 2.0262 | 112.7 | 113.702 | -1.3949 | -1
10.18 | 18.3696 | 117.3 | 115.166 | -2.7459 | -0.99 | 10.18 | 2.0272 | 112.7 | 113.6967 | -1.3852 | -1
10.19 | 18.3686 | 117.3 | 115.1454 | -2.746 | -0.99 | 10.19 | 2.0283 | 112.7 | 113.6949 | -1.3845 | -1
10.2 | 18.3667 | 117.3 | 115.1248 | -2.7485 | -0.99 | 10.2 | 2.0283 | 112.7 | 113.695 | -1.3865 | -1
10.21 | 18.3654 | 117.3 | 115.1121 | -2.7513 | -0.99 | 10.21 | 2.0274 | 112.7 | 113.6934 | -1.3867 | -1
10.22 | 18.365 | 117.3 | 115.0846 | -2.7543 | -0.99 | 10.22 | 2.0272 | 112.7 | 113.7018 | -1.3853 | -1
10.23 | 18.3643 | 117.3 | 115.063 | -2.7599 | -0.99 | 10.23 | 2.028 | 112.7 | 113.7091 | -1.3833 | -1
10.24 | 18.3646 | 117.3 | 115.0613 | -2.7659 | -0.99 | 10.24 | 2.0292 | 112.7 | 113.7042 | -1.3827 | -1
10.25 | 18.3654 | 117.3 | 115.056 | -2.7689 | -0.99 | 10.25 | 2.0307 | 112.7 | 113.7053 | -1.3887 | -1
10.26 | 18.3662 | 117.3 | 115.0548 | -2.7708 | -0.99 | 10.26 | 2.0297 | 112.7 | 113.7115 | -1.4031 | -1
10.27 | 18.3675 | 117.3 | 115.0459 | -2.7706 | -0.99 | 10.27 | 2.0281 | 112.7 | 113.6897 | -1.4168 | -1
10.28 | 18.3677 | 117.3 | 115.0316 | -2.7697 | -0.99 | 10.28 | 2.0283 | 112.7 | 113.6547 | -1.4241 | -1
10.29 | 18.3683 | 117.3 | 115.028 | -2.7694 | -0.99 | 10.29 | 2.0288 | 112.7 | 113.6419 | -1.4279 | -1
10.3 | 18.37 | 117.3 | 115.0241 | -2.7677 | -0.99 | 10.3 | 2.0303 | 112.7 | 113.628 | -1.4315 | -1
10.31 | 18.3718 | 117.3 | 115.0153 | -2.7648 | -0.99 | 10.31 | 2.0287 | 112.7 | 113.5944 | -1.4459 | -1
10.32 | 18.3725 | 117.3 | 114.9995 | -2.7609 | -0.99 | 10.32 | 2.0213 | 112.7 | 113.5589 | -1.4658 | -1
10.33 | 18.3707 | 117.3 | 114.9786 | -2.7605 | -0.99 | 10.33 | 2.0177 | 112.7 | 113.5443 | -1.4628 | -1
10.34 | 18.3679 | 117.3 | 114.9636 | -2.7629 | -0.99 | 10.34 | 2.0208 | 112.7 | 113.5432 | -1.4436 | -1
10.35 | 18.3659 | 117.3 | 114.9529 | -2.765 | -0.99 | 10.35 | 2.0231 | 112.7 | 113.5354 | -1.4348 | -1
10.36 | 18.3656 | 117.3 | 114.9415 | -2.7679 | -0.99 | 10.36 | 2.0235 | 112.7 | 113.5244 | -1.4322 | -1
10.37 | 18.3679 | 117.3 | 114.9448 | -2.7705 | -0.99 | 10.37 | 2.0249 | 112.7 | 113.5131 | -1.4311 | -1
10.38 | 18.3707 | 117.3 | 114.957 | -2.7707 | -0.99 | 10.38 | 2.0254 | 112.7 | 113.504 | -1.4362 | -1
10.39 | 18.373 | 117.3 | 114.9581 | -2.7678 | -0.99 | 10.39 | 2.0244 | 112.7 | 113.4996 | -1.44 | -1
10.4 | 18.3743 | 117.3 | 114.9588 | -2.7639 | -0.99 | 10.4 | 2.0253 | 112.7 | 113.4914 | -1.4388 | -1
10.41 | 18.3751 | 117.3 | 114.9723 | -2.7609 | -0.99 | 10.41 | 2.0261 | 112.7 | 113.4955 | -1.4384 | -1
10.42 | 18.3772 | 117.3 | 114.9892 | -2.7595 | -0.99 | 10.42 | 2.0272 | 112.7 | 113.4908 | -1.4382 | -1
10.43 | 18.3807 | 117.3 | 114.9994 | -2.7588 | -0.99 | 10.43 | 2.0281 | 112.7 | 113.4706 | -1.4485 | -1
10.44 | 18.3839 | 117.3 | 115.0055 | -2.7576 | -0.99 | 10.44 | 2.0251 | 112.7 | 113.4562 | -1.4744 | -1
10.45 | 18.3845 | 117.3 | 115.0099 | -2.7571 | -0.99 | 10.45 | 2.0197 | 112.7 | 113.4507 | -1.4886 | -1
10.46 | 18.3817 | 117.3 | 115.0017 | -2.7606 | -0.99 | 10.46 | 2.0203 | 112.7 | 113.4551 | -1.4816 | -1
10.47 | 18.3787 | 117.3 | 115.0081 | -2.7691 | -0.99 | 10.47 | 2.0229 | 112.7 | 113.448 | -1.4723 | -1
10.48 | 18.3791 | 117.3 | 115.0338 | -2.7755 | -0.99 | 10.48 | 2.0227 | 112.7 | 113.4407 | -1.4686 | -1
10.49 | 18.3829 | 117.3 | 115.0682 | -2.7737 | -0.99 | 10.49 | 2.0251 | 112.7 | 113.4472 | -1.4679 | -1
10.5 | 18.3857 | 117.3 | 115.0974 | -2.7675 | -0.99 | 10.5 | 2.0274 | 112.7 | 113.4536 | -1.469 | -1
10.51 | 18.3873 | 117.3 | 115.1101 | -2.7631 | -0.99 | 10.51 | 2.0266 | 112.7 | 113.458 | -1.4701 | -1
10.52 | 18.3908 | 117.3 | 115.1304 | -2.7587 | -0.99 | 10.52 | 2.0249 | 112.7 | 113.4806 | -1.4758 | -1
10.53 | 18.3924 | 117.3 | 115.1499 | -2.7551 | -0.99 | 10.53 | 2.0249 | 112.7 | 113.508 | -1.4808 | -1
10.54 | 18.3914 | 117.3 | 115.1595 | -2.7547 | -0.99 | 10.54 | 2.0265 | 112.7 | 113.5233 | -1.4801 | -1
10.55 | 18.3903 | 117.3 | 115.1657 | -2.7552 | -0.99 | 10.55 | 2.0281 | 112.7 | 113.5398 | -1.484 | -1
10.56 | 18.3885 | 117.3 | 115.1665 | -2.7556 | -0.99 | 10.56 | 2.0284 | 112.7 | 113.5457 | -1.4968 | -1
10.57 | 18.3826 | 117.3 | 115.1424 | -2.7554 | -0.99 | 10.57 | 2.027 | 112.7 | 113.5505 | -1.5113 | -1
10.58 | 18.377 | 117.3 | 115.1174 | -2.754 | -0.99 | 10.58 | 2.0261 | 112.7 | 113.5569 | -1.5149 | -1
10.59 | 18.3748 | 117.3 | 115.1094 | -2.7524 | -0.99 | 10.59 | 2.0276 | 112.7 | 113.555 | -1.5084 | -1
10.6 | 18.3718 | 117.3 | 115.1023 | -2.7521 | -0.99 | 10.6 | 2.0289 | 112.7 | 113.5538 | -1.5047 | -1
10.61 | 18.3701 | 117.3 | 115.0996 | -2.7502 | -0.99 | 10.61 | 2.0293 | 112.7 | 113.553 | -1.508 | -1
10.62 | 18.3707 | 117.3 | 115.1077 | -2.7478 | -0.99 | 10.62 | 2.0301 | 112.7 | 113.5551 | -1.5111 | -1
10.63 | 18.3713 | 117.3 | 115.1152 | -2.7487 | -0.99 | 10.63 | 2.0293 | 112.7 | 113.5636 | -1.5113 | -1
10.64 | 18.3713 | 117.3 | 115.1175 | -2.7495 | -0.99 | 10.64 | 2.0276 | 112.7 | 113.5697 | -1.5096 | -1
10.65 | 18.3723 | 117.3 | 115.1185 | -2.7488 | -0.99 | 10.65 | 2.0287 | 112.7 | 113.5773 | -1.5052 | -1
10.66 | 18.3719 | 117.3 | 115.1083 | -2.7507 | -0.99 | 10.66 | 2.0301 | 112.7 | 113.583 | -1.5011 | -1
10.67 | 18.3714 | 117.3 | 115.1058 | -2.7569 | -0.99 | 10.67 | 2.0303 | 112.7 | 113.599 | -1.4997 | -1
10.68 | 18.3711 | 117.3 | 115.1093 | -2.7602 | -0.99 | 10.68 | 2.0309 | 112.7 | 113.6167 | -1.5037 | -1
10.69 | 18.3698 | 117.3 | 115.1055 | -2.7589 | -0.99 | 10.69 | 2.0307 | 112.7 | 113.6214 | -1.5134 | -1
10.7 | 18.3698 | 117.3 | 115.0987 | -2.7583 | -0.99 | 10.7 | 2.0291 | 112.7 | 113.6329 | -1.5227 | -1
10.71 | 18.369 | 117.3 | 115.0882 | -2.7595 | -0.99 | 10.71 | 2.0285 | 112.7 | 113.6496 | -1.5259 | -1
10.72 | 18.3694 | 117.3 | 115.0879 | -2.7592 | -0.99 | 10.72 | 2.0283 | 112.7 | 113.6688 | -1.5241 | -1
10.73 | 18.3711 | 117.3 | 115.0932 | -2.7586 | -0.99 | 10.73 | 2.0276 | 112.7 | 113.6968 | -1.5213 | -1
10.74 | 18.3714 | 117.3 | 115.0957 | -2.7598 | -0.99 | 10.74 | 2.0291 | 112.7 | 113.7265 | -1.5218 | -1
10.75 | 18.3711 | 117.3 | 115.1002 | -2.7608 | -0.99 | 10.75 | 2.0311 | 112.7 | 113.7398 | -1.5266 | -1
10.76 | 18.3729 | 117.3 | 115.1113 | -2.7585 | -0.99 | 10.76 | 2.031 | 112.7 | 113.7538 | -1.5311 | -1
10.77 | 18.3747 | 117.3 | 115.1206 | -2.7531 | -0.99 | 10.77 | 2.0302 | 112.7 | 113.7717 | -1.5316 | -1
10.78 | 18.3744 | 117.3 | 115.1254 | -2.7491 | -0.99 | 10.78 | 2.0303 | 112.7 | 113.7889 | -1.5293 | -1
10.79 | 18.3735 | 117.3 | 115.1306 | -2.7473 | -0.99 | 10.79 | 2.0319 | 112.7 | 113.8084 | -1.5284 | -1
10.8 | 18.3734 | 117.3 | 115.1332 | -2.747 | -0.99 | 10.8 | 2.0325 | 112.7 | 113.8188 | -1.5288 | -1
10.81 | 18.3741 | 117.3 | 115.1254 | -2.7484 | -0.99 | 10.81 | 2.0326 | 112.7 | 113.8336 | -1.5319 | -1
10.82 | 18.3726 | 117.3 | 115.1133 | -2.7496 | -0.99 | 10.82 | 2.0335 | 112.7 | 113.8623 | -1.5363 | -1
10.83 | 18.3705 | 117.3 | 115.1034 | -2.7512 | -0.99 | 10.83 | 2.034 | 112.7 | 113.8828 | -1.5404 | -1
10.84 | 18.3691 | 117.3 | 115.0952 | -2.7533 | -0.99 | 10.84 | 2.0335 | 112.7 | 113.8913 | -1.5451 | -1
10.85 | 18.3686 | 117.3 | 115.0949 | -2.7533 | -0.99 | 10.85 | 2.0326 | 112.7 | 113.9065 | -1.547 | -1
10.86 | 18.3693 | 117.3 | 115.0875 | -2.7547 | -0.99 | 10.86 | 2.0327 | 112.7 | 113.9191 | -1.5472 | -1
10.87 | 18.3696 | 117.3 | 115.0763 | -2.7568 | -0.99 | 10.87 | 2.0331 | 112.7 | 113.9388 | -1.5484 | -1
10.88 | 18.3677 | 117.3 | 115.0693 | -2.7585 | -0.99 | 10.88 | 2.0327 | 112.7 | 113.9678 | -1.5513 | -1
10.89 | 18.367 | 117.3 | 115.0587 | -2.76 | -0.99 | 10.89 | 2.0316 | 112.7 | 113.9856 | -1.5544 | -1
10.9 | 18.3666 | 117.3 | 115.0466 | -2.7609 | -0.99 | 10.9 | 2.0325 | 112.7 | 113.9962 | -1.5569 | -1
10.91 | 18.3644 | 117.3 | 115.0368 | -2.7623 | -0.99 | 10.91 | 2.0341 | 112.7 | 114.0055 | -1.5601 | -1
10.92 | 18.3643 | 117.3 | 115.0339 | -2.7617 | -0.99 | 10.92 | 2.0338 | 112.7 | 114.0134 | -1.5568 | -1
10.93 | 18.3669 | 117.3 | 115.0368 | -2.7578 | -0.99 | 10.93 | 2.0331 | 112.7 | 114.0156 | -1.5521 | -1
10.94 | 18.3696 | 117.3 | 115.0328 | -2.7548 | -0.99 | 10.94 | 2.0331 | 112.7 | 114.0172 | -1.5532 | -1
10.95 | 18.369 | 117.3 | 115.0219 | -2.7544 | -0.99 | 10.95 | 2.0333 | 112.7 | 114.0229 | -1.5541 | -1
10.96 | 18.367 | 117.3 | 115.0177 | -2.7573 | -0.99 | 10.96 | 2.0338 | 112.7 | 114.0238 | -1.5532 | -1
10.97 | 18.3669 | 117.3 | 115.0322 | -2.7607 | -0.99 | 10.97 | 2.0326 | 112.7 | 114.0346 | -1.5528 | -1
10.98 | 18.3699 | 117.3 | 115.0574 | -2.7624 | -0.99 | 10.98 | 2.0317 | 112.7 | 114.0455 | -1.5539 | -1
10.99 | 18.3744 | 117.3 | 115.0862 | -2.7645 | -0.99 | 10.99 | 2.033 | 112.7 | 114.0419 | -1.5545 | -1
11 | 18.3789 | 117.3 | 115.1232 | -2.7651 | -0.99 | 11 | 2.0328 | 112.7 | 114.0446 | -1.5533 | -1
11.01 | 18.3859 | 117.3 | 115.1848 | -2.7596 | -0.99 | 11.01 | 2.0316 | 112.7 | 114.0499 | -1.551 | -1
11.02 | 18.3922 | 117.3 | 115.2426 | -2.7518 | -0.99 | 11.02 | 2.0324 | 112.7 | 114.0551 | -1.5515 | -1
11.03 | 18.3944 | 117.3 | 115.2665 | -2.7495 | -0.99 | 11.03 | 2.0322 | 112.7 | 114.0604 | -1.5547 | -1
11.04 | 18.3948 | 117.3 | 115.2861 | -2.7501 | -0.99 | 11.04 | 2.0309 | 112.7 | 114.0652 | -1.5556 | -1
11.05 | 18.3955 | 117.3 | 115.316 | -2.7507 | -0.99 | 11.05 | 2.0312 | 112.7 | 114.0685 | -1.5555 | -1
11.06 | 18.3961 | 117.3 | 115.3517 | -2.7488 | -0.99 | 11.06 | 2.0308 | 112.7 | 114.07 | -1.5554 | -1
11.07 | 18.3955 | 117.3 | 115.3831 | -2.7477 | -0.99 | 11.07 | 2.0317 | 112.7 | 114.0938 | -1.5531 | -1
11.08 | 18.3939 | 117.3 | 115.4015 | -2.7481 | -0.99 | 11.08 | 2.033 | 112.7 | 114.121 | -1.5504 | -1
11.09 | 18.3913 | 117.3 | 115.4031 | -2.747 | -0.99 | 11.09 | 2.0315 | 112.7 | 114.1372 | -1.5495 | -1
11.1 | 18.3893 | 117.3 | 115.4022 | -2.7458 | -0.99 | 11.1 | 2.0319 | 112.7 | 114.1529 | -1.5492 | -1
11.11 | 18.3866 | 117.3 | 115.4141 | -2.7443 | -0.99 | 11.11 | 2.0339 | 112.7 | 114.1538 | -1.5503 | -1
11.12 | 18.3842 | 117.3 | 115.4263 | -2.7431 | -0.99 | 11.12 | 2.0344 | 112.7 | 114.1761 | -1.5519 | -1
11.13 | 18.3831 | 117.3 | 115.4326 | -2.743 | -0.99 | 11.13 | 2.0342 | 112.7 | 114.2063 | -1.5525 | -1
11.14 | 18.3813 | 117.3 | 115.4375 | -2.7432 | -0.99 | 11.14 | 2.0332 | 112.7 | 114.2223 | -1.5519 | -1
11.15 | 18.3809 | 117.3 | 115.4429 | -2.742 | -0.99 | 11.15 | 2.0331 | 112.7 | 114.2451 | -1.5509 | -1
11.16 | 18.3797 | 117.3 | 115.4603 | -2.7388 | -0.99 | 11.16 | 2.0337 | 112.7 | 114.2603 | -1.5511 | -1
11.17 | 18.3779 | 117.3 | 115.4757 | -2.7343 | -0.99 | 11.17 | 2.0341 | 112.7 | 114.2722 | -1.5523 | -1
11.18 | 18.3768 | 117.3 | 115.4619 | -2.7301 | -0.99 | 11.18 | 2.0335 | 112.7 | 114.2905 | -1.5542 | -1
11.19 | 18.3745 | 117.3 | 115.4353 | -2.727 | -0.99 | 11.19 | 2.0331 | 112.7 | 114.3178 | -1.5567 | -1
11.2 | 18.3704 | 117.3 | 115.4125 | -2.7232 | -0.99 | 11.2 | 2.0343 | 112.7 | 114.3475 | -1.5586 | -1
11.21 | 18.3625 | 117.3 | 115.3447 | -2.7211 | -0.99 | 11.21 | 2.0348 | 112.7 | 114.3745 | -1.5595 | -1
11.22 | 18.3544 | 117.3 | 115.262 | -2.7214 | -0.99 | 11.22 | 2.0353 | 112.7 | 114.397 | -1.5589 | -1
11.23 | 18.3482 | 117.3 | 115.2151 | -2.7249 | -0.99 | 11.23 | 2.0352 | 112.7 | 114.4145 | -1.5591 | -1
11.24 | 18.3425 | 117.3 | 115.1812 | -2.73 | -0.99 | 11.24 | 2.0349 | 112.7 | 114.4333 | -1.5596 | -1
11.25 | 18.3381 | 117.3 | 115.1453 | -2.733 | -0.99 | 11.25 | 2.0342 | 112.7 | 114.4527 | -1.5593 | -1
11.26 | 18.3362 | 117.3 | 115.0911 | -2.7341 | -0.99 | 11.26 | 2.033 | 112.7 | 114.4755 | -1.5592 | -1
11.27 | 18.3378 | 117.3 | 115.0558 | -2.7336 | -0.99 | 11.27 | 2.0342 | 112.7 | 114.4997 | -1.5577 | -1
11.28 | 18.3412 | 117.3 | 115.0509 | -2.7344 | -0.99 | 11.28 | 2.0363 | 112.7 | 114.5191 | -1.5547 | -1
11.29 | 18.3444 | 117.3 | 115.0473 | -2.7354 | -0.99 | 11.29 | 2.0372 | 112.7 | 114.5301 | -1.5527 | -1
11.3 | 18.3465 | 117.3 | 115.0466 | -2.7368 | -0.99 | 11.3 | 2.0373 | 112.7 | 114.5359 | -1.5519 | -1
11.31 | 18.3515 | 117.3 | 115.0515 | -2.7395 | -0.99 | 11.31 | 2.0364 | 112.7 | 114.5419 | -1.5511 | -1
11.32 | 18.3557 | 117.3 | 115.0555 | -2.7407 | -0.99 | 11.32 | 2.0356 | 112.7 | 114.5493 | -1.5496 | -1
11.33 | 18.3564 | 117.3 | 115.0585 | -2.7401 | -0.99 | 11.33 | 2.0357 | 112.7 | 114.5735 | -1.5491 | -1
11.34 | 18.3588 | 117.3 | 115.0591 | -2.74 | -0.99 | 11.34 | 2.0356 | 112.7 | 114.6096 | -1.5495 | -1
11.35 | 18.3629 | 117.3 | 115.0583 | -2.7403 | -0.99 | 11.35 | 2.0354 | 112.7 | 114.6383 | -1.5483 | -1
11.36 | 18.3678 | 117.3 | 115.0628 | -2.7394 | -0.99 | 11.36 | 2.0358 | 112.7 | 114.6554 | -1.5469 | -1
11.37 | 18.3703 | 117.3 | 115.0647 | -2.7395 | -0.99 | 11.37 | 2.0363 | 112.7 | 114.6786 | -1.5462 | -1
11.38 | 18.3724 | 117.3 | 115.0666 | -2.7409 | -0.99 | 11.38 | 2.0372 | 112.7 | 114.7061 | -1.5446 | -1
11.39 | 18.3746 | 117.3 | 115.0684 | -2.7433 | -0.99 | 11.39 | 2.038 | 112.7 | 114.7179 | -1.543 | -1
11.4 | 18.3743 | 117.3 | 115.0626 | -2.7459 | -0.99 | 11.4 | 2.0381 | 112.7 | 114.7211 | -1.5426 | -1
11.41 | 18.3738 | 117.3 | 115.0674 | -2.7476 | -0.99 | 11.41 | 2.0372 | 112.7 | 114.7394 | -1.5414 | -1
11.42 | 18.3748 | 117.3 | 115.0757 | -2.7477 | -0.99 | 11.42 | 2.0367 | 112.7 | 114.7578 | -1.5391 | -1
11.43 | 18.3768 | 117.3 | 115.0713 | -2.7475 | -0.99 | 11.43 | 2.0377 | 112.7 | 114.7568 | -1.5364 | -1
11.44 | 18.3771 | 117.3 | 115.0702 | -2.7467 | -0.99 | 11.44 | 2.0382 | 112.7 | 114.7517 | -1.5348 | -1
11.45 | 18.3757 | 117.3 | 115.078 | -2.746 | -0.99 | 11.45 | 2.0388 | 112.7 | 114.7451 | -1.5335 | -1
11.46 | 18.3755 | 117.3 | 115.0722 | -2.7473 | -0.99 | 11.46 | 2.04 | 112.7 | 114.7343 | -1.5307 | -1
11.47 | 18.3753 | 117.3 | 115.0601 | -2.7486 | -0.99 | 11.47 | 2.0393 | 112.7 | 114.7185 | -1.5287 | -1
11.48 | 18.3739 | 117.3 | 115.0615 | -2.7495 | -0.99 | 11.48 | 2.0365 | 112.7 | 114.7108 | -1.5282 | -1
11.49 | 18.3747 | 117.3 | 115.0697 | -2.7503 | -0.99 | 11.49 | 2.036 | 112.7 | 114.706 | -1.5316 | -1
11.5 | 18.3771 | 117.3 | 115.0816 | -2.7499 | -0.99 | 11.5 | 2.0363 | 112.7 | 114.6984 | -1.5471 | -1
11.51 | 18.3787 | 117.3 | 115.0973 | -2.7473 | -0.99 | 11.51 | 2.0328 | 112.7 | 114.6885 | -1.5678 | -1
11.52 | 18.3796 | 117.3 | 115.1102 | -2.7446 | -0.99 | 11.52 | 2.0296 | 112.7 | 114.679 | -1.5765 | -1
11.53 | 18.3805 | 117.3 | 115.1183 | -2.7458 | -0.99 | 11.53 | 2.0311 | 112.7 | 114.6825 | -1.5721 | -1
11.54 | 18.3814 | 117.3 | 115.1295 | -2.7492 | -0.99 | 11.54 | 2.0331 | 112.7 | 114.6939 | -1.5611 | -1
11.55 | 18.3822 | 117.3 | 115.1413 | -2.7516 | -0.99 | 11.55 | 2.034 | 112.7 | 114.6998 | -1.5472 | -1
11.56 | 18.3832 | 117.3 | 115.1631 | -2.7516 | -0.99 | 11.56 | 2.0366 | 112.7 | 114.6952 | -1.5387 | -1
11.57 | 18.3844 | 117.3 | 115.1888 | -2.7507 | -0.99 | 11.57 | 2.0371 | 112.7 | 114.6944 | -1.5369 | -1
11.58 | 18.3843 | 117.3 | 115.1925 | -2.7535 | -0.99 | 11.58 | 2.0361 | 112.7 | 114.6944 | -1.5342 | -1
11.59 | 18.384 | 117.3 | 115.1882 | -2.7566 | -0.99 | 11.59 | 2.0363 | 112.7 | 114.6902 | -1.5303 | -1
11.6 | 18.3845 | 117.3 | 115.1994 | -2.7549 | -0.99 | 11.6 | 2.0358 | 112.7 | 114.6863 | -1.5292 | -1
11.61 | 18.383 | 117.3 | 115.2103 | -2.7523 | -0.99 | 11.61 | 2.0343 | 112.7 | 114.6835 | -1.5303 | -1
11.62 | 18.3812 | 117.3 | 115.2172 | -2.7518 | -0.99 | 11.62 | 2.0343 | 112.7 | 114.6822 | -1.5302 | -1
11.63 | 18.381 | 117.3 | 115.2144 | -2.7524 | -0.99 | 11.63 | 2.0343 | 112.7 | 114.6725 | -1.5337 | -1
11.64 | 18.3797 | 117.3 | 115.2038 | -2.7535 | -0.99 | 11.64 | 2.0344 | 112.7 | 114.6571 | -1.5414 | -1
11.65 | 18.3795 | 117.3 | 115.1999 | -2.7529 | -0.99 | 11.65 | 2.0347 | 112.7 | 114.6419 | -1.5533 | -1
11.66 | 18.3779 | 117.3 | 115.2032 | -2.7526 | -0.99 | 11.66 | 2.0324 | 112.7 | 114.6298 | -1.5671 | -1
11.67 | 18.3765 | 117.3 | 115.2099 | -2.7532 | -0.99 | 11.67 | 2.0311 | 112.7 | 114.6296 | -1.5728 | -1
11.68 | 18.3765 | 117.3 | 115.2116 | -2.7537 | -0.99 | 11.68 | 2.0301 | 112.7 | 114.6287 | -1.5718 | -1
11.69 | 18.3772 | 117.3 | 115.2164 | -2.754 | -0.99 | 11.69 | 2.0284 | 112.7 | 114.6222 | -1.5677 | -1
11.7 | 18.3784 | 117.3 | 115.218 | -2.7531 | -0.99 | 11.7 | 2.0304 | 112.7 | 114.6213 | -1.5636 | -1
11.71 | 18.3788 | 117.3 | 115.2255 | -2.7516 | -0.99 | 11.71 | 2.0335 | 112.7 | 114.6205 | -1.5614 | -1
11.72 | 18.3788 | 117.3 | 115.237 | -2.7513 | -0.99 | 11.72 | 2.0342 | 112.7 | 114.6226 | -1.558 | -1
11.73 | 18.3795 | 117.3 | 115.2464 | -2.7519 | -0.99 | 11.73 | 2.034 | 112.7 | 114.6175 | -1.5547 | -1
11.74 | 18.3814 | 117.3 | 115.2556 | -2.7522 | -0.99 | 11.74 | 2.0346 | 112.7 | 114.6124 | -1.5527 | -1
11.75 | 18.3812 | 117.3 | 115.2589 | -2.7518 | -0.99 | 11.75 | 2.0365 | 112.7 | 114.6102 | -1.5509 | -1
11.76 | 18.3804 | 117.3 | 115.2724 | -2.7504 | -0.99 | 11.76 | 2.0396 | 112.7 | 114.5957 | -1.5498 | -1
11.77 | 18.3816 | 117.3 | 115.2915 | -2.7474 | -0.99 | 11.77 | 2.0408 | 112.7 | 114.5713 | -1.5506 | -1
11.78 | 18.3833 | 117.3 | 115.3037 | -2.7461 | -0.99 | 11.78 | 2.0374 | 112.7 | 114.5324 | -1.5531 | -1
11.79 | 18.3834 | 117.3 | 115.3084 | -2.7473 | -0.99 | 11.79 | 2.0344 | 112.7 | 114.4982 | -1.5579 | -1
11.8 | 18.3828 | 117.3 | 115.3127 | -2.7476 | -0.99 | 11.8 | 2.0318 | 112.7 | 114.4853 | -1.5641 | -1
11.81 | 18.3816 | 117.3 | 115.3108 | -2.7474 | -0.99 | 11.81 | 2.029 | 112.7 | 114.4845 | -1.5683 | -1
11.82 | 18.3783 | 117.3 | 115.2982 | -2.748 | -0.99 | 11.82 | 2.0293 | 112.7 | 114.4806 | -1.5713 | -1
11.83 | 18.373 | 117.3 | 115.279 | -2.7489 | -0.99 | 11.83 | 2.0303 | 112.7 | 114.4775 | -1.5713 | -1
11.84 | 18.3699 | 117.3 | 115.2747 | -2.7497 | -0.99 | 11.84 | 2.0307 | 112.7 | 114.4844 | -1.5673 | -1
11.85 | 18.3717 | 117.3 | 115.2917 | -2.7484 | -0.99 | 11.85 | 2.0308 | 112.7 | 114.4893 | -1.5646 | -1
11.86 | 18.3744 | 117.3 | 115.303 | -2.7439 | -0.99 | 11.86 | 2.0303 | 112.7 | 114.4774 | -1.5616 | -1
11.87 | 18.3766 | 117.3 | 115.3147 | -2.7419 | -0.99 | 11.87 | 2.0327 | 112.7 | 114.4543 | -1.559 | -1
11.88 | 18.3773 | 117.3 | 115.3226 | -2.742 | -0.99 | 11.88 | 2.0338 | 112.7 | 114.4336 | -1.5594 | -1
11.89 | 18.3777 | 117.3 | 115.3215 | -2.7406 | -0.99 | 11.89 | 2.0339 | 112.7 | 114.4137 | -1.5609 | -1
11.9 | 18.3778 | 117.3 | 115.3225 | -2.7421 | -0.99 | 11.9 | 2.0349 | 112.7 | 114.3932 | -1.5634 | -1
11.91 | 18.3767 | 117.3 | 115.3274 | -2.7458 | -0.99 | 11.91 | 2.034 | 112.7 | 114.3871 | -1.5649 | -1
11.92 | 18.3762 | 117.3 | 115.3339 | -2.747 | -0.99 | 11.92 | 2.0327 | 112.7 | 114.3932 | -1.5628 | -1
11.93 | 18.3768 | 117.3 | 115.3342 | -2.7451 | -0.99 | 11.93 | 2.0324 | 112.7 | 114.4002 | -1.5628 | -1
11.94 | 18.3771 | 117.3 | 115.3338 | -2.7428 | -0.99 | 11.94 | 2.0335 | 112.7 | 114.4004 | -1.5672 | -1
11.95 | 18.3758 | 117.3 | 115.3366 | -2.7427 | -0.99 | 11.95 | 2.0343 | 112.7 | 114.3878 | -1.5688 | -1
11.96 | 18.3749 | 117.3 | 115.3342 | -2.7408 | -0.99 | 11.96 | 2.0354 | 112.7 | 114.378 | -1.5683 | -1
11.97 | 18.3747 | 117.3 | 115.3306 | -2.7373 | -0.99 | 11.97 | 2.0344 | 112.7 | 114.3798 | -1.5688 | -1
11.98 | 18.3742 | 117.3 | 115.3247 | -2.7373 | -0.99 | 11.98 | 2.0336 | 112.7 | 114.3847 | -1.5661 | -1
11.99 | 18.3736 | 117.3 | 115.3127 | -2.7391 | -0.99 | 11.99 | 2.0346 | 112.7 | 114.3887 | -1.5633 | -1
12 | 18.3719 | 117.3 | 115.3017 | -2.7415 | -0.99 | 12 | 2.0338 | 112.7 | 114.3942 | -1.5633 | -1
12.01 | 18.3695 | 117.3 | 115.2776 | -2.7437 | -0.99 | 12.01 | 2.0313 | 112.7 | 114.4026 | -1.562 | -1
12.02 | 18.3667 | 117.3 | 115.2454 | -2.7441 | -0.99 | 12.02 | 2.0308 | 112.7 | 114.4121 | -1.5613 | -1
12.03 | 18.3633 | 117.3 | 115.2233 | -2.744 | -0.99 | 12.03 | 2.0331 | 112.7 | 114.4262 | -1.5605 | -1
12.04 | 18.3604 | 117.3 | 115.2072 | -2.745 | -0.99 | 12.04 | 2.0342 | 112.7 | 114.4415 | -1.559 | -1
12.05 | 18.3585 | 117.3 | 115.1889 | -2.7465 | -0.99 | 12.05 | 2.0348 | 112.7 | 114.4496 | -1.5568 | -1
12.06 | 18.3589 | 117.3 | 115.1617 | -2.7453 | -0.99 | 12.06 | 2.0354 | 112.7 | 114.4516 | -1.5541 | -1
12.07 | 18.3586 | 117.3 | 115.1309 | -2.7446 | -0.99 | 12.07 | 2.036 | 112.7 | 114.4517 | -1.5546 | -1
12.08 | 18.3558 | 117.3 | 115.1022 | -2.7482 | -0.99 | 12.08 | 2.0369 | 112.7 | 114.4367 | -1.5597 | -1
12.09 | 18.3538 | 117.3 | 115.0746 | -2.7517 | -0.99 | 12.09 | 2.0369 | 112.7 | 114.4182 | -1.5653 | -1
12.1 | 18.3522 | 117.3 | 115.0559 | -2.7545 | -0.99 | 12.1 | 2.0357 | 112.7 | 114.4184 | -1.567 | -1
12.11 | 18.3533 | 117.3 | 115.0447 | -2.7557 | -0.99 | 12.11 | 2.0339 | 112.7 | 114.4161 | -1.5676 | -1
12.12 | 18.3559 | 117.3 | 115.0349 | -2.756 | -0.99 | 12.12 | 2.0327 | 112.7 | 114.403 | -1.5699 | -1
12.13 | 18.359 | 117.3 | 115.0287 | -2.7572 | -0.99 | 12.13 | 2.0325 | 112.7 | 114.3986 | -1.5717 | -1
12.14 | 18.3628 | 117.3 | 115.0265 | -2.7563 | -0.99 | 12.14 | 2.032 | 112.7 | 114.3928 | -1.5694 | -1
12.15 | 18.3658 | 117.3 | 115.0349 | -2.7559 | -0.99 | 12.15 | 2.0326 | 112.7 | 114.3712 | -1.565 | -1
12.16 | 18.3687 | 117.3 | 115.0471 | -2.7601 | -0.99 | 12.16 | 2.0348 | 112.7 | 114.3516 | -1.5649 | -1
12.17 | 18.3725 | 117.3 | 115.0738 | -2.7648 | -0.99 | 12.17 | 2.0358 | 112.7 | 114.3442 | -1.5665 | -1
12.18 | 18.3777 | 117.3 | 115.119 | -2.7665 | -0.99 | 12.18 | 2.0342 | 112.7 | 114.3219 | -1.5649 | -0.99994
12.19 | 18.3834 | 117.3 | 115.1682 | -2.767 | -0.99 | 12.19 | 2.0329 | 112.7 | 114.2923 | -1.5621 | -0.99974
12.2 | 18.3901 | 117.3 | 115.2232 | -2.7671 | -0.99 | 12.2 | 2.0332 | 112.7 | 114.2766 | -1.5622 | -0.99955
12.21 | 18.4002 | 117.3 | 115.3063 | -2.7627 | -0.99 | 12.21 | 2.0329 | 112.7 | 114.2635 | -1.5638 | -0.99935
12.22 | 18.4092 | 117.3 | 115.3846 | -2.7542 | -0.99 | 12.22 | 2.0319 | 112.7 | 114.253 | -1.5642 | -0.99915
12.23 | 18.4126 | 117.3 | 115.4197 | -2.748 | -0.99 | 12.23 | 2.0305 | 112.7 | 114.2372 | -1.5651 | -0.99895
12.24 | 18.4128 | 117.3 | 115.438 | -2.7446 | -0.99 | 12.24 | 2.0278 | 112.7 | 114.2248 | -1.5657 | -0.99875
12.25 | 18.4105 | 117.3 | 115.4452 | -2.7425 | -0.99 | 12.25 | 2.0277 | 112.7 | 114.2156 | -1.5659 | -0.99856
12.26 | 18.4054 | 117.3 | 115.4448 | -2.7414 | -0.99 | 12.26 | 2.0298 | 112.7 | 114.2094 | -1.5684 | -0.99836
12.27 | 18.4003 | 117.3 | 115.4525 | -2.7425 | -0.99 | 12.27 | 2.0294 | 112.7 | 114.2116 | -1.5708 | -0.99816
12.28 | 18.3979 | 117.3 | 115.4729 | -2.7446 | -0.99 | 12.28 | 2.0312 | 112.7 | 114.2183 | -1.5624 | -0.99796
12.29 | 18.3974 | 117.3 | 115.4946 | -2.7467 | -0.99 | 12.29 | 2.0349 | 112.7 | 114.225 | -1.5518 | -0.99777
12.3 | 18.3981 | 117.3 | 115.5155 | -2.7477 | -0.99 | 12.3 | 2.0353 | 112.7 | 114.2301 | -1.5505 | -0.99757
12.31 | 18.3975 | 117.3 | 115.5548 | -2.7448 | -0.99 | 12.31 | 2.0356 | 112.7 | 114.2271 | -1.5499 | -0.99737
12.32 | 18.396 | 117.3 | 115.5926 | -2.7402 | -0.99 | 12.32 | 2.0348 | 112.7 | 114.2311 | -1.5465 | -0.99717
12.33 | 18.3951 | 117.3 | 115.594 | -2.7375 | -0.99 | 12.33 | 2.034 | 112.7 | 114.2681 | -1.5395 | -0.99697
12.34 | 18.3928 | 117.3 | 115.574 | -2.7355 | -0.99 | 12.34 | 2.0329 | 112.7 | 114.3053 | -1.5296 | -0.99677
12.35 | 18.3887 | 117.3 | 115.5558 | -2.7335 | -0.99 | 12.35 | 2.0326 | 112.7 | 114.3258 | -1.5188 | -0.99658
12.36 | 18.3821 | 117.3 | 115.5287 | -2.7322 | -0.99 | 12.36 | 2.0323 | 112.7 | 114.3456 | -1.507 | -0.99638
12.37 | 18.3741 | 117.3 | 115.4895 | -2.733 | -0.99 | 12.37 | 2.0336 | 112.7 | 114.3732 | -1.4925 | -0.99618
12.38 | 18.3687 | 117.3 | 115.4614 | -2.7348 | -0.99 | 12.38 | 2.0377 | 112.7 | 114.4173 | -1.4803 | -0.99598
12.39 | 18.3659 | 117.3 | 115.441 | -2.7357 | -0.99 | 12.39 | 2.0394 | 112.7 | 114.4642 | -1.4756 | -0.99579
12.4 | 18.363 | 117.3 | 115.4302 | -2.7358 | -0.99 | 12.4 | 2.0406 | 112.7 | 114.4937 | -1.4733 | -0.99559
12.41 | 18.3614 | 117.3 | 115.4275 | -2.7359 | -0.99 | 12.41 | 2.0414 | 112.7 | 114.5165 | -1.4708 | -0.99539
12.42 | 18.3628 | 117.3 | 115.4259 | -2.734 | -0.99 | 12.42 | 2.0413 | 112.7 | 114.5338 | -1.4685 | -0.99519
12.43 | 18.3651 | 117.3 | 115.4287 | -2.7313 | -0.99 | 12.43 | 2.0403 | 112.7 | 114.5511 | -1.4605 | -0.99499
12.44 | 18.3679 | 117.3 | 115.4376 | -2.7288 | -0.99 | 12.44 | 2.0387 | 112.7 | 114.566 | -1.4515 | -0.9948
12.45 | 18.3706 | 117.3 | 115.444 | -2.7275 | -0.99 | 12.45 | 2.0383 | 112.7 | 114.5708 | -1.4441 | -0.9946
12.46 | 18.3697 | 117.3 | 115.4375 | -2.7299 | -0.99 | 12.46 | 2.0385 | 112.7 | 114.5859 | -1.4367 | -0.9944
12.47 | 18.3689 | 117.3 | 115.4284 | -2.7312 | -0.99 | 12.47 | 2.0386 | 112.7 | 114.6001 | -1.4319 | -0.9942
12.48 | 18.369 | 117.3 | 115.4268 | -2.7283 | -0.99 | 12.48 | 2.0379 | 112.7 | 114.6202 | -1.4296 | -0.994
12.49 | 18.3666 | 117.3 | 115.4137 | -2.7252 | -0.99 | 12.49 | 2.0378 | 112.7 | 114.6435 | -1.4288 | -0.99381
12.5 | 18.3631 | 117.3 | 115.3808 | -2.726 | -0.99 | 12.5 | 2.0387 | 112.7 | 114.6631 | -1.4268 | -0.99361
12.51 | 18.3596 | 117.3 | 115.3297 | -2.7254 | -0.99 | 12.51 | 2.0379 | 112.7 | 114.68 | -1.4241 | -0.99341
12.52 | 18.356 | 117.3 | 115.2822 | -2.7257 | -0.99 | 12.52 | 2.0374 | 112.7 | 114.682 | -1.4228 | -0.99321
12.53 | 18.3526 | 117.3 | 115.2515 | -2.7316 | -0.99 | 12.53 | 2.038 | 112.7 | 114.6986 | -1.4202 | -0.99301
12.54 | 18.3503 | 117.3 | 115.2223 | -2.7368 | -0.99 | 12.54 | 2.0399 | 112.7 | 114.719 | -1.4177 | -0.99282
12.55 | 18.3497 | 117.3 | 115.1995 | -2.7394 | -0.99 | 12.55 | 2.041 | 112.7 | 114.717 | -1.4183 | -0.99262
12.56 | 18.3517 | 117.3 | 115.1852 | -2.7429 | -0.99 | 12.56 | 2.0389 | 112.7 | 114.7081 | -1.4193 | -0.99242
12.57 | 18.3545 | 117.3 | 115.1854 | -2.7457 | -0.99 | 12.57 | 2.0364 | 112.7 | 114.7071 | -1.4202 | -0.99222
12.58 | 18.3572 | 117.3 | 115.1856 | -2.7468 | -0.99 | 12.58 | 2.0344 | 112.7 | 114.7097 | -1.4204 | -0.99203
12.59 | 18.3608 | 117.3 | 115.1778 | -2.7477 | -0.99 | 12.59 | 2.0326 | 112.7 | 114.7035 | -1.4196 | -0.99183
12.6 | 18.3643 | 117.3 | 115.1829 | -2.748 | -0.99 | 12.6 | 2.0327 | 112.7 | 114.6995 | -1.4204 | -0.99163
12.61 | 18.3701 | 117.3 | 115.2126 | -2.7484 | -0.99 | 12.61 | 2.0324 | 112.7 | 114.7021 | -1.421 | -0.99143
12.62 | 18.3752 | 117.3 | 115.234 | -2.75 | -0.99 | 12.62 | 2.0321 | 112.7 | 114.7069 | -1.4197 | -0.99123
12.63 | 18.3767 | 117.3 | 115.2301 | -2.7513 | -0.99 | 12.63 | 2.0338 | 112.7 | 114.7059 | -1.4191 | -0.99103
12.64 | 18.3772 | 117.3 | 115.2317 | -2.7501 | -0.99 | 12.64 | 2.0342 | 112.7 | 114.6998 | -1.4203 | -0.99084
12.65 | 18.3771 | 117.3 | 115.239 | -2.7467 | -0.99 | 12.65 | 2.0327 | 112.7 | 114.7046 | -1.4205 | -0.99064
12.66 | 18.3778 | 117.3 | 115.2313 | -2.7478 | -0.99 | 12.66 | 2.0336 | 112.7 | 114.7128 | -1.4177 | -0.99044
12.67 | 18.3789 | 117.3 | 115.219 | -2.7518 | -0.99 | 12.67 | 2.0351 | 112.7 | 114.7171 | -1.4147 | -0.99024
12.68 | 18.378 | 117.3 | 115.2196 | -2.7539 | -0.99 | 12.68 | 2.0348 | 112.7 | 114.732 | -1.4137 | -0.99004
12.69 | 18.3772 | 117.3 | 115.2273 | -2.7545 | -0.99 | 12.69 | 2.0353 | 112.7 | 114.7419 | -1.412 | -0.98985
12.7 | 18.3766 | 117.3 | 115.2209 | -2.7556 | -0.99 | 12.7 | 2.0372 | 112.7 | 114.7341 | -1.4084 | -0.98965
12.71 | 18.3755 | 117.3 | 115.194 | -2.7554 | -0.99 | 12.71 | 2.0374 | 112.7 | 114.7244 | -1.4069 | -0.98945
12.72 | 18.3742 | 117.3 | 115.1733 | -2.7524 | -0.99 | 12.72 | 2.036 | 112.7 | 114.7178 | -1.4068 | -0.98925
12.73 | 18.372 | 117.3 | 115.1721 | -2.7513 | -0.99 | 12.73 | 2.0354 | 112.7 | 114.7111 | -1.4059 | -0.98906
12.74 | 18.3713 | 117.3 | 115.1718 | -2.7515 | -0.99 | 12.74 | 2.0352 | 112.7 | 114.6979 | -1.4045 | -0.98886
12.75 | 18.3714 | 117.3 | 115.164 | -2.752 | -0.99 | 12.75 | 2.0351 | 112.7 | 114.6847 | -1.4033 | -0.98866
12.76 | 18.372 | 117.3 | 115.1546 | -2.7514 | -0.99 | 12.76 | 2.0348 | 112.7 | 114.675 | -1.4031 | -0.98846
12.77 | 18.3722 | 117.3 | 115.1464 | -2.749 | -0.99 | 12.77 | 2.0338 | 112.7 | 114.6607 | -1.4032 | -0.98826
12.78 | 18.3694 | 117.3 | 115.1341 | -2.7485 | -0.99 | 12.78 | 2.0334 | 112.7 | 114.6567 | -1.4044 | -0.98807
12.79 | 18.368 | 117.3 | 115.1242 | -2.7517 | -0.99 | 12.79 | 2.0338 | 112.7 | 114.6558 | -1.4057 | -0.98787
12.8 | 18.3703 | 117.3 | 115.1229 | -2.7552 | -0.99 | 12.8 | 2.033 | 112.7 | 114.6502 | -1.4076 | -0.98767
12.81 | 18.3703 | 117.3 | 115.1055 | -2.7545 | -0.99 | 12.81 | 2.0314 | 112.7 | 114.6442 | -1.4096 | -0.98747
12.82 | 18.3668 | 117.3 | 115.0769 | -2.7527 | -0.99 | 12.82 | 2.0321 | 112.7 | 114.6299 | -1.4093 | -0.98727
12.83 | 18.3642 | 117.3 | 115.0619 | -2.7536 | -0.99 | 12.83 | 2.0335 | 112.7 | 114.6149 | -1.4061 | -0.98708
12.84 | 18.3654 | 117.3 | 115.0641 | -2.7553 | -0.99 | 12.84 | 2.0327 | 112.7 | 114.6022 | -1.4038 | -0.98688
12.85 | 18.3692 | 117.3 | 115.0648 | -2.7555 | -0.99 | 12.85 | 2.0315 | 112.7 | 114.5944 | -1.4043 | -0.98668
12.86 | 18.3694 | 117.3 | 115.0661 | -2.7572 | -0.99 | 12.86 | 2.0316 | 112.7 | 114.5917 | -1.4051 | -0.98648
12.87 | 18.3698 | 117.3 | 115.0755 | -2.7585 | -0.99 | 12.87 | 2.0323 | 112.7 | 114.5876 | -1.4044 | -0.98628
12.88 | 18.3735 | 117.3 | 115.074 | -2.757 | -0.99 | 12.88 | 2.0323 | 112.7 | 114.5837 | -1.403 | -0.98609
12.89 | 18.3757 | 117.3 | 115.064 | -2.7561 | -0.99 | 12.89 | 2.0324 | 112.7 | 114.585 | -1.4026 | -0.98589
12.9 | 18.3749 | 117.3 | 115.0587 | -2.7578 | -0.99 | 12.9 | 2.0329 | 112.7 | 114.5932 | -1.4023 | -0.98569
12.91 | 18.3733 | 117.3 | 115.0578 | -2.7618 | -0.99 | 12.91 | 2.0344 | 112.7 | 114.6022 | -1.401 | -0.98549
12.92 | 18.374 | 117.3 | 115.06 | -2.7643 | -0.99 | 12.92 | 2.036 | 112.7 | 114.5998 | -1.4001 | -0.9853
12.93 | 18.3763 | 117.3 | 115.0683 | -2.7644 | -0.99 | 12.93 | 2.0348 | 112.7 | 114.5886 | -1.4019 | -0.9851
12.94 | 18.3775 | 117.3 | 115.0759 | -2.7645 | -0.99 | 12.94 | 2.0331 | 112.7 | 114.587 | -1.4042 | -0.9849
12.95 | 18.3793 | 117.3 | 115.0821 | -2.7643 | -0.99 | 12.95 | 2.0335 | 112.7 | 114.5924 | -1.404 | -0.9847
12.96 | 18.3784 | 117.3 | 115.0782 | -2.763 | -0.99 | 12.96 | 2.0335 | 112.7 | 114.5932 | -1.4025 | -0.9845
12.97 | 18.3774 | 117.3 | 115.0774 | -2.7586 | -0.99 | 12.97 | 2.0323 | 112.7 | 114.5926 | -1.4007 | -0.9843
12.98 | 18.3798 | 117.3 | 115.0918 | -2.7554 | -0.99 | 12.98 | 2.0329 | 112.7 | 114.5805 | -1.4005 | -0.98411
12.99 | 18.3818 | 117.3 | 115.1038 | -2.7555 | -0.99 | 12.99 | 2.0347 | 112.7 | 114.5628 | -1.401 | -0.98391
13 | 18.383 | 117.3 | 115.1115 | -2.7548 | -0.99 | 13 | 2.0347 | 112.7 | 114.548 | -1.4009 | -0.98371
13.01 | 18.3823 | 117.3 | 115.1186 | -2.7502 | -0.99 | 13.01 | 2.0326 | 112.7 | 114.5422 | -1.4019 | -0.98351
13.02 | 18.3814 | 117.3 | 115.1186 | -2.7471 | -0.99 | 13.02 | 2.0303 | 112.7 | 114.5483 | -1.4043 | -0.98332
13.03 | 18.3807 | 117.3 | 115.1118 | -2.7496 | -0.99 | 13.03 | 2.031 | 112.7 | 114.5428 | -1.4055 | -0.98312
13.04 | 18.38 | 117.3 | 115.1136 | -2.752 | -0.99 | 13.04 | 2.0311 | 112.7 | 114.5368 | -1.4048 | -0.98292
13.05 | 18.3807 | 117.3 | 115.1195 | -2.7523 | -0.99 | 13.05 | 2.0301 | 112.7 | 114.5367 | -1.4037 | -0.98272
13.06 | 18.3816 | 117.3 | 115.1266 | -2.75 | -0.99 | 13.06 | 2.0318 | 112.7 | 114.5311 | -1.402 | -0.98252
13.07 | 18.381 | 117.3 | 115.1373 | -2.7474 | -0.99 | 13.07 | 2.0342 | 112.7 | 114.5245 | -1.4013 | -0.98233
13.08 | 18.3818 | 117.3 | 115.1454 | -2.7502 | -0.99 | 13.08 | 2.035 | 112.7 | 114.5136 | -1.4046 | -0.98213
13.09 | 18.3847 | 117.3 | 115.1447 | -2.7559 | -0.99 | 13.09 | 2.0341 | 112.7 | 114.4991 | -1.407 | -0.98193
13.1 | 18.3843 | 117.3 | 115.1446 | -2.759 | -0.99 | 13.1 | 2.0329 | 112.7 | 114.4877 | -1.4066 | -0.98173
13.11 | 18.3811 | 117.3 | 115.153 | -2.767 | -0.99 | 13.11 | 2.032 | 112.7 | 114.483 | -1.4074 | -0.98153
13.12 | 18.3797 | 117.3 | 115.1581 | -2.7772 | -0.99 | 13.12 | 2.0318 | 112.7 | 114.4805 | -1.4074 | -0.98134
13.13 | 18.3787 | 117.3 | 115.1521 | -2.7796 | -0.99 | 13.13 | 2.0305 | 112.7 | 114.4895 | -1.4062 | -0.98114
13.14 | 18.3762 | 117.3 | 115.1407 | -2.7789 | -0.99 | 13.14 | 2.029 | 112.7 | 114.5 | -1.4055 | -0.98094
13.15 | 18.3748 | 117.3 | 115.1396 | -2.7809 | -0.99 | 13.15 | 2.0306 | 112.7 | 114.5076 | -1.4048 | -0.98074
13.16 | 18.3732 | 117.3 | 115.134 | -2.7909 | -0.99 | 13.16 | 2.0333 | 112.7 | 114.5175 | -1.4045 | -0.98054
13.17 | 18.3729 | 117.3 | 115.121 | -2.7987 | -0.99 | 13.17 | 2.034 | 112.7 | 114.5246 | -1.4037 | -0.98035
13.18 | 18.3732 | 117.3 | 115.1053 | -2.801 | -0.99 | 13.18 | 2.0343 | 112.7 | 114.5192 | -1.402 | -0.98015
13.19 | 18.3695 | 117.3 | 115.0862 | -2.8088 | -0.99 | 13.19 | 2.0356 | 112.7 | 114.5011 | -1.4 | -0.98
13.2 | 18.3643 | 117.3 | 115.072 | -2.8178 | -0.99 | 13.2 | 2.036 | 112.7 | 114.487 | -1.4002 | -0.98
13.21 | 18.3623 | 117.3 | 115.0503 | -2.8228 | -0.99 | 13.21 | 2.0342 | 112.7 | 114.4758 | -1.4031 | -0.98
13.22 | 18.3619 | 117.3 | 115.0295 | -2.8284 | -0.99 | 13.22 | 2.0323 | 112.7 | 114.4689 | -1.405 | -0.98
13.23 | 18.3612 | 117.3 | 115.019 | -2.8384 | -0.99 | 13.23 | 2.031 | 112.7 | 114.4744 | -1.406 | -0.98
13.24 | 18.3609 | 117.3 | 115.0091 | -2.8475 | -0.99 | 13.24 | 2.0299 | 112.7 | 114.4875 | -1.4077 | -0.98
13.25 | 18.3601 | 117.3 | 114.9993 | -2.8522 | -0.99 | 13.25 | 2.0298 | 112.7 | 114.4937 | -1.4085 | -0.98
13.26 | 18.3623 | 117.3 | 114.9914 | -2.8593 | -0.99 | 13.26 | 2.0302 | 112.7 | 114.505 | -1.4092 | -0.98
13.27 | 18.3657 | 117.3 | 114.9944 | -2.8698 | -0.99 | 13.27 | 2.0303 | 112.7 | 114.5293 | -1.4113 | -0.98
13.28 | 18.3671 | 117.3 | 115.0058 | -2.8785 | -0.99 | 13.28 | 2.0321 | 112.7 | 114.5564 | -1.4113 | -0.98
13.29 | 18.3689 | 117.3 | 115.0121 | -2.884 | -0.99 | 13.29 | 2.0347 | 112.7 | 114.569 | -1.409 | -0.98
13.3 | 18.3707 | 117.3 | 115.0096 | -2.8858 | -0.99 | 13.3 | 2.0357 | 112.7 | 114.5636 | -1.4088 | -0.98
13.31 | 18.3713 | 117.3 | 114.9977 | -2.8839 | -0.99 | 13.31 | 2.0358 | 112.7 | 114.5571 | -1.4102 | -0.98
13.32 | 18.3708 | 117.3 | 114.9754 | -2.8822 | -0.99 | 13.32 | 2.0349 | 112.7 | 114.5542 | -1.4111 | -0.98
13.33 | 18.3702 | 117.3 | 114.9608 | -2.8844 | -0.99 | 13.33 | 2.0341 | 112.7 | 114.5551 | -1.4115 | -0.98
13.34 | 18.3698 | 117.3 | 114.9625 | -2.8861 | -0.99 | 13.34 | 2.0326 | 112.7 | 114.5603 | -1.4102 | -0.98
13.35 | 18.3699 | 117.3 | 114.96 | -2.8855 | -0.99 | 13.35 | 2.0321 | 112.7 | 114.5654 | -1.4067 | -0.98
13.36 | 18.3718 | 117.3 | 114.9624 | -2.8836 | -0.99 | 13.36 | 2.0331 | 112.7 | 114.5698 | -1.4045 | -0.98
13.37 | 18.3744 | 117.3 | 114.9648 | -2.8808 | -0.99 | 13.37 | 2.0336 | 112.7 | 114.5733 | -1.4045 | -0.98
13.38 | 18.3753 | 117.3 | 114.9535 | -2.8805 | -0.99 | 13.38 | 2.0336 | 112.7 | 114.5871 | -1.4034 | -0.98
13.39 | 18.3743 | 117.3 | 114.9403 | -2.8829 | -0.99 | 13.39 | 2.036 | 112.7 | 114.6103 | -1.4031 | -0.98
13.4 | 18.373 | 117.3 | 114.9287 | -2.8832 | -0.99 | 13.4 | 2.0377 | 112.7 | 114.6234 | -1.4035 | -0.98
13.41 | 18.3724 | 117.3 | 114.9151 | -2.8834 | -0.99 | 13.41 | 2.0358 | 112.7 | 114.631 | -1.4017 | -0.98
13.42 | 18.3717 | 117.3 | 114.8975 | -2.8842 | -0.99 | 13.42 | 2.0352 | 112.7 | 114.6417 | -1.4 | -0.98
13.43 | 18.3694 | 117.3 | 114.8857 | -2.8843 | -0.99 | 13.43 | 2.035 | 112.7 | 114.6475 | -1.4007 | -0.98
13.44 | 18.3673 | 117.3 | 114.8789 | -2.8866 | -0.99 | 13.44 | 2.0348 | 112.7 | 114.6462 | -1.4019 | -0.98
13.45 | 18.3683 | 117.3 | 114.8761 | -2.89 | -0.99 | 13.45 | 2.0347 | 112.7 | 114.6401 | -1.4013 | -0.98
13.46 | 18.3701 | 117.3 | 114.8685 | -2.8919 | -0.99 | 13.46 | 2.0336 | 112.7 | 114.636 | -1.3999 | -0.98
13.47 | 18.3695 | 117.3 | 114.8596 | -2.8944 | -0.99 | 13.47 | 2.0331 | 112.7 | 114.6407 | -1.4003 | -0.98
13.48 | 18.3681 | 117.3 | 114.8595 | -2.8978 | -0.99 | 13.48 | 2.0339 | 112.7 | 114.6476 | -1.4024 | -0.98
13.49 | 18.37 | 117.3 | 114.8639 | -2.8998 | -0.99 | 13.49 | 2.0341 | 112.7 | 114.6488 | -1.4032 | -0.98
13.5 | 18.3736 | 117.3 | 114.8685 | -2.9023 | -0.99 | 13.5 | 2.0338 | 112.7 | 114.6497 | -1.4019 | -0.98
13.51 | 18.3759 | 117.3 | 114.8727 | -2.9015 | -0.99 | 13.51 | 2.0338 | 112.7 | 114.6565 | -1.4019 | -0.98
13.52 | 18.3766 | 117.3 | 114.8819 | -2.8978 | -0.99 | 13.52 | 2.0336 | 112.7 | 114.6646 | -1.4043 | -0.98
13.53 | 18.3775 | 117.3 | 114.8943 | -2.8971 | -0.99 | 13.53 | 2.0336 | 112.7 | 114.6714 | -1.4046 | -0.98
13.54 | 18.38 | 117.3 | 114.9012 | -2.8967 | -0.99 | 13.54 | 2.0335 | 112.7 | 114.6717 | -1.4026 | -0.98
13.55 | 18.3824 | 117.3 | 114.9033 | -2.8936 | -0.99 | 13.55 | 2.0333 | 112.7 | 114.6698 | -1.4022 | -0.98
13.56 | 18.3853 | 117.3 | 114.9286 | -2.8897 | -0.99 | 13.56 | 2.0335 | 112.7 | 114.669 | -1.4033 | -0.98
13.57 | 18.3877 | 117.3 | 114.9554 | -2.8891 | -0.99 | 13.57 | 2.0342 | 112.7 | 114.6737 | -1.4034 | -0.98
13.58 | 18.3872 | 117.3 | 114.9525 | -2.8909 | -0.99 | 13.58 | 2.0345 | 112.7 | 114.669 | -1.4028 | -0.98
13.59 | 18.3857 | 117.3 | 114.9428 | -2.8923 | -0.99 | 13.59 | 2.0342 | 112.7 | 114.6596 | -1.4034 | -0.98
13.6 | 18.3854 | 117.3 | 114.9522 | -2.8912 | -0.99 | 13.6 | 2.0333 | 112.7 | 114.6718 | -1.4051 | -0.98
13.61 | 18.3843 | 117.3 | 114.9678 | -2.891 | -0.99 | 13.61 | 2.032 | 112.7 | 114.694 | -1.4056 | -0.98
13.62 | 18.3826 | 117.3 | 114.9721 | -2.8918 | -0.99 | 13.62 | 2.0322 | 112.7 | 114.7103 | -1.4045 | -0.98
13.63 | 18.3823 | 117.3 | 114.9694 | -2.8912 | -0.99 | 13.63 | 2.0335 | 112.7 | 114.7349 | -1.3982 | -0.98
13.64 | 18.3821 | 117.3 | 114.9648 | -2.8902 | -0.99 | 13.64 | 2.0343 | 112.7 | 114.7764 | -1.3909 | -0.98
13.65 | 18.3809 | 117.3 | 114.9625 | -2.8908 | -0.99 | 13.65 | 2.0354 | 112.7 | 114.8083 | -1.3868 | -0.98
13.66 | 18.3793 | 117.3 | 114.9591 | -2.8919 | -0.99 | 13.66 | 2.037 | 112.7 | 114.8202 | -1.3832 | -0.98
13.67 | 18.3794 | 117.3 | 114.962 | -2.8901 | -0.99 | 13.67 | 2.0385 | 112.7 | 114.826 | -1.3825 | -0.98
13.68 | 18.38 | 117.3 | 114.9718 | -2.8898 | -0.99 | 13.68 | 2.0384 | 112.7 | 114.8457 | -1.3775 | -0.98
13.69 | 18.3801 | 117.3 | 114.9762 | -2.891 | -0.99 | 13.69 | 2.0386 | 112.7 | 114.8661 | -1.3663 | -0.98
13.7 | 18.3792 | 117.3 | 114.9776 | -2.8908 | -0.99 | 13.7 | 2.0399 | 112.7 | 114.8766 | -1.3573 | -0.98
13.71 | 18.3796 | 117.3 | 114.9928 | -2.89 | -0.99 | 13.71 | 2.0395 | 112.7 | 114.8881 | -1.352 | -0.98
13.72 | 18.3788 | 117.3 | 114.9975 | -2.8883 | -0.99 | 13.72 | 2.039 | 112.7 | 114.9018 | -1.3461 | -0.98
13.73 | 18.3776 | 117.3 | 114.9968 | -2.8865 | -0.99 | 13.73 | 2.0406 | 112.7 | 114.8802 | -1.3363 | -0.98
13.74 | 18.3795 | 117.3 | 115.0123 | -2.8853 | -0.99 | 13.74 | 2.0419 | 112.7 | 114.8491 | -1.3278 | -0.98
13.75 | 18.3808 | 117.3 | 115.0139 | -2.8842 | -0.99 | 13.75 | 2.0407 | 112.7 | 114.8553 | -1.325 | -0.98
13.76 | 18.3801 | 117.3 | 115.0135 | -2.883 | -0.99 | 13.76 | 2.0381 | 112.7 | 114.8702 | -1.3229 | -0.98
13.77 | 18.3794 | 117.3 | 115.0265 | -2.8819 | -0.99 | 13.77 | 2.0369 | 112.7 | 114.8868 | -1.3203 | -0.98
13.78 | 18.3793 | 117.3 | 115.025 | -2.8812 | -0.99 | 13.78 | 2.0355 | 112.7 | 114.9354 | -1.3214 | -0.98
13.79 | 18.3781 | 117.3 | 115.0091 | -2.8831 | -0.99 | 13.79 | 2.0327 | 112.7 | 115.0021 | -1.3244 | -0.98
13.8 | 18.3767 | 117.3 | 114.9986 | -2.8862 | -0.99 | 13.8 | 2.0323 | 112.7 | 115.0587 | -1.3259 | -0.98
13.81 | 18.3742 | 117.3 | 114.9977 | -2.8879 | -0.99 | 13.81 | 2.0326 | 112.7 | 115.119 | -1.3258 | -0.98
13.82 | 18.3712 | 117.3 | 114.9881 | -2.89 | -0.99 | 13.82 | 2.033 | 112.7 | 115.1788 | -1.3237 | -0.98
13.83 | 18.3692 | 117.3 | 114.9633 | -2.8925 | -0.99 | 13.83 | 2.0368 | 112.7 | 115.2551 | -1.3094 | -0.98
13.84 | 18.3691 | 117.3 | 114.9586 | -2.8918 | -0.99 | 13.84 | 2.0411 | 112.7 | 115.325 | -1.2936 | -0.98
13.85 | 18.3705 | 117.3 | 114.9719 | -2.889 | -0.99 | 13.85 | 2.0434 | 112.7 | 115.3739 | -1.289 | -0.98
13.86 | 18.3705 | 117.3 | 114.9615 | -2.8887 | -0.99 | 13.86 | 2.0454 | 112.7 | 115.4288 | -1.2872 | -0.98
13.87 | 18.3691 | 117.3 | 114.9398 | -2.8906 | -0.99 | 13.87 | 2.0455 | 112.7 | 115.4743 | -1.286 | -0.98
13.88 | 18.3688 | 117.3 | 114.934 | -2.8914 | -0.99 | 13.88 | 2.0449 | 112.7 | 115.5223 | -1.2825 | -0.98
13.89 | 18.3707 | 117.3 | 114.9365 | -2.8907 | -0.99 | 13.89 | 2.0454 | 112.7 | 115.5656 | -1.2767 | -0.98
13.9 | 18.3705 | 117.3 | 114.9365 | -2.8949 | -0.99 | 13.9 | 2.0459 | 112.7 | 115.5902 | -1.2709 | -0.98
13.91 | 18.3667 | 117.3 | 114.9155 | -2.9043 | -0.99 | 13.91 | 2.0463 | 112.7 | 115.6064 | -1.2667 | -0.98
13.92 | 18.3645 | 117.3 | 114.8979 | -2.9106 | -0.99 | 13.92 | 2.047 | 112.7 | 115.6181 | -1.2641 | -0.98
13.93 | 18.3646 | 117.3 | 114.8974 | -2.9118 | -0.99 | 13.93 | 2.0465 | 112.7 | 115.6384 | -1.2643 | -0.98
13.94 | 18.3642 | 117.3 | 114.8931 | -2.9124 | -0.99 | 13.94 | 2.0455 | 112.7 | 115.6581 | -1.265 | -0.98
13.95 | 18.3649 | 117.3 | 114.8939 | -2.9132 | -0.99 | 13.95 | 2.0447 | 112.7 | 115.6706 | -1.2634 | -0.98
13.96 | 18.3654 | 117.3 | 114.879 | -2.9158 | -0.99 | 13.96 | 2.0431 | 112.7 | 115.6818 | -1.263 | -0.98
13.97 | 18.3651 | 117.3 | 114.8634 | -2.9169 | -0.99 | 13.97 | 2.0419 | 112.7 | 115.6948 | -1.2645 | -0.98
13.98 | 18.3642 | 117.3 | 114.8637 | -2.9195 | -0.99 | 13.98 | 2.042 | 112.7 | 115.7097 | -1.2638 | -0.98
13.99 | 18.3638 | 117.3 | 114.8607 | -2.9246 | -0.99 | 13.99 | 2.0423 | 112.7 | 115.7204 | -1.2618 | -0.98
14 | 18.3659 | 117.3 | 114.8558 | -2.9279 | -0.99 | 14 | 2.0419 | 112.7 | 115.7277 | -1.2616 | -0.98
14.01 | 18.3696 | 117.3 | 114.8661 | -2.9289 | -0.99 | 14.01 | 2.0416 | 112.7 | 115.7287 | -1.2618 | -0.98
14.02 | 18.3723 | 117.3 | 114.8879 | -2.9298 | -0.99 | 14.02 | 2.0419 | 112.7 | 115.7263 | -1.2615 | -0.98
14.03 | 18.3735 | 117.3 | 114.9029 | -2.9312 | -0.99 | 14.03 | 2.0421 | 112.7 | 115.7168 | -1.2591 | -0.98
14.04 | 18.3762 | 117.3 | 114.9192 | -2.9286 | -0.99 | 14.04 | 2.041 | 112.7 | 115.7033 | -1.2571 | -0.98
14.05 | 18.3812 | 117.3 | 114.9408 | -2.924 | -0.99 | 14.05 | 2.0399 | 112.7 | 115.6843 | -1.257 | -0.98
14.06 | 18.3874 | 117.3 | 114.9784 | -2.9218 | -0.99 | 14.06 | 2.0396 | 112.7 | 115.6608 | -1.2566 | -0.98
14.07 | 18.3911 | 117.3 | 115.0197 | -2.922 | -0.99 | 14.07 | 2.0393 | 112.7 | 115.6458 | -1.2557 | -0.98
14.08 | 18.3925 | 117.3 | 115.0421 | -2.9221 | -0.99 | 14.08 | 2.0382 | 112.7 | 115.6328 | -1.2557 | -0.98
14.09 | 18.3931 | 117.3 | 115.0492 | -2.9203 | -0.99 | 14.09 | 2.0378 | 112.7 | 115.627 | -1.2569 | -0.98
14.1 | 18.3912 | 117.3 | 115.0474 | -2.9181 | -0.99 | 14.1 | 2.0385 | 112.7 | 115.6228 | -1.2571 | -0.98
14.11 | 18.3888 | 117.3 | 115.0593 | -2.9161 | -0.99 | 14.11 | 2.0378 | 112.7 | 115.6194 | -1.256 | -0.98
14.12 | 18.3876 | 117.3 | 115.0772 | -2.9136 | -0.99 | 14.12 | 2.0371 | 112.7 | 115.6239 | -1.2558 | -0.98
14.13 | 18.3872 | 117.3 | 115.0855 | -2.9116 | -0.99 | 14.13 | 2.0383 | 112.7 | 115.6369 | -1.2574 | -0.98
14.14 | 18.3863 | 117.3 | 115.0938 | -2.9094 | -0.99 | 14.14 | 2.0385 | 112.7 | 115.6515 | -1.2589 | -0.98
14.15 | 18.3855 | 117.3 | 115.1019 | -2.9081 | -0.99 | 14.15 | 2.0376 | 112.7 | 115.6587 | -1.2588 | -0.98
14.16 | 18.3841 | 117.3 | 115.0978 | -2.9098 | -0.99 | 14.16 | 2.0385 | 112.7 | 115.6505 | -1.2568 | -0.98
14.17 | 18.3822 | 117.3 | 115.0952 | -2.9112 | -0.99 | 14.17 | 2.0393 | 112.7 | 115.6427 | -1.2546 | -0.98
14.18 | 18.3812 | 117.3 | 115.1035 | -2.9118 | -0.99 | 14.18 | 2.0397 | 112.7 | 115.6363 | -1.2531 | -0.98
14.19 | 18.3795 | 117.3 | 115.1021 | -2.9131 | -0.99 | 14.19 | 2.0398 | 112.7 | 115.6326 | -1.252 | -0.98
14.2 | 18.3768 | 117.3 | 115.0981 | -2.914 | -0.99 | 14.2 | 2.0394 | 112.7 | 115.64 | -1.2512 | -0.97984
14.21 | 18.3754 | 117.3 | 115.0947 | -2.9088 | -0.99 | 14.21 | 2.0392 | 112.7 | 115.6466 | -1.2506 | -0.97904
14.22 | 18.3752 | 117.3 | 115.0907 | -2.9028 | -0.99 | 14.22 | 2.039 | 112.7 | 115.6508 | -1.2498 | -0.97825
14.23 | 18.3755 | 117.3 | 115.0942 | -2.9034 | -0.99 | 14.23 | 2.0399 | 112.7 | 115.643 | -1.2458 | -0.97746
14.24 | 18.376 | 117.3 | 115.0994 | -2.9062 | -0.99 | 14.24 | 2.0404 | 112.7 | 115.6313 | -1.2427 | -0.97667
14.25 | 18.3751 | 117.3 | 115.0902 | -2.9067 | -0.99 | 14.25 | 2.0388 | 112.7 | 115.6221 | -1.2437 | -0.97588
14.26 | 18.3719 | 117.3 | 115.0753 | -2.9039 | -0.99 | 14.26 | 2.0381 | 112.7 | 115.6154 | -1.2437 | -0.97508
14.27 | 18.3674 | 117.3 | 115.0682 | -2.905 | -0.99 | 14.27 | 2.0398 | 112.7 | 115.6054 | -1.2425 | -0.97429
14.28 | 18.3653 | 117.3 | 115.0655 | -2.9087 | -0.99 | 14.28 | 2.0394 | 112.7 | 115.593 | -1.2422 | -0.9735
14.29 | 18.3661 | 117.3 | 115.0575 | -2.9095 | -0.99 | 14.29 | 2.0382 | 112.7 | 115.5831 | -1.2424 | -0.97271
14.3 | 18.3674 | 117.3 | 115.0547 | -2.9083 | -0.99 | 14.3 | 2.0387 | 112.7 | 115.5754 | -1.2425 | -0.97192
14.31 | 18.3684 | 117.3 | 115.058 | -2.9078 | -0.99 | 14.31 | 2.0382 | 112.7 | 115.5701 | -1.2438 | -0.97113
14.32 | 18.3684 | 117.3 | 115.0565 | -2.9091 | -0.99 | 14.32 | 2.0376 | 112.7 | 115.5682 | -1.2459 | -0.97033
14.33 | 18.3671 | 117.3 | 115.0442 | -2.9114 | -0.99 | 14.33 | 2.0379 | 112.7 | 115.5682 | -1.2468 | -0.96954
14.34 | 18.3656 | 117.3 | 115.0307 | -2.914 | -0.99 | 14.34 | 2.0372 | 112.7 | 115.5734 | -1.2474 | -0.96875
14.35 | 18.3663 | 117.3 | 115.0417 | -2.9159 | -0.99 | 14.35 | 2.037 | 112.7 | 115.5756 | -1.2487 | -0.96796
14.36 | 18.3706 | 117.3 | 115.0625 | -2.9146 | -0.99 | 14.36 | 2.0374 | 112.7 | 115.565 | -1.2488 | -0.96717
14.37 | 18.3743 | 117.3 | 115.0755 | -2.9081 | -0.99 | 14.37 | 2.0366 | 112.7 | 115.553 | -1.247 | -0.96637
14.38 | 18.3763 | 117.3 | 115.0912 | -2.8984 | -0.99 | 14.38 | 2.0366 | 112.7 | 115.5228 | -1.2457 | -0.96558
14.39 | 18.3796 | 117.3 | 115.1084 | -2.89 | -0.99 | 14.39 | 2.0371 | 112.7 | 115.4972 | -1.2456 | -0.96479
14.4 | 18.3818 | 117.3 | 115.1203 | -2.8868 | -0.99 | 14.4 | 2.0369 | 112.7 | 115.4948 | -1.2457 | -0.964
14.41 | 18.3824 | 117.3 | 115.1303 | -2.8824 | -0.99 | 14.41 | 2.036 | 112.7 | 115.4966 | -1.2458 | -0.96321
14.42 | 18.3821 | 117.3 | 115.1302 | -2.8738 | -0.99 | 14.42 | 2.0355 | 112.7 | 115.4989 | -1.2451 | -0.96242
14.43 | 18.3811 | 117.3 | 115.1241 | -2.8686 | -0.99 | 14.43 | 2.0361 | 112.7 | 115.4997 | -1.2439 | -0.96162
14.44 | 18.3796 | 117.3 | 115.1222 | -2.867 | -0.99 | 14.44 | 2.0364 | 112.7 | 115.4957 | -1.2437 | -0.96083
14.45 | 18.377 | 117.3 | 115.1191 | -2.8652 | -0.99 | 14.45 | 2.0361 | 112.7 | 115.4867 | -1.2427 | -0.96004
14.46 | 18.3743 | 117.3 | 115.1 | -2.8642 | -0.99 | 14.46 | 2.0365 | 112.7 | 115.4823 | -1.241 | -0.95925
14.47 | 18.3728 | 117.3 | 115.0846 | -2.8641 | -0.99 | 14.47 | 2.0372 | 112.7 | 115.4788 | -1.2395 | -0.95846
14.48 | 18.3727 | 117.3 | 115.0901 | -2.8614 | -0.99 | 14.48 | 2.0382 | 112.7 | 115.4811 | -1.2313 | -0.95767
14.49 | 18.3739 | 117.3 | 115.0959 | -2.8537 | -0.99 | 14.49 | 2.04 | 112.7 | 115.481 | -1.2237 | -0.95687
14.5 | 18.3756 | 117.3 | 115.0998 | -2.8477 | -0.99 | 14.5 | 2.0403 | 112.7 | 115.4694 | -1.2227 | -0.95608
14.51 | 18.376 | 117.3 | 115.0982 | -2.8439 | -0.99 | 14.51 | 2.0395 | 112.7 | 115.4602 | -1.2223 | -0.95529
14.52 | 18.3755 | 117.3 | 115.0931 | -2.841 | -0.99 | 14.52 | 2.0389 | 112.7 | 115.4663 | -1.222 | -0.9545
14.53 | 18.3747 | 117.3 | 115.0845 | -2.8388 | -0.99 | 14.53 | 2.0378 | 112.7 | 115.4785 | -1.2228 | -0.95371
14.54 | 18.3724 | 117.3 | 115.0675 | -2.8354 | -0.99 | 14.54 | 2.0366 | 112.7 | 115.4888 | -1.2234 | -0.95291
14.55 | 18.3709 | 117.3 | 115.0539 | -2.8359 | -0.99 | 14.55 | 2.0372 | 112.7 | 115.5022 | -1.2223 | -0.95212
14.56 | 18.3673 | 117.3 | 115.0273 | -2.8336 | -0.99 | 14.56 | 2.038 | 112.7 | 115.5029 | -1.2216 | -0.95133
14.57 | 18.3622 | 117.3 | 114.9926 | -2.8286 | -0.99 | 14.57 | 2.0387 | 112.7 | 115.4947 | -1.2226 | -0.95054
14.58 | 18.3593 | 117.3 | 114.9658 | -2.8278 | -0.99 | 14.58 | 2.039 | 112.7 | 115.495 | -1.2278 | -0.94975
14.59 | 18.3562 | 117.3 | 114.9454 | -2.826 | -0.99 | 14.59 | 2.0387 | 112.7 | 115.5007 | -1.2351 | -0.94896
14.6 | 18.3558 | 117.3 | 114.9394 | -2.8218 | -0.99 | 14.6 | 2.0379 | 112.7 | 115.5055 | -1.2394 | -0.94817
14.61 | 18.3581 | 117.3 | 114.9286 | -2.8156 | -0.99 | 14.61 | 2.037 | 112.7 | 115.5036 | -1.2411 | -0.94737
14.62 | 18.3614 | 117.3 | 114.9132 | -2.8084 | -0.99 | 14.62 | 2.0368 | 112.7 | 115.4944 | -1.242 | -0.94658
14.63 | 18.3637 | 117.3 | 114.9003 | -2.8044 | -0.99 | 14.63 | 2.0362 | 112.7 | 115.4872 | -1.2446 | -0.94579
14.64 | 18.3641 | 117.3 | 114.8938 | -2.8036 | -0.99 | 14.64 | 2.0349 | 112.7 | 115.4896 | -1.2482 | -0.945
14.65 | 18.3638 | 117.3 | 114.902 | -2.8047 | -0.99 | 14.65 | 2.0347 | 112.7 | 115.492 | -1.2494 | -0.94421
14.66 | 18.3657 | 117.3 | 114.897 | -2.8068 | -0.99 | 14.66 | 2.0354 | 112.7 | 115.4786 | -1.2486 | -0.94341
14.67 | 18.3676 | 117.3 | 114.8839 | -2.8074 | -0.99 | 14.67 | 2.0364 | 112.7 | 115.4565 | -1.2471 | -0.94262
14.68 | 18.3676 | 117.3 | 114.8906 | -2.8062 | -0.99 | 14.68 | 2.0379 | 112.7 | 115.4397 | -1.2465 | -0.94183
14.69 | 18.368 | 117.3 | 114.8989 | -2.805 | -0.99 | 14.69 | 2.0389 | 112.7 | 115.4248 | -1.2465 | -0.94104
14.7 | 18.3673 | 117.3 | 114.8846 | -2.8052 | -0.99 | 14.7 | 2.0389 | 112.7 | 115.4083 | -1.2458 | -0.94025
14.71 | 18.3662 | 117.3 | 114.8675 | -2.8054 | -0.99 | 14.71 | 2.0382 | 112.7 | 115.3918 | -1.2462 | -0.93946
14.72 | 18.3662 | 117.3 | 114.8655 | -2.8046 | -0.99 | 14.72 | 2.0376 | 112.7 | 115.3796 | -1.2485 | -0.93866
14.73 | 18.3663 | 117.3 | 114.8683 | -2.8064 | -0.99 | 14.73 | 2.0361 | 112.7 | 115.393 | -1.2514 | -0.93787
14.74 | 18.3655 | 117.3 | 114.8616 | -2.8105 | -0.99 | 14.74 | 2.0339 | 112.7 | 115.4251 | -1.2539 | -0.93708
14.75 | 18.3644 | 117.3 | 114.8389 | -2.8125 | -0.99 | 14.75 | 2.0338 | 112.7 | 115.4602 | -1.2555 | -0.93629
14.76 | 18.3629 | 117.3 | 114.8179 | -2.813 | -0.99 | 14.76 | 2.034 | 112.7 | 115.4976 | -1.2555 | -0.9355
14.77 | 18.3623 | 117.3 | 114.8046 | -2.8131 | -0.99 | 14.77 | 2.0342 | 112.7 | 115.5344 | -1.2541 | -0.93471
14.78 | 18.3628 | 117.3 | 114.7979 | -2.814 | -0.99 | 14.78 | 2.037 | 112.7 | 115.577 | -1.2515 | -0.93391
14.79 | 18.3651 | 117.3 | 114.8046 | -2.814 | -0.99 | 14.79 | 2.0405 | 112.7 | 115.607 | -1.251 | -0.93312
14.8 | 18.3692 | 117.3 | 114.8142 | -2.8116 | -0.99 | 14.8 | 2.0415 | 112.7 | 115.6261 | -1.2532 | -0.93233
14.81 | 18.3721 | 117.3 | 114.8223 | -2.8099 | -0.99 | 14.81 | 2.0418 | 112.7 | 115.6515 | -1.2533 | -0.93154
14.82 | 18.3734 | 117.3 | 114.8319 | -2.8121 | -0.99 | 14.82 | 2.0424 | 112.7 | 115.6711 | -1.2514 | -0.93075
14.83 | 18.3747 | 117.3 | 114.8452 | -2.8166 | -0.99 | 14.83 | 2.0439 | 112.7 | 115.6859 | -1.2504 | -0.92995
14.84 | 18.3769 | 117.3 | 114.8645 | -2.8181 | -0.99 | 14.84 | 2.0449 | 112.7 | 115.6963 | -1.251 | -0.92916
14.85 | 18.38 | 117.3 | 114.8859 | -2.8167 | -0.99 | 14.85 | 2.044 | 112.7 | 115.6994 | -1.2522 | -0.92837
14.86 | 18.3852 | 117.3 | 114.9326 | -2.8127 | -0.99 | 14.86 | 2.0423 | 112.7 | 115.6998 | -1.2529 | -0.92758
14.87 | 18.3896 | 117.3 | 114.9764 | -2.8076 | -0.99 | 14.87 | 2.0411 | 112.7 | 115.6962 | -1.2525 | -0.92679
14.88 | 18.3916 | 117.3 | 114.9945 | -2.804 | -0.99 | 14.88 | 2.0397 | 112.7 | 115.7069 | -1.253 | -0.926
14.89 | 18.3944 | 117.3 | 115.0182 | -2.801 | -0.99 | 14.89 | 2.0396 | 112.7 | 115.7307 | -1.2546 | -0.9252
14.9 | 18.3967 | 117.3 | 115.0474 | -2.7995 | -0.99 | 14.9 | 2.041 | 112.7 | 115.7382 | -1.2545 | -0.92441
14.91 | 18.3961 | 117.3 | 115.0652 | -2.7997 | -0.99 | 14.91 | 2.0415 | 112.7 | 115.7332 | -1.2527 | -0.92362
14.92 | 18.3949 | 117.3 | 115.0755 | -2.7992 | -0.99 | 14.92 | 2.0418 | 112.7 | 115.7343 | -1.2492 | -0.92283
14.93 | 18.3935 | 117.3 | 115.085 | -2.7986 | -0.99 | 14.93 | 2.0432 | 112.7 | 115.7395 | -1.2413 | -0.92204
14.94 | 18.3898 | 117.3 | 115.0849 | -2.7986 | -0.99 | 14.94 | 2.0425 | 112.7 | 115.7446 | -1.2345 | -0.92124
14.95 | 18.3862 | 117.3 | 115.0865 | -2.7958 | -0.99 | 14.95 | 2.0403 | 112.7 | 115.7518 | -1.2327 | -0.92045
14.96 | 18.3827 | 117.3 | 115.0941 | -2.7833 | -0.99 | 14.96 | 2.0394 | 112.7 | 115.7616 | -1.2316 | -0.91966
14.97 | 18.3819 | 117.3 | 115.1033 | -2.7734 | -0.99 | 14.97 | 2.0384 | 112.7 | 115.7703 | -1.2303 | -0.91887
14.98 | 18.384 | 117.3 | 115.1093 | -2.773 | -0.99 | 14.98 | 2.0364 | 112.7 | 115.7879 | -1.2289 | -0.91808
14.99 | 18.384 | 117.3 | 115.111 | -2.7702 | -0.99 | 14.99 | 2.0351 | 112.7 | 115.7994 | -1.2279 | -0.91729
15 | 18.3835 | 117.3 | 115.1132 | -2.767 | -0.99 | 15 | 2.035 | 112.7 | 115.7884 | -1.2274 | -0.91649
15.01 | 18.3827 | 117.3 | 115.1129 | -2.7641 | -0.99 | 15.01 | 2.0322 | 112.7 | 115.7848 | -1.228 | -0.9157
15.02 | 18.3796 | 117.3 | 115.1019 | -2.7644 | -0.99 | 15.02 | 2.029 | 112.7 | 115.7929 | -1.2285 | -0.91491
15.03 | 18.3765 | 117.3 | 115.0892 | -2.7687 | -0.99 | 15.03 | 2.0288 | 112.7 | 115.7981 | -1.2282 | -0.91412
15.04 | 18.3728 | 117.3 | 115.0781 | -2.7691 | -0.99 | 15.04 | 2.0287 | 112.7 | 115.8017 | -1.2287 | -0.91333
15.05 | 18.369 | 117.3 | 115.0619 | -2.7661 | -0.99 | 15.05 | 2.027 | 112.7 | 115.8072 | -1.2298 | -0.91254
15.06 | 18.3641 | 117.3 | 115.031 | -2.7692 | -0.99 | 15.06 | 2.0263 | 112.7 | 115.8156 | -1.2294 | -0.91174
15.07 | 18.3584 | 117.3 | 114.9931 | -2.7764 | -0.99 | 15.07 | 2.0284 | 112.7 | 115.8143 | -1.229 | -0.91095
15.08 | 18.3554 | 117.3 | 114.9652 | -2.7788 | -0.99 | 15.08 | 2.0298 | 112.7 | 115.806 | -1.2284 | -0.91016
15.09 | 18.3537 | 117.3 | 114.9376 | -2.7787 | -0.99 | 15.09 | 2.031 | 112.7 | 115.8037 | -1.2271 | -0.90937
15.1 | 18.3515 | 117.3 | 114.91 | -2.7812 | -0.99 | 15.1 | 2.0315 | 112.7 | 115.8055 | -1.2263 | -0.90858
15.11 | 18.3493 | 117.3 | 114.8852 | -2.7882 | -0.99 | 15.11 | 2.031 | 112.7 | 115.8069 | -1.2264 | -0.90779
15.12 | 18.3493 | 117.3 | 114.8685 | -2.7911 | -0.99 | 15.12 | 2.0302 | 112.7 | 115.8005 | -1.2274 | -0.90699
15.13 | 18.3524 | 117.3 | 114.8646 | -2.7884 | -0.99 | 15.13 | 2.0288 | 112.7 | 115.7862 | -1.2283 | -0.9062
15.14 | 18.3543 | 117.3 | 114.8625 | -2.7883 | -0.99 | 15.14 | 2.0275 | 112.7 | 115.781 | -1.2283 | -0.90541
15.15 | 18.3542 | 117.3 | 114.8572 | -2.7899 | -0.99 | 15.15 | 2.0273 | 112.7 | 115.7865 | -1.2276 | -0.90462
15.16 | 18.3566 | 117.3 | 114.8592 | -2.7915 | -0.99 | 15.16 | 2.0265 | 112.7 | 115.7846 | -1.2262 | -0.90383
15.17 | 18.361 | 117.3 | 114.8583 | -2.792 | -0.99 | 15.17 | 2.0254 | 112.7 | 115.788 | -1.2253 | -0.90304
15.18 | 18.3623 | 117.3 | 114.8429 | -2.7923 | -0.99 | 15.18 | 2.0261 | 112.7 | 115.8092 | -1.2256 | -0.90224
15.19 | 18.3609 | 117.3 | 114.8292 | -2.794 | -0.99 | 15.19 | 2.0274 | 112.7 | 115.8311 | -1.2256 | -0.90145
15.2 | 18.3595 | 117.3 | 114.8204 | -2.796 | -0.99 | 15.2 | 2.0284 | 112.7 | 115.8392 | -1.2262 | -0.90066
15.21 | 18.3587 | 117.3 | 114.7914 | -2.7951 | -0.99 | 15.21 | 2.029 | 112.7 | 115.8383 | -1.2267 | -0.9
15.22 | 18.3582 | 117.3 | 114.7636 | -2.7938 | -0.99 | 15.22 | 2.029 | 112.7 | 115.8389 | -1.2268 | -0.9
15.23 | 18.3578 | 117.3 | 114.7593 | -2.7958 | -0.99 | 15.23 | 2.0266 | 112.7 | 115.8365 | -1.2262 | -0.9
15.24 | 18.3582 | 117.3 | 114.7536 | -2.7954 | -0.99 | 15.24 | 2.0224 | 112.7 | 115.8317 | -1.2268 | -0.9
15.25 | 18.359 | 117.3 | 114.74 | -2.7931 | -0.99 | 15.25 | 2.0193 | 112.7 | 115.8291 | -1.2297 | -0.9
15.26 | 18.3596 | 117.3 | 114.7316 | -2.7938 | -0.99 | 15.26 | 2.0179 | 112.7 | 115.8332 | -1.2315 | -0.9
15.27 | 18.3613 | 117.3 | 114.7398 | -2.7966 | -0.99 | 15.27 | 2.0183 | 112.7 | 115.8548 | -1.2317 | -0.9
15.28 | 18.3641 | 117.3 | 114.7412 | -2.7985 | -0.99 | 15.28 | 2.019 | 112.7 | 115.8803 | -1.2296 | -0.9
15.29 | 18.3658 | 117.3 | 114.7326 | -2.7986 | -0.99 | 15.29 | 2.0189 | 112.7 | 115.8981 | -1.2276 | -0.9
15.3 | 18.3664 | 117.3 | 114.7359 | -2.7971 | -0.99 | 15.3 | 2.0197 | 112.7 | 115.9109 | -1.2269 | -0.9
15.31 | 18.3695 | 117.3 | 114.7467 | -2.7908 | -0.99 | 15.31 | 2.0215 | 112.7 | 115.9169 | -1.2257 | -0.9
15.32 | 18.3719 | 117.3 | 114.7423 | -2.7849 | -0.99 | 15.32 | 2.0235 | 112.7 | 115.9222 | -1.2242 | -0.9
15.33 | 18.3706 | 117.3 | 114.7238 | -2.784 | -0.99 | 15.33 | 2.0253 | 112.7 | 115.9293 | -1.2229 | -0.9
15.34 | 18.3704 | 117.3 | 114.7168 | -2.7837 | -0.99 | 15.34 | 2.0252 | 112.7 | 115.928 | -1.2228 | -0.9
15.35 | 18.3712 | 117.3 | 114.7202 | -2.7839 | -0.99 | 15.35 | 2.0248 | 112.7 | 115.9167 | -1.2231 | -0.9
15.36 | 18.371 | 117.3 | 114.7137 | -2.7845 | -0.99 | 15.36 | 2.0232 | 112.7 | 115.9059 | -1.2228 | -0.9
15.37 | 18.3712 | 117.3 | 114.7118 | -2.7832 | -0.99 | 15.37 | 2.0195 | 112.7 | 115.9054 | -1.2235 | -0.9
15.38 | 18.372 | 117.3 | 114.7179 | -2.7805 | -0.99 | 15.38 | 2.0179 | 112.7 | 115.9075 | -1.2241 | -0.9
15.39 | 18.372 | 117.3 | 114.7197 | -2.778 | -0.99 | 15.39 | 2.0169 | 112.7 | 115.9155 | -1.224 | -0.9
15.4 | 18.372 | 117.3 | 114.7249 | -2.7765 | -0.99 | 15.4 | 2.0173 | 112.7 | 115.9241 | -1.2242 | -0.9
15.41 | 18.374 | 117.3 | 114.7329 | -2.7732 | -0.99 | 15.41 | 2.0189 | 112.7 | 115.932 | -1.2249 | -0.9
15.42 | 18.3755 | 117.3 | 114.7372 | -2.7706 | -0.99 | 15.42 | 2.0192 | 112.7 | 115.9467 | -1.2249 | -0.9
15.43 | 18.3755 | 117.3 | 114.7417 | -2.7723 | -0.99 | 15.43 | 2.0198 | 112.7 | 115.9582 | -1.2248 | -0.9
15.44 | 18.3755 | 117.3 | 114.7463 | -2.7751 | -0.99 | 15.44 | 2.022 | 112.7 | 115.9657 | -1.2247 | -0.9
15.45 | 18.3747 | 117.3 | 114.7504 | -2.7757 | -0.99 | 15.45 | 2.0222 | 112.7 | 115.9694 | -1.2231 | -0.9
15.46 | 18.3746 | 117.3 | 114.7478 | -2.7749 | -0.99 | 15.46 | 2.0219 | 112.7 | 115.9775 | -1.2212 | -0.9
15.47 | 18.3732 | 117.3 | 114.7493 | -2.7761 | -0.99 | 15.47 | 2.0234 | 112.7 | 115.9857 | -1.2206 | -0.9
15.48 | 18.3717 | 117.3 | 114.7652 | -2.7784 | -0.99 | 15.48 | 2.023 | 112.7 | 115.9846 | -1.2224 | -0.9
15.49 | 18.3733 | 117.3 | 114.7708 | -2.7784 | -0.99 | 15.49 | 2.0225 | 112.7 | 115.9907 | -1.2243 | -0.9
15.5 | 18.376 | 117.3 | 114.7666 | -2.7765 | -0.99 | 15.5 | 2.0219 | 112.7 | 115.9947 | -1.2255 | -0.9
15.51 | 18.3756 | 117.3 | 114.7638 | -2.7777 | -0.99 | 15.51 | 2.0197 | 112.7 | 115.9828 | -1.2255 | -0.9
15.52 | 18.3731 | 117.3 | 114.7647 | -2.7805 | -0.99 | 15.52 | 2.0191 | 112.7 | 115.9802 | -1.224 | -0.9
15.53 | 18.3726 | 117.3 | 114.7645 | -2.7827 | -0.99 | 15.53 | 2.0197 | 112.7 | 115.9935 | -1.2235 | -0.9
15.54 | 18.3721 | 117.3 | 114.7539 | -2.7849 | -0.99 | 15.54 | 2.02 | 112.7 | 116.0032 | -1.2236 | -0.9
15.55 | 18.3707 | 117.3 | 114.7466 | -2.7856 | -0.99 | 15.55 | 2.021 | 112.7 | 115.9973 | -1.2239 | -0.9
15.56 | 18.3725 | 117.3 | 114.7606 | -2.7849 | -0.99 | 15.56 | 2.0215 | 112.7 | 115.9954 | -1.2241 | -0.9
15.57 | 18.3751 | 117.3 | 114.7758 | -2.7829 | -0.99 | 15.57 | 2.0195 | 112.7 | 116.0061 | -1.2235 | -0.9
15.58 | 18.3761 | 117.3 | 114.777 | -2.7808 | -0.99 | 15.58 | 2.018 | 112.7 | 116.0053 | -1.2229 | -0.9
15.59 | 18.3757 | 117.3 | 114.7727 | -2.7803 | -0.99 | 15.59 | 2.0179 | 112.7 | 116.0025 | -1.2231 | -0.9
15.6 | 18.3738 | 117.3 | 114.7723 | -2.7809 | -0.99 | 15.6 | 2.0168 | 112.7 | 116.0153 | -1.2225 | -0.9
15.61 | 18.3729 | 117.3 | 114.7753 | -2.7848 | -0.99 | 15.61 | 2.016 | 112.7 | 116.0201 | -1.2207 | -0.9
15.62 | 18.3733 | 117.3 | 114.7773 | -2.7871 | -0.99 | 15.62 | 2.0167 | 112.7 | 116.0067 | -1.2201 | -0.9
15.63 | 18.3734 | 117.3 | 114.7808 | -2.7851 | -0.99 | 15.63 | 2.017 | 112.7 | 115.9942 | -1.2217 | -0.9
15.64 | 18.3727 | 117.3 | 114.7859 | -2.7831 | -0.99 | 15.64 | 2.016 | 112.7 | 115.9925 | -1.2225 | -0.9
15.65 | 18.3725 | 117.3 | 114.7938 | -2.7815 | -0.99 | 15.65 | 2.0157 | 112.7 | 115.9969 | -1.2219 | -0.9
15.66 | 18.3741 | 117.3 | 114.8004 | -2.7754 | -0.99 | 15.66 | 2.0153 | 112.7 | 115.9997 | -1.222 | -0.9
15.67 | 18.3758 | 117.3 | 114.8007 | -2.7686 | -0.99 | 15.67 | 2.0151 | 112.7 | 116.0032 | -1.2225 | -0.9
15.68 | 18.3749 | 117.3 | 114.8014 | -2.769 | -0.99 | 15.68 | 2.0154 | 112.7 | 116.0179 | -1.2223 | -0.9
15.69 | 18.3735 | 117.3 | 114.8051 | -2.7711 | -0.99 | 15.69 | 2.0174 | 112.7 | 116.0306 | -1.2222 | -0.9
15.7 | 18.3722 | 117.3 | 114.8083 | -2.7716 | -0.99 | 15.7 | 2.019 | 112.7 | 116.0327 | -1.2215 | -0.9
15.71 | 18.371 | 117.3 | 114.8036 | -2.7723 | -0.99 | 15.71 | 2.0191 | 112.7 | 116.0282 | -1.2199 | -0.9
15.72 | 18.3709 | 117.3 | 114.801 | -2.7737 | -0.99 | 15.72 | 2.0183 | 112.7 | 116.0181 | -1.2208 | -0.9
15.73 | 18.3714 | 117.3 | 114.8121 | -2.7745 | -0.99 | 15.73 | 2.0162 | 112.7 | 116.0166 | -1.222 | -0.9
15.74 | 18.3713 | 117.3 | 114.8149 | -2.7741 | -0.99 | 15.74 | 2.0154 | 112.7 | 116.027 | -1.2224 | -0.9
15.75 | 18.3712 | 117.3 | 114.8033 | -2.7739 | -0.99 | 15.75 | 2.0161 | 112.7 | 116.0369 | -1.2235 | -0.9
15.76 | 18.3717 | 117.3 | 114.8018 | -2.7738 | -0.99 | 15.76 | 2.0165 | 112.7 | 116.0435 | -1.2233 | -0.9
15.77 | 18.3721 | 117.3 | 114.8121 | -2.7745 | -0.99 | 15.77 | 2.0169 | 112.7 | 116.0499 | -1.2207 | -0.9
15.78 | 18.3712 | 117.3 | 114.8133 | -2.7758 | -0.99 | 15.78 | 2.0179 | 112.7 | 116.0285 | -1.217 | -0.9
15.79 | 18.3697 | 117.3 | 114.8049 | -2.7778 | -0.99 | 15.79 | 2.0182 | 112.7 | 115.9834 | -1.2155 | -0.9
15.8 | 18.369 | 117.3 | 114.8054 | -2.7791 | -0.99 | 15.8 | 2.0186 | 112.7 | 115.9419 | -1.215 | -0.9
15.81 | 18.3689 | 117.3 | 114.8163 | -2.778 | -0.99 | 15.81 | 2.0185 | 112.7 | 115.899 | -1.2144 | -0.9
15.82 | 18.369 | 117.3 | 114.8182 | -2.7757 | -0.99 | 15.82 | 2.0173 | 112.7 | 115.8461 | -1.2142 | -0.9
15.83 | 18.3696 | 117.3 | 114.8157 | -2.7718 | -0.99 | 15.83 | 2.0158 | 112.7 | 115.7569 | -1.2137 | -0.9
15.84 | 18.3704 | 117.3 | 114.8201 | -2.7676 | -0.99 | 15.84 | 2.013 | 112.7 | 115.6773 | -1.2153 | -0.9
15.85 | 18.3706 | 117.3 | 114.8272 | -2.7655 | -0.99 | 15.85 | 2.0103 | 112.7 | 115.6391 | -1.2168 | -0.9
15.86 | 18.3696 | 117.3 | 114.812 | -2.7633 | -0.99 | 15.86 | 2.0101 | 112.7 | 115.5938 | -1.2162 | -0.9
15.87 | 18.3671 | 117.3 | 114.7763 | -2.7607 | -0.99 | 15.87 | 2.01 | 112.7 | 115.5451 | -1.2172 | -0.9
15.88 | 18.3649 | 117.3 | 114.7553 | -2.7612 | -0.99 | 15.88 | 2.0076 | 112.7 | 115.5218 | -1.2208 | -0.9
15.89 | 18.363 | 117.3 | 114.7453 | -2.7628 | -0.99 | 15.89 | 2.0058 | 112.7 | 115.5218 | -1.2228 | -0.9
15.9 | 18.3601 | 117.3 | 114.7327 | -2.7651 | -0.99 | 15.9 | 2.0073 | 112.7 | 115.5235 | -1.221 | -0.9
15.91 | 18.357 | 117.3 | 114.7031 | -2.7664 | -0.99 | 15.91 | 2.0089 | 112.7 | 115.5268 | -1.2193 | -0.9
15.92 | 18.3554 | 117.3 | 114.6818 | -2.7643 | -0.99 | 15.92 | 2.0073 | 112.7 | 115.5475 | -1.2199 | -0.9
15.93 | 18.3561 | 117.3 | 114.6802 | -2.7622 | -0.99 | 15.93 | 2.0086 | 112.7 | 115.5804 | -1.2193 | -0.9
15.94 | 18.3566 | 117.3 | 114.6763 | -2.7616 | -0.99 | 15.94 | 2.0117 | 112.7 | 115.6077 | -1.2183 | -0.9
15.95 | 18.3571 | 117.3 | 114.6795 | -2.7608 | -0.99 | 15.95 | 2.0113 | 112.7 | 115.6271 | -1.2202 | -0.9
15.96 | 18.3602 | 117.3 | 114.6839 | -2.7583 | -0.99 | 15.96 | 2.0115 | 112.7 | 115.6524 | -1.2219 | -0.9
15.97 | 18.3622 | 117.3 | 114.6855 | -2.7583 | -0.99 | 15.97 | 2.0129 | 112.7 | 115.6783 | -1.2213 | -0.9
15.98 | 18.3629 | 117.3 | 114.6851 | -2.7611 | -0.99 | 15.98 | 2.0147 | 112.7 | 115.6886 | -1.2203 | -0.9
15.99 | 18.3646 | 117.3 | 114.6792 | -2.7624 | -0.99 | 15.99 | 2.0153 | 112.7 | 115.6892 | -1.2194 | -0.9
16 | 18.367 | 117.3 | 114.6771 | -2.763 | -0.99 | 16 | 2.0147 | 112.7 | 115.6827 | -1.2198 | -0.9
16.01 | 18.3679 | 117.3 | 114.6825 | -2.7646 | -0.99 | 16.01 | 2.0152 | 112.7 | 115.6707 | -1.2218 | -0.9
16.02 | 18.3668 | 117.3 | 114.6836 | -2.7671 | -0.99 | 16.02 | 2.0166 | 112.7 | 115.6629 | -1.2216 | -0.9
16.03 | 18.3675 | 117.3 | 114.6847 | -2.7694 | -0.99 | 16.03 | 2.0161 | 112.7 | 115.6173 | -1.2195 | -0.9
16.04 | 18.3705 | 117.3 | 114.6923 | -2.7703 | -0.99 | 16.04 | 2.0146 | 112.7 | 115.5632 | -1.2196 | -0.9
16.05 | 18.374 | 117.3 | 114.7147 | -2.7733 | -0.99 | 16.05 | 2.0147 | 112.7 | 115.5447 | -1.2218 | -0.9
16.06 | 18.3756 | 117.3 | 114.7417 | -2.7785 | -0.99 | 16.06 | 2.0137 | 112.7 | 115.5302 | -1.2231 | -0.9
16.07 | 18.3763 | 117.3 | 114.7552 | -2.7791 | -0.99 | 16.07 | 2.0125 | 112.7 | 115.5185 | -1.2228 | -0.9
16.08 | 18.3784 | 117.3 | 114.7674 | -2.7763 | -0.99 | 16.08 | 2.0117 | 112.7 | 115.5032 | -1.2211 | -0.9
16.09 | 18.3798 | 117.3 | 114.7837 | -2.7736 | -0.99 | 16.09 | 2.0112 | 112.7 | 115.5033 | -1.2203 | -0.9
16.1 | 18.382 | 117.3 | 114.8244 | -2.7707 | -0.99 | 16.1 | 2.0117 | 112.7 | 115.5215 | -1.2209 | -0.9
16.11 | 18.3854 | 117.3 | 114.8737 | -2.7683 | -0.99 | 16.11 | 2.0129 | 112.7 | 115.5255 | -1.2199 | -0.9
16.12 | 18.3888 | 117.3 | 114.9001 | -2.7667 | -0.99 | 16.12 | 2.0138 | 112.7 | 115.5129 | -1.2178 | -0.9
16.13 | 18.3906 | 117.3 | 114.9134 | -2.7653 | -0.99 | 16.13 | 2.014 | 112.7 | 115.5037 | -1.2188 | -0.9
16.14 | 18.3913 | 117.3 | 114.934 | -2.7651 | -0.99 | 16.14 | 2.0142 | 112.7 | 115.5017 | -1.2205 | -0.9
16.15 | 18.391 | 117.3 | 114.9601 | -2.765 | -0.99 | 16.15 | 2.0145 | 112.7 | 115.4935 | -1.22 | -0.9
16.16 | 18.3898 | 117.3 | 114.9751 | -2.7641 | -0.99 | 16.16 | 2.0141 | 112.7 | 115.4811 | -1.2209 | -0.9
16.17 | 18.3893 | 117.3 | 114.9888 | -2.765 | -0.99 | 16.17 | 2.0125 | 112.7 | 115.4747 | -1.223 | -0.9
16.18 | 18.3891 | 117.3 | 115.008 | -2.7662 | -0.99 | 16.18 | 2.0121 | 112.7 | 115.4643 | -1.2216 | -0.9
16.19 | 18.3885 | 117.3 | 115.0213 | -2.7666 | -0.99 | 16.19 | 2.0132 | 112.7 | 115.4393 | -1.2185 | -0.9
16.2 | 18.3865 | 117.3 | 115.0424 | -2.7669 | -0.99 | 16.2 | 2.014 | 112.7 | 115.4088 | -1.2179 | -0.9
16.21 | 18.3862 | 117.3 | 115.079 | -2.7659 | -0.99 | 16.21 | 2.0131 | 112.7 | 115.3859 | -1.2189 | -0.9
16.22 | 18.3893 | 117.3 | 115.121 | -2.7634 | -0.99 | 16.22 | 2.0121 | 112.7 | 115.3683 | -1.2196 | -0.9
16.23 | 18.3926 | 117.3 | 115.1563 | -2.7622 | -0.99 | 16.23 | 2.0129 | 112.7 | 115.3181 | -1.2183 | -0.9
16.24 | 18.3943 | 117.3 | 115.1727 | -2.7613 | -0.99 | 16.24 | 2.0118 | 112.7 | 115.2577 | -1.2173 | -0.9
16.25 | 18.3954 | 117.3 | 115.2142 | -2.7563 | -0.99 | 16.25 | 2.0101 | 112.7 | 115.234 | -1.2185 | -0.9
16.26 | 18.3932 | 117.3 | 115.2545 | -2.7538 | -0.99 | 16.26 | 2.0109 | 112.7 | 115.2231 | -1.2201 | -0.9
16.27 | 18.3895 | 117.3 | 115.2672 | -2.7546 | -0.99 | 16.27 | 2.0112 | 112.7 | 115.2043 | -1.2215 | -0.9
16.28 | 18.3903 | 117.3 | 115.2857 | -2.7519 | -0.99 | 16.28 | 2.0088 | 112.7 | 115.1707 | -1.2289 | -0.9
16.29 | 18.3929 | 117.3 | 115.3062 | -2.7476 | -0.99 | 16.29 | 2.0058 | 112.7 | 115.1421 | -1.2394 | -0.9
16.3 | 18.3912 | 117.3 | 115.3343 | -2.7477 | -0.99 | 16.3 | 2.0052 | 112.7 | 115.1399 | -1.2479 | -0.9
16.31 | 18.3877 | 117.3 | 115.357 | -2.7501 | -0.99 | 16.31 | 2.0054 | 112.7 | 115.1405 | -1.2566 | -0.9
16.32 | 18.3869 | 117.3 | 115.3659 | -2.7496 | -0.99 | 16.32 | 2.0046 | 112.7 | 115.1329 | -1.2629 | -0.9
16.33 | 18.3861 | 117.3 | 115.3682 | -2.7485 | -0.99 | 16.33 | 2.0045 | 112.7 | 115.1158 | -1.274 | -0.9
16.34 | 18.3831 | 117.3 | 115.3631 | -2.7492 | -0.99 | 16.34 | 2.0064 | 112.7 | 115.1021 | -1.2844 | -0.9
16.35 | 18.3769 | 117.3 | 115.3694 | -2.7526 | -0.99 | 16.35 | 2.008 | 112.7 | 115.0946 | -1.2871 | -0.9
16.36 | 18.3737 | 117.3 | 115.3819 | -2.7539 | -0.99 | 16.36 | 2.0079 | 112.7 | 115.0813 | -1.2883 | -0.9
16.37 | 18.3752 | 117.3 | 115.3865 | -2.7497 | -0.99 | 16.37 | 2.0075 | 112.7 | 115.0672 | -1.2891 | -0.9
16.38 | 18.3733 | 117.3 | 115.3829 | -2.7452 | -0.99 | 16.38 | 2.0082 | 112.7 | 115.0602 | -1.2941 | -0.9
16.39 | 18.3692 | 117.3 | 115.3735 | -2.7435 | -0.99 | 16.39 | 2.0081 | 112.7 | 115.0599 | -1.3026 | -0.9
16.4 | 18.3686 | 117.3 | 115.377 | -2.742 | -0.99 | 16.4 | 2.0074 | 112.7 | 115.0564 | -1.3082 | -0.9
16.41 | 18.3695 | 117.3 | 115.3691 | -2.7387 | -0.99 | 16.41 | 2.0069 | 112.7 | 115.0471 | -1.3104 | -0.9
16.42 | 18.3688 | 117.3 | 115.3452 | -2.7371 | -0.99 | 16.42 | 2.0073 | 112.7 | 115.0347 | -1.312 | -0.9
16.43 | 18.3659 | 117.3 | 115.3371 | -2.7395 | -0.99 | 16.43 | 2.0092 | 112.7 | 115.0256 | -1.3136 | -0.9
16.44 | 18.3619 | 117.3 | 115.3324 | -2.7418 | -0.99 | 16.44 | 2.0088 | 112.7 | 115.0154 | -1.3179 | -0.9
16.45 | 18.3608 | 117.3 | 115.3237 | -2.7427 | -0.99 | 16.45 | 2.0067 | 112.7 | 115.0103 | -1.3254 | -0.9
16.46 | 18.3607 | 117.3 | 115.3172 | -2.7443 | -0.99 | 16.46 | 2.0079 | 112.7 | 115.0091 | -1.3303 | -0.9
16.47 | 18.3598 | 117.3 | 115.3163 | -2.7457 | -0.99 | 16.47 | 2.0107 | 112.7 | 115.0041 | -1.332 | -0.9
16.48 | 18.3611 | 117.3 | 115.317 | -2.7475 | -0.99 | 16.48 | 2.0109 | 112.7 | 114.9974 | -1.333 | -0.9
16.49 | 18.3623 | 117.3 | 115.315 | -2.7495 | -0.99 | 16.49 | 2.0097 | 112.7 | 114.9917 | -1.3338 | -0.9
16.5 | 18.3631 | 117.3 | 115.3123 | -2.7519 | -0.99 | 16.5 | 2.0097 | 112.7 | 114.9805 | -1.3342 | -0.9
16.51 | 18.3641 | 117.3 | 115.3103 | -2.755 | -0.99 | 16.51 | 2.0113 | 112.7 | 114.9628 | -1.3355 | -0.9
16.52 | 18.3634 | 117.3 | 115.3058 | -2.7581 | -0.99 | 16.52 | 2.0114 | 112.7 | 114.9533 | -1.3383 | -0.9
16.53 | 18.3628 | 117.3 | 115.3132 | -2.7607 | -0.99 | 16.53 | 2.0099 | 112.7 | 114.9455 | -1.3462 | -0.9
16.54 | 18.3658 | 117.3 | 115.3391 | -2.7603 | -0.99 | 16.54 | 2.0089 | 112.7 | 114.9331 | -1.3571 | -0.9
16.55 | 18.3725 | 117.3 | 115.379 | -2.7551 | -0.99 | 16.55 | 2.0083 | 112.7 | 114.9281 | -1.3635 | -0.9
16.56 | 18.3766 | 117.3 | 115.4127 | -2.7506 | -0.99 | 16.56 | 2.0082 | 112.7 | 114.9332 | -1.3651 | -0.9
16.57 | 18.3792 | 117.3 | 115.4294 | -2.7484 | -0.99 | 16.57 | 2.0081 | 112.7 | 114.936 | -1.3652 | -0.9
16.58 | 18.3851 | 117.3 | 115.4571 | -2.744 | -0.99 | 16.58 | 2.0091 | 112.7 | 114.933 | -1.3661 | -0.9
16.59 | 18.3894 | 117.3 | 115.4892 | -2.7402 | -0.99 | 16.59 | 2.0107 | 112.7 | 114.9369 | -1.3673 | -0.9
16.6 | 18.3926 | 117.3 | 115.5302 | -2.7383 | -0.99 | 16.6 | 2.0119 | 112.7 | 114.9472 | -1.367 | -0.9
16.61 | 18.395 | 117.3 | 115.5696 | -2.736 | -0.99 | 16.61 | 2.0119 | 112.7 | 114.9527 | -1.3661 | -0.9
16.62 | 18.395 | 117.3 | 115.5893 | -2.733 | -0.99 | 16.62 | 2.0116 | 112.7 | 114.9526 | -1.3654 | -0.9
16.63 | 18.3941 | 117.3 | 115.5961 | -2.7308 | -0.99 | 16.63 | 2.0129 | 112.7 | 114.9386 | -1.3658 | -0.9
16.64 | 18.3903 | 117.3 | 115.5935 | -2.7315 | -0.99 | 16.64 | 2.0132 | 112.7 | 114.9307 | -1.368 | -0.9
16.65 | 18.386 | 117.3 | 115.5898 | -2.7334 | -0.99 | 16.65 | 2.0117 | 112.7 | 114.9336 | -1.3699 | -0.9
16.66 | 18.3841 | 117.3 | 115.5864 | -2.735 | -0.99 | 16.66 | 2.0091 | 112.7 | 114.9217 | -1.3708 | -0.9
16.67 | 18.3809 | 117.3 | 115.5855 | -2.7366 | -0.99 | 16.67 | 2.0083 | 112.7 | 114.9134 | -1.3713 | -0.9
16.68 | 18.3771 | 117.3 | 115.5923 | -2.7388 | -0.99 | 16.68 | 2.009 | 112.7 | 114.9141 | -1.3715 | -0.9
16.69 | 18.376 | 117.3 | 115.6028 | -2.739 | -0.99 | 16.69 | 2.0095 | 112.7 | 114.9113 | -1.371 | -0.9
16.7 | 18.3754 | 117.3 | 115.6117 | -2.7335 | -0.99 | 16.7 | 2.0105 | 112.7 | 114.9115 | -1.3704 | -0.9
16.71 | 18.3754 | 117.3 | 115.6221 | -2.7287 | -0.99 | 16.71 | 2.0109 | 112.7 | 114.9206 | -1.3705 | -0.9
16.72 | 18.3769 | 117.3 | 115.6337 | -2.7279 | -0.99 | 16.72 | 2.0122 | 112.7 | 114.9298 | -1.3707 | -0.9
16.73 | 18.3782 | 117.3 | 115.6466 | -2.7259 | -0.99 | 16.73 | 2.0139 | 112.7 | 114.9322 | -1.3698 | -0.9
16.74 | 18.3794 | 117.3 | 115.652 | -2.7226 | -0.99 | 16.74 | 2.0143 | 112.7 | 114.923 | -1.3688 | -0.9
16.75 | 18.3801 | 117.3 | 115.652 | -2.7208 | -0.99 | 16.75 | 2.0135 | 112.7 | 114.9145 | -1.3686 | -0.9
16.76 | 18.3806 | 117.3 | 115.6599 | -2.7212 | -0.99 | 16.76 | 2.0141 | 112.7 | 114.9156 | -1.3687 | -0.9
16.77 | 18.3788 | 117.3 | 115.6648 | -2.7231 | -0.99 | 16.77 | 2.0145 | 112.7 | 114.9155 | -1.3689 | -0.9
16.78 | 18.3758 | 117.3 | 115.6602 | -2.7264 | -0.99 | 16.78 | 2.012 | 112.7 | 114.899 | -1.3678 | -0.9
16.79 | 18.3757 | 117.3 | 115.6586 | -2.7297 | -0.99 | 16.79 | 2.0112 | 112.7 | 114.8739 | -1.3656 | -0.9
16.8 | 18.374 | 117.3 | 115.6644 | -2.731 | -0.99 | 16.8 | 2.0119 | 112.7 | 114.8532 | -1.3652 | -0.9
16.81 | 18.3708 | 117.3 | 115.6705 | -2.7307 | -0.99 | 16.81 | 2.0112 | 112.7 | 114.8209 | -1.3665 | -0.9
16.82 | 18.3712 | 117.3 | 115.6764 | -2.7275 | -0.99 | 16.82 | 2.0111 | 112.7 | 114.7792 | -1.3669 | -0.9
16.83 | 18.3735 | 117.3 | 115.6771 | -2.7252 | -0.99 | 16.83 | 2.0103 | 112.7 | 114.7123 | -1.3661 | -0.9
16.84 | 18.3751 | 117.3 | 115.6801 | -2.7238 | -0.99 | 16.84 | 2.0093 | 112.7 | 114.6417 | -1.3655 | -0.9
16.85 | 18.3778 | 117.3 | 115.6954 | -2.7185 | -0.99 | 16.85 | 2.0093 | 112.7 | 114.5936 | -1.3652 | -0.9
16.86 | 18.381 | 117.3 | 115.7048 | -2.7138 | -0.99 | 16.86 | 2.0078 | 112.7 | 114.5429 | -1.3652 | -0.9
16.87 | 18.3817 | 117.3 | 115.7013 | -2.7137 | -0.99 | 16.87 | 2.0056 | 112.7 | 114.49 | -1.3664 | -0.9
16.88 | 18.3806 | 117.3 | 115.6963 | -2.7148 | -0.99 | 16.88 | 2.0024 | 112.7 | 114.4327 | -1.3701 | -0.9
16.89 | 18.3787 | 117.3 | 115.6904 | -2.718 | -0.99 | 16.89 | 1.9975 | 112.7 | 114.3914 | -1.3728 | -0.9
16.9 | 18.3743 | 117.3 | 115.6763 | -2.7249 | -0.99 | 16.9 | 1.9949 | 112.7 | 114.374 | -1.3725 | -0.9
16.91 | 18.3695 | 117.3 | 115.6535 | -2.7304 | -0.99 | 16.91 | 1.9952 | 112.7 | 114.3608 | -1.3733 | -0.9
16.92 | 18.3673 | 117.3 | 115.6448 | -2.7322 | -0.99 | 16.92 | 1.9956 | 112.7 | 114.3522 | -1.3745 | -0.9
16.93 | 18.3668 | 117.3 | 115.6486 | -2.734 | -0.99 | 16.93 | 1.9973 | 112.7 | 114.3357 | -1.3744 | -0.9
16.94 | 18.3667 | 117.3 | 115.6504 | -2.7338 | -0.99 | 16.94 | 1.9981 | 112.7 | 114.3152 | -1.3734 | -0.9
16.95 | 18.3692 | 117.3 | 115.6531 | -2.7295 | -0.99 | 16.95 | 1.9975 | 112.7 | 114.3059 | -1.3731 | -0.9
16.96 | 18.3728 | 117.3 | 115.6557 | -2.7269 | -0.99 | 16.96 | 1.9986 | 112.7 | 114.3016 | -1.3729 | -0.9
16.97 | 18.3744 | 117.3 | 115.6611 | -2.7258 | -0.99 | 16.97 | 1.9999 | 112.7 | 114.297 | -1.3723 | -0.9
16.98 | 18.3749 | 117.3 | 115.6656 | -2.7229 | -0.99 | 16.98 | 2.001 | 112.7 | 114.2844 | -1.3727 | -0.9
16.99 | 18.375 | 117.3 | 115.6671 | -2.721 | -0.99 | 16.99 | 2.0011 | 112.7 | 114.2736 | -1.3747 | -0.9
17 | 18.3752 | 117.3 | 115.6624 | -2.7188 | -0.99 | 17 | 2.0006 | 112.7 | 114.2709 | -1.3759 | -0.9
17.01 | 18.3762 | 117.3 | 115.6588 | -2.7178 | -0.99 | 17.01 | 1.9993 | 112.7 | 114.2665 | -1.3764 | -0.9
17.02 | 18.3755 | 117.3 | 115.6466 | -2.72 | -0.99 | 17.02 | 1.999 | 112.7 | 114.2584 | -1.3769 | -0.9
17.03 | 18.372 | 117.3 | 115.6186 | -2.7197 | -0.99 | 17.03 | 1.9991 | 112.7 | 114.2488 | -1.3755 | -0.9
17.04 | 18.369 | 117.3 | 115.597 | -2.7191 | -0.99 | 17.04 | 1.9993 | 112.7 | 114.2492 | -1.3746 | -0.9
17.05 | 18.3657 | 117.3 | 115.5711 | -2.7211 | -0.99 | 17.05 | 2.0012 | 112.7 | 114.2571 | -1.3755 | -0.9
17.06 | 18.362 | 117.3 | 115.5322 | -2.7255 | -0.99 | 17.06 | 2.0026 | 112.7 | 114.2569 | -1.3754 | -0.9
17.07 | 18.36 | 117.3 | 115.5073 | -2.7282 | -0.99 | 17.07 | 2.0032 | 112.7 | 114.2405 | -1.3748 | -0.9
17.08 | 18.3593 | 117.3 | 115.4953 | -2.7278 | -0.99 | 17.08 | 2.0023 | 112.7 | 114.2292 | -1.3761 | -0.9
17.09 | 18.3584 | 117.3 | 115.4778 | -2.7289 | -0.99 | 17.09 | 2.0024 | 112.7 | 114.2281 | -1.3775 | -0.9
17.1 | 18.3572 | 117.3 | 115.4561 | -2.7331 | -0.99 | 17.1 | 2.0039 | 112.7 | 114.2252 | -1.3779 | -0.9
17.11 | 18.3574 | 117.3 | 115.4372 | -2.7359 | -0.99 | 17.11 | 2.0025 | 112.7 | 114.2246 | -1.379 | -0.9
17.12 | 18.3591 | 117.3 | 115.4255 | -2.7345 | -0.99 | 17.12 | 2.0013 | 112.7 | 114.2252 | -1.3793 | -0.9
17.13 | 18.3609 | 117.3 | 115.4209 | -2.7339 | -0.99 | 17.13 | 2.0026 | 112.7 | 114.2124 | -1.3786 | -0.9
17.14 | 18.3618 | 117.3 | 115.421 | -2.7345 | -0.99 | 17.14 | 2.0034 | 112.7 | 114.2026 | -1.3787 | -0.9
17.15 | 18.3644 | 117.3 | 115.42 | -2.7335 | -0.99 | 17.15 | 2.0041 | 112.7 | 114.2073 | -1.3807 | -0.9
17.16 | 18.3693 | 117.3 | 115.4206 | -2.7311 | -0.99 | 17.16 | 2.0047 | 112.7 | 114.2023 | -1.385 | -0.9
17.17 | 18.3727 | 117.3 | 115.4208 | -2.7302 | -0.99 | 17.17 | 2.0049 | 112.7 | 114.1953 | -1.3912 | -0.9
17.18 | 18.3732 | 117.3 | 115.4168 | -2.7302 | -0.99 | 17.18 | 2.0022 | 112.7 | 114.1988 | -1.396 | -0.9
17.19 | 18.3735 | 117.3 | 115.4124 | -2.7306 | -0.99 | 17.19 | 2.0003 | 112.7 | 114.1991 | -1.3968 | -0.9
17.2 | 18.3743 | 117.3 | 115.3913 | -2.7309 | -0.99 | 17.2 | 2.0016 | 112.7 | 114.1921 | -1.3963 | -0.9
17.21 | 18.3728 | 117.3 | 115.3642 | -2.7301 | -0.99 | 17.21 | 2.0026 | 112.7 | 114.1969 | -1.3974 | -0.9
17.22 | 18.3695 | 117.3 | 115.3484 | -2.7314 | -0.99 | 17.22 | 2.0037 | 112.7 | 114.2154 | -1.3982 | -0.9
17.23 | 18.3674 | 117.3 | 115.3277 | -2.7338 | -0.99 | 17.23 | 2.0038 | 112.7 | 114.2273 | -1.398 | -0.9
17.24 | 18.3654 | 117.3 | 115.2953 | -2.7363 | -0.99 | 17.24 | 2.003 | 112.7 | 114.2379 | -1.3981 | -0.9
17.25 | 18.3637 | 117.3 | 115.2635 | -2.7407 | -0.99 | 17.25 | 2.0031 | 112.7 | 114.2511 | -1.3989 | -0.9
17.26 | 18.3598 | 117.3 | 115.2442 | -2.747 | -0.99 | 17.26 | 2.0045 | 112.7 | 114.2567 | -1.3993 | -0.9
17.27 | 18.3575 | 117.3 | 115.239 | -2.7504 | -0.99 | 17.27 | 2.0055 | 112.7 | 114.2565 | -1.3991 | -0.9
17.28 | 18.3604 | 117.3 | 115.2326 | -2.7507 | -0.99 | 17.28 | 2.005 | 112.7 | 114.2491 | -1.3997 | -0.9
17.29 | 18.3646 | 117.3 | 115.2301 | -2.7488 | -0.99 | 17.29 | 2.0034 | 112.7 | 114.2417 | -1.4008 | -0.9
17.3 | 18.3685 | 117.3 | 115.2326 | -2.7459 | -0.99 | 17.3 | 2.002 | 112.7 | 114.2437 | -1.4017 | -0.9
17.31 | 18.3703 | 117.3 | 115.2286 | -2.7432 | -0.99 | 17.31 | 2.0012 | 112.7 | 114.245 | -1.4018 | -0.9
17.32 | 18.3726 | 117.3 | 115.2324 | -2.7396 | -0.99 | 17.32 | 2.0018 | 112.7 | 114.2417 | -1.4018 | -0.9
17.33 | 18.3759 | 117.3 | 115.2381 | -2.7369 | -0.99 | 17.33 | 2.0023 | 112.7 | 114.2416 | -1.4024 | -0.9
17.34 | 18.3782 | 117.3 | 115.2382 | -2.7373 | -0.99 | 17.34 | 2.0025 | 112.7 | 114.2561 | -1.4023 | -0.9
17.35 | 18.3791 | 117.3 | 115.226 | -2.7412 | -0.99 | 17.35 | 2.0047 | 112.7 | 114.2679 | -1.4004 | -0.9
17.36 | 18.3784 | 117.3 | 115.21 | -2.7444 | -0.99 | 17.36 | 2.0057 | 112.7 | 114.2612 | -1.3981 | -0.9
17.37 | 18.3762 | 117.3 | 115.2027 | -2.7463 | -0.99 | 17.37 | 2.005 | 112.7 | 114.2587 | -1.3976 | -0.9
17.38 | 18.3738 | 117.3 | 115.1952 | -2.748 | -0.99 | 17.38 | 2.0042 | 112.7 | 114.2682 | -1.3984 | -0.9
17.39 | 18.3736 | 117.3 | 115.1919 | -2.7487 | -0.99 | 17.39 | 2.005 | 112.7 | 114.2772 | -1.3985 | -0.9
17.4 | 18.3743 | 117.3 | 115.1928 | -2.7472 | -0.99 | 17.4 | 2.0053 | 112.7 | 114.2812 | -1.3982 | -0.9
17.41 | 18.3741 | 117.3 | 115.1815 | -2.7439 | -0.99 | 17.41 | 2.0032 | 112.7 | 114.2874 | -1.3977 | -0.9
17.42 | 18.3735 | 117.3 | 115.1641 | -2.7427 | -0.99 | 17.42 | 2.0037 | 112.7 | 114.2924 | -1.3965 | -0.9
17.43 | 18.3733 | 117.3 | 115.1585 | -2.7461 | -0.99 | 17.43 | 2.0048 | 112.7 | 114.2813 | -1.3965 | -0.9
17.44 | 18.373 | 117.3 | 115.16 | -2.7498 | -0.99 | 17.44 | 2.0024 | 112.7 | 114.274 | -1.3985 | -0.9
17.45 | 18.373 | 117.3 | 115.1561 | -2.7472 | -0.99 | 17.45 | 2.0007 | 112.7 | 114.2841 | -1.3998 | -0.9
17.46 | 18.3732 | 117.3 | 115.1491 | -2.7454 | -0.99 | 17.46 | 2.0011 | 112.7 | 114.2871 | -1.3997 | -0.9
17.47 | 18.3737 | 117.3 | 115.1538 | -2.7478 | -0.99 | 17.47 | 2.0022 | 112.7 | 114.2866 | -1.399 | -0.9
17.48 | 18.375 | 117.3 | 115.1605 | -2.7484 | -0.99 | 17.48 | 2.0038 | 112.7 | 114.2824 | -1.3981 | -0.9
17.49 | 18.3755 | 117.3 | 115.1513 | -2.7466 | -0.99 | 17.49 | 2.0048 | 112.7 | 114.2694 | -1.3964 | -0.9
17.5 | 18.3754 | 117.3 | 115.1432 | -2.7455 | -0.99 | 17.5 | 2.0044 | 112.7 | 114.2645 | -1.3958 | -0.9
17.51 | 18.3741 | 117.3 | 115.1433 | -2.7476 | -0.99 | 17.51 | 2.0039 | 112.7 | 114.2662 | -1.3975 | -0.9
17.52 | 18.3743 | 117.3 | 115.1407 | -2.7495 | -0.99 | 17.52 | 2.0035 | 112.7 | 114.2687 | -1.3996 | -0.9
17.53 | 18.3762 | 117.3 | 115.1338 | -2.7479 | -0.99 | 17.53 | 2.0017 | 112.7 | 114.2738 | -1.4 | -0.9
17.54 | 18.3756 | 117.3 | 115.1244 | -2.7461 | -0.99 | 17.54 | 2.0007 | 112.7 | 114.2744 | -1.3996 | -0.9
17.55 | 18.3745 | 117.3 | 115.1255 | -2.745 | -0.99 | 17.55 | 2.0019 | 112.7 | 114.2729 | -1.3999 | -0.9
17.56 | 18.3748 | 117.3 | 115.12 | -2.7452 | -0.99 | 17.56 | 2.0021 | 112.7 | 114.2786 | -1.4002 | -0.9
17.57 | 18.3742 | 117.3 | 115.0972 | -2.7463 | -0.99 | 17.57 | 2.0017 | 112.7 | 114.2837 | -1.3996 | -0.9
17.58 | 18.3739 | 117.3 | 115.0792 | -2.7445 | -0.99 | 17.58 | 2.0028 | 112.7 | 114.2669 | -1.3975 | -0.9
17.59 | 18.372 | 117.3 | 115.0628 | -2.7434 | -0.99 | 17.59 | 2.0034 | 112.7 | 114.2564 | -1.3968 | -0.9
17.6 | 18.3669 | 117.3 | 115.027 | -2.7467 | -0.99 | 17.6 | 2.0021 | 112.7 | 114.2693 | -1.3978 | -0.9
17.61 | 18.3627 | 117.3 | 114.9816 | -2.7505 | -0.99 | 17.61 | 2.0008 | 112.7 | 114.2706 | -1.3981 | -0.9
17.62 | 18.3595 | 117.3 | 114.9513 | -2.7515 | -0.99 | 17.62 | 2.0014 | 112.7 | 114.265 | -1.398 | -0.9
17.63 | 18.3565 | 117.3 | 114.9368 | -2.7527 | -0.99 | 17.63 | 2.0021 | 112.7 | 114.2766 | -1.4049 | -0.9
17.64 | 18.3547 | 117.3 | 114.9229 | -2.755 | -0.99 | 17.64 | 2.0022 | 112.7 | 114.3009 | -1.4143 | -0.9
17.65 | 18.3557 | 117.3 | 114.8967 | -2.7548 | -0.99 | 17.65 | 2.0024 | 112.7 | 114.3103 | -1.4203 | -0.9
17.66 | 18.3588 | 117.3 | 114.8764 | -2.7547 | -0.99 | 17.66 | 2.0025 | 112.7 | 114.3018 | -1.4283 | -0.9
17.67 | 18.3615 | 117.3 | 114.8713 | -2.7583 | -0.99 | 17.67 | 2.003 | 112.7 | 114.3052 | -1.439 | -0.9
17.68 | 18.3624 | 117.3 | 114.8628 | -2.7621 | -0.99 | 17.68 | 2.0005 | 112.7 | 114.314 | -1.459 | -0.9
17.69 | 18.361 | 117.3 | 114.848 | -2.7637 | -0.99 | 17.69 | 1.9986 | 112.7 | 114.3097 | -1.4762 | -0.9
17.7 | 18.361 | 117.3 | 114.8408 | -2.765 | -0.99 | 17.7 | 2 | 112.7 | 114.3068 | -1.4851 | -0.9
17.71 | 18.363 | 117.3 | 114.8395 | -2.7671 | -0.99 | 17.71 | 1.9997 | 112.7 | 114.3108 | -1.4955 | -0.9
17.72 | 18.3648 | 117.3 | 114.8322 | -2.7685 | -0.99 | 17.72 | 1.9991 | 112.7 | 114.3106 | -1.5017 | -0.9
17.73 | 18.3669 | 117.3 | 114.8306 | -2.767 | -0.99 | 17.73 | 1.9992 | 112.7 | 114.3025 | -1.5051 | -0.9
17.74 | 18.3688 | 117.3 | 114.8323 | -2.7643 | -0.99 | 17.74 | 1.9994 | 112.7 | 114.2947 | -1.5082 | -0.9
17.75 | 18.3712 | 117.3 | 114.8198 | -2.7638 | -0.99 | 17.75 | 2.0003 | 112.7 | 114.2862 | -1.5087 | -0.9
17.76 | 18.3739 | 117.3 | 114.8099 | -2.7641 | -0.99 | 17.76 | 2.0012 | 112.7 | 114.2705 | -1.5112 | -0.9
17.77 | 18.3738 | 117.3 | 114.8098 | -2.7634 | -0.99 | 17.77 | 2.0009 | 112.7 | 114.252 | -1.518 | -0.9
17.78 | 18.372 | 117.3 | 114.805 | -2.7633 | -0.99 | 17.78 | 1.9999 | 112.7 | 114.2471 | -1.5267 | -0.9
17.79 | 18.3709 | 117.3 | 114.7933 | -2.7669 | -0.99 | 17.79 | 1.9995 | 112.7 | 114.2619 | -1.532 | -0.9
17.8 | 18.3701 | 117.3 | 114.7864 | -2.7718 | -0.99 | 17.8 | 2.0003 | 112.7 | 114.2901 | -1.534 | -0.9
17.81 | 18.37 | 117.3 | 114.7788 | -2.7739 | -0.99 | 17.81 | 2.0001 | 112.7 | 114.3311 | -1.5365 | -0.9
17.82 | 18.3707 | 117.3 | 114.7644 | -2.7737 | -0.99 | 17.82 | 1.9998 | 112.7 | 114.3797 | -1.5382 | -0.9
17.83 | 18.3708 | 117.3 | 114.7583 | -2.7753 | -0.99 | 17.83 | 2.0016 | 112.7 | 114.4658 | -1.5412 | -0.9
17.84 | 18.3701 | 117.3 | 114.7627 | -2.7789 | -0.99 | 17.84 | 2.0046 | 112.7 | 114.5679 | -1.546 | -0.9
17.85 | 18.3717 | 117.3 | 114.7693 | -2.7797 | -0.99 | 17.85 | 2.0065 | 112.7 | 114.6453 | -1.549 | -0.9
17.86 | 18.3739 | 117.3 | 114.7673 | -2.7767 | -0.99 | 17.86 | 2.0081 | 112.7 | 114.707 | -1.5491 | -0.9
17.87 | 18.3736 | 117.3 | 114.7675 | -2.7724 | -0.99 | 17.87 | 2.0106 | 112.7 | 114.763 | -1.5481 | -0.9
17.88 | 18.3746 | 117.3 | 114.7821 | -2.7691 | -0.99 | 17.88 | 2.0141 | 112.7 | 114.8463 | -1.5471 | -0.9
17.89 | 18.3772 | 117.3 | 114.7874 | -2.766 | -0.99 | 17.89 | 2.0166 | 112.7 | 114.9275 | -1.547 | -0.9
17.9 | 18.3783 | 117.3 | 114.7703 | -2.7638 | -0.99 | 17.9 | 2.0175 | 112.7 | 114.9783 | -1.548 | -0.9
17.91 | 18.3774 | 117.3 | 114.7567 | -2.763 | -0.99 | 17.91 | 2.0181 | 112.7 | 115.0187 | -1.5478 | -0.9
17.92 | 18.3762 | 117.3 | 114.7552 | -2.7646 | -0.99 | 17.92 | 2.0181 | 112.7 | 115.053 | -1.5472 | -0.9
17.93 | 18.376 | 117.3 | 114.75 | -2.7692 | -0.99 | 17.93 | 2.018 | 112.7 | 115.0953 | -1.5463 | -0.9
17.94 | 18.3755 | 117.3 | 114.7414 | -2.7715 | -0.99 | 17.94 | 2.0173 | 112.7 | 115.1292 | -1.5443 | -0.9
17.95 | 18.3731 | 117.3 | 114.7332 | -2.7719 | -0.99 | 17.95 | 2.0165 | 112.7 | 115.1484 | -1.5429 | -0.9
17.96 | 18.3713 | 117.3 | 114.728 | -2.7746 | -0.99 | 17.96 | 2.017 | 112.7 | 115.1637 | -1.5435 | -0.9
17.97 | 18.3707 | 117.3 | 114.7287 | -2.7764 | -0.99 | 17.97 | 2.0167 | 112.7 | 115.1815 | -1.5437 | -0.9
17.98 | 18.3708 | 117.3 | 114.7272 | -2.7762 | -0.99 | 17.98 | 2.0171 | 112.7 | 115.2012 | -1.5414 | -0.9
17.99 | 18.3713 | 117.3 | 114.7198 | -2.7754 | -0.99 | 17.99 | 2.0176 | 112.7 | 115.2055 | -1.5396 | -0.9
18 | 18.371 | 117.3 | 114.7208 | -2.7757 | -0.99 | 18 | 2.0162 | 112.7 | 115.2105 | -1.54 | -0.9
18.01 | 18.3711 | 117.3 | 114.7197 | -2.7758 | -0.99 | 18.01 | 2.0144 | 112.7 | 115.2225 | -1.5399 | -0.9
18.02 | 18.3717 | 117.3 | 114.7144 | -2.7746 | -0.99 | 18.02 | 2.0137 | 112.7 | 115.2278 | -1.538 | -0.9
18.03 | 18.3723 | 117.3 | 114.7173 | -2.7742 | -0.99 | 18.03 | 2.0132 | 112.7 | 115.2339 | -1.538 | -0.9
18.04 | 18.3726 | 117.3 | 114.715 | -2.7738 | -0.99 | 18.04 | 2.0115 | 112.7 | 115.247 | -1.5382 | -0.9
18.05 | 18.3728 | 117.3 | 114.7066 | -2.7745 | -0.99 | 18.05 | 2.0111 | 112.7 | 115.2562 | -1.5359 | -0.9
18.06 | 18.3718 | 117.3 | 114.6949 | -2.7757 | -0.99 | 18.06 | 2.0121 | 112.7 | 115.2565 | -1.5341 | -0.9
18.07 | 18.3699 | 117.3 | 114.6863 | -2.7764 | -0.99 | 18.07 | 2.0124 | 112.7 | 115.2515 | -1.5333 | -0.9
18.08 | 18.3681 | 117.3 | 114.6837 | -2.7779 | -0.99 | 18.08 | 2.0122 | 112.7 | 115.2563 | -1.5413 | -0.9
18.09 | 18.3675 | 117.3 | 114.6781 | -2.7779 | -0.99 | 18.09 | 2.0118 | 112.7 | 115.2591 | -1.5507 | -0.9
18.1 | 18.3674 | 117.3 | 114.6676 | -2.7776 | -0.99 | 18.1 | 2.0106 | 112.7 | 115.2597 | -1.5513 | -0.9
18.11 | 18.3671 | 117.3 | 114.6662 | -2.7768 | -0.99 | 18.11 | 2.0093 | 112.7 | 115.2626 | -1.5513 | -0.9
18.12 | 18.3676 | 117.3 | 114.6731 | -2.7753 | -0.99 | 18.12 | 2.0085 | 112.7 | 115.2626 | -1.552 | -0.9
18.13 | 18.3677 | 117.3 | 114.6762 | -2.774 | -0.99 | 18.13 | 2.0093 | 112.7 | 115.2564 | -1.552 | -0.9
18.14 | 18.369 | 117.3 | 114.6899 | -2.7721 | -0.99 | 18.14 | 2.0097 | 112.7 | 115.2523 | -1.5521 | -0.9
18.15 | 18.373 | 117.3 | 114.7057 | -2.767 | -0.99 | 18.15 | 2.0095 | 112.7 | 115.2529 | -1.5535 | -0.9
18.16 | 18.3757 | 117.3 | 114.7103 | -2.7624 | -0.99 | 18.16 | 2.0102 | 112.7 | 115.2491 | -1.5548 | -0.9
18.17 | 18.3759 | 117.3 | 114.7113 | -2.7632 | -0.99 | 18.17 | 2.0098 | 112.7 | 115.2467 | -1.5544 | -0.9
18.18 | 18.3763 | 117.3 | 114.7114 | -2.7637 | -0.99 | 18.18 | 2.0084 | 112.7 | 115.2379 | -1.5541 | -0.9
18.19 | 18.3759 | 117.3 | 114.7077 | -2.7631 | -0.99 | 18.19 | 2.0081 | 112.7 | 115.2397 | -1.5554 | -0.9
18.2 | 18.3736 | 117.3 | 114.7041 | -2.7649 | -0.99 | 18.2 | 2.0084 | 112.7 | 115.2503 | -1.5559 | -0.9
18.21 | 18.3706 | 117.3 | 114.7043 | -2.7682 | -0.99 | 18.21 | 2.0082 | 112.7 | 115.2546 | -1.5557 | -0.9
18.22 | 18.3697 | 117.3 | 114.6977 | -2.7704 | -0.99 | 18.22 | 2.0086 | 112.7 | 115.2631 | -1.5566 | -0.9
18.23 | 18.3694 | 117.3 | 114.686 | -2.7733 | -0.99 | 18.23 | 2.0091 | 112.7 | 115.2808 | -1.5546 | -0.9
18.24 | 18.3691 | 117.3 | 114.6858 | -2.7768 | -0.99 | 18.24 | 2.0083 | 112.7 | 115.2992 | -1.5522 | -0.89997
18.25 | 18.3726 | 117.3 | 114.7319 | -2.7822 | -0.99 | 18.25 | 2.008 | 112.7 | 115.3192 | -1.5529 | -0.89928
18.26 | 18.3791 | 117.3 | 114.7973 | -2.786 | -0.99 | 18.26 | 2.01 | 112.7 | 115.3391 | -1.5525 | -0.89859
18.27 | 18.3865 | 117.3 | 114.8556 | -2.7826 | -0.99 | 18.27 | 2.0122 | 112.7 | 115.3376 | -1.5511 | -0.89789
18.28 | 18.3937 | 117.3 | 114.9211 | -2.7775 | -0.99 | 18.28 | 2.0122 | 112.7 | 115.3401 | -1.5506 | -0.8972
18.29 | 18.4001 | 117.3 | 114.9852 | -2.7727 | -0.99 | 18.29 | 2.0119 | 112.7 | 115.3567 | -1.5508 | -0.89651
18.3 | 18.4052 | 117.3 | 115.0523 | -2.7687 | -0.99 | 18.3 | 2.0123 | 112.7 | 115.3639 | -1.551 | -0.89581
18.31 | 18.4081 | 117.3 | 115.1058 | -2.7665 | -0.99 | 18.31 | 2.0128 | 112.7 | 115.3572 | -1.552 | -0.89512
18.32 | 18.4081 | 117.3 | 115.1254 | -2.7659 | -0.99 | 18.32 | 2.0122 | 112.7 | 115.3521 | -1.5539 | -0.89443
18.33 | 18.4041 | 117.3 | 115.1381 | -2.7676 | -0.99 | 18.33 | 2.0106 | 112.7 | 115.3583 | -1.5555 | -0.89374
18.34 | 18.4009 | 117.3 | 115.1582 | -2.7686 | -0.99 | 18.34 | 2.0113 | 112.7 | 115.3548 | -1.5556 | -0.89304
18.35 | 18.3976 | 117.3 | 115.1783 | -2.7653 | -0.99 | 18.35 | 2.0122 | 112.7 | 115.3485 | -1.5554 | -0.89235
18.36 | 18.3946 | 117.3 | 115.1876 | -2.7602 | -0.99 | 18.36 | 2.0111 | 112.7 | 115.3521 | -1.5554 | -0.89166
18.37 | 18.3928 | 117.3 | 115.1945 | -2.7566 | -0.99 | 18.37 | 2.0096 | 112.7 | 115.3664 | -1.5549 | -0.89097
18.38 | 18.3911 | 117.3 | 115.2225 | -2.7543 | -0.99 | 18.38 | 2.0106 | 112.7 | 115.3776 | -1.553 | -0.89027
18.39 | 18.3902 | 117.3 | 115.2482 | -2.7534 | -0.99 | 18.39 | 2.0128 | 112.7 | 115.3845 | -1.55 | -0.88958
18.4 | 18.3913 | 117.3 | 115.2746 | -2.7494 | -0.99 | 18.4 | 2.0131 | 112.7 | 115.3896 | -1.548 | -0.88889
18.41 | 18.3909 | 117.3 | 115.3005 | -2.7434 | -0.99 | 18.41 | 2.0129 | 112.7 | 115.3905 | -1.5474 | -0.88819
18.42 | 18.3884 | 117.3 | 115.3225 | -2.7383 | -0.99 | 18.42 | 2.0133 | 112.7 | 115.392 | -1.5475 | -0.8875
18.43 | 18.3864 | 117.3 | 115.3355 | -2.7356 | -0.99 | 18.43 | 2.0128 | 112.7 | 115.3827 | -1.5478 | -0.88681
18.44 | 18.3832 | 117.3 | 115.3303 | -2.7352 | -0.99 | 18.44 | 2.0115 | 112.7 | 115.3721 | -1.5486 | -0.88611
18.45 | 18.3802 | 117.3 | 115.3305 | -2.7334 | -0.99 | 18.45 | 2.0107 | 112.7 | 115.366 | -1.5499 | -0.88542
18.46 | 18.3784 | 117.3 | 115.339 | -2.7323 | -0.99 | 18.46 | 2.01 | 112.7 | 115.3659 | -1.5505 | -0.88473
18.47 | 18.3768 | 117.3 | 115.3448 | -2.7336 | -0.99 | 18.47 | 2.0099 | 112.7 | 115.3764 | -1.5504 | -0.88404
18.48 | 18.3737 | 117.3 | 115.3387 | -2.734 | -0.99 | 18.48 | 2.01 | 112.7 | 115.3793 | -1.5499 | -0.88334
18.49 | 18.3727 | 117.3 | 115.3405 | -2.7333 | -0.99 | 18.49 | 2.0109 | 112.7 | 115.3671 | -1.5487 | -0.88265
18.5 | 18.3728 | 117.3 | 115.3528 | -2.734 | -0.99 | 18.5 | 2.0121 | 112.7 | 115.3495 | -1.5475 | -0.88196
18.51 | 18.3718 | 117.3 | 115.3614 | -2.7342 | -0.99 | 18.51 | 2.0115 | 112.7 | 115.3318 | -1.5476 | -0.88127
18.52 | 18.3718 | 117.3 | 115.3667 | -2.7335 | -0.99 | 18.52 | 2.0109 | 112.7 | 115.3173 | -1.5474 | -0.88057
18.53 | 18.3729 | 117.3 | 115.375 | -2.7312 | -0.99 | 18.53 | 2.0112 | 112.7 | 115.2914 | -1.5465 | -0.87988
18.54 | 18.3736 | 117.3 | 115.3886 | -2.7292 | -0.99 | 18.54 | 2.0102 | 112.7 | 115.265 | -1.5472 | -0.87919
18.55 | 18.3728 | 117.3 | 115.3957 | -2.7319 | -0.99 | 18.55 | 2.0094 | 112.7 | 115.2496 | -1.5483 | -0.8785
18.56 | 18.3715 | 117.3 | 115.3986 | -2.7333 | -0.99 | 18.56 | 2.0096 | 112.7 | 115.2308 | -1.5482 | -0.8778
18.57 | 18.3699 | 117.3 | 115.4077 | -2.7321 | -0.99 | 18.57 | 2.0093 | 112.7 | 115.2173 | -1.5493 | -0.87711
18.58 | 18.3711 | 117.3 | 115.431 | -2.7322 | -0.99 | 18.58 | 2.0071 | 112.7 | 115.2146 | -1.5511 | -0.87642
18.59 | 18.3753 | 117.3 | 115.4616 | -2.7334 | -0.99 | 18.59 | 2.0058 | 112.7 | 115.2223 | -1.5524 | -0.87572
18.6 | 18.38 | 117.3 | 115.5124 | -2.7327 | -0.99 | 18.6 | 2.0058 | 112.7 | 115.2409 | -1.553 | -0.87503
18.61 | 18.3843 | 117.3 | 115.5634 | -2.7288 | -0.99 | 18.61 | 2.0062 | 112.7 | 115.2633 | -1.5531 | -0.87434
18.62 | 18.3877 | 117.3 | 115.5856 | -2.727 | -0.99 | 18.62 | 2.0075 | 112.7 | 115.2887 | -1.5524 | -0.87365
18.63 | 18.3887 | 117.3 | 115.601 | -2.7296 | -0.99 | 18.63 | 2.0097 | 112.7 | 115.3208 | -1.5503 | -0.87295
18.64 | 18.388 | 117.3 | 115.6238 | -2.7322 | -0.99 | 18.64 | 2.011 | 112.7 | 115.3484 | -1.5484 | -0.87226
18.65 | 18.3888 | 117.3 | 115.6562 | -2.729 | -0.99 | 18.65 | 2.0115 | 112.7 | 115.3635 | -1.5487 | -0.87157
18.66 | 18.3871 | 117.3 | 115.6783 | -2.7255 | -0.99 | 18.66 | 2.0131 | 112.7 | 115.3709 | -1.5492 | -0.87087
18.67 | 18.3849 | 117.3 | 115.69 | -2.7261 | -0.99 | 18.67 | 2.0132 | 112.7 | 115.3682 | -1.5494 | -0.87018
18.68 | 18.384 | 117.3 | 115.7034 | -2.7256 | -0.99 | 18.68 | 2.013 | 112.7 | 115.3657 | -1.5491 | -0.86949
18.69 | 18.3811 | 117.3 | 115.7063 | -2.7221 | -0.99 | 18.69 | 2.0139 | 112.7 | 115.3608 | -1.5485 | -0.8688
18.7 | 18.3776 | 117.3 | 115.7066 | -2.72 | -0.99 | 18.7 | 2.014 | 112.7 | 115.3437 | -1.5498 | -0.8681
18.71 | 18.3763 | 117.3 | 115.7196 | -2.7204 | -0.99 | 18.71 | 2.0124 | 112.7 | 115.326 | -1.5521 | -0.86741
18.72 | 18.3768 | 117.3 | 115.735 | -2.7192 | -0.99 | 18.72 | 2.0111 | 112.7 | 115.3148 | -1.5535 | -0.86672
18.73 | 18.3779 | 117.3 | 115.7402 | -2.7165 | -0.99 | 18.73 | 2.0105 | 112.7 | 115.3073 | -1.5529 | -0.86603
18.74 | 18.3787 | 117.3 | 115.7395 | -2.7148 | -0.99 | 18.74 | 2.0099 | 112.7 | 115.3028 | -1.5515 | -0.86533
18.75 | 18.3782 | 117.3 | 115.753 | -2.7152 | -0.99 | 18.75 | 2.0089 | 112.7 | 115.3095 | -1.5505 | -0.86464
18.76 | 18.3772 | 117.3 | 115.771 | -2.7159 | -0.99 | 18.76 | 2.0084 | 112.7 | 115.3203 | -1.5496 | -0.86395
18.77 | 18.3775 | 117.3 | 115.7816 | -2.7127 | -0.99 | 18.77 | 2.0102 | 112.7 | 115.3242 | -1.5479 | -0.86325
18.78 | 18.3781 | 117.3 | 115.7899 | -2.7086 | -0.99 | 18.78 | 2.0121 | 112.7 | 115.3045 | -1.5427 | -0.86256
18.79 | 18.3781 | 117.3 | 115.794 | -2.7098 | -0.99 | 18.79 | 2.0131 | 112.7 | 115.2767 | -1.5395 | -0.86187
18.8 | 18.3751 | 117.3 | 115.7932 | -2.7132 | -0.99 | 18.8 | 2.0125 | 112.7 | 115.2672 | -1.5419 | -0.86118
18.81 | 18.3718 | 117.3 | 115.7873 | -2.7151 | -0.99 | 18.81 | 2.0118 | 112.7 | 115.2658 | -1.5441 | -0.86048
18.82 | 18.3703 | 117.3 | 115.7748 | -2.7146 | -0.99 | 18.82 | 2.011 | 112.7 | 115.2652 | -1.5439 | -0.85979
18.83 | 18.3691 | 117.3 | 115.7733 | -2.7144 | -0.99 | 18.83 | 2.0085 | 112.7 | 115.2588 | -1.5455 | -0.8591
18.84 | 18.3696 | 117.3 | 115.7906 | -2.7149 | -0.99 | 18.84 | 2.0058 | 112.7 | 115.262 | -1.5484 | -0.8584
18.85 | 18.3717 | 117.3 | 115.8024 | -2.7087 | -0.99 | 18.85 | 2.0062 | 112.7 | 115.2765 | -1.5495 | -0.85771
18.86 | 18.3731 | 117.3 | 115.8024 | -2.701 | -0.99 | 18.86 | 2.0081 | 112.7 | 115.2883 | -1.5498 | -0.85702
18.87 | 18.373 | 117.3 | 115.7957 | -2.6992 | -0.99 | 18.87 | 2.0075 | 112.7 | 115.3062 | -1.5506 | -0.85633
18.88 | 18.3721 | 117.3 | 115.7892 | -2.699 | -0.99 | 18.88 | 2.008 | 112.7 | 115.3363 | -1.5512 | -0.85563
18.89 | 18.3707 | 117.3 | 115.7839 | -2.6997 | -0.99 | 18.89 | 2.0104 | 112.7 | 115.3563 | -1.5498 | -0.85494
18.9 | 18.3692 | 117.3 | 115.7774 | -2.7027 | -0.99 | 18.9 | 2.0126 | 112.7 | 115.3597 | -1.5477 | -0.85425
18.91 | 18.3688 | 117.3 | 115.7725 | -2.7073 | -0.99 | 18.91 | 2.0133 | 112.7 | 115.3603 | -1.5464 | -0.85355
18.92 | 18.3693 | 117.3 | 115.7716 | -2.7109 | -0.99 | 18.92 | 2.0132 | 112.7 | 115.3665 | -1.546 | -0.85286
18.93 | 18.3694 | 117.3 | 115.7758 | -2.7113 | -0.99 | 18.93 | 2.0138 | 112.7 | 115.3738 | -1.5471 | -0.85217
18.94 | 18.3698 | 117.3 | 115.7819 | -2.7083 | -0.99 | 18.94 | 2.0138 | 112.7 | 115.3748 | -1.548 | -0.85148
18.95 | 18.3719 | 117.3 | 115.7967 | -2.7059 | -0.99 | 18.95 | 2.0127 | 112.7 | 115.3802 | -1.5479 | -0.85078
18.96 | 18.3742 | 117.3 | 115.8122 | -2.7052 | -0.99 | 18.96 | 2.0103 | 112.7 | 115.3897 | -1.548 | -0.85009
18.97 | 18.3751 | 117.3 | 115.8151 | -2.7041 | -0.99 | 18.97 | 2.0098 | 112.7 | 115.4039 | -1.5484 | -0.8494
18.98 | 18.3766 | 117.3 | 115.8142 | -2.7025 | -0.99 | 18.98 | 2.0109 | 112.7 | 115.4257 | -1.5484 | -0.84871
18.99 | 18.3762 | 117.3 | 115.804 | -2.7031 | -0.99 | 18.99 | 2.0117 | 112.7 | 115.445 | -1.5488 | -0.84801
19 | 18.3743 | 117.3 | 115.8081 | -2.705 | -0.99 | 19 | 2.0126 | 112.7 | 115.4593 | -1.5494 | -0.84732
19.01 | 18.3742 | 117.3 | 115.8159 | -2.7048 | -0.99 | 19.01 | 2.0129 | 112.7 | 115.4702 | -1.5492 | -0.84663
19.02 | 18.3751 | 117.3 | 115.8023 | -2.7024 | -0.99 | 19.02 | 2.0124 | 112.7 | 115.4768 | -1.5491 | -0.84593
19.03 | 18.3749 | 117.3 | 115.7953 | -2.7019 | -0.99 | 19.03 | 2.0134 | 112.7 | 115.4938 | -1.549 | -0.84524
19.04 | 18.3748 | 117.3 | 115.8049 | -2.7027 | -0.99 | 19.04 | 2.014 | 112.7 | 115.5111 | -1.5486 | -0.84455
19.05 | 18.3767 | 117.3 | 115.8219 | -2.7007 | -0.99 | 19.05 | 2.0136 | 112.7 | 115.52 | -1.548 | -0.84386
19.06 | 18.3793 | 117.3 | 115.8361 | -2.6994 | -0.99 | 19.06 | 2.0154 | 112.7 | 115.5298 | -1.5473 | -0.84316
19.07 | 18.3819 | 117.3 | 115.8528 | -2.6996 | -0.99 | 19.07 | 2.0165 | 112.7 | 115.5266 | -1.547 | -0.84247
19.08 | 18.3835 | 117.3 | 115.8769 | -2.7002 | -0.99 | 19.08 | 2.0144 | 112.7 | 115.5217 | -1.5494 | -0.84178
19.09 | 18.3853 | 117.3 | 115.9003 | -2.7004 | -0.99 | 19.09 | 2.0121 | 112.7 | 115.5307 | -1.5517 | -0.84108
19.1 | 18.3875 | 117.3 | 115.9185 | -2.6981 | -0.99 | 19.1 | 2.0119 | 112.7 | 115.5473 | -1.5512 | -0.84039
19.11 | 18.3893 | 117.3 | 115.9349 | -2.6948 | -0.99 | 19.11 | 2.0124 | 112.7 | 115.5525 | -1.5509 | -0.8397
19.12 | 18.3899 | 117.3 | 115.9456 | -2.6941 | -0.99 | 19.12 | 2.0126 | 112.7 | 115.5453 | -1.5504 | -0.83901
19.13 | 18.388 | 117.3 | 115.9478 | -2.6946 | -0.99 | 19.13 | 2.0126 | 112.7 | 115.5473 | -1.5486 | -0.83831
19.14 | 18.3861 | 117.3 | 115.9392 | -2.6953 | -0.99 | 19.14 | 2.0123 | 112.7 | 115.5585 | -1.5452 | -0.83762
19.15 | 18.3841 | 117.3 | 115.925 | -2.697 | -0.99 | 19.15 | 2.0131 | 112.7 | 115.5677 | -1.5394 | -0.83693
19.16 | 18.3806 | 117.3 | 115.9173 | -2.6998 | -0.99 | 19.16 | 2.0144 | 112.7 | 115.5702 | -1.5327 | -0.83623
19.17 | 18.3774 | 117.3 | 115.9189 | -2.6998 | -0.99 | 19.17 | 2.0145 | 112.7 | 115.5787 | -1.5265 | -0.83554
19.18 | 18.3772 | 117.3 | 115.9281 | -2.697 | -0.99 | 19.18 | 2.0141 | 112.7 | 115.5873 | -1.513 | -0.83485
19.19 | 18.379 | 117.3 | 115.9366 | -2.6953 | -0.99 | 19.19 | 2.0143 | 112.7 | 115.5898 | -1.4977 | -0.83416
19.2 | 18.3814 | 117.3 | 115.958 | -2.693 | -0.99 | 19.2 | 2.0154 | 112.7 | 115.5843 | -1.4882 | -0.83346
19.21 | 18.3837 | 117.3 | 115.9818 | -2.692 | -0.99 | 19.21 | 2.0165 | 112.7 | 115.5723 | -1.4781 | -0.83277
19.22 | 18.385 | 117.3 | 115.9921 | -2.693 | -0.99 | 19.22 | 2.0171 | 112.7 | 115.5599 | -1.4684 | -0.83208
19.23 | 18.3864 | 117.3 | 116.0001 | -2.6928 | -0.99 | 19.23 | 2.0162 | 112.7 | 115.5482 | -1.4568 | -0.83139
19.24 | 18.386 | 117.3 | 115.9986 | -2.693 | -0.99 | 19.24 | 2.0145 | 112.7 | 115.5456 | -1.4452 | -0.83069
19.25 | 18.3838 | 117.3 | 115.9862 | -2.6942 | -0.99 | 19.25 | 2.0147 | 112.7 | 115.544 | -1.4385 | -0.83
19.26 | 18.3813 | 117.3 | 115.9706 | -2.6937 | -0.99 | 19.26 | 2.0159 | 112.7 | 115.5409 | -1.4345 | -0.83
19.27 | 18.3768 | 117.3 | 115.9359 | -2.6943 | -0.99 | 19.27 | 2.0159 | 112.7 | 115.5378 | -1.4331 | -0.83
19.28 | 18.3701 | 117.3 | 115.8831 | -2.6971 | -0.99 | 19.28 | 2.014 | 112.7 | 115.5386 | -1.4311 | -0.83
19.29 | 18.3644 | 117.3 | 115.8408 | -2.7001 | -0.99 | 19.29 | 2.0125 | 112.7 | 115.5363 | -1.4263 | -0.83
19.3 | 18.3568 | 117.3 | 115.7659 | -2.7029 | -0.99 | 19.3 | 2.0128 | 112.7 | 115.5283 | -1.4194 | -0.83
19.31 | 18.3484 | 117.3 | 115.6825 | -2.7067 | -0.99 | 19.31 | 2.0127 | 112.7 | 115.5242 | -1.4127 | -0.83
19.32 | 18.3432 | 117.3 | 115.6352 | -2.714 | -0.99 | 19.32 | 2.0116 | 112.7 | 115.5254 | -1.4074 | -0.83
19.33 | 18.3399 | 117.3 | 115.5955 | -2.7226 | -0.99 | 19.33 | 2.0124 | 112.7 | 115.5287 | -1.3992 | -0.83
19.34 | 18.3379 | 117.3 | 115.5632 | -2.7267 | -0.99 | 19.34 | 2.0141 | 112.7 | 115.533 | -1.3916 | -0.83
19.35 | 18.3387 | 117.3 | 115.5199 | -2.7247 | -0.99 | 19.35 | 2.0145 | 112.7 | 115.5285 | -1.3884 | -0.83
19.36 | 18.3417 | 117.3 | 115.4788 | -2.7221 | -0.99 | 19.36 | 2.0143 | 112.7 | 115.5071 | -1.3857 | -0.83
19.37 | 18.344 | 117.3 | 115.4513 | -2.7226 | -0.99 | 19.37 | 2.013 | 112.7 | 115.4918 | -1.3846 | -0.83
19.38 | 18.3469 | 117.3 | 115.4227 | -2.7248 | -0.99 | 19.38 | 2.012 | 112.7 | 115.4693 | -1.3835 | -0.83
19.39 | 18.3491 | 117.3 | 115.3985 | -2.7279 | -0.99 | 19.39 | 2.0127 | 112.7 | 115.447 | -1.3819 | -0.83
19.4 | 18.3511 | 117.3 | 115.3673 | -2.7336 | -0.99 | 19.4 | 2.0127 | 112.7 | 115.4342 | -1.3821 | -0.83
19.41 | 18.3523 | 117.3 | 115.3385 | -2.7406 | -0.99 | 19.41 | 2.0108 | 112.7 | 115.4258 | -1.3837 | -0.83
19.42 | 18.3539 | 117.3 | 115.326 | -2.745 | -0.99 | 19.42 | 2.0095 | 112.7 | 115.4297 | -1.3844 | -0.83
19.43 | 18.3572 | 117.3 | 115.3106 | -2.7455 | -0.99 | 19.43 | 2.0095 | 112.7 | 115.4296 | -1.3836 | -0.83
19.44 | 18.3588 | 117.3 | 115.3004 | -2.744 | -0.99 | 19.44 | 2.0094 | 112.7 | 115.4388 | -1.3832 | -0.83
19.45 | 18.3602 | 117.3 | 115.2961 | -2.7446 | -0.99 | 19.45 | 2.0089 | 112.7 | 115.4591 | -1.3834 | -0.83
19.46 | 18.3637 | 117.3 | 115.2915 | -2.7459 | -0.99 | 19.46 | 2.0088 | 112.7 | 115.4765 | -1.3835 | -0.83
19.47 | 18.3693 | 117.3 | 115.2856 | -2.7455 | -0.99 | 19.47 | 2.009 | 112.7 | 115.4903 | -1.3837 | -0.83
19.48 | 18.3745 | 117.3 | 115.2878 | -2.7439 | -0.99 | 19.48 | 2.0111 | 112.7 | 115.5013 | -1.3834 | -0.83
19.49 | 18.3769 | 117.3 | 115.2909 | -2.7443 | -0.99 | 19.49 | 2.0122 | 112.7 | 115.5155 | -1.3837 | -0.83
19.5 | 18.3781 | 117.3 | 115.2826 | -2.7496 | -0.99 | 19.5 | 2.0109 | 112.7 | 115.5264 | -1.3836 | -0.83
19.51 | 18.3791 | 117.3 | 115.2719 | -2.7547 | -0.99 | 19.51 | 2.0112 | 112.7 | 115.5249 | -1.3823 | -0.83
19.52 | 18.3794 | 117.3 | 115.2572 | -2.7551 | -0.99 | 19.52 | 2.0127 | 112.7 | 115.5261 | -1.3819 | -0.83
19.53 | 18.3792 | 117.3 | 115.2516 | -2.755 | -0.99 | 19.53 | 2.013 | 112.7 | 115.5341 | -1.3817 | -0.83
19.54 | 18.379 | 117.3 | 115.257 | -2.7552 | -0.99 | 19.54 | 2.0121 | 112.7 | 115.5372 | -1.3824 | -0.83
19.55 | 18.3826 | 117.3 | 115.2645 | -2.7501 | -0.99 | 19.55 | 2.0122 | 112.7 | 115.5362 | -1.3839 | -0.83
19.56 | 18.3854 | 117.3 | 115.2607 | -2.7439 | -0.99 | 19.56 | 2.0127 | 112.7 | 115.5369 | -1.3849 | -0.83
19.57 | 18.3833 | 117.3 | 115.2489 | -2.7414 | -0.99 | 19.57 | 2.0125 | 112.7 | 115.541 | -1.3846 | -0.83
19.58 | 18.3818 | 117.3 | 115.2389 | -2.7409 | -0.99 | 19.58 | 2.0111 | 112.7 | 115.5349 | -1.3858 | -0.83
19.59 | 18.3805 | 117.3 | 115.2161 | -2.7425 | -0.99 | 19.59 | 2.0107 | 112.7 | 115.5272 | -1.3875 | -0.83
19.6 | 18.3742 | 117.3 | 115.1772 | -2.7432 | -0.99 | 19.6 | 2.0116 | 112.7 | 115.5339 | -1.3866 | -0.83
19.61 | 18.3671 | 117.3 | 115.1415 | -2.7428 | -0.99 | 19.61 | 2.0112 | 112.7 | 115.5433 | -1.3857 | -0.83
19.62 | 18.3636 | 117.3 | 115.1079 | -2.7413 | -0.99 | 19.62 | 2.0111 | 112.7 | 115.5427 | -1.3845 | -0.83
19.63 | 18.3591 | 117.3 | 115.0636 | -2.7405 | -0.99 | 19.63 | 2.0119 | 112.7 | 115.5347 | -1.3821 | -0.83
19.64 | 18.3543 | 117.3 | 115.0252 | -2.7431 | -0.99 | 19.64 | 2.0126 | 112.7 | 115.5327 | -1.3805 | -0.83
19.65 | 18.3494 | 117.3 | 114.9731 | -2.7491 | -0.99 | 19.65 | 2.0135 | 112.7 | 115.5311 | -1.3799 | -0.83
19.66 | 18.3445 | 117.3 | 114.9205 | -2.7558 | -0.99 | 19.66 | 2.0134 | 112.7 | 115.5278 | -1.3794 | -0.83
19.67 | 18.3408 | 117.3 | 114.8887 | -2.7612 | -0.99 | 19.67 | 2.0119 | 112.7 | 115.5302 | -1.3804 | -0.83
19.68 | 18.3382 | 117.3 | 114.8615 | -2.7637 | -0.99 | 19.68 | 2.0129 | 112.7 | 115.5335 | -1.3804 | -0.83
19.69 | 18.338 | 117.3 | 114.8487 | -2.7616 | -0.99 | 19.69 | 2.0139 | 112.7 | 115.527 | -1.3798 | -0.83
19.7 | 18.3414 | 117.3 | 114.8438 | -2.7605 | -0.99 | 19.7 | 2.0129 | 112.7 | 115.524 | -1.3811 | -0.83
19.71 | 18.3457 | 117.3 | 114.8323 | -2.761 | -0.99 | 19.71 | 2.0119 | 112.7 | 115.5307 | -1.3836 | -0.83
19.72 | 18.3486 | 117.3 | 114.828 | -2.7598 | -0.99 | 19.72 | 2.0109 | 112.7 | 115.5372 | -1.3855 | -0.83
19.73 | 18.3518 | 117.3 | 114.8308 | -2.7599 | -0.99 | 19.73 | 2.0111 | 112.7 | 115.5473 | -1.3849 | -0.83
19.74 | 18.351 | 117.3 | 114.8122 | -2.7623 | -0.99 | 19.74 | 2.0114 | 112.7 | 115.554 | -1.3845 | -0.83
19.75 | 18.3469 | 117.3 | 114.7855 | -2.7668 | -0.99 | 19.75 | 2.0116 | 112.7 | 115.5549 | -1.3842 | -0.83
19.76 | 18.3465 | 117.3 | 114.7754 | -2.7699 | -0.99 | 19.76 | 2.0121 | 112.7 | 115.5511 | -1.383 | -0.83
19.77 | 18.3495 | 117.3 | 114.7707 | -2.7707 | -0.99 | 19.77 | 2.0126 | 112.7 | 115.5429 | -1.3823 | -0.83
19.78 | 18.3527 | 117.3 | 114.7673 | -2.7721 | -0.99 | 19.78 | 2.0122 | 112.7 | 115.5344 | -1.382 | -0.83
19.79 | 18.3555 | 117.3 | 114.7692 | -2.7731 | -0.99 | 19.79 | 2.0119 | 112.7 | 115.5351 | -1.3817 | -0.83
19.8 | 18.3565 | 117.3 | 114.7619 | -2.7835 | -0.99 | 19.8 | 2.0136 | 112.7 | 115.5332 | -1.3815 | -0.83
19.81 | 18.3551 | 117.3 | 114.7492 | -2.7999 | -0.99 | 19.81 | 2.0143 | 112.7 | 115.5188 | -1.3811 | -0.83
19.82 | 18.3544 | 117.3 | 114.7413 | -2.8119 | -0.99 | 19.82 | 2.013 | 112.7 | 115.511 | -1.3811 | -0.83
19.83 | 18.3536 | 117.3 | 114.7325 | -2.8259 | -0.99 | 19.83 | 2.0121 | 112.7 | 115.5097 | -1.3824 | -0.83
19.84 | 18.3526 | 117.3 | 114.7292 | -2.834 | -0.99 | 19.84 | 2.0126 | 112.7 | 115.5085 | -1.3841 | -0.83
19.85 | 18.3544 | 117.3 | 114.7394 | -2.8303 | -0.99 | 19.85 | 2.0111 | 112.7 | 115.51 | -1.3846 | -0.83
19.86 | 18.3562 | 117.3 | 114.7443 | -2.8258 | -0.99 | 19.86 | 2.0089 | 112.7 | 115.519 | -1.385 | -0.83
19.87 | 18.356 | 117.3 | 114.7411 | -2.8248 | -0.99 | 19.87 | 2.0095 | 112.7 | 115.5319 | -1.3858 | -0.83
19.88 | 18.3572 | 117.3 | 114.7383 | -2.8228 | -0.99 | 19.88 | 2.0105 | 112.7 | 115.5457 | -1.3847 | -0.83
19.89 | 18.3568 | 117.3 | 114.7174 | -2.8215 | -0.99 | 19.89 | 2.0109 | 112.7 | 115.5518 | -1.3795 | -0.83
19.9 | 18.3526 | 117.3 | 114.6877 | -2.832 | -0.99 | 19.9 | 2.0121 | 112.7 | 115.5382 | -1.3732 | -0.83
19.91 | 18.3497 | 117.3 | 114.6734 | -2.8451 | -0.99 | 19.91 | 2.0145 | 112.7 | 115.5027 | -1.3701 | -0.83
19.92 | 18.3479 | 117.3 | 114.6582 | -2.8493 | -0.99 | 19.92 | 2.0161 | 112.7 | 115.4554 | -1.37 | -0.83
19.93 | 18.3457 | 117.3 | 114.637 | -2.8511 | -0.99 | 19.93 | 2.016 | 112.7 | 115.3863 | -1.3715 | -0.83
19.94 | 18.3448 | 117.3 | 114.6267 | -2.8508 | -0.99 | 19.94 | 2.014 | 112.7 | 115.3164 | -1.3748 | -0.83
19.95 | 18.3448 | 117.3 | 114.6154 | -2.8486 | -0.99 | 19.95 | 2.0117 | 112.7 | 115.2806 | -1.3785 | -0.83
19.96 | 18.3459 | 117.3 | 114.6069 | -2.8488 | -0.99 | 19.96 | 2.0111 | 112.7 | 115.258 | -1.3814 | -0.83
19.97 | 18.3488 | 117.3 | 114.6106 | -2.8512 | -0.99 | 19.97 | 2.009 | 112.7 | 115.2445 | -1.3839 | -0.83
19.98 | 18.3509 | 117.3 | 114.6163 | -2.8541 | -0.99 | 19.98 | 2.0045 | 112.7 | 115.2161 | -1.3846 | -0.83
19.99 | 18.3518 | 117.3 | 114.6197 | -2.8585 | -0.99 | 19.99 | 2.0029 | 112.7 | 115.179 | -1.3852 | -0.83
20 | 18.3539 | 117.3 | 114.6185 | -2.8631 | -0.99 | 20 | 2.0044 | 112.7 | 115.163 | -1.3869 | -0.83
20 | 18.3557 | 117.3 | 114.617 | -2.8653 | -0.99 | 20 | 2.0049 | 112.7 | 115.1581 | -1.3879 | -0.83
20.01 | 18.3559 | 117.3 | 114.6259 | -2.8648 | -0.99 | 20.01 | 2.0047 | 112.7 | 115.1466 | -1.3872 | -0.83
20.02 | 18.3567 | 117.3 | 114.6355 | -2.8628 | -0.99 | 20.02 | 2.0051 | 112.7 | 115.1243 | -1.3853 | -0.83
20.03 | 18.3577 | 117.3 | 114.632 | -2.8616 | -0.99 | 20.03 | 2.0051 | 112.7 | 115.1053 | -1.3843 | -0.83
20.04 | 18.3564 | 117.3 | 114.6233 | -2.8632 | -0.99 | 20.04 | 2.0044 | 112.7 | 115.0968 | -1.3829 | -0.83
20.05 | 18.3541 | 117.3 | 114.6088 | -2.8622 | -0.99 | 20.05 | 2.0055 | 112.7 | 115.095 | -1.379 | -0.83
20.06 | 18.3514 | 117.3 | 114.5894 | -2.8616 | -0.99 | 20.06 | 2.0077 | 112.7 | 115.0901 | -1.3757 | -0.83
20.07 | 18.3483 | 117.3 | 114.5775 | -2.8663 | -0.99 | 20.07 | 2.0096 | 112.7 | 115.08 | -1.3746 | -0.83
20.08 | 18.3463 | 117.3 | 114.5728 | -2.8709 | -0.99 | 20.08 | 2.0105 | 112.7 | 115.065 | -1.3759 | -0.83
20.09 | 18.3459 | 117.3 | 114.5687 | -2.8714 | -0.99 | 20.09 | 2.0096 | 112.7 | 115.0522 | -1.3787 | -0.83
20.1 | 18.3465 | 117.3 | 114.5483 | -2.8746 | -0.99 | 20.1 | 2.0075 | 112.7 | 115.0457 | -1.3804 | -0.83
20.11 | 18.3451 | 117.3 | 114.5211 | -2.8879 | -0.99 | 20.11 | 2.0042 | 112.7 | 115.0396 | -1.3815 | -0.83
20.12 | 18.34 | 117.3 | 114.5026 | -2.9009 | -0.99 | 20.12 | 2.0023 | 112.7 | 115.0371 | -1.3829 | -0.83
20.13 | 18.3352 | 117.3 | 114.4867 | -2.9027 | -0.99 | 20.13 | 2.0042 | 112.7 | 115.0416 | -1.3854 | -0.83
20.14 | 18.3338 | 117.3 | 114.4534 | -2.901 | -0.99 | 20.14 | 2.0066 | 112.7 | 115.0461 | -1.3872 | -0.83
20.15 | 18.3327 | 117.3 | 114.4175 | -2.9012 | -0.99 | 20.15 | 2.0074 | 112.7 | 115.0479 | -1.3874 | -0.83
20.16 | 18.3324 | 117.3 | 114.4011 | -2.9028 | -0.99 | 20.16 | 2.0071 | 112.7 | 115.0461 | -1.3869 | -0.83
20.17 | 18.3329 | 117.3 | 114.3808 | -2.9058 | -0.99 | 20.17 | 2.0073 | 112.7 | 115.0466 | -1.3851 | -0.83
20.18 | 18.332 | 117.3 | 114.349 | -2.908 | -0.99 | 20.18 | 2.0084 | 112.7 | 115.0467 | -1.3838 | -0.83
20.19 | 18.3296 | 117.3 | 114.3209 | -2.9145 | -0.99 | 20.19 | 2.0099 | 112.7 | 115.0447 | -1.3835 | -0.83
20.2 | 18.3297 | 117.3 | 114.3114 | -2.92 | -0.99 | 20.2 | 2.0111 | 112.7 | 115.0313 | -1.3838 | -0.83
20.21 | 18.3337 | 117.3 | 114.3127 | -2.9213 | -0.99 | 20.21 | 2.0098 | 112.7 | 115.0153 | -1.3845 | -0.83
20.22 | 18.3385 | 117.3 | 114.3134 | -2.9212 | -0.99 | 20.22 | 2.0087 | 112.7 | 115.016 | -1.3849 | -0.83
20.23 | 18.3414 | 117.3 | 114.3129 | -2.9206 | -0.99 | 20.23 | 2.0072 | 112.7 | 115.0195 | -1.3852 | -0.83
20.24 | 18.3449 | 117.3 | 114.3408 | -2.9263 | -0.99 | 20.24 | 2.0057 | 112.7 | 115.0151 | -1.3862 | -0.83
20.25 | 18.3507 | 117.3 | 114.3801 | -2.9318 | -0.99 | 20.25 | 2.0059 | 112.7 | 115.0128 | -1.3862 | -0.83
20.26 | 18.3558 | 117.3 | 114.4074 | -2.9312 | -0.99 | 20.26 | 2.0065 | 112.7 | 115.0216 | -1.3851 | -0.83
20.27 | 18.3604 | 117.3 | 114.4402 | -2.9284 | -0.99 | 20.27 | 2.0079 | 112.7 | 115.0247 | -1.3848 | -0.83029
20.28 | 18.3641 | 117.3 | 114.4726 | -2.9257 | -0.99 | 20.28 | 2.0087 | 112.7 | 115.0181 | -1.3846 | -0.83058
20.29 | 18.3681 | 117.3 | 114.5011 | -2.9218 | -0.99 | 20.29 | 2.0085 | 112.7 | 115.026 | -1.3839 | -0.83088
20.3 | 18.3692 | 117.3 | 114.5188 | -2.9159 | -0.99 | 20.3 | 2.0095 | 112.7 | 115.0312 | -1.383 | -0.83117
20.31 | 18.3673 | 117.3 | 114.5263 | -2.9126 | -0.99 | 20.31 | 2.0115 | 112.7 | 115.0148 | -1.3818 | -0.83147
20.32 | 18.3666 | 117.3 | 114.5331 | -2.9137 | -0.99 | 20.32 | 2.0111 | 112.7 | 115.0006 | -1.3826 | -0.83177
20.33 | 18.3665 | 117.3 | 114.5442 | -2.9152 | -0.99 | 20.33 | 2.0091 | 112.7 | 115.0003 | -1.3853 | -0.83207
20.34 | 18.3656 | 117.3 | 114.5545 | -2.9163 | -0.99 | 20.34 | 2.0087 | 112.7 | 115.0028 | -1.3872 | -0.83236
20.35 | 18.3646 | 117.3 | 114.5638 | -2.9176 | -0.99 | 20.35 | 2.0091 | 112.7 | 115.0061 | -1.388 | -0.83266
20.36 | 18.3635 | 117.3 | 114.5734 | -2.9183 | -0.99 | 20.36 | 2.0069 | 112.7 | 115.001 | -1.3888 | -0.83296
20.37 | 18.362 | 117.3 | 114.5896 | -2.9182 | -0.99 | 20.37 | 2.0043 | 112.7 | 114.9941 | -1.3886 | -0.83325
20.38 | 18.3621 | 117.3 | 114.6135 | -2.9169 | -0.99 | 20.38 | 2.0051 | 112.7 | 115.0051 | -1.3902 | -0.83355
20.39 | 18.3652 | 117.3 | 114.6506 | -2.9127 | -0.99 | 20.39 | 2.0073 | 112.7 | 115.0177 | -1.3919 | -0.83385
20.4 | 18.3678 | 117.3 | 114.6949 | -2.9105 | -0.99 | 20.4 | 2.0089 | 112.7 | 115.029 | -1.3916 | -0.83414
20.41 | 18.37 | 117.3 | 114.7396 | -2.911 | -0.99 | 20.41 | 2.0088 | 112.7 | 115.0431 | -1.3914 | -0.83444
20.42 | 18.3741 | 117.3 | 114.7847 | -2.9059 | -0.99 | 20.42 | 2.0089 | 112.7 | 115.0456 | -1.3895 | -0.83474
20.43 | 18.3759 | 117.3 | 114.8112 | -2.9017 | -0.99 | 20.43 | 2.0103 | 112.7 | 115.0438 | -1.3864 | -0.83503
20.44 | 18.3768 | 117.3 | 114.859 | -2.8991 | -0.99 | 20.44 | 2.0097 | 112.7 | 115.0504 | -1.3847 | -0.83533
20.45 | 18.3774 | 117.3 | 114.908 | -2.8936 | -0.99 | 20.45 | 2.0093 | 112.7 | 115.0529 | -1.3842 | -0.83563
20.46 | 18.3763 | 117.3 | 114.9248 | -2.8874 | -0.99 | 20.46 | 2.011 | 112.7 | 115.0489 | -1.3827 | -0.83593
20.47 | 18.375 | 117.3 | 114.9392 | -2.8835 | -0.99 | 20.47 | 2.012 | 112.7 | 115.0481 | -1.3813 | -0.83622
20.48 | 18.3736 | 117.3 | 114.9517 | -2.8815 | -0.99 | 20.48 | 2.0115 | 112.7 | 115.0519 | -1.3805 | -0.83652
20.49 | 18.3714 | 117.3 | 114.9665 | -2.8809 | -0.99 | 20.49 | 2.0112 | 112.7 | 115.0522 | -1.3809 | -0.83682
20.5 | 18.3689 | 117.3 | 114.986 | -2.8803 | -0.99 | 20.5 | 2.0112 | 112.7 | 115.0461 | -1.3822 | -0.83711
20.51 | 18.3665 | 117.3 | 114.9987 | -2.8804 | -0.99 | 20.51 | 2.01 | 112.7 | 115.0377 | -1.3836 | -0.83741
20.52 | 18.3647 | 117.3 | 115.0103 | -2.8836 | -0.99 | 20.52 | 2.008 | 112.7 | 115.0405 | -1.3849 | -0.83771
20.53 | 18.3643 | 117.3 | 115.0348 | -2.8906 | -0.99 | 20.53 | 2.0072 | 112.7 | 115.0494 | -1.3863 | -0.838
20.54 | 18.3603 | 117.3 | 115.0534 | -2.8947 | -0.99 | 20.54 | 2.0075 | 112.7 | 115.0561 | -1.3877 | -0.8383
20.55 | 18.3563 | 117.3 | 115.0558 | -2.8912 | -0.99 | 20.55 | 2.0077 | 112.7 | 115.057 | -1.3887 | -0.8386
20.56 | 18.3554 | 117.3 | 115.0636 | -2.8889 | -0.99 | 20.56 | 2.0086 | 112.7 | 115.0495 | -1.3883 | -0.83889
20.57 | 18.3551 | 117.3 | 115.0856 | -2.89 | -0.99 | 20.57 | 2.009 | 112.7 | 115.048 | -1.3882 | -0.83919
20.58 | 18.3551 | 117.3 | 115.0944 | -2.8917 | -0.99 | 20.58 | 2.0091 | 112.7 | 115.0344 | -1.3896 | -0.83949
20.59 | 18.3547 | 117.3 | 115.1109 | -2.8924 | -0.99 | 20.59 | 2.0095 | 112.7 | 115.0152 | -1.3901 | -0.83979
20.6 | 18.3553 | 117.3 | 115.1328 | -2.8931 | -0.99 | 20.6 | 2.0087 | 112.7 | 115.0145 | -1.3904 | -0.84008
20.61 | 18.3544 | 117.3 | 115.137 | -2.8971 | -0.99 | 20.61 | 2.0068 | 112.7 | 115.0168 | -1.3911 | -0.84038
20.62 | 18.3529 | 117.3 | 115.1435 | -2.9017 | -0.99 | 20.62 | 2.0066 | 112.7 | 115.0134 | -1.3899 | -0.84068
20.63 | 18.3548 | 117.3 | 115.165 | -2.9033 | -0.99 | 20.63 | 2.0089 | 112.7 | 115.0093 | -1.3901 | -0.84097
20.64 | 18.3575 | 117.3 | 115.2234 | -2.898 | -0.99 | 20.64 | 2.0099 | 112.7 | 115.0015 | -1.3966 | -0.84127
20.65 | 18.3591 | 117.3 | 115.2791 | -2.892 | -0.99 | 20.65 | 2.0077 | 112.7 | 114.9941 | -1.4041 | -0.84157
20.66 | 18.3618 | 117.3 | 115.3106 | -2.8899 | -0.99 | 20.66 | 2.0065 | 112.7 | 114.9876 | -1.4075 | -0.84186
20.67 | 18.3642 | 117.3 | 115.3446 | -2.8871 | -0.99 | 20.67 | 2.0073 | 112.7 | 114.977 | -1.4091 | -0.84216
20.68 | 18.3663 | 117.3 | 115.3728 | -2.8822 | -0.99 | 20.68 | 2.0072 | 112.7 | 114.9682 | -1.4174 | -0.84246
20.69 | 18.3659 | 117.3 | 115.3968 | -2.8791 | -0.99 | 20.69 | 2.0055 | 112.7 | 114.9635 | -1.4278 | -0.84276
20.7 | 18.3644 | 117.3 | 115.423 | -2.8779 | -0.99 | 20.7 | 2.0046 | 112.7 | 114.9573 | -1.4353 | -0.84305
20.71 | 18.3641 | 117.3 | 115.4376 | -2.8763 | -0.99 | 20.71 | 2.005 | 112.7 | 114.9517 | -1.4447 | -0.84335
20.72 | 18.3626 | 117.3 | 115.4362 | -2.8753 | -0.99 | 20.72 | 2.0058 | 112.7 | 114.9528 | -1.4501 | -0.84364
20.73 | 18.3608 | 117.3 | 115.4368 | -2.8756 | -0.99 | 20.73 | 2.006 | 112.7 | 114.9565 | -1.4568 | -0.84394
20.74 | 18.3564 | 117.3 | 115.4439 | -2.8792 | -0.99 | 20.74 | 2.0054 | 112.7 | 114.9547 | -1.4696 | -0.84424
20.75 | 18.3523 | 117.3 | 115.4577 | -2.8802 | -0.99 | 20.75 | 2.0062 | 112.7 | 114.9445 | -1.4816 | -0.84454
20.76 | 18.351 | 117.3 | 115.4734 | -2.8774 | -0.99 | 20.76 | 2.0076 | 112.7 | 114.925 | -1.4884 | -0.84483
20.77 | 18.3503 | 117.3 | 115.4823 | -2.8755 | -0.99 | 20.77 | 2.0068 | 112.7 | 114.9025 | -1.4902 | -0.84513
20.78 | 18.3503 | 117.3 | 115.4899 | -2.8749 | -0.99 | 20.78 | 2.0063 | 112.7 | 114.8886 | -1.4923 | -0.84543
20.79 | 18.3499 | 117.3 | 115.4947 | -2.8746 | -0.99 | 20.79 | 2.0078 | 112.7 | 114.8888 | -1.4968 | -0.84572
20.8 | 18.3491 | 117.3 | 115.5029 | -2.8727 | -0.99 | 20.8 | 2.0072 | 112.7 | 114.899 | -1.504 | -0.84602
20.81 | 18.3487 | 117.3 | 115.5099 | -2.8722 | -0.99 | 20.81 | 2.0039 | 112.7 | 114.9163 | -1.5115 | -0.84632
20.82 | 18.348 | 117.3 | 115.5084 | -2.8733 | -0.99 | 20.82 | 2.0018 | 112.7 | 114.9482 | -1.5161 | -0.84661
20.83 | 18.3462 | 117.3 | 115.5066 | -2.8743 | -0.99 | 20.83 | 2.0035 | 112.7 | 115.0105 | -1.5196 | -0.84691
20.84 | 18.3459 | 117.3 | 115.51 | -2.8734 | -0.99 | 20.84 | 2.007 | 112.7 | 115.0747 | -1.5206 | -0.84721
20.85 | 18.3464 | 117.3 | 115.5162 | -2.8714 | -0.99 | 20.85 | 2.0096 | 112.7 | 115.1101 | -1.5195 | -0.8475
20.86 | 18.3452 | 117.3 | 115.5159 | -2.8717 | -0.99 | 20.86 | 2.0104 | 112.7 | 115.1285 | -1.5191 | -0.8478
20.87 | 18.3434 | 117.3 | 115.5077 | -2.8739 | -0.99 | 20.87 | 2.0116 | 112.7 | 115.1393 | -1.5181 | -0.8481
20.88 | 18.3426 | 117.3 | 115.5062 | -2.8761 | -0.99 | 20.88 | 2.0153 | 112.7 | 115.1538 | -1.5168 | -0.8484
20.89 | 18.3444 | 117.3 | 115.5242 | -2.8776 | -0.99 | 20.89 | 2.0189 | 112.7 | 115.1633 | -1.5167 | -0.84869
20.9 | 18.3462 | 117.3 | 115.5431 | -2.8788 | -0.99 | 20.9 | 2.019 | 112.7 | 115.1636 | -1.5187 | -0.84899
20.91 | 18.3467 | 117.3 | 115.5524 | -2.8786 | -0.99 | 20.91 | 2.0179 | 112.7 | 115.1592 | -1.5225 | -0.84929
20.92 | 18.3485 | 117.3 | 115.5638 | -2.8761 | -0.99 | 20.92 | 2.0164 | 112.7 | 115.1579 | -1.5268 | -0.84958
20.93 | 18.3517 | 117.3 | 115.5751 | -2.8729 | -0.99 | 20.93 | 2.0137 | 112.7 | 115.1567 | -1.5304 | -0.84988
20.94 | 18.3505 | 117.3 | 115.5779 | -2.8736 | -0.99 | 20.94 | 2.0111 | 112.7 | 115.1544 | -1.5337 | -0.85018
20.95 | 18.348 | 117.3 | 115.574 | -2.8747 | -0.99 | 20.95 | 2.0098 | 112.7 | 115.1641 | -1.5384 | -0.85047
20.96 | 18.3477 | 117.3 | 115.5664 | -2.8744 | -0.99 | 20.96 | 2.01 | 112.7 | 115.1745 | -1.5416 | -0.85077
20.97 | 18.3472 | 117.3 | 115.5631 | -2.8759 | -0.99 | 20.97 | 2.0118 | 112.7 | 115.1813 | -1.5415 | -0.85107
20.98 | 18.3478 | 117.3 | 115.5722 | -2.8776 | -0.99 | 20.98 | 2.0128 | 112.7 | 115.193 | -1.5415 | -0.85137
20.99 | 18.3479 | 117.3 | 115.5793 | -2.8762 | -0.99 | 20.99 | 2.0131 | 112.7 | 115.2014 | -1.541 | -0.85166
21 | 18.3482 | 117.3 | 115.5862 | -2.873 | -0.99 | 21 | 2.0156 | 112.7 | 115.1918 | -1.54 | -0.85196
21.01 | 18.3502 | 117.3 | 115.5932 | -2.8709 | -0.99 | 21.01 | 2.017 | 112.7 | 115.1826 | -1.5396 | -0.85226
21.02 | 18.3513 | 117.3 | 115.5881 | -2.8691 | -0.99 | 21.02 | 2.0151 | 112.7 | 115.1862 | -1.5389 | -0.85255
21.03 | 18.3502 | 117.3 | 115.585 | -2.8706 | -0.99 | 21.03 | 2.0149 | 112.7 | 115.1822 | -1.5384 | -0.85285
21.04 | 18.3484 | 117.3 | 115.5779 | -2.872 | -0.99 | 21.04 | 2.016 | 112.7 | 115.1828 | -1.5411 | -0.85315
21.05 | 18.3478 | 117.3 | 115.5631 | -2.8715 | -0.99 | 21.05 | 2.0146 | 112.7 | 115.1923 | -1.5449 | -0.85344
21.06 | 18.3474 | 117.3 | 115.5645 | -2.8735 | -0.99 | 21.06 | 2.0119 | 112.7 | 115.1907 | -1.546 | -0.85374
21.07 | 18.3472 | 117.3 | 115.5793 | -2.8772 | -0.99 | 21.07 | 2.0103 | 112.7 | 115.1825 | -1.5465 | -0.85404
21.08 | 18.349 | 117.3 | 115.5962 | -2.8804 | -0.99 | 21.08 | 2.0109 | 112.7 | 115.1908 | -1.547 | -0.85433
21.09 | 18.3543 | 117.3 | 115.6246 | -2.879 | -0.99 | 21.09 | 2.0117 | 112.7 | 115.2036 | -1.5466 | -0.85463
21.1 | 18.3595 | 117.3 | 115.6643 | -2.8767 | -0.99 | 21.1 | 2.0124 | 112.7 | 115.2038 | -1.5465 | -0.85493
21.11 | 18.3618 | 117.3 | 115.7001 | -2.8783 | -0.99 | 21.11 | 2.0134 | 112.7 | 115.2034 | -1.5477 | -0.85523
21.12 | 18.3648 | 117.3 | 115.7313 | -2.8794 | -0.99 | 21.12 | 2.0134 | 112.7 | 115.1985 | -1.5497 | -0.85552
21.13 | 18.3697 | 117.3 | 115.7695 | -2.8771 | -0.99 | 21.13 | 2.0132 | 112.7 | 115.1849 | -1.5502 | -0.85582
21.14 | 18.372 | 117.3 | 115.8095 | -2.8748 | -0.99 | 21.14 | 2.0131 | 112.7 | 115.1749 | -1.5505 | -0.85611
21.15 | 18.3713 | 117.3 | 115.8353 | -2.8742 | -0.99 | 21.15 | 2.0126 | 112.7 | 115.1732 | -1.5515 | -0.85641
21.16 | 18.3701 | 117.3 | 115.8508 | -2.874 | -0.99 | 21.16 | 2.0122 | 112.7 | 115.1692 | -1.5521 | -0.85671
21.17 | 18.3695 | 117.3 | 115.8601 | -2.8733 | -0.99 | 21.17 | 2.0112 | 112.7 | 115.1715 | -1.5517 | -0.85701
21.18 | 18.3686 | 117.3 | 115.8615 | -2.8708 | -0.99 | 21.18 | 2.0118 | 112.7 | 115.171 | -1.5498 | -0.8573
21.19 | 18.3654 | 117.3 | 115.8653 | -2.8712 | -0.99 | 21.19 | 2.0129 | 112.7 | 115.1632 | -1.5489 | -0.8576
21.2 | 18.3632 | 117.3 | 115.8796 | -2.8725 | -0.99 | 21.2 | 2.0122 | 112.7 | 115.158 | -1.5494 | -0.8579
21.21 | 18.3637 | 117.3 | 115.8967 | -2.8704 | -0.99 | 21.21 | 2.0112 | 112.7 | 115.1592 | -1.5495 | -0.85819
21.22 | 18.3641 | 117.3 | 115.9068 | -2.8668 | -0.99 | 21.22 | 2.0115 | 112.7 | 115.1624 | -1.5487 | -0.85849
21.23 | 18.3633 | 117.3 | 115.9081 | -2.8656 | -0.99 | 21.23 | 2.0118 | 112.7 | 115.1549 | -1.5463 | -0.85879
21.24 | 18.3621 | 117.3 | 115.9209 | -2.8651 | -0.99 | 21.24 | 2.0112 | 112.7 | 115.1426 | -1.5448 | -0.85908
21.25 | 18.3623 | 117.3 | 115.9425 | -2.8611 | -0.99 | 21.25 | 2.0119 | 112.7 | 115.1222 | -1.5442 | -0.85938
21.26 | 18.3629 | 117.3 | 115.9537 | -2.8581 | -0.99 | 21.26 | 2.0142 | 112.7 | 115.0907 | -1.5427 | -0.85968
21.27 | 18.3617 | 117.3 | 115.9572 | -2.8572 | -0.99 | 21.27 | 2.0144 | 112.7 | 115.0509 | -1.5427 | -0.85998
21.28 | 18.3593 | 117.3 | 115.96 | -2.8548 | -0.99 | 21.28 | 2.0123 | 112.7 | 114.9998 | -1.5428 | -0.86
21.29 | 18.3585 | 117.3 | 115.9608 | -2.8516 | -0.99 | 21.29 | 2.0115 | 112.7 | 114.9594 | -1.5429 | -0.86
21.3 | 18.3581 | 117.3 | 115.9528 | -2.8504 | -0.99 | 21.3 | 2.0097 | 112.7 | 114.9432 | -1.5443 | -0.86
21.31 | 18.3555 | 117.3 | 115.9441 | -2.8476 | -0.99 | 21.31 | 2.0066 | 112.7 | 114.9328 | -1.5452 | -0.86
21.32 | 18.3524 | 117.3 | 115.9429 | -2.8405 | -0.99 | 21.32 | 2.0057 | 112.7 | 114.9175 | -1.5448 | -0.86
21.33 | 18.3519 | 117.3 | 115.9459 | -2.8359 | -0.99 | 21.33 | 2.0065 | 112.7 | 114.894 | -1.5441 | -0.86
21.34 | 18.3551 | 117.3 | 115.9574 | -2.8324 | -0.99 | 21.34 | 2.0065 | 112.7 | 114.877 | -1.5447 | -0.86
21.35 | 18.3572 | 117.3 | 115.9697 | -2.827 | -0.99 | 21.35 | 2.0067 | 112.7 | 114.8662 | -1.5457 | -0.86
21.36 | 18.3557 | 117.3 | 115.9707 | -2.8246 | -0.99 | 21.36 | 2.0084 | 112.7 | 114.8447 | -1.5473 | -0.86
21.37 | 18.3535 | 117.3 | 115.9621 | -2.8224 | -0.99 | 21.37 | 2.0083 | 112.7 | 114.82 | -1.5499 | -0.86
21.38 | 18.3533 | 117.3 | 115.9517 | -2.8143 | -0.99 | 21.38 | 2.0059 | 112.7 | 114.8108 | -1.5507 | -0.86
21.39 | 18.3528 | 117.3 | 115.9455 | -2.7995 | -0.99 | 21.39 | 2.0043 | 112.7 | 114.8075 | -1.5493 | -0.86
21.4 | 18.352 | 117.3 | 115.9403 | -2.7883 | -0.99 | 21.4 | 2.0044 | 112.7 | 114.7986 | -1.5494 | -0.86
21.41 | 18.3537 | 117.3 | 115.9372 | -2.7847 | -0.99 | 21.41 | 2.0048 | 112.7 | 114.801 | -1.5502 | -0.86
21.42 | 18.3543 | 117.3 | 115.9246 | -2.7805 | -0.99 | 21.42 | 2.0061 | 112.7 | 114.81 | -1.55 | -0.86
21.43 | 18.3504 | 117.3 | 115.9047 | -2.7745 | -0.99 | 21.43 | 2.0067 | 112.7 | 114.8219 | -1.5492 | -0.86
21.44 | 18.3472 | 117.3 | 115.8874 | -2.7617 | -0.99 | 21.44 | 2.0061 | 112.7 | 114.8329 | -1.5488 | -0.86
21.45 | 18.347 | 117.3 | 115.8703 | -2.7475 | -0.99 | 21.45 | 2.007 | 112.7 | 114.838 | -1.5496 | -0.86
21.46 | 18.3469 | 117.3 | 115.8513 | -2.7384 | -0.99 | 21.46 | 2.0089 | 112.7 | 114.8435 | -1.5498 | -0.86
21.47 | 18.346 | 117.3 | 115.8337 | -2.7318 | -0.99 | 21.47 | 2.0098 | 112.7 | 114.8447 | -1.5479 | -0.86
21.48 | 18.3459 | 117.3 | 115.8228 | -2.728 | -0.99 | 21.48 | 2.0096 | 112.7 | 114.8356 | -1.5474 | -0.86
21.49 | 18.345 | 117.3 | 115.803 | -2.7283 | -0.99 | 21.49 | 2.0101 | 112.7 | 114.8242 | -1.5491 | -0.86
21.5 | 18.3439 | 117.3 | 115.7863 | -2.7287 | -0.99 | 21.5 | 2.0107 | 112.7 | 114.816 | -1.5506 | -0.86
21.51 | 18.3444 | 117.3 | 115.7826 | -2.727 | -0.99 | 21.51 | 2.0104 | 112.7 | 114.8083 | -1.5513 | -0.86
21.52 | 18.3445 | 117.3 | 115.7794 | -2.7278 | -0.99 | 21.52 | 2.0087 | 112.7 | 114.8082 | -1.552 | -0.86
21.53 | 18.3455 | 117.3 | 115.7801 | -2.7297 | -0.99 | 21.53 | 2.0071 | 112.7 | 114.824 | -1.552 | -0.86
21.54 | 18.347 | 117.3 | 115.7653 | -2.7302 | -0.99 | 21.54 | 2.0076 | 112.7 | 114.8489 | -1.5524 | -0.86
21.55 | 18.3468 | 117.3 | 115.7449 | -2.7303 | -0.99 | 21.55 | 2.0093 | 112.7 | 114.8674 | -1.5531 | -0.86
21.56 | 18.3456 | 117.3 | 115.749 | -2.7343 | -0.99 | 21.56 | 2.01 | 112.7 | 114.8791 | -1.5524 | -0.86
21.57 | 18.347 | 117.3 | 115.7647 | -2.7377 | -0.99 | 21.57 | 2.0098 | 112.7 | 114.8901 | -1.5518 | -0.86
21.58 | 18.3503 | 117.3 | 115.7694 | -2.7356 | -0.99 | 21.58 | 2.0106 | 112.7 | 114.8957 | -1.5515 | -0.86
21.59 | 18.3526 | 117.3 | 115.7669 | -2.731 | -0.99 | 21.59 | 2.0125 | 112.7 | 114.8987 | -1.5525 | -0.86
21.6 | 18.3531 | 117.3 | 115.7652 | -2.7286 | -0.99 | 21.6 | 2.012 | 112.7 | 114.9082 | -1.554 | -0.86
21.61 | 18.3526 | 117.3 | 115.753 | -2.7288 | -0.99 | 21.61 | 2.01 | 112.7 | 114.918 | -1.5546 | -0.86
21.62 | 18.3501 | 117.3 | 115.7226 | -2.729 | -0.99 | 21.62 | 2.01 | 112.7 | 114.9166 | -1.5536 | -0.86
21.63 | 18.3457 | 117.3 | 115.6947 | -2.7318 | -0.99 | 21.63 | 2.0107 | 112.7 | 114.9067 | -1.5513 | -0.86
21.64 | 18.3446 | 117.3 | 115.6768 | -2.7375 | -0.99 | 21.64 | 2.0096 | 112.7 | 114.9075 | -1.5505 | -0.86
21.65 | 18.3455 | 117.3 | 115.6662 | -2.7405 | -0.99 | 21.65 | 2.0089 | 112.7 | 114.9115 | -1.5513 | -0.86
21.66 | 18.3451 | 117.3 | 115.6573 | -2.7405 | -0.99 | 21.66 | 2.0094 | 112.7 | 114.9095 | -1.5519 | -0.86
21.67 | 18.346 | 117.3 | 115.6489 | -2.7388 | -0.99 | 21.67 | 2.0096 | 112.7 | 114.9152 | -1.5523 | -0.86
21.68 | 18.3475 | 117.3 | 115.6456 | -2.7365 | -0.99 | 21.68 | 2.0088 | 112.7 | 114.9282 | -1.5501 | -0.86
21.69 | 18.3488 | 117.3 | 115.6352 | -2.7361 | -0.99 | 21.69 | 2.0089 | 112.7 | 114.9338 | -1.5477 | -0.86
21.7 | 18.3502 | 117.3 | 115.6271 | -2.7371 | -0.99 | 21.7 | 2.0104 | 112.7 | 114.9286 | -1.5481 | -0.86
21.71 | 18.3513 | 117.3 | 115.6238 | -2.7375 | -0.99 | 21.71 | 2.0111 | 112.7 | 114.9264 | -1.5489 | -0.86
21.72 | 18.3524 | 117.3 | 115.6225 | -2.7366 | -0.99 | 21.72 | 2.011 | 112.7 | 114.9245 | -1.5493 | -0.86
21.73 | 18.3522 | 117.3 | 115.6202 | -2.7376 | -0.99 | 21.73 | 2.0104 | 112.7 | 114.8997 | -1.5489 | -0.86
21.74 | 18.3486 | 117.3 | 115.5851 | -2.7395 | -0.99 | 21.74 | 2.0097 | 112.7 | 114.8726 | -1.5492 | -0.86
21.75 | 18.3457 | 117.3 | 115.5453 | -2.7386 | -0.99 | 21.75 | 2.0097 | 112.7 | 114.8613 | -1.5503 | -0.86
21.76 | 18.3446 | 117.3 | 115.5317 | -2.738 | -0.99 | 21.76 | 2.0093 | 112.7 | 114.8416 | -1.5501 | -0.86
21.77 | 18.3431 | 117.3 | 115.522 | -2.7403 | -0.99 | 21.77 | 2.0077 | 112.7 | 114.82 | -1.5488 | -0.86
21.78 | 18.3433 | 117.3 | 115.5114 | -2.7423 | -0.99 | 21.78 | 2.0063 | 112.7 | 114.7976 | -1.5482 | -0.86
21.79 | 18.3456 | 117.3 | 115.4954 | -2.7403 | -0.99 | 21.79 | 2.0057 | 112.7 | 114.7722 | -1.5478 | -0.86
21.8 | 18.3473 | 117.3 | 115.4836 | -2.7381 | -0.99 | 21.8 | 2.006 | 112.7 | 114.7549 | -1.5474 | -0.86
21.81 | 18.3476 | 117.3 | 115.484 | -2.7411 | -0.99 | 21.81 | 2.0055 | 112.7 | 114.7379 | -1.5478 | -0.86
21.82 | 18.3483 | 117.3 | 115.482 | -2.745 | -0.99 | 21.82 | 2.0042 | 112.7 | 114.7232 | -1.5483 | -0.86
21.83 | 18.3494 | 117.3 | 115.4752 | -2.7478 | -0.99 | 21.83 | 2.0055 | 112.7 | 114.7005 | -1.548 | -0.86
21.84 | 18.3512 | 117.3 | 115.471 | -2.7447 | -0.99 | 21.84 | 2.008 | 112.7 | 114.6773 | -1.5472 | -0.86
21.85 | 18.3535 | 117.3 | 115.4669 | -2.7399 | -0.99 | 21.85 | 2.0078 | 112.7 | 114.6568 | -1.5466 | -0.86
21.86 | 18.3534 | 117.3 | 115.46 | -2.7412 | -0.99 | 21.86 | 2.006 | 112.7 | 114.6324 | -1.5465 | -0.86
21.87 | 18.353 | 117.3 | 115.449 | -2.7424 | -0.99 | 21.87 | 2.0047 | 112.7 | 114.6141 | -1.5471 | -0.86
21.88 | 18.3541 | 117.3 | 115.441 | -2.7404 | -0.99 | 21.88 | 2.0048 | 112.7 | 114.5689 | -1.5467 | -0.86
21.89 | 18.3542 | 117.3 | 115.4447 | -2.7396 | -0.99 | 21.89 | 2.0055 | 112.7 | 114.5231 | -1.5459 | -0.86
21.9 | 18.3539 | 117.3 | 115.4492 | -2.7399 | -0.99 | 21.9 | 2.005 | 112.7 | 114.4978 | -1.5451 | -0.86
21.91 | 18.3546 | 117.3 | 115.4443 | -2.7382 | -0.99 | 21.91 | 2.0036 | 112.7 | 114.4604 | -1.5443 | -0.86
21.92 | 18.3567 | 117.3 | 115.4385 | -2.7385 | -0.99 | 21.92 | 2.0027 | 112.7 | 114.4214 | -1.5447 | -0.86
21.93 | 18.3576 | 117.3 | 115.436 | -2.7449 | -0.99 | 21.93 | 2.002 | 112.7 | 114.3925 | -1.5457 | -0.86
21.94 | 18.3549 | 117.3 | 115.4277 | -2.752 | -0.99 | 21.94 | 2.0006 | 112.7 | 114.3672 | -1.5469 | -0.86
21.95 | 18.3532 | 117.3 | 115.4149 | -2.7549 | -0.99 | 21.95 | 1.9995 | 112.7 | 114.3449 | -1.5485 | -0.86
21.96 | 18.3541 | 117.3 | 115.4112 | -2.7565 | -0.99 | 21.96 | 1.9994 | 112.7 | 114.3227 | -1.5501 | -0.86
21.97 | 18.3533 | 117.3 | 115.4072 | -2.7599 | -0.99 | 21.97 | 1.9995 | 112.7 | 114.3062 | -1.5515 | -0.86
21.98 | 18.3519 | 117.3 | 115.3944 | -2.7639 | -0.99 | 21.98 | 1.9995 | 112.7 | 114.2951 | -1.5513 | -0.86
21.99 | 18.3511 | 117.3 | 115.3808 | -2.7667 | -0.99 | 21.99 | 1.9994 | 112.7 | 114.2858 | -1.5506 | -0.86
22 | 18.3509 | 117.3 | 115.3775 | -2.7652 | -0.99 | 22 | 2.0003 | 112.7 | 114.2822 | -1.5508 | -0.86
22.01 | 18.352 | 117.3 | 115.3749 | -2.762 | -0.99 | 22.01 | 2.0018 | 112.7 | 114.2713 | -1.5507 | -0.86
22.02 | 18.3537 | 117.3 | 115.3695 | -2.7622 | -0.99 | 22.02 | 2.0031 | 112.7 | 114.2669 | -1.5507 | -0.86
22.03 | 18.3548 | 117.3 | 115.3686 | -2.7631 | -0.99 | 22.03 | 2.0027 | 112.7 | 114.2623 | -1.5524 | -0.86
22.04 | 18.3534 | 117.3 | 115.3629 | -2.7617 | -0.99 | 22.04 | 2.0018 | 112.7 | 114.263 | -1.5552 | -0.86
22.05 | 18.3527 | 117.3 | 115.3606 | -2.7589 | -0.99 | 22.05 | 2.0034 | 112.7 | 114.2698 | -1.5556 | -0.86
22.06 | 18.3531 | 117.3 | 115.3561 | -2.7577 | -0.99 | 22.06 | 2.0041 | 112.7 | 114.2627 | -1.5537 | -0.86
22.07 | 18.3527 | 117.3 | 115.3383 | -2.7572 | -0.99 | 22.07 | 2.0041 | 112.7 | 114.2607 | -1.5529 | -0.86
22.08 | 18.353 | 117.3 | 115.3164 | -2.7562 | -0.99 | 22.08 | 2.0042 | 112.7 | 114.2607 | -1.5535 | -0.86
22.09 | 18.3479 | 117.3 | 115.273 | -2.7581 | -0.99 | 22.09 | 2.0046 | 112.7 | 114.254 | -1.5531 | -0.86
22.1 | 18.3398 | 117.3 | 115.2213 | -2.7634 | -0.99 | 22.1 | 2.0058 | 112.7 | 114.2535 | -1.5527 | -0.86
22.11 | 18.3361 | 117.3 | 115.1862 | -2.7687 | -0.99 | 22.11 | 2.0057 | 112.7 | 114.2624 | -1.554 | -0.86
22.12 | 18.3353 | 117.3 | 115.1601 | -2.7704 | -0.99 | 22.12 | 2.0043 | 112.7 | 114.2694 | -1.5559 | -0.86
22.13 | 18.3355 | 117.3 | 115.1406 | -2.7715 | -0.99 | 22.13 | 2.0054 | 112.7 | 114.2626 | -1.5548 | -0.86
22.14 | 18.3349 | 117.3 | 115.126 | -2.7745 | -0.99 | 22.14 | 2.0072 | 112.7 | 114.2549 | -1.5527 | -0.86
22.15 | 18.3356 | 117.3 | 115.1169 | -2.7713 | -0.99 | 22.15 | 2.0073 | 112.7 | 114.2625 | -1.5529 | -0.86
22.16 | 18.3395 | 117.3 | 115.117 | -2.7587 | -0.99 | 22.16 | 2.008 | 112.7 | 114.2654 | -1.5537 | -0.86
22.17 | 18.3446 | 117.3 | 115.1234 | -2.7449 | -0.99 | 22.17 | 2.0068 | 112.7 | 114.2588 | -1.5542 | -0.86
22.18 | 18.3476 | 117.3 | 115.1211 | -2.7376 | -0.99 | 22.18 | 2.0051 | 112.7 | 114.2489 | -1.5544 | -0.86
22.19 | 18.3477 | 117.3 | 115.0981 | -2.7377 | -0.99 | 22.19 | 2.0054 | 112.7 | 114.2446 | -1.5547 | -0.86
22.2 | 18.3478 | 117.3 | 115.0707 | -2.7409 | -0.99 | 22.2 | 2.0054 | 112.7 | 114.2379 | -1.5547 | -0.86
22.21 | 18.3498 | 117.3 | 115.0583 | -2.742 | -0.99 | 22.21 | 2.0035 | 112.7 | 114.2221 | -1.5546 | -0.86
22.22 | 18.3501 | 117.3 | 115.0503 | -2.7419 | -0.99 | 22.22 | 2.0025 | 112.7 | 114.216 | -1.5562 | -0.86
22.23 | 18.3473 | 117.3 | 115.0338 | -2.7424 | -0.99 | 22.23 | 2.0026 | 112.7 | 114.2319 | -1.5585 | -0.86
22.24 | 18.3447 | 117.3 | 115.0011 | -2.7415 | -0.99 | 22.24 | 2.0014 | 112.7 | 114.2513 | -1.5611 | -0.86
22.25 | 18.3433 | 117.3 | 114.9743 | -2.7384 | -0.99 | 22.25 | 2.0008 | 112.7 | 114.2704 | -1.5631 | -0.86
22.26 | 18.343 | 117.3 | 114.9677 | -2.7377 | -0.99 | 22.26 | 2.0032 | 112.7 | 114.2958 | -1.5623 | -0.86
22.27 | 18.3438 | 117.3 | 114.9631 | -2.739 | -0.99 | 22.27 | 2.0073 | 112.7 | 114.3123 | -1.5602 | -0.86
22.28 | 18.3439 | 117.3 | 114.9422 | -2.7398 | -0.99 | 22.28 | 2.0101 | 112.7 | 114.341 | -1.5591 | -0.86
22.29 | 18.3432 | 117.3 | 114.9118 | -2.7417 | -0.99 | 22.29 | 2.0116 | 112.7 | 114.3717 | -1.5588 | -0.86026
22.3 | 18.3421 | 117.3 | 114.8803 | -2.7434 | -0.99 | 22.3 | 2.012 | 112.7 | 114.3855 | -1.5583 | -0.86056
22.31 | 18.3388 | 117.3 | 114.8445 | -2.7455 | -0.99 | 22.31 | 2.0119 | 112.7 | 114.3953 | -1.5568 | -0.86085
22.32 | 18.3336 | 117.3 | 114.8052 | -2.7492 | -0.99 | 22.32 | 2.0119 | 112.7 | 114.3952 | -1.5552 | -0.86115
22.33 | 18.3304 | 117.3 | 114.7626 | -2.7537 | -0.99 | 22.33 | 2.0122 | 112.7 | 114.3995 | -1.5551 | -0.86145
22.34 | 18.3288 | 117.3 | 114.7146 | -2.7589 | -0.99 | 22.34 | 2.0115 | 112.7 | 114.4181 | -1.556 | -0.86174
22.35 | 18.3269 | 117.3 | 114.6727 | -2.7643 | -0.99 | 22.35 | 2.0101 | 112.7 | 114.4384 | -1.5558 | -0.86204
22.36 | 18.3256 | 117.3 | 114.6421 | -2.7674 | -0.99 | 22.36 | 2.0092 | 112.7 | 114.4525 | -1.5549 | -0.86234
22.37 | 18.3255 | 117.3 | 114.6167 | -2.7664 | -0.99 | 22.37 | 2.0086 | 112.7 | 114.4676 | -1.5544 | -0.86264
22.38 | 18.3274 | 117.3 | 114.6047 | -2.7649 | -0.99 | 22.38 | 2.0096 | 112.7 | 114.4889 | -1.5546 | -0.86293
22.39 | 18.3314 | 117.3 | 114.6041 | -2.7658 | -0.99 | 22.39 | 2.0121 | 112.7 | 114.5064 | -1.5547 | -0.86323
22.4 | 18.3368 | 117.3 | 114.6087 | -2.766 | -0.99 | 22.4 | 2.0128 | 112.7 | 114.5205 | -1.5551 | -0.86353
22.41 | 18.3428 | 117.3 | 114.6078 | -2.7626 | -0.99 | 22.41 | 2.0117 | 112.7 | 114.531 | -1.5568 | -0.86382
22.42 | 18.3462 | 117.3 | 114.5882 | -2.7613 | -0.99 | 22.42 | 2.0118 | 112.7 | 114.5395 | -1.5573 | -0.86412
22.43 | 18.3459 | 117.3 | 114.5736 | -2.7655 | -0.99 | 22.43 | 2.0126 | 112.7 | 114.5398 | -1.5564 | -0.86442
22.44 | 18.3453 | 117.3 | 114.5709 | -2.7686 | -0.99 | 22.44 | 2.011 | 112.7 | 114.5278 | -1.5577 | -0.86471
22.45 | 18.3461 | 117.3 | 114.5613 | -2.7675 | -0.99 | 22.45 | 2.0085 | 112.7 | 114.5308 | -1.5606 | -0.86501
22.46 | 18.3467 | 117.3 | 114.5535 | -2.7657 | -0.99 | 22.46 | 2.008 | 112.7 | 114.5481 | -1.5621 | -0.86531
22.47 | 18.3475 | 117.3 | 114.5569 | -2.7659 | -0.99 | 22.47 | 2.0092 | 112.7 | 114.5549 | -1.5616 | -0.8656
22.48 | 18.3492 | 117.3 | 114.5615 | -2.7685 | -0.99 | 22.48 | 2.0095 | 112.7 | 114.5637 | -1.5597 | -0.8659
22.49 | 18.3501 | 117.3 | 114.5467 | -2.7692 | -0.99 | 22.49 | 2.0095 | 112.7 | 114.5787 | -1.5572 | -0.8662
22.5 | 18.3504 | 117.3 | 114.5324 | -2.7688 | -0.99 | 22.5 | 2.0106 | 112.7 | 114.581 | -1.5557 | -0.8665
22.51 | 18.3509 | 117.3 | 114.5321 | -2.772 | -0.99 | 22.51 | 2.0116 | 112.7 | 114.5786 | -1.5566 | -0.86679
22.52 | 18.3507 | 117.3 | 114.5277 | -2.7778 | -0.99 | 22.52 | 2.0121 | 112.7 | 114.5869 | -1.557 | -0.86709
22.53 | 18.3497 | 117.3 | 114.5158 | -2.7826 | -0.99 | 22.53 | 2.0122 | 112.7 | 114.5989 | -1.5567 | -0.86739
22.54 | 18.3485 | 117.3 | 114.5108 | -2.7822 | -0.99 | 22.54 | 2.0121 | 112.7 | 114.5971 | -1.5567 | -0.86768
22.55 | 18.3494 | 117.3 | 114.5159 | -2.7769 | -0.99 | 22.55 | 2.012 | 112.7 | 114.5921 | -1.556 | -0.86798
22.56 | 18.3511 | 117.3 | 114.5217 | -2.7736 | -0.99 | 22.56 | 2.0111 | 112.7 | 114.595 | -1.555 | -0.86828
22.57 | 18.352 | 117.3 | 114.5226 | -2.7739 | -0.99 | 22.57 | 2.0094 | 112.7 | 114.5956 | -1.5546 | -0.86857
22.58 | 18.3539 | 117.3 | 114.5211 | -2.7727 | -0.99 | 22.58 | 2.0091 | 112.7 | 114.5959 | -1.5552 | -0.86887
22.59 | 18.3537 | 117.3 | 114.5146 | -2.7733 | -0.99 | 22.59 | 2.0102 | 112.7 | 114.5904 | -1.5558 | -0.86917
22.6 | 18.3517 | 117.3 | 114.5115 | -2.7766 | -0.99 | 22.6 | 2.0099 | 112.7 | 114.5858 | -1.556 | -0.86946
22.61 | 18.3517 | 117.3 | 114.5152 | -2.7787 | -0.99 | 22.61 | 2.0092 | 112.7 | 114.5852 | -1.557 | -0.86976
22.62 | 18.3515 | 117.3 | 114.5079 | -2.7791 | -0.99 | 22.62 | 2.0099 | 112.7 | 114.5849 | -1.5577 | -0.87006
22.63 | 18.3516 | 117.3 | 114.5072 | -2.7779 | -0.99 | 22.63 | 2.01 | 112.7 | 114.5847 | -1.5575 | -0.87035
22.64 | 18.3529 | 117.3 | 114.5152 | -2.7764 | -0.99 | 22.64 | 2.0094 | 112.7 | 114.5804 | -1.556 | -0.87065
22.65 | 18.3542 | 117.3 | 114.5204 | -2.7752 | -0.99 | 22.65 | 2.0094 | 112.7 | 114.5714 | -1.5552 | -0.87095
22.66 | 18.3546 | 117.3 | 114.5162 | -2.7742 | -0.99 | 22.66 | 2.0094 | 112.7 | 114.5651 | -1.5556 | -0.87125
22.67 | 18.3541 | 117.3 | 114.505 | -2.773 | -0.99 | 22.67 | 2.0089 | 112.7 | 114.5647 | -1.556 | -0.87154
22.68 | 18.3534 | 117.3 | 114.5064 | -2.7712 | -0.99 | 22.68 | 2.0087 | 112.7 | 114.5609 | -1.5569 | -0.87184
22.69 | 18.3527 | 117.3 | 114.5102 | -2.7723 | -0.99 | 22.69 | 2.0083 | 112.7 | 114.564 | -1.5561 | -0.87214
22.7 | 18.3526 | 117.3 | 114.5082 | -2.774 | -0.99 | 22.7 | 2.008 | 112.7 | 114.5736 | -1.5545 | -0.87243
22.71 | 18.3533 | 117.3 | 114.5091 | -2.7728 | -0.99 | 22.71 | 2.0082 | 112.7 | 114.5821 | -1.5539 | -0.87273
22.72 | 18.3543 | 117.3 | 114.5189 | -2.7722 | -0.99 | 22.72 | 2.0091 | 112.7 | 114.5882 | -1.5536 | -0.87303
22.73 | 18.3541 | 117.3 | 114.5297 | -2.7738 | -0.99 | 22.73 | 2.0108 | 112.7 | 114.5868 | -1.5528 | -0.87332
22.74 | 18.3531 | 117.3 | 114.5223 | -2.776 | -0.99 | 22.74 | 2.0106 | 112.7 | 114.5984 | -1.5551 | -0.87362
22.75 | 18.3511 | 117.3 | 114.5072 | -2.778 | -0.99 | 22.75 | 2.0085 | 112.7 | 114.6264 | -1.5596 | -0.87392
22.76 | 18.3487 | 117.3 | 114.5073 | -2.7801 | -0.99 | 22.76 | 2.0072 | 112.7 | 114.6533 | -1.5613 | -0.87421
22.77 | 18.3478 | 117.3 | 114.5132 | -2.782 | -0.99 | 22.77 | 2.0068 | 112.7 | 114.6827 | -1.5613 | -0.87451
22.78 | 18.3463 | 117.3 | 114.5072 | -2.7823 | -0.99 | 22.78 | 2.0081 | 112.7 | 114.717 | -1.5607 | -0.87481
22.79 | 18.3455 | 117.3 | 114.4947 | -2.7799 | -0.99 | 22.79 | 2.0102 | 112.7 | 114.7666 | -1.5595 | -0.87511
22.8 | 18.3452 | 117.3 | 114.4929 | -2.7765 | -0.99 | 22.8 | 2.0119 | 112.7 | 114.8141 | -1.5596 | -0.8754
22.81 | 18.345 | 117.3 | 114.4939 | -2.7738 | -0.99 | 22.81 | 2.0124 | 112.7 | 114.8441 | -1.5606 | -0.8757
22.82 | 18.3464 | 117.3 | 114.4872 | -2.7712 | -0.99 | 22.82 | 2.0128 | 112.7 | 114.8758 | -1.5596 | -0.876
22.83 | 18.3484 | 117.3 | 114.4852 | -2.7698 | -0.99 | 22.83 | 2.0144 | 112.7 | 114.898 | -1.5582 | -0.87629
22.84 | 18.3489 | 117.3 | 114.4939 | -2.771 | -0.99 | 22.84 | 2.0148 | 112.7 | 114.9212 | -1.5584 | -0.87659
22.85 | 18.3495 | 117.3 | 114.5049 | -2.7753 | -0.99 | 22.85 | 2.0146 | 112.7 | 114.9638 | -1.559 | -0.87689
22.86 | 18.3512 | 117.3 | 114.5149 | -2.7773 | -0.99 | 22.86 | 2.0151 | 112.7 | 115.0043 | -1.5583 | -0.87718
22.87 | 18.3516 | 117.3 | 114.5271 | -2.7744 | -0.99 | 22.87 | 2.0157 | 112.7 | 115.0368 | -1.5578 | -0.87748
22.88 | 18.3512 | 117.3 | 114.5405 | -2.7732 | -0.99 | 22.88 | 2.0157 | 112.7 | 115.0755 | -1.5597 | -0.87778
22.89 | 18.3549 | 117.3 | 114.5736 | -2.7743 | -0.99 | 22.89 | 2.0154 | 112.7 | 115.1465 | -1.5601 | -0.87807
22.9 | 18.3605 | 117.3 | 114.608 | -2.7738 | -0.99 | 22.9 | 2.0158 | 112.7 | 115.2076 | -1.558 | -0.87837
22.91 | 18.3628 | 117.3 | 114.6272 | -2.7707 | -0.99 | 22.91 | 2.0167 | 112.7 | 115.2427 | -1.5569 | -0.87867
22.92 | 18.3634 | 117.3 | 114.6473 | -2.7687 | -0.99 | 22.92 | 2.0176 | 112.7 | 115.2784 | -1.5562 | -0.87896
22.93 | 18.3623 | 117.3 | 114.6683 | -2.7681 | -0.99 | 22.93 | 2.0175 | 112.7 | 115.3029 | -1.5543 | -0.87926
22.94 | 18.3622 | 117.3 | 114.6885 | -2.7676 | -0.99 | 22.94 | 2.0176 | 112.7 | 115.3262 | -1.553 | -0.87956
22.95 | 18.3628 | 117.3 | 114.7039 | -2.768 | -0.99 | 22.95 | 2.0182 | 112.7 | 115.3429 | -1.5517 | -0.87986
22.96 | 18.3628 | 117.3 | 114.7218 | -2.768 | -0.99 | 22.96 | 2.0187 | 112.7 | 115.3511 | -1.5503 | -0.88015
22.97 | 18.3619 | 117.3 | 114.7375 | -2.7672 | -0.99 | 22.97 | 2.019 | 112.7 | 115.3604 | -1.5502 | -0.88045
22.98 | 18.3595 | 117.3 | 114.7381 | -2.766 | -0.99 | 22.98 | 2.0184 | 112.7 | 115.3779 | -1.5505 | -0.88075
22.99 | 18.3549 | 117.3 | 114.7237 | -2.7654 | -0.99 | 22.99 | 2.0172 | 112.7 | 115.393 | -1.5511 | -0.88104
23 | 18.3515 | 117.3 | 114.7133 | -2.7649 | -0.99 | 23 | 2.0165 | 112.7 | 115.4018 | -1.5528 | -0.88134
23.01 | 18.3493 | 117.3 | 114.709 | -2.7657 | -0.99 | 23.01 | 2.0151 | 112.7 | 115.411 | -1.5547 | -0.88164
23.02 | 18.3468 | 117.3 | 114.7121 | -2.767 | -0.99 | 23.02 | 2.0138 | 112.7 | 115.4268 | -1.5549 | -0.88193
23.03 | 18.3468 | 117.3 | 114.7259 | -2.7671 | -0.99 | 23.03 | 2.0139 | 112.7 | 115.4467 | -1.5556 | -0.88223
23.04 | 18.3485 | 117.3 | 114.7372 | -2.763 | -0.99 | 23.04 | 2.0147 | 112.7 | 115.4832 | -1.5566 | -0.88253
23.05 | 18.3501 | 117.3 | 114.7491 | -2.7583 | -0.99 | 23.05 | 2.0154 | 112.7 | 115.5132 | -1.5564 | -0.88282
23.06 | 18.3494 | 117.3 | 114.7592 | -2.758 | -0.99 | 23.06 | 2.0148 | 112.7 | 115.5228 | -1.5559 | -0.88312
23.07 | 18.3479 | 117.3 | 114.7621 | -2.757 | -0.99 | 23.07 | 2.0149 | 112.7 | 115.5332 | -1.5547 | -0.88342
23.08 | 18.348 | 117.3 | 114.763 | -2.7535 | -0.99 | 23.08 | 2.0162 | 112.7 | 115.5387 | -1.5537 | -0.88372
23.09 | 18.3485 | 117.3 | 114.7711 | -2.7522 | -0.99 | 23.09 | 2.0172 | 112.7 | 115.546 | -1.5532 | -0.88401
23.1 | 18.3482 | 117.3 | 114.7794 | -2.755 | -0.99 | 23.1 | 2.0167 | 112.7 | 115.553 | -1.5517 | -0.88431
23.11 | 18.3473 | 117.3 | 114.7821 | -2.7578 | -0.99 | 23.11 | 2.0154 | 112.7 | 115.5576 | -1.5496 | -0.88461
23.12 | 18.3461 | 117.3 | 114.7833 | -2.7609 | -0.99 | 23.12 | 2.0158 | 112.7 | 115.5602 | -1.5477 | -0.8849
23.13 | 18.3462 | 117.3 | 114.7904 | -2.7639 | -0.99 | 23.13 | 2.017 | 112.7 | 115.5653 | -1.5464 | -0.8852
23.14 | 18.3485 | 117.3 | 114.8227 | -2.7632 | -0.99 | 23.14 | 2.0171 | 112.7 | 115.5738 | -1.5448 | -0.8855
23.15 | 18.3507 | 117.3 | 114.8575 | -2.7603 | -0.99 | 23.15 | 2.0159 | 112.7 | 115.5761 | -1.5438 | -0.88579
23.16 | 18.3532 | 117.3 | 114.8847 | -2.7574 | -0.99 | 23.16 | 2.0145 | 112.7 | 115.5667 | -1.5449 | -0.88609
23.17 | 18.3569 | 117.3 | 114.9183 | -2.7521 | -0.99 | 23.17 | 2.014 | 112.7 | 115.5638 | -1.5475 | -0.88639
23.18 | 18.3588 | 117.3 | 114.9422 | -2.7468 | -0.99 | 23.18 | 2.0133 | 112.7 | 115.564 | -1.5495 | -0.88668
23.19 | 18.3608 | 117.3 | 114.9751 | -2.7448 | -0.99 | 23.19 | 2.0118 | 112.7 | 115.5604 | -1.551 | -0.88698
23.2 | 18.3641 | 117.3 | 115.0163 | -2.7444 | -0.99 | 23.2 | 2.0113 | 112.7 | 115.5653 | -1.5523 | -0.88728
23.21 | 18.3656 | 117.3 | 115.0452 | -2.7442 | -0.99 | 23.21 | 2.0113 | 112.7 | 115.5752 | -1.5526 | -0.88758
23.22 | 18.3661 | 117.3 | 115.0673 | -2.7446 | -0.99 | 23.22 | 2.0114 | 112.7 | 115.5887 | -1.5523 | -0.88787
23.23 | 18.3654 | 117.3 | 115.0796 | -2.7449 | -0.99 | 23.23 | 2.0126 | 112.7 | 115.6074 | -1.5523 | -0.88817
23.24 | 18.3608 | 117.3 | 115.0789 | -2.7418 | -0.99 | 23.24 | 2.0139 | 112.7 | 115.639 | -1.5516 | -0.88847
23.25 | 18.3541 | 117.3 | 115.0681 | -2.74 | -0.99 | 23.25 | 2.0144 | 112.7 | 115.6709 | -1.5486 | -0.88876
23.26 | 18.3487 | 117.3 | 115.0536 | -2.7428 | -0.99 | 23.26 | 2.0154 | 112.7 | 115.6829 | -1.5427 | -0.88906
23.27 | 18.3438 | 117.3 | 115.0399 | -2.7458 | -0.99 | 23.27 | 2.0176 | 112.7 | 115.6848 | -1.5356 | -0.88936
23.28 | 18.3413 | 117.3 | 115.0314 | -2.7472 | -0.99 | 23.28 | 2.0191 | 112.7 | 115.6929 | -1.5312 | -0.88965
23.29 | 18.3411 | 117.3 | 115.0285 | -2.7449 | -0.99 | 23.29 | 2.0196 | 112.7 | 115.6982 | -1.5268 | -0.88995
23.3 | 18.3404 | 117.3 | 115.0307 | -2.7423 | -0.99 | 23.3 | 2.02 | 112.7 | 115.6934 | -1.5202 | -0.89
23.31 | 18.3396 | 117.3 | 115.0367 | -2.7413 | -0.99 | 23.31 | 2.0191 | 112.7 | 115.6905 | -1.514 | -0.89
23.32 | 18.3402 | 117.3 | 115.0385 | -2.7392 | -0.99 | 23.32 | 2.0167 | 112.7 | 115.6958 | -1.5127 | -0.89
23.33 | 18.3424 | 117.3 | 115.0433 | -2.7377 | -0.99 | 23.33 | 2.0146 | 112.7 | 115.7096 | -1.5141 | -0.89
23.34 | 18.3429 | 117.3 | 115.056 | -2.7368 | -0.99 | 23.34 | 2.0134 | 112.7 | 115.7098 | -1.512 | -0.89
23.35 | 18.3424 | 117.3 | 115.0619 | -2.7378 | -0.99 | 23.35 | 2.0141 | 112.7 | 115.7032 | -1.5079 | -0.89
23.36 | 18.3427 | 117.3 | 115.0601 | -2.7398 | -0.99 | 23.36 | 2.0149 | 112.7 | 115.6998 | -1.5036 | -0.89
23.37 | 18.3406 | 117.3 | 115.0532 | -2.74 | -0.99 | 23.37 | 2.0147 | 112.7 | 115.6844 | -1.4967 | -0.89
23.38 | 18.3375 | 117.3 | 115.0444 | -2.7374 | -0.99 | 23.38 | 2.0161 | 112.7 | 115.6483 | -1.4891 | -0.89
23.39 | 18.336 | 117.3 | 115.0369 | -2.7381 | -0.99 | 23.39 | 2.0171 | 112.7 | 115.5959 | -1.4835 | -0.89
23.4 | 18.3357 | 117.3 | 115.0295 | -2.7421 | -0.99 | 23.4 | 2.0164 | 112.7 | 115.5575 | -1.4811 | -0.89
23.41 | 18.3358 | 117.3 | 115.0229 | -2.7435 | -0.99 | 23.41 | 2.0147 | 112.7 | 115.5401 | -1.4813 | -0.89
23.42 | 18.3369 | 117.3 | 115.0193 | -2.743 | -0.99 | 23.42 | 2.0138 | 112.7 | 115.5227 | -1.4817 | -0.89
23.43 | 18.3369 | 117.3 | 115.0192 | -2.7452 | -0.99 | 23.43 | 2.0136 | 112.7 | 115.497 | -1.4819 | -0.89
23.44 | 18.3372 | 117.3 | 115.0237 | -2.7513 | -0.99 | 23.44 | 2.0112 | 112.7 | 115.4685 | -1.4832 | -0.89
23.45 | 18.3411 | 117.3 | 115.0348 | -2.7545 | -0.99 | 23.45 | 2.0083 | 112.7 | 115.4564 | -1.4855 | -0.89
23.46 | 18.3446 | 117.3 | 115.048 | -2.7542 | -0.99 | 23.46 | 2.0066 | 112.7 | 115.4565 | -1.4855 | -0.89
23.47 | 18.345 | 117.3 | 115.0584 | -2.7524 | -0.99 | 23.47 | 2.0067 | 112.7 | 115.4582 | -1.4832 | -0.89
23.48 | 18.3448 | 117.3 | 115.0697 | -2.7492 | -0.99 | 23.48 | 2.0086 | 112.7 | 115.464 | -1.4809 | -0.89
23.49 | 18.3491 | 117.3 | 115.0918 | -2.7423 | -0.99 | 23.49 | 2.0086 | 112.7 | 115.4716 | -1.4735 | -0.89
23.5 | 18.3542 | 117.3 | 115.1171 | -2.7352 | -0.99 | 23.5 | 2.0093 | 112.7 | 115.4728 | -1.4653 | -0.89
23.51 | 18.3546 | 117.3 | 115.1272 | -2.7334 | -0.99 | 23.51 | 2.012 | 112.7 | 115.4699 | -1.4622 | -0.89
23.52 | 18.3538 | 117.3 | 115.1299 | -2.7336 | -0.99 | 23.52 | 2.012 | 112.7 | 115.472 | -1.4592 | -0.89
23.53 | 18.354 | 117.3 | 115.1362 | -2.7347 | -0.99 | 23.53 | 2.0119 | 112.7 | 115.4755 | -1.4537 | -0.89
23.54 | 18.3536 | 117.3 | 115.1385 | -2.7345 | -0.99 | 23.54 | 2.0125 | 112.7 | 115.4846 | -1.4487 | -0.89
23.55 | 18.3495 | 117.3 | 115.1267 | -2.7353 | -0.99 | 23.55 | 2.0133 | 112.7 | 115.4959 | -1.4467 | -0.89
23.56 | 18.3442 | 117.3 | 115.113 | -2.7383 | -0.99 | 23.56 | 2.0139 | 112.7 | 115.503 | -1.4455 | -0.89
23.57 | 18.3421 | 117.3 | 115.107 | -2.7402 | -0.99 | 23.57 | 2.0118 | 112.7 | 115.5114 | -1.4443 | -0.89
23.58 | 18.3426 | 117.3 | 115.1015 | -2.7407 | -0.99 | 23.58 | 2.0094 | 112.7 | 115.5297 | -1.4449 | -0.89
23.59 | 18.3426 | 117.3 | 115.0973 | -2.7417 | -0.99 | 23.59 | 2.0098 | 112.7 | 115.5613 | -1.4389 | -0.89
23.6 | 18.3425 | 117.3 | 115.1005 | -2.741 | -0.99 | 23.6 | 2.013 | 112.7 | 115.5913 | -1.4253 | -0.89
23.61 | 18.3442 | 117.3 | 115.111 | -2.7375 | -0.99 | 23.61 | 2.0144 | 112.7 | 115.6104 | -1.4174 | -0.89
23.62 | 18.3462 | 117.3 | 115.1099 | -2.7355 | -0.99 | 23.62 | 2.0147 | 112.7 | 115.6181 | -1.4149 | -0.89
23.63 | 18.3461 | 117.3 | 115.1047 | -2.7372 | -0.99 | 23.63 | 2.0172 | 112.7 | 115.6104 | -1.4131 | -0.89
23.64 | 18.3472 | 117.3 | 115.1233 | -2.7412 | -0.99 | 23.64 | 2.0176 | 112.7 | 115.6056 | -1.4117 | -0.89
23.65 | 18.3498 | 117.3 | 115.1428 | -2.7421 | -0.99 | 23.65 | 2.0156 | 112.7 | 115.6078 | -1.4105 | -0.89
23.66 | 18.3492 | 117.3 | 115.1408 | -2.7405 | -0.99 | 23.66 | 2.0151 | 112.7 | 115.6012 | -1.4101 | -0.89
23.67 | 18.3479 | 117.3 | 115.143 | -2.7397 | -0.99 | 23.67 | 2.0148 | 112.7 | 115.5899 | -1.4107 | -0.89
23.68 | 18.35 | 117.3 | 115.1652 | -2.7397 | -0.99 | 23.68 | 2.0144 | 112.7 | 115.5867 | -1.4105 | -0.89
23.69 | 18.3559 | 117.3 | 115.2022 | -2.7365 | -0.99 | 23.69 | 2.0125 | 112.7 | 115.6041 | -1.4084 | -0.89
23.7 | 18.361 | 117.3 | 115.2327 | -2.7324 | -0.99 | 23.7 | 2.0114 | 112.7 | 115.615 | -1.4069 | -0.89
23.71 | 18.363 | 117.3 | 115.2595 | -2.7304 | -0.99 | 23.71 | 2.0118 | 112.7 | 115.614 | -1.4078 | -0.89
23.72 | 18.3652 | 117.3 | 115.291 | -2.7281 | -0.99 | 23.72 | 2.0117 | 112.7 | 115.6244 | -1.4087 | -0.89
23.73 | 18.3658 | 117.3 | 115.3092 | -2.7276 | -0.99 | 23.73 | 2.0121 | 112.7 | 115.634 | -1.4072 | -0.89
23.74 | 18.3652 | 117.3 | 115.3255 | -2.7249 | -0.99 | 23.74 | 2.0122 | 112.7 | 115.6378 | -1.4063 | -0.89
23.75 | 18.3644 | 117.3 | 115.3416 | -2.7216 | -0.99 | 23.75 | 2.0119 | 112.7 | 115.6372 | -1.408 | -0.89
23.76 | 18.363 | 117.3 | 115.352 | -2.722 | -0.99 | 23.76 | 2.0122 | 112.7 | 115.6359 | -1.4088 | -0.89
23.77 | 18.3622 | 117.3 | 115.3677 | -2.7226 | -0.99 | 23.77 | 2.0119 | 112.7 | 115.6348 | -1.4079 | -0.89
23.78 | 18.3614 | 117.3 | 115.3744 | -2.7216 | -0.99 | 23.78 | 2.0106 | 112.7 | 115.6208 | -1.4074 | -0.89
23.79 | 18.3582 | 117.3 | 115.3594 | -2.7206 | -0.99 | 23.79 | 2.0113 | 112.7 | 115.5968 | -1.4072 | -0.89
23.8 | 18.3532 | 117.3 | 115.3493 | -2.7206 | -0.99 | 23.8 | 2.0129 | 112.7 | 115.5795 | -1.4063 | -0.89
23.81 | 18.3496 | 117.3 | 115.3462 | -2.7218 | -0.99 | 23.81 | 2.0119 | 112.7 | 115.5563 | -1.4048 | -0.89
23.82 | 18.3473 | 117.3 | 115.3315 | -2.7222 | -0.99 | 23.82 | 2.0105 | 112.7 | 115.5226 | -1.4024 | -0.89
23.83 | 18.3463 | 117.3 | 115.3204 | -2.7196 | -0.99 | 23.83 | 2.01 | 112.7 | 115.4801 | -1.4005 | -0.89
23.84 | 18.345 | 117.3 | 115.3233 | -2.7187 | -0.99 | 23.84 | 2.0104 | 112.7 | 115.4054 | -1.3973 | -0.89
23.85 | 18.3444 | 117.3 | 115.3293 | -2.7185 | -0.99 | 23.85 | 2.0115 | 112.7 | 115.3299 | -1.3898 | -0.89
23.86 | 18.3447 | 117.3 | 115.322 | -2.7176 | -0.99 | 23.86 | 2.0118 | 112.7 | 115.2801 | -1.383 | -0.89
23.87 | 18.3447 | 117.3 | 115.3143 | -2.7178 | -0.99 | 23.87 | 2.0102 | 112.7 | 115.243 | -1.38 | -0.89
23.88 | 18.3449 | 117.3 | 115.316 | -2.7191 | -0.99 | 23.88 | 2.0084 | 112.7 | 115.2136 | -1.3788 | -0.89
23.89 | 18.3451 | 117.3 | 115.3205 | -2.7199 | -0.99 | 23.89 | 2.0072 | 112.7 | 115.1559 | -1.3783 | -0.89
23.9 | 18.3452 | 117.3 | 115.3223 | -2.7201 | -0.99 | 23.9 | 2.0049 | 112.7 | 115.1057 | -1.3784 | -0.89
23.91 | 18.3447 | 117.3 | 115.3159 | -2.7199 | -0.99 | 23.91 | 2.0024 | 112.7 | 115.0972 | -1.3785 | -0.89
23.92 | 18.3447 | 117.3 | 115.312 | -2.718 | -0.99 | 23.92 | 2.0029 | 112.7 | 115.0894 | -1.3777 | -0.89
23.93 | 18.3444 | 117.3 | 115.3185 | -2.7164 | -0.99 | 23.93 | 2.0048 | 112.7 | 115.0724 | -1.3771 | -0.89
23.94 | 18.3476 | 117.3 | 115.3321 | -2.7165 | -0.99 | 23.94 | 2.0044 | 112.7 | 115.0475 | -1.3755 | -0.89
23.95 | 18.3527 | 117.3 | 115.3423 | -2.7181 | -0.99 | 23.95 | 2.0047 | 112.7 | 115.0206 | -1.3736 | -0.89
23.96 | 18.3545 | 117.3 | 115.347 | -2.7222 | -0.99 | 23.96 | 2.0066 | 112.7 | 114.9923 | -1.3726 | -0.89
23.97 | 18.3545 | 117.3 | 115.3567 | -2.7257 | -0.99 | 23.97 | 2.0071 | 112.7 | 114.9634 | -1.3723 | -0.89
23.98 | 18.3535 | 117.3 | 115.3623 | -2.7255 | -0.99 | 23.98 | 2.0059 | 112.7 | 114.9411 | -1.3737 | -0.89
23.99 | 18.3542 | 117.3 | 115.3596 | -2.7245 | -0.99 | 23.99 | 2.004 | 112.7 | 114.8997 | -1.3767 | -0.89
24 | 18.3566 | 117.3 | 115.367 | -2.723 | -0.99 | 24 | 2.0021 | 112.7 | 114.8592 | -1.3804 | -0.89
24.01 | 18.3593 | 117.3 | 115.3785 | -2.7216 | -0.99 | 24.01 | 2.0011 | 112.7 | 114.8428 | -1.3826 | -0.89
24.02 | 18.3635 | 117.3 | 115.3824 | -2.721 | -0.99 | 24.02 | 2.001 | 112.7 | 114.827 | -1.3839 | -0.89
24.03 | 18.3663 | 117.3 | 115.379 | -2.7197 | -0.99 | 24.03 | 1.9999 | 112.7 | 114.8048 | -1.3847 | -0.89
24.04 | 18.3683 | 117.3 | 115.3933 | -2.7181 | -0.99 | 24.04 | 1.9979 | 112.7 | 114.789 | -1.3858 | -0.89
24.05 | 18.37 | 117.3 | 115.4084 | -2.7186 | -0.99 | 24.05 | 1.9984 | 112.7 | 114.7832 | -1.3861 | -0.89
24.06 | 18.3692 | 117.3 | 115.398 | -2.7217 | -0.99 | 24.06 | 2.0006 | 112.7 | 114.7775 | -1.385 | -0.89
24.07 | 18.3681 | 117.3 | 115.392 | -2.7244 | -0.99 | 24.07 | 2.0026 | 112.7 | 114.7694 | -1.3831 | -0.89
24.08 | 18.3675 | 117.3 | 115.3926 | -2.7251 | -0.99 | 24.08 | 2.0044 | 112.7 | 114.7627 | -1.3817 | -0.89
24.09 | 18.3651 | 117.3 | 115.3809 | -2.7226 | -0.99 | 24.09 | 2.0061 | 112.7 | 114.7664 | -1.3811 | -0.89
24.1 | 18.3633 | 117.3 | 115.365 | -2.7185 | -0.99 | 24.1 | 2.0061 | 112.7 | 114.7632 | -1.3804 | -0.89
24.11 | 18.3628 | 117.3 | 115.3521 | -2.7154 | -0.99 | 24.11 | 2.0051 | 112.7 | 114.7502 | -1.3798 | -0.89
24.12 | 18.3601 | 117.3 | 115.3286 | -2.7138 | -0.99 | 24.12 | 2.0057 | 112.7 | 114.7374 | -1.3801 | -0.89
24.13 | 18.3583 | 117.3 | 115.3108 | -2.7147 | -0.99 | 24.13 | 2.0059 | 112.7 | 114.727 | -1.3806 | -0.89
24.14 | 18.3553 | 117.3 | 115.2855 | -2.7211 | -0.99 | 24.14 | 2.0055 | 112.7 | 114.7124 | -1.3819 | -0.89
24.15 | 18.3522 | 117.3 | 115.2575 | -2.7254 | -0.99 | 24.15 | 2.0045 | 112.7 | 114.6943 | -1.3847 | -0.89
24.16 | 18.3521 | 117.3 | 115.2412 | -2.7262 | -0.99 | 24.16 | 2.001 | 112.7 | 114.69 | -1.3879 | -0.89
24.17 | 18.3516 | 117.3 | 115.2236 | -2.7278 | -0.99 | 24.17 | 1.9996 | 112.7 | 114.6976 | -1.3893 | -0.89
24.18 | 18.3518 | 117.3 | 115.2115 | -2.7269 | -0.99 | 24.18 | 2.0012 | 112.7 | 114.7028 | -1.3881 | -0.89
24.19 | 18.3521 | 117.3 | 115.1874 | -2.7262 | -0.99 | 24.19 | 2.0034 | 112.7 | 114.7012 | -1.3873 | -0.89
24.2 | 18.3534 | 117.3 | 115.1644 | -2.7274 | -0.99 | 24.2 | 2.0057 | 112.7 | 114.6988 | -1.3873 | -0.89
24.21 | 18.3569 | 117.3 | 115.1616 | -2.7294 | -0.99 | 24.21 | 2.0074 | 112.7 | 114.7044 | -1.3872 | -0.89
24.22 | 18.3591 | 117.3 | 115.1574 | -2.7298 | -0.99 | 24.22 | 2.0085 | 112.7 | 114.7073 | -1.3873 | -0.89
24.23 | 18.3579 | 117.3 | 115.1441 | -2.7307 | -0.99 | 24.23 | 2.0094 | 112.7 | 114.6988 | -1.3879 | -0.89
24.24 | 18.356 | 117.3 | 115.1192 | -2.7353 | -0.99 | 24.24 | 2.0073 | 112.7 | 114.7023 | -1.3893 | -0.89
24.25 | 18.3564 | 117.3 | 115.0984 | -2.7389 | -0.99 | 24.25 | 2.0044 | 112.7 | 114.7066 | -1.3892 | -0.89
24.26 | 18.3561 | 117.3 | 115.0892 | -2.7401 | -0.99 | 24.26 | 2.0038 | 112.7 | 114.7074 | -1.3872 | -0.89
24.27 | 18.3566 | 117.3 | 115.0861 | -2.7411 | -0.99 | 24.27 | 2.0041 | 112.7 | 114.7148 | -1.3864 | -0.89
24.28 | 18.3609 | 117.3 | 115.0904 | -2.7418 | -0.99 | 24.28 | 2.0046 | 112.7 | 114.7142 | -1.3862 | -0.89
24.29 | 18.369 | 117.3 | 115.115 | -2.7388 | -0.99 | 24.29 | 2.0061 | 112.7 | 114.7037 | -1.3859 | -0.89
24.3 | 18.3761 | 117.3 | 115.1531 | -2.7365 | -0.99 | 24.3 | 2.0073 | 112.7 | 114.6978 | -1.3862 | -0.89
24.31 | 18.3794 | 117.3 | 115.1877 | -2.7396 | -0.99 | 24.31 | 2.0055 | 112.7 | 114.6966 | -1.3867 | -0.89
24.32 | 18.3845 | 117.3 | 115.2293 | -2.7425 | -0.99 | 24.32 | 2.0029 | 112.7 | 114.691 | -1.3879 | -0.89
24.33 | 18.3918 | 117.3 | 115.2788 | -2.7417 | -0.99 | 24.33 | 2.0016 | 112.7 | 114.6891 | -1.3891 | -0.89
24.34 | 18.401 | 117.3 | 115.3553 | -2.737 | -0.99 | 24.34 | 2.0039 | 112.7 | 114.6918 | -1.3889 | -0.89
24.35 | 18.4069 | 117.3 | 115.4219 | -2.729 | -0.99 | 24.35 | 2.0059 | 112.7 | 114.6877 | -1.3881 | -0.89
24.36 | 18.4081 | 117.3 | 115.4577 | -2.7206 | -0.99 | 24.36 | 2.0054 | 112.7 | 114.6773 | -1.3883 | -0.89
24.37 | 18.4092 | 117.3 | 115.4854 | -2.7153 | -0.99 | 24.37 | 2.0048 | 112.7 | 114.6792 | -1.3896 | -0.89
24.38 | 18.4084 | 117.3 | 115.4944 | -2.7122 | -0.99 | 24.38 | 2.0044 | 112.7 | 114.6906 | -1.3908 | -0.89
24.39 | 18.4049 | 117.3 | 115.5099 | -2.7163 | -0.99 | 24.39 | 2.0052 | 112.7 | 114.6993 | -1.3902 | -0.89
24.4 | 18.4021 | 117.3 | 115.537 | -2.7202 | -0.99 | 24.4 | 2.0061 | 112.7 | 114.7017 | -1.3886 | -0.89
24.41 | 18.3997 | 117.3 | 115.554 | -2.7162 | -0.99 | 24.41 | 2.0058 | 112.7 | 114.702 | -1.3879 | -0.89
24.42 | 18.3962 | 117.3 | 115.5596 | -2.7136 | -0.99 | 24.42 | 2.0058 | 112.7 | 114.7113 | -1.3874 | -0.89
24.43 | 18.3937 | 117.3 | 115.5657 | -2.7148 | -0.99 | 24.43 | 2.008 | 112.7 | 114.7149 | -1.3872 | -0.89
24.44 | 18.3913 | 117.3 | 115.5828 | -2.7116 | -0.99 | 24.44 | 2.0072 | 112.7 | 114.708 | -1.3876 | -0.89
24.45 | 18.3879 | 117.3 | 115.5817 | -2.7067 | -0.99 | 24.45 | 2.0046 | 112.7 | 114.7012 | -1.3883 | -0.89
24.46 | 18.3835 | 117.3 | 115.5591 | -2.7082 | -0.99 | 24.46 | 2.0047 | 112.7 | 114.7 | -1.3885 | -0.89
24.47 | 18.3793 | 117.3 | 115.5468 | -2.7115 | -0.99 | 24.47 | 2.0051 | 112.7 | 114.7041 | -1.3886 | -0.89
24.48 | 18.3761 | 117.3 | 115.5373 | -2.7144 | -0.99 | 24.48 | 2.0036 | 112.7 | 114.7043 | -1.3897 | -0.89
24.49 | 18.3693 | 117.3 | 115.5114 | -2.7154 | -0.99 | 24.49 | 2.0031 | 112.7 | 114.7032 | -1.3894 | -0.89
24.5 | 18.3636 | 117.3 | 115.4987 | -2.7147 | -0.99 | 24.5 | 2.0051 | 112.7 | 114.6896 | -1.389 | -0.89
24.51 | 18.3635 | 117.3 | 115.5021 | -2.7145 | -0.99 | 24.51 | 2.0056 | 112.7 | 114.6731 | -1.3893 | -0.89
24.52 | 18.3654 | 117.3 | 115.4971 | -2.7138 | -0.99 | 24.52 | 2.0049 | 112.7 | 114.6759 | -1.3891 | -0.89
24.53 | 18.3665 | 117.3 | 115.4937 | -2.7123 | -0.99 | 24.53 | 2.0041 | 112.7 | 114.6872 | -1.3899 | -0.89
24.54 | 18.3681 | 117.3 | 115.5033 | -2.7122 | -0.99 | 24.54 | 2.0045 | 112.7 | 114.6904 | -1.3898 | -0.89
24.55 | 18.3706 | 117.3 | 115.5209 | -2.7148 | -0.99 | 24.55 | 2.0063 | 112.7 | 114.6876 | -1.3882 | -0.89
24.56 | 18.3722 | 117.3 | 115.5358 | -2.7177 | -0.99 | 24.56 | 2.0069 | 112.7 | 114.6884 | -1.3874 | -0.89
24.57 | 18.3742 | 117.3 | 115.5498 | -2.7169 | -0.99 | 24.57 | 2.0058 | 112.7 | 114.6881 | -1.3872 | -0.89
24.58 | 18.3756 | 117.3 | 115.5578 | -2.713 | -0.99 | 24.58 | 2.0059 | 112.7 | 114.6801 | -1.3872 | -0.89
24.59 | 18.3755 | 117.3 | 115.5583 | -2.7096 | -0.99 | 24.59 | 2.0048 | 112.7 | 114.6686 | -1.3873 | -0.89
24.6 | 18.3743 | 117.3 | 115.5622 | -2.7074 | -0.99 | 24.6 | 2.0024 | 112.7 | 114.6653 | -1.3888 | -0.89
24.61 | 18.3736 | 117.3 | 115.567 | -2.7069 | -0.99 | 24.61 | 2.0009 | 112.7 | 114.6616 | -1.3897 | -0.89
24.62 | 18.3737 | 117.3 | 115.5592 | -2.7054 | -0.99 | 24.62 | 2.0013 | 112.7 | 114.6561 | -1.3892 | -0.89
24.63 | 18.3726 | 117.3 | 115.5475 | -2.7042 | -0.99 | 24.63 | 2.0034 | 112.7 | 114.6518 | -1.3893 | -0.89
24.64 | 18.3698 | 117.3 | 115.5333 | -2.7054 | -0.99 | 24.64 | 2.0034 | 112.7 | 114.6565 | -1.3892 | -0.89
24.65 | 18.3674 | 117.3 | 115.5145 | -2.7054 | -0.99 | 24.65 | 2.0031 | 112.7 | 114.6654 | -1.3889 | -0.89
24.66 | 18.3648 | 117.3 | 115.4855 | -2.7042 | -0.99 | 24.66 | 2.004 | 112.7 | 114.6664 | -1.3887 | -0.89
24.67 | 18.36 | 117.3 | 115.4476 | -2.7047 | -0.99 | 24.67 | 2.005 | 112.7 | 114.6642 | -1.3884 | -0.89
24.68 | 18.3541 | 117.3 | 115.4031 | -2.7091 | -0.99 | 24.68 | 2.0061 | 112.7 | 114.6612 | -1.3886 | -0.89
24.69 | 18.3487 | 117.3 | 115.3509 | -2.7179 | -0.99 | 24.69 | 2.0065 | 112.7 | 114.6608 | -1.3893 | -0.89
24.7 | 18.3458 | 117.3 | 115.3125 | -2.7249 | -0.99 | 24.7 | 2.0048 | 112.7 | 114.6571 | -1.3897 | -0.89
24.71 | 18.3451 | 117.3 | 115.2984 | -2.7261 | -0.99 | 24.71 | 2.0025 | 112.7 | 114.6559 | -1.3894 | -0.89
24.72 | 18.3469 | 117.3 | 115.293 | -2.7239 | -0.99 | 24.72 | 2.0026 | 112.7 | 114.6547 | -1.3899 | -0.89
24.73 | 18.349 | 117.3 | 115.2846 | -2.7216 | -0.99 | 24.73 | 2.0034 | 112.7 | 114.6424 | -1.3909 | -0.89
24.74 | 18.3527 | 117.3 | 115.276 | -2.7192 | -0.99 | 24.74 | 2.0031 | 112.7 | 114.6481 | -1.3909 | -0.89
24.75 | 18.3567 | 117.3 | 115.2622 | -2.7181 | -0.99 | 24.75 | 2.0023 | 112.7 | 114.6685 | -1.3914 | -0.89
24.76 | 18.3588 | 117.3 | 115.2521 | -2.7225 | -0.99 | 24.76 | 2.0028 | 112.7 | 114.6814 | -1.3925 | -0.89
24.77 | 18.3605 | 117.3 | 115.2465 | -2.7271 | -0.99 | 24.77 | 2.0037 | 112.7 | 114.7002 | -1.393 | -0.89
24.78 | 18.3607 | 117.3 | 115.2287 | -2.729 | -0.99 | 24.78 | 2.0042 | 112.7 | 114.7271 | -1.3923 | -0.89
24.79 | 18.3588 | 117.3 | 115.1981 | -2.7326 | -0.99 | 24.79 | 2.0053 | 112.7 | 114.7642 | -1.3915 | -0.89
24.8 | 18.357 | 117.3 | 115.1812 | -2.7358 | -0.99 | 24.8 | 2.0067 | 112.7 | 114.792 | -1.3918 | -0.89
24.81 | 18.3572 | 117.3 | 115.1777 | -2.7355 | -0.99 | 24.81 | 2.0065 | 112.7 | 114.812 | -1.3935 | -0.89
24.82 | 18.3586 | 117.3 | 115.1729 | -2.7335 | -0.99 | 24.82 | 2.0057 | 112.7 | 114.845 | -1.3944 | -0.89
24.83 | 18.3615 | 117.3 | 115.1739 | -2.7327 | -0.99 | 24.83 | 2.0072 | 112.7 | 114.8706 | -1.3938 | -0.89
24.84 | 18.3675 | 117.3 | 115.1935 | -2.7357 | -0.99 | 24.84 | 2.0085 | 112.7 | 114.9092 | -1.3942 | -0.89
24.85 | 18.3736 | 117.3 | 115.2066 | -2.738 | -0.99 | 24.85 | 2.0085 | 112.7 | 114.9562 | -1.3948 | -0.89
24.86 | 18.376 | 117.3 | 115.2018 | -2.7378 | -0.99 | 24.86 | 2.0092 | 112.7 | 114.9812 | -1.3936 | -0.89
24.87 | 18.3765 | 117.3 | 115.2054 | -2.7376 | -0.99 | 24.87 | 2.0099 | 112.7 | 114.9995 | -1.3928 | -0.89
24.88 | 18.3765 | 117.3 | 115.2168 | -2.7378 | -0.99 | 24.88 | 2.0102 | 112.7 | 115.0297 | -1.3932 | -0.89
24.89 | 18.3794 | 117.3 | 115.2255 | -2.7395 | -0.99 | 24.89 | 2.0103 | 112.7 | 115.0899 | -1.3933 | -0.89
24.9 | 18.3829 | 117.3 | 115.233 | -2.7412 | -0.99 | 24.9 | 2.0104 | 112.7 | 115.1522 | -1.3927 | -0.89
24.91 | 18.3826 | 117.3 | 115.2416 | -2.7396 | -0.99 | 24.91 | 2.0103 | 112.7 | 115.1963 | -1.3925 | -0.89
24.92 | 18.3811 | 117.3 | 115.2387 | -2.736 | -0.99 | 24.92 | 2.012 | 112.7 | 115.2335 | -1.3929 | -0.89
24.93 | 18.38 | 117.3 | 115.2396 | -2.7345 | -0.99 | 24.93 | 2.0139 | 112.7 | 115.2677 | -1.392 | -0.89
24.94 | 18.3788 | 117.3 | 115.226 | -2.73 | -0.99 | 24.94 | 2.0131 | 112.7 | 115.3248 | -1.3923 | -0.89
24.95 | 18.3767 | 117.3 | 115.202 | -2.7249 | -0.99 | 24.95 | 2.0126 | 112.7 | 115.38 | -1.3944 | -0.89
24.96 | 18.3744 | 117.3 | 115.1863 | -2.7274 | -0.99 | 24.96 | 2.0136 | 112.7 | 115.416 | -1.3954 | -0.89
24.97 | 18.3712 | 117.3 | 115.1692 | -2.733 | -0.99 | 24.97 | 2.0141 | 112.7 | 115.4613 | -1.3953 | -0.89
24.98 | 18.3674 | 117.3 | 115.1579 | -2.7357 | -0.99 | 24.98 | 2.0138 | 112.7 | 115.5018 | -1.3946 | -0.89
24.99 | 18.3661 | 117.3 | 115.1457 | -2.7371 | -0.99 | 24.99 | 2.0136 | 112.7 | 115.5401 | -1.3934 | -0.89
25 | 18.3667 | 117.3 | 115.1398 | -2.7383 | -0.99 | 25 | 2.0141 | 112.7 | 115.5768 | -1.3931 | -0.89
25.01 | 18.3664 | 117.3 | 115.1415 | -2.7384 | -0.99 | 25.01 | 2.0149 | 112.7 | 115.5925 | -1.3923 | -0.89
25.02 | 18.3683 | 117.3 | 115.1459 | -2.7377 | -0.99 | 25.02 | 2.0154 | 112.7 | 115.6012 | -1.3901 | -0.89
25.03 | 18.3729 | 117.3 | 115.1492 | -2.7388 | -0.99 | 25.03 | 2.0146 | 112.7 | 115.615 | -1.3894 | -0.89
25.04 | 18.3739 | 117.3 | 115.1496 | -2.7368 | -0.99 | 25.04 | 2.0137 | 112.7 | 115.6475 | -1.3886 | -0.89
25.05 | 18.3737 | 117.3 | 115.1538 | -2.7331 | -0.99 | 25.05 | 2.014 | 112.7 | 115.6713 | -1.3866 | -0.89
25.06 | 18.3736 | 117.3 | 115.1472 | -2.7343 | -0.99 | 25.06 | 2.0144 | 112.7 | 115.6708 | -1.3855 | -0.89
25.07 | 18.3723 | 117.3 | 115.1321 | -2.7366 | -0.99 | 25.07 | 2.0149 | 112.7 | 115.6739 | -1.3865 | -0.89
25.08 | 18.3721 | 117.3 | 115.126 | -2.7379 | -0.99 | 25.08 | 2.015 | 112.7 | 115.6782 | -1.3868 | -0.89
25.09 | 18.3722 | 117.3 | 115.129 | -2.7393 | -0.99 | 25.09 | 2.0141 | 112.7 | 115.6806 | -1.3864 | -0.89
25.1 | 18.3712 | 117.3 | 115.1284 | -2.7407 | -0.99 | 25.1 | 2.0128 | 112.7 | 115.6875 | -1.3861 | -0.89
25.11 | 18.3706 | 117.3 | 115.1245 | -2.7405 | -0.99 | 25.11 | 2.0117 | 112.7 | 115.7015 | -1.3858 | -0.89
25.12 | 18.3722 | 117.3 | 115.128 | -2.7399 | -0.99 | 25.12 | 2.0108 | 112.7 | 115.7105 | -1.3855 | -0.89
25.13 | 18.3742 | 117.3 | 115.1402 | -2.7385 | -0.99 | 25.13 | 2.0115 | 112.7 | 115.7111 | -1.3848 | -0.89
25.14 | 18.3752 | 117.3 | 115.1461 | -2.7373 | -0.99 | 25.14 | 2.0123 | 112.7 | 115.7084 | -1.383 | -0.89
25.15 | 18.3763 | 117.3 | 115.1409 | -2.7371 | -0.99 | 25.15 | 2.0114 | 112.7 | 115.7104 | -1.3824 | -0.89
25.16 | 18.3781 | 117.3 | 115.1414 | -2.7385 | -0.99 | 25.16 | 2.0122 | 112.7 | 115.7186 | -1.3846 | -0.89
25.17 | 18.3798 | 117.3 | 115.1463 | -2.7406 | -0.99 | 25.17 | 2.0134 | 112.7 | 115.7217 | -1.3868 | -0.89
25.18 | 18.3796 | 117.3 | 115.1452 | -2.7418 | -0.99 | 25.18 | 2.0125 | 112.7 | 115.7198 | -1.3876 | -0.89
25.19 | 18.3755 | 117.3 | 115.1348 | -2.7439 | -0.99 | 25.19 | 2.0113 | 112.7 | 115.7108 | -1.3868 | -0.89
25.2 | 18.3719 | 117.3 | 115.1275 | -2.7439 | -0.99 | 25.2 | 2.0103 | 112.7 | 115.6983 | -1.3864 | -0.89
25.21 | 18.3713 | 117.3 | 115.1221 | -2.7408 | -0.99 | 25.21 | 2.0093 | 112.7 | 115.6897 | -1.3861 | -0.89
25.22 | 18.3704 | 117.3 | 115.1116 | -2.737 | -0.99 | 25.22 | 2.0092 | 112.7 | 115.6844 | -1.3848 | -0.89
25.23 | 18.3688 | 117.3 | 115.0992 | -2.7352 | -0.99 | 25.23 | 2.0106 | 112.7 | 115.6767 | -1.3829 | -0.89
25.24 | 18.3677 | 117.3 | 115.0816 | -2.7358 | -0.99 | 25.24 | 2.0113 | 112.7 | 115.6653 | -1.3824 | -0.89
25.25 | 18.3664 | 117.3 | 115.0688 | -2.7367 | -0.99 | 25.25 | 2.0107 | 112.7 | 115.6583 | -1.382 | -0.89
25.26 | 18.3641 | 117.3 | 115.0618 | -2.7389 | -0.99 | 25.26 | 2.0098 | 112.7 | 115.6471 | -1.3806 | -0.89
25.27 | 18.3634 | 117.3 | 115.0496 | -2.738 | -0.99 | 25.27 | 2.0094 | 112.7 | 115.6252 | -1.3799 | -0.89
25.28 | 18.3641 | 117.3 | 115.031 | -2.7346 | -0.99 | 25.28 | 2.0107 | 112.7 | 115.6093 | -1.3793 | -0.89
25.29 | 18.3635 | 117.3 | 115.0079 | -2.7337 | -0.99 | 25.29 | 2.0111 | 112.7 | 115.588 | -1.3785 | -0.89
25.3 | 18.3627 | 117.3 | 114.994 | -2.732 | -0.99 | 25.3 | 2.0103 | 112.7 | 115.5659 | -1.3782 | -0.89
25.31 | 18.3617 | 117.3 | 114.9789 | -2.7303 | -0.99 | 25.31 | 2.0104 | 112.7 | 115.5539 | -1.3787 | -0.89
25.32 | 18.3608 | 117.3 | 114.9521 | -2.734 | -0.99 | 25.32 | 2.0098 | 112.7 | 115.547 | -1.3804 | -0.89
25.33 | 18.3626 | 117.3 | 114.9355 | -2.7401 | -0.99 | 25.33 | 2.0084 | 112.7 | 115.5571 | -1.3829 | -0.89
25.34 | 18.36 | 117.3 | 114.9173 | -2.7473 | -0.99 | 25.34 | 2.0079 | 112.7 | 115.573 | -1.3851 | -0.89
25.35 | 18.3542 | 117.3 | 114.8875 | -2.7534 | -0.99 | 25.35 | 2.0084 | 112.7 | 115.5837 | -1.3858 | -0.89
25.36 | 18.3524 | 117.3 | 114.8709 | -2.7568 | -0.99 | 25.36 | 2.0088 | 112.7 | 115.5936 | -1.3858 | -0.89
25.37 | 18.3524 | 117.3 | 114.868 | -2.7577 | -0.99 | 25.37 | 2.0093 | 112.7 | 115.6066 | -1.3855 | -0.89
25.38 | 18.3516 | 117.3 | 114.8617 | -2.7543 | -0.99 | 25.38 | 2.0094 | 112.7 | 115.617 | -1.3841 | -0.89
25.39 | 18.3552 | 117.3 | 114.8622 | -2.7507 | -0.99 | 25.39 | 2.0095 | 112.7 | 115.6332 | -1.3823 | -0.89
25.4 | 18.3612 | 117.3 | 114.8698 | -2.749 | -0.99 | 25.4 | 2.0095 | 112.7 | 115.6514 | -1.3821 | -0.89
25.41 | 18.3615 | 117.3 | 114.8624 | -2.7477 | -0.99 | 25.41 | 2.0109 | 112.7 | 115.6643 | -1.3825 | -0.89
25.42 | 18.3598 | 117.3 | 114.8507 | -2.7473 | -0.99 | 25.42 | 2.013 | 112.7 | 115.6784 | -1.3829 | -0.89
25.43 | 18.3585 | 117.3 | 114.8495 | -2.75 | -0.99 | 25.43 | 2.0136 | 112.7 | 115.6967 | -1.3849 | -0.89
25.44 | 18.3548 | 117.3 | 114.8331 | -2.7545 | -0.99 | 25.44 | 2.011 | 112.7 | 115.7458 | -1.3876 | -0.89
25.45 | 18.3509 | 117.3 | 114.8102 | -2.7571 | -0.99 | 25.45 | 2.01 | 112.7 | 115.8024 | -1.3891 | -0.89
25.46 | 18.3497 | 117.3 | 114.8028 | -2.7585 | -0.99 | 25.46 | 2.0115 | 112.7 | 115.8332 | -1.3898 | -0.89
25.47 | 18.3485 | 117.3 | 114.7934 | -2.7599 | -0.99 | 25.47 | 2.0109 | 112.7 | 115.8672 | -1.3905 | -0.89
25.48 | 18.3472 | 117.3 | 114.7845 | -2.7582 | -0.99 | 25.48 | 2.0108 | 112.7 | 115.907 | -1.3902 | -0.89
25.49 | 18.3488 | 117.3 | 114.7776 | -2.7554 | -0.99 | 25.49 | 2.013 | 112.7 | 115.9491 | -1.388 | -0.89
25.5 | 18.352 | 117.3 | 114.7708 | -2.755 | -0.99 | 25.5 | 2.0149 | 112.7 | 115.982 | -1.3852 | -0.89
25.51 | 18.3517 | 117.3 | 114.7705 | -2.7572 | -0.99 | 25.51 | 2.0166 | 112.7 | 116.0014 | -1.3827 | -0.89
25.52 | 18.3501 | 117.3 | 114.7795 | -2.7596 | -0.99 | 25.52 | 2.019 | 112.7 | 116.0096 | -1.3813 | -0.89
25.53 | 18.3513 | 117.3 | 114.7873 | -2.7611 | -0.99 | 25.53 | 2.0198 | 112.7 | 116.0032 | -1.382 | -0.89
25.54 | 18.354 | 117.3 | 114.7799 | -2.7625 | -0.99 | 25.54 | 2.0188 | 112.7 | 115.9998 | -1.3844 | -0.89
25.55 | 18.3548 | 117.3 | 114.7734 | -2.7638 | -0.99 | 25.55 | 2.0163 | 112.7 | 116.0009 | -1.3863 | -0.89
25.56 | 18.3545 | 117.3 | 114.7729 | -2.7662 | -0.99 | 25.56 | 2.0139 | 112.7 | 115.9966 | -1.3858 | -0.89
25.57 | 18.3533 | 117.3 | 114.7651 | -2.7681 | -0.99 | 25.57 | 2.0136 | 112.7 | 115.9943 | -1.3862 | -0.89
25.58 | 18.3521 | 117.3 | 114.76 | -2.7673 | -0.99 | 25.58 | 2.0128 | 112.7 | 116.0055 | -1.3872 | -0.89
25.59 | 18.35 | 117.3 | 114.753 | -2.7649 | -0.99 | 25.59 | 2.0125 | 112.7 | 116.013 | -1.3855 | -0.89
25.6 | 18.3485 | 117.3 | 114.7491 | -2.7631 | -0.99 | 25.6 | 2.0136 | 112.7 | 116.0202 | -1.3838 | -0.89
25.61 | 18.3496 | 117.3 | 114.7503 | -2.7622 | -0.99 | 25.61 | 2.0133 | 112.7 | 116.0379 | -1.384 | -0.89
25.62 | 18.3525 | 117.3 | 114.7588 | -2.7617 | -0.99 | 25.62 | 2.0119 | 112.7 | 116.05 | -1.3836 | -0.89
25.63 | 18.3566 | 117.3 | 114.7788 | -2.7636 | -0.99 | 25.63 | 2.0129 | 112.7 | 116.0501 | -1.3816 | -0.89
25.64 | 18.3594 | 117.3 | 114.8117 | -2.7671 | -0.99 | 25.64 | 2.0157 | 112.7 | 116.0465 | -1.381 | -0.89
25.65 | 18.362 | 117.3 | 114.8488 | -2.768 | -0.99 | 25.65 | 2.0156 | 112.7 | 116.0447 | -1.3822 | -0.89
25.66 | 18.3651 | 117.3 | 114.8751 | -2.766 | -0.99 | 25.66 | 2.0144 | 112.7 | 116.0427 | -1.3826 | -0.89
25.67 | 18.3678 | 117.3 | 114.8974 | -2.7618 | -0.99 | 25.67 | 2.0147 | 112.7 | 116.0403 | -1.3826 | -0.89
25.68 | 18.3701 | 117.3 | 114.9118 | -2.7567 | -0.99 | 25.68 | 2.0139 | 112.7 | 116.0408 | -1.3834 | -0.89
25.69 | 18.3708 | 117.3 | 114.9311 | -2.7516 | -0.99 | 25.69 | 2.0119 | 112.7 | 116.0636 | -1.3837 | -0.89
25.7 | 18.3703 | 117.3 | 114.9545 | -2.7472 | -0.99 | 25.7 | 2.0124 | 112.7 | 116.0805 | -1.3826 | -0.89
25.71 | 18.3706 | 117.3 | 114.9707 | -2.7452 | -0.99 | 25.71 | 2.0143 | 112.7 | 116.0778 | -1.3814 | -0.89
25.72 | 18.3709 | 117.3 | 114.9829 | -2.7451 | -0.99 | 25.72 | 2.014 | 112.7 | 116.0857 | -1.3818 | -0.89
25.73 | 18.3697 | 117.3 | 115.002 | -2.7459 | -0.99 | 25.73 | 2.0139 | 112.7 | 116.098 | -1.3827 | -0.89
25.74 | 18.3672 | 117.3 | 115.0274 | -2.7441 | -0.99 | 25.74 | 2.0151 | 112.7 | 116.1054 | -1.3825 | -0.89
25.75 | 18.3664 | 117.3 | 115.048 | -2.7416 | -0.99 | 25.75 | 2.0151 | 112.7 | 116.0997 | -1.3823 | -0.89
25.76 | 18.3667 | 117.3 | 115.0668 | -2.7426 | -0.99 | 25.76 | 2.0146 | 112.7 | 116.0943 | -1.3824 | -0.89
25.77 | 18.3646 | 117.3 | 115.0806 | -2.7436 | -0.99 | 25.77 | 2.015 | 112.7 | 116.1014 | -1.3816 | -0.89
25.78 | 18.3629 | 117.3 | 115.0914 | -2.7411 | -0.99 | 25.78 | 2.0144 | 112.7 | 116.1049 | -1.3808 | -0.89
25.79 | 18.3617 | 117.3 | 115.1017 | -2.7386 | -0.99 | 25.79 | 2.0143 | 112.7 | 116.0883 | -1.381 | -0.89
25.8 | 18.3585 | 117.3 | 115.1047 | -2.7404 | -0.99 | 25.8 | 2.0143 | 112.7 | 116.0641 | -1.3812 | -0.89
25.81 | 18.3548 | 117.3 | 115.1007 | -2.7434 | -0.99 | 25.81 | 2.0131 | 112.7 | 116.0414 | -1.3812 | -0.89
25.82 | 18.3533 | 117.3 | 115.1022 | -2.743 | -0.99 | 25.82 | 2.0129 | 112.7 | 116.0126 | -1.3806 | -0.89
25.83 | 18.3519 | 117.3 | 115.1036 | -2.742 | -0.99 | 25.83 | 2.0129 | 112.7 | 115.9752 | -1.379 | -0.89
25.84 | 18.3488 | 117.3 | 115.1093 | -2.7429 | -0.99 | 25.84 | 2.0134 | 112.7 | 115.8988 | -1.3752 | -0.89
25.85 | 18.3479 | 117.3 | 115.1207 | -2.7405 | -0.99 | 25.85 | 2.0148 | 112.7 | 115.8025 | -1.3714 | -0.89
25.86 | 18.3486 | 117.3 | 115.1175 | -2.7358 | -0.99 | 25.86 | 2.0135 | 112.7 | 115.7235 | -1.3701 | -0.89
25.87 | 18.3483 | 117.3 | 115.1107 | -2.7328 | -0.99 | 25.87 | 2.0122 | 112.7 | 115.6408 | -1.3694 | -0.89
25.88 | 18.3481 | 117.3 | 115.1154 | -2.7313 | -0.99 | 25.88 | 2.012 | 112.7 | 115.5462 | -1.3682 | -0.89
25.89 | 18.3494 | 117.3 | 115.1249 | -2.7321 | -0.99 | 25.89 | 2.0101 | 112.7 | 115.4219 | -1.3694 | -0.89
25.9 | 18.3491 | 117.3 | 115.1272 | -2.734 | -0.99 | 25.9 | 2.0082 | 112.7 | 115.3145 | -1.3716 | -0.89
25.91 | 18.3473 | 117.3 | 115.131 | -2.7341 | -0.99 | 25.91 | 2.006 | 112.7 | 115.2523 | -1.3724 | -0.89
25.92 | 18.347 | 117.3 | 115.1421 | -2.7325 | -0.99 | 25.92 | 2.0028 | 112.7 | 115.1913 | -1.3734 | -0.89
25.93 | 18.3477 | 117.3 | 115.1562 | -2.7318 | -0.99 | 25.93 | 1.9999 | 112.7 | 115.1419 | -1.3743 | -0.89
25.94 | 18.35 | 117.3 | 115.169 | -2.7317 | -0.99 | 25.94 | 1.9977 | 112.7 | 115.1072 | -1.3743 | -0.89
25.95 | 18.3516 | 117.3 | 115.1788 | -2.731 | -0.99 | 25.95 | 1.9971 | 112.7 | 115.0873 | -1.374 | -0.89
25.96 | 18.3505 | 117.3 | 115.1876 | -2.7332 | -0.99 | 25.96 | 1.9986 | 112.7 | 115.0705 | -1.3744 | -0.89
25.97 | 18.3503 | 117.3 | 115.1983 | -2.7349 | -0.99 | 25.97 | 2.0005 | 112.7 | 115.053 | -1.3741 | -0.89
25.98 | 18.3506 | 117.3 | 115.2045 | -2.7337 | -0.99 | 25.98 | 2.0028 | 112.7 | 115.0476 | -1.3734 | -0.89
25.99 | 18.3492 | 117.3 | 115.2095 | -2.7332 | -0.99 | 25.99 | 2.0041 | 112.7 | 115.0392 | -1.3726 | -0.89
26 | 18.3488 | 117.3 | 115.2227 | -2.7336 | -0.99 | 26 | 2.0053 | 112.7 | 115.015 | -1.3722 | -0.89
26.01 | 18.3489 | 117.3 | 115.2304 | -2.7334 | -0.99 | 26.01 | 2.0054 | 112.7 | 114.9945 | -1.3738 | -0.89
26.02 | 18.3498 | 117.3 | 115.2347 | -2.7322 | -0.99 | 26.02 | 2.004 | 112.7 | 114.9868 | -1.3771 | -0.89
26.03 | 18.3507 | 117.3 | 115.2403 | -2.7311 | -0.99 | 26.03 | 2.0047 | 112.7 | 114.9698 | -1.3799 | -0.89
26.04 | 18.3512 | 117.3 | 115.2485 | -2.7291 | -0.99 | 26.04 | 2.003 | 112.7 | 114.9516 | -1.3837 | -0.89
26.05 | 18.3512 | 117.3 | 115.2521 | -2.7283 | -0.99 | 26.05 | 2.0002 | 112.7 | 114.9478 | -1.388 | -0.89
26.06 | 18.3495 | 117.3 | 115.2501 | -2.7308 | -0.99 | 26.06 | 1.9986 | 112.7 | 114.9512 | -1.3888 | -0.89
26.07 | 18.3483 | 117.3 | 115.2586 | -2.7326 | -0.99 | 26.07 | 1.9995 | 112.7 | 114.9465 | -1.388 | -0.89
26.08 | 18.3475 | 117.3 | 115.269 | -2.7311 | -0.99 | 26.08 | 2.0028 | 112.7 | 114.9333 | -1.3884 | -0.89
26.09 | 18.3478 | 117.3 | 115.276 | -2.732 | -0.99 | 26.09 | 2.0053 | 112.7 | 114.9313 | -1.3898 | -0.89
26.1 | 18.3476 | 117.3 | 115.2816 | -2.7332 | -0.99 | 26.1 | 2.0068 | 112.7 | 114.9425 | -1.3894 | -0.89
26.11 | 18.3467 | 117.3 | 115.2879 | -2.7318 | -0.99 | 26.11 | 2.0073 | 112.7 | 114.9519 | -1.387 | -0.89
26.12 | 18.3468 | 117.3 | 115.2929 | -2.7315 | -0.99 | 26.12 | 2.0079 | 112.7 | 114.9589 | -1.3853 | -0.89
26.13 | 18.347 | 117.3 | 115.3008 | -2.7314 | -0.99 | 26.13 | 2.0107 | 112.7 | 114.9619 | -1.3846 | -0.89
26.14 | 18.3494 | 117.3 | 115.3292 | -2.732 | -0.99 | 26.14 | 2.0115 | 112.7 | 114.9629 | -1.3841 | -0.89
26.15 | 18.353 | 117.3 | 115.3602 | -2.7303 | -0.99 | 26.15 | 2.0106 | 112.7 | 114.9614 | -1.3843 | -0.89
26.16 | 18.3543 | 117.3 | 115.3772 | -2.7283 | -0.99 | 26.16 | 2.0108 | 112.7 | 114.9562 | -1.385 | -0.89
26.17 | 18.3556 | 117.3 | 115.3976 | -2.7277 | -0.99 | 26.17 | 2.0092 | 112.7 | 114.9543 | -1.3848 | -0.89
26.18 | 18.3585 | 117.3 | 115.422 | -2.724 | -0.99 | 26.18 | 2.0072 | 112.7 | 114.95 | -1.3838 | -0.89
26.19 | 18.3617 | 117.3 | 115.4384 | -2.7216 | -0.99 | 26.19 | 2.006 | 112.7 | 114.9493 | -1.3856 | -0.89
26.2 | 18.3608 | 117.3 | 115.4455 | -2.7221 | -0.99 | 26.2 | 2.0061 | 112.7 | 114.9523 | -1.3879 | -0.89
26.21 | 18.3583 | 117.3 | 115.4593 | -2.7232 | -0.99 | 26.21 | 2.007 | 112.7 | 114.9514 | -1.3875 | -0.89
26.22 | 18.3587 | 117.3 | 115.4707 | -2.7239 | -0.99 | 26.22 | 2.0082 | 112.7 | 114.952 | -1.3872 | -0.89
26.23 | 18.3568 | 117.3 | 115.4639 | -2.7247 | -0.99 | 26.23 | 2.0099 | 112.7 | 114.9538 | -1.3869 | -0.89
26.24 | 18.3532 | 117.3 | 115.4704 | -2.7241 | -0.99 | 26.24 | 2.0099 | 112.7 | 114.9508 | -1.3871 | -0.89
26.25 | 18.3509 | 117.3 | 115.4834 | -2.7218 | -0.99 | 26.25 | 2.0101 | 112.7 | 114.947 | -1.3869 | -0.89
26.26 | 18.3486 | 117.3 | 115.4832 | -2.7205 | -0.99 | 26.26 | 2.0115 | 112.7 | 114.9491 | -1.386 | -0.89
26.27 | 18.3474 | 117.3 | 115.477 | -2.7201 | -0.99 | 26.27 | 2.0107 | 112.7 | 114.9503 | -1.386 | -0.89
26.28 | 18.3473 | 117.3 | 115.4672 | -2.7202 | -0.99 | 26.28 | 2.0108 | 112.7 | 114.9471 | -1.3859 | -0.89
26.29 | 18.3444 | 117.3 | 115.4426 | -2.7207 | -0.99 | 26.29 | 2.011 | 112.7 | 114.9344 | -1.3861 | -0.89
26.3 | 18.3403 | 117.3 | 115.4235 | -2.7227 | -0.99 | 26.3 | 2.0103 | 112.7 | 114.9062 | -1.3858 | -0.89
26.31 | 18.338 | 117.3 | 115.4228 | -2.7247 | -0.99 | 26.31 | 2.0092 | 112.7 | 114.8741 | -1.3849 | -0.89
26.32 | 18.3369 | 117.3 | 115.4192 | -2.7249 | -0.99 | 26.32 | 2.007 | 112.7 | 114.8475 | -1.3848 | -0.89
26.33 | 18.3375 | 117.3 | 115.419 | -2.7234 | -0.99 | 26.33 | 2.0051 | 112.7 | 114.8279 | -1.3856 | -0.89
26.34 | 18.3391 | 117.3 | 115.425 | -2.7191 | -0.99 | 26.34 | 2.0046 | 112.7 | 114.7998 | -1.3859 | -0.89
26.35 | 18.3399 | 117.3 | 115.4257 | -2.7158 | -0.99 | 26.35 | 2.0058 | 112.7 | 114.7633 | -1.3846 | -0.89
26.36 | 18.3409 | 117.3 | 115.4196 | -2.717 | -0.99 | 26.36 | 2.0064 | 112.7 | 114.7355 | -1.383 | -0.89
26.37 | 18.3426 | 117.3 | 115.423 | -2.7187 | -0.99 | 26.37 | 2.0053 | 112.7 | 114.7107 | -1.3826 | -0.89
26.38 | 18.3438 | 117.3 | 115.4264 | -2.7202 | -0.99 | 26.38 | 2.0055 | 112.7 | 114.6914 | -1.3838 | -0.89
26.39 | 18.3422 | 117.3 | 115.417 | -2.7242 | -0.99 | 26.39 | 2.0062 | 112.7 | 114.6678 | -1.3854 | -0.89
26.4 | 18.3407 | 117.3 | 115.4111 | -2.7288 | -0.99 | 26.4 | 2.005 | 112.7 | 114.6472 | -1.3864 | -0.89
26.41 | 18.3409 | 117.3 | 115.4083 | -2.7302 | -0.99 | 26.41 | 2.0023 | 112.7 | 114.6431 | -1.386 | -0.89
26.42 | 18.3418 | 117.3 | 115.4029 | -2.7273 | -0.99 | 26.42 | 2.0011 | 112.7 | 114.638 | -1.3849 | -0.89
26.43 | 18.3436 | 117.3 | 115.4085 | -2.725 | -0.99 | 26.43 | 2.0033 | 112.7 | 114.6257 | -1.3853 | -0.89
26.44 | 18.346 | 117.3 | 115.4041 | -2.726 | -0.99 | 26.44 | 2.0022 | 112.7 | 114.6117 | -1.3882 | -0.89
26.45 | 18.3474 | 117.3 | 115.3991 | -2.7278 | -0.99 | 26.45 | 1.9999 | 112.7 | 114.6055 | -1.3907 | -0.89
26.46 | 18.3479 | 117.3 | 115.4123 | -2.729 | -0.99 | 26.46 | 1.9988 | 112.7 | 114.5993 | -1.3902 | -0.89
26.47 | 18.348 | 117.3 | 115.4209 | -2.7285 | -0.99 | 26.47 | 1.9993 | 112.7 | 114.5933 | -1.3902 | -0.89
26.48 | 18.3482 | 117.3 | 115.421 | -2.7271 | -0.99 | 26.48 | 2.0014 | 112.7 | 114.5923 | -1.3911 | -0.89
26.49 | 18.3492 | 117.3 | 115.4257 | -2.7265 | -0.99 | 26.49 | 2.0024 | 112.7 | 114.5882 | -1.3904 | -0.89
26.5 | 18.3488 | 117.3 | 115.44 | -2.7267 | -0.99 | 26.5 | 2.0031 | 112.7 | 114.5748 | -1.3897 | -0.89
26.51 | 18.3503 | 117.3 | 115.4547 | -2.7266 | -0.99 | 26.51 | 2.0032 | 112.7 | 114.5654 | -1.391 | -0.89
26.52 | 18.3538 | 117.3 | 115.4623 | -2.727 | -0.99 | 26.52 | 2.0027 | 112.7 | 114.5706 | -1.3927 | -0.89
26.53 | 18.3557 | 117.3 | 115.4614 | -2.7289 | -0.99 | 26.53 | 2.0022 | 112.7 | 114.5772 | -1.3936 | -0.89
26.54 | 18.3546 | 117.3 | 115.4683 | -2.7316 | -0.99 | 26.54 | 2.0031 | 112.7 | 114.5807 | -1.3919 | -0.89
26.55 | 18.3538 | 117.3 | 115.4798 | -2.734 | -0.99 | 26.55 | 2.0039 | 112.7 | 114.5852 | -1.3897 | -0.89
26.56 | 18.3532 | 117.3 | 115.4842 | -2.7334 | -0.99 | 26.56 | 2.0061 | 112.7 | 114.5892 | -1.3895 | -0.89
26.57 | 18.3522 | 117.3 | 115.4919 | -2.7287 | -0.99 | 26.57 | 2.0073 | 112.7 | 114.5829 | -1.3903 | -0.89
26.58 | 18.3531 | 117.3 | 115.5002 | -2.724 | -0.99 | 26.58 | 2.0068 | 112.7 | 114.5727 | -1.3905 | -0.89
26.59 | 18.3536 | 117.3 | 115.4993 | -2.7224 | -0.99 | 26.59 | 2.0058 | 112.7 | 114.5677 | -1.3917 | -0.89
26.6 | 18.3534 | 117.3 | 115.4946 | -2.7228 | -0.99 | 26.6 | 2.0035 | 112.7 | 114.5638 | -1.3939 | -0.89
26.61 | 18.3539 | 117.3 | 115.4903 | -2.7251 | -0.99 | 26.61 | 2.0008 | 112.7 | 114.5592 | -1.3944 | -0.89
26.62 | 18.3542 | 117.3 | 115.4864 | -2.727 | -0.99 | 26.62 | 2 | 112.7 | 114.5612 | -1.3938 | -0.89
26.63 | 18.3535 | 117.3 | 115.4789 | -2.7269 | -0.99 | 26.63 | 2.0023 | 112.7 | 114.5616 | -1.3923 | -0.89
26.64 | 18.3501 | 117.3 | 115.4788 | -2.7272 | -0.99 | 26.64 | 2.0045 | 112.7 | 114.5615 | -1.3902 | -0.89
26.65 | 18.3475 | 117.3 | 115.4724 | -2.726 | -0.99 | 26.65 | 2.0058 | 112.7 | 114.562 | -1.39 | -0.89
26.66 | 18.3474 | 117.3 | 115.4505 | -2.7224 | -0.99 | 26.66 | 2.0069 | 112.7 | 114.562 | -1.3917 | -0.89
26.67 | 18.3449 | 117.3 | 115.432 | -2.718 | -0.99 | 26.67 | 2.0072 | 112.7 | 114.5667 | -1.393 | -0.89
26.68 | 18.3426 | 117.3 | 115.4132 | -2.715 | -0.99 | 26.68 | 2.0062 | 112.7 | 114.5654 | -1.3934 | -0.89
26.69 | 18.3405 | 117.3 | 115.3634 | -2.7176 | -0.99 | 26.69 | 2.0047 | 112.7 | 114.5636 | -1.393 | -0.89
26.7 | 18.336 | 117.3 | 115.3043 | -2.7217 | -0.99 | 26.7 | 2.0038 | 112.7 | 114.5577 | -1.3922 | -0.89
26.71 | 18.3314 | 117.3 | 115.2677 | -2.7243 | -0.99 | 26.71 | 2.0036 | 112.7 | 114.5472 | -1.3921 | -0.89
26.72 | 18.3277 | 117.3 | 115.2366 | -2.7286 | -0.99 | 26.72 | 2.003 | 112.7 | 114.5462 | -1.3923 | -0.89
26.73 | 18.3252 | 117.3 | 115.2198 | -2.7321 | -0.99 | 26.73 | 2.003 | 112.7 | 114.545 | -1.3924 | -0.89
26.74 | 18.3221 | 117.3 | 115.1926 | -2.7324 | -0.99 | 26.74 | 2.0024 | 112.7 | 114.5443 | -1.3928 | -0.89
26.75 | 18.3225 | 117.3 | 115.1712 | -2.73 | -0.99 | 26.75 | 2.0038 | 112.7 | 114.5457 | -1.3928 | -0.89
26.76 | 18.3251 | 117.3 | 115.1685 | -2.7273 | -0.99 | 26.76 | 2.006 | 112.7 | 114.5449 | -1.3923 | -0.89
26.77 | 18.3273 | 117.3 | 115.1581 | -2.7277 | -0.99 | 26.77 | 2.0055 | 112.7 | 114.5407 | -1.3919 | -0.89
26.78 | 18.3328 | 117.3 | 115.1475 | -2.7305 | -0.99 | 26.78 | 2.0053 | 112.7 | 114.5399 | -1.3915 | -0.89
26.79 | 18.3353 | 117.3 | 115.1207 | -2.7352 | -0.99 | 26.79 | 2.0065 | 112.7 | 114.5345 | -1.3913 | -0.89
26.8 | 18.3346 | 117.3 | 115.0928 | -2.7405 | -0.99 | 26.8 | 2.0058 | 112.7 | 114.5282 | -1.3918 | -0.89
26.81 | 18.3337 | 117.3 | 115.0788 | -2.7444 | -0.99 | 26.81 | 2.0035 | 112.7 | 114.5469 | -1.3936 | -0.89
26.82 | 18.3323 | 117.3 | 115.0554 | -2.7475 | -0.99 | 26.82 | 2.0018 | 112.7 | 114.5907 | -1.395 | -0.89
26.83 | 18.3307 | 117.3 | 115.0248 | -2.7501 | -0.99 | 26.83 | 1.9993 | 112.7 | 114.6474 | -1.3946 | -0.89
26.84 | 18.3311 | 117.3 | 114.9983 | -2.7508 | -0.99 | 26.84 | 2.0009 | 112.7 | 114.7538 | -1.3964 | -0.89
26.85 | 18.3315 | 117.3 | 114.9767 | -2.7504 | -0.99 | 26.85 | 2.0054 | 112.7 | 114.8701 | -1.3983 | -0.89
26.86 | 18.3301 | 117.3 | 114.9668 | -2.7512 | -0.99 | 26.86 | 2.0104 | 112.7 | 114.9456 | -1.3964 | -0.89
26.87 | 18.3309 | 117.3 | 114.9523 | -2.7531 | -0.99 | 26.87 | 2.0165 | 112.7 | 115.015 | -1.394 | -0.89
26.88 | 18.3324 | 117.3 | 114.9289 | -2.7565 | -0.99 | 26.88 | 2.0207 | 112.7 | 115.0727 | -1.3914 | -0.89
26.89 | 18.3353 | 117.3 | 114.9184 | -2.7597 | -0.99 | 26.89 | 2.0276 | 112.7 | 115.138 | -1.3863 | -0.89
26.9 | 18.3376 | 117.3 | 114.917 | -2.759 | -0.99 | 26.9 | 2.035 | 112.7 | 115.181 | -1.3799 | -0.89
26.91 | 18.3384 | 117.3 | 114.9132 | -2.7568 | -0.99 | 26.91 | 2.0376 | 112.7 | 115.1847 | -1.3764 | -0.89
26.92 | 18.3419 | 117.3 | 114.9112 | -2.7556 | -0.99 | 26.92 | 2.0379 | 112.7 | 115.1774 | -1.3762 | -0.89
26.93 | 18.3465 | 117.3 | 114.9165 | -2.7536 | -0.99 | 26.93 | 2.0386 | 112.7 | 115.1674 | -1.3776 | -0.89
26.94 | 18.3497 | 117.3 | 114.914 | -2.7523 | -0.99 | 26.94 | 2.0361 | 112.7 | 115.1413 | -1.3838 | -0.89
26.95 | 18.3511 | 117.3 | 114.9029 | -2.7534 | -0.99 | 26.95 | 2.0309 | 112.7 | 115.1134 | -1.3893 | -0.89
26.96 | 18.3507 | 117.3 | 114.8977 | -2.7569 | -0.99 | 26.96 | 2.0277 | 112.7 | 115.1086 | -1.3903 | -0.89
26.97 | 18.3498 | 117.3 | 114.8989 | -2.759 | -0.99 | 26.97 | 2.0249 | 112.7 | 115.1059 | -1.3915 | -0.89
26.98 | 18.3496 | 117.3 | 114.8908 | -2.7589 | -0.99 | 26.98 | 2.0219 | 112.7 | 115.1068 | -1.3908 | -0.89
26.99 | 18.3459 | 117.3 | 114.8637 | -2.7592 | -0.99 | 26.99 | 2.023 | 112.7 | 115.1034 | -1.3878 | -0.89
27 | 18.343 | 117.3 | 114.8465 | -2.7602 | -0.99 | 27 | 2.0264 | 112.7 | 115.092 | -1.3855 | -0.89
27.01 | 18.344 | 117.3 | 114.8456 | -2.7605 | -0.99 | 27.01 | 2.0273 | 112.7 | 115.0808 | -1.3858 | -0.89
27.02 | 18.3452 | 117.3 | 114.8442 | -2.7591 | -0.99 | 27.02 | 2.0267 | 112.7 | 115.0779 | -1.3857 | -0.89
27.03 | 18.3461 | 117.3 | 114.8372 | -2.7594 | -0.99 | 27.03 | 2.0278 | 112.7 | 115.0798 | -1.3853 | -0.89
27.04 | 18.3473 | 117.3 | 114.8334 | -2.7626 | -0.99 | 27.04 | 2.0282 | 112.7 | 115.0818 | -1.3865 | -0.89
27.05 | 18.3486 | 117.3 | 114.8362 | -2.7641 | -0.99 | 27.05 | 2.0271 | 112.7 | 115.0834 | -1.3873 | -0.89
27.06 | 18.3479 | 117.3 | 114.8317 | -2.7656 | -0.99 | 27.06 | 2.0267 | 112.7 | 115.0839 | -1.3866 | -0.89
27.07 | 18.3474 | 117.3 | 114.8222 | -2.7699 | -0.99 | 27.07 | 2.0267 | 112.7 | 115.0864 | -1.3866 | -0.89
27.08 | 18.3487 | 117.3 | 114.82 | -2.7756 | -0.99 | 27.08 | 2.0262 | 112.7 | 115.0865 | -1.3885 | -0.89
27.09 | 18.3477 | 117.3 | 114.8118 | -2.7834 | -0.99 | 27.09 | 2.0236 | 112.7 | 115.0882 | -1.3908 | -0.89
27.1 | 18.3451 | 117.3 | 114.8029 | -2.7867 | -0.99 | 27.1 | 2.0221 | 112.7 | 115.0934 | -1.3929 | -0.89
27.11 | 18.3451 | 117.3 | 114.805 | -2.7848 | -0.99 | 27.11 | 2.0236 | 112.7 | 115.0995 | -1.3931 | -0.89
27.12 | 18.3473 | 117.3 | 114.8078 | -2.7822 | -0.99 | 27.12 | 2.0255 | 112.7 | 115.103 | -1.3906 | -0.89
27.13 | 18.3507 | 117.3 | 114.8188 | -2.7796 | -0.99 | 27.13 | 2.0277 | 112.7 | 115.1033 | -1.3895 | -0.89
27.14 | 18.3533 | 117.3 | 114.8261 | -2.7833 | -0.99 | 27.14 | 2.0305 | 112.7 | 115.1225 | -1.3907 | -0.89
27.15 | 18.3542 | 117.3 | 114.818 | -2.793 | -0.99 | 27.15 | 2.0304 | 112.7 | 115.1471 | -1.3921 | -0.89
27.16 | 18.3542 | 117.3 | 114.8018 | -2.8005 | -0.99 | 27.16 | 2.0287 | 112.7 | 115.1629 | -1.3931 | -0.89
27.17 | 18.3514 | 117.3 | 114.7867 | -2.8063 | -0.99 | 27.17 | 2.0294 | 112.7 | 115.1811 | -1.3937 | -0.89
27.18 | 18.3472 | 117.3 | 114.7711 | -2.8146 | -0.99 | 27.18 | 2.0308 | 112.7 | 115.1993 | -1.3937 | -0.89
27.19 | 18.3418 | 117.3 | 114.7445 | -2.8285 | -0.99 | 27.19 | 2.0332 | 112.7 | 115.2306 | -1.3924 | -0.89
27.2 | 18.336 | 117.3 | 114.7165 | -2.8421 | -0.99 | 27.2 | 2.0358 | 112.7 | 115.2482 | -1.3905 | -0.89
27.21 | 18.3319 | 117.3 | 114.6923 | -2.8493 | -0.99 | 27.21 | 2.036 | 112.7 | 115.2525 | -1.3893 | -0.89
27.22 | 18.3303 | 117.3 | 114.6643 | -2.8517 | -0.99 | 27.22 | 2.0354 | 112.7 | 115.2653 | -1.3897 | -0.89
27.23 | 18.3299 | 117.3 | 114.6357 | -2.8529 | -0.99 | 27.23 | 2.0361 | 112.7 | 115.2651 | -1.3916 | -0.89
27.24 | 18.3278 | 117.3 | 114.6024 | -2.867 | -0.99 | 27.24 | 2.0356 | 112.7 | 115.2585 | -1.3937 | -0.89
27.25 | 18.3272 | 117.3 | 114.5768 | -2.8808 | -0.99 | 27.25 | 2.0335 | 112.7 | 115.2629 | -1.3944 | -0.89
27.26 | 18.3271 | 117.3 | 114.5566 | -2.8841 | -0.99 | 27.26 | 2.0324 | 112.7 | 115.2815 | -1.3938 | -0.89
27.27 | 18.3255 | 117.3 | 114.5289 | -2.8863 | -0.99 | 27.27 | 2.0336 | 112.7 | 115.2957 | -1.3933 | -0.89
27.28 | 18.3241 | 117.3 | 114.5003 | -2.8861 | -0.99 | 27.28 | 2.0348 | 112.7 | 115.3025 | -1.3938 | -0.89
27.29 | 18.3241 | 117.3 | 114.4681 | -2.8901 | -0.99 | 27.29 | 2.035 | 112.7 | 115.348 | -1.3943 | -0.89
27.3 | 18.3254 | 117.3 | 114.4405 | -2.8955 | -0.99 | 27.3 | 2.0349 | 112.7 | 115.3992 | -1.3931 | -0.89
27.31 | 18.3276 | 117.3 | 114.4259 | -2.8984 | -0.99 | 27.31 | 2.0342 | 112.7 | 115.4305 | -1.3922 | -0.89
27.32 | 18.3292 | 117.3 | 114.4164 | -2.9041 | -0.99 | 27.32 | 2.0339 | 112.7 | 115.4671 | -1.3915 | -0.89
27.33 | 18.3298 | 117.3 | 114.4087 | -2.9112 | -0.99 | 27.33 | 2.0369 | 112.7 | 115.4944 | -1.3904 | -0.89
27.34 | 18.3328 | 117.3 | 114.3979 | -2.9158 | -0.99 | 27.34 | 2.0386 | 112.7 | 115.5156 | -1.3894 | -0.89
27.35 | 18.3372 | 117.3 | 114.3949 | -2.9181 | -0.99 | 27.35 | 2.0383 | 112.7 | 115.5393 | -1.3899 | -0.89
27.36 | 18.3405 | 117.3 | 114.3987 | -2.9189 | -0.99 | 27.36 | 2.0391 | 112.7 | 115.5692 | -1.3908 | -0.89
27.37 | 18.343 | 117.3 | 114.4028 | -2.9172 | -0.99 | 27.37 | 2.0397 | 112.7 | 115.6011 | -1.3911 | -0.89
27.38 | 18.3443 | 117.3 | 114.4042 | -2.9162 | -0.99 | 27.38 | 2.0406 | 112.7 | 115.6281 | -1.3917 | -0.89
27.39 | 18.3447 | 117.3 | 114.3847 | -2.9189 | -0.99 | 27.39 | 2.0383 | 112.7 | 115.6756 | -1.3958 | -0.89
27.4 | 18.3441 | 117.3 | 114.3625 | -2.9206 | -0.99 | 27.4 | 2.0354 | 112.7 | 115.7364 | -1.3989 | -0.89
27.41 | 18.3432 | 117.3 | 114.3525 | -2.9199 | -0.99 | 27.41 | 2.0357 | 112.7 | 115.7796 | -1.3961 | -0.89
27.42 | 18.3429 | 117.3 | 114.3407 | -2.9214 | -0.99 | 27.42 | 2.0373 | 112.7 | 115.8056 | -1.3929 | -0.89
27.43 | 18.3415 | 117.3 | 114.3191 | -2.9256 | -0.99 | 27.43 | 2.0398 | 112.7 | 115.8144 | -1.3913 | -0.89
27.44 | 18.3395 | 117.3 | 114.2974 | -2.929 | -0.99 | 27.44 | 2.0417 | 112.7 | 115.8282 | -1.39 | -0.89
27.45 | 18.3407 | 117.3 | 114.2883 | -2.9284 | -0.99 | 27.45 | 2.0421 | 112.7 | 115.8364 | -1.3888 | -0.89
27.46 | 18.3422 | 117.3 | 114.2878 | -2.9283 | -0.99 | 27.46 | 2.0419 | 112.7 | 115.8263 | -1.3888 | -0.89
27.47 | 18.3414 | 117.3 | 114.2814 | -2.9293 | -0.99 | 27.47 | 2.0421 | 112.7 | 115.8145 | -1.3889 | -0.89
27.48 | 18.3427 | 117.3 | 114.2759 | -2.9295 | -0.99 | 27.48 | 2.0413 | 112.7 | 115.8001 | -1.3892 | -0.89
27.49 | 18.3443 | 117.3 | 114.2653 | -2.9272 | -0.99 | 27.49 | 2.0394 | 112.7 | 115.7894 | -1.3906 | -0.89
27.5 | 18.3442 | 117.3 | 114.2512 | -2.9258 | -0.99 | 27.5 | 2.039 | 112.7 | 115.7803 | -1.3908 | -0.89
27.51 | 18.3452 | 117.3 | 114.2478 | -2.9286 | -0.99 | 27.51 | 2.0378 | 112.7 | 115.7708 | -1.3894 | -0.89
27.52 | 18.3456 | 117.3 | 114.2427 | -2.9308 | -0.99 | 27.52 | 2.0365 | 112.7 | 115.7785 | -1.389 | -0.89
27.53 | 18.3442 | 117.3 | 114.2313 | -2.9333 | -0.99 | 27.53 | 2.0364 | 112.7 | 115.7963 | -1.3904 | -0.89
27.54 | 18.341 | 117.3 | 114.2098 | -2.9369 | -0.99 | 27.54 | 2.0356 | 112.7 | 115.8291 | -1.3909 | -0.89
27.55 | 18.3388 | 117.3 | 114.1935 | -2.9391 | -0.99 | 27.55 | 2.0356 | 112.7 | 115.8658 | -1.3889 | -0.89
27.56 | 18.3384 | 117.3 | 114.183 | -2.9398 | -0.99 | 27.56 | 2.0362 | 112.7 | 115.8859 | -1.387 | -0.89
27.57 | 18.3382 | 117.3 | 114.1728 | -2.9402 | -0.99 | 27.57 | 2.0365 | 112.7 | 115.9042 | -1.3864 | -0.89
27.58 | 18.3412 | 117.3 | 114.1757 | -2.9391 | -0.99 | 27.58 | 2.039 | 112.7 | 115.9267 | -1.3858 | -0.89
27.59 | 18.3433 | 117.3 | 114.1746 | -2.9368 | -0.99 | 27.59 | 2.0409 | 112.7 | 115.94 | -1.3846 | -0.89
27.6 | 18.3437 | 117.3 | 114.1719 | -2.9357 | -0.99 | 27.6 | 2.0411 | 112.7 | 115.9458 | -1.3849 | -0.89
27.61 | 18.3438 | 117.3 | 114.1759 | -2.9354 | -0.99 | 27.61 | 2.0412 | 112.7 | 115.9559 | -1.3874 | -0.89
27.62 | 18.3437 | 117.3 | 114.1728 | -2.9348 | -0.99 | 27.62 | 2.0408 | 112.7 | 115.9675 | -1.3883 | -0.89
27.63 | 18.3451 | 117.3 | 114.1695 | -2.9354 | -0.99 | 27.63 | 2.0415 | 112.7 | 115.9729 | -1.3871 | -0.89
27.64 | 18.3464 | 117.3 | 114.1656 | -2.9378 | -0.99 | 27.64 | 2.0399 | 112.7 | 115.9714 | -1.3877 | -0.89
27.65 | 18.347 | 117.3 | 114.161 | -2.9395 | -0.99 | 27.65 | 2.0385 | 112.7 | 115.9726 | -1.3883 | -0.89
27.66 | 18.3469 | 117.3 | 114.1629 | -2.9399 | -0.99 | 27.66 | 2.0385 | 112.7 | 115.9728 | -1.387 | -0.89
27.67 | 18.3462 | 117.3 | 114.1597 | -2.9412 | -0.99 | 27.67 | 2.0387 | 112.7 | 115.9665 | -1.3872 | -0.89
27.68 | 18.3447 | 117.3 | 114.1484 | -2.9425 | -0.99 | 27.68 | 2.0397 | 112.7 | 115.9589 | -1.3878 | -0.89
27.69 | 18.3437 | 117.3 | 114.1405 | -2.9434 | -0.99 | 27.69 | 2.0396 | 112.7 | 115.9679 | -1.3872 | -0.89
27.7 | 18.3431 | 117.3 | 114.1422 | -2.9432 | -0.99 | 27.7 | 2.0393 | 112.7 | 115.9832 | -1.3854 | -0.89
27.71 | 18.3425 | 117.3 | 114.1515 | -2.9424 | -0.99 | 27.71 | 2.0406 | 112.7 | 115.9886 | -1.3841 | -0.89
27.72 | 18.343 | 117.3 | 114.1621 | -2.9404 | -0.99 | 27.72 | 2.041 | 112.7 | 115.9868 | -1.3835 | -0.89
27.73 | 18.3445 | 117.3 | 114.1709 | -2.9364 | -0.99 | 27.73 | 2.0397 | 112.7 | 115.9902 | -1.3833 | -0.89
27.74 | 18.3484 | 117.3 | 114.1905 | -2.9313 | -0.99 | 27.74 | 2.0395 | 112.7 | 115.9979 | -1.384 | -0.89
27.75 | 18.3518 | 117.3 | 114.2131 | -2.9288 | -0.99 | 27.75 | 2.0404 | 112.7 | 115.9969 | -1.384 | -0.89
27.76 | 18.3534 | 117.3 | 114.2277 | -2.9337 | -0.99 | 27.76 | 2.0392 | 112.7 | 116.0007 | -1.3844 | -0.89
27.77 | 18.3554 | 117.3 | 114.2364 | -2.9418 | -0.99 | 27.77 | 2.0375 | 112.7 | 116.0132 | -1.3869 | -0.89
27.78 | 18.3559 | 117.3 | 114.2392 | -2.9468 | -0.99 | 27.78 | 2.0381 | 112.7 | 116.0232 | -1.3886 | -0.89
27.79 | 18.3523 | 117.3 | 114.2412 | -2.9495 | -0.99 | 27.79 | 2.0394 | 112.7 | 116.0212 | -1.3872 | -0.89
27.8 | 18.3485 | 117.3 | 114.2434 | -2.9506 | -0.99 | 27.8 | 2.04 | 112.7 | 116.0193 | -1.3853 | -0.89
27.81 | 18.3479 | 117.3 | 114.25 | -2.9506 | -0.99 | 27.81 | 2.0388 | 112.7 | 116.023 | -1.3849 | -0.89
27.82 | 18.3497 | 117.3 | 114.2598 | -2.9499 | -0.99 | 27.82 | 2.0376 | 112.7 | 116.019 | -1.3853 | -0.89
27.83 | 18.35 | 117.3 | 114.2595 | -2.9481 | -0.99 | 27.83 | 2.039 | 112.7 | 116.0061 | -1.3857 | -0.89
27.84 | 18.3483 | 117.3 | 114.2667 | -2.949 | -0.99 | 27.84 | 2.0395 | 112.7 | 115.9879 | -1.3832 | -0.89
27.85 | 18.3477 | 117.3 | 114.2751 | -2.9508 | -0.99 | 27.85 | 2.0394 | 112.7 | 115.9535 | -1.3812 | -0.89
27.86 | 18.3468 | 117.3 | 114.266 | -2.9499 | -0.99 | 27.86 | 2.0398 | 112.7 | 115.9149 | -1.3818 | -0.89
27.87 | 18.3452 | 117.3 | 114.2602 | -2.9485 | -0.99 | 27.87 | 2.039 | 112.7 | 115.8945 | -1.3825 | -0.89
27.88 | 18.3437 | 117.3 | 114.2624 | -2.949 | -0.99 | 27.88 | 2.0388 | 112.7 | 115.8694 | -1.3831 | -0.89
27.89 | 18.3436 | 117.3 | 114.2617 | -2.9502 | -0.99 | 27.89 | 2.038 | 112.7 | 115.8371 | -1.3839 | -0.89
27.9 | 18.3433 | 117.3 | 114.2609 | -2.9513 | -0.99 | 27.9 | 2.0362 | 112.7 | 115.819 | -1.3854 | -0.89
27.91 | 18.3428 | 117.3 | 114.2749 | -2.95 | -0.99 | 27.91 | 2.0357 | 112.7 | 115.8131 | -1.3855 | -0.89
27.92 | 18.3445 | 117.3 | 114.2923 | -2.9467 | -0.99 | 27.92 | 2.0359 | 112.7 | 115.8037 | -1.3827 | -0.89
27.93 | 18.3458 | 117.3 | 114.3039 | -2.9441 | -0.99 | 27.93 | 2.0353 | 112.7 | 115.7931 | -1.381 | -0.89
27.94 | 18.3443 | 117.3 | 114.3064 | -2.9433 | -0.99 | 27.94 | 2.0356 | 112.7 | 115.7868 | -1.3825 | -0.89
27.95 | 18.3437 | 117.3 | 114.3017 | -2.9422 | -0.99 | 27.95 | 2.0371 | 112.7 | 115.7834 | -1.3829 | -0.89
27.96 | 18.3442 | 117.3 | 114.2968 | -2.9405 | -0.99 | 27.96 | 2.0377 | 112.7 | 115.779 | -1.3821 | -0.89
27.97 | 18.343 | 117.3 | 114.2944 | -2.9405 | -0.99 | 27.97 | 2.0372 | 112.7 | 115.7744 | -1.3829 | -0.89
27.98 | 18.342 | 117.3 | 114.2918 | -2.9417 | -0.99 | 27.98 | 2.0365 | 112.7 | 115.7695 | -1.3828 | -0.89
27.99 | 18.3395 | 117.3 | 114.2751 | -2.9438 | -0.99 | 27.99 | 2.0373 | 112.7 | 115.7704 | -1.3803 | -0.89
28 | 18.3359 | 117.3 | 114.2618 | -2.9452 | -0.99 | 28 | 2.0383 | 112.7 | 115.7734 | -1.3788 | -0.89
28.01 | 18.3352 | 117.3 | 114.2644 | -2.946 | -0.99 | 28.01 | 2.0378 | 112.7 | 115.7706 | -1.379 | -0.89
28.02 | 18.3362 | 117.3 | 114.2671 | -2.946 | -0.99 | 28.02 | 2.0372 | 112.7 | 115.7607 | -1.3805 | -0.89
28.03 | 18.336 | 117.3 | 114.2633 | -2.946 | -0.99 | 28.03 | 2.0383 | 112.7 | 115.7392 | -1.3829 | -0.89
28.04 | 18.3379 | 117.3 | 114.2639 | -2.9471 | -0.99 | 28.04 | 2.0375 | 112.7 | 115.7305 | -1.3849 | -0.89
28.05 | 18.3382 | 117.3 | 114.268 | -2.948 | -0.99 | 28.05 | 2.0361 | 112.7 | 115.7317 | -1.3861 | -0.89
28.06 | 18.3354 | 117.3 | 114.2628 | -2.9484 | -0.99 | 28.06 | 2.0359 | 112.7 | 115.7296 | -1.386 | -0.89
28.07 | 18.3353 | 117.3 | 114.2524 | -2.9478 | -0.99 | 28.07 | 2.0365 | 112.7 | 115.7243 | -1.3848 | -0.89
28.08 | 18.336 | 117.3 | 114.2442 | -2.9475 | -0.99 | 28.08 | 2.0378 | 112.7 | 115.7185 | -1.3826 | -0.89
28.09 | 18.3346 | 117.3 | 114.2258 | -2.9496 | -0.99 | 28.09 | 2.0378 | 112.7 | 115.7142 | -1.3826 | -0.89
28.1 | 18.3332 | 117.3 | 114.2112 | -2.9513 | -0.99 | 28.1 | 2.0367 | 112.7 | 115.7131 | -1.3848 | -0.89
28.11 | 18.3344 | 117.3 | 114.2178 | -2.9498 | -0.99 | 28.11 | 2.0359 | 112.7 | 115.7196 | -1.3854 | -0.89
28.12 | 18.3355 | 117.3 | 114.229 | -2.9476 | -0.99 | 28.12 | 2.0361 | 112.7 | 115.7242 | -1.3842 | -0.89
28.13 | 18.3363 | 117.3 | 114.2405 | -2.9486 | -0.99 | 28.13 | 2.0356 | 112.7 | 115.7288 | -1.383 | -0.89
28.14 | 18.3404 | 117.3 | 114.2614 | -2.9501 | -0.99 | 28.14 | 2.0338 | 112.7 | 115.7299 | -1.3818 | -0.89
28.15 | 18.3455 | 117.3 | 114.289 | -2.9487 | -0.99 | 28.15 | 2.0327 | 112.7 | 115.7243 | -1.3806 | -0.89
28.16 | 18.3474 | 117.3 | 114.3124 | -2.9484 | -0.99 | 28.16 | 2.0327 | 112.7 | 115.719 | -1.3799 | -0.89
28.17 | 18.3492 | 117.3 | 114.3444 | -2.9486 | -0.99 | 28.17 | 2.031 | 112.7 | 115.7202 | -1.3798 | -0.89
28.18 | 18.353 | 117.3 | 114.3808 | -2.9461 | -0.99 | 28.18 | 2.0274 | 112.7 | 115.7239 | -1.3806 | -0.89
28.19 | 18.358 | 117.3 | 114.415 | -2.9416 | -0.99 | 28.19 | 2.0239 | 112.7 | 115.7146 | -1.383 | -0.89
28.2 | 18.3607 | 117.3 | 114.4417 | -2.9387 | -0.99 | 28.2 | 2.023 | 112.7 | 115.6995 | -1.3839 | -0.89
28.21 | 18.3607 | 117.3 | 114.4612 | -2.9377 | -0.99 | 28.21 | 2.0231 | 112.7 | 115.6932 | -1.3825 | -0.89
28.22 | 18.361 | 117.3 | 114.4836 | -2.937 | -0.99 | 28.22 | 2.0222 | 112.7 | 115.6973 | -1.3818 | -0.89
28.23 | 18.3613 | 117.3 | 114.5004 | -2.938 | -0.99 | 28.23 | 2.0229 | 112.7 | 115.7058 | -1.3816 | -0.89
28.24 | 18.3604 | 117.3 | 114.5165 | -2.9404 | -0.99 | 28.24 | 2.0231 | 112.7 | 115.7096 | -1.3819 | -0.89
28.25 | 18.3582 | 117.3 | 114.5443 | -2.9435 | -0.99 | 28.25 | 2.0221 | 112.7 | 115.7116 | -1.3819 | -0.89
28.26 | 18.3574 | 117.3 | 114.5822 | -2.9466 | -0.99 | 28.26 | 2.0216 | 112.7 | 115.7177 | -1.3825 | -0.89
28.27 | 18.359 | 117.3 | 114.62 | -2.9458 | -0.99 | 28.27 | 2.0194 | 112.7 | 115.7152 | -1.3842 | -0.89
28.28 | 18.3609 | 117.3 | 114.6511 | -2.9417 | -0.99 | 28.28 | 2.0167 | 112.7 | 115.7053 | -1.3845 | -0.89
28.29 | 18.3655 | 117.3 | 114.7089 | -2.9331 | -0.99 | 28.29 | 2.0147 | 112.7 | 115.6929 | -1.3838 | -0.89
28.3 | 18.3693 | 117.3 | 114.7807 | -2.9248 | -0.99 | 28.3 | 2.0136 | 112.7 | 115.6832 | -1.3835 | -0.89
28.31 | 18.3711 | 117.3 | 114.8339 | -2.9213 | -0.99 | 28.31 | 2.0141 | 112.7 | 115.6828 | -1.3835 | -0.89
28.32 | 18.3741 | 117.3 | 114.8812 | -2.9175 | -0.99 | 28.32 | 2.0147 | 112.7 | 115.6722 | -1.3831 | -0.89
28.33 | 18.3792 | 117.3 | 114.932 | -2.9142 | -0.99 | 28.33 | 2.0149 | 112.7 | 115.6469 | -1.3828 | -0.89
28.34 | 18.3827 | 117.3 | 115.0095 | -2.9078 | -0.99 | 28.34 | 2.0144 | 112.7 | 115.6176 | -1.3826 | -0.89
28.35 | 18.3828 | 117.3 | 115.0731 | -2.9016 | -0.99 | 28.35 | 2.0134 | 112.7 | 115.59 | -1.3825 | -0.88981
28.36 | 18.3801 | 117.3 | 115.095 | -2.8994 | -0.99 | 28.36 | 2.0146 | 112.7 | 115.5645 | -1.3817 | -0.88952
28.37 | 18.377 | 117.3 | 115.1129 | -2.8988 | -0.99 | 28.37 | 2.0166 | 112.7 | 115.5426 | -1.3798 | -0.88922
28.38 | 18.3765 | 117.3 | 115.134 | -2.8986 | -0.99 | 28.38 | 2.016 | 112.7 | 115.5298 | -1.3787 | -0.88892
28.39 | 18.3678 | 117.3 | 115.1352 | -2.8966 | -0.99 | 28.39 | 2.0134 | 112.7 | 115.5042 | -1.3798 | -0.88863
28.4 | 18.3577 | 117.3 | 115.1276 | -2.8937 | -0.99 | 28.4 | 2.0119 | 112.7 | 115.4785 | -1.3812 | -0.88833
28.41 | 18.3535 | 117.3 | 115.1208 | -2.8922 | -0.99 | 28.41 | 2.0122 | 112.7 | 115.4668 | -1.3804 | -0.88803
28.42 | 18.3465 | 117.3 | 115.0976 | -2.8945 | -0.99 | 28.42 | 2.0128 | 112.7 | 115.4452 | -1.3781 | -0.88774
28.43 | 18.3384 | 117.3 | 115.0806 | -2.8981 | -0.99 | 28.43 | 2.013 | 112.7 | 115.421 | -1.3774 | -0.88744
28.44 | 18.3335 | 117.3 | 115.0749 | -2.9012 | -0.99 | 28.44 | 2.0124 | 112.7 | 115.3932 | -1.3787 | -0.88714
28.45 | 18.3328 | 117.3 | 115.0725 | -2.9028 | -0.99 | 28.45 | 2.0121 | 112.7 | 115.3653 | -1.3794 | -0.88684
28.46 | 18.3335 | 117.3 | 115.0788 | -2.9024 | -0.99 | 28.46 | 2.0118 | 112.7 | 115.3445 | -1.3794 | -0.88655
28.47 | 18.3335 | 117.3 | 115.0898 | -2.8991 | -0.99 | 28.47 | 2.011 | 112.7 | 115.323 | -1.3803 | -0.88625
28.48 | 18.3332 | 117.3 | 115.1057 | -2.8917 | -0.99 | 28.48 | 2.0102 | 112.7 | 115.301 | -1.3823 | -0.88596
28.49 | 18.3368 | 117.3 | 115.1345 | -2.8759 | -0.99 | 28.49 | 2.0079 | 112.7 | 115.2861 | -1.3836 | -0.88566
28.5 | 18.3426 | 117.3 | 115.1656 | -2.8586 | -0.99 | 28.5 | 2.0071 | 112.7 | 115.2719 | -1.3831 | -0.88536
28.51 | 18.345 | 117.3 | 115.1897 | -2.8495 | -0.99 | 28.51 | 2.0084 | 112.7 | 115.2545 | -1.3838 | -0.88506
28.52 | 18.3466 | 117.3 | 115.2084 | -2.8411 | -0.99 | 28.52 | 2.0081 | 112.7 | 115.2437 | -1.386 | -0.88477
28.53 | 18.3485 | 117.3 | 115.2165 | -2.8313 | -0.99 | 28.53 | 2.0097 | 112.7 | 115.2394 | -1.3871 | -0.88447
28.54 | 18.3485 | 117.3 | 115.2266 | -2.82 | -0.99 | 28.54 | 2.0108 | 112.7 | 115.2267 | -1.3865 | -0.88417
28.55 | 18.3477 | 117.3 | 115.2403 | -2.813 | -0.99 | 28.55 | 2.0096 | 112.7 | 115.2227 | -1.3856 | -0.88388
28.56 | 18.3472 | 117.3 | 115.2517 | -2.8129 | -0.99 | 28.56 | 2.0093 | 112.7 | 115.2291 | -1.3851 | -0.88358
28.57 | 18.3463 | 117.3 | 115.2673 | -2.8122 | -0.99 | 28.57 | 2.01 | 112.7 | 115.2295 | -1.3842 | -0.88328
28.58 | 18.3453 | 117.3 | 115.2803 | -2.8096 | -0.99 | 28.58 | 2.0104 | 112.7 | 115.227 | -1.3828 | -0.88299
28.59 | 18.3464 | 117.3 | 115.3107 | -2.8035 | -0.99 | 28.59 | 2.0094 | 112.7 | 115.2249 | -1.3821 | -0.88269
28.6 | 18.3481 | 117.3 | 115.3402 | -2.795 | -0.99 | 28.6 | 2.0089 | 112.7 | 115.2334 | -1.3824 | -0.88239
28.61 | 18.3488 | 117.3 | 115.3537 | -2.7815 | -0.99 | 28.61 | 2.0097 | 112.7 | 115.2396 | -1.3825 | -0.88209
28.62 | 18.3509 | 117.3 | 115.3722 | -2.766 | -0.99 | 28.62 | 2.01 | 112.7 | 115.2357 | -1.3822 | -0.8818
28.63 | 18.3523 | 117.3 | 115.3849 | -2.7606 | -0.99 | 28.63 | 2.0097 | 112.7 | 115.2258 | -1.3821 | -0.8815
28.64 | 18.3522 | 117.3 | 115.4055 | -2.7585 | -0.99 | 28.64 | 2.0095 | 112.7 | 115.2199 | -1.3832 | -0.8812
28.65 | 18.3524 | 117.3 | 115.4251 | -2.7546 | -0.99 | 28.65 | 2.0092 | 112.7 | 115.2165 | -1.3851 | -0.88091
28.66 | 18.3527 | 117.3 | 115.4348 | -2.752 | -0.99 | 28.66 | 2.0082 | 112.7 | 115.2113 | -1.3865 | -0.88061
28.67 | 18.3501 | 117.3 | 115.4399 | -2.7508 | -0.99 | 28.67 | 2.0081 | 112.7 | 115.2108 | -1.3872 | -0.88031
28.68 | 18.3461 | 117.3 | 115.4403 | -2.7507 | -0.99 | 28.68 | 2.0076 | 112.7 | 115.2072 | -1.3875 | -0.88002
28.69 | 18.3431 | 117.3 | 115.4321 | -2.7513 | -0.99 | 28.69 | 2.0071 | 112.7 | 115.2035 | -1.387 | -0.87972
28.7 | 18.3406 | 117.3 | 115.4258 | -2.7537 | -0.99 | 28.7 | 2.0086 | 112.7 | 115.2021 | -1.3868 | -0.87942
28.71 | 18.3393 | 117.3 | 115.4315 | -2.7564 | -0.99 | 28.71 | 2.0094 | 112.7 | 115.1954 | -1.3871 | -0.87913
28.72 | 18.3378 | 117.3 | 115.4328 | -2.7582 | -0.99 | 28.72 | 2.0091 | 112.7 | 115.1873 | -1.3877 | -0.87883
28.73 | 18.3374 | 117.3 | 115.4502 | -2.7544 | -0.99 | 28.73 | 2.0089 | 112.7 | 115.1916 | -1.3887 | -0.87853
28.74 | 18.3388 | 117.3 | 115.4726 | -2.7497 | -0.99 | 28.74 | 2.0093 | 112.7 | 115.2036 | -1.3883 | -0.87823
28.75 | 18.3412 | 117.3 | 115.4837 | -2.749 | -0.99 | 28.75 | 2.0093 | 112.7 | 115.2047 | -1.3877 | -0.87794
28.76 | 18.3432 | 117.3 | 115.4946 | -2.7489 | -0.99 | 28.76 | 2.0085 | 112.7 | 115.2 | -1.3887 | -0.87764
28.77 | 18.3443 | 117.3 | 115.5087 | -2.7478 | -0.99 | 28.77 | 2.007 | 112.7 | 115.2001 | -1.3892 | -0.87734
28.78 | 18.3458 | 117.3 | 115.5265 | -2.7426 | -0.99 | 28.78 | 2.008 | 112.7 | 115.2041 | -1.3878 | -0.87705
28.79 | 18.3475 | 117.3 | 115.5504 | -2.7375 | -0.99 | 28.79 | 2.0099 | 112.7 | 115.2078 | -1.3852 | -0.87675
28.8 | 18.3484 | 117.3 | 115.5762 | -2.7361 | -0.99 | 28.8 | 2.0091 | 112.7 | 115.2055 | -1.3849 | -0.87645
28.81 | 18.3477 | 117.3 | 115.5931 | -2.7338 | -0.99 | 28.81 | 2.008 | 112.7 | 115.196 | -1.3865 | -0.87616
28.82 | 18.3478 | 117.3 | 115.6071 | -2.7282 | -0.99 | 28.82 | 2.0081 | 112.7 | 115.19 | -1.3866 | -0.87586
28.83 | 18.35 | 117.3 | 115.6264 | -2.7222 | -0.99 | 28.83 | 2.0091 | 112.7 | 115.1818 | -1.3862 | -0.87556
28.84 | 18.3512 | 117.3 | 115.6371 | -2.7185 | -0.99 | 28.84 | 2.0092 | 112.7 | 115.155 | -1.3849 | -0.87527
28.85 | 18.3494 | 117.3 | 115.6316 | -2.7161 | -0.99 | 28.85 | 2.0082 | 112.7 | 115.1283 | -1.3834 | -0.87497
28.86 | 18.3468 | 117.3 | 115.6332 | -2.7137 | -0.99 | 28.86 | 2.0085 | 112.7 | 115.112 | -1.3832 | -0.87467
28.87 | 18.3457 | 117.3 | 115.644 | -2.7141 | -0.99 | 28.87 | 2.009 | 112.7 | 115.0865 | -1.383 | -0.87438
28.88 | 18.3452 | 117.3 | 115.6487 | -2.7151 | -0.99 | 28.88 | 2.0088 | 112.7 | 115.052 | -1.3836 | -0.87408
28.89 | 18.3438 | 117.3 | 115.6489 | -2.7153 | -0.99 | 28.89 | 2.0069 | 112.7 | 115.0135 | -1.3863 | -0.87378
28.9 | 18.3437 | 117.3 | 115.656 | -2.7143 | -0.99 | 28.9 | 2.0053 | 112.7 | 114.9747 | -1.3879 | -0.87348
28.91 | 18.3448 | 117.3 | 115.6683 | -2.7114 | -0.99 | 28.91 | 2.004 | 112.7 | 114.9451 | -1.3873 | -0.87319
28.92 | 18.3457 | 117.3 | 115.6807 | -2.7087 | -0.99 | 28.92 | 2.0039 | 112.7 | 114.9307 | -1.3879 | -0.87289
28.93 | 18.3442 | 117.3 | 115.6717 | -2.706 | -0.99 | 28.93 | 2.0035 | 112.7 | 114.9196 | -1.3884 | -0.87259
28.94 | 18.3416 | 117.3 | 115.6592 | -2.7049 | -0.99 | 28.94 | 2.0022 | 112.7 | 114.8966 | -1.3886 | -0.8723
28.95 | 18.3411 | 117.3 | 115.6648 | -2.7063 | -0.99 | 28.95 | 2.003 | 112.7 | 114.8816 | -1.389 | -0.872
28.96 | 18.3403 | 117.3 | 115.6696 | -2.7101 | -0.99 | 28.96 | 2.0036 | 112.7 | 114.8714 | -1.3886 | -0.8717
28.97 | 18.3403 | 117.3 | 115.679 | -2.7128 | -0.99 | 28.97 | 2.0024 | 112.7 | 114.8595 | -1.3881 | -0.87141
28.98 | 18.3434 | 117.3 | 115.6981 | -2.7119 | -0.99 | 28.98 | 2.0031 | 112.7 | 114.859 | -1.3887 | -0.87111
28.99 | 18.3465 | 117.3 | 115.7188 | -2.7105 | -0.99 | 28.99 | 2.0047 | 112.7 | 114.8576 | -1.3888 | -0.87081
29 | 18.3463 | 117.3 | 115.7413 | -2.7094 | -0.99 | 29 | 2.0051 | 112.7 | 114.8529 | -1.3875 | -0.87052
29.01 | 18.3471 | 117.3 | 115.7653 | -2.708 | -0.99 | 29.01 | 2.0055 | 112.7 | 114.8484 | -1.3873 | -0.87022
29.02 | 18.3512 | 117.3 | 115.7824 | -2.7058 | -0.99 | 29.02 | 2.0049 | 112.7 | 114.8431 | -1.3886 | -0.86992
29.03 | 18.3524 | 117.3 | 115.7842 | -2.7059 | -0.99 | 29.03 | 2.0038 | 112.7 | 114.8393 | -1.39 | -0.86962
29.04 | 18.3507 | 117.3 | 115.7827 | -2.7085 | -0.99 | 29.04 | 2.0028 | 112.7 | 114.8371 | -1.3906 | -0.86933
29.05 | 18.3499 | 117.3 | 115.7916 | -2.7085 | -0.99 | 29.05 | 2.0015 | 112.7 | 114.8322 | -1.3911 | -0.86903
29.06 | 18.3504 | 117.3 | 115.797 | -2.7061 | -0.99 | 29.06 | 2.0005 | 112.7 | 114.8293 | -1.3919 | -0.86873
29.07 | 18.3509 | 117.3 | 115.7849 | -2.702 | -0.99 | 29.07 | 2.0015 | 112.7 | 114.8285 | -1.3918 | -0.86844
29.08 | 18.3472 | 117.3 | 115.7651 | -2.6988 | -0.99 | 29.08 | 2.0041 | 112.7 | 114.8261 | -1.391 | -0.86814
29.09 | 18.343 | 117.3 | 115.7571 | -2.7002 | -0.99 | 29.09 | 2.006 | 112.7 | 114.811 | -1.391 | -0.86784
29.1 | 18.3418 | 117.3 | 115.7586 | -2.7032 | -0.99 | 29.1 | 2.0062 | 112.7 | 114.7975 | -1.3918 | -0.86755
29.11 | 18.3416 | 117.3 | 115.7524 | -2.7049 | -0.99 | 29.11 | 2.0056 | 112.7 | 114.8116 | -1.3929 | -0.86725
29.12 | 18.3403 | 117.3 | 115.7463 | -2.7056 | -0.99 | 29.12 | 2.0057 | 112.7 | 114.8276 | -1.3931 | -0.86695
29.13 | 18.3402 | 117.3 | 115.7555 | -2.7068 | -0.99 | 29.13 | 2.0059 | 112.7 | 114.8217 | -1.3922 | -0.86666
29.14 | 18.341 | 117.3 | 115.7632 | -2.7068 | -0.99 | 29.14 | 2.0065 | 112.7 | 114.815 | -1.3906 | -0.86636
29.15 | 18.3419 | 117.3 | 115.7651 | -2.7049 | -0.99 | 29.15 | 2.0075 | 112.7 | 114.8194 | -1.3898 | -0.86606
29.16 | 18.3435 | 117.3 | 115.7624 | -2.7029 | -0.99 | 29.16 | 2.0073 | 112.7 | 114.8233 | -1.3903 | -0.86577
29.17 | 18.3432 | 117.3 | 115.7489 | -2.7003 | -0.99 | 29.17 | 2.0056 | 112.7 | 114.8327 | -1.3905 | -0.86547
29.18 | 18.3396 | 117.3 | 115.7177 | -2.6979 | -0.99 | 29.18 | 2.0052 | 112.7 | 114.836 | -1.3904 | -0.86517
29.19 | 18.3353 | 117.3 | 115.6786 | -2.6964 | -0.99 | 29.19 | 2.0075 | 112.7 | 114.8457 | -1.3894 | -0.86487
29.2 | 18.3322 | 117.3 | 115.6442 | -2.6972 | -0.99 | 29.2 | 2.0092 | 112.7 | 114.8528 | -1.3892 | -0.86458
29.21 | 18.3279 | 117.3 | 115.6121 | -2.7009 | -0.99 | 29.21 | 2.0081 | 112.7 | 114.8501 | -1.3904 | -0.86428
29.22 | 18.3246 | 117.3 | 115.5829 | -2.7047 | -0.99 | 29.22 | 2.0061 | 112.7 | 114.8487 | -1.3912 | -0.86398
29.23 | 18.3224 | 117.3 | 115.5479 | -2.7119 | -0.99 | 29.23 | 2.0057 | 112.7 | 114.8388 | -1.3921 | -0.86369
29.24 | 18.3217 | 117.3 | 115.5173 | -2.7192 | -0.99 | 29.24 | 2.005 | 112.7 | 114.8383 | -1.3941 | -0.86339
29.25 | 18.322 | 117.3 | 115.5077 | -2.7231 | -0.99 | 29.25 | 2.0033 | 112.7 | 114.8445 | -1.3951 | -0.86309
29.26 | 18.3219 | 117.3 | 115.5111 | -2.7291 | -0.99 | 29.26 | 2.0042 | 112.7 | 114.8425 | -1.3944 | -0.8628
29.27 | 18.3247 | 117.3 | 115.5163 | -2.7334 | -0.99 | 29.27 | 2.0051 | 112.7 | 114.8333 | -1.3939 | -0.8625
29.28 | 18.3336 | 117.3 | 115.5388 | -2.7307 | -0.99 | 29.28 | 2.0053 | 112.7 | 114.8369 | -1.3939 | -0.8622
29.29 | 18.3431 | 117.3 | 115.5726 | -2.7279 | -0.99 | 29.29 | 2.0063 | 112.7 | 114.8546 | -1.3931 | -0.86191
29.3 | 18.3491 | 117.3 | 115.5993 | -2.7276 | -0.99 | 29.3 | 2.0068 | 112.7 | 114.8652 | -1.3917 | -0.86161
29.31 | 18.3543 | 117.3 | 115.6244 | -2.7257 | -0.99 | 29.31 | 2.0072 | 112.7 | 114.8722 | -1.3903 | -0.86131
29.32 | 18.3584 | 117.3 | 115.6449 | -2.7235 | -0.99 | 29.32 | 2.0089 | 112.7 | 114.877 | -1.3895 | -0.86101
29.33 | 18.3615 | 117.3 | 115.6629 | -2.7204 | -0.99 | 29.33 | 2.0108 | 112.7 | 114.8774 | -1.3893 | -0.86072
29.34 | 18.3629 | 117.3 | 115.6701 | -2.7182 | -0.99 | 29.34 | 2.0084 | 112.7 | 114.8899 | -1.3916 | -0.86042
29.35 | 18.3607 | 117.3 | 115.6507 | -2.717 | -0.99 | 29.35 | 2.0052 | 112.7 | 114.9059 | -1.3953 | -0.86012
29.36 | 18.3557 | 117.3 | 115.6274 | -2.7146 | -0.99 | 29.36 | 2.0036 | 112.7 | 114.9263 | -1.3978 | -0.86
29.37 | 18.3523 | 117.3 | 115.6139 | -2.7134 | -0.99 | 29.37 | 2.0025 | 112.7 | 114.9618 | -1.3984 | -0.86
29.38 | 18.3491 | 117.3 | 115.5876 | -2.7154 | -0.99 | 29.38 | 2.0035 | 112.7 | 114.993 | -1.3975 | -0.86
29.39 | 18.3447 | 117.3 | 115.5521 | -2.7191 | -0.99 | 29.39 | 2.0055 | 112.7 | 115.0328 | -1.396 | -0.86
29.4 | 18.34 | 117.3 | 115.5225 | -2.7225 | -0.99 | 29.4 | 2.0086 | 112.7 | 115.0725 | -1.3946 | -0.86
29.41 | 18.3368 | 117.3 | 115.5033 | -2.7244 | -0.99 | 29.41 | 2.0106 | 112.7 | 115.0937 | -1.3934 | -0.86
29.42 | 18.3351 | 117.3 | 115.4947 | -2.7254 | -0.99 | 29.42 | 2.0109 | 112.7 | 115.1041 | -1.392 | -0.86
29.43 | 18.3352 | 117.3 | 115.494 | -2.7291 | -0.99 | 29.43 | 2.0114 | 112.7 | 115.1023 | -1.3917 | -0.86
29.44 | 18.3397 | 117.3 | 115.5042 | -2.7318 | -0.99 | 29.44 | 2.0118 | 112.7 | 115.1134 | -1.3992 | -0.86
29.45 | 18.3458 | 117.3 | 115.5114 | -2.7295 | -0.99 | 29.45 | 2.0121 | 112.7 | 115.1242 | -1.4079 | -0.86
29.46 | 18.349 | 117.3 | 115.5091 | -2.7284 | -0.99 | 29.46 | 2.0125 | 112.7 | 115.1178 | -1.413 | -0.86
29.47 | 18.3494 | 117.3 | 115.5074 | -2.7302 | -0.99 | 29.47 | 2.0099 | 112.7 | 115.1083 | -1.4214 | -0.86
29.48 | 18.3501 | 117.3 | 115.4969 | -2.7307 | -0.99 | 29.48 | 2.0073 | 112.7 | 115.1012 | -1.4276 | -0.86
29.49 | 18.35 | 117.3 | 115.4828 | -2.7296 | -0.99 | 29.49 | 2.006 | 112.7 | 115.094 | -1.4359 | -0.86
29.5 | 18.348 | 117.3 | 115.4781 | -2.7306 | -0.99 | 29.5 | 2.0059 | 112.7 | 115.0804 | -1.4495 | -0.86
29.51 | 18.3446 | 117.3 | 115.4693 | -2.7333 | -0.99 | 29.51 | 2.0053 | 112.7 | 115.0718 | -1.4617 | -0.86
29.52 | 18.3421 | 117.3 | 115.4548 | -2.7344 | -0.99 | 29.52 | 2.0032 | 112.7 | 115.0746 | -1.4696 | -0.86
29.53 | 18.3425 | 117.3 | 115.4411 | -2.7352 | -0.99 | 29.53 | 2.0038 | 112.7 | 115.0785 | -1.4726 | -0.86
29.54 | 18.3438 | 117.3 | 115.4418 | -2.7363 | -0.99 | 29.54 | 2.0041 | 112.7 | 115.0852 | -1.4736 | -0.86
29.55 | 18.3463 | 117.3 | 115.46 | -2.7364 | -0.99 | 29.55 | 2.0042 | 112.7 | 115.0963 | -1.4735 | -0.86
29.56 | 18.3477 | 117.3 | 115.4737 | -2.7372 | -0.99 | 29.56 | 2.0077 | 112.7 | 115.0999 | -1.473 | -0.86
29.57 | 18.3511 | 117.3 | 115.4905 | -2.7365 | -0.99 | 29.57 | 2.0099 | 112.7 | 115.0935 | -1.4733 | -0.86
29.58 | 18.3589 | 117.3 | 115.5277 | -2.7343 | -0.99 | 29.58 | 2.0087 | 112.7 | 115.0838 | -1.4737 | -0.86
29.59 | 18.3636 | 117.3 | 115.5573 | -2.7329 | -0.99 | 29.59 | 2.0079 | 112.7 | 115.0829 | -1.4751 | -0.86
29.6 | 18.3649 | 117.3 | 115.5698 | -2.7334 | -0.99 | 29.6 | 2.0081 | 112.7 | 115.0827 | -1.4777 | -0.86
29.61 | 18.3683 | 117.3 | 115.5864 | -2.7344 | -0.99 | 29.61 | 2.0081 | 112.7 | 115.0736 | -1.4793 | -0.86
29.62 | 18.3697 | 117.3 | 115.6028 | -2.7324 | -0.99 | 29.62 | 2.008 | 112.7 | 115.0663 | -1.4815 | -0.86
29.63 | 18.3671 | 117.3 | 115.6175 | -2.7284 | -0.99 | 29.63 | 2.0068 | 112.7 | 115.0518 | -1.4879 | -0.86
29.64 | 18.3661 | 117.3 | 115.6289 | -2.7242 | -0.99 | 29.64 | 2.0054 | 112.7 | 115.0276 | -1.499 | -0.86
29.65 | 18.3679 | 117.3 | 115.6324 | -2.7219 | -0.99 | 29.65 | 2.0052 | 112.7 | 115.0129 | -1.5056 | -0.86
29.66 | 18.367 | 117.3 | 115.6355 | -2.7219 | -0.99 | 29.66 | 2.0049 | 112.7 | 115.0084 | -1.5067 | -0.86
29.67 | 18.3628 | 117.3 | 115.6303 | -2.7232 | -0.99 | 29.67 | 2.0046 | 112.7 | 115.0041 | -1.5072 | -0.86
29.68 | 18.3572 | 117.3 | 115.6105 | -2.725 | -0.99 | 29.68 | 2.0049 | 112.7 | 115.0011 | -1.5073 | -0.86
29.69 | 18.3529 | 117.3 | 115.5921 | -2.7268 | -0.99 | 29.69 | 2.0069 | 112.7 | 115.0015 | -1.5073 | -0.86
29.7 | 18.3506 | 117.3 | 115.5806 | -2.7288 | -0.99 | 29.7 | 2.0084 | 112.7 | 115.005 | -1.507 | -0.86
29.71 | 18.3482 | 117.3 | 115.5653 | -2.7307 | -0.99 | 29.71 | 2.0074 | 112.7 | 115.011 | -1.507 | -0.86
29.72 | 18.3477 | 117.3 | 115.5537 | -2.7308 | -0.99 | 29.72 | 2.0063 | 112.7 | 115.0106 | -1.507 | -0.86
29.73 | 18.3477 | 117.3 | 115.5501 | -2.7286 | -0.99 | 29.73 | 2.007 | 112.7 | 115.012 | -1.5065 | -0.86
29.74 | 18.3477 | 117.3 | 115.5502 | -2.7272 | -0.99 | 29.74 | 2.0077 | 112.7 | 115.0085 | -1.5069 | -0.86
29.75 | 18.3485 | 117.3 | 115.5517 | -2.7273 | -0.99 | 29.75 | 2.0075 | 112.7 | 115.0041 | -1.5073 | -0.86
29.76 | 18.3489 | 117.3 | 115.5538 | -2.7274 | -0.99 | 29.76 | 2.0064 | 112.7 | 115.0124 | -1.508 | -0.86
29.77 | 18.3494 | 117.3 | 115.5549 | -2.7253 | -0.99 | 29.77 | 2.0058 | 112.7 | 115.0221 | -1.5089 | -0.86
29.78 | 18.3487 | 117.3 | 115.5376 | -2.7213 | -0.99 | 29.78 | 2.0078 | 112.7 | 115.0263 | -1.5081 | -0.86
29.79 | 18.3474 | 117.3 | 115.5186 | -2.7196 | -0.99 | 29.79 | 2.0085 | 112.7 | 115.0226 | -1.5075 | -0.86
29.8 | 18.3471 | 117.3 | 115.5135 | -2.7212 | -0.99 | 29.8 | 2.0072 | 112.7 | 115.0219 | -1.5086 | -0.86
29.81 | 18.3464 | 117.3 | 115.5065 | -2.7238 | -0.99 | 29.81 | 2.0077 | 112.7 | 115.0252 | -1.5097 | -0.86
29.82 | 18.3454 | 117.3 | 115.4965 | -2.7257 | -0.99 | 29.82 | 2.009 | 112.7 | 115.0286 | -1.5089 | -0.86
29.83 | 18.3437 | 117.3 | 115.4817 | -2.7303 | -0.99 | 29.83 | 2.0103 | 112.7 | 115.0255 | -1.508 | -0.86
29.84 | 18.3421 | 117.3 | 115.4648 | -2.7356 | -0.99 | 29.84 | 2.0086 | 112.7 | 115.0295 | -1.5178 | -0.86
29.85 | 18.3421 | 117.3 | 115.4554 | -2.7356 | -0.99 | 29.85 | 2.006 | 112.7 | 115.0407 | -1.5287 | -0.86
29.86 | 18.3417 | 117.3 | 115.4524 | -2.7347 | -0.99 | 29.86 | 2.0054 | 112.7 | 115.0495 | -1.5301 | -0.86
29.87 | 18.3427 | 117.3 | 115.4501 | -2.7349 | -0.99 | 29.87 | 2.0055 | 112.7 | 115.0601 | -1.5306 | -0.86
29.88 | 18.3474 | 117.3 | 115.4592 | -2.7334 | -0.99 | 29.88 | 2.0054 | 112.7 | 115.0662 | -1.5308 | -0.86
29.89 | 18.3522 | 117.3 | 115.4628 | -2.732 | -0.99 | 29.89 | 2.0072 | 112.7 | 115.0841 | -1.5308 | -0.86
29.9 | 18.3515 | 117.3 | 115.4456 | -2.7331 | -0.99 | 29.9 | 2.0098 | 112.7 | 115.0981 | -1.5307 | -0.86
29.91 | 18.3498 | 117.3 | 115.4367 | -2.7358 | -0.99 | 29.91 | 2.0098 | 112.7 | 115.0999 | -1.5304 | -0.86
29.92 | 18.3504 | 117.3 | 115.441 | -2.7381 | -0.99 | 29.92 | 2.0096 | 112.7 | 115.1062 | -1.5303 | -0.86
29.93 | 18.3505 | 117.3 | 115.4454 | -2.7374 | -0.99 | 29.93 | 2.0097 | 112.7 | 115.1184 | -1.5314 | -0.86
29.94 | 18.3502 | 117.3 | 115.4429 | -2.735 | -0.99 | 29.94 | 2.0098 | 112.7 | 115.1439 | -1.5324 | -0.86
29.95 | 18.3508 | 117.3 | 115.4436 | -2.7328 | -0.99 | 29.95 | 2.0096 | 112.7 | 115.1641 | -1.5322 | -0.86
29.96 | 18.3519 | 117.3 | 115.4491 | -2.7308 | -0.99 | 29.96 | 2.0096 | 112.7 | 115.1718 | -1.5311 | -0.86
29.97 | 18.3533 | 117.3 | 115.4519 | -2.7302 | -0.99 | 29.97 | 2.0104 | 112.7 | 115.1868 | -1.5304 | -0.86
29.98 | 18.3536 | 117.3 | 115.4437 | -2.7316 | -0.99 | 29.98 | 2.0106 | 112.7 | 115.2102 | -1.5303 | -0.86
29.99 | 18.3518 | 117.3 | 115.436 | -2.7346 | -0.99 | 29.99 | 2.0129 | 112.7 | 115.2327 | -1.5286 | -0.86
30 | 18.3506 | 117.3 | 115.4339 | -2.7372 | -0.99 | 30 | 2.0146 | 112.7 | 115.2452 | -1.5284 | -0.86
30.01 | 18.3507 | 117.3 | 115.4294 | -2.7389 | -0.99
30.02 | 18.3515 | 117.3 | 115.4305 | -2.7381 | -0.99
30.03 | 18.3512 | 117.3 | 115.4205 | -2.7374 | -0.99
30.04 | 18.3507 | 117.3 | 115.4139 | -2.7368 | -0.99
30.05 | 18.3507 | 117.3 | 115.419 | -2.7342 | -0.99
30.06 | 18.3507 | 117.3 | 115.4152 | -2.7328 | -0.99
30.07 | 18.3512 | 117.3 | 115.4074 | -2.7336 | -0.99
30.08 | 18.3507 | 117.3 | 115.3996 | -2.7367 | -0.99
30.09 | 18.3492 | 117.3 | 115.392 | -2.7388 | -0.99
30.1 | 18.3479 | 117.3 | 115.3873 | -2.7382 | -0.99
30.11 | 18.3465 | 117.3 | 115.386 | -2.7365 | -0.99
30.12 | 18.3477 | 117.3 | 115.3889 | -2.7346 | -0.99
30.13 | 18.3525 | 117.3 | 115.405 | -2.7326 | -0.99
30.14 | 18.3569 | 117.3 | 115.4133 | -2.7312 | -0.99
30.15 | 18.3566 | 117.3 | 115.4061 | -2.7318 | -0.99
30.16 | 18.3536 | 117.3 | 115.4096 | -2.7346 | -0.99
30.17 | 18.3531 | 117.3 | 115.4192 | -2.7381 | -0.99
30.18 | 18.3551 | 117.3 | 115.4368 | -2.7374 | -0.99
30.19 | 18.3566 | 117.3 | 115.4551 | -2.7351 | -0.99
30.2 | 18.3577 | 117.3 | 115.4747 | -2.7349 | -0.99
30.21 | 18.3606 | 117.3 | 115.5041 | -2.7326 | -0.99
30.22 | 18.3644 | 117.3 | 115.5241 | -2.7286 | -0.99
30.23 | 18.3674 | 117.3 | 115.5443 | -2.7283 | -0.99
30.24 | 18.3678 | 117.3 | 115.5683 | -2.7298 | -0.99
30.25 | 18.3675 | 117.3 | 115.5831 | -2.7304 | -0.99
30.26 | 18.3669 | 117.3 | 115.5915 | -2.733 | -0.99
30.27 | 18.3655 | 117.3 | 115.5983 | -2.7332 | -0.99
30.28 | 18.3635 | 117.3 | 115.6045 | -2.7263 | -0.99
30.29 | 18.3615 | 117.3 | 115.6062 | -2.7209 | -0.99
30.3 | 18.3596 | 117.3 | 115.6053 | -2.7193 | -0.99
30.31 | 18.3575 | 117.3 | 115.6062 | -2.7162 | -0.99
30.32 | 18.3565 | 117.3 | 115.6019 | -2.7126 | -0.99
30.33 | 18.3527 | 117.3 | 115.5696 | -2.7099 | -0.99
30.34 | 18.3463 | 117.3 | 115.5232 | -2.709 | -0.99
30.35 | 18.3407 | 117.3 | 115.4712 | -2.7087 | -0.99
30.36 | 18.3336 | 117.3 | 115.4075 | -2.7075 | -0.99
30.37 | 18.3252 | 117.3 | 115.3495 | -2.7096 | -0.99
30.38 | 18.3173 | 117.3 | 115.2762 | -2.7164 | -0.99
30.39 | 18.3102 | 117.3 | 115.2 | -2.7247 | -0.99
30.4 | 18.3063 | 117.3 | 115.1529 | -2.7322 | -0.99
30.41 | 18.3057 | 117.3 | 115.1217 | -2.7383 | -0.99
30.42 | 18.3067 | 117.3 | 115.1009 | -2.7441 | -0.99
30.43 | 18.3107 | 117.3 | 115.0805 | -2.7504 | -0.99
30.44 | 18.316 | 117.3 | 115.064 | -2.7552 | -0.99
30.45 | 18.3204 | 117.3 | 115.0528 | -2.7584 | -0.99
30.46 | 18.3233 | 117.3 | 115.0467 | -2.7608 | -0.99
30.47 | 18.3256 | 117.3 | 115.0417 | -2.761 | -0.99
30.48 | 18.3297 | 117.3 | 115.0254 | -2.7604 | -0.99
30.49 | 18.3338 | 117.3 | 115.0249 | -2.7611 | -0.99
30.5 | 18.3378 | 117.3 | 115.0375 | -2.7626 | -0.99
30.51 | 18.3432 | 117.3 | 115.0439 | -2.7594 | -0.99
30.52 | 18.3488 | 117.3 | 115.0534 | -2.7527 | -0.99
30.53 | 18.3539 | 117.3 | 115.0746 | -2.7477 | -0.99
30.54 | 18.3579 | 117.3 | 115.093 | -2.7467 | -0.99
30.55 | 18.3607 | 117.3 | 115.1058 | -2.7484 | -0.99
30.56 | 18.3624 | 117.3 | 115.1244 | -2.7494 | -0.99
30.57 | 18.3633 | 117.3 | 115.1465 | -2.7501 | -0.99
30.58 | 18.3653 | 117.3 | 115.1742 | -2.7528 | -0.99
30.59 | 18.3645 | 117.3 | 115.1871 | -2.7551 | -0.99
30.6 | 18.3632 | 117.3 | 115.1958 | -2.7541 | -0.99
30.61 | 18.3648 | 117.3 | 115.2113 | -2.7515 | -0.99
30.62 | 18.3656 | 117.3 | 115.2185 | -2.7494 | -0.99
30.63 | 18.3654 | 117.3 | 115.222 | -2.7457 | -0.99
30.64 | 18.3656 | 117.3 | 115.2237 | -2.7393 | -0.99
30.65 | 18.3648 | 117.3 | 115.2172 | -2.7349 | -0.99
30.66 | 18.3611 | 117.3 | 115.2037 | -2.7355 | -0.99
30.67 | 18.3561 | 117.3 | 115.1883 | -2.7375 | -0.99
30.68 | 18.3519 | 117.3 | 115.1659 | -2.7394 | -0.99
30.69 | 18.3486 | 117.3 | 115.1473 | -2.741 | -0.99
30.7 | 18.3467 | 117.3 | 115.1482 | -2.7445 | -0.99
30.71 | 18.3478 | 117.3 | 115.1608 | -2.7497 | -0.99
30.72 | 18.3486 | 117.3 | 115.1661 | -2.751 | -0.99
30.73 | 18.3497 | 117.3 | 115.1809 | -2.7474 | -0.99
30.74 | 18.3525 | 117.3 | 115.2072 | -2.743 | -0.99
30.75 | 18.3561 | 117.3 | 115.2283 | -2.7416 | -0.99
30.76 | 18.3604 | 117.3 | 115.2486 | -2.7417 | -0.99
30.77 | 18.3623 | 117.3 | 115.2638 | -2.7409 | -0.99
30.78 | 18.3615 | 117.3 | 115.2763 | -2.7391 | -0.99
30.79 | 18.3606 | 117.3 | 115.2908 | -2.7368 | -0.99
30.8 | 18.3597 | 117.3 | 115.2998 | -2.7352 | -0.99
30.81 | 18.3587 | 117.3 | 115.307 | -2.7354 | -0.99
30.82 | 18.3594 | 117.3 | 115.3199 | -2.7357 | -0.99
30.83 | 18.3592 | 117.3 | 115.3353 | -2.7361 | -0.99
30.84 | 18.3573 | 117.3 | 115.3419 | -2.7363 | -0.99
30.85 | 18.3565 | 117.3 | 115.3445 | -2.7352 | -0.99
30.86 | 18.3554 | 117.3 | 115.3543 | -2.7357 | -0.99
30.87 | 18.3545 | 117.3 | 115.3603 | -2.7372 | -0.99
30.88 | 18.354 | 117.3 | 115.3684 | -2.7368 | -0.99
30.89 | 18.3531 | 117.3 | 115.378 | -2.7346 | -0.99
30.9 | 18.354 | 117.3 | 115.3779 | -2.7332 | -0.99
30.91 | 18.3556 | 117.3 | 115.3792 | -2.7337 | -0.99
30.92 | 18.3562 | 117.3 | 115.3867 | -2.733 | -0.99
30.93 | 18.3553 | 117.3 | 115.3924 | -2.7324 | -0.99
30.94 | 18.3536 | 117.3 | 115.3903 | -2.7334 | -0.99
30.95 | 18.352 | 117.3 | 115.3835 | -2.7354 | -0.99
30.96 | 18.3511 | 117.3 | 115.3792 | -2.7368 | -0.99
30.97 | 18.3506 | 117.3 | 115.375 | -2.7362 | -0.99
30.98 | 18.3507 | 117.3 | 115.3721 | -2.7346 | -0.99
30.99 | 18.3497 | 117.3 | 115.3714 | -2.734 | -0.99
31 | 18.3499 | 117.3 | 115.3772 | -2.7339 | -0.99
31.01 | 18.3529 | 117.3 | 115.386 | -2.7325 | -0.99
31.02 | 18.3545 | 117.3 | 115.3874 | -2.7313 | -0.99
31.03 | 18.3574 | 117.3 | 115.397 | -2.7339 | -0.99
31.04 | 18.3609 | 117.3 | 115.4159 | -2.7369 | -0.99
31.05 | 18.3623 | 117.3 | 115.4258 | -2.7361 | -0.99
31.06 | 18.3633 | 117.3 | 115.421 | -2.7356 | -0.99
31.07 | 18.3633 | 117.3 | 115.4201 | -2.7354 | -0.99
31.08 | 18.3646 | 117.3 | 115.4297 | -2.7337 | -0.99
31.09 | 18.3656 | 117.3 | 115.4306 | -2.7329 | -0.99
31.1 | 18.3654 | 117.3 | 115.4179 | -2.7349 | -0.99
31.11 | 18.3662 | 117.3 | 115.4147 | -2.7363 | -0.99
31.12 | 18.367 | 117.3 | 115.4222 | -2.737 | -0.99
31.13 | 18.3662 | 117.3 | 115.4252 | -2.74 | -0.99
31.14 | 18.3658 | 117.3 | 115.4239 | -2.7427 | -0.99
31.15 | 18.3661 | 117.3 | 115.42 | -2.7409 | -0.99
31.16 | 18.3647 | 117.3 | 115.415 | -2.738 | -0.99
31.17 | 18.3632 | 117.3 | 115.4092 | -2.7363 | -0.99
31.18 | 18.3644 | 117.3 | 115.393 | -2.7335 | -0.99
31.19 | 18.3662 | 117.3 | 115.3727 | -2.7323 | -0.99
31.2 | 18.3651 | 117.3 | 115.3583 | -2.7346 | -0.99
31.21 | 18.3631 | 117.3 | 115.3502 | -2.7361 | -0.99
31.22 | 18.3614 | 117.3 | 115.3443 | -2.7354 | -0.99
31.23 | 18.3592 | 117.3 | 115.3142 | -2.7359 | -0.99
31.24 | 18.3565 | 117.3 | 115.2854 | -2.7385 | -0.99
31.25 | 18.3555 | 117.3 | 115.2769 | -2.7395 | -0.99
31.26 | 18.3563 | 117.3 | 115.2694 | -2.7396 | -0.99
31.27 | 18.3574 | 117.3 | 115.2618 | -2.7412 | -0.99
31.28 | 18.3577 | 117.3 | 115.2456 | -2.7419 | -0.99
31.29 | 18.3578 | 117.3 | 115.2236 | -2.7412 | -0.99
31.3 | 18.3572 | 117.3 | 115.2048 | -2.7416 | -0.99
31.31 | 18.356 | 117.3 | 115.1872 | -2.7436 | -0.99
31.32 | 18.3559 | 117.3 | 115.1672 | -2.7464 | -0.99
31.33 | 18.3549 | 117.3 | 115.124 | -2.7472 | -0.99
31.34 | 18.3526 | 117.3 | 115.0657 | -2.7461 | -0.99
31.35 | 18.3491 | 117.3 | 115.0168 | -2.7476 | -0.99
31.36 | 18.3442 | 117.3 | 114.9732 | -2.7508 | -0.99
31.37 | 18.3409 | 117.3 | 114.9342 | -2.7517 | -0.99
31.38 | 18.339 | 117.3 | 114.8799 | -2.753 | -0.99
31.39 | 18.3372 | 117.3 | 114.8257 | -2.7559 | -0.99
31.4 | 18.3379 | 117.3 | 114.8021 | -2.7571 | -0.99
31.41 | 18.3408 | 117.3 | 114.788 | -2.7562 | -0.99
31.42 | 18.3437 | 117.3 | 114.7707 | -2.7545 | -0.99
31.43 | 18.3448 | 117.3 | 114.7484 | -2.7538 | -0.99
31.44 | 18.3469 | 117.3 | 114.7386 | -2.7539 | -0.99
31.45 | 18.352 | 117.3 | 114.7306 | -2.7541 | -0.99
31.46 | 18.3552 | 117.3 | 114.7141 | -2.7557 | -0.99
31.47 | 18.3571 | 117.3 | 114.7033 | -2.7607 | -0.99
31.48 | 18.3589 | 117.3 | 114.6715 | -2.7653 | -0.99
31.49 | 18.3589 | 117.3 | 114.6435 | -2.7702 | -0.99
31.5 | 18.3588 | 117.3 | 114.6404 | -2.7744 | -0.99
31.51 | 18.3607 | 117.3 | 114.6352 | -2.7743 | -0.99
31.52 | 18.3637 | 117.3 | 114.6269 | -2.7717 | -0.99
31.53 | 18.3652 | 117.3 | 114.6202 | -2.7691 | -0.99
31.54 | 18.3664 | 117.3 | 114.616 | -2.7694 | -0.99
31.55 | 18.3678 | 117.3 | 114.6143 | -2.7706 | -0.99
31.56 | 18.3685 | 117.3 | 114.6028 | -2.7706 | -0.99
31.57 | 18.3673 | 117.3 | 114.5803 | -2.7717 | -0.99
31.58 | 18.3656 | 117.3 | 114.5546 | -2.7747 | -0.99
31.59 | 18.3657 | 117.3 | 114.5317 | -2.7785 | -0.99
31.6 | 18.3657 | 117.3 | 114.5151 | -2.7833 | -0.99
31.61 | 18.3626 | 117.3 | 114.4984 | -2.7891 | -0.99
31.62 | 18.3599 | 117.3 | 114.4919 | -2.7938 | -0.99
31.63 | 18.3598 | 117.3 | 114.4826 | -2.7989 | -0.99
31.64 | 18.3613 | 117.3 | 114.4716 | -2.803 | -0.99
31.65 | 18.3647 | 117.3 | 114.4752 | -2.8033 | -0.99
31.66 | 18.3655 | 117.3 | 114.4717 | -2.8018 | -0.99
31.67 | 18.3645 | 117.3 | 114.4492 | -2.7995 | -0.99
31.68 | 18.3636 | 117.3 | 114.4069 | -2.7989 | -0.99
31.69 | 18.364 | 117.3 | 114.3722 | -2.8033 | -0.99
31.7 | 18.3636 | 117.3 | 114.3535 | -2.8107 | -0.99
31.71 | 18.36 | 117.3 | 114.3333 | -2.8153 | -0.99
31.72 | 18.3577 | 117.3 | 114.3108 | -2.8157 | -0.99
31.73 | 18.3558 | 117.3 | 114.2815 | -2.8138 | -0.99
31.74 | 18.3545 | 117.3 | 114.2608 | -2.8139 | -0.99
31.75 | 18.3554 | 117.3 | 114.243 | -2.8144 | -0.99
31.76 | 18.3561 | 117.3 | 114.2197 | -2.8137 | -0.99
31.77 | 18.3563 | 117.3 | 114.2041 | -2.8137 | -0.99
31.78 | 18.3561 | 117.3 | 114.1722 | -2.8153 | -0.99
31.79 | 18.3553 | 117.3 | 114.1359 | -2.8192 | -0.99
31.8 | 18.356 | 117.3 | 114.1235 | -2.8215 | -0.99
31.81 | 18.3575 | 117.3 | 114.116 | -2.8218 | -0.99
31.82 | 18.3582 | 117.3 | 114.1062 | -2.8219 | -0.99
31.83 | 18.359 | 117.3 | 114.097 | -2.8235 | -0.99
31.84 | 18.3615 | 117.3 | 114.0903 | -2.8247 | -0.99
31.85 | 18.3646 | 117.3 | 114.0842 | -2.8239 | -0.99
31.86 | 18.3653 | 117.3 | 114.0857 | -2.8252 | -0.99
31.87 | 18.3658 | 117.3 | 114.095 | -2.8277 | -0.99
31.88 | 18.3693 | 117.3 | 114.0982 | -2.8283 | -0.99
31.89 | 18.3723 | 117.3 | 114.096 | -2.8289 | -0.99
31.9 | 18.3729 | 117.3 | 114.0925 | -2.8307 | -0.99
31.91 | 18.3732 | 117.3 | 114.0959 | -2.8316 | -0.99
31.92 | 18.3732 | 117.3 | 114.1015 | -2.8299 | -0.99
31.93 | 18.3737 | 117.3 | 114.1026 | -2.8276 | -0.99
31.94 | 18.3742 | 117.3 | 114.1055 | -2.8263 | -0.99
31.95 | 18.3743 | 117.3 | 114.1069 | -2.8257 | -0.99
31.96 | 18.3746 | 117.3 | 114.1042 | -2.8241 | -0.99
31.97 | 18.3739 | 117.3 | 114.0954 | -2.8223 | -0.99
31.98 | 18.3716 | 117.3 | 114.079 | -2.8218 | -0.99
31.99 | 18.3685 | 117.3 | 114.0614 | -2.8225 | -0.99
32 | 18.3664 | 117.3 | 114.0453 | -2.824 | -0.99
32.01 | 18.3654 | 117.3 | 114.0325 | -2.824 | -0.99
32.02 | 18.3646 | 117.3 | 114.0175 | -2.8241 | -0.99
32.03 | 18.3604 | 117.3 | 113.9883 | -2.8298 | -0.99
32.04 | 18.3571 | 117.3 | 113.9703 | -2.8351 | -0.99
32.05 | 18.3581 | 117.3 | 113.9739 | -2.8342 | -0.99
32.06 | 18.3583 | 117.3 | 113.9764 | -2.8326 | -0.99
32.07 | 18.3598 | 117.3 | 113.9821 | -2.8306 | -0.99
32.08 | 18.3627 | 117.3 | 113.9829 | -2.8293 | -0.99
32.09 | 18.3645 | 117.3 | 113.9774 | -2.8276 | -0.99
32.1 | 18.3645 | 117.3 | 113.9678 | -2.8265 | -0.99
32.11 | 18.3638 | 117.3 | 113.9569 | -2.8289 | -0.99
32.12 | 18.3639 | 117.3 | 113.9562 | -2.8316 | -0.99
32.13 | 18.3639 | 117.3 | 113.9527 | -2.8325 | -0.99
32.14 | 18.3628 | 117.3 | 113.9433 | -2.8329 | -0.99
32.15 | 18.3615 | 117.3 | 113.9304 | -2.8346 | -0.99
32.16 | 18.3608 | 117.3 | 113.9188 | -2.8352 | -0.99
32.17 | 18.3601 | 117.3 | 113.9143 | -2.8336 | -0.99
32.18 | 18.3601 | 117.3 | 113.9068 | -2.8313 | -0.99
32.19 | 18.3592 | 117.3 | 113.9074 | -2.8334 | -0.99
32.2 | 18.3604 | 117.3 | 113.9261 | -2.8377 | -0.99
32.21 | 18.3647 | 117.3 | 113.9393 | -2.8371 | -0.99
32.22 | 18.3669 | 117.3 | 113.9391 | -2.8335 | -0.99
32.23 | 18.367 | 117.3 | 113.9424 | -2.8335 | -0.99
32.24 | 18.3667 | 117.3 | 113.9533 | -2.8371 | -0.99
32.25 | 18.3678 | 117.3 | 113.9609 | -2.8389 | -0.99
32.26 | 18.3686 | 117.3 | 113.9565 | -2.8403 | -0.99
32.27 | 18.3672 | 117.3 | 113.949 | -2.8402 | -0.99
32.28 | 18.3637 | 117.3 | 113.9363 | -2.8367 | -0.99
32.29 | 18.3607 | 117.3 | 113.9214 | -2.8348 | -0.99
32.3 | 18.3608 | 117.3 | 113.9125 | -2.8361 | -0.99
32.31 | 18.3606 | 117.3 | 113.9125 | -2.8378 | -0.99
32.32 | 18.362 | 117.3 | 113.9269 | -2.8391 | -0.99
32.33 | 18.3668 | 117.3 | 113.9593 | -2.8386 | -0.99
32.34 | 18.372 | 117.3 | 114.0021 | -2.8372 | -0.99
32.35 | 18.3759 | 117.3 | 114.0388 | -2.8353 | -0.99
32.36 | 18.38 | 117.3 | 114.0878 | -2.8331 | -0.99
32.37 | 18.386 | 117.3 | 114.1559 | -2.8313 | -0.99
32.38 | 18.3975 | 117.3 | 114.2616 | -2.8241 | -0.99
32.39 | 18.409 | 117.3 | 114.3624 | -2.8153 | -0.99
32.4 | 18.4147 | 117.3 | 114.4287 | -2.8093 | -0.99
32.41 | 18.4176 | 117.3 | 114.4871 | -2.8029 | -0.99
32.42 | 18.4176 | 117.3 | 114.5338 | -2.7986 | -0.99
32.43 | 18.4161 | 117.3 | 114.5869 | -2.7969 | -0.99
32.44 | 18.4138 | 117.3 | 114.6335 | -2.797 | -0.99
32.45 | 18.4103 | 117.3 | 114.6583 | -2.7958 | -0.99
32.46 | 18.4046 | 117.3 | 114.6714 | -2.7923 | -0.99
32.47 | 18.399 | 117.3 | 114.6827 | -2.7905 | -0.99
32.48 | 18.391 | 117.3 | 114.6945 | -2.7892 | -0.99
32.49 | 18.3831 | 117.3 | 114.7035 | -2.787 | -0.99
32.5 | 18.3813 | 117.3 | 114.7268 | -2.7841 | -0.99
32.51 | 18.3819 | 117.3 | 114.7631 | -2.7808 | -0.99
32.52 | 18.3806 | 117.3 | 114.7871 | -2.7779 | -0.99
32.53 | 18.3782 | 117.3 | 114.8156 | -2.7771 | -0.99
32.54 | 18.3773 | 117.3 | 114.846 | -2.7743 | -0.99
32.55 | 18.3773 | 117.3 | 114.8596 | -2.7695 | -0.99
32.56 | 18.3774 | 117.3 | 114.8734 | -2.7699 | -0.99
32.57 | 18.3764 | 117.3 | 114.8901 | -2.7734 | -0.99
32.58 | 18.3731 | 117.3 | 114.9046 | -2.7741 | -0.99
32.59 | 18.3691 | 117.3 | 114.9143 | -2.772 | -0.99
32.6 | 18.3672 | 117.3 | 114.9292 | -2.7716 | -0.99
32.61 | 18.3658 | 117.3 | 114.9447 | -2.7713 | -0.99
32.62 | 18.3646 | 117.3 | 114.9459 | -2.7672 | -0.99
32.63 | 18.3639 | 117.3 | 114.9518 | -2.7643 | -0.99
32.64 | 18.3636 | 117.3 | 114.9717 | -2.7653 | -0.99
32.65 | 18.3658 | 117.3 | 115 | -2.7648 | -0.99
32.66 | 18.3677 | 117.3 | 115.0244 | -2.7629 | -0.99
32.67 | 18.3686 | 117.3 | 115.0413 | -2.7609 | -0.99
32.68 | 18.3704 | 117.3 | 115.0699 | -2.76 | -0.99
32.69 | 18.3733 | 117.3 | 115.1074 | -2.7618 | -0.99
32.7 | 18.3743 | 117.3 | 115.1346 | -2.7633 | -0.99
32.71 | 18.3743 | 117.3 | 115.1612 | -2.7624 | -0.99
32.72 | 18.3765 | 117.3 | 115.1978 | -2.7611 | -0.99
32.73 | 18.3806 | 117.3 | 115.2607 | -2.7594 | -0.99
32.74 | 18.3838 | 117.3 | 115.3141 | -2.7566 | -0.99
32.75 | 18.3855 | 117.3 | 115.345 | -2.7535 | -0.99
32.76 | 18.3868 | 117.3 | 115.3835 | -2.7511 | -0.99
32.77 | 18.3875 | 117.3 | 115.4174 | -2.7499 | -0.99
32.78 | 18.3861 | 117.3 | 115.448 | -2.7456 | -0.99
32.79 | 18.3841 | 117.3 | 115.4801 | -2.7398 | -0.99
32.8 | 18.3848 | 117.3 | 115.5157 | -2.7366 | -0.99
32.81 | 18.3871 | 117.3 | 115.5425 | -2.7347 | -0.99
32.82 | 18.3868 | 117.3 | 115.5505 | -2.7324 | -0.99
32.83 | 18.3822 | 117.3 | 115.5618 | -2.7278 | -0.99
32.84 | 18.3775 | 117.3 | 115.5753 | -2.7245 | -0.99
32.85 | 18.3737 | 117.3 | 115.5779 | -2.725 | -0.99
32.86 | 18.371 | 117.3 | 115.5827 | -2.727 | -0.99
32.87 | 18.3707 | 117.3 | 115.5956 | -2.7284 | -0.99
32.88 | 18.3683 | 117.3 | 115.6063 | -2.727 | -0.99
32.89 | 18.3643 | 117.3 | 115.6123 | -2.7258 | -0.99
32.9 | 18.3632 | 117.3 | 115.6176 | -2.7262 | -0.99
32.91 | 18.3629 | 117.3 | 115.6163 | -2.7261 | -0.99
32.92 | 18.3629 | 117.3 | 115.6196 | -2.7243 | -0.99
32.93 | 18.3622 | 117.3 | 115.6329 | -2.7226 | -0.99
32.94 | 18.3613 | 117.3 | 115.6447 | -2.7234 | -0.99
32.95 | 18.3621 | 117.3 | 115.6467 | -2.7256 | -0.99
32.96 | 18.3638 | 117.3 | 115.6479 | -2.7262 | -0.99
32.97 | 18.3635 | 117.3 | 115.6547 | -2.7237 | -0.99
32.98 | 18.3558 | 117.3 | 115.6179 | -2.7257 | -0.99
32.99 | 18.3495 | 117.3 | 115.5665 | -2.7309 | -0.99
33 | 18.3498 | 117.3 | 115.559 | -2.7327 | -0.99
33.01 | 18.3505 | 117.3 | 115.5684 | -2.7332 | -0.99
33.02 | 18.3521 | 117.3 | 115.5858 | -2.7325 | -0.99
33.03 | 18.3555 | 117.3 | 115.6095 | -2.7298 | -0.99
33.04 | 18.3608 | 117.3 | 115.6415 | -2.7258 | -0.99
33.05 | 18.3666 | 117.3 | 115.6715 | -2.7199 | -0.99
33.06 | 18.3709 | 117.3 | 115.6919 | -2.7128 | -0.99
33.07 | 18.3734 | 117.3 | 115.7112 | -2.7092 | -0.99
33.08 | 18.3784 | 117.3 | 115.7263 | -2.707 | -0.99
33.09 | 18.382 | 117.3 | 115.7217 | -2.7047 | -0.99
33.1 | 18.38 | 117.3 | 115.6974 | -2.7076 | -0.99
33.11 | 18.3744 | 117.3 | 115.6789 | -2.7157 | -0.99
33.12 | 18.3687 | 117.3 | 115.677 | -2.7223 | -0.99
33.13 | 18.3627 | 117.3 | 115.6697 | -2.7265 | -0.99
33.14 | 18.3579 | 117.3 | 115.6518 | -2.7296 | -0.99
33.15 | 18.3581 | 117.3 | 115.6501 | -2.7281 | -0.99
33.16 | 18.3604 | 117.3 | 115.66 | -2.7249 | -0.99
33.17 | 18.3633 | 117.3 | 115.6696 | -2.7213 | -0.99
33.18 | 18.3677 | 117.3 | 115.6862 | -2.7186 | -0.99
33.19 | 18.3727 | 117.3 | 115.7114 | -2.7186 | -0.99
33.2 | 18.3776 | 117.3 | 115.7401 | -2.716 | -0.99
33.21 | 18.3832 | 117.3 | 115.7621 | -2.712 | -0.99
33.22 | 18.385 | 117.3 | 115.7734 | -2.7098 | -0.99
33.23 | 18.3829 | 117.3 | 115.7795 | -2.7116 | -0.99
33.24 | 18.3806 | 117.3 | 115.7812 | -2.7163 | -0.99
33.25 | 18.379 | 117.3 | 115.7896 | -2.7203 | -0.99
33.26 | 18.3761 | 117.3 | 115.8034 | -2.7241 | -0.99
33.27 | 18.3754 | 117.3 | 115.8289 | -2.7253 | -0.99
33.28 | 18.3811 | 117.3 | 115.8912 | -2.7208 | -0.99
33.29 | 18.3884 | 117.3 | 115.9506 | -2.713 | -0.99
33.3 | 18.3945 | 117.3 | 115.9959 | -2.707 | -0.99
33.31 | 18.4 | 117.3 | 116.053 | -2.7022 | -0.99
33.32 | 18.4052 | 117.3 | 116.11 | -2.6986 | -0.99
33.33 | 18.411 | 117.3 | 116.1799 | -2.6925 | -0.99
33.34 | 18.4129 | 117.3 | 116.2289 | -2.6842 | -0.99
33.35 | 18.4113 | 117.3 | 116.242 | -2.6802 | -0.99
33.36 | 18.4097 | 117.3 | 116.2615 | -2.6794 | -0.99
33.37 | 18.4057 | 117.3 | 116.2779 | -2.6788 | -0.99
33.38 | 18.4006 | 117.3 | 116.2861 | -2.6789 | -0.99
33.39 | 18.3956 | 117.3 | 116.2924 | -2.6837 | -0.99
33.4 | 18.3906 | 117.3 | 116.3043 | -2.6881 | -0.99
33.41 | 18.3865 | 117.3 | 116.3237 | -2.6855 | -0.99
33.42 | 18.3859 | 117.3 | 116.3515 | -2.6777 | -0.99
33.43 | 18.3873 | 117.3 | 116.3849 | -2.6729 | -0.99
33.44 | 18.3885 | 117.3 | 116.419 | -2.6717 | -0.99
33.45 | 18.3897 | 117.3 | 116.4485 | -2.6704 | -0.99
33.46 | 18.3911 | 117.3 | 116.466 | -2.6695 | -0.99
33.47 | 18.3915 | 117.3 | 116.4734 | -2.6666 | -0.99
33.48 | 18.3892 | 117.3 | 116.4857 | -2.6638 | -0.99
33.49 | 18.3872 | 117.3 | 116.488 | -2.6635 | -0.99
33.5 | 18.3851 | 117.3 | 116.4711 | -2.6644 | -0.99

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.81
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.22
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros)
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | -2.0737 | -2.7782 | -2.0948 | -2.757 | -2.7993
30 | -2.0737 | -2.7782 | -2.0948 | -2.757 | -2.7993
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.04
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 6.77
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros)
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | -2.188 | -1.3956 | -2.1643 | -1.4194 | -1.3719
30 | -2.188 | -1.3956 | -2.1643 | -1.4194 | -1.3719

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react. 2%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.9
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 1.9528 | 1.9 | 1.8691 | 116.4725 | -0.74 | 0 | 18.363 | 5.4 | 5.4971 | 117.0107 | -0.96 | 0 | 1.9413 | -1.862 | 116.3339 | -1.976 | -0.77 | 0 | 18.3443 | -5 | 114.9265 | -5.0309 | -0.97
0.01 | 1.9528 | 1.9 | 1.8691 | 116.4725 | -0.74 | 0.01 | 18.363 | 5.4 | 5.4971 | 117.0107 | -0.96 | 0.01 | 1.9413 | -1.862 | 116.3339 | -1.976 | -0.77 | 0.01 | 18.3443 | -5 | 114.9265 | -5.0309 | -0.97
0.02 | 1.9521 | 1.9 | 1.8692 | 116.4877 | -0.74 | 0.02 | 18.3637 | 5.4 | 5.4917 | 117.0084 | -0.96 | 0.02 | 1.9407 | -1.862 | 116.3459 | -1.9705 | -0.77 | 0.02 | 18.343 | -5 | 114.9361 | -5.0338 | -0.97
0.03 | 1.9524 | 1.9 | 1.8689 | 116.4939 | -0.74 | 0.03 | 18.3658 | 5.4 | 5.4878 | 117.0127 | -0.96 | 0.03 | 1.9434 | -1.862 | 116.3457 | -1.9618 | -0.77 | 0.03 | 18.3455 | -5 | 114.9456 | -5.0343 | -0.97
0.04 | 1.9521 | 1.9 | 1.8704 | 116.4899 | -0.74 | 0.04 | 18.3674 | 5.4 | 5.4852 | 117.0106 | -0.96 | 0.04 | 1.9457 | -1.862 | 116.3424 | -1.9578 | -0.77 | 0.04 | 18.3479 | -5 | 114.935 | -5.0301 | -0.97
0.05 | 1.952 | 1.9 | 1.8717 | 116.4803 | -0.74 | 0.05 | 18.3671 | 5.4 | 5.4861 | 117.0143 | -0.96 | 0.05 | 1.9466 | -1.862 | 116.3318 | -1.9582 | -0.77 | 0.05 | 18.3466 | -5 | 114.9168 | -5.0273 | -0.97
0.06 | 1.9525 | 1.9 | 1.8728 | 116.4719 | -0.74 | 0.06 | 18.3673 | 5.4 | 5.4885 | 117.0302 | -0.96 | 0.06 | 1.9466 | -1.862 | 116.3213 | -1.9577 | -0.77 | 0.06 | 18.3449 | -5 | 114.9129 | -5.0281 | -0.97
0.07 | 1.9514 | 1.9 | 1.8745 | 116.4696 | -0.74 | 0.07 | 18.3671 | 5.4 | 5.4886 | 117.0384 | -0.96 | 0.07 | 1.9456 | -1.862 | 116.328 | -1.9591 | -0.77 | 0.07 | 18.3443 | -5 | 114.9221 | -5.0296 | -0.97
0.08 | 1.9503 | 1.9 | 1.8746 | 116.4559 | -0.74 | 0.08 | 18.3697 | 5.4 | 5.4902 | 117.0405 | -0.96 | 0.08 | 1.9444 | -1.862 | 116.3398 | -1.9597 | -0.77 | 0.08 | 18.3451 | -5 | 114.9244 | -5.0283 | -0.97
0.09 | 1.9501 | 1.9 | 1.8737 | 116.4385 | -0.74 | 0.09 | 18.3721 | 5.4 | 5.4929 | 117.0378 | -0.96 | 0.09 | 1.943 | -1.862 | 116.3559 | -1.964 | -0.77 | 0.09 | 18.3454 | -5 | 114.9096 | -5.0285 | -0.97
0.1 | 1.9501 | 1.9 | 1.874 | 116.4326 | -0.74 | 0.1 | 18.372 | 5.4 | 5.4929 | 117.0335 | -0.96 | 0.1 | 1.9423 | -1.862 | 116.3661 | -1.9735 | -0.77 | 0.1 | 18.3446 | -5 | 114.8989 | -5.0306 | -0.97
0.11 | 1.9502 | 1.9 | 1.8749 | 116.4288 | -0.74 | 0.11 | 18.3742 | 5.4 | 5.4923 | 117.0421 | -0.96 | 0.11 | 1.9443 | -1.862 | 116.3668 | -1.9786 | -0.77 | 0.11 | 18.3453 | -5 | 114.9007 | -5.0311 | -0.97
0.12 | 1.9503 | 1.9 | 1.8746 | 116.4197 | -0.74 | 0.12 | 18.3775 | 5.4 | 5.4934 | 117.0544 | -0.96 | 0.12 | 1.9457 | -1.862 | 116.3643 | -1.9797 | -0.77 | 0.12 | 18.3441 | -5 | 114.8957 | -5.0321 | -0.97
0.13 | 1.9494 | 1.9 | 1.8736 | 116.4121 | -0.74 | 0.13 | 18.3793 | 5.4 | 5.4945 | 117.0574 | -0.96 | 0.13 | 1.9456 | -1.862 | 116.3787 | -1.9819 | -0.77 | 0.13 | 18.3415 | -5 | 114.8822 | -5.0304 | -0.97
0.14 | 1.9485 | 1.9 | 1.8722 | 116.4064 | -0.74 | 0.14 | 18.3772 | 5.4 | 5.49 | 117.0235 | -0.96 | 0.14 | 1.9461 | -1.862 | 116.3905 | -1.9842 | -0.77 | 0.14 | 18.3419 | -5 | 114.8701 | -5.0285 | -0.97
0.15 | 1.9482 | 1.9 | 1.8712 | 116.3972 | -0.74 | 0.15 | 18.3766 | 5.4 | 5.4834 | 117.0017 | -0.96 | 0.15 | 1.9456 | -1.862 | 116.3981 | -1.9859 | -0.77 | 0.15 | 18.3427 | -5 | 114.8561 | -5.0286 | -0.97
0.16 | 1.9488 | 1.9 | 1.87 | 116.3766 | -0.74 | 0.16 | 18.3763 | 5.4 | 5.4758 | 117.0074 | -0.96 | 0.16 | 1.9435 | -1.862 | 116.4125 | -1.9852 | -0.77 | 0.16 | 18.3417 | -5 | 114.8446 | -5.0287 | -0.97
0.17 | 1.9496 | 1.9 | 1.8697 | 116.3595 | -0.74 | 0.17 | 18.3717 | 5.4 | 5.4659 | 116.9963 | -0.96 | 0.17 | 1.9437 | -1.862 | 116.4041 | -1.9803 | -0.77 | 0.17 | 18.3416 | -5 | 114.8486 | -5.0302 | -0.97
0.18 | 1.9497 | 1.9 | 1.8711 | 116.349 | -0.74 | 0.18 | 18.3703 | 5.4 | 5.4651 | 116.996 | -0.96 | 0.18 | 1.9456 | -1.862 | 116.394 | -1.976 | -0.77 | 0.18 | 18.3429 | -5 | 114.8538 | -5.0331 | -0.97
0.19 | 1.9491 | 1.9 | 1.8711 | 116.3444 | -0.74 | 0.19 | 18.3718 | 5.4 | 5.4635 | 117.0052 | -0.96 | 0.19 | 1.9457 | -1.862 | 116.3997 | -1.9757 | -0.77 | 0.19 | 18.3428 | -5 | 114.8368 | -5.0331 | -0.97
0.2 | 1.9483 | 1.9 | 1.8698 | 116.3496 | -0.74 | 0.2 | 18.3728 | 5.4 | 5.4577 | 117.015 | -0.96 | 0.2 | 1.9452 | -1.862 | 116.4071 | -1.978 | -0.77 | 0.2 | 18.3411 | -5 | 114.8238 | -5.0327 | -0.97
0.21 | 1.949 | 1.9 | 1.8674 | 116.3423 | -0.74 | 0.21 | 18.3765 | 5.4 | 5.4549 | 117.0304 | -0.96 | 0.21 | 1.9437 | -1.862 | 116.4123 | -1.9789 | -0.77 | 0.21 | 18.3416 | -5 | 114.8274 | -5.032 | -0.97
0.22 | 1.9498 | 1.9 | 1.8657 | 116.3317 | -0.74 | 0.22 | 18.3781 | 5.4 | 5.4491 | 117.037 | -0.96 | 0.22 | 1.9426 | -1.862 | 116.4142 | -1.9798 | -0.77 | 0.22 | 18.343 | -5 | 114.8244 | -5.0313 | -0.97
0.23 | 1.9502 | 1.9 | 1.8652 | 116.3239 | -0.74 | 0.23 | 18.3754 | 5.4 | 5.4388 | 117.0262 | -0.96 | 0.23 | 1.9446 | -1.862 | 116.42 | -1.9791 | -0.77 | 0.23 | 18.3424 | -5 | 114.8142 | -5.0331 | -0.97
0.24 | 1.9501 | 1.9 | 1.864 | 116.3138 | -0.74 | 0.24 | 18.3754 | 5.4 | 5.4196 | 117.002 | -0.96 | 0.24 | 1.9472 | -1.862 | 116.4213 | -1.977 | -0.77 | 0.24 | 18.3427 | -5 | 114.8102 | -5.0335 | -0.97
0.25 | 1.9496 | 1.9 | 1.8621 | 116.3088 | -0.74 | 0.25 | 18.3757 | 5.4 | 5.403 | 116.9831 | -0.96 | 0.25 | 1.9452 | -1.862 | 116.4172 | -1.977 | -0.77 | 0.25 | 18.3433 | -5 | 114.8147 | -5.033 | -0.97
0.26 | 1.9504 | 1.9 | 1.8602 | 116.3153 | -0.74 | 0.26 | 18.374 | 5.4 | 5.3963 | 116.9715 | -0.96 | 0.26 | 1.9445 | -1.862 | 116.4193 | -1.9772 | -0.77 | 0.26 | 18.3438 | -5 | 114.814 | -5.0323 | -0.97
0.27 | 1.9517 | 1.9 | 1.8597 | 116.3156 | -0.74 | 0.27 | 18.3715 | 5.4 | 5.3889 | 116.9552 | -0.96 | 0.27 | 1.9474 | -1.862 | 116.4243 | -1.9781 | -0.77 | 0.27 | 18.3458 | -5 | 114.819 | -5.0317 | -0.97
0.28 | 1.9518 | 1.9 | 1.8601 | 116.3098 | -0.74 | 0.28 | 18.3707 | 5.4 | 5.3822 | 116.9535 | -0.96 | 0.28 | 1.9463 | -1.862 | 116.4148 | -1.9816 | -0.77 | 0.28 | 18.347 | -5 | 114.8247 | -5.0322 | -0.97
0.29 | 1.9514 | 1.9 | 1.86 | 116.3092 | -0.74 | 0.29 | 18.372 | 5.4 | 5.3836 | 116.9719 | -0.96 | 0.29 | 1.9439 | -1.862 | 116.404 | -1.9844 | -0.77 | 0.29 | 18.3474 | -5 | 114.8072 | -5.0314 | -0.97
0.3 | 1.9527 | 1.9 | 1.8582 | 116.3068 | -0.74 | 0.3 | 18.3703 | 5.4 | 5.3912 | 116.9777 | -0.96 | 0.3 | 1.9432 | -1.862 | 116.4053 | -1.9847 | -0.77 | 0.3 | 18.3459 | -5 | 114.7895 | -5.0293 | -0.97
0.31 | 1.9526 | 1.9 | 1.8559 | 116.2937 | -0.74 | 0.31 | 18.3697 | 5.4 | 5.4007 | 116.976 | -0.96 | 0.31 | 1.9422 | -1.862 | 116.4001 | -1.9835 | -0.77 | 0.31 | 18.3417 | -5 | 114.7689 | -5.0292 | -0.97
0.32 | 1.951 | 1.9 | 1.8545 | 116.28 | -0.74 | 0.32 | 18.3741 | 5.4 | 5.4073 | 116.9775 | -0.96 | 0.32 | 1.9433 | -1.862 | 116.3914 | -1.982 | -0.77 | 0.32 | 18.3372 | -5 | 114.741 | -5.032 | -0.97
0.33 | 1.9508 | 1.9 | 1.8539 | 116.2821 | -0.74 | 0.33 | 18.3775 | 5.4 | 5.4065 | 116.9658 | -0.96 | 0.33 | 1.9445 | -1.862 | 116.3753 | -1.9809 | -0.77 | 0.33 | 18.3351 | -5 | 114.7254 | -5.0364 | -0.97
0.34 | 1.9513 | 1.9 | 1.8535 | 116.2892 | -0.74 | 0.34 | 18.3805 | 5.4 | 5.4033 | 116.9588 | -0.96 | 0.34 | 1.9442 | -1.862 | 116.3618 | -1.9804 | -0.77 | 0.34 | 18.3338 | -5 | 114.7043 | -5.0398 | -0.97
0.35 | 1.9523 | 1.9 | 1.8528 | 116.2942 | -0.74 | 0.35 | 18.3812 | 5.4 | 5.4014 | 116.9638 | -0.96 | 0.35 | 1.9439 | -1.862 | 116.3567 | -1.9809 | -0.77 | 0.35 | 18.3321 | -5 | 114.6905 | -5.0422 | -0.97
0.36 | 1.9524 | 1.9 | 1.8534 | 116.3126 | -0.74 | 0.36 | 18.3791 | 5.4 | 5.4 | 116.9743 | -0.96 | 0.36 | 1.9423 | -1.862 | 116.3571 | -1.9836 | -0.77 | 0.36 | 18.3342 | -5 | 114.7032 | -5.0423 | -0.97
0.37 | 1.9517 | 1.9 | 1.8536 | 116.3297 | -0.74 | 0.37 | 18.3785 | 5.4 | 5.4006 | 116.9783 | -0.96 | 0.37 | 1.9414 | -1.862 | 116.3602 | -1.9878 | -0.77 | 0.37 | 18.3386 | -5 | 114.7106 | -5.0384 | -0.97
0.38 | 1.9526 | 1.9 | 1.852 | 116.3225 | -0.74 | 0.38 | 18.3771 | 5.4 | 5.4021 | 116.9617 | -0.96 | 0.38 | 1.942 | -1.862 | 116.3617 | -1.9862 | -0.77 | 0.38 | 18.3416 | -5 | 114.7013 | -5.0342 | -0.97
0.39 | 1.9552 | 1.9 | 1.8523 | 116.3203 | -0.74 | 0.39 | 18.3772 | 5.4 | 5.4039 | 116.9632 | -0.96 | 0.39 | 1.9424 | -1.862 | 116.3645 | -1.9825 | -0.77 | 0.39 | 18.3462 | -5 | 114.7024 | -5.0312 | -0.97
0.4 | 1.9566 | 1.9 | 1.853 | 116.3172 | -0.74 | 0.4 | 18.3781 | 5.4 | 5.4057 | 116.9715 | -0.96 | 0.4 | 1.9429 | -1.862 | 116.3679 | -1.9826 | -0.77 | 0.4 | 18.3499 | -5 | 114.715 | -5.03 | -0.97
0.41 | 1.9547 | 1.9 | 1.8522 | 116.3046 | -0.74 | 0.41 | 18.3776 | 5.4 | 5.407 | 116.9637 | -0.96 | 0.41 | 1.9443 | -1.862 | 116.3736 | -1.9845 | -0.77 | 0.41 | 18.3488 | -5 | 114.7143 | -5.0312 | -0.97
0.42 | 1.9534 | 1.9 | 1.8511 | 116.2926 | -0.74 | 0.42 | 18.377 | 5.4 | 5.4065 | 116.9582 | -0.96 | 0.42 | 1.946 | -1.862 | 116.3716 | -1.985 | -0.77 | 0.42 | 18.3482 | -5 | 114.6976 | -5.0326 | -0.97
0.43 | 1.954 | 1.9 | 1.8508 | 116.2807 | -0.74 | 0.43 | 18.3776 | 5.4 | 5.4066 | 116.961 | -0.96 | 0.43 | 1.9456 | -1.862 | 116.376 | -1.9856 | -0.77 | 0.43 | 18.3489 | -5 | 114.6952 | -5.0343 | -0.97
0.44 | 1.9527 | 1.9 | 1.8515 | 116.2723 | -0.74 | 0.44 | 18.3781 | 5.4 | 5.4089 | 116.9611 | -0.96 | 0.44 | 1.9454 | -1.862 | 116.3882 | -1.987 | -0.77 | 0.44 | 18.3463 | -5 | 114.6941 | -5.0365 | -0.97
0.45 | 1.9517 | 1.9 | 1.8524 | 116.2748 | -0.74 | 0.45 | 18.377 | 5.4 | 5.4105 | 116.9461 | -0.96 | 0.45 | 1.9449 | -1.862 | 116.3978 | -1.9864 | -0.77 | 0.45 | 18.3442 | -5 | 114.6951 | -5.0393 | -0.97
0.46 | 1.9523 | 1.9 | 1.8541 | 116.301 | -0.74 | 0.46 | 18.3756 | 5.4 | 5.4118 | 116.9303 | -0.96 | 0.46 | 1.944 | -1.862 | 116.4033 | -1.9842 | -0.77 | 0.46 | 18.3453 | -5 | 114.7116 | -5.0422 | -0.97
0.47 | 1.9533 | 1.9 | 1.8576 | 116.3252 | -0.74 | 0.47 | 18.3732 | 5.4 | 5.4073 | 116.9107 | -0.96 | 0.47 | 1.9441 | -1.862 | 116.3995 | -1.9819 | -0.77 | 0.47 | 18.3462 | -5 | 114.7234 | -5.0428 | -0.97
0.48 | 1.9535 | 1.9 | 1.8604 | 116.3353 | -0.74 | 0.48 | 18.3712 | 5.4 | 5.4035 | 116.8951 | -0.96 | 0.48 | 1.9439 | -1.862 | 116.4046 | -1.983 | -0.77 | 0.48 | 18.3483 | -5 | 114.7373 | -5.0397 | -0.97
0.49 | 1.9533 | 1.9 | 1.8603 | 116.3442 | -0.74 | 0.49 | 18.3719 | 5.4 | 5.4071 | 116.908 | -0.96 | 0.49 | 1.9433 | -1.862 | 116.4129 | -1.9841 | -0.77 | 0.49 | 18.3534 | -5 | 114.7467 | -5.0364 | -0.97
0.5 | 1.9539 | 1.9 | 1.8598 | 116.3566 | -0.74 | 0.5 | 18.3742 | 5.4 | 5.4099 | 116.9275 | -0.96 | 0.5 | 1.9448 | -1.862 | 116.4161 | -1.9823 | -0.77 | 0.5 | 18.3567 | -5 | 114.7636 | -5.0342 | -0.97
0.51 | 1.9549 | 1.9 | 1.8607 | 116.3741 | -0.74 | 0.51 | 18.3761 | 5.4 | 5.4131 | 116.9377 | -0.96 | 0.51 | 1.947 | -1.862 | 116.4184 | -1.9814 | -0.769 | 0.51 | 18.3581 | -5 | 114.7862 | -5.0332 | -0.97
0.52 | 1.9546 | 1.9 | 1.8614 | 116.3853 | -0.74 | 0.52 | 18.3782 | 5.4 | 5.4217 | 116.9559 | -0.96 | 0.52 | 1.9464 | -1.862 | 116.4161 | -1.9818 | -0.768 | 0.52 | 18.3596 | -5 | 114.784 | -5.0335 | -0.97
0.53 | 1.953 | 1.9 | 1.8613 | 116.3926 | -0.74 | 0.53 | 18.3804 | 5.4 | 5.4264 | 116.9706 | -0.96 | 0.53 | 1.9453 | -1.862 | 116.4141 | -1.9832 | -0.767 | 0.53 | 18.3581 | -5 | 114.7718 | -5.0323 | -0.97
0.54 | 1.9531 | 1.9 | 1.8614 | 116.4095 | -0.74 | 0.54 | 18.3832 | 5.4 | 5.42 | 116.9735 | -0.96 | 0.54 | 1.9441 | -1.862 | 116.414 | -1.9841 | -0.766 | 0.54 | 18.3534 | -5 | 114.7677 | -5.0304 | -0.97
0.55 | 1.9534 | 1.9 | 1.8608 | 116.4257 | -0.74 | 0.55 | 18.3827 | 5.4 | 5.4129 | 116.9655 | -0.96 | 0.55 | 1.9441 | -1.862 | 116.4154 | -1.9838 | -0.765 | 0.55 | 18.3495 | -5 | 114.7722 | -5.0294 | -0.97
0.56 | 1.9532 | 1.9 | 1.8601 | 116.4462 | -0.74 | 0.56 | 18.3784 | 5.4 | 5.4083 | 116.938 | -0.96 | 0.56 | 1.9437 | -1.862 | 116.4168 | -1.9829 | -0.764 | 0.56 | 18.3499 | -5 | 114.7839 | -5.0305 | -0.97
0.57 | 1.9529 | 1.9 | 1.8609 | 116.469 | -0.74 | 0.57 | 18.3769 | 5.4 | 5.4031 | 116.9169 | -0.96 | 0.57 | 1.9438 | -1.862 | 116.4199 | -1.9829 | -0.763 | 0.57 | 18.3512 | -5 | 114.7931 | -5.0312 | -0.97
0.58 | 1.953 | 1.9 | 1.8631 | 116.478 | -0.74 | 0.58 | 18.3768 | 5.4 | 5.3976 | 116.911 | -0.96 | 0.58 | 1.9441 | -1.862 | 116.4153 | -1.9843 | -0.762 | 0.58 | 18.3511 | -5 | 114.7942 | -5.0284 | -0.97
0.59 | 1.9538 | 1.9 | 1.8645 | 116.4902 | -0.74 | 0.59 | 18.3725 | 5.4 | 5.3936 | 116.8933 | -0.96 | 0.59 | 1.9428 | -1.862 | 116.418 | -1.9852 | -0.761 | 0.59 | 18.352 | -5 | 114.809 | -5.0252 | -0.97
0.6 | 1.9531 | 1.9 | 1.8648 | 116.5045 | -0.74 | 0.6 | 18.3683 | 5.4 | 5.3937 | 116.8868 | -0.96 | 0.6 | 1.9434 | -1.862 | 116.4354 | -1.985 | -0.76 | 0.6 | 18.3538 | -5 | 114.8281 | -5.025 | -0.97
0.61 | 1.9521 | 1.9 | 1.8672 | 116.51 | -0.74 | 0.61 | 18.3687 | 5.4 | 5.3975 | 116.9024 | -0.96 | 0.61 | 1.9458 | -1.862 | 116.447 | -1.984 | -0.759 | 0.61 | 18.3537 | -5 | 114.8298 | -5.0261 | -0.97
0.62 | 1.9517 | 1.9 | 1.8702 | 116.5108 | -0.74 | 0.62 | 18.3708 | 5.4 | 5.3992 | 116.9072 | -0.96 | 0.62 | 1.9459 | -1.862 | 116.456 | -1.9836 | -0.758 | 0.62 | 18.3533 | -5 | 114.8223 | -5.0282 | -0.97
0.63 | 1.9524 | 1.9 | 1.8708 | 116.5111 | -0.74 | 0.63 | 18.3731 | 5.4 | 5.3996 | 116.9105 | -0.96 | 0.63 | 1.9465 | -1.862 | 116.4613 | -1.9814 | -0.757 | 0.63 | 18.3524 | -5 | 114.8072 | -5.0302 | -0.97
0.64 | 1.9535 | 1.9 | 1.872 | 116.4999 | -0.74 | 0.64 | 18.3775 | 5.4 | 5.4059 | 116.9173 | -0.96 | 0.64 | 1.9484 | -1.862 | 116.455 | -1.9797 | -0.756 | 0.64 | 18.3479 | -5 | 114.8025 | -5.0315 | -0.97
0.65 | 1.9538 | 1.9 | 1.8737 | 116.4918 | -0.74 | 0.65 | 18.383 | 5.4 | 5.4118 | 116.9241 | -0.96 | 0.65 | 1.9473 | -1.862 | 116.4487 | -1.981 | -0.755 | 0.65 | 18.3451 | -5 | 114.809 | -5.0321 | -0.97
0.66 | 1.9532 | 1.9 | 1.8732 | 116.4931 | -0.74 | 0.66 | 18.3836 | 5.4 | 5.4105 | 116.9186 | -0.96 | 0.66 | 1.9448 | -1.862 | 116.4559 | -1.9807 | -0.754 | 0.66 | 18.3464 | -5 | 114.8183 | -5.0303 | -0.97
0.67 | 1.9532 | 1.9 | 1.8719 | 116.4836 | -0.74 | 0.67 | 18.3806 | 5.4 | 5.407 | 116.9054 | -0.96 | 0.67 | 1.9443 | -1.862 | 116.4572 | -1.9792 | -0.753 | 0.67 | 18.3468 | -5 | 114.8282 | -5.0278 | -0.97
0.68 | 1.9531 | 1.9 | 1.8725 | 116.4719 | -0.74 | 0.68 | 18.3781 | 5.4 | 5.4056 | 116.905 | -0.96 | 0.68 | 1.9442 | -1.862 | 116.4498 | -1.9795 | -0.752 | 0.68 | 18.3471 | -5 | 114.8218 | -5.0261 | -0.97
0.69 | 1.9522 | 1.9 | 1.8728 | 116.4639 | -0.74 | 0.69 | 18.3768 | 5.4 | 5.4022 | 116.8834 | -0.96 | 0.69 | 1.9432 | -1.862 | 116.4456 | -1.9797 | -0.751 | 0.69 | 18.3462 | -5 | 114.805 | -5.0271 | -0.97
0.7 | 1.9515 | 1.9 | 1.8713 | 116.4546 | -0.74 | 0.7 | 18.3764 | 5.4 | 5.4002 | 116.853 | -0.96 | 0.7 | 1.9439 | -1.862 | 116.4557 | -1.9788 | -0.75 | 0.7 | 18.3437 | -5 | 114.7911 | -5.0292 | -0.97
0.71 | 1.951 | 1.9 | 1.8685 | 116.4446 | -0.74 | 0.71 | 18.3747 | 5.4 | 5.4005 | 116.8454 | -0.96 | 0.71 | 1.9457 | -1.862 | 116.4688 | -1.9789 | -0.749 | 0.71 | 18.3414 | -5 | 114.7801 | -5.0302 | -0.97
0.72 | 1.9513 | 1.9 | 1.8671 | 116.4316 | -0.74 | 0.72 | 18.3717 | 5.4 | 5.3987 | 116.8487 | -0.96 | 0.72 | 1.9468 | -1.862 | 116.4655 | -1.9787 | -0.748 | 0.72 | 18.3396 | -5 | 114.7709 | -5.0319 | -0.97
0.73 | 1.95 | 1.9 | 1.8676 | 116.4139 | -0.74 | 0.73 | 18.3699 | 5.4 | 5.3928 | 116.8514 | -0.96 | 0.73 | 1.947 | -1.862 | 116.4624 | -1.9821 | -0.747 | 0.73 | 18.3384 | -5 | 114.7597 | -5.0334 | -0.97
0.74 | 1.9485 | 1.9 | 1.8674 | 116.4087 | -0.74 | 0.74 | 18.3718 | 5.4 | 5.3891 | 116.8453 | -0.96 | 0.74 | 1.9461 | -1.862 | 116.46 | -1.984 | -0.746 | 0.74 | 18.3359 | -5 | 114.7431 | -5.0336 | -0.97
0.75 | 1.949 | 1.9 | 1.8662 | 116.4003 | -0.74 | 0.75 | 18.3747 | 5.4 | 5.3857 | 116.8407 | -0.96 | 0.75 | 1.9449 | -1.862 | 116.4512 | -1.9804 | -0.745 | 0.75 | 18.3341 | -5 | 114.7341 | -5.033 | -0.97
0.76 | 1.949 | 1.9 | 1.8668 | 116.38 | -0.74 | 0.76 | 18.3732 | 5.4 | 5.3824 | 116.8358 | -0.96 | 0.76 | 1.9448 | -1.862 | 116.4418 | -1.9787 | -0.744 | 0.76 | 18.3361 | -5 | 114.7289 | -5.0305 | -0.97
0.77 | 1.9484 | 1.9 | 1.8681 | 116.3682 | -0.74 | 0.77 | 18.373 | 5.4 | 5.3829 | 116.8279 | -0.96 | 0.77 | 1.9455 | -1.862 | 116.4341 | -1.9798 | -0.743 | 0.77 | 18.3369 | -5 | 114.7195 | -5.0298 | -0.97
0.78 | 1.9486 | 1.9 | 1.8682 | 116.3623 | -0.74 | 0.78 | 18.3743 | 5.4 | 5.3843 | 116.8235 | -0.96 | 0.78 | 1.9447 | -1.862 | 116.4085 | -1.9785 | -0.742 | 0.78 | 18.3359 | -5 | 114.7153 | -5.0328 | -0.97
0.79 | 1.9474 | 1.9 | 1.8689 | 116.3584 | -0.74 | 0.79 | 18.3759 | 5.4 | 5.3848 | 116.8013 | -0.96 | 0.79 | 1.9441 | -1.862 | 116.3715 | -1.9773 | -0.741 | 0.79 | 18.3379 | -5 | 114.7233 | -5.0308 | -0.97
0.8 | 1.9461 | 1.9 | 1.8701 | 116.3523 | -0.74 | 0.8 | 18.3788 | 5.4 | 5.3845 | 116.7857 | -0.96 | 0.8 | 1.9444 | -1.862 | 116.3514 | -1.9782 | -0.74 | 0.8 | 18.341 | -5 | 114.7361 | -5.0263 | -0.97
0.81 | 1.9463 | 1.9 | 1.8705 | 116.3374 | -0.74 | 0.81 | 18.3769 | 5.4 | 5.3826 | 116.7815 | -0.96 | 0.81 | 1.9409 | -1.862 | 116.3455 | -1.9728 | -0.739 | 0.81 | 18.3426 | -5 | 114.7323 | -5.0267 | -0.97
0.82 | 1.9479 | 1.9 | 1.8699 | 116.3246 | -0.74 | 0.82 | 18.3716 | 5.4 | 5.3782 | 116.7607 | -0.96 | 0.82 | 1.9375 | -1.862 | 116.3488 | -1.959 | -0.738 | 0.82 | 18.3448 | -5 | 114.7263 | -5.0299 | -0.97
0.83 | 1.9487 | 1.9 | 1.8694 | 116.3205 | -0.74 | 0.83 | 18.3725 | 5.4 | 5.3757 | 116.7599 | -0.96 | 0.83 | 1.9382 | -1.862 | 116.3489 | -1.9413 | -0.737 | 0.83 | 18.3465 | -5 | 114.7345 | -5.0319 | -0.97
0.84 | 1.9484 | 1.9 | 1.8685 | 116.3138 | -0.74 | 0.84 | 18.3764 | 5.4 | 5.3775 | 116.7821 | -0.96 | 0.84 | 1.9392 | -1.862 | 116.3565 | -1.9227 | -0.736 | 0.84 | 18.3467 | -5 | 114.7431 | -5.0326 | -0.97
0.85 | 1.949 | 1.9 | 1.8672 | 116.3129 | -0.74 | 0.85 | 18.3769 | 5.4 | 5.3797 | 116.7892 | -0.96 | 0.85 | 1.9375 | -1.862 | 116.3764 | -1.8938 | -0.735 | 0.85 | 18.3468 | -5 | 114.7518 | -5.0318 | -0.97
0.86 | 1.9509 | 1.9 | 1.8652 | 116.3216 | -0.74 | 0.86 | 18.3767 | 5.4 | 5.3802 | 116.7848 | -0.96 | 0.86 | 1.9375 | -1.862 | 116.3883 | -1.8562 | -0.734 | 0.86 | 18.3466 | -5 | 114.7606 | -5.0304 | -0.97
0.87 | 1.9527 | 1.9 | 1.863 | 116.3301 | -0.74 | 0.87 | 18.3775 | 5.4 | 5.382 | 116.7882 | -0.96 | 0.87 | 1.9427 | -1.862 | 116.3927 | -1.8326 | -0.733 | 0.87 | 18.3484 | -5 | 114.7684 | -5.0311 | -0.97
0.88 | 1.953 | 1.9 | 1.861 | 116.3233 | -0.74 | 0.88 | 18.3758 | 5.4 | 5.3813 | 116.7809 | -0.96 | 0.88 | 1.9459 | -1.862 | 116.4008 | -1.8124 | -0.732 | 0.88 | 18.3514 | -5 | 114.7746 | -5.0319 | -0.97
0.89 | 1.9531 | 1.9 | 1.8588 | 116.3118 | -0.74 | 0.89 | 18.3732 | 5.4 | 5.3751 | 116.7638 | -0.96 | 0.89 | 1.9464 | -1.862 | 116.4113 | -1.7898 | -0.731 | 0.89 | 18.3515 | -5 | 114.7747 | -5.0326 | -0.97
0.9 | 1.9524 | 1.9 | 1.8575 | 116.3038 | -0.74 | 0.9 | 18.3754 | 5.4 | 5.3682 | 116.7591 | -0.96 | 0.9 | 1.9474 | -1.862 | 116.4198 | -1.7775 | -0.73 | 0.9 | 18.3505 | -5 | 114.7848 | -5.0323 | -0.97
0.91 | 1.9514 | 1.9 | 1.8558 | 116.2852 | -0.74 | 0.91 | 18.3789 | 5.4 | 5.3634 | 116.7608 | -0.96 | 0.91 | 1.9479 | -1.862 | 116.4328 | -1.7722 | -0.729 | 0.91 | 18.351 | -5 | 114.7985 | -5.031 | -0.97
0.92 | 1.9512 | 1.9 | 1.8542 | 116.2564 | -0.74 | 0.92 | 18.3812 | 5.4 | 5.364 | 116.7709 | -0.96 | 0.92 | 1.9476 | -1.862 | 116.434 | -1.7695 | -0.728 | 0.92 | 18.3517 | -5 | 114.7983 | -5.0308 | -0.97
0.93 | 1.9507 | 1.9 | 1.8547 | 116.2358 | -0.74 | 0.93 | 18.3845 | 5.4 | 5.3678 | 116.786 | -0.96 | 0.93 | 1.9461 | -1.862 | 116.4424 | -1.7661 | -0.727 | 0.93 | 18.3523 | -5 | 114.7988 | -5.0309 | -0.97
0.94 | 1.9505 | 1.9 | 1.8558 | 116.2375 | -0.74 | 0.94 | 18.3846 | 5.4 | 5.3693 | 116.7817 | -0.96 | 0.94 | 1.9443 | -1.862 | 116.4467 | -1.7619 | -0.726 | 0.94 | 18.3521 | -5 | 114.7997 | -5.0317 | -0.97
0.95 | 1.9506 | 1.9 | 1.8562 | 116.2332 | -0.74 | 0.95 | 18.3805 | 5.4 | 5.3647 | 116.7618 | -0.96 | 0.95 | 1.942 | -1.862 | 116.4301 | -1.7524 | -0.725 | 0.95 | 18.3518 | -5 | 114.8102 | -5.0324 | -0.97
0.96 | 1.9514 | 1.9 | 1.856 | 116.2225 | -0.74 | 0.96 | 18.3792 | 5.4 | 5.355 | 116.7433 | -0.96 | 0.96 | 1.9407 | -1.862 | 116.4309 | -1.7373 | -0.724 | 0.96 | 18.3542 | -5 | 114.8435 | -5.0327 | -0.97
0.97 | 1.9523 | 1.9 | 1.856 | 116.2236 | -0.74 | 0.97 | 18.3824 | 5.4 | 5.3521 | 116.7405 | -0.96 | 0.97 | 1.9412 | -1.862 | 116.4361 | -1.7243 | -0.723 | 0.97 | 18.3547 | -5 | 114.87 | -5.0325 | -0.97
0.98 | 1.9528 | 1.9 | 1.8564 | 116.2329 | -0.74 | 0.98 | 18.3839 | 5.4 | 5.3537 | 116.7525 | -0.96 | 0.98 | 1.9421 | -1.862 | 116.4359 | -1.7033 | -0.722 | 0.98 | 18.3541 | -5 | 114.8744 | -5.03 | -0.97
0.99 | 1.9515 | 1.9 | 1.8568 | 116.2363 | -0.74 | 0.99 | 18.3801 | 5.4 | 5.3581 | 116.7693 | -0.96 | 0.99 | 1.9438 | -1.862 | 116.4359 | -1.6864 | -0.721 | 0.99 | 18.3583 | -5 | 114.8972 | -5.0257 | -0.97
1 | 1.9499 | 1.9 | 1.857 | 116.2308 | -0.74 | 1 | 18.379 | 5.4 | 5.3643 | 116.7895 | -0.96 | 1 | 1.9451 | -1.862 | 116.4416 | -1.6859 | -0.72 | 1 | 18.3611 | -5 | 114.9284 | -5.0236 | -0.97
1.01 | 1.95 | 1.9 | 1.8579 | 116.2286 | -0.74 | 1.01 | 18.3823 | 5.4 | 5.3668 | 116.7914 | -0.96 | 1.01 | 1.9454 | -1.862 | 116.4449 | -1.6849 | -0.72 | 1.01 | 18.3616 | -5 | 114.9432 | -5.0243 | -0.97
1.02 | 1.9503 | 1.9 | 1.8593 | 116.2346 | -0.74 | 1.02 | 18.3839 | 5.4 | 5.3672 | 116.7685 | -0.96 | 1.02 | 1.9451 | -1.862 | 116.4404 | -1.6822 | -0.72 | 1.02 | 18.3647 | -5 | 114.9616 | -5.0263 | -0.97
1.03 | 1.9504 | 1.9 | 1.8598 | 116.238 | -0.74 | 1.03 | 18.3853 | 5.4 | 5.3619 | 116.7466 | -0.96 | 1.03 | 1.9439 | -1.862 | 116.4395 | -1.6808 | -0.72 | 1.03 | 18.3658 | -5 | 114.9663 | -5.0262 | -0.97
1.04 | 1.9513 | 1.9 | 1.8594 | 116.23 | -0.74 | 1.04 | 18.3851 | 5.4 | 5.3534 | 116.7372 | -0.96 | 1.04 | 1.9428 | -1.862 | 116.4328 | -1.6807 | -0.72 | 1.04 | 18.3605 | -5 | 114.9585 | -5.0237 | -0.97
1.05 | 1.9519 | 1.9 | 1.8589 | 116.2431 | -0.74 | 1.05 | 18.3815 | 5.4 | 5.3479 | 116.7293 | -0.96 | 1.05 | 1.9421 | -1.862 | 116.4266 | -1.6793 | -0.72 | 1.05 | 18.3535 | -5 | 114.9596 | -5.0238 | -0.97
1.06 | 1.9528 | 1.9 | 1.8589 | 116.2776 | -0.74 | 1.06 | 18.3788 | 5.4 | 5.3442 | 116.7266 | -0.96 | 1.06 | 1.9416 | -1.862 | 116.4247 | -1.679 | -0.72 | 1.06 | 18.3513 | -5 | 114.9793 | -5.0268 | -0.97
1.07 | 1.954 | 1.9 | 1.8588 | 116.2877 | -0.74 | 1.07 | 18.3796 | 5.4 | 5.3427 | 116.7436 | -0.96 | 1.07 | 1.9405 | -1.862 | 116.4195 | -1.6794 | -0.72 | 1.07 | 18.3536 | -5 | 115.0032 | -5.0286 | -0.97
1.08 | 1.9541 | 1.9 | 1.8582 | 116.2721 | -0.74 | 1.08 | 18.3813 | 5.4 | 5.3446 | 116.766 | -0.96 | 1.08 | 1.9397 | -1.862 | 116.419 | -1.6789 | -0.72 | 1.08 | 18.3561 | -5 | 115.0143 | -5.0252 | -0.97
1.09 | 1.9545 | 1.9 | 1.8575 | 116.2629 | -0.74 | 1.09 | 18.3785 | 5.4 | 5.3558 | 116.7783 | -0.96 | 1.09 | 1.9412 | -1.862 | 116.414 | -1.6788 | -0.72 | 1.09 | 18.3571 | -5 | 115.035 | -5.0208 | -0.97
1.1 | 1.9557 | 1.9 | 1.8568 | 116.2521 | -0.74 | 1.1 | 18.3784 | 5.4 | 5.3661 | 116.7857 | -0.96 | 1.1 | 1.9416 | -1.862 | 116.4084 | -1.6778 | -0.72 | 1.1 | 18.3587 | -5 | 115.0601 | -5.0182 | -0.97
1.11 | 1.9542 | 1.9 | 1.8572 | 116.2315 | -0.74 | 1.11 | 18.3837 | 5.4 | 5.3664 | 116.7914 | -0.96 | 1.11 | 1.9406 | -1.862 | 116.4063 | -1.6755 | -0.72 | 1.11 | 18.3612 | -5 | 115.0717 | -5.0172 | -0.97
1.12 | 1.9518 | 1.9 | 1.857 | 116.2114 | -0.74 | 1.12 | 18.3852 | 5.4 | 5.3671 | 116.8 | -0.96 | 1.12 | 1.9403 | -1.862 | 116.3969 | -1.6755 | -0.72 | 1.12 | 18.3622 | -5 | 115.0706 | -5.0192 | -0.97
1.13 | 1.9509 | 1.9 | 1.8572 | 116.2004 | -0.74 | 1.13 | 18.3837 | 5.4 | 5.3666 | 116.8026 | -0.96 | 1.13 | 1.9401 | -1.862 | 116.3886 | -1.6765 | -0.72 | 1.13 | 18.3596 | -5 | 115.0686 | -5.018 | -0.97
1.14 | 1.9499 | 1.9 | 1.8587 | 116.2036 | -0.74 | 1.14 | 18.3795 | 5.4 | 5.3608 | 116.7769 | -0.96 | 1.14 | 1.9401 | -1.862 | 116.3885 | -1.6738 | -0.72 | 1.14 | 18.3553 | -5 | 115.0771 | -5.0173 | -0.97
1.15 | 1.95 | 1.9 | 1.8591 | 116.2044 | -0.74 | 1.15 | 18.3773 | 5.4 | 5.3538 | 116.7528 | -0.96 | 1.15 | 1.9403 | -1.862 | 116.3816 | -1.6696 | -0.72 | 1.15 | 18.3523 | -5 | 115.0861 | -5.0187 | -0.97
1.16 | 1.9506 | 1.9 | 1.8604 | 116.2135 | -0.74 | 1.16 | 18.3793 | 5.4 | 5.3497 | 116.7521 | -0.96 | 1.16 | 1.9388 | -1.862 | 116.3686 | -1.6661 | -0.72 | 1.16 | 18.3514 | -5 | 115.0909 | -5.0192 | -0.97
1.17 | 1.951 | 1.9 | 1.8622 | 116.2291 | -0.74 | 1.17 | 18.3809 | 5.4 | 5.3468 | 116.7646 | -0.96 | 1.17 | 1.9375 | -1.862 | 116.3661 | -1.6628 | -0.72 | 1.17 | 18.3515 | -5 | 115.093 | -5.0204 | -0.97
1.18 | 1.9512 | 1.9 | 1.8628 | 116.2343 | -0.74 | 1.18 | 18.3821 | 5.4 | 5.3478 | 116.7809 | -0.96 | 1.18 | 1.9393 | -1.862 | 116.3624 | -1.6597 | -0.72 | 1.18 | 18.3503 | -5 | 115.0861 | -5.0206 | -0.97
1.19 | 1.9514 | 1.9 | 1.8626 | 116.2387 | -0.74 | 1.19 | 18.3803 | 5.4 | 5.3517 | 116.7955 | -0.96 | 1.19 | 1.941 | -1.862 | 116.3651 | -1.6574 | -0.72 | 1.19 | 18.3466 | -5 | 115.087 | -5.0191 | -0.97
1.2 | 1.9513 | 1.9 | 1.8615 | 116.2524 | -0.74 | 1.2 | 18.3795 | 5.4 | 5.3544 | 116.8045 | -0.96 | 1.2 | 1.9408 | -1.862 | 116.364 | -1.6574 | -0.72 | 1.2 | 18.3423 | -5 | 115.0935 | -5.0162 | -0.97
1.21 | 1.9511 | 1.9 | 1.8622 | 116.2633 | -0.74 | 1.21 | 18.382 | 5.4 | 5.3574 | 116.8077 | -0.96 | 1.21 | 1.9397 | -1.862 | 116.3546 | -1.6585 | -0.72 | 1.21 | 18.3426 | -5 | 115.0946 | -5.0134 | -0.97
1.22 | 1.9513 | 1.9 | 1.8641 | 116.2734 | -0.74 | 1.22 | 18.3829 | 5.4 | 5.364 | 116.8183 | -0.96 | 1.22 | 1.9395 | -1.862 | 116.3564 | -1.6589 | -0.72 | 1.22 | 18.3448 | -5 | 115.0987 | -5.0132 | -0.97
1.23 | 1.9505 | 1.9 | 1.8658 | 116.2985 | -0.74 | 1.23 | 18.3806 | 5.4 | 5.3656 | 116.8188 | -0.96 | 1.23 | 1.9409 | -1.862 | 116.3495 | -1.6572 | -0.72 | 1.23 | 18.3466 | -5 | 115.1012 | -5.0125 | -0.97
1.24 | 1.9499 | 1.9 | 1.8668 | 116.3139 | -0.74 | 1.24 | 18.3814 | 5.4 | 5.3609 | 116.8313 | -0.96 | 1.24 | 1.9414 | -1.862 | 116.3386 | -1.658 | -0.72 | 1.24 | 18.348 | -5 | 115.1043 | -5.0113 | -0.97
1.25 | 1.9513 | 1.9 | 1.8668 | 116.3134 | -0.74 | 1.25 | 18.3865 | 5.4 | 5.3619 | 116.8628 | -0.96 | 1.25 | 1.9401 | -1.862 | 116.3396 | -1.6608 | -0.72 | 1.25 | 18.3475 | -5 | 115.112 | -5.0106 | -0.97
1.26 | 1.953 | 1.9 | 1.8673 | 116.3241 | -0.74 | 1.26 | 18.3881 | 5.4 | 5.3675 | 116.8888 | -0.96 | 1.26 | 1.9392 | -1.862 | 116.352 | -1.6607 | -0.72 | 1.26 | 18.3481 | -5 | 115.1258 | -5.0099 | -0.97
1.27 | 1.953 | 1.9 | 1.868 | 116.3409 | -0.74 | 1.27 | 18.3872 | 5.4 | 5.372 | 116.9161 | -0.96 | 1.27 | 1.9396 | -1.862 | 116.3597 | -1.6598 | -0.72 | 1.27 | 18.3481 | -5 | 115.1314 | -5.0108 | -0.97
1.28 | 1.9528 | 1.9 | 1.868 | 116.3477 | -0.74 | 1.28 | 18.3881 | 5.4 | 5.3755 | 116.9296 | -0.96 | 1.28 | 1.94 | -1.862 | 116.3744 | -1.6586 | -0.72 | 1.28 | 18.3466 | -5 | 115.12 | -5.0127 | -0.97
1.29 | 1.9533 | 1.9 | 1.8674 | 116.3533 | -0.74 | 1.29 | 18.3907 | 5.4 | 5.3755 | 116.9277 | -0.96 | 1.29 | 1.9405 | -1.862 | 116.3976 | -1.6582 | -0.72 | 1.29 | 18.3448 | -5 | 115.1121 | -5.014 | -0.97
1.3 | 1.9531 | 1.9 | 1.8663 | 116.3578 | -0.74 | 1.3 | 18.3929 | 5.4 | 5.3725 | 116.9338 | -0.96 | 1.3 | 1.9417 | -1.862 | 116.4129 | -1.6593 | -0.72 | 1.3 | 18.3437 | -5 | 115.1146 | -5.0152 | -0.97
1.31 | 1.9533 | 1.9 | 1.8654 | 116.3625 | -0.74 | 1.31 | 18.3922 | 5.4 | 5.3688 | 116.9435 | -0.96 | 1.31 | 1.9432 | -1.862 | 116.4188 | -1.658 | -0.72 | 1.31 | 18.3434 | -5 | 115.1124 | -5.0161 | -0.97
1.32 | 1.9532 | 1.9 | 1.8645 | 116.352 | -0.74 | 1.32 | 18.3896 | 5.4 | 5.3675 | 116.9529 | -0.96 | 1.32 | 1.9442 | -1.862 | 116.4077 | -1.6548 | -0.72 | 1.32 | 18.3425 | -5 | 115.1071 | -5.0172 | -0.97
1.33 | 1.9524 | 1.9 | 1.8651 | 116.3494 | -0.74 | 1.33 | 18.3887 | 5.4 | 5.3664 | 116.9634 | -0.96 | 1.33 | 1.9436 | -1.862 | 116.39 | -1.6545 | -0.72 | 1.33 | 18.3412 | -5 | 115.0993 | -5.0189 | -0.97
1.34 | 1.9527 | 1.9 | 1.8663 | 116.3605 | -0.74 | 1.34 | 18.3878 | 5.4 | 5.367 | 116.9799 | -0.96 | 1.34 | 1.9417 | -1.862 | 116.3794 | -1.6557 | -0.72 | 1.34 | 18.3391 | -5 | 115.0812 | -5.0219 | -0.97
1.35 | 1.9529 | 1.9 | 1.8655 | 116.3481 | -0.74 | 1.35 | 18.3853 | 5.4 | 5.369 | 116.9947 | -0.96 | 1.35 | 1.9399 | -1.862 | 116.3822 | -1.6565 | -0.72 | 1.35 | 18.3378 | -5 | 115.0696 | -5.0276 | -0.97
1.36 | 1.9524 | 1.9 | 1.8654 | 116.3219 | -0.74 | 1.36 | 18.3841 | 5.4 | 5.3711 | 117.0068 | -0.96 | 1.36 | 1.936 | -1.862 | 116.3836 | -1.6566 | -0.72 | 1.36 | 18.3366 | -5 | 115.067 | -5.03 | -0.97
1.37 | 1.9521 | 1.9 | 1.8658 | 116.3031 | -0.74 | 1.37 | 18.3848 | 5.4 | 5.3748 | 117.021 | -0.96 | 1.37 | 1.9347 | -1.862 | 116.3834 | -1.6546 | -0.72 | 1.37 | 18.3354 | -5 | 115.0611 | -5.0264 | -0.97
1.38 | 1.9514 | 1.9 | 1.8661 | 116.2885 | -0.74 | 1.38 | 18.3846 | 5.4 | 5.3755 | 117.0185 | -0.96 | 1.38 | 1.9376 | -1.862 | 116.3769 | -1.6544 | -0.72 | 1.38 | 18.3385 | -5 | 115.0703 | -5.022 | -0.97
1.39 | 1.9501 | 1.9 | 1.8663 | 116.2741 | -0.74 | 1.39 | 18.3844 | 5.4 | 5.3711 | 117.0073 | -0.96 | 1.39 | 1.9394 | -1.862 | 116.377 | -1.6568 | -0.72 | 1.39 | 18.3438 | -5 | 115.0871 | -5.0187 | -0.97
1.4 | 1.9487 | 1.9 | 1.8649 | 116.2682 | -0.74 | 1.4 | 18.384 | 5.4 | 5.3662 | 116.9974 | -0.96 | 1.4 | 1.9405 | -1.862 | 116.3848 | -1.6575 | -0.72 | 1.4 | 18.3478 | -5 | 115.0992 | -5.0162 | -0.97
1.41 | 1.9486 | 1.9 | 1.864 | 116.2579 | -0.74 | 1.41 | 18.3813 | 5.4 | 5.3623 | 116.992 | -0.96 | 1.41 | 1.9416 | -1.862 | 116.3769 | -1.6567 | -0.72 | 1.41 | 18.3506 | -5 | 115.1107 | -5.014 | -0.97
1.42 | 1.95 | 1.9 | 1.864 | 116.2374 | -0.74 | 1.42 | 18.3802 | 5.4 | 5.3588 | 116.9984 | -0.96 | 1.42 | 1.9417 | -1.862 | 116.3708 | -1.657 | -0.72 | 1.42 | 18.3523 | -5 | 115.1155 | -5.0112 | -0.97
1.43 | 1.9496 | 1.9 | 1.8637 | 116.2234 | -0.74 | 1.43 | 18.3817 | 5.4 | 5.3601 | 117.0204 | -0.96 | 1.43 | 1.9405 | -1.862 | 116.3659 | -1.6573 | -0.72 | 1.43 | 18.3524 | -5 | 115.1143 | -5.0088 | -0.97
1.44 | 1.9481 | 1.9 | 1.8644 | 116.2179 | -0.74 | 1.44 | 18.3839 | 5.4 | 5.3615 | 117.0389 | -0.96 | 1.44 | 1.9394 | -1.862 | 116.3567 | -1.6575 | -0.72 | 1.44 | 18.3491 | -5 | 115.0977 | -5.0089 | -0.97
1.45 | 1.9482 | 1.9 | 1.8653 | 116.2041 | -0.74 | 1.45 | 18.3835 | 5.4 | 5.3639 | 117.0455 | -0.96 | 1.45 | 1.939 | -1.862 | 116.3519 | -1.6575 | -0.72 | 1.45 | 18.3462 | -5 | 115.0913 | -5.0097 | -0.97
1.46 | 1.9484 | 1.9 | 1.8662 | 116.1912 | -0.74 | 1.46 | 18.3827 | 5.4 | 5.3668 | 117.0567 | -0.96 | 1.46 | 1.9396 | -1.862 | 116.3472 | -1.6551 | -0.72 | 1.46 | 18.3453 | -5 | 115.0991 | -5.011 | -0.97
1.47 | 1.948 | 1.9 | 1.8678 | 116.1795 | -0.74 | 1.47 | 18.383 | 5.4 | 5.3672 | 117.0618 | -0.96 | 1.47 | 1.9407 | -1.862 | 116.3406 | -1.6523 | -0.72 | 1.47 | 18.3438 | -5 | 115.0891 | -5.0135 | -0.97
1.48 | 1.9479 | 1.9 | 1.8687 | 116.167 | -0.74 | 1.48 | 18.3809 | 5.4 | 5.3678 | 117.0567 | -0.96 | 1.48 | 1.9403 | -1.862 | 116.3319 | -1.6525 | -0.72 | 1.48 | 18.343 | -5 | 115.077 | -5.0145 | -0.97
1.49 | 1.948 | 1.9 | 1.8678 | 116.1576 | -0.74 | 1.49 | 18.3809 | 5.4 | 5.3635 | 117.0516 | -0.96 | 1.49 | 1.9385 | -1.862 | 116.317 | -1.6543 | -0.72 | 1.49 | 18.3431 | -5 | 115.0632 | -5.0149 | -0.97
1.5 | 1.9472 | 1.9 | 1.8647 | 116.1399 | -0.74 | 1.5 | 18.381 | 5.4 | 5.3577 | 117.0396 | -0.96 | 1.5 | 1.9373 | -1.862 | 116.3096 | -1.656 | -0.72 | 1.5 | 18.341 | -5 | 115.0446 | -5.0171 | -0.97
1.51 | 1.9476 | 1.9 | 1.862 | 116.1221 | -0.74 | 1.51 | 18.3771 | 5.4 | 5.3544 | 117.0133 | -0.96 | 1.51 | 1.9381 | -1.862 | 116.3156 | -1.6575 | -0.7202 | 1.51 | 18.3386 | -5 | 115.0437 | -5.0211 | -0.97
1.52 | 1.949 | 1.9 | 1.8613 | 116.1113 | -0.74 | 1.52 | 18.3746 | 5.4 | 5.351 | 116.9959 | -0.96 | 1.52 | 1.9387 | -1.862 | 116.3169 | -1.6586 | -0.7204 | 1.52 | 18.3377 | -5 | 115.0413 | -5.0233 | -0.97
1.53 | 1.9482 | 1.9 | 1.8605 | 116.1079 | -0.74 | 1.53 | 18.3744 | 5.4 | 5.3475 | 116.9953 | -0.96 | 1.53 | 1.938 | -1.862 | 116.3267 | -1.658 | -0.7206 | 1.53 | 18.3384 | -5 | 115.0287 | -5.0221 | -0.97
1.54 | 1.9469 | 1.9 | 1.8598 | 116.1019 | -0.74 | 1.54 | 18.3776 | 5.4 | 5.3458 | 117.0121 | -0.96 | 1.54 | 1.9377 | -1.862 | 116.3358 | -1.6569 | -0.7208 | 1.54 | 18.3409 | -5 | 115.0261 | -5.0191 | -0.97
1.55 | 1.9471 | 1.9 | 1.8617 | 116.1045 | -0.74 | 1.55 | 18.3805 | 5.4 | 5.3471 | 117.0358 | -0.96 | 1.55 | 1.9392 | -1.862 | 116.3272 | -1.6552 | -0.721 | 1.55 | 18.3439 | -5 | 115.0339 | -5.0182 | -0.97
1.56 | 1.9486 | 1.9 | 1.863 | 116.106 | -0.74 | 1.56 | 18.3802 | 5.4 | 5.3499 | 117.0497 | -0.96 | 1.56 | 1.9389 | -1.862 | 116.3305 | -1.6537 | -0.7212 | 1.56 | 18.3462 | -5 | 115.0489 | -5.0188 | -0.97
1.57 | 1.9494 | 1.9 | 1.8621 | 116.1038 | -0.74 | 1.57 | 18.3816 | 5.4 | 5.3533 | 117.0576 | -0.96 | 1.57 | 1.9375 | -1.862 | 116.3384 | -1.6543 | -0.7214 | 1.57 | 18.3474 | -5 | 115.0525 | -5.0179 | -0.97
1.58 | 1.9496 | 1.9 | 1.8618 | 116.1091 | -0.74 | 1.58 | 18.3826 | 5.4 | 5.3554 | 117.0442 | -0.96 | 1.58 | 1.9383 | -1.862 | 116.3314 | -1.6555 | -0.7216 | 1.58 | 18.3488 | -5 | 115.0492 | -5.0163 | -0.97
1.59 | 1.9506 | 1.9 | 1.8612 | 116.1068 | -0.74 | 1.59 | 18.3834 | 5.4 | 5.354 | 117.0282 | -0.96 | 1.59 | 1.9381 | -1.862 | 116.3272 | -1.6567 | -0.7218 | 1.59 | 18.3495 | -5 | 115.0527 | -5.0129 | -0.97
1.6 | 1.9501 | 1.9 | 1.8617 | 116.1013 | -0.74 | 1.6 | 18.382 | 5.4 | 5.3499 | 117.0289 | -0.96 | 1.6 | 1.9378 | -1.862 | 116.3323 | -1.6592 | -0.722 | 1.6 | 18.3482 | -5 | 115.0482 | -5.0108 | -0.97
1.61 | 1.9485 | 1.9 | 1.8615 | 116.0966 | -0.74 | 1.61 | 18.3779 | 5.4 | 5.3461 | 117.0245 | -0.96 | 1.61 | 1.9395 | -1.862 | 116.3329 | -1.6609 | -0.7222 | 1.61 | 18.3479 | -5 | 115.0393 | -5.0131 | -0.97
1.62 | 1.9484 | 1.9 | 1.8599 | 116.0897 | -0.74 | 1.62 | 18.3774 | 5.4 | 5.3463 | 117.012 | -0.96 | 1.62 | 1.9407 | -1.862 | 116.334 | -1.6599 | -0.7224 | 1.62 | 18.3477 | -5 | 115.031 | -5.0169 | -0.97
1.63 | 1.9491 | 1.9 | 1.8595 | 116.0885 | -0.74 | 1.63 | 18.3789 | 5.4 | 5.3494 | 117.0037 | -0.96 | 1.63 | 1.9398 | -1.862 | 116.3387 | -1.6589 | -0.7226 | 1.63 | 18.3455 | -5 | 115.0189 | -5.0187 | -0.97
1.64 | 1.9495 | 1.9 | 1.8607 | 116.1062 | -0.74 | 1.64 | 18.3795 | 5.4 | 5.3492 | 117.0009 | -0.96 | 1.64 | 1.939 | -1.862 | 116.3417 | -1.6586 | -0.7228 | 1.64 | 18.3433 | -5 | 115.0141 | -5.0197 | -0.97
1.65 | 1.9502 | 1.9 | 1.8619 | 116.1256 | -0.74 | 1.65 | 18.3803 | 5.4 | 5.3473 | 117.0041 | -0.96 | 1.65 | 1.9394 | -1.862 | 116.3516 | -1.6578 | -0.723 | 1.65 | 18.3422 | -5 | 115.0105 | -5.0225 | -0.97
1.66 | 1.9495 | 1.9 | 1.863 | 116.1586 | -0.74 | 1.66 | 18.3801 | 5.4 | 5.3479 | 117.001 | -0.96 | 1.66 | 1.9384 | -1.862 | 116.3525 | -1.6586 | -0.7232 | 1.66 | 18.3432 | -5 | 115.0131 | -5.0242 | -0.97
1.67 | 1.9501 | 1.9 | 1.8638 | 116.1964 | -0.74 | 1.67 | 18.3793 | 5.4 | 5.3476 | 116.9937 | -0.96 | 1.67 | 1.9377 | -1.862 | 116.3385 | -1.659 | -0.7234 | 1.67 | 18.3452 | -5 | 115.0296 | -5.024 | -0.97
1.68 | 1.9527 | 1.9 | 1.8638 | 116.2174 | -0.74 | 1.68 | 18.3817 | 5.4 | 5.3465 | 117.0114 | -0.96 | 1.68 | 1.9389 | -1.862 | 116.3325 | -1.6583 | -0.7236 | 1.68 | 18.3488 | -5 | 115.0423 | -5.0217 | -0.97
1.69 | 1.9528 | 1.9 | 1.8637 | 116.2331 | -0.74 | 1.69 | 18.3855 | 5.4 | 5.345 | 117.0441 | -0.96 | 1.69 | 1.9393 | -1.862 | 116.3379 | -1.6587 | -0.7238 | 1.69 | 18.3529 | -5 | 115.0611 | -5.0191 | -0.97
1.7 | 1.9521 | 1.9 | 1.8637 | 116.2564 | -0.74 | 1.7 | 18.3898 | 5.4 | 5.3437 | 117.0848 | -0.96 | 1.7 | 1.9391 | -1.862 | 116.3424 | -1.6585 | -0.724 | 1.7 | 18.3569 | -5 | 115.0789 | -5.0172 | -0.97
1.71 | 1.952 | 1.9 | 1.8612 | 116.2676 | -0.74 | 1.71 | 18.3943 | 5.4 | 5.3438 | 117.1431 | -0.96 | 1.71 | 1.9395 | -1.862 | 116.3363 | -1.6567 | -0.7242 | 1.71 | 18.3587 | -5 | 115.0864 | -5.0165 | -0.97
1.72 | 1.9523 | 1.9 | 1.8597 | 116.2758 | -0.74 | 1.72 | 18.3977 | 5.4 | 5.3399 | 117.1941 | -0.96 | 1.72 | 1.9402 | -1.862 | 116.3358 | -1.6562 | -0.7244 | 1.72 | 18.3578 | -5 | 115.0934 | -5.0174 | -0.97
1.73 | 1.9523 | 1.9 | 1.8616 | 116.2941 | -0.74 | 1.73 | 18.402 | 5.4 | 5.3413 | 117.2449 | -0.96 | 1.73 | 1.9413 | -1.862 | 116.3307 | -1.6578 | -0.7246 | 1.73 | 18.3578 | -5 | 115.0928 | -5.018 | -0.97
1.74 | 1.9525 | 1.9 | 1.8629 | 116.2991 | -0.74 | 1.74 | 18.4095 | 5.4 | 5.3544 | 117.3413 | -0.96 | 1.74 | 1.9419 | -1.862 | 116.3153 | -1.6592 | -0.7248 | 1.74 | 18.3552 | -5 | 115.0785 | -5.016 | -0.97
1.75 | 1.9529 | 1.9 | 1.8638 | 116.3153 | -0.74 | 1.75 | 18.417 | 5.4 | 5.3665 | 117.4294 | -0.96 | 1.75 | 1.9391 | -1.862 | 116.3111 | -1.6595 | -0.725 | 1.75 | 18.3514 | -5 | 115.0642 | -5.0151 | -0.97
1.76 | 1.9533 | 1.9 | 1.865 | 116.3546 | -0.74 | 1.76 | 18.4215 | 5.4 | 5.3714 | 117.4737 | -0.96 | 1.76 | 1.9355 | -1.862 | 116.3218 | -1.6592 | -0.7252 | 1.76 | 18.3497 | -5 | 115.0591 | -5.0188 | -0.97
1.77 | 1.9528 | 1.9 | 1.8667 | 116.3884 | -0.74 | 1.77 | 18.4242 | 5.4 | 5.3749 | 117.5166 | -0.96 | 1.77 | 1.9366 | -1.862 | 116.336 | -1.6582 | -0.7254 | 1.77 | 18.3482 | -5 | 115.0612 | -5.0241 | -0.97
1.78 | 1.9515 | 1.9 | 1.8687 | 116.4057 | -0.74 | 1.78 | 18.4235 | 5.4 | 5.3763 | 117.5459 | -0.96 | 1.78 | 1.939 | -1.862 | 116.3357 | -1.6558 | -0.7256 | 1.78 | 18.3488 | -5 | 115.0756 | -5.0259 | -0.97
1.79 | 1.9522 | 1.9 | 1.87 | 116.422 | -0.74 | 1.79 | 18.4192 | 5.4 | 5.3734 | 117.5543 | -0.96 | 1.79 | 1.9398 | -1.862 | 116.3423 | -1.6539 | -0.7258 | 1.79 | 18.3496 | -5 | 115.0899 | -5.0211 | -0.97
1.8 | 1.9543 | 1.9 | 1.8693 | 116.4298 | -0.74 | 1.8 | 18.4145 | 5.4 | 5.371 | 117.557 | -0.96 | 1.8 | 1.94 | -1.862 | 116.3592 | -1.6545 | -0.726 | 1.8 | 18.3498 | -5 | 115.1053 | -5.0173 | -0.97
1.81 | 1.9541 | 1.9 | 1.8702 | 116.4467 | -0.74 | 1.81 | 18.4105 | 5.4 | 5.3712 | 117.5768 | -0.96 | 1.81 | 1.9392 | -1.862 | 116.3691 | -1.6556 | -0.7262 | 1.81 | 18.3525 | -5 | 115.1238 | -5.0169 | -0.97
1.82 | 1.9527 | 1.9 | 1.8711 | 116.4598 | -0.74 | 1.82 | 18.4071 | 5.4 | 5.3726 | 117.6039 | -0.96 | 1.82 | 1.9393 | -1.862 | 116.3741 | -1.6558 | -0.7264 | 1.82 | 18.3586 | -5 | 115.1483 | -5.0136 | -0.97
1.83 | 1.9529 | 1.9 | 1.8701 | 116.4641 | -0.74 | 1.83 | 18.4036 | 5.4 | 5.3727 | 117.6117 | -0.96 | 1.83 | 1.9411 | -1.862 | 116.3871 | -1.6549 | -0.7266 | 1.83 | 18.3652 | -5 | 115.1816 | -5.0074 | -0.97
1.84 | 1.9546 | 1.9 | 1.8699 | 116.4726 | -0.74 | 1.84 | 18.3995 | 5.4 | 5.3724 | 117.6263 | -0.96 | 1.84 | 1.9435 | -1.862 | 116.392 | -1.653 | -0.7268 | 1.84 | 18.3686 | -5 | 115.2072 | -5.0018 | -0.97
1.85 | 1.956 | 1.9 | 1.8696 | 116.47 | -0.74 | 1.85 | 18.3964 | 5.4 | 5.3723 | 117.6508 | -0.96 | 1.85 | 1.9434 | -1.862 | 116.3874 | -1.6528 | -0.727 | 1.85 | 18.3706 | -5 | 115.2313 | -5.0019 | -0.97
1.86 | 1.9544 | 1.9 | 1.8694 | 116.4697 | -0.74 | 1.86 | 18.395 | 5.4 | 5.375 | 117.6769 | -0.96 | 1.86 | 1.9412 | -1.862 | 116.3958 | -1.6545 | -0.7272 | 1.86 | 18.3703 | -5 | 115.2481 | -5.0053 | -0.97
1.87 | 1.9532 | 1.9 | 1.8698 | 116.4676 | -0.74 | 1.87 | 18.3935 | 5.4 | 5.3796 | 117.7048 | -0.96 | 1.87 | 1.9409 | -1.862 | 116.3999 | -1.6569 | -0.7274 | 1.87 | 18.3674 | -5 | 115.251 | -5.0085 | -0.97
1.88 | 1.9527 | 1.9 | 1.8711 | 116.453 | -0.74 | 1.88 | 18.3923 | 5.4 | 5.3824 | 117.7247 | -0.96 | 1.88 | 1.941 | -1.862 | 116.3907 | -1.6593 | -0.7276 | 1.88 | 18.3647 | -5 | 115.2535 | -5.0119 | -0.97
1.89 | 1.9508 | 1.9 | 1.8716 | 116.4336 | -0.74 | 1.89 | 18.3946 | 5.4 | 5.3845 | 117.7515 | -0.96 | 1.89 | 1.9405 | -1.862 | 116.3768 | -1.6599 | -0.7278 | 1.89 | 18.3596 | -5 | 115.2455 | -5.0113 | -0.97
1.9 | 1.9502 | 1.9 | 1.8716 | 116.4279 | -0.74 | 1.9 | 18.3965 | 5.4 | 5.3852 | 117.7759 | -0.96 | 1.9 | 1.9407 | -1.862 | 116.3704 | -1.6604 | -0.728 | 1.9 | 18.3542 | -5 | 115.2351 | -5.0102 | -0.97
1.91 | 1.9499 | 1.9 | 1.8726 | 116.4177 | -0.74 | 1.91 | 18.3946 | 5.4 | 5.386 | 117.7862 | -0.96 | 1.91 | 1.9405 | -1.862 | 116.3683 | -1.6618 | -0.7282 | 1.91 | 18.3521 | -5 | 115.2327 | -5.0126 | -0.97
1.92 | 1.9494 | 1.9 | 1.8741 | 116.4023 | -0.74 | 1.92 | 18.3918 | 5.4 | 5.3884 | 117.7855 | -0.96 | 1.92 | 1.9391 | -1.862 | 116.3621 | -1.6613 | -0.7284 | 1.92 | 18.3507 | -5 | 115.2284 | -5.0129 | -0.97
1.93 | 1.9493 | 1.9 | 1.8755 | 116.3931 | -0.74 | 1.93 | 18.3878 | 5.4 | 5.3884 | 117.7638 | -0.96 | 1.93 | 1.9387 | -1.862 | 116.3612 | -1.6591 | -0.7286 | 1.93 | 18.3499 | -5 | 115.2356 | -5.0091 | -0.97
1.94 | 1.9496 | 1.9 | 1.8765 | 116.3831 | -0.74 | 1.94 | 18.3831 | 5.4 | 5.3811 | 117.7254 | -0.96 | 1.94 | 1.9396 | -1.862 | 116.3618 | -1.6566 | -0.7288 | 1.94 | 18.3516 | -5 | 115.2434 | -5.006 | -0.97
1.95 | 1.9495 | 1.9 | 1.8759 | 116.3789 | -0.74 | 1.95 | 18.3798 | 5.4 | 5.3742 | 117.6899 | -0.96 | 1.95 | 1.9402 | -1.862 | 116.3584 | -1.6547 | -0.729 | 1.95 | 18.3541 | -5 | 115.25 | -5.0053 | -0.97
1.96 | 1.9498 | 1.9 | 1.8741 | 116.3667 | -0.74 | 1.96 | 18.3757 | 5.4 | 5.3735 | 117.6689 | -0.96 | 1.96 | 1.9403 | -1.862 | 116.3583 | -1.654 | -0.7292 | 1.96 | 18.3561 | -5 | 115.268 | -5.003 | -0.97
1.97 | 1.9504 | 1.9 | 1.8732 | 116.351 | -0.74 | 1.97 | 18.3705 | 5.4 | 5.3731 | 117.6575 | -0.96 | 1.97 | 1.9398 | -1.862 | 116.3582 | -1.6545 | -0.7294 | 1.97 | 18.3569 | -5 | 115.2715 | -4.9989 | -0.97
1.98 | 1.9504 | 1.9 | 1.8734 | 116.3501 | -0.74 | 1.98 | 18.3676 | 5.4 | 5.3721 | 117.6478 | -0.96 | 1.98 | 1.94 | -1.862 | 116.356 | -1.6539 | -0.7296 | 1.98 | 18.3572 | -5 | 115.2692 | -4.9969 | -0.97
1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.8723 | 116.3434 | -0.74 | 1.99 | 18.3689 | 5.4 | 5.3717 | 117.6468 | -0.96 | 1.99 | 1.94 | -1.862 | 116.3573 | -1.6532 | -0.7298 | 1.99 | 18.3546 | -5 | 115.2679 | -4.9988 | -0.97
2 | 1.9484 | 1.9 | 1.8716 | 116.3249 | -0.74 | 2 | 18.3718 | 5.4 | 5.3688 | 117.6489 | -0.96 | 2 | 1.9402 | -1.862 | 116.359 | -1.6542 | -0.73 | 2 | 18.3505 | -5 | 115.2564 | -4.9992 | -0.97
2 | 1.9471 | 1.9 | 1.8721 | 116.3175 | -0.74 | 2 | 18.3727 | 5.4 | 5.3657 | 117.6471 | -0.96 | 2 | 1.9409 | -1.862 | 116.3593 | -1.6546 | -0.73 | 2 | 18.3496 | -5 | 115.2501 | -4.9981 | -0.97
2.01 | 1.9481 | 1.9 | 1.8713 | 116.31 | -0.74 | 2.01 | 18.375 | 5.3984 | 5.3644 | 117.6546 | -0.96 | 2.01 | 1.9404 | -1.8628 | 116.3615 | -1.6552 | -0.73 | 2.01 | 18.3483 | -5 | 115.25 | -4.9999 | -0.97
2.02 | 1.95 | 1.9 | 1.8698 | 116.2888 | -0.74 | 2.02 | 18.3779 | 5.3964 | 5.3639 | 117.6761 | -0.96 | 2.02 | 1.9408 | -1.8635 | 116.3722 | -1.6613 | -0.73 | 2.02 | 18.3464 | -5 | 115.2438 | -5.0036 | -0.97
2.03 | 1.9507 | 1.9005 | 1.8687 | 116.2552 | -0.74 | 2.03 | 18.3804 | 5.3944 | 5.3667 | 117.7065 | -0.96 | 2.03 | 1.9404 | -1.8643 | 116.3778 | -1.6784 | -0.73 | 2.03 | 18.3444 | -5 | 115.2305 | -5.0054 | -0.97
2.04 | 1.9498 | 1.9013 | 1.8671 | 116.218 | -0.74 | 2.04 | 18.3852 | 5.3924 | 5.377 | 117.7525 | -0.96 | 2.04 | 1.9404 | -1.865 | 116.3755 | -1.6924 | -0.73 | 2.04 | 18.3425 | -5 | 115.2258 | -5.0058 | -0.97
2.05 | 1.95 | 1.902 | 1.8658 | 116.1862 | -0.74 | 2.05 | 18.39 | 5.3904 | 5.3863 | 117.794 | -0.96 | 2.05 | 1.9433 | -1.8658 | 116.3759 | -1.7028 | -0.73 | 2.05 | 18.3406 | -5 | 115.2276 | -5.0077 | -0.97
2.06 | 1.9496 | 1.9028 | 1.8635 | 116.1391 | -0.74 | 2.06 | 18.3909 | 5.3884 | 5.3848 | 117.8058 | -0.96 | 2.06 | 1.9429 | -1.8666 | 116.3741 | -1.7183 | -0.73 | 2.06 | 18.34 | -5 | 115.2295 | -5.0087 | -0.97
2.07 | 1.9488 | 1.9035 | 1.8597 | 116.0912 | -0.74 | 2.07 | 18.3895 | 5.3864 | 5.3807 | 117.8024 | -0.96 | 2.07 | 1.9398 | -1.8673 | 116.3654 | -1.7276 | -0.73 | 2.07 | 18.3404 | -5 | 115.2251 | -5.0069 | -0.97
2.08 | 1.948 | 1.9043 | 1.8567 | 116.0499 | -0.74 | 2.08 | 18.3894 | 5.3844 | 5.3773 | 117.7961 | -0.96 | 2.08 | 1.9399 | -1.8681 | 116.3578 | -1.743 | -0.73 | 2.08 | 18.3426 | -5 | 115.2223 | -5.0045 | -0.97
2.09 | 1.9463 | 1.9051 | 1.8558 | 116.0168 | -0.74 | 2.09 | 18.3905 | 5.3824 | 5.3793 | 117.8114 | -0.96 | 2.09 | 1.942 | -1.8688 | 116.3435 | -1.7642 | -0.73 | 2.09 | 18.3495 | -5 | 115.2665 | -5.005 | -0.97
2.1 | 1.9444 | 1.9058 | 1.8572 | 116.0055 | -0.74 | 2.1 | 18.3902 | 5.3804 | 5.3845 | 117.8297 | -0.96 | 2.1 | 1.9429 | -1.8696 | 116.3122 | -1.7803 | -0.73 | 2.1 | 18.3575 | -5 | 115.3282 | -5.007 | -0.97
2.11 | 1.9442 | 1.9066 | 1.8567 | 115.9808 | -0.74 | 2.11 | 18.387 | 5.3784 | 5.3849 | 117.8146 | -0.96 | 2.11 | 1.9429 | -1.8704 | 116.2954 | -1.8022 | -0.73 | 2.11 | 18.3645 | -5 | 115.3762 | -5.0073 | -0.97
2.12 | 1.9451 | 1.9073 | 1.8548 | 115.946 | -0.74 | 2.12 | 18.385 | 5.3764 | 5.3822 | 117.7931 | -0.96 | 2.12 | 1.9418 | -1.8711 | 116.2868 | -1.8262 | -0.73 | 2.12 | 18.3704 | -5 | 115.4295 | -5.0048 | -0.97
2.13 | 1.9457 | 1.9081 | 1.8552 | 115.9306 | -0.74 | 2.13 | 18.3858 | 5.3744 | 5.3796 | 117.7901 | -0.96 | 2.13 | 1.9388 | -1.8719 | 116.2619 | -1.8549 | -0.73 | 2.13 | 18.3753 | -5 | 115.4798 | -4.9994 | -0.97
2.14 | 1.9464 | 1.9089 | 1.8571 | 115.9348 | -0.74 | 2.14 | 18.3863 | 5.3724 | 5.3741 | 117.7953 | -0.96 | 2.14 | 1.9363 | -1.8726 | 116.2414 | -1.8755 | -0.73 | 2.14 | 18.3827 | -5 | 115.5503 | -4.9907 | -0.97
2.15 | 1.9459 | 1.9096 | 1.8589 | 115.9395 | -0.74 | 2.15 | 18.3865 | 5.3704 | 5.3707 | 117.8034 | -0.96 | 2.15 | 1.9357 | -1.8734 | 116.2416 | -1.8792 | -0.73 | 2.15 | 18.3899 | -5 | 115.6166 | -4.9846 | -0.97
2.16 | 1.9466 | 1.9104 | 1.8598 | 115.9417 | -0.74 | 2.16 | 18.3869 | 5.3684 | 5.3708 | 117.8118 | -0.96 | 2.16 | 1.9366 | -1.8742 | 116.2425 | -1.881 | -0.73 | 2.16 | 18.3924 | -5 | 115.6396 | -4.9825 | -0.97
2.17 | 1.9479 | 1.9111 | 1.8602 | 115.9513 | -0.74 | 2.17 | 18.3858 | 5.3664 | 5.3681 | 117.809 | -0.96 | 2.17 | 1.9391 | -1.8749 | 116.2332 | -1.8868 | -0.73 | 2.17 | 18.3916 | -5 | 115.6479 | -4.9813 | -0.97
2.18 | 1.9483 | 1.9119 | 1.86 | 115.9657 | -0.74 | 2.18 | 18.3856 | 5.3644 | 5.3673 | 117.807 | -0.96 | 2.18 | 1.9416 | -1.8757 | 116.228 | -1.9033 | -0.73 | 2.18 | 18.3866 | -5 | 115.6475 | -4.9824 | -0.97
2.19 | 1.949 | 1.9127 | 1.8601 | 115.972 | -0.74 | 2.19 | 18.3864 | 5.3624 | 5.371 | 117.8138 | -0.96 | 2.19 | 1.9428 | -1.8764 | 116.2254 | -1.918 | -0.73 | 2.19 | 18.3736 | -5 | 115.6223 | -4.9841 | -0.97
2.2 | 1.9495 | 1.9134 | 1.8611 | 115.9754 | -0.74 | 2.2 | 18.3849 | 5.3604 | 5.3767 | 117.8141 | -0.96 | 2.2 | 1.9426 | -1.8772 | 116.2271 | -1.9247 | -0.73 | 2.2 | 18.3604 | -5 | 115.6018 | -4.9859 | -0.97
2.21 | 1.9501 | 1.9142 | 1.8623 | 115.9885 | -0.74 | 2.21 | 18.3824 | 5.3584 | 5.3807 | 117.7945 | -0.96 | 2.21 | 1.9423 | -1.878 | 116.2332 | -1.9319 | -0.73 | 2.21 | 18.3551 | -5 | 115.6023 | -4.9875 | -0.97
2.22 | 1.9515 | 1.9149 | 1.8621 | 115.9927 | -0.74 | 2.22 | 18.3823 | 5.3564 | 5.378 | 117.7734 | -0.96 | 2.22 | 1.9437 | -1.8787 | 116.2352 | -1.9371 | -0.73 | 2.22 | 18.3526 | -5 | 115.5977 | -4.9902 | -0.97
2.23 | 1.9515 | 1.9157 | 1.862 | 115.9862 | -0.74 | 2.23 | 18.3844 | 5.3544 | 5.3733 | 117.7718 | -0.96 | 2.23 | 1.9431 | -1.8795 | 116.2417 | -1.9403 | -0.73 | 2.23 | 18.3508 | -5 | 115.5907 | -4.9924 | -0.97
2.24 | 1.9502 | 1.9165 | 1.8621 | 115.9934 | -0.74 | 2.24 | 18.3839 | 5.3524 | 5.3741 | 117.7743 | -0.96 | 2.24 | 1.9425 | -1.8802 | 116.2543 | -1.9428 | -0.73 | 2.24 | 18.3489 | -5 | 115.5882 | -4.9913 | -0.97
2.25 | 1.9501 | 1.9172 | 1.8605 | 116.0043 | -0.74 | 2.25 | 18.3823 | 5.3504 | 5.3786 | 117.777 | -0.96 | 2.25 | 1.9438 | -1.881 | 116.2629 | -1.9443 | -0.73 | 2.25 | 18.3462 | -4.9984 | 115.5946 | -4.9914 | -0.97
2.26 | 1.9509 | 1.918 | 1.861 | 116.0147 | -0.74 | 2.26 | 18.3821 | 5.3484 | 5.3823 | 117.7767 | -0.96 | 2.26 | 1.945 | -1.8818 | 116.2604 | -1.9431 | -0.73 | 2.26 | 18.3459 | -4.9964 | 115.6023 | -4.9917 | -0.97
2.27 | 1.9505 | 1.9187 | 1.8623 | 116.0279 | -0.74 | 2.27 | 18.3824 | 5.3464 | 5.3823 | 117.7759 | -0.96 | 2.27 | 1.9461 | -1.8825 | 116.255 | -1.9394 | -0.73 | 2.27 | 18.3486 | -4.9944 | 115.6093 | -4.9904 | -0.97
2.28 | 1.9489 | 1.9195 | 1.8629 | 116.0294 | -0.74 | 2.28 | 18.3847 | 5.3444 | 5.3811 | 117.7817 | -0.96 | 2.28 | 1.9466 | -1.8833 | 116.2355 | -1.9426 | -0.73 | 2.28 | 18.3506 | -4.9924 | 115.6272 | -4.989 | -0.97
2.29 | 1.949 | 1.9203 | 1.863 | 116.0311 | -0.74 | 2.29 | 18.3828 | 5.3424 | 5.3791 | 117.7638 | -0.96 | 2.29 | 1.9462 | -1.884 | 116.2185 | -1.9479 | -0.73 | 2.29 | 18.3553 | -4.9904 | 115.6624 | -4.9828 | -0.97
2.3 | 1.9508 | 1.921 | 1.862 | 116.0323 | -0.74 | 2.3 | 18.381 | 5.3404 | 5.375 | 117.7402 | -0.96 | 2.3 | 1.9454 | -1.8848 | 116.2191 | -1.9488 | -0.73 | 2.3 | 18.3605 | -4.9884 | 115.6988 | -4.9768 | -0.97
2.31 | 1.9514 | 1.9218 | 1.863 | 116.0332 | -0.74 | 2.31 | 18.3826 | 5.3384 | 5.3717 | 117.7351 | -0.96 | 2.31 | 1.9458 | -1.8856 | 116.2155 | -1.9498 | -0.73 | 2.31 | 18.3639 | -4.9864 | 115.7196 | -4.976 | -0.97
2.32 | 1.9502 | 1.9225 | 1.8647 | 116.0382 | -0.74 | 2.32 | 18.3804 | 5.3364 | 5.3704 | 117.7301 | -0.96 | 2.32 | 1.9451 | -1.8863 | 116.2137 | -1.9502 | -0.73 | 2.32 | 18.3677 | -4.9844 | 115.7309 | -4.9742 | -0.97
2.33 | 1.95 | 1.9233 | 1.8646 | 116.0418 | -0.74 | 2.33 | 18.3792 | 5.3344 | 5.3698 | 117.7275 | -0.96 | 2.33 | 1.9465 | -1.8871 | 116.2086 | -1.9481 | -0.73 | 2.33 | 18.3663 | -4.9824 | 115.7365 | -4.9713 | -0.97
2.34 | 1.9515 | 1.9241 | 1.8653 | 116.0458 | -0.74 | 2.34 | 18.3818 | 5.3324 | 5.3701 | 117.7277 | -0.96 | 2.34 | 1.9466 | -1.8878 | 116.1907 | -1.9473 | -0.73 | 2.34 | 18.3614 | -4.9804 | 115.7379 | -4.9702 | -0.97
2.35 | 1.952 | 1.9248 | 1.8662 | 116.0585 | -0.74 | 2.35 | 18.3834 | 5.3304 | 5.3693 | 117.7227 | -0.96 | 2.35 | 1.9449 | -1.8886 | 116.1754 | -1.9526 | -0.73 | 2.35 | 18.3588 | -4.9784 | 115.7435 | -4.9729 | -0.97
2.36 | 1.9508 | 1.9256 | 1.8668 | 116.0834 | -0.74 | 2.36 | 18.3839 | 5.3284 | 5.368 | 117.7196 | -0.96 | 2.36 | 1.9448 | -1.8894 | 116.1762 | -1.9591 | -0.73 | 2.36 | 18.3594 | -4.9764 | 115.7639 | -4.9768 | -0.97
2.37 | 1.9505 | 1.9263 | 1.8677 | 116.0988 | -0.74 | 2.37 | 18.3864 | 5.3264 | 5.3677 | 117.728 | -0.96 | 2.37 | 1.9438 | -1.8901 | 116.1861 | -1.962 | -0.73 | 2.37 | 18.3612 | -4.9744 | 115.7742 | -4.9783 | -0.97
2.38 | 1.951 | 1.9271 | 1.8682 | 116.1033 | -0.74 | 2.38 | 18.3888 | 5.3244 | 5.3695 | 117.739 | -0.96 | 2.38 | 1.9441 | -1.8909 | 116.1835 | -1.9609 | -0.73 | 2.38 | 18.3606 | -4.9724 | 115.7786 | -4.9775 | -0.97
2.39 | 1.9507 | 1.9279 | 1.8678 | 116.1046 | -0.74 | 2.39 | 18.3859 | 5.3224 | 5.3718 | 117.7336 | -0.96 | 2.39 | 1.9457 | -1.8916 | 116.1634 | -1.96 | -0.73 | 2.39 | 18.3589 | -4.9704 | 115.8155 | -4.9797 | -0.97
2.4 | 1.9508 | 1.9286 | 1.8666 | 116.1051 | -0.74 | 2.4 | 18.3824 | 5.3204 | 5.373 | 117.7153 | -0.96 | 2.4 | 1.9455 | -1.8924 | 116.1494 | -1.9605 | -0.73 | 2.4 | 18.3612 | -4.9684 | 115.8564 | -4.9806 | -0.97
2.41 | 1.9514 | 1.9294 | 1.8654 | 116.1111 | -0.74 | 2.41 | 18.3835 | 5.3184 | 5.3749 | 117.7028 | -0.96 | 2.41 | 1.944 | -1.8932 | 116.1616 | -1.9613 | -0.73 | 2.41 | 18.3638 | -4.9664 | 115.87 | -4.9764 | -0.97
2.42 | 1.9509 | 1.9301 | 1.8655 | 116.1124 | -0.74 | 2.42 | 18.3853 | 5.3164 | 5.3752 | 117.688 | -0.96 | 2.42 | 1.9446 | -1.8939 | 116.172 | -1.9634 | -0.73 | 2.42 | 18.3639 | -4.9644 | 115.8681 | -4.9735 | -0.97
2.43 | 1.9493 | 1.9309 | 1.8667 | 116.1015 | -0.74 | 2.43 | 18.3842 | 5.3144 | 5.3743 | 117.6681 | -0.96 | 2.43 | 1.9454 | -1.8947 | 116.1643 | -1.9667 | -0.73 | 2.43 | 18.3645 | -4.9624 | 115.8753 | -4.9712 | -0.97
2.44 | 1.9489 | 1.9317 | 1.8683 | 116.099 | -0.74 | 2.44 | 18.3816 | 5.3124 | 5.3712 | 117.6512 | -0.96 | 2.44 | 1.945 | -1.8954 | 116.1607 | -1.9699 | -0.73 | 2.44 | 18.3654 | -4.9604 | 115.8998 | -4.9728 | -0.97
2.45 | 1.9494 | 1.9324 | 1.8696 | 116.1064 | -0.74 | 2.45 | 18.3802 | 5.3104 | 5.367 | 117.6358 | -0.96 | 2.45 | 1.9441 | -1.8962 | 116.167 | -1.9705 | -0.73 | 2.45 | 18.3661 | -4.9584 | 115.9213 | -4.975 | -0.97
2.46 | 1.9495 | 1.9332 | 1.8711 | 116.1209 | -0.74 | 2.46 | 18.379 | 5.3084 | 5.3648 | 117.623 | -0.96 | 2.46 | 1.9446 | -1.897 | 116.1687 | -1.9715 | -0.73 | 2.46 | 18.3663 | -4.9564 | 115.9329 | -4.9733 | -0.97
2.47 | 1.9496 | 1.9339 | 1.8727 | 116.1369 | -0.74 | 2.47 | 18.3779 | 5.3064 | 5.3621 | 117.6161 | -0.96 | 2.47 | 1.9456 | -1.8977 | 116.1619 | -1.9726 | -0.73 | 2.47 | 18.367 | -4.9544 | 115.9476 | -4.9696 | -0.97
2.48 | 1.95 | 1.9347 | 1.8733 | 116.1367 | -0.74 | 2.48 | 18.3798 | 5.3044 | 5.3621 | 117.6189 | -0.96 | 2.48 | 1.9456 | -1.8985 | 116.1732 | -1.9728 | -0.73 | 2.48 | 18.3671 | -4.9524 | 115.9626 | -4.9646 | -0.97
2.49 | 1.95 | 1.9355 | 1.873 | 116.1232 | -0.74 | 2.49 | 18.3826 | 5.3024 | 5.3626 | 117.6214 | -0.96 | 2.49 | 1.9459 | -1.8992 | 116.1879 | -1.9738 | -0.73 | 2.49 | 18.3619 | -4.9504 | 115.9529 | -4.9617 | -0.97
2.5 | 1.9491 | 1.9362 | 1.8731 | 116.1163 | -0.74 | 2.5 | 18.3841 | 5.3004 | 5.3618 | 117.6324 | -0.96 | 2.5 | 1.9454 | -1.9 | 116.1871 | -1.9752 | -0.73 | 2.5 | 18.3573 | -4.9484 | 115.9344 | -4.9612 | -0.97
2.51 | 1.9492 | 1.937 | 1.8734 | 116.1088 | -0.74 | 2.51 | 18.3853 | 5.3 | 5.3622 | 117.649 | -0.96 | 2.51 | 1.9458 | -1.9 | 116.1796 | -1.9744 | -0.73 | 2.51 | 18.3556 | -4.9464 | 115.9253 | -4.9607 | -0.97
2.52 | 1.9504 | 1.9377 | 1.8736 | 116.1006 | -0.74 | 2.52 | 18.3858 | 5.3 | 5.3638 | 117.6452 | -0.96 | 2.52 | 1.9468 | -1.9 | 116.1806 | -1.973 | -0.73 | 2.52 | 18.3521 | -4.9444 | 115.9217 | -4.9632 | -0.97
2.53 | 1.9504 | 1.938 | 1.8739 | 116.1095 | -0.73961 | 2.53 | 18.3846 | 5.3 | 5.364 | 117.6315 | -0.96 | 2.53 | 1.9463 | -1.9 | 116.1886 | -1.974 | -0.73 | 2.53 | 18.3504 | -4.9424 | 115.9257 | -4.9662 | -0.97
2.54 | 1.9492 | 1.938 | 1.874 | 116.1128 | -0.73901 | 2.54 | 18.3878 | 5.3 | 5.3638 | 117.6463 | -0.96 | 2.54 | 1.9461 | -1.9 | 116.1867 | -1.9749 | -0.73 | 2.54 | 18.3512 | -4.9404 | 115.949 | -4.9634 | -0.97
2.55 | 1.9481 | 1.938 | 1.8736 | 116.108 | -0.73841 | 2.55 | 18.3912 | 5.3 | 5.3658 | 117.6659 | -0.96 | 2.55 | 1.946 | -1.9 | 116.1851 | -1.9747 | -0.73 | 2.55 | 18.3542 | -4.9384 | 115.9751 | -4.9613 | -0.97
2.56 | 1.9476 | 1.938 | 1.873 | 116.0938 | -0.73781 | 2.56 | 18.3895 | 5.3 | 5.3686 | 117.6688 | -0.96 | 2.56 | 1.946 | -1.9 | 116.1774 | -1.9746 | -0.73 | 2.56 | 18.358 | -4.9364 | 115.9811 | -4.9605 | -0.97
2.57 | 1.9469 | 1.938 | 1.8727 | 116.0837 | -0.73721 | 2.57 | 18.3894 | 5.3 | 5.368 | 117.6739 | -0.96 | 2.57 | 1.946 | -1.9 | 116.1675 | -1.9758 | -0.73 | 2.57 | 18.36 | -4.9344 | 115.9899 | -4.957 | -0.97
2.58 | 1.9471 | 1.938 | 1.8713 | 116.0712 | -0.73661 | 2.58 | 18.3903 | 5.3 | 5.3652 | 117.6685 | -0.96 | 2.58 | 1.9436 | -1.9 | 116.1599 | -1.9779 | -0.73 | 2.58 | 18.3603 | -4.9324 | 116.0013 | -4.955 | -0.97
2.59 | 1.9479 | 1.938 | 1.8706 | 116.0469 | -0.73601 | 2.59 | 18.3915 | 5.3 | 5.3668 | 117.6728 | -0.96 | 2.59 | 1.9422 | -1.9 | 116.1573 | -1.979 | -0.73 | 2.59 | 18.3594 | -4.9304 | 115.9973 | -4.9561 | -0.97
2.6 | 1.9475 | 1.938 | 1.8708 | 116.0312 | -0.73541 | 2.6 | 18.3923 | 5.3 | 5.3682 | 117.6826 | -0.96 | 2.6 | 1.9435 | -1.9 | 116.1622 | -1.9788 | -0.73 | 2.6 | 18.357 | -4.9284 | 115.9854 | -4.9587 | -0.97
2.61 | 1.9467 | 1.938 | 1.8698 | 116.0164 | -0.73481 | 2.61 | 18.3925 | 5.3 | 5.3659 | 117.6792 | -0.96 | 2.61 | 1.9457 | -1.9 | 116.1621 | -1.9794 | -0.73 | 2.61 | 18.3534 | -4.9264 | 115.9728 | -4.9612 | -0.97
2.62 | 1.9467 | 1.938 | 1.8679 | 116.0023 | -0.73421 | 2.62 | 18.3929 | 5.3 | 5.3646 | 117.6769 | -0.96 | 2.62 | 1.946 | -1.9 | 116.1603 | -1.9801 | -0.73 | 2.62 | 18.3524 | -4.9244 | 115.9704 | -4.9625 | -0.97
2.63 | 1.9476 | 1.938 | 1.8663 | 115.9927 | -0.73361 | 2.63 | 18.3925 | 5.3 | 5.367 | 117.6866 | -0.96 | 2.63 | 1.944 | -1.9 | 116.1608 | -1.9796 | -0.73 | 2.63 | 18.3531 | -4.9224 | 115.9835 | -4.9629 | -0.97
2.64 | 1.9485 | 1.938 | 1.8667 | 115.9844 | -0.73301 | 2.64 | 18.3903 | 5.3 | 5.3724 | 117.6851 | -0.96 | 2.64 | 1.9422 | -1.9 | 116.1709 | -1.9794 | -0.73 | 2.64 | 18.3523 | -4.9204 | 116.0022 | -4.9614 | -0.97
2.65 | 1.9485 | 1.938 | 1.8672 | 115.9707 | -0.73241 | 2.65 | 18.3896 | 5.3 | 5.3759 | 117.6716 | -0.96 | 2.65 | 1.9417 | -1.9 | 116.1773 | -1.9776 | -0.73 | 2.65 | 18.3529 | -4.9184 | 116.0148 | -4.9592 | -0.97
2.66 | 1.947 | 1.938 | 1.8675 | 115.9618 | -0.73181 | 2.66 | 18.3909 | 5.3 | 5.3758 | 117.6665 | -0.96 | 2.66 | 1.9424 | -1.9 | 116.181 | -1.9748 | -0.73 | 2.66 | 18.356 | -4.9164 | 116.0147 | -4.9558 | -0.97
2.67 | 1.9461 | 1.938 | 1.8684 | 115.9565 | -0.73121 | 2.67 | 18.3896 | 5.3 | 5.3742 | 117.6647 | -0.96 | 2.67 | 1.9452 | -1.9 | 116.1838 | -1.9736 | -0.73 | 2.67 | 18.3581 | -4.9144 | 116.0127 | -4.9523 | -0.97
2.68 | 1.9464 | 1.938 | 1.8688 | 115.9476 | -0.73061 | 2.68 | 18.3887 | 5.3 | 5.374 | 117.6763 | -0.96 | 2.68 | 1.9468 | -1.9 | 116.1718 | -1.9737 | -0.73 | 2.68 | 18.358 | -4.9124 | 116.0182 | -4.9541 | -0.97
2.69 | 1.9466 | 1.938 | 1.8678 | 115.9376 | -0.73001 | 2.69 | 18.3904 | 5.3 | 5.372 | 117.6927 | -0.96 | 2.69 | 1.9456 | -1.9 | 116.1697 | -1.9762 | -0.73 | 2.69 | 18.3587 | -4.9104 | 116.0248 | -4.958 | -0.97
2.7 | 1.9468 | 1.938 | 1.8666 | 115.9322 | -0.72941 | 2.7 | 18.3939 | 5.3 | 5.3712 | 117.7027 | -0.96 | 2.7 | 1.9453 | -1.9 | 116.1725 | -1.9778 | -0.73 | 2.7 | 18.3597 | -4.9084 | 116.0335 | -4.9598 | -0.97
2.71 | 1.9468 | 1.938 | 1.8674 | 115.9251 | -0.72881 | 2.71 | 18.3962 | 5.3 | 5.3754 | 117.7141 | -0.96 | 2.71 | 1.9434 | -1.9 | 116.1683 | -1.9769 | -0.73 | 2.71 | 18.3585 | -4.9064 | 116.0431 | -4.9586 | -0.97
2.72 | 1.9463 | 1.938 | 1.8686 | 115.9192 | -0.72821 | 2.72 | 18.396 | 5.3 | 5.3785 | 117.7307 | -0.96 | 2.72 | 1.9409 | -1.9 | 116.1758 | -1.977 | -0.73 | 2.72 | 18.3578 | -4.9044 | 116.0475 | -4.9573 | -0.97
2.73 | 1.9455 | 1.938 | 1.8682 | 115.9189 | -0.72761 | 2.73 | 18.3949 | 5.3 | 5.3797 | 117.7416 | -0.96 | 2.73 | 1.9433 | -1.9 | 116.1805 | -1.9748 | -0.73 | 2.73 | 18.3574 | -4.9024 | 116.059 | -4.9581 | -0.97
2.74 | 1.9448 | 1.938 | 1.8679 | 115.9262 | -0.72701 | 2.74 | 18.3943 | 5.3 | 5.378 | 117.7474 | -0.96 | 2.74 | 1.9455 | -1.9 | 116.1822 | -1.9729 | -0.73 | 2.74 | 18.3569 | -4.9004 | 116.0624 | -4.9586 | -0.97
2.75 | 1.9447 | 1.938 | 1.8678 | 115.9423 | -0.72641 | 2.75 | 18.3941 | 5.3 | 5.376 | 117.7525 | -0.96 | 2.75 | 1.9454 | -1.9 | 116.1824 | -1.9747 | -0.73 | 2.75 | 18.3568 | -4.9 | 116.0617 | -4.9584 | -0.97
2.76 | 1.9465 | 1.938 | 1.8668 | 115.9455 | -0.72581 | 2.76 | 18.3928 | 5.3 | 5.3762 | 117.7506 | -0.96 | 2.76 | 1.946 | -1.9 | 116.1787 | -1.9759 | -0.73 | 2.76 | 18.3578 | -4.9 | 116.0659 | -4.958 | -0.97
2.77 | 1.948 | 1.938 | 1.8665 | 115.9424 | -0.72521 | 2.77 | 18.3925 | 5.3 | 5.3756 | 117.7442 | -0.96 | 2.77 | 1.9466 | -1.9 | 116.1693 | -1.9771 | -0.73 | 2.77 | 18.3578 | -4.9 | 116.064 | -4.9591 | -0.97
2.78 | 1.9479 | 1.938 | 1.8669 | 115.9409 | -0.72461 | 2.78 | 18.3929 | 5.3 | 5.3748 | 117.7414 | -0.96 | 2.78 | 1.9459 | -1.9 | 116.1495 | -1.9769 | -0.73 | 2.78 | 18.3561 | -4.9 | 116.0665 | -4.9626 | -0.97
2.79 | 1.948 | 1.938 | 1.8652 | 115.9401 | -0.72401 | 2.79 | 18.3916 | 5.3 | 5.3764 | 117.7528 | -0.96 | 2.79 | 1.9441 | -1.9 | 116.1266 | -1.975 | -0.73 | 2.79 | 18.3547 | -4.9 | 116.0684 | -4.9621 | -0.97
2.8 | 1.9487 | 1.938 | 1.862 | 115.9303 | -0.72341 | 2.8 | 18.3904 | 5.3 | 5.3784 | 117.7636 | -0.96 | 2.8 | 1.9423 | -1.9 | 116.1099 | -1.9748 | -0.73 | 2.8 | 18.352 | -4.9 | 116.0506 | -4.9589 | -0.97
2.81 | 1.9477 | 1.938 | 1.8617 | 115.9388 | -0.72281 | 2.81 | 18.3891 | 5.3 | 5.3791 | 117.7604 | -0.96 | 2.81 | 1.9421 | -1.9 | 116.1086 | -1.9761 | -0.73 | 2.81 | 18.3484 | -4.9 | 116.0246 | -4.9583 | -0.97
2.82 | 1.9467 | 1.938 | 1.8633 | 115.945 | -0.72221 | 2.82 | 18.3865 | 5.3 | 5.3791 | 117.7425 | -0.96 | 2.82 | 1.9426 | -1.9 | 116.1028 | -1.9755 | -0.73 | 2.82 | 18.3461 | -4.9 | 116.0015 | -4.9591 | -0.97
2.83 | 1.9467 | 1.938 | 1.8637 | 115.932 | -0.72161 | 2.83 | 18.3861 | 5.3 | 5.3771 | 117.7092 | -0.96 | 2.83 | 1.9427 | -1.9 | 116.094 | -1.9747 | -0.73 | 2.83 | 18.3458 | -4.9 | 115.9761 | -4.9628 | -0.97
2.84 | 1.9464 | 1.938 | 1.8641 | 115.9381 | -0.72101 | 2.84 | 18.3849 | 5.3 | 5.3717 | 117.682 | -0.96 | 2.84 | 1.9433 | -1.9 | 116.0813 | -1.9755 | -0.73 | 2.84 | 18.3428 | -4.9 | 115.9449 | -4.9747 | -0.97
2.85 | 1.9471 | 1.938 | 1.8651 | 115.957 | -0.72041 | 2.85 | 18.3814 | 5.3 | 5.3666 | 117.6665 | -0.96 | 2.85 | 1.9433 | -1.9 | 116.0656 | -1.9759 | -0.73 | 2.85 | 18.34 | -4.9 | 115.9233 | -4.9884 | -0.97
2.86 | 1.9476 | 1.938 | 1.8668 | 115.9795 | -0.71981 | 2.86 | 18.3794 | 5.3 | 5.3651 | 117.6528 | -0.96 | 2.86 | 1.9425 | -1.9 | 116.0604 | -1.9757 | -0.73 | 2.86 | 18.3404 | -4.9 | 115.917 | -4.9969 | -0.97
2.87 | 1.9475 | 1.938 | 1.8669 | 115.9956 | -0.71921 | 2.87 | 18.3786 | 5.3 | 5.3638 | 117.632 | -0.96 | 2.87 | 1.9425 | -1.9 | 116.0549 | -1.9762 | -0.73 | 2.87 | 18.3389 | -4.9 | 115.8997 | -5.0065 | -0.97
2.88 | 1.9476 | 1.938 | 1.866 | 116.0042 | -0.71861 | 2.88 | 18.3788 | 5.3 | 5.3631 | 117.6139 | -0.96 | 2.88 | 1.9427 | -1.9 | 116.048 | -1.9778 | -0.73 | 2.88 | 18.3365 | -4.9 | 115.8682 | -5.021 | -0.97
2.89 | 1.9479 | 1.938 | 1.8667 | 116.0121 | -0.71801 | 2.89 | 18.3795 | 5.3 | 5.3653 | 117.6059 | -0.96 | 2.89 | 1.9416 | -1.9 | 116.0475 | -1.9792 | -0.73 | 2.89 | 18.3355 | -4.9 | 115.8554 | -5.0321 | -0.97
2.9 | 1.9495 | 1.938 | 1.8675 | 116.0272 | -0.71741 | 2.9 | 18.3803 | 5.3 | 5.3649 | 117.6001 | -0.96 | 2.9 | 1.9414 | -1.9 | 116.0495 | -1.9792 | -0.73 | 2.9 | 18.337 | -4.9 | 115.8591 | -5.0339 | -0.97
2.91 | 1.9501 | 1.938 | 1.8681 | 116.0292 | -0.71681 | 2.91 | 18.3816 | 5.3 | 5.3616 | 117.5957 | -0.96 | 2.91 | 1.9429 | -1.9 | 116.0416 | -1.9791 | -0.73 | 2.91 | 18.3411 | -4.9 | 115.8622 | -5.0354 | -0.97
2.92 | 1.95 | 1.938 | 1.8685 | 116.0242 | -0.71621 | 2.92 | 18.3834 | 5.3 | 5.3609 | 117.5957 | -0.96 | 2.92 | 1.9437 | -1.9 | 116.0377 | -1.9777 | -0.73 | 2.92 | 18.3449 | -4.9 | 115.8696 | -5.0413 | -0.97
2.93 | 1.951 | 1.938 | 1.8675 | 116.0285 | -0.71561 | 2.93 | 18.3857 | 5.3 | 5.3626 | 117.6047 | -0.96 | 2.93 | 1.9436 | -1.9 | 116.0402 | -1.9762 | -0.73 | 2.93 | 18.3467 | -4.9 | 115.8681 | -5.0493 | -0.97
2.94 | 1.9508 | 1.938 | 1.8674 | 116.0458 | -0.71501 | 2.94 | 18.3875 | 5.3 | 5.3641 | 117.603 | -0.96 | 2.94 | 1.9433 | -1.9 | 116.0438 | -1.9749 | -0.73 | 2.94 | 18.3482 | -4.9 | 115.8529 | -5.0705 | -0.97
2.95 | 1.9491 | 1.938 | 1.8682 | 116.0646 | -0.71441 | 2.95 | 18.3869 | 5.3 | 5.364 | 117.5855 | -0.96 | 2.95 | 1.9431 | -1.9 | 116.0485 | -1.9741 | -0.73 | 2.95 | 18.3474 | -4.9 | 115.8378 | -5.0905 | -0.97
2.96 | 1.9487 | 1.938 | 1.8691 | 116.0796 | -0.71381 | 2.96 | 18.3844 | 5.3 | 5.3623 | 117.5666 | -0.96 | 2.96 | 1.9419 | -1.9 | 116.0504 | -1.9748 | -0.73 | 2.96 | 18.3475 | -4.9 | 115.828 | -5.0948 | -0.97
2.97 | 1.9496 | 1.938 | 1.8704 | 116.0988 | -0.71321 | 2.97 | 18.3837 | 5.3 | 5.3602 | 117.5512 | -0.96 | 2.97 | 1.9408 | -1.9 | 116.0517 | -1.9757 | -0.73 | 2.97 | 18.3494 | -4.9 | 115.8249 | -5.0972 | -0.97
2.98 | 1.9497 | 1.938 | 1.8713 | 116.1182 | -0.71261 | 2.98 | 18.3847 | 5.3 | 5.3604 | 117.5509 | -0.96 | 2.98 | 1.9435 | -1.9 | 116.0533 | -1.9765 | -0.73 | 2.98 | 18.3491 | -4.9 | 115.8194 | -5.0995 | -0.97
2.99 | 1.9493 | 1.938 | 1.8712 | 116.1254 | -0.71201 | 2.99 | 18.3855 | 5.3 | 5.3655 | 117.5717 | -0.96 | 2.99 | 1.9443 | -1.9 | 116.0552 | -1.9761 | -0.73 | 2.99 | 18.3495 | -4.9 | 115.814 | -5.1014 | -0.97
3 | 1.9491 | 1.938 | 1.8704 | 116.1137 | -0.71141 | 3 | 18.3865 | 5.3 | 5.3678 | 117.5765 | -0.96 | 3 | 1.9422 | -1.9 | 116.0582 | -1.9777 | -0.73 | 3 | 18.3514 | -4.9 | 115.8177 | -5.1034 | -0.97
3.01 | 1.9497 | 1.938 | 1.8693 | 116.1028 | -0.71081 | 3.01 | 18.3889 | 5.3 | 5.3651 | 117.567 | -0.96 | 3.01 | 1.9417 | -1.9 | 116.0638 | -1.9805 | -0.73 | 3.01 | 18.3534 | -4.9 | 115.82 | -5.1032 | -0.97
3.02 | 1.9506 | 1.938 | 1.8688 | 116.1072 | -0.71021 | 3.02 | 18.3932 | 5.3 | 5.3644 | 117.582 | -0.96 | 3.02 | 1.9422 | -1.9 | 116.0614 | -1.9807 | -0.73 | 3.02 | 18.3561 | -4.9 | 115.8134 | -5.103 | -0.97
3.03 | 1.9489 | 1.938 | 1.8697 | 116.1169 | -0.71 | 3.03 | 18.3945 | 5.3 | 5.365 | 117.5959 | -0.96 | 3.03 | 1.9424 | -1.9 | 116.0575 | -1.9804 | -0.73 | 3.03 | 18.3566 | -4.9 | 115.8041 | -5.1024 | -0.97
3.04 | 1.9475 | 1.938 | 1.8704 | 116.1196 | -0.71 | 3.04 | 18.3932 | 5.3 | 5.3641 | 117.6059 | -0.96 | 3.04 | 1.9423 | -1.9 | 116.0574 | -1.9816 | -0.73 | 3.04 | 18.359 | -4.9 | 115.8204 | -5.0916 | -0.97
3.05 | 1.9485 | 1.938 | 1.871 | 116.1356 | -0.71 | 3.05 | 18.3932 | 5.3 | 5.364 | 117.6194 | -0.96 | 3.05 | 1.9427 | -1.9 | 116.0568 | -1.9826 | -0.73 | 3.05 | 18.3629 | -4.9 | 115.8486 | -5.078 | -0.97
3.06 | 1.9487 | 1.938 | 1.871 | 116.1761 | -0.71 | 3.06 | 18.3944 | 5.3 | 5.3653 | 117.6265 | -0.96 | 3.06 | 1.9429 | -1.9 | 116.0643 | -1.9803 | -0.73 | 3.06 | 18.3654 | -4.9 | 115.8521 | -5.0714 | -0.97
3.07 | 1.9488 | 1.938 | 1.8713 | 116.2099 | -0.71 | 3.07 | 18.3961 | 5.3 | 5.3668 | 117.6251 | -0.96 | 3.07 | 1.9435 | -1.9 | 116.0656 | -1.9789 | -0.73 | 3.07 | 18.3652 | -4.9 | 115.83 | -5.0677 | -0.97
3.08 | 1.9498 | 1.938 | 1.8724 | 116.2213 | -0.71 | 3.08 | 18.3956 | 5.3 | 5.3693 | 117.6179 | -0.96 | 3.08 | 1.9447 | -1.9 | 116.0502 | -1.9791 | -0.73 | 3.08 | 18.3627 | -4.9 | 115.791 | -5.0707 | -0.97
3.09 | 1.9489 | 1.938 | 1.8731 | 116.2445 | -0.71 | 3.09 | 18.394 | 5.3 | 5.3694 | 117.6091 | -0.96 | 3.09 | 1.9454 | -1.9 | 116.0513 | -1.9791 | -0.73 | 3.09 | 18.3582 | -4.9 | 115.7502 | -5.0797 | -0.97
3.1 | 1.947 | 1.938 | 1.8769 | 116.2731 | -0.71 | 3.1 | 18.3943 | 5.3 | 5.3674 | 117.6008 | -0.96 | 3.1 | 1.9447 | -1.9 | 116.0612 | -1.9784 | -0.73 | 3.1 | 18.3525 | -4.9 | 115.7111 | -5.0863 | -0.97
3.11 | 1.9451 | 1.938 | 1.8945 | 116.2921 | -0.71 | 3.11 | 18.3941 | 5.3 | 5.3659 | 117.6033 | -0.96 | 3.11 | 1.9442 | -1.9 | 116.0582 | -1.9771 | -0.73 | 3.11 | 18.3472 | -4.9 | 115.6607 | -5.0893 | -0.97
3.12 | 1.9441 | 1.938 | 1.9155 | 116.2987 | -0.71 | 3.12 | 18.3932 | 5.3 | 5.3636 | 117.6045 | -0.96 | 3.12 | 1.9447 | -1.9 | 116.0527 | -1.979 | -0.73 | 3.12 | 18.3422 | -4.9 | 115.6184 | -5.0885 | -0.97
3.13 | 1.9448 | 1.938 | 1.9291 | 116.3045 | -0.71 | 3.13 | 18.3924 | 5.3 | 5.3623 | 117.6088 | -0.96 | 3.13 | 1.9436 | -1.9 | 116.0508 | -1.9814 | -0.73 | 3.13 | 18.335 | -4.9 | 115.5604 | -5.0874 | -0.97
3.14 | 1.9443 | 1.938 | 1.9417 | 116.3088 | -0.71 | 3.14 | 18.3905 | 5.3 | 5.3639 | 117.6094 | -0.96 | 3.14 | 1.9426 | -1.9 | 116.0433 | -1.9808 | -0.73 | 3.14 | 18.3303 | -4.9 | 115.507 | -5.0885 | -0.97
3.15 | 1.9438 | 1.938 | 1.952 | 116.2933 | -0.71 | 3.15 | 18.3896 | 5.3 | 5.3652 | 117.6006 | -0.96 | 3.15 | 1.9422 | -1.9 | 116.0383 | -1.979 | -0.73 | 3.15 | 18.3324 | -4.9 | 115.4876 | -5.0903 | -0.97
3.16 | 1.9445 | 1.938 | 1.9579 | 116.2571 | -0.71 | 3.16 | 18.3911 | 5.3 | 5.3665 | 117.5982 | -0.96 | 3.16 | 1.9433 | -1.9 | 116.0509 | -1.9757 | -0.73 | 3.16 | 18.3338 | -4.9 | 115.4642 | -5.0962 | -0.97
3.17 | 1.9448 | 1.938 | 1.9627 | 116.2184 | -0.71 | 3.17 | 18.3912 | 5.3 | 5.3659 | 117.5918 | -0.96 | 3.17 | 1.9448 | -1.9 | 116.0688 | -1.9726 | -0.73 | 3.17 | 18.3342 | -4.9 | 115.4422 | -5.1075 | -0.97
3.18 | 1.9438 | 1.938 | 1.972 | 116.1931 | -0.71 | 3.18 | 18.3895 | 5.3 | 5.3633 | 117.5808 | -0.96 | 3.18 | 1.9442 | -1.9 | 116.071 | -1.972 | -0.73 | 3.18 | 18.3347 | -4.9 | 115.43 | -5.1214 | -0.97
3.19 | 1.9422 | 1.938 | 1.9826 | 116.1709 | -0.71 | 3.19 | 18.3887 | 5.3 | 5.3619 | 117.5672 | -0.96 | 3.19 | 1.9439 | -1.9 | 116.067 | -1.9727 | -0.73 | 3.19 | 18.3378 | -4.9 | 115.4302 | -5.1291 | -0.97
3.2 | 1.9407 | 1.938 | 1.9907 | 116.1615 | -0.71 | 3.2 | 18.3895 | 5.3 | 5.3599 | 117.5662 | -0.96 | 3.2 | 1.9444 | -1.9 | 116.0793 | -1.9737 | -0.73 | 3.2 | 18.3428 | -4.9 | 115.4394 | -5.1304 | -0.97
3.21 | 1.9412 | 1.938 | 1.9958 | 116.1461 | -0.71 | 3.21 | 18.3902 | 5.3 | 5.3602 | 117.5905 | -0.96 | 3.21 | 1.9468 | -1.9 | 116.0876 | -1.9751 | -0.73 | 3.21 | 18.3468 | -4.9 | 115.4399 | -5.1316 | -0.97
3.22 | 1.9425 | 1.938 | 1.9979 | 116.1311 | -0.71 | 3.22 | 18.3903 | 5.3 | 5.3623 | 117.6097 | -0.96 | 3.22 | 1.9468 | -1.9 | 116.087 | -1.9757 | -0.73 | 3.22 | 18.3493 | -4.9 | 115.428 | -5.1336 | -0.97
3.23 | 1.9424 | 1.938 | 1.9975 | 116.1267 | -0.71 | 3.23 | 18.3938 | 5.3 | 5.3659 | 117.6326 | -0.96 | 3.23 | 1.9433 | -1.9 | 116.0882 | -1.9751 | -0.73 | 3.23 | 18.3523 | -4.9 | 115.4296 | -5.1352 | -0.97
3.24 | 1.943 | 1.938 | 1.997 | 116.1177 | -0.71 | 3.24 | 18.397 | 5.3 | 5.3681 | 117.6453 | -0.96 | 3.24 | 1.9414 | -1.9 | 116.093 | -1.9748 | -0.73 | 3.24 | 18.3545 | -4.9 | 115.428 | -5.1369 | -0.97
3.25 | 1.9438 | 1.938 | 1.9971 | 116.1064 | -0.71 | 3.25 | 18.3974 | 5.3 | 5.3667 | 117.6397 | -0.96 | 3.25 | 1.941 | -1.9 | 116.094 | -1.9752 | -0.73 | 3.25 | 18.355 | -4.9 | 115.4185 | -5.1383 | -0.97
3.26 | 1.9434 | 1.938 | 1.9973 | 116.0999 | -0.71 | 3.26 | 18.397 | 5.3 | 5.3666 | 117.6492 | -0.96 | 3.26 | 1.9387 | -1.9 | 116.0934 | -1.9717 | -0.73 | 3.26 | 18.3569 | -4.9 | 115.4281 | -5.1387 | -0.97
3.27 | 1.9418 | 1.938 | 1.9977 | 116.0898 | -0.71 | 3.27 | 18.3963 | 5.3 | 5.365 | 117.6541 | -0.96 | 3.27 | 1.9392 | -1.9 | 116.1001 | -1.9647 | -0.73 | 3.27 | 18.3594 | -4.9 | 115.4325 | -5.138 | -0.97
3.28 | 1.9402 | 1.938 | 1.9996 | 116.079 | -0.71 | 3.28 | 18.3962 | 5.3 | 5.3632 | 117.6371 | -0.96 | 3.28 | 1.941 | -1.9 | 116.118 | -1.9559 | -0.73 | 3.28 | 18.3587 | -4.9 | 115.4061 | -5.1342 | -0.97
3.29 | 1.9403 | 1.938 | 2.0023 | 116.0798 | -0.71 | 3.29 | 18.3975 | 5.3 | 5.3649 | 117.6302 | -0.96 | 3.29 | 1.9418 | -1.9 | 116.1383 | -1.9466 | -0.73 | 3.29 | 18.3561 | -4.9 | 115.3703 | -5.1317 | -0.97
3.3 | 1.9415 | 1.938 | 2.0034 | 116.0764 | -0.71 | 3.3 | 18.3971 | 5.3 | 5.3671 | 117.6472 | -0.96 | 3.3 | 1.9434 | -1.9 | 116.1496 | -1.9382 | -0.73 | 3.3 | 18.3522 | -4.9 | 115.3308 | -5.1327 | -0.97
3.31 | 1.9427 | 1.938 | 2.0039 | 116.0729 | -0.71 | 3.31 | 18.3922 | 5.3 | 5.3691 | 117.6585 | -0.96 | 3.31 | 1.9428 | -1.9 | 116.1654 | -1.9305 | -0.73 | 3.31 | 18.3486 | -4.9 | 115.2847 | -5.1364 | -0.97
3.32 | 1.9431 | 1.938 | 2.0043 | 116.0675 | -0.71 | 3.32 | 18.3904 | 5.3 | 5.3705 | 117.6639 | -0.96 | 3.32 | 1.943 | -1.9 | 116.1875 | -1.9226 | -0.73 | 3.32 | 18.346 | -4.9 | 115.2442 | -5.1439 | -0.97
3.33 | 1.9428 | 1.938 | 2.0028 | 116.0645 | -0.71 | 3.33 | 18.3926 | 5.3 | 5.3685 | 117.6657 | -0.96 | 3.33 | 1.9445 | -1.9 | 116.2165 | -1.9085 | -0.73 | 3.33 | 18.3396 | -4.9 | 115.1888 | -5.1487 | -0.97
3.34 | 1.9441 | 1.938 | 2.0003 | 116.0667 | -0.71 | 3.34 | 18.3936 | 5.3 | 5.3669 | 117.668 | -0.96 | 3.34 | 1.9454 | -1.9 | 116.2277 | -1.8985 | -0.73 | 3.34 | 18.3342 | -4.9 | 115.1398 | -5.1482 | -0.97
3.35 | 1.9462 | 1.938 | 1.9998 | 116.0772 | -0.71 | 3.35 | 18.3917 | 5.3 | 5.3697 | 117.6802 | -0.96 | 3.35 | 1.9468 | -1.9 | 116.2218 | -1.8977 | -0.73 | 3.35 | 18.3334 | -4.9 | 115.105 | -5.1487 | -0.97
3.36 | 1.9456 | 1.938 | 2.0006 | 116.1013 | -0.71 | 3.36 | 18.3885 | 5.3 | 5.3727 | 117.6892 | -0.96 | 3.36 | 1.949 | -1.9 | 116.2284 | -1.8972 | -0.73 | 3.36 | 18.3352 | -4.9 | 115.0819 | -5.1481 | -0.97
3.37 | 1.9433 | 1.938 | 2.0007 | 116.1371 | -0.71 | 3.37 | 18.3878 | 5.3 | 5.3728 | 117.6963 | -0.96 | 3.37 | 1.9481 | -1.9 | 116.2376 | -1.8962 | -0.73 | 3.37 | 18.3373 | -4.9 | 115.0827 | -5.1468 | -0.97
3.38 | 1.9428 | 1.938 | 2.0001 | 116.1659 | -0.71 | 3.38 | 18.3893 | 5.3 | 5.3733 | 117.7141 | -0.96 | 3.38 | 1.946 | -1.9 | 116.2412 | -1.8953 | -0.73 | 3.38 | 18.3406 | -4.9 | 115.0719 | -5.146 | -0.97
3.39 | 1.9442 | 1.938 | 2.0007 | 116.1846 | -0.71 | 3.39 | 18.3919 | 5.3 | 5.3743 | 117.7274 | -0.96 | 3.39 | 1.9438 | -1.9 | 116.2423 | -1.8954 | -0.73 | 3.39 | 18.3436 | -4.9 | 115.0536 | -5.1461 | -0.97
3.4 | 1.9456 | 1.938 | 2.0027 | 116.2066 | -0.71 | 3.4 | 18.3934 | 5.3 | 5.3745 | 117.7305 | -0.96 | 3.4 | 1.9418 | -1.9 | 116.2526 | -1.8936 | -0.73 | 3.4 | 18.3428 | -4.9 | 115.0361 | -5.15 | -0.97
3.41 | 1.9457 | 1.938 | 2.0066 | 116.2383 | -0.71 | 3.41 | 18.3918 | 5.3 | 5.3758 | 117.7333 | -0.96 | 3.41 | 1.9405 | -1.9 | 116.265 | -1.8898 | -0.73 | 3.41 | 18.3429 | -4.9 | 115.017 | -5.1545 | -0.97
3.42 | 1.9468 | 1.938 | 2.0097 | 116.2594 | -0.71 | 3.42 | 18.3899 | 5.3 | 5.3777 | 117.7358 | -0.96 | 3.42 | 1.9401 | -1.9 | 116.2637 | -1.8854 | -0.73 | 3.42 | 18.3458 | -4.9 | 115.0064 | -5.1574 | -0.97
3.43 | 1.9492 | 1.938 | 2.0095 | 116.2667 | -0.71 | 3.43 | 18.3882 | 5.3 | 5.3802 | 117.7403 | -0.96 | 3.43 | 1.9394 | -1.9 | 116.2625 | -1.8766 | -0.73 | 3.43 | 18.3489 | -4.9 | 114.9937 | -5.1622 | -0.97
3.44 | 1.9505 | 1.938 | 2.0079 | 116.2843 | -0.71 | 3.44 | 18.385 | 5.3 | 5.379 | 117.7217 | -0.96 | 3.44 | 1.9409 | -1.9 | 116.2604 | -1.8687 | -0.73 | 3.44 | 18.3512 | -4.9 | 114.9896 | -5.1667 | -0.97
3.45 | 1.9511 | 1.938 | 2.0054 | 116.299 | -0.71 | 3.45 | 18.3832 | 5.3 | 5.3735 | 117.699 | -0.96 | 3.45 | 1.9433 | -1.9 | 116.2613 | -1.8665 | -0.73 | 3.45 | 18.3533 | -4.9 | 114.9966 | -5.1685 | -0.97
3.46 | 1.9509 | 1.938 | 2.0059 | 116.3101 | -0.71 | 3.46 | 18.385 | 5.3 | 5.3695 | 117.7032 | -0.96 | 3.46 | 1.943 | -1.9 | 116.2711 | -1.8661 | -0.73 | 3.46 | 18.3555 | -4.9 | 115.0008 | -5.1686 | -0.97
3.47 | 1.9502 | 1.938 | 2.0085 | 116.3224 | -0.71 | 3.47 | 18.3864 | 5.3 | 5.3673 | 117.7113 | -0.96 | 3.47 | 1.9431 | -1.9 | 116.2711 | -1.8651 | -0.73 | 3.47 | 18.3576 | -4.9 | 115.0053 | -5.1682 | -0.97
3.48 | 1.9487 | 1.938 | 2.0097 | 116.3405 | -0.71 | 3.48 | 18.386 | 5.3 | 5.3723 | 117.7334 | -0.96 | 3.48 | 1.9459 | -1.9 | 116.2693 | -1.865 | -0.73 | 3.48 | 18.3611 | -4.9 | 114.9974 | -5.1696 | -0.97
3.49 | 1.9477 | 1.938 | 2.0091 | 116.3412 | -0.71 | 3.49 | 18.386 | 5.3 | 5.3793 | 117.758 | -0.96 | 3.49 | 1.9452 | -1.9 | 116.2713 | -1.8626 | -0.73 | 3.49 | 18.3619 | -4.9 | 114.9848 | -5.1724 | -0.97
3.5 | 1.9486 | 1.938 | 2.0069 | 116.3317 | -0.71 | 3.5 | 18.3871 | 5.3 | 5.38 | 117.7645 | -0.96 | 3.5 | 1.9415 | -1.9 | 116.2688 | -1.8556 | -0.73 | 3.5 | 18.359 | -4.9 | 114.9829 | -5.1756 | -0.97
3.51 | 1.9485 | 1.938 | 2.009 | 116.3331 | -0.71 | 3.51 | 18.3876 | 5.3 | 5.3809 | 117.7657 | -0.96 | 3.51 | 1.9399 | -1.9 | 116.2615 | -1.8479 | -0.73 | 3.51 | 18.3582 | -4.9 | 114.9793 | -5.1766 | -0.97
3.52 | 1.9471 | 1.938 | 2.017 | 116.3396 | -0.71 | 3.52 | 18.3862 | 5.3 | 5.3832 | 117.7611 | -0.96 | 3.52 | 1.9394 | -1.9 | 116.2641 | -1.8397 | -0.73 | 3.52 | 18.3596 | -4.9 | 114.9763 | -5.176 | -0.97
3.53 | 1.9467 | 1.938 | 2.0235 | 116.3531 | -0.71026 | 3.53 | 18.3857 | 5.3 | 5.3812 | 117.7435 | -0.96 | 3.53 | 1.9401 | -1.9 | 116.2754 | -1.8321 | -0.73 | 3.53 | 18.3587 | -4.9 | 114.952 | -5.1731 | -0.97
3.54 | 1.9476 | 1.938 | 2.0249 | 116.3734 | -0.71066 | 3.54 | 18.3844 | 5.3 | 5.3777 | 117.729 | -0.96 | 3.54 | 1.9404 | -1.9 | 116.2841 | -1.8292 | -0.73 | 3.54 | 18.3561 | -4.9 | 114.916 | -5.1714 | -0.97
3.55 | 1.9483 | 1.938 | 2.0256 | 116.3976 | -0.71106 | 3.55 | 18.3804 | 5.3 | 5.3782 | 117.7186 | -0.96 | 3.55 | 1.9418 | -1.9 | 116.2799 | -1.8272 | -0.73 | 3.55 | 18.3545 | -4.9 | 114.9057 | -5.1748 | -0.97
3.56 | 1.9474 | 1.938 | 2.0269 | 116.4261 | -0.71146 | 3.56 | 18.3795 | 5.3 | 5.3787 | 117.7027 | -0.96 | 3.56 | 1.9433 | -1.9 | 116.2641 | -1.8234 | -0.73 | 3.56 | 18.3534 | -4.9 | 114.8981 | -5.1793 | -0.97
3.57 | 1.9474 | 1.938 | 2.028 | 116.452 | -0.71186 | 3.57 | 18.3824 | 5.3 | 5.3781 | 117.7 | -0.96 | 3.57 | 1.943 | -1.9 | 116.2569 | -1.8222 | -0.73 | 3.57 | 18.3525 | -4.9 | 114.8828 | -5.1819 | -0.97
3.58 | 1.9494 | 1.938 | 2.0286 | 116.4666 | -0.71226 | 3.58 | 18.38 | 5.3 | 5.379 | 117.6959 | -0.96 | 3.58 | 1.9418 | -1.9 | 116.258 | -1.8233 | -0.73 | 3.58 | 18.3527 | -4.9 | 114.8693 | -5.1818 | -0.97
3.59 | 1.9502 | 1.938 | 2.0275 | 116.4732 | -0.71266 | 3.59 | 18.3752 | 5.3 | 5.3799 | 117.6889 | -0.96 | 3.59 | 1.9418 | -1.9 | 116.2482 | -1.8239 | -0.73 | 3.59 | 18.3543 | -4.9 | 114.8692 | -5.1815 | -0.97
3.6 | 1.9496 | 1.938 | 2.0258 | 116.4697 | -0.71306 | 3.6 | 18.3774 | 5.3 | 5.3778 | 117.7024 | -0.96 | 3.6 | 1.9422 | -1.9 | 116.244 | -1.8235 | -0.73 | 3.6 | 18.3548 | -4.9 | 114.8737 | -5.1818 | -0.97
3.61 | 1.9492 | 1.938 | 2.0264 | 116.4612 | -0.71346 | 3.61 | 18.3822 | 5.3 | 5.3771 | 117.721 | -0.96 | 3.61 | 1.9417 | -1.9 | 116.268 | -1.8217 | -0.73 | 3.61 | 18.3532 | -4.9 | 114.8632 | -5.182 | -0.97
3.62 | 1.9488 | 1.938 | 2.0274 | 116.4548 | -0.71386 | 3.62 | 18.3854 | 5.3 | 5.3801 | 117.7341 | -0.96 | 3.62 | 1.9415 | -1.9 | 116.2806 | -1.8199 | -0.73 | 3.62 | 18.3517 | -4.9 | 114.8376 | -5.1815 | -0.97
3.63 | 1.9485 | 1.938 | 2.027 | 116.4522 | -0.71426 | 3.63 | 18.386 | 5.3 | 5.3871 | 117.7547 | -0.96 | 3.63 | 1.943 | -1.9 | 116.2724 | -1.8201 | -0.73 | 3.63 | 18.3506 | -4.9 | 114.8064 | -5.1814 | -0.97
3.64 | 1.9483 | 1.938 | 2.0271 | 116.4497 | -0.71466 | 3.64 | 18.3848 | 5.3 | 5.3916 | 117.7755 | -0.96 | 3.64 | 1.9456 | -1.9 | 116.2694 | -1.8198 | -0.73 | 3.64 | 18.3491 | -4.9 | 114.7844 | -5.1827 | -0.97
3.65 | 1.9483 | 1.938 | 2.0276 | 116.4483 | -0.71506 | 3.65 | 18.3834 | 5.3 | 5.393 | 117.7691 | -0.96 | 3.65 | 1.9446 | -1.9 | 116.2762 | -1.8184 | -0.73 | 3.65 | 18.3478 | -4.9 | 114.7726 | -5.1844 | -0.97
3.66 | 1.9474 | 1.938 | 2.0275 | 116.4389 | -0.71546 | 3.66 | 18.3815 | 5.3 | 5.3928 | 117.7332 | -0.96 | 3.66 | 1.9422 | -1.9 | 116.2838 | -1.8188 | -0.73 | 3.66 | 18.3476 | -4.9 | 114.7648 | -5.1855 | -0.97
3.67 | 1.9473 | 1.938 | 2.0267 | 116.4254 | -0.71586 | 3.67 | 18.381 | 5.3 | 5.3892 | 117.7059 | -0.96 | 3.67 | 1.9425 | -1.9 | 116.2774 | -1.8199 | -0.73 | 3.67 | 18.3478 | -4.9 | 114.7562 | -5.1845 | -0.97
3.68 | 1.9481 | 1.938 | 2.0263 | 116.4243 | -0.71626 | 3.68 | 18.3781 | 5.3 | 5.3826 | 117.6736 | -0.96 | 3.68 | 1.9412 | -1.9 | 116.2788 | -1.8211 | -0.73 | 3.68 | 18.3482 | -4.9 | 114.7395 | -5.1847 | -0.97
3.69 | 1.9477 | 1.938 | 2.0271 | 116.4352 | -0.71666 | 3.69 | 18.3737 | 5.3 | 5.3786 | 117.6305 | -0.96 | 3.69 | 1.9386 | -1.9 | 116.2899 | -1.8201 | -0.73 | 3.69 | 18.348 | -4.9 | 114.7232 | -5.1859 | -0.97
3.7 | 1.9469 | 1.938 | 2.0269 | 116.4407 | -0.71706 | 3.7 | 18.3718 | 5.3 | 5.3817 | 117.5921 | -0.96 | 3.7 | 1.9386 | -1.9 | 116.2971 | -1.8194 | -0.73 | 3.7 | 18.3473 | -4.9 | 114.7209 | -5.1864 | -0.97
3.71 | 1.9469 | 1.938 | 2.0246 | 116.4346 | -0.71746 | 3.71 | 18.368 | 5.3 | 5.3831 | 117.539 | -0.96 | 3.71 | 1.9403 | -1.9 | 116.3014 | -1.8207 | -0.73 | 3.71 | 18.3484 | -4.9 | 114.7264 | -5.1875 | -0.97
3.72 | 1.9483 | 1.938 | 2.0232 | 116.4264 | -0.71786 | 3.72 | 18.3631 | 5.3 | 5.3816 | 117.488 | -0.96 | 3.72 | 1.9402 | -1.9 | 116.3006 | -1.8206 | -0.73 | 3.72 | 18.3501 | -4.9 | 114.7275 | -5.1887 | -0.97
3.73 | 1.9491 | 1.938 | 2.0235 | 116.4271 | -0.71826 | 3.73 | 18.3576 | 5.3 | 5.3726 | 117.4253 | -0.96 | 3.73 | 1.9412 | -1.9 | 116.3075 | -1.8205 | -0.73 | 3.73 | 18.3527 | -4.9 | 114.7337 | -5.187 | -0.97
3.74 | 1.9482 | 1.938 | 2.0235 | 116.4315 | -0.71866 | 3.74 | 18.3553 | 5.3 | 5.3613 | 117.3682 | -0.96 | 3.74 | 1.9426 | -1.9 | 116.3168 | -1.8211 | -0.73 | 3.74 | 18.3554 | -4.9 | 114.7463 | -5.1856 | -0.97
3.75 | 1.9475 | 1.938 | 2.0231 | 116.4194 | -0.71906 | 3.75 | 18.3549 | 5.3 | 5.3549 | 117.3326 | -0.96 | 3.75 | 1.9421 | -1.9 | 116.3241 | -1.8229 | -0.73 | 3.75 | 18.357 | -4.9 | 114.7548 | -5.1866 | -0.97
3.76 | 1.9463 | 1.938 | 2.0231 | 116.4045 | -0.71946 | 3.76 | 18.3528 | 5.3 | 5.3487 | 117.2956 | -0.96 | 3.76 | 1.9413 | -1.9 | 116.3309 | -1.8246 | -0.73 | 3.76 | 18.3594 | -4.9 | 114.7671 | -5.1868 | -0.97
3.77 | 1.9448 | 1.938 | 2.0236 | 116.4045 | -0.71986 | 3.77 | 18.3533 | 5.3 | 5.3398 | 117.2728 | -0.96 | 3.77 | 1.9412 | -1.9 | 116.3381 | -1.8247 | -0.73 | 3.77 | 18.3614 | -4.9 | 114.7769 | -5.1862 | -0.97
3.78 | 1.9449 | 1.938 | 2.0237 | 116.3919 | -0.72026 | 3.78 | 18.3542 | 5.3 | 5.327 | 117.253 | -0.96 | 3.78 | 1.9418 | -1.9 | 116.338 | -1.8241 | -0.73 | 3.78 | 18.3614 | -4.9 | 114.7681 | -5.1838 | -0.97
3.79 | 1.9452 | 1.938 | 2.0239 | 116.3682 | -0.72066 | 3.79 | 18.3538 | 5.3 | 5.319 | 117.2535 | -0.96 | 3.79 | 1.9414 | -1.9 | 116.3264 | -1.8219 | -0.73 | 3.79 | 18.3588 | -4.9 | 114.7593 | -5.1823 | -0.97
3.8 | 1.9458 | 1.938 | 2.0245 | 116.3702 | -0.72106 | 3.8 | 18.3556 | 5.3 | 5.319 | 117.2895 | -0.96 | 3.8 | 1.9413 | -1.9 | 116.3185 | -1.8219 | -0.73 | 3.8 | 18.3559 | -4.9 | 114.7541 | -5.1845 | -0.97
3.81 | 1.9451 | 1.938 | 2.0263 | 116.3733 | -0.72146 | 3.81 | 18.3603 | 5.3 | 5.3214 | 117.3245 | -0.96 | 3.81 | 1.9409 | -1.9 | 116.3276 | -1.8247 | -0.73 | 3.81 | 18.3563 | -4.9 | 114.7522 | -5.1871 | -0.97
3.82 | 1.9445 | 1.938 | 2.0271 | 116.3566 | -0.72186 | 3.82 | 18.3691 | 5.3 | 5.3211 | 117.3436 | -0.96 | 3.82 | 1.9403 | -1.9 | 116.3426 | -1.8238 | -0.73 | 3.82 | 18.3578 | -4.9 | 114.7584 | -5.1877 | -0.97
3.83 | 1.9461 | 1.938 | 2.0258 | 116.3426 | -0.72226 | 3.83 | 18.384 | 5.3 | 5.3236 | 117.3848 | -0.96 | 3.83 | 1.9419 | -1.9 | 116.3472 | -1.8216 | -0.73 | 3.83 | 18.3583 | -4.9 | 114.7634 | -5.1861 | -0.97
3.84 | 1.947 | 1.938 | 2.0254 | 116.3413 | -0.72266 | 3.84 | 18.3959 | 5.3 | 5.3286 | 117.4363 | -0.96 | 3.84 | 1.9424 | -1.9 | 116.3475 | -1.82 | -0.73 | 3.84 | 18.3596 | -4.9 | 114.7721 | -5.1866 | -0.97
3.85 | 1.9475 | 1.938 | 2.0248 | 116.3325 | -0.72306 | 3.85 | 18.4014 | 5.3 | 5.3311 | 117.4622 | -0.96 | 3.85 | 1.9429 | -1.9 | 116.3496 | -1.8188 | -0.73 | 3.85 | 18.3604 | -4.9 | 114.7855 | -5.1898 | -0.97
3.86 | 1.9468 | 1.938 | 2.0251 | 116.3241 | -0.72346 | 3.86 | 18.4042 | 5.3 | 5.3325 | 117.4832 | -0.96 | 3.86 | 1.9459 | -1.9 | 116.3566 | -1.8199 | -0.73 | 3.86 | 18.3615 | -4.9 | 114.7969 | -5.1881 | -0.97
3.87 | 1.9453 | 1.938 | 2.0246 | 116.3197 | -0.72386 | 3.87 | 18.4037 | 5.3 | 5.3376 | 117.5079 | -0.96 | 3.87 | 1.9458 | -1.9 | 116.3565 | -1.8198 | -0.73 | 3.87 | 18.3626 | -4.9 | 114.8043 | -5.1841 | -0.97
3.88 | 1.945 | 1.938 | 2.0234 | 116.3142 | -0.72426 | 3.88 | 18.4021 | 5.3 | 5.3395 | 117.5049 | -0.96 | 3.88 | 1.9428 | -1.9 | 116.3558 | -1.8203 | -0.73 | 3.88 | 18.3627 | -4.9 | 114.8118 | -5.1828 | -0.97
3.89 | 1.9448 | 1.938 | 2.0236 | 116.3151 | -0.72466 | 3.89 | 18.4035 | 5.3 | 5.336 | 117.4945 | -0.96 | 3.89 | 1.9423 | -1.9 | 116.368 | -1.8208 | -0.73 | 3.89 | 18.3611 | -4.9 | 114.8108 | -5.1842 | -0.97
3.9 | 1.9447 | 1.938 | 2.0243 | 116.3145 | -0.72506 | 3.9 | 18.4028 | 5.3 | 5.3353 | 117.4974 | -0.96 | 3.9 | 1.9432 | -1.9 | 116.3835 | -1.8202 | -0.73 | 3.9 | 18.3572 | -4.9 | 114.7997 | -5.1855 | -0.97
3.91 | 1.9453 | 1.938 | 2.0244 | 116.306 | -0.72546 | 3.91 | 18.3968 | 5.3 | 5.3364 | 117.5045 | -0.96 | 3.91 | 1.943 | -1.9 | 116.3953 | -1.8202 | -0.73 | 3.91 | 18.3542 | -4.9 | 114.7891 | -5.1851 | -0.97
3.92 | 1.946 | 1.938 | 2.0236 | 116.2984 | -0.72586 | 3.92 | 18.3928 | 5.3 | 5.3413 | 117.5341 | -0.96 | 3.92 | 1.9427 | -1.9 | 116.399 | -1.8192 | -0.73 | 3.92 | 18.3528 | -4.9 | 114.7793 | -5.1855 | -0.97
3.93 | 1.9463 | 1.938 | 2.0218 | 116.2987 | -0.72626 | 3.93 | 18.3899 | 5.3 | 5.3464 | 117.5734 | -0.96 | 3.93 | 1.9429 | -1.9 | 116.4006 | -1.8189 | -0.73 | 3.93 | 18.3506 | -4.9 | 114.7762 | -5.1876 | -0.97
3.94 | 1.947 | 1.938 | 2.0198 | 116.3004 | -0.72666 | 3.94 | 18.3915 | 5.3 | 5.353 | 117.6132 | -0.96 | 3.94 | 1.9427 | -1.9 | 116.3955 | -1.82 | -0.73 | 3.94 | 18.3502 | -4.9 | 114.7794 | -5.1868 | -0.97
3.95 | 1.9475 | 1.938 | 2.0194 | 116.3059 | -0.72706 | 3.95 | 18.397 | 5.3 | 5.358 | 117.6444 | -0.96 | 3.95 | 1.9434 | -1.9 | 116.3847 | -1.8192 | -0.73 | 3.95 | 18.3529 | -4.9 | 114.782 | -5.1846 | -0.97
3.96 | 1.9475 | 1.938 | 2.0188 | 116.2938 | -0.72746 | 3.96 | 18.4012 | 5.3 | 5.359 | 117.6694 | -0.96 | 3.96 | 1.9431 | -1.9 | 116.3834 | -1.8188 | -0.73 | 3.96 | 18.3559 | -4.9 | 114.7934 | -5.1841 | -0.97
3.97 | 1.947 | 1.938 | 2.0184 | 116.2805 | -0.72786 | 3.97 | 18.4054 | 5.3 | 5.3637 | 117.7111 | -0.96 | 3.97 | 1.9422 | -1.9 | 116.3829 | -1.8216 | -0.73 | 3.97 | 18.3571 | -4.9 | 114.8064 | -5.1835 | -0.97
3.98 | 1.9469 | 1.938 | 2.0185 | 116.2717 | -0.72826 | 3.98 | 18.4061 | 5.3 | 5.3701 | 117.7346 | -0.96 | 3.98 | 1.9405 | -1.9 | 116.3805 | -1.8229 | -0.73 | 3.98 | 18.359 | -4.9 | 114.8274 | -5.182 | -0.97
3.99 | 1.9469 | 1.938 | 2.0179 | 116.26 | -0.72866 | 3.99 | 18.4055 | 5.3 | 5.373 | 117.7274 | -0.96 | 3.99 | 1.9404 | -1.9 | 116.3831 | -1.8225 | -0.73 | 3.99 | 18.36 | -4.9 | 114.8416 | -5.1802 | -0.97
4 | 1.9463 | 1.938 | 2.0178 | 116.2521 | -0.72906 | 4 | 18.4051 | 5.3 | 5.3731 | 117.728 | -0.96 | 4 | 1.942 | -1.9 | 116.3907 | -1.822 | -0.73 | 4 | 18.3582 | -4.9 | 114.8427 | -5.1798 | -0.97
4.01 | 1.9454 | 1.938 | 2.0217 | 116.2496 | -0.72946 | 4.01 | 18.4019 | 5.3 | 5.3691 | 117.7267 | -0.96 | 4.01 | 1.9421 | -1.9 | 116.3929 | -1.8207 | -0.73 | 4.01 | 18.3568 | -4.9 | 114.8467 | -5.1811 | -0.97
4.02 | 1.945 | 1.938 | 2.0247 | 116.2512 | -0.72986 | 4.02 | 18.396 | 5.3 | 5.3633 | 117.7107 | -0.96 | 4.02 | 1.9416 | -1.9 | 116.3907 | -1.8204 | -0.73 | 4.02 | 18.3559 | -4.9 | 114.8487 | -5.1824 | -0.97
4.03 | 1.9448 | 1.938 | 2.0255 | 116.2526 | -0.73 | 4.03 | 18.3854 | 5.3 | 5.3577 | 117.6753 | -0.96 | 4.03 | 1.9417 | -1.9 | 116.3951 | -1.8195 | -0.73 | 4.03 | 18.3567 | -4.9 | 114.8514 | -5.1807 | -0.97
4.04 | 1.9443 | 1.938 | 2.0282 | 116.2645 | -0.73 | 4.04 | 18.3771 | 5.3 | 5.3563 | 117.6558 | -0.96 | 4.04 | 1.9444 | -1.9 | 116.403 | -1.8183 | -0.73 | 4.04 | 18.3554 | -4.9 | 114.8419 | -5.179 | -0.97
4.05 | 1.9444 | 1.938 | 2.0302 | 116.2808 | -0.73 | 4.05 | 18.3733 | 5.3 | 5.3587 | 117.6642 | -0.96 | 4.05 | 1.9444 | -1.9 | 116.4117 | -1.8191 | -0.73 | 4.05 | 18.3511 | -4.9 | 114.8271 | -5.1806 | -0.97
4.06 | 1.9449 | 1.938 | 2.0312 | 116.3242 | -0.73 | 4.06 | 18.3694 | 5.3 | 5.361 | 117.6775 | -0.96 | 4.06 | 1.9434 | -1.9 | 116.4135 | -1.82 | -0.73 | 4.06 | 18.3483 | -4.9 | 114.8212 | -5.1827 | -0.97
4.07 | 1.946 | 1.938 | 2.0315 | 116.3667 | -0.73 | 4.07 | 18.3707 | 5.3 | 5.3643 | 117.6927 | -0.96 | 4.07 | 1.9437 | -1.9 | 116.4162 | -1.8191 | -0.73 | 4.07 | 18.3466 | -4.9 | 114.8054 | -5.1847 | -0.97
4.08 | 1.9476 | 1.938 | 2.0305 | 116.3775 | -0.73 | 4.08 | 18.379 | 5.3 | 5.3754 | 117.7334 | -0.96 | 4.08 | 1.9425 | -1.9 | 116.4264 | -1.819 | -0.73 | 4.08 | 18.342 | -4.9 | 114.7707 | -5.1858 | -0.97
4.09 | 1.9495 | 1.938 | 2.029 | 116.3774 | -0.73 | 4.09 | 18.3875 | 5.3 | 5.3848 | 117.774 | -0.96 | 4.09 | 1.9427 | -1.9 | 116.4299 | -1.8206 | -0.73 | 4.09 | 18.3377 | -4.9 | 114.7387 | -5.1849 | -0.97
4.1 | 1.9508 | 1.938 | 2.0274 | 116.3804 | -0.73 | 4.1 | 18.3936 | 5.3 | 5.3818 | 117.7658 | -0.96 | 4.1 | 1.9428 | -1.9 | 116.4234 | -1.8207 | -0.73 | 4.1 | 18.334 | -4.9 | 114.7031 | -5.1838 | -0.97
4.11 | 1.9517 | 1.938 | 2.0252 | 116.3871 | -0.73 | 4.11 | 18.3957 | 5.3 | 5.3748 | 117.7435 | -0.96 | 4.11 | 1.9405 | -1.9 | 116.4167 | -1.8202 | -0.73 | 4.11 | 18.3268 | -4.9 | 114.6499 | -5.1856 | -0.97
4.12 | 1.9528 | 1.938 | 2.0232 | 116.3965 | -0.73 | 4.12 | 18.3932 | 5.3 | 5.3692 | 117.7377 | -0.96 | 4.12 | 1.9401 | -1.9 | 116.411 | -1.8211 | -0.73 | 4.12 | 18.3218 | -4.9 | 114.6025 | -5.1902 | -0.97
4.13 | 1.952 | 1.938 | 2.0222 | 116.403 | -0.73 | 4.13 | 18.3864 | 5.3 | 5.3601 | 117.7199 | -0.96 | 4.13 | 1.9411 | -1.9 | 116.4044 | -1.8216 | -0.73 | 4.13 | 18.3191 | -4.9 | 114.5543 | -5.1964 | -0.97
4.14 | 1.9504 | 1.938 | 2.0207 | 116.4062 | -0.73 | 4.14 | 18.3766 | 5.3 | 5.3525 | 117.6827 | -0.96 | 4.14 | 1.9421 | -1.9 | 116.4017 | -1.8204 | -0.73 | 4.14 | 18.3161 | -4.9 | 114.513 | -5.2021 | -0.97
4.15 | 1.9511 | 1.938 | 2.019 | 116.4217 | -0.73 | 4.15 | 18.3698 | 5.3 | 5.3495 | 117.6471 | -0.96 | 4.15 | 1.9429 | -1.9 | 116.3978 | -1.8195 | -0.73 | 4.15 | 18.3142 | -4.9 | 114.4821 | -5.2059 | -0.97
4.16 | 1.9507 | 1.938 | 2.0178 | 116.4609 | -0.73 | 4.16 | 18.3671 | 5.3 | 5.3499 | 117.6394 | -0.96 | 4.16 | 1.9417 | -1.9 | 116.4046 | -1.8195 | -0.73 | 4.16 | 18.3151 | -4.9 | 114.4603 | -5.2089 | -0.97
4.17 | 1.9499 | 1.938 | 2.0166 | 116.4945 | -0.73 | 4.17 | 18.366 | 5.3 | 5.3521 | 117.6544 | -0.96 | 4.17 | 1.9415 | -1.9 | 116.4154 | -1.8185 | -0.73 | 4.17 | 18.3178 | -4.9 | 114.4551 | -5.2121 | -0.97
4.18 | 1.9501 | 1.938 | 2.0176 | 116.5161 | -0.73 | 4.18 | 18.3677 | 5.3 | 5.3584 | 117.6756 | -0.96 | 4.18 | 1.9436 | -1.9 | 116.4101 | -1.8167 | -0.73 | 4.18 | 18.3211 | -4.9 | 114.4358 | -5.211 | -0.97
4.19 | 1.9497 | 1.938 | 2.0209 | 116.5502 | -0.73 | 4.19 | 18.3712 | 5.3 | 5.3676 | 117.6895 | -0.96 | 4.19 | 1.9438 | -1.9 | 116.4037 | -1.8172 | -0.73 | 4.19 | 18.3236 | -4.9 | 114.4106 | -5.2069 | -0.97
4.2 | 1.9486 | 1.938 | 2.0237 | 116.573 | -0.73 | 4.2 | 18.3757 | 5.3 | 5.37 | 117.6883 | -0.96 | 4.2 | 1.9419 | -1.9 | 116.4077 | -1.8189 | -0.73 | 4.2 | 18.3221 | -4.9 | 114.3965 | -5.2059 | -0.97
4.21 | 1.9503 | 1.938 | 2.0245 | 116.5903 | -0.73 | 4.21 | 18.3822 | 5.3 | 5.3707 | 117.704 | -0.96 | 4.21 | 1.9427 | -1.9 | 116.406 | -1.8195 | -0.73 | 4.21 | 18.3226 | -4.9 | 114.392 | -5.2047 | -0.97
4.22 | 1.9527 | 1.938 | 2.025 | 116.6093 | -0.73 | 4.22 | 18.3872 | 5.3 | 5.3746 | 117.7303 | -0.96 | 4.22 | 1.9428 | -1.9 | 116.3979 | -1.8202 | -0.73 | 4.22 | 18.3282 | -4.9 | 114.3876 | -5.2037 | -0.97
4.23 | 1.953 | 1.938 | 2.0264 | 116.6219 | -0.73 | 4.23 | 18.3898 | 5.3 | 5.3755 | 117.7225 | -0.96 | 4.23 | 1.9398 | -1.9 | 116.3989 | -1.8194 | -0.73 | 4.23 | 18.3335 | -4.9 | 114.3781 | -5.203 | -0.97
4.24 | 1.9536 | 1.938 | 2.0269 | 116.6247 | -0.73 | 4.24 | 18.3934 | 5.3 | 5.3658 | 117.6954 | -0.96 | 4.24 | 1.9406 | -1.9 | 116.3957 | -1.8179 | -0.73 | 4.24 | 18.335 | -4.9 | 114.3696 | -5.2021 | -0.97
4.25 | 1.9527 | 1.938 | 2.0261 | 116.6271 | -0.73 | 4.25 | 18.3929 | 5.3 | 5.3551 | 117.6834 | -0.96 | 4.25 | 1.9428 | -1.9 | 116.401 | -1.8174 | -0.73 | 4.25 | 18.3348 | -4.9 | 114.3562 | -5.2014 | -0.97
4.26 | 1.9518 | 1.938 | 2.0256 | 116.6337 | -0.73 | 4.26 | 18.3838 | 5.3 | 5.3503 | 117.6724 | -0.96 | 4.26 | 1.9427 | -1.9 | 116.4112 | -1.8177 | -0.73 | 4.26 | 18.3364 | -4.9 | 114.3438 | -5.2015 | -0.97
4.27 | 1.9523 | 1.938 | 2.0263 | 116.643 | -0.73 | 4.27 | 18.3763 | 5.3 | 5.3455 | 117.666 | -0.96 | 4.27 | 1.9429 | -1.9 | 116.4132 | -1.8188 | -0.73 | 4.27 | 18.3386 | -4.9 | 114.3389 | -5.2039 | -0.97
4.28 | 1.9523 | 1.938 | 2.0258 | 116.6445 | -0.73 | 4.28 | 18.3711 | 5.3 | 5.3506 | 117.6839 | -0.96 | 4.28 | 1.942 | -1.9 | 116.4196 | -1.8194 | -0.73 | 4.28 | 18.3406 | -4.9 | 114.3326 | -5.2021 | -0.97
4.29 | 1.9524 | 1.938 | 2.0235 | 116.6369 | -0.73 | 4.29 | 18.3695 | 5.3 | 5.3646 | 117.7167 | -0.96 | 4.29 | 1.9429 | -1.9 | 116.429 | -1.8201 | -0.73 | 4.29 | 18.3438 | -4.9 | 114.3444 | -5.1997 | -0.97
4.3 | 1.9532 | 1.938 | 2.022 | 116.6281 | -0.73 | 4.3 | 18.3762 | 5.3 | 5.3756 | 117.7521 | -0.96 | 4.3 | 1.9437 | -1.9 | 116.4391 | -1.8202 | -0.73 | 4.3 | 18.3478 | -4.9 | 114.3714 | -5.2025 | -0.97
4.31 | 1.9525 | 1.938 | 2.0218 | 116.6308 | -0.73 | 4.31 | 18.3828 | 5.3 | 5.3823 | 117.7797 | -0.96 | 4.31 | 1.9422 | -1.9 | 116.4456 | -1.8201 | -0.73 | 4.31 | 18.3527 | -4.9 | 114.3886 | -5.203 | -0.97
4.32 | 1.9508 | 1.938 | 2.0209 | 116.6233 | -0.73 | 4.32 | 18.3882 | 5.3 | 5.3836 | 117.7888 | -0.96 | 4.32 | 1.9418 | -1.9 | 116.4489 | -1.8212 | -0.73 | 4.32 | 18.3578 | -4.9 | 114.4046 | -5.2048 | -0.97
4.33 | 1.9495 | 1.938 | 2.0205 | 116.6065 | -0.73 | 4.33 | 18.3948 | 5.3 | 5.3851 | 117.8033 | -0.96 | 4.33 | 1.9419 | -1.9 | 116.4567 | -1.8207 | -0.73 | 4.33 | 18.3605 | -4.9 | 114.4347 | -5.2117 | -0.97
4.34 | 1.9487 | 1.938 | 2.0213 | 116.6072 | -0.73 | 4.34 | 18.3957 | 5.3 | 5.3809 | 117.8002 | -0.96 | 4.34 | 1.9424 | -1.9 | 116.4705 | -1.8201 | -0.73 | 4.34 | 18.3627 | -4.9 | 114.474 | -5.2166 | -0.97
4.35 | 1.9492 | 1.938 | 2.0221 | 116.5971 | -0.73 | 4.35 | 18.3917 | 5.3 | 5.3713 | 117.7866 | -0.96 | 4.35 | 1.9431 | -1.9 | 116.4688 | -1.8209 | -0.73 | 4.35 | 18.3664 | -4.9 | 114.5036 | -5.2187 | -0.97
4.36 | 1.9489 | 1.938 | 2.0229 | 116.5743 | -0.73 | 4.36 | 18.3939 | 5.3 | 5.3638 | 117.7942 | -0.96 | 4.36 | 1.9434 | -1.9 | 116.465 | -1.8214 | -0.73 | 4.36 | 18.3707 | -4.9 | 114.5228 | -5.2182 | -0.97
4.37 | 1.9478 | 1.938 | 2.0235 | 116.5608 | -0.73 | 4.37 | 18.3954 | 5.3 | 5.36 | 117.802 | -0.96 | 4.37 | 1.943 | -1.9 | 116.4769 | -1.8204 | -0.73 | 4.37 | 18.3729 | -4.9 | 114.5422 | -5.2161 | -0.97
4.38 | 1.9472 | 1.938 | 2.024 | 116.5549 | -0.73 | 4.38 | 18.3853 | 5.3 | 5.3624 | 117.8107 | -0.96 | 4.38 | 1.9433 | -1.9 | 116.4846 | -1.8189 | -0.73 | 4.38 | 18.3739 | -4.9 | 114.5789 | -5.2145 | -0.97
4.39 | 1.9473 | 1.938 | 2.0243 | 116.5461 | -0.73 | 4.39 | 18.3776 | 5.3 | 5.3661 | 117.8347 | -0.96 | 4.39 | 1.9437 | -1.9 | 116.4872 | -1.8182 | -0.73 | 4.39 | 18.374 | -4.9 | 114.6111 | -5.2133 | -0.97
4.4 | 1.9471 | 1.938 | 2.0254 | 116.5442 | -0.73 | 4.4 | 18.379 | 5.3 | 5.3686 | 117.8585 | -0.96 | 4.4 | 1.9442 | -1.9 | 116.4919 | -1.8189 | -0.73 | 4.4 | 18.3723 | -4.9 | 114.6239 | -5.2142 | -0.97
4.41 | 1.9472 | 1.938 | 2.0245 | 116.5436 | -0.73 | 4.41 | 18.3794 | 5.3 | 5.3746 | 117.864 | -0.96 | 4.41 | 1.945 | -1.9 | 116.507 | -1.821 | -0.73 | 4.41 | 18.3715 | -4.9 | 114.6342 | -5.2147 | -0.97
4.42 | 1.9482 | 1.938 | 2.0183 | 116.5383 | -0.73 | 4.42 | 18.3782 | 5.3 | 5.3828 | 117.8617 | -0.96 | 4.42 | 1.9446 | -1.9 | 116.5191 | -1.822 | -0.73 | 4.42 | 18.37 | -4.9 | 114.6427 | -5.2145 | -0.97
4.43 | 1.9487 | 1.938 | 2.0108 | 116.5298 | -0.73 | 4.43 | 18.378 | 5.3 | 5.3835 | 117.8488 | -0.96 | 4.43 | 1.9438 | -1.9 | 116.5075 | -1.8207 | -0.73 | 4.43 | 18.3667 | -4.9 | 114.6484 | -5.2137 | -0.97
4.44 | 1.9489 | 1.938 | 2.0074 | 116.5276 | -0.73 | 4.44 | 18.3812 | 5.3 | 5.3778 | 117.8329 | -0.96 | 4.44 | 1.9442 | -1.9 | 116.4919 | -1.8199 | -0.73 | 4.44 | 18.3642 | -4.9 | 114.655 | -5.2132 | -0.97
4.45 | 1.9494 | 1.938 | 2.0055 | 116.526 | -0.73 | 4.45 | 18.388 | 5.3 | 5.3739 | 117.8419 | -0.96 | 4.45 | 1.9435 | -1.9 | 116.483 | -1.8202 | -0.73 | 4.45 | 18.3631 | -4.9 | 114.6637 | -5.2135 | -0.97
4.46 | 1.9523 | 1.938 | 1.99 | 116.5197 | -0.73 | 4.46 | 18.389 | 5.3 | 5.3723 | 117.8626 | -0.96 | 4.46 | 1.9428 | -1.9 | 116.4789 | -1.8195 | -0.73 | 4.46 | 18.3617 | -4.9 | 114.6671 | -5.2112 | -0.97
4.47 | 1.9539 | 1.938 | 1.9724 | 116.5105 | -0.73 | 4.47 | 18.385 | 5.3 | 5.372 | 117.8707 | -0.96 | 4.47 | 1.9439 | -1.9 | 116.4702 | -1.8184 | -0.73 | 4.47 | 18.3574 | -4.9 | 114.6544 | -5.2086 | -0.97
4.48 | 1.9522 | 1.938 | 1.9661 | 116.5034 | -0.73 | 4.48 | 18.3811 | 5.3 | 5.3722 | 117.8615 | -0.96 | 4.48 | 1.9439 | -1.9 | 116.4596 | -1.8174 | -0.73 | 4.48 | 18.352 | -4.9 | 114.6336 | -5.2118 | -0.97
4.49 | 1.9522 | 1.938 | 1.9575 | 116.4969 | -0.73 | 4.49 | 18.3786 | 5.3 | 5.3726 | 117.8565 | -0.96 | 4.49 | 1.9421 | -1.9 | 116.4512 | -1.8159 | -0.73 | 4.49 | 18.3476 | -4.9 | 114.6198 | -5.2162 | -0.97
4.5 | 1.9537 | 1.938 | 1.9454 | 116.4833 | -0.73 | 4.5 | 18.3791 | 5.3 | 5.3755 | 117.8713 | -0.96 | 4.5 | 1.9422 | -1.9 | 116.4526 | -1.815 | -0.73 | 4.5 | 18.3435 | -4.9 | 114.6161 | -5.2161 | -0.97
4.51 | 1.955 | 1.938 | 1.9343 | 116.4674 | -0.73 | 4.51 | 18.3805 | 5.3 | 5.3806 | 117.8913 | -0.96 | 4.51 | 1.9435 | -1.9 | 116.459 | -1.814 | -0.7302 | 4.51 | 18.342 | -4.9 | 114.623 | -5.2092 | -0.97
4.52 | 1.9545 | 1.938 | 1.9276 | 116.4523 | -0.73 | 4.52 | 18.3833 | 5.3 | 5.3854 | 117.9119 | -0.96 | 4.52 | 1.943 | -1.9 | 116.4555 | -1.8128 | -0.7304 | 4.52 | 18.3425 | -4.9 | 114.6236 | -5.1923 | -0.97
4.53 | 1.9514 | 1.938 | 1.9255 | 116.4458 | -0.72974 | 4.53 | 18.3812 | 5.3 | 5.3854 | 117.8953 | -0.96 | 4.53 | 1.9422 | -1.9 | 116.4587 | -1.8131 | -0.7306 | 4.53 | 18.3454 | -4.9 | 114.6278 | -5.1633 | -0.97
4.54 | 1.9486 | 1.938 | 1.9252 | 116.4413 | -0.72934 | 4.54 | 18.3791 | 5.3 | 5.3795 | 117.869 | -0.96 | 4.54 | 1.9433 | -1.9 | 116.4691 | -1.8133 | -0.7308 | 4.54 | 18.3482 | -4.9 | 114.636 | -5.1363 | -0.97
4.55 | 1.9476 | 1.938 | 1.925 | 116.4377 | -0.72894 | 4.55 | 18.3812 | 5.3 | 5.3743 | 117.8748 | -0.96 | 4.55 | 1.9444 | -1.9 | 116.478 | -1.8135 | -0.731 | 4.55 | 18.3499 | -4.9 | 114.6465 | -5.1188 | -0.97
4.56 | 1.9494 | 1.938 | 1.9209 | 116.4394 | -0.72854 | 4.56 | 18.3825 | 5.3 | 5.3738 | 117.895 | -0.96 | 4.56 | 1.9439 | -1.9 | 116.4838 | -1.8159 | -0.7312 | 4.56 | 18.3542 | -4.9 | 114.6683 | -5.1005 | -0.97
4.57 | 1.9508 | 1.938 | 1.9144 | 116.4395 | -0.72814 | 4.57 | 18.3834 | 5.3 | 5.3727 | 117.9074 | -0.96 | 4.57 | 1.9432 | -1.9 | 116.4895 | -1.8184 | -0.7314 | 4.57 | 18.3584 | -4.9 | 114.6818 | -5.0867 | -0.97
4.58 | 1.9501 | 1.938 | 1.9103 | 116.4329 | -0.72774 | 4.58 | 18.3815 | 5.3 | 5.3758 | 117.91 | -0.96 | 4.58 | 1.943 | -1.9 | 116.4846 | -1.8182 | -0.7316 | 4.58 | 18.3588 | -4.9 | 114.6844 | -5.0781 | -0.97
4.59 | 1.9507 | 1.938 | 1.9087 | 116.4309 | -0.72734 | 4.59 | 18.3773 | 5.3 | 5.3809 | 117.9077 | -0.96 | 4.59 | 1.9439 | -1.9 | 116.4804 | -1.8176 | -0.7318 | 4.59 | 18.356 | -4.9 | 114.6911 | -5.066 | -0.97
4.6 | 1.9521 | 1.938 | 1.9079 | 116.4273 | -0.72694 | 4.6 | 18.3741 | 5.3 | 5.3803 | 117.9023 | -0.96 | 4.6 | 1.9442 | -1.9 | 116.4818 | -1.8176 | -0.732 | 4.6 | 18.3547 | -4.9 | 114.7068 | -5.0492 | -0.97
4.61 | 1.9521 | 1.938 | 1.9052 | 116.4226 | -0.72654 | 4.61 | 18.3724 | 5.3 | 5.377 | 117.9011 | -0.96 | 4.61 | 1.9441 | -1.9 | 116.4775 | -1.8168 | -0.7322 | 4.61 | 18.3545 | -4.9 | 114.7121 | -5.0308 | -0.97
4.62 | 1.9518 | 1.938 | 1.9006 | 116.4177 | -0.72614 | 4.62 | 18.3722 | 5.3 | 5.3728 | 117.8968 | -0.96 | 4.62 | 1.9441 | -1.9 | 116.4751 | -1.8163 | -0.7324 | 4.62 | 18.3539 | -4.9 | 114.7084 | -5.0127 | -0.97
4.63 | 1.9521 | 1.938 | 1.8961 | 116.4069 | -0.72574 | 4.63 | 18.3732 | 5.3 | 5.3709 | 117.9001 | -0.96 | 4.63 | 1.943 | -1.9 | 116.4759 | -1.8168 | -0.7326 | 4.63 | 18.3537 | -4.9 | 114.7096 | -4.9908 | -0.97
4.64 | 1.9524 | 1.938 | 1.8906 | 116.4018 | -0.72534 | 4.64 | 18.3721 | 5.3 | 5.3728 | 117.9126 | -0.96 | 4.64 | 1.9425 | -1.9 | 116.4735 | -1.8179 | -0.7328 | 4.64 | 18.355 | -4.9 | 114.7228 | -4.9762 | -0.97
4.65 | 1.9532 | 1.938 | 1.8853 | 116.4077 | -0.72494 | 4.65 | 18.3701 | 5.3 | 5.3753 | 117.913 | -0.96 | 4.65 | 1.9429 | -1.9 | 116.4693 | -1.8177 | -0.733 | 4.65 | 18.3555 | -4.9 | 114.7236 | -4.9745 | -0.97
4.66 | 1.9531 | 1.938 | 1.8813 | 116.4128 | -0.72454 | 4.66 | 18.3705 | 5.3 | 5.3742 | 117.8978 | -0.96 | 4.66 | 1.9434 | -1.9 | 116.4762 | -1.8152 | -0.7332 | 4.66 | 18.355 | -4.9 | 114.7135 | -4.9724 | -0.97
4.67 | 1.9523 | 1.938 | 1.8797 | 116.4216 | -0.72414 | 4.67 | 18.3731 | 5.3 | 5.3719 | 117.897 | -0.96 | 4.67 | 1.9439 | -1.9 | 116.4813 | -1.8146 | -0.7334 | 4.67 | 18.3543 | -4.9 | 114.7193 | -4.9701 | -0.97
4.68 | 1.9508 | 1.938 | 1.88 | 116.4365 | -0.72374 | 4.68 | 18.3752 | 5.3 | 5.3755 | 117.9107 | -0.96 | 4.68 | 1.9442 | -1.9 | 116.4815 | -1.8165 | -0.7336 | 4.68 | 18.3519 | -4.9 | 114.7247 | -4.9689 | -0.97
4.69 | 1.9501 | 1.938 | 1.8809 | 116.4446 | -0.72334 | 4.69 | 18.3752 | 5.3 | 5.3803 | 117.9154 | -0.96 | 4.69 | 1.9444 | -1.9 | 116.4904 | -1.8176 | -0.7338 | 4.69 | 18.3504 | -4.9 | 114.7283 | -4.9676 | -0.97
4.7 | 1.9517 | 1.938 | 1.8818 | 116.4554 | -0.72294 | 4.7 | 18.3726 | 5.3 | 5.38 | 117.9002 | -0.96 | 4.7 | 1.9446 | -1.9 | 116.4979 | -1.8175 | -0.734 | 4.7 | 18.3497 | -4.9 | 114.741 | -4.965 | -0.97
4.71 | 1.9536 | 1.938 | 1.8811 | 116.4751 | -0.72254 | 4.71 | 18.3689 | 5.3 | 5.3787 | 117.8716 | -0.96 | 4.71 | 1.945 | -1.9 | 116.495 | -1.8174 | -0.7342 | 4.71 | 18.3483 | -4.9 | 114.7556 | -4.9622 | -0.97
4.72 | 1.9543 | 1.938 | 1.8806 | 116.4904 | -0.72214 | 4.72 | 18.3668 | 5.3 | 5.3742 | 117.827 | -0.96 | 4.72 | 1.945 | -1.9 | 116.4848 | -1.8184 | -0.7344 | 4.72 | 18.348 | -4.9 | 114.7597 | -4.9629 | -0.97
4.73 | 1.9541 | 1.938 | 1.8825 | 116.5069 | -0.72174 | 4.73 | 18.3621 | 5.3 | 5.3655 | 117.7529 | -0.96 | 4.73 | 1.9439 | -1.9 | 116.4823 | -1.8196 | -0.7346 | 4.73 | 18.3462 | -4.9 | 114.7505 | -4.9621 | -0.97
4.74 | 1.9531 | 1.938 | 1.8843 | 116.5319 | -0.72134 | 4.74 | 18.3556 | 5.3 | 5.3575 | 117.6916 | -0.96 | 4.74 | 1.9433 | -1.9 | 116.485 | -1.8175 | -0.7348 | 4.74 | 18.3446 | -4.9 | 114.7487 | -4.9609 | -0.97
4.75 | 1.9516 | 1.938 | 1.8845 | 116.5429 | -0.72094 | 4.75 | 18.351 | 5.3 | 5.3514 | 117.6614 | -0.96 | 4.75 | 1.9438 | -1.9 | 116.4859 | -1.8153 | -0.735 | 4.75 | 18.3439 | -4.9 | 114.7532 | -4.9629 | -0.97
4.76 | 1.9533 | 1.938 | 1.8838 | 116.5535 | -0.72054 | 4.76 | 18.3463 | 5.3 | 5.3481 | 117.6301 | -0.96 | 4.76 | 1.9447 | -1.9 | 116.4914 | -1.8162 | -0.7352 | 4.76 | 18.3422 | -4.9 | 114.7492 | -4.9637 | -0.97
4.77 | 1.9552 | 1.938 | 1.8844 | 116.5723 | -0.72014 | 4.77 | 18.3428 | 5.3 | 5.346 | 117.5895 | -0.96 | 4.77 | 1.9453 | -1.9 | 116.4977 | -1.8167 | -0.7354 | 4.77 | 18.3406 | -4.9 | 114.7505 | -4.9553 | -0.97
4.78 | 1.9545 | 1.938 | 1.8865 | 116.5937 | -0.71974 | 4.78 | 18.3422 | 5.3 | 5.3473 | 117.5289 | -0.96 | 4.78 | 1.9456 | -1.9 | 116.4918 | -1.8154 | -0.7356 | 4.78 | 18.3396 | -4.9 | 114.753 | -4.9272 | -0.97
4.79 | 1.9546 | 1.938 | 1.8875 | 116.6032 | -0.71934 | 4.79 | 18.3435 | 5.3 | 5.3514 | 117.4676 | -0.96 | 4.79 | 1.9459 | -1.9 | 116.4757 | -1.8142 | -0.7358 | 4.79 | 18.3437 | -4.9 | 114.7661 | -4.9011 | -0.97
4.8 | 1.9558 | 1.938 | 1.8872 | 116.6011 | -0.71894 | 4.8 | 18.3453 | 5.3 | 5.3507 | 117.4285 | -0.96 | 4.8 | 1.9451 | -1.9 | 116.4682 | -1.814 | -0.736 | 4.8 | 18.3475 | -4.9 | 114.7791 | -4.8938 | -0.97
4.81 | 1.9553 | 1.938 | 1.8872 | 116.6122 | -0.71854 | 4.81 | 18.3444 | 5.3 | 5.3469 | 117.3928 | -0.96 | 4.81 | 1.9442 | -1.9 | 116.4588 | -1.8143 | -0.7362 | 4.81 | 18.3468 | -4.9 | 114.7757 | -4.8912 | -0.97
4.82 | 1.9545 | 1.938 | 1.8875 | 116.6278 | -0.71814 | 4.82 | 18.3416 | 5.3 | 5.3414 | 117.3499 | -0.96 | 4.82 | 1.944 | -1.9 | 116.4488 | -1.8159 | -0.7364 | 4.82 | 18.3483 | -4.9 | 114.7789 | -4.89 | -0.97
4.83 | 1.9556 | 1.938 | 1.8875 | 116.629 | -0.71774 | 4.83 | 18.3427 | 5.3 | 5.3351 | 117.3025 | -0.96 | 4.83 | 1.9422 | -1.9 | 116.4425 | -1.8163 | -0.7366 | 4.83 | 18.3503 | -4.9 | 114.7941 | -4.8884 | -0.97
4.84 | 1.9559 | 1.938 | 1.8889 | 116.6244 | -0.71734 | 4.84 | 18.3457 | 5.3 | 5.3315 | 117.2716 | -0.96 | 4.84 | 1.9407 | -1.9 | 116.4283 | -1.816 | -0.7368 | 4.84 | 18.3502 | -4.9 | 114.8077 | -4.8867 | -0.97
4.85 | 1.9552 | 1.938 | 1.89 | 116.6261 | -0.71694 | 4.85 | 18.3482 | 5.3 | 5.3337 | 117.2727 | -0.96 | 4.85 | 1.9414 | -1.9 | 116.4082 | -1.8163 | -0.737 | 4.85 | 18.3492 | -4.9 | 114.8232 | -4.8876 | -0.97
4.86 | 1.9547 | 1.938 | 1.8897 | 116.6206 | -0.71654 | 4.86 | 18.3526 | 5.3 | 5.3355 | 117.2739 | -0.96 | 4.86 | 1.9419 | -1.9 | 116.3916 | -1.8153 | -0.7372 | 4.86 | 18.3493 | -4.9 | 114.8441 | -4.8872 | -0.97
4.87 | 1.955 | 1.938 | 1.8895 | 116.6038 | -0.71614 | 4.87 | 18.3568 | 5.3 | 5.3349 | 117.2634 | -0.96 | 4.87 | 1.9414 | -1.9 | 116.3864 | -1.8143 | -0.7374 | 4.87 | 18.3516 | -4.9 | 114.8596 | -4.8854 | -0.97
4.88 | 1.9551 | 1.938 | 1.8896 | 116.5876 | -0.71574 | 4.88 | 18.3558 | 5.3 | 5.335 | 117.2501 | -0.96 | 4.88 | 1.9416 | -1.9 | 116.3866 | -1.8156 | -0.7376 | 4.88 | 18.3516 | -4.9 | 114.8814 | -4.8858 | -0.97
4.89 | 1.954 | 1.938 | 1.8891 | 116.5812 | -0.71534 | 4.89 | 18.3526 | 5.3 | 5.3329 | 117.2271 | -0.96 | 4.89 | 1.9429 | -1.9 | 116.3838 | -1.8182 | -0.7378 | 4.89 | 18.3494 | -4.9 | 114.8895 | -4.8858 | -0.97
4.9 | 1.9527 | 1.938 | 1.889 | 116.5866 | -0.71494 | 4.9 | 18.3525 | 5.3 | 5.3264 | 117.1834 | -0.96 | 4.9 | 1.9425 | -1.9 | 116.3851 | -1.8202 | -0.738 | 4.9 | 18.348 | -4.9 | 114.8938 | -4.8845 | -0.97
4.91 | 1.9526 | 1.938 | 1.8903 | 116.5846 | -0.71454 | 4.91 | 18.3539 | 5.3 | 5.3224 | 117.1449 | -0.96 | 4.91 | 1.9422 | -1.9 | 116.3961 | -1.8222 | -0.7382 | 4.91 | 18.3481 | -4.9 | 114.9146 | -4.8845 | -0.97
4.92 | 1.9528 | 1.938 | 1.8916 | 116.5773 | -0.71414 | 4.92 | 18.3553 | 5.3 | 5.3236 | 117.1392 | -0.96 | 4.92 | 1.9435 | -1.9 | 116.3944 | -1.8225 | -0.7384 | 4.92 | 18.3496 | -4.9 | 114.9282 | -4.8835 | -0.97
4.93 | 1.9523 | 1.938 | 1.892 | 116.5821 | -0.71374 | 4.93 | 18.3592 | 5.3 | 5.3219 | 117.1319 | -0.96 | 4.93 | 1.9432 | -1.9 | 116.3853 | -1.821 | -0.7386 | 4.93 | 18.3486 | -4.9 | 114.9327 | -4.8802 | -0.97
4.94 | 1.9525 | 1.938 | 1.8923 | 116.5822 | -0.71334 | 4.94 | 18.3641 | 5.3 | 5.3202 | 117.115 | -0.96 | 4.94 | 1.9434 | -1.9 | 116.3849 | -1.8187 | -0.7388 | 4.94 | 18.347 | -4.9 | 114.9333 | -4.8765 | -0.97
4.95 | 1.9527 | 1.938 | 1.893 | 116.5764 | -0.71294 | 4.95 | 18.364 | 5.3 | 5.3232 | 117.1068 | -0.96 | 4.95 | 1.9449 | -1.9 | 116.3813 | -1.8158 | -0.739 | 4.95 | 18.3467 | -4.9 | 114.9307 | -4.8745 | -0.97
4.96 | 1.9514 | 1.938 | 1.893 | 116.5698 | -0.71254 | 4.96 | 18.3613 | 5.3 | 5.3246 | 117.0999 | -0.96 | 4.96 | 1.9444 | -1.9 | 116.3841 | -1.8157 | -0.7392 | 4.96 | 18.3458 | -4.9 | 114.9284 | -4.8749 | -0.97
4.97 | 1.951 | 1.938 | 1.8923 | 116.5576 | -0.71214 | 4.97 | 18.3615 | 5.3 | 5.324 | 117.0939 | -0.96 | 4.97 | 1.9435 | -1.9 | 116.3863 | -1.8169 | -0.7394 | 4.97 | 18.3449 | -4.9 | 114.9304 | -4.8749 | -0.97
4.98 | 1.9521 | 1.938 | 1.8918 | 116.5444 | -0.71174 | 4.98 | 18.3663 | 5.3 | 5.3287 | 117.0971 | -0.96 | 4.98 | 1.9431 | -1.9 | 116.3821 | -1.8166 | -0.7396 | 4.98 | 18.3447 | -4.9 | 114.9369 | -4.8739 | -0.97
4.99 | 1.9523 | 1.938 | 1.8917 | 116.5423 | -0.71134 | 4.99 | 18.3717 | 5.3 | 5.3337 | 117.1062 | -0.96 | 4.99 | 1.9437 | -1.9 | 116.3755 | -1.8158 | -0.7398 | 4.99 | 18.3426 | -4.9 | 114.935 | -4.8729 | -0.97
5 | 1.9521 | 1.938 | 1.8918 | 116.5434 | -0.71094 | 5 | 18.3751 | 5.3 | 5.3355 | 117.1194 | -0.96 | 5 | 1.9436 | -1.9 | 116.372 | -1.8163 | -0.74 | 5 | 18.3388 | -4.9 | 114.927 | -4.872 | -0.97
5.01 | 1.9522 | 1.938 | 1.8925 | 116.5251 | -0.71054 | 5.01 | 18.377 | 5.3 | 5.3371 | 117.1313 | -0.96 | 5.01 | 1.9425 | -1.9 | 116.3746 | -1.8178 | -0.74 | 5.01 | 18.3362 | -4.9 | 114.9206 | -4.8732 | -0.97
5.02 | 1.9518 | 1.938 | 1.8933 | 116.5095 | -0.71014 | 5.02 | 18.3776 | 5.3 | 5.3374 | 117.1408 | -0.96 | 5.02 | 1.943 | -1.9 | 116.3736 | -1.8184 | -0.74 | 5.02 | 18.3351 | -4.9 | 114.905 | -4.8756 | -0.97
5.03 | 1.9501 | 1.938 | 1.8934 | 116.5033 | -0.71 | 5.03 | 18.3786 | 5.3 | 5.3375 | 117.1708 | -0.96 | 5.03 | 1.9434 | -1.9 | 116.3733 | -1.8174 | -0.74 | 5.03 | 18.3328 | -4.9 | 114.8846 | -4.8763 | -0.97
5.04 | 1.9489 | 1.938 | 1.8929 | 116.4821 | -0.71 | 5.04 | 18.3814 | 5.3 | 5.3381 | 117.2015 | -0.96 | 5.04 | 1.9429 | -1.9 | 116.3845 | -1.8172 | -0.74 | 5.04 | 18.3308 | -4.9 | 114.8744 | -4.8765 | -0.97
5.05 | 1.9496 | 1.938 | 1.893 | 116.4568 | -0.71 | 5.05 | 18.3834 | 5.3 | 5.3394 | 117.2134 | -0.96 | 5.05 | 1.9427 | -1.9 | 116.3979 | -1.8178 | -0.74 | 5.05 | 18.3303 | -4.9 | 114.87 | -4.8785 | -0.97
5.06 | 1.9486 | 1.938 | 1.8933 | 116.4287 | -0.71 | 5.06 | 18.3824 | 5.3 | 5.343 | 117.2215 | -0.96 | 5.06 | 1.9436 | -1.9 | 116.3925 | -1.8175 | -0.74 | 5.06 | 18.3307 | -4.9 | 114.8718 | -4.8804 | -0.97
5.07 | 1.9464 | 1.938 | 1.8929 | 116.403 | -0.71 | 5.07 | 18.3817 | 5.3 | 5.3448 | 117.2159 | -0.96 | 5.07 | 1.9451 | -1.9 | 116.3868 | -1.818 | -0.74 | 5.07 | 18.3316 | -4.9 | 114.8822 | -4.8811 | -0.97
5.08 | 1.9467 | 1.938 | 1.8921 | 116.3727 | -0.71 | 5.08 | 18.3815 | 5.3 | 5.3422 | 117.2182 | -0.96 | 5.08 | 1.9448 | -1.9 | 116.3876 | -1.8188 | -0.74 | 5.08 | 18.3382 | -4.9 | 114.9255 | -4.8813 | -0.97
5.09 | 1.9487 | 1.938 | 1.891 | 116.324 | -0.71 | 5.09 | 18.3816 | 5.3 | 5.3393 | 117.2304 | -0.96 | 5.09 | 1.9427 | -1.9 | 116.3848 | -1.8171 | -0.74 | 5.09 | 18.3471 | -4.9 | 114.9808 | -4.8804 | -0.97
5.1 | 1.9494 | 1.938 | 1.8912 | 116.2935 | -0.71 | 5.1 | 18.3815 | 5.3 | 5.3363 | 117.2245 | -0.96 | 5.1 | 1.9417 | -1.9 | 116.3824 | -1.8156 | -0.74 | 5.1 | 18.3511 | -4.9 | 115.0113 | -4.8779 | -0.97
5.11 | 1.9481 | 1.938 | 1.8913 | 116.2675 | -0.71 | 5.11 | 18.3787 | 5.3 | 5.336 | 117.2203 | -0.96 | 5.11 | 1.9431 | -1.9 | 116.3855 | -1.8174 | -0.74 | 5.11 | 18.3554 | -4.9 | 115.0485 | -4.8746 | -0.97
5.12 | 1.9468 | 1.938 | 1.8898 | 116.2419 | -0.71 | 5.12 | 18.3757 | 5.3 | 5.3397 | 117.2324 | -0.96 | 5.12 | 1.9446 | -1.9 | 116.3877 | -1.8183 | -0.74 | 5.12 | 18.3618 | -4.9 | 115.0972 | -4.8705 | -0.97
5.13 | 1.9463 | 1.938 | 1.8862 | 116.2384 | -0.71 | 5.13 | 18.3742 | 5.3 | 5.3416 | 117.2206 | -0.96 | 5.13 | 1.9443 | -1.9 | 116.3819 | -1.8188 | -0.74 | 5.13 | 18.3694 | -4.9 | 115.1685 | -4.8649 | -0.97
5.14 | 1.946 | 1.938 | 1.8817 | 116.2365 | -0.71 | 5.14 | 18.3751 | 5.3 | 5.3447 | 117.206 | -0.96 | 5.14 | 1.9442 | -1.9 | 116.3789 | -1.8188 | -0.74 | 5.14 | 18.375 | -4.9 | 115.2296 | -4.8614 | -0.97
5.15 | 1.9465 | 1.938 | 1.877 | 116.2252 | -0.71 | 5.15 | 18.3731 | 5.3 | 5.3474 | 117.2077 | -0.96 | 5.15 | 1.9452 | -1.9 | 116.3738 | -1.8178 | -0.74 | 5.15 | 18.3788 | -4.9 | 115.2623 | -4.8607 | -0.97
5.16 | 1.948 | 1.938 | 1.8698 | 116.214 | -0.71 | 5.16 | 18.3693 | 5.3 | 5.3442 | 117.2035 | -0.96 | 5.16 | 1.9447 | -1.9 | 116.3709 | -1.8184 | -0.74 | 5.16 | 18.3808 | -4.9 | 115.3007 | -4.8608 | -0.97
5.17 | 1.9487 | 1.938 | 1.865 | 116.2112 | -0.71 | 5.17 | 18.3718 | 5.3 | 5.3408 | 117.214 | -0.96 | 5.17 | 1.9434 | -1.9 | 116.3727 | -1.8196 | -0.74 | 5.17 | 18.3807 | -4.9 | 115.3385 | -4.861 | -0.97
5.18 | 1.9495 | 1.938 | 1.8639 | 116.2168 | -0.71 | 5.18 | 18.3724 | 5.3 | 5.3438 | 117.2102 | -0.96 | 5.18 | 1.9439 | -1.9 | 116.3719 | -1.8184 | -0.74 | 5.18 | 18.3769 | -4.9 | 115.3805 | -4.8592 | -0.97
5.19 | 1.9501 | 1.938 | 1.8609 | 116.2181 | -0.71 | 5.19 | 18.3705 | 5.3 | 5.3471 | 117.1935 | -0.96 | 5.19 | 1.945 | -1.9 | 116.3706 | -1.8169 | -0.74 | 5.19 | 18.3734 | -4.9 | 115.4144 | -4.8566 | -0.97
5.2 | 1.9503 | 1.938 | 1.857 | 116.2071 | -0.71 | 5.2 | 18.3701 | 5.3 | 5.3479 | 117.1932 | -0.96 | 5.2 | 1.9448 | -1.9 | 116.3717 | -1.8176 | -0.74 | 5.2 | 18.3727 | -4.9 | 115.4323 | -4.8553 | -0.97
5.21 | 1.9504 | 1.938 | 1.8567 | 116.2059 | -0.71 | 5.21 | 18.368 | 5.3 | 5.351 | 117.1995 | -0.96 | 5.21 | 1.9429 | -1.9 | 116.3753 | -1.8187 | -0.74 | 5.21 | 18.3715 | -4.9 | 115.4517 | -4.8526 | -0.97
5.22 | 1.9503 | 1.938 | 1.8578 | 116.2096 | -0.71 | 5.22 | 18.3664 | 5.3 | 5.3512 | 117.1915 | -0.96 | 5.22 | 1.9421 | -1.9 | 116.3676 | -1.8189 | -0.74 | 5.22 | 18.3707 | -4.9 | 115.4774 | -4.8502 | -0.97
5.23 | 1.9506 | 1.938 | 1.8573 | 116.2113 | -0.71 | 5.23 | 18.3664 | 5.3 | 5.3494 | 117.1835 | -0.96 | 5.23 | 1.9429 | -1.9 | 116.3602 | -1.8177 | -0.74 | 5.23 | 18.3718 | -4.9 | 115.5208 | -4.8489 | -0.97
5.24 | 1.95 | 1.938 | 1.857 | 116.2224 | -0.71 | 5.24 | 18.3669 | 5.3 | 5.3512 | 117.1837 | -0.96 | 5.24 | 1.9422 | -1.9 | 116.3589 | -1.817 | -0.74 | 5.24 | 18.3723 | -4.9 | 115.5592 | -4.8452 | -0.97
5.25 | 1.9499 | 1.938 | 1.8571 | 116.2405 | -0.71 | 5.25 | 18.3668 | 5.3 | 5.3527 | 117.177 | -0.96 | 5.25 | 1.9415 | -1.9 | 116.3606 | -1.8168 | -0.74 | 5.25 | 18.3706 | -4.9 | 115.5828 | -4.8396 | -0.97
5.26 | 1.9508 | 1.938 | 1.8578 | 116.2544 | -0.71 | 5.26 | 18.364 | 5.3 | 5.3518 | 117.1658 | -0.96 | 5.26 | 1.9427 | -1.9 | 116.3599 | -1.8155 | -0.74 | 5.26 | 18.3701 | -4.9 | 115.6116 | -4.8356 | -0.97
5.27 | 1.952 | 1.938 | 1.8584 | 116.267 | -0.71 | 5.27 | 18.3618 | 5.3 | 5.349 | 117.1595 | -0.96 | 5.27 | 1.943 | -1.9 | 116.3565 | -1.8155 | -0.74 | 5.27 | 18.3703 | -4.9 | 115.63 | -4.8333 | -0.97
5.28 | 1.953 | 1.938 | 1.8568 | 116.2706 | -0.71 | 5.28 | 18.3651 | 5.3 | 5.3487 | 117.1724 | -0.96 | 5.28 | 1.9447 | -1.9 | 116.3596 | -1.8169 | -0.74 | 5.28 | 18.3705 | -4.9 | 115.6519 | -4.828 | -0.97
5.29 | 1.9534 | 1.938 | 1.8541 | 116.2739 | -0.71 | 5.29 | 18.3679 | 5.3 | 5.3522 | 117.1839 | -0.96 | 5.29 | 1.9453 | -1.9 | 116.3521 | -1.8174 | -0.74 | 5.29 | 18.3687 | -4.9 | 115.6676 | -4.823 | -0.97
5.3 | 1.9538 | 1.938 | 1.8525 | 116.2847 | -0.71 | 5.3 | 18.3672 | 5.3 | 5.3541 | 117.1833 | -0.96 | 5.3 | 1.9446 | -1.9 | 116.3254 | -1.817 | -0.74 | 5.3 | 18.364 | -4.9 | 115.6618 | -4.8218 | -0.97
5.31 | 1.9549 | 1.938 | 1.8513 | 116.2855 | -0.71 | 5.31 | 18.3641 | 5.3 | 5.3544 | 117.1686 | -0.96 | 5.31 | 1.9454 | -1.9 | 116.2972 | -1.816 | -0.74 | 5.31 | 18.3577 | -4.9 | 115.6457 | -4.8221 | -0.97
5.32 | 1.9548 | 1.938 | 1.8506 | 116.2792 | -0.71 | 5.32 | 18.3593 | 5.3 | 5.3515 | 117.1217 | -0.96 | 5.32 | 1.9436 | -1.9 | 116.2815 | -1.8164 | -0.74 | 5.32 | 18.351 | -4.9 | 115.6156 | -4.8226 | -0.97
5.33 | 1.9538 | 1.938 | 1.85 | 116.2826 | -0.71 | 5.33 | 18.3564 | 5.3 | 5.3382 | 117.052 | -0.96 | 5.33 | 1.9387 | -1.9 | 116.2689 | -1.8186 | -0.74 | 5.33 | 18.3423 | -4.9 | 115.5736 | -4.8239 | -0.97
5.34 | 1.9533 | 1.938 | 1.8509 | 116.2971 | -0.71 | 5.34 | 18.3541 | 5.3 | 5.3257 | 117.0032 | -0.96 | 5.34 | 1.9387 | -1.9 | 116.2509 | -1.8193 | -0.74 | 5.34 | 18.3334 | -4.9 | 115.5258 | -4.8252 | -0.97
5.35 | 1.9529 | 1.938 | 1.8535 | 116.3046 | -0.71 | 5.35 | 18.3493 | 5.3 | 5.3237 | 116.9777 | -0.96 | 5.35 | 1.9407 | -1.9 | 116.2342 | -1.8185 | -0.74 | 5.35 | 18.3257 | -4.9 | 115.4752 | -4.8265 | -0.97
5.36 | 1.9523 | 1.938 | 1.8564 | 116.3151 | -0.71 | 5.36 | 18.3442 | 5.3 | 5.3251 | 116.9567 | -0.96 | 5.36 | 1.9402 | -1.9 | 116.2144 | -1.8182 | -0.74 | 5.36 | 18.3183 | -4.9 | 115.425 | -4.8291 | -0.97
5.37 | 1.9518 | 1.938 | 1.8585 | 116.3169 | -0.71 | 5.37 | 18.3416 | 5.3 | 5.3272 | 116.9407 | -0.96 | 5.37 | 1.9403 | -1.9 | 116.1943 | -1.8179 | -0.74 | 5.37 | 18.3141 | -4.9 | 115.3838 | -4.8328 | -0.97
5.38 | 1.9523 | 1.938 | 1.8605 | 116.313 | -0.71 | 5.38 | 18.342 | 5.3 | 5.3318 | 116.9081 | -0.96 | 5.38 | 1.9405 | -1.9 | 116.1881 | -1.8172 | -0.74 | 5.38 | 18.3105 | -4.9 | 115.3462 | -4.8376 | -0.97
5.39 | 1.9541 | 1.938 | 1.8627 | 116.3111 | -0.71 | 5.39 | 18.3439 | 5.3 | 5.3364 | 116.8756 | -0.96 | 5.39 | 1.9413 | -1.9 | 116.1835 | -1.8158 | -0.74 | 5.39 | 18.3094 | -4.9 | 115.3173 | -4.8418 | -0.97
5.4 | 1.9555 | 1.938 | 1.8631 | 116.3038 | -0.71 | 5.4 | 18.3457 | 5.3 | 5.3358 | 116.8554 | -0.96 | 5.4 | 1.9425 | -1.9 | 116.1787 | -1.8166 | -0.74 | 5.4 | 18.3111 | -4.9 | 115.3021 | -4.8437 | -0.97
5.41 | 1.9549 | 1.938 | 1.8633 | 116.2984 | -0.71 | 5.41 | 18.348 | 5.3 | 5.3338 | 116.8353 | -0.96 | 5.41 | 1.9427 | -1.9 | 116.1818 | -1.8186 | -0.74 | 5.41 | 18.3143 | -4.9 | 115.3042 | -4.8421 | -0.97
5.42 | 1.9543 | 1.938 | 1.8632 | 116.2922 | -0.71 | 5.42 | 18.351 | 5.3 | 5.3337 | 116.8246 | -0.96 | 5.42 | 1.9418 | -1.9 | 116.1769 | -1.8176 | -0.74 | 5.42 | 18.3189 | -4.9 | 115.3116 | -4.8406 | -0.97
5.43 | 1.954 | 1.938 | 1.8627 | 116.2767 | -0.71 | 5.43 | 18.3517 | 5.3 | 5.3305 | 116.8093 | -0.96 | 5.43 | 1.9409 | -1.9 | 116.1694 | -1.8167 | -0.74 | 5.43 | 18.3251 | -4.9 | 115.321 | -4.8423 | -0.97
5.44 | 1.9536 | 1.938 | 1.8628 | 116.2654 | -0.71 | 5.44 | 18.3509 | 5.3 | 5.3244 | 116.776 | -0.96 | 5.44 | 1.9397 | -1.9 | 116.1718 | -1.8166 | -0.74 | 5.44 | 18.3315 | -4.9 | 115.3342 | -4.8428 | -0.97
5.45 | 1.9523 | 1.938 | 1.8629 | 116.2708 | -0.71 | 5.45 | 18.3505 | 5.3 | 5.3227 | 116.7441 | -0.96 | 5.45 | 1.9391 | -1.9 | 116.1668 | -1.8159 | -0.74 | 5.45 | 18.3371 | -4.9 | 115.3448 | -4.8402 | -0.97
5.46 | 1.9499 | 1.938 | 1.8633 | 116.2751 | -0.71 | 5.46 | 18.3494 | 5.3 | 5.3232 | 116.7124 | -0.96 | 5.46 | 1.9401 | -1.9 | 116.1656 | -1.8162 | -0.74 | 5.46 | 18.3417 | -4.9 | 115.3526 | -4.8375 | -0.97
5.47 | 1.949 | 1.938 | 1.8632 | 116.2784 | -0.71 | 5.47 | 18.3481 | 5.3 | 5.3195 | 116.6681 | -0.96 | 5.47 | 1.9422 | -1.9 | 116.1689 | -1.8176 | -0.74 | 5.47 | 18.3435 | -4.9 | 115.3489 | -4.8382 | -0.97
5.48 | 1.9503 | 1.938 | 1.8619 | 116.2787 | -0.71 | 5.48 | 18.3442 | 5.3 | 5.3109 | 116.6044 | -0.96 | 5.48 | 1.944 | -1.9 | 116.1595 | -1.8183 | -0.74 | 5.48 | 18.3437 | -4.9 | 115.3489 | -4.8406 | -0.97
5.49 | 1.9519 | 1.938 | 1.8612 | 116.2741 | -0.71 | 5.49 | 18.3401 | 5.3 | 5.3063 | 116.5559 | -0.96 | 5.49 | 1.9425 | -1.9 | 116.1605 | -1.8189 | -0.74 | 5.49 | 18.3447 | -4.9 | 115.3593 | -4.8422 | -0.97
5.5 | 1.9522 | 1.938 | 1.8614 | 116.2738 | -0.71 | 5.5 | 18.3397 | 5.3 | 5.3067 | 116.5399 | -0.96 | 5.5 | 1.9406 | -1.9 | 116.1742 | -1.8195 | -0.74 | 5.5 | 18.346 | -4.9 | 115.3662 | -4.8422 | -0.97
5.51 | 1.9521 | 1.938 | 1.8615 | 116.2684 | -0.71 | 5.51 | 18.3414 | 5.3 | 5.3064 | 116.5217 | -0.96 | 5.51 | 1.9415 | -1.9 | 116.1723 | -1.8195 | -0.7394 | 5.51 | 18.3465 | -4.9 | 115.3656 | -4.8416 | -0.97
5.52 | 1.9521 | 1.938 | 1.8621 | 116.2616 | -0.71 | 5.52 | 18.3435 | 5.3 | 5.3061 | 116.5003 | -0.96 | 5.52 | 1.9423 | -1.9 | 116.155 | -1.8188 | -0.7388 | 5.52 | 18.3468 | -4.9 | 115.3563 | -4.8427 | -0.97
5.53 | 1.9521 | 1.938 | 1.862 | 116.2593 | -0.71 | 5.53 | 18.3477 | 5.3 | 5.3088 | 116.499 | -0.96 | 5.53 | 1.9417 | -1.9 | 116.1541 | -1.8166 | -0.7382 | 5.53 | 18.3446 | -4.9 | 115.3498 | -4.8428 | -0.97
5.54 | 1.9513 | 1.938 | 1.8612 | 116.2483 | -0.71 | 5.54 | 18.3501 | 5.3 | 5.3099 | 116.5001 | -0.96 | 5.54 | 1.9417 | -1.9 | 116.1551 | -1.8162 | -0.7376 | 5.54 | 18.3445 | -4.9 | 115.3578 | -4.8409 | -0.97
5.55 | 1.9498 | 1.938 | 1.8612 | 116.2386 | -0.71 | 5.55 | 18.3519 | 5.3 | 5.3067 | 116.4898 | -0.96 | 5.55 | 1.9421 | -1.9 | 116.1541 | -1.8197 | -0.737 | 5.55 | 18.3485 | -4.9 | 115.3661 | -4.8399 | -0.97
5.56 | 1.9499 | 1.938 | 1.8617 | 116.2255 | -0.71 | 5.56 | 18.3558 | 5.3 | 5.3065 | 116.4927 | -0.96 | 5.56 | 1.9422 | -1.9 | 116.1524 | -1.8234 | -0.7364 | 5.56 | 18.3498 | -4.9 | 115.3644 | -4.8405 | -0.97
5.57 | 1.9505 | 1.938 | 1.8623 | 116.2109 | -0.71 | 5.57 | 18.3579 | 5.3 | 5.309 | 116.4965 | -0.96 | 5.57 | 1.9406 | -1.9 | 116.1499 | -1.8238 | -0.7358 | 5.57 | 18.3488 | -4.9 | 115.3645 | -4.8398 | -0.97
5.58 | 1.9496 | 1.938 | 1.8631 | 116.2038 | -0.71 | 5.58 | 18.3607 | 5.3 | 5.3098 | 116.4897 | -0.96 | 5.58 | 1.9395 | -1.9 | 116.1619 | -1.822 | -0.7352 | 5.58 | 18.3514 | -4.9 | 115.3852 | -4.8377 | -0.97
5.59 | 1.9492 | 1.938 | 1.864 | 116.197 | -0.71 | 5.59 | 18.363 | 5.3 | 5.309 | 116.4872 | -0.96 | 5.59 | 1.9412 | -1.9 | 116.1697 | -1.819 | -0.7346 | 5.59 | 18.355 | -4.9 | 115.4071 | -4.8337 | -0.97
5.6 | 1.9513 | 1.938 | 1.8644 | 116.1861 | -0.71 | 5.6 | 18.363 | 5.3 | 5.3073 | 116.4751 | -0.96 | 5.6 | 1.943 | -1.9 | 116.1733 | -1.8169 | -0.734 | 5.6 | 18.3567 | -4.9 | 115.4189 | -4.8289 | -0.97
5.61 | 1.9516 | 1.938 | 1.8628 | 116.1901 | -0.71 | 5.61 | 18.3635 | 5.3 | 5.304 | 116.4503 | -0.96 | 5.61 | 1.944 | -1.9 | 116.183 | -1.8172 | -0.7334 | 5.61 | 18.3586 | -4.9 | 115.4279 | -4.8259 | -0.97
5.62 | 1.9507 | 1.938 | 1.8598 | 116.1998 | -0.71 | 5.62 | 18.3616 | 5.3 | 5.2991 | 116.4397 | -0.96 | 5.62 | 1.9431 | -1.9 | 116.1842 | -1.8185 | -0.7328 | 5.62 | 18.3606 | -4.9 | 115.4321 | -4.8233 | -0.97
5.63 | 1.9514 | 1.938 | 1.8581 | 116.1904 | -0.71 | 5.63 | 18.3585 | 5.3 | 5.294 | 116.4322 | -0.96 | 5.63 | 1.9432 | -1.9 | 116.1757 | -1.8196 | -0.7322 | 5.63 | 18.3604 | -4.9 | 115.437 | -4.8229 | -0.97
5.64 | 1.9507 | 1.938 | 1.8628 | 116.1844 | -0.71 | 5.64 | 18.3558 | 5.3 | 5.2978 | 116.4147 | -0.96 | 5.64 | 1.9412 | -1.9 | 116.1774 | -1.8226 | -0.7316 | 5.64 | 18.3584 | -4.9 | 115.4372 | -4.8249 | -0.97
5.65 | 1.9486 | 1.938 | 1.8714 | 116.1876 | -0.71 | 5.65 | 18.354 | 5.3 | 5.3061 | 116.3974 | -0.96 | 5.65 | 1.9393 | -1.9 | 116.178 | -1.8253 | -0.731 | 5.65 | 18.357 | -4.9 | 115.4431 | -4.8258 | -0.97
5.66 | 1.9466 | 1.938 | 1.8812 | 116.1841 | -0.71 | 5.66 | 18.3563 | 5.3 | 5.308 | 116.381 | -0.96 | 5.66 | 1.938 | -1.9 | 116.1835 | -1.8255 | -0.7304 | 5.66 | 18.3559 | -4.9 | 115.4561 | -4.8246 | -0.97
5.67 | 1.9447 | 1.938 | 1.8956 | 116.1795 | -0.71 | 5.67 | 18.3583 | 5.3 | 5.3059 | 116.3709 | -0.96 | 5.67 | 1.937 | -1.9 | 116.196 | -1.8256 | -0.7298 | 5.67 | 18.3558 | -4.9 | 115.464 | -4.824 | -0.97
5.68 | 1.9439 | 1.938 | 1.9099 | 116.1696 | -0.71 | 5.68 | 18.3618 | 5.3 | 5.3044 | 116.3729 | -0.96 | 5.68 | 1.9399 | -1.9 | 116.1894 | -1.8244 | -0.7292 | 5.68 | 18.3579 | -4.9 | 115.4826 | -4.8234 | -0.97
5.69 | 1.9454 | 1.938 | 1.9187 | 116.1504 | -0.71 | 5.69 | 18.3655 | 5.3 | 5.3081 | 116.3834 | -0.96 | 5.69 | 1.9413 | -1.9 | 116.1894 | -1.8225 | -0.7286 | 5.69 | 18.3599 | -4.9 | 115.499 | -4.8213 | -0.97
5.7 | 1.9473 | 1.938 | 1.923 | 116.1481 | -0.71 | 5.7 | 18.3669 | 5.3 | 5.3117 | 116.3935 | -0.96 | 5.7 | 1.9416 | -1.9 | 116.203 | -1.8206 | -0.728 | 5.7 | 18.3594 | -4.9 | 115.5046 | -4.8192 | -0.97
5.71 | 1.9483 | 1.938 | 1.9259 | 116.1387 | -0.71 | 5.71 | 18.3676 | 5.3 | 5.3124 | 116.397 | -0.96 | 5.71 | 1.9423 | -1.9 | 116.2074 | -1.8193 | -0.7274 | 5.71 | 18.3589 | -4.9 | 115.5099 | -4.8184 | -0.97
5.72 | 1.9479 | 1.938 | 1.9291 | 116.1133 | -0.71 | 5.72 | 18.367 | 5.3 | 5.315 | 116.4036 | -0.96 | 5.72 | 1.9422 | -1.9 | 116.2071 | -1.8202 | -0.7268 | 5.72 | 18.3582 | -4.9 | 115.5048 | -4.82 | -0.97
5.73 | 1.9451 | 1.938 | 1.9351 | 116.0987 | -0.71 | 5.73 | 18.3678 | 5.3 | 5.3208 | 116.4124 | -0.96 | 5.73 | 1.9415 | -1.9 | 116.2139 | -1.8219 | -0.7262 | 5.73 | 18.3564 | -4.9 | 115.5084 | -4.8217 | -0.97
5.74 | 1.9431 | 1.938 | 1.9438 | 116.1033 | -0.71 | 5.74 | 18.368 | 5.3 | 5.3242 | 116.4121 | -0.96 | 5.74 | 1.9437 | -1.9 | 116.2169 | -1.8214 | -0.7256 | 5.74 | 18.3554 | -4.9 | 115.5177 | -4.8224 | -0.97
5.75 | 1.9443 | 1.938 | 1.9482 | 116.1082 | -0.71 | 5.75 | 18.3659 | 5.3 | 5.3241 | 116.4023 | -0.96 | 5.75 | 1.9438 | -1.9 | 116.2129 | -1.8198 | -0.725 | 5.75 | 18.3561 | -4.9 | 115.5165 | -4.8209 | -0.97
5.76 | 1.945 | 1.938 | 1.9515 | 116.1107 | -0.71 | 5.76 | 18.3637 | 5.3 | 5.3243 | 116.3891 | -0.96 | 5.76 | 1.9409 | -1.9 | 116.2175 | -1.8196 | -0.7244 | 5.76 | 18.3558 | -4.9 | 115.5147 | -4.8178 | -0.97
5.77 | 1.9426 | 1.938 | 1.9597 | 116.1202 | -0.71 | 5.77 | 18.3632 | 5.3 | 5.3229 | 116.3845 | -0.96 | 5.77 | 1.9412 | -1.9 | 116.2281 | -1.82 | -0.7238 | 5.77 | 18.3535 | -4.9 | 115.5153 | -4.8165 | -0.97
5.78 | 1.9406 | 1.938 | 1.9737 | 116.1349 | -0.71 | 5.78 | 18.3621 | 5.3 | 5.3172 | 116.3698 | -0.96 | 5.78 | 1.9419 | -1.9 | 116.2346 | -1.8213 | -0.7232 | 5.78 | 18.3512 | -4.9 | 115.5073 | -4.8143 | -0.97
5.79 | 1.9411 | 1.938 | 1.9859 | 116.1488 | -0.71 | 5.79 | 18.3598 | 5.3 | 5.3119 | 116.3513 | -0.96 | 5.79 | 1.9412 | -1.9 | 116.2448 | -1.8286 | -0.7226 | 5.79 | 18.3494 | -4.9 | 115.4977 | -4.8137 | -0.97
5.8 | 1.9431 | 1.938 | 1.9901 | 116.1551 | -0.71 | 5.8 | 18.3597 | 5.3 | 5.3091 | 116.3561 | -0.96 | 5.8 | 1.9418 | -1.9 | 116.2612 | -1.844 | -0.722 | 5.8 | 18.3489 | -4.9 | 115.4895 | -4.8151 | -0.97
5.81 | 1.9464 | 1.938 | 1.9924 | 116.172 | -0.71 | 5.81 | 18.3606 | 5.3 | 5.3079 | 116.3707 | -0.96 | 5.81 | 1.9425 | -1.9 | 116.2654 | -1.8572 | -0.7214 | 5.81 | 18.3476 | -4.9 | 115.4747 | -4.813 | -0.97
5.82 | 1.9492 | 1.938 | 1.9933 | 116.1906 | -0.71 | 5.82 | 18.3606 | 5.3 | 5.3075 | 116.3811 | -0.96 | 5.82 | 1.943 | -1.9 | 116.2633 | -1.8635 | -0.7208 | 5.82 | 18.3456 | -4.9 | 115.4581 | -4.8118 | -0.97
5.83 | 1.9498 | 1.938 | 1.9918 | 116.1899 | -0.71 | 5.83 | 18.3626 | 5.3 | 5.3114 | 116.405 | -0.96 | 5.83 | 1.9437 | -1.9 | 116.2589 | -1.8695 | -0.7202 | 5.83 | 18.3411 | -4.9 | 115.4196 | -4.8124 | -0.97
5.84 | 1.9487 | 1.938 | 1.9907 | 116.1832 | -0.71 | 5.84 | 18.3661 | 5.3 | 5.3185 | 116.4324 | -0.96 | 5.84 | 1.9427 | -1.9 | 116.2658 | -1.8775 | -0.7196 | 5.84 | 18.3358 | -4.9 | 115.377 | -4.8148 | -0.97
5.85 | 1.9477 | 1.938 | 1.9904 | 116.1957 | -0.71 | 5.85 | 18.369 | 5.3 | 5.3218 | 116.4418 | -0.96 | 5.85 | 1.9429 | -1.9 | 116.2759 | -1.8862 | -0.719 | 5.85 | 18.333 | -4.9 | 115.3489 | -4.8194 | -0.97
5.86 | 1.9478 | 1.938 | 1.9911 | 116.2078 | -0.71 | 5.86 | 18.3721 | 5.3 | 5.3246 | 116.4479 | -0.96 | 5.86 | 1.9443 | -1.9 | 116.2739 | -1.8948 | -0.7184 | 5.86 | 18.33 | -4.9 | 115.3215 | -4.8226 | -0.97
5.87 | 1.9467 | 1.938 | 1.9945 | 116.2216 | -0.71 | 5.87 | 18.3724 | 5.3 | 5.3271 | 116.4513 | -0.96 | 5.87 | 1.9443 | -1.9 | 116.2755 | -1.9035 | -0.7178 | 5.87 | 18.3281 | -4.9 | 115.3059 | -4.8234 | -0.97
5.88 | 1.9457 | 1.938 | 1.9989 | 116.24 | -0.71 | 5.88 | 18.3692 | 5.3 | 5.325 | 116.4551 | -0.96 | 5.88 | 1.9466 | -1.9 | 116.2722 | -1.914 | -0.7172 | 5.88 | 18.3277 | -4.9 | 115.2781 | -4.8219 | -0.97
5.89 | 1.9467 | 1.938 | 2.002 | 116.2498 | -0.71 | 5.89 | 18.3635 | 5.3 | 5.3219 | 116.4486 | -0.96 | 5.89 | 1.9448 | -1.9 | 116.268 | -1.9212 | -0.7166 | 5.89 | 18.3287 | -4.9 | 115.2498 | -4.8211 | -0.97
5.9 | 1.9475 | 1.938 | 2.0046 | 116.2633 | -0.71 | 5.9 | 18.3586 | 5.3 | 5.3201 | 116.4331 | -0.96 | 5.9 | 1.9414 | -1.9 | 116.269 | -1.926 | -0.716 | 5.9 | 18.3307 | -4.9 | 115.2467 | -4.8231 | -0.97
5.91 | 1.9471 | 1.938 | 2.0097 | 116.2866 | -0.71 | 5.91 | 18.3576 | 5.3 | 5.3206 | 116.4262 | -0.96 | 5.91 | 1.9423 | -1.9 | 116.262 | -1.9335 | -0.7154 | 5.91 | 18.3336 | -4.9 | 115.2413 | -4.8223 | -0.97
5.92 | 1.9458 | 1.938 | 2.0174 | 116.2941 | -0.71 | 5.92 | 18.3578 | 5.3 | 5.3232 | 116.4274 | -0.96 | 5.92 | 1.9425 | -1.9 | 116.2535 | -1.9394 | -0.7148 | 5.92 | 18.3377 | -4.9 | 115.2322 | -4.8209 | -0.97
5.93 | 1.9455 | 1.938 | 2.0232 | 116.2961 | -0.71 | 5.93 | 18.359 | 5.3 | 5.3249 | 116.436 | -0.96 | 5.93 | 1.9405 | -1.9 | 116.255 | -1.942 | -0.7142 | 5.93 | 18.3405 | -4.9 | 115.225 | -4.8254 | -0.97
5.94 | 1.9464 | 1.938 | 2.0248 | 116.3154 | -0.71 | 5.94 | 18.3602 | 5.3 | 5.326 | 116.4368 | -0.96 | 5.94 | 1.9411 | -1.9 | 116.2531 | -1.9461 | -0.7136 | 5.94 | 18.3423 | -4.9 | 115.2179 | -4.8286 | -0.97
5.95 | 1.9466 | 1.938 | 2.0233 | 116.3341 | -0.71 | 5.95 | 18.36 | 5.3 | 5.3254 | 116.4318 | -0.96 | 5.95 | 1.9436 | -1.9 | 116.2445 | -1.9546 | -0.713 | 5.95 | 18.3447 | -4.9 | 115.2079 | -4.8303 | -0.97
5.96 | 1.9484 | 1.938 | 2.0222 | 116.348 | -0.71 | 5.96 | 18.3602 | 5.3 | 5.3234 | 116.4368 | -0.96 | 5.96 | 1.9427 | -1.9 | 116.2461 | -1.9613 | -0.7124 | 5.96 | 18.3475 | -4.9 | 115.1944 | -4.8331 | -0.97
5.97 | 1.9508 | 1.938 | 2.0222 | 116.3645 | -0.71 | 5.97 | 18.3591 | 5.3 | 5.3197 | 116.4388 | -0.96 | 5.97 | 1.942 | -1.9 | 116.2533 | -1.9636 | -0.7118 | 5.97 | 18.3508 | -4.9 | 115.1879 | -4.834 | -0.97
5.98 | 1.9509 | 1.938 | 2.0226 | 116.3807 | -0.71 | 5.98 | 18.3573 | 5.3 | 5.3191 | 116.4346 | -0.96 | 5.98 | 1.9436 | -1.9 | 116.2575 | -1.9652 | -0.7112 | 5.98 | 18.3538 | -4.9 | 115.1828 | -4.8361 | -0.97
5.99 | 1.9503 | 1.938 | 2.0231 | 116.3752 | -0.71 | 5.99 | 18.357 | 5.3 | 5.319 | 116.4269 | -0.96 | 5.99 | 1.9451 | -1.9 | 116.2519 | -1.9653 | -0.7106 | 5.99 | 18.3554 | -4.9 | 115.1747 | -4.8382 | -0.97
6 | 1.9501 | 1.938 | 2.0233 | 116.3643 | -0.71 | 6 | 18.3576 | 5.3 | 5.3122 | 116.4209 | -0.96 | 6 | 1.9442 | -1.9 | 116.2516 | -1.9652 | -0.71 | 6 | 18.3549 | -4.9 | 115.1737 | -4.8428 | -0.97
6.01 | 1.9496 | 1.938 | 2.0241 | 116.3781 | -0.71 | 6.01 | 18.3582 | 5.3 | 5.3057 | 116.4302 | -0.96 | 6.01 | 1.9425 | -1.9 | 116.2562 | -1.9673 | -0.71 | 6.01 | 18.3547 | -4.9 | 115.174 | -4.8529 | -0.97
6.02 | 1.9494 | 1.938 | 2.0239 | 116.3834 | -0.71 | 6.02 | 18.3581 | 5.3 | 5.3036 | 116.4446 | -0.96 | 6.02 | 1.9423 | -1.9 | 116.2437 | -1.9676 | -0.71 | 6.02 | 18.3568 | -4.9 | 115.1704 | -4.8596 | -0.97
6.03 | 1.9492 | 1.938 | 2.0229 | 116.3587 | -0.71 | 6.03 | 18.3578 | 5.3 | 5.2998 | 116.4502 | -0.96 | 6.03 | 1.9416 | -1.9 | 116.2294 | -1.9649 | -0.71 | 6.03 | 18.3612 | -4.9 | 115.1783 | -4.8606 | -0.97
6.04 | 1.9477 | 1.938 | 2.0231 | 116.3413 | -0.71 | 6.04 | 18.3592 | 5.3 | 5.2917 | 116.4534 | -0.96 | 6.04 | 1.9408 | -1.9 | 116.2318 | -1.9633 | -0.71 | 6.04 | 18.3641 | -4.9 | 115.1854 | -4.8635 | -0.97
6.05 | 1.9478 | 1.938 | 2.0226 | 116.3213 | -0.71 | 6.05 | 18.3595 | 5.3 | 5.2834 | 116.4602 | -0.96 | 6.05 | 1.9411 | -1.9 | 116.2338 | -1.964 | -0.71 | 6.05 | 18.3645 | -4.9 | 115.1902 | -4.8706 | -0.97
6.06 | 1.9478 | 1.938 | 2.0223 | 116.2924 | -0.71 | 6.06 | 18.3565 | 5.3 | 5.2809 | 116.4655 | -0.96 | 6.06 | 1.9419 | -1.9 | 116.23 | -1.9652 | -0.71 | 6.06 | 18.365 | -4.9 | 115.1957 | -4.8816 | -0.97
6.07 | 1.9471 | 1.938 | 2.0213 | 116.2666 | -0.71 | 6.07 | 18.3548 | 5.3 | 5.2785 | 116.4597 | -0.96 | 6.07 | 1.9438 | -1.9 | 116.2419 | -1.9657 | -0.71 | 6.07 | 18.3652 | -4.9 | 115.1872 | -4.8933 | -0.97
6.08 | 1.9471 | 1.938 | 2.0199 | 116.2427 | -0.71 | 6.08 | 18.3547 | 5.3 | 5.2753 | 116.4536 | -0.96 | 6.08 | 1.9468 | -1.9 | 116.2554 | -1.9661 | -0.71 | 6.08 | 18.3624 | -4.9 | 115.1694 | -4.9085 | -0.97
6.09 | 1.947 | 1.938 | 2.0198 | 116.2258 | -0.71 | 6.09 | 18.354 | 5.3 | 5.2752 | 116.4536 | -0.96 | 6.09 | 1.9459 | -1.9 | 116.2534 | -1.971 | -0.71 | 6.09 | 18.3591 | -4.9 | 115.1645 | -4.9201 | -0.97
6.1 | 1.9467 | 1.938 | 2.0198 | 116.219 | -0.71 | 6.1 | 18.3533 | 5.3 | 5.2712 | 116.4386 | -0.96 | 6.1 | 1.944 | -1.9 | 116.2449 | -1.9758 | -0.71 | 6.1 | 18.359 | -4.9 | 115.1651 | -4.9222 | -0.97
6.11 | 1.9459 | 1.938 | 2.0199 | 116.2125 | -0.71 | 6.11 | 18.353 | 5.3 | 5.2665 | 116.4238 | -0.96 | 6.11 | 1.9448 | -1.9 | 116.2347 | -1.9753 | -0.71 | 6.11 | 18.3612 | -4.9 | 115.1649 | -4.9237 | -0.97
6.12 | 1.9454 | 1.938 | 2.0189 | 116.2099 | -0.71 | 6.12 | 18.3541 | 5.3 | 5.2655 | 116.4365 | -0.96 | 6.12 | 1.9437 | -1.9 | 116.239 | -1.974 | -0.71 | 6.12 | 18.3653 | -4.9 | 115.1863 | -4.9246 | -0.97
6.13 | 1.9452 | 1.938 | 2.017 | 116.2129 | -0.71 | 6.13 | 18.3537 | 5.3 | 5.2575 | 116.4385 | -0.96 | 6.13 | 1.9429 | -1.9 | 116.2488 | -1.9744 | -0.71 | 6.13 | 18.3745 | -4.9 | 115.2327 | -4.9235 | -0.97
6.14 | 1.9457 | 1.938 | 2.016 | 116.2078 | -0.71 | 6.14 | 18.3533 | 5.3 | 5.2469 | 116.4325 | -0.96 | 6.14 | 1.9434 | -1.9 | 116.2547 | -1.9768 | -0.71 | 6.14 | 18.3828 | -4.9 | 115.2784 | -4.9234 | -0.97
6.15 | 1.9465 | 1.938 | 2.0167 | 116.2077 | -0.71 | 6.15 | 18.353 | 5.3 | 5.2441 | 116.4424 | -0.96 | 6.15 | 1.9437 | -1.9 | 116.2615 | -1.9784 | -0.71 | 6.15 | 18.387 | -4.9 | 115.3061 | -4.9253 | -0.97
6.16 | 1.9463 | 1.938 | 2.0155 | 116.1995 | -0.71 | 6.16 | 18.3536 | 5.3 | 5.2427 | 116.4498 | -0.96 | 6.16 | 1.9416 | -1.9 | 116.2673 | -1.9791 | -0.71 | 6.16 | 18.3917 | -4.9 | 115.3313 | -4.9243 | -0.97
6.17 | 1.946 | 1.938 | 2.0131 | 116.1844 | -0.71 | 6.17 | 18.3564 | 5.3 | 5.2451 | 116.4579 | -0.96 | 6.17 | 1.9421 | -1.9 | 116.2732 | -1.9792 | -0.71 | 6.17 | 18.3941 | -4.9 | 115.356 | -4.9201 | -0.97
6.18 | 1.9468 | 1.938 | 2.0132 | 116.1802 | -0.71 | 6.18 | 18.3568 | 5.3 | 5.2475 | 116.454 | -0.96 | 6.18 | 1.946 | -1.9 | 116.2693 | -1.9782 | -0.71 | 6.18 | 18.3954 | -4.9 | 115.3831 | -4.9145 | -0.97
6.19 | 1.9475 | 1.938 | 2.0139 | 116.1802 | -0.71 | 6.19 | 18.3561 | 5.3 | 5.2436 | 116.4421 | -0.96 | 6.19 | 1.9471 | -1.9 | 116.2686 | -1.9777 | -0.71 | 6.19 | 18.3967 | -4.9 | 115.3995 | -4.9151 | -0.97
6.2 | 1.9467 | 1.938 | 2.0142 | 116.1781 | -0.71 | 6.2 | 18.3563 | 5.3 | 5.239 | 116.4372 | -0.96 | 6.2 | 1.9461 | -1.9 | 116.2763 | -1.9778 | -0.71 | 6.2 | 18.3969 | -4.9 | 115.4044 | -4.9252 | -0.97
6.21 | 1.9462 | 1.938 | 2.0139 | 116.174 | -0.71 | 6.21 | 18.3562 | 5.3 | 5.2354 | 116.4278 | -0.96 | 6.21 | 1.9455 | -1.9 | 116.2911 | -1.9779 | -0.71 | 6.21 | 18.3935 | -4.9 | 115.4027 | -4.9358 | -0.97
6.22 | 1.9467 | 1.938 | 2.0138 | 116.1688 | -0.71 | 6.22 | 18.3568 | 5.3 | 5.2338 | 116.4207 | -0.96 | 6.22 | 1.9461 | -1.9 | 116.2976 | -1.9779 | -0.71 | 6.22 | 18.3884 | -4.9 | 115.3987 | -4.9428 | -0.97
6.23 | 1.9468 | 1.938 | 2.0135 | 116.1729 | -0.71 | 6.23 | 18.3573 | 5.3 | 5.2351 | 116.4264 | -0.96 | 6.23 | 1.9461 | -1.9 | 116.2922 | -1.9775 | -0.71 | 6.23 | 18.383 | -4.9 | 115.4081 | -4.9475 | -0.97
6.24 | 1.9469 | 1.938 | 2.0127 | 116.1829 | -0.71 | 6.24 | 18.3569 | 5.3 | 5.2363 | 116.4375 | -0.96 | 6.24 | 1.9454 | -1.9 | 116.2877 | -1.9767 | -0.71 | 6.24 | 18.3803 | -4.9 | 115.4275 | -4.9496 | -0.97
6.25 | 1.9475 | 1.938 | 2.0121 | 116.1746 | -0.71 | 6.25 | 18.3559 | 5.3 | 5.2334 | 116.44 | -0.96 | 6.25 | 1.9457 | -1.9 | 116.2864 | -1.9755 | -0.71 | 6.25 | 18.3793 | -4.9 | 115.4407 | -4.9519 | -0.97
6.26 | 1.9482 | 1.938 | 2.0118 | 116.165 | -0.71 | 6.26 | 18.3551 | 5.3 | 5.2305 | 116.4386 | -0.96 | 6.26 | 1.9445 | -1.9 | 116.29 | -1.9752 | -0.71 | 6.26 | 18.3785 | -4.9 | 115.4503 | -4.9533 | -0.97
6.27 | 1.9484 | 1.938 | 2.0123 | 116.1652 | -0.71 | 6.27 | 18.356 | 5.3 | 5.2254 | 116.4475 | -0.96 | 6.27 | 1.9425 | -1.9 | 116.2979 | -1.9765 | -0.71 | 6.27 | 18.3811 | -4.9 | 115.4754 | -4.9538 | -0.97
6.28 | 1.9485 | 1.938 | 2.0125 | 116.1549 | -0.71 | 6.28 | 18.3579 | 5.3 | 5.2193 | 116.4546 | -0.96 | 6.28 | 1.9422 | -1.9 | 116.3076 | -1.9778 | -0.71 | 6.28 | 18.385 | -4.9 | 115.5006 | -4.9547 | -0.97
6.29 | 1.9488 | 1.938 | 2.0123 | 116.1449 | -0.71 | 6.29 | 18.3567 | 5.3 | 5.2153 | 116.4348 | -0.96 | 6.29 | 1.9435 | -1.9 | 116.3209 | -1.9785 | -0.71 | 6.29 | 18.3878 | -4.9 | 115.5203 | -4.9546 | -0.97
6.3 | 1.9491 | 1.938 | 2.0117 | 116.1445 | -0.71 | 6.3 | 18.3551 | 5.3 | 5.207 | 116.4245 | -0.96 | 6.3 | 1.945 | -1.9 | 116.3317 | -1.9789 | -0.71 | 6.3 | 18.3893 | -4.9 | 115.541 | -4.9549 | -0.97
6.31 | 1.9492 | 1.938 | 2.0112 | 116.1461 | -0.71 | 6.31 | 18.3576 | 5.3 | 5.1987 | 116.4469 | -0.96 | 6.31 | 1.9446 | -1.9 | 116.3288 | -1.9778 | -0.71 | 6.31 | 18.3901 | -4.9 | 115.551 | -4.9547 | -0.97
6.32 | 1.9489 | 1.938 | 2.0102 | 116.1339 | -0.71 | 6.32 | 18.362 | 5.3 | 5.1953 | 116.4786 | -0.96 | 6.32 | 1.9433 | -1.9 | 116.3306 | -1.9768 | -0.71 | 6.32 | 18.391 | -4.9 | 115.5517 | -4.9537 | -0.97
6.33 | 1.9484 | 1.938 | 2.0088 | 116.114 | -0.71 | 6.33 | 18.3652 | 5.3 | 5.1956 | 116.5052 | -0.96 | 6.33 | 1.9442 | -1.9 | 116.3384 | -1.9775 | -0.71 | 6.33 | 18.386 | -4.9 | 115.5462 | -4.9546 | -0.97
6.34 | 1.9479 | 1.938 | 2.0086 | 116.1055 | -0.71 | 6.34 | 18.3652 | 5.3 | 5.1988 | 116.5246 | -0.96 | 6.34 | 1.9454 | -1.9 | 116.3512 | -1.9788 | -0.71 | 6.34 | 18.3805 | -4.9 | 115.541 | -4.9577 | -0.97
6.35 | 1.9476 | 1.938 | 2.0084 | 116.1031 | -0.71 | 6.35 | 18.3645 | 5.3 | 5.2016 | 116.5377 | -0.96 | 6.35 | 1.945 | -1.9 | 116.3634 | -1.9795 | -0.71 | 6.35 | 18.3802 | -4.9 | 115.5359 | -4.9588 | -0.97
6.36 | 1.9472 | 1.938 | 2.0085 | 116.104 | -0.71 | 6.36 | 18.3657 | 5.3 | 5.2039 | 116.5496 | -0.96 | 6.36 | 1.9454 | -1.9 | 116.3679 | -1.9792 | -0.71 | 6.36 | 18.3778 | -4.9 | 115.5206 | -4.9561 | -0.97
6.37 | 1.9469 | 1.938 | 2.0086 | 116.1045 | -0.71 | 6.37 | 18.3684 | 5.3 | 5.204 | 116.5831 | -0.96 | 6.37 | 1.9467 | -1.9 | 116.3756 | -1.9792 | -0.71 | 6.37 | 18.3738 | -4.9 | 115.4979 | -4.9542 | -0.97
6.38 | 1.9477 | 1.938 | 2.0083 | 116.105 | -0.71 | 6.38 | 18.3721 | 5.3 | 5.2044 | 116.6267 | -0.96 | 6.38 | 1.947 | -1.9 | 116.3777 | -1.9786 | -0.71 | 6.38 | 18.3699 | -4.9 | 115.4799 | -4.9658 | -0.97
6.39 | 1.9493 | 1.938 | 2.0087 | 116.1014 | -0.71 | 6.39 | 18.3745 | 5.3 | 5.2083 | 116.6545 | -0.96 | 6.39 | 1.946 | -1.9 | 116.3833 | -1.9788 | -0.71 | 6.39 | 18.3661 | -4.9 | 115.4639 | -4.9798 | -0.97
6.4 | 1.9492 | 1.938 | 2.0096 | 116.1041 | -0.71 | 6.4 | 18.3759 | 5.3 | 5.2128 | 116.6847 | -0.96 | 6.4 | 1.9448 | -1.9 | 116.392 | -1.9791 | -0.71 | 6.4 | 18.3628 | -4.9 | 115.448 | -4.9829 | -0.97
6.41 | 1.9476 | 1.938 | 2.0111 | 116.1125 | -0.71 | 6.41 | 18.379 | 5.3 | 5.219 | 116.7253 | -0.96 | 6.41 | 1.9454 | -1.9 | 116.3989 | -1.9776 | -0.71 | 6.41 | 18.363 | -4.9 | 115.4502 | -4.9828 | -0.97
6.42 | 1.9475 | 1.938 | 2.0116 | 116.1096 | -0.71 | 6.42 | 18.3818 | 5.3 | 5.2261 | 116.7649 | -0.96 | 6.42 | 1.947 | -1.9 | 116.4083 | -1.9766 | -0.71 | 6.42 | 18.3661 | -4.9 | 115.4628 | -4.9829 | -0.97
6.43 | 1.9476 | 1.938 | 2.0123 | 116.1059 | -0.71 | 6.43 | 18.382 | 5.3 | 5.2287 | 116.7893 | -0.96 | 6.43 | 1.9462 | -1.9 | 116.4101 | -1.9771 | -0.71 | 6.43 | 18.3709 | -4.9 | 115.484 | -4.985 | -0.97
6.44 | 1.9462 | 1.938 | 2.0146 | 116.1306 | -0.71 | 6.44 | 18.3795 | 5.3 | 5.2267 | 116.7947 | -0.96 | 6.44 | 1.9454 | -1.9 | 116.4126 | -1.9778 | -0.71 | 6.44 | 18.376 | -4.9 | 115.5085 | -4.9855 | -0.97
6.45 | 1.9464 | 1.938 | 2.0142 | 116.1552 | -0.71 | 6.45 | 18.3765 | 5.3 | 5.2283 | 116.805 | -0.96 | 6.45 | 1.9454 | -1.9 | 116.4165 | -1.9775 | -0.71 | 6.45 | 18.379 | -4.9 | 115.5172 | -4.9828 | -0.97
6.46 | 1.9481 | 1.938 | 2.0139 | 116.1736 | -0.71 | 6.46 | 18.3741 | 5.3 | 5.2311 | 116.8095 | -0.96 | 6.46 | 1.9446 | -1.9 | 116.4219 | -1.9771 | -0.71 | 6.46 | 18.3811 | -4.9 | 115.5297 | -4.9791 | -0.97
6.47 | 1.949 | 1.938 | 2.0158 | 116.1928 | -0.71 | 6.47 | 18.3708 | 5.3 | 5.2301 | 116.7949 | -0.96 | 6.47 | 1.9438 | -1.9 | 116.4188 | -1.9761 | -0.71 | 6.47 | 18.3834 | -4.9 | 115.5475 | -4.9776 | -0.97
6.48 | 1.9491 | 1.938 | 2.0166 | 116.2061 | -0.71 | 6.48 | 18.3675 | 5.3 | 5.2269 | 116.7903 | -0.96 | 6.48 | 1.9444 | -1.9 | 116.4074 | -1.9748 | -0.71 | 6.48 | 18.3851 | -4.9 | 115.552 | -4.9785 | -0.97
6.49 | 1.9496 | 1.938 | 2.0149 | 116.2154 | -0.71 | 6.49 | 18.366 | 5.3 | 5.2235 | 116.7948 | -0.96 | 6.49 | 1.9459 | -1.9 | 116.3985 | -1.9745 | -0.71 | 6.49 | 18.385 | -4.9 | 115.5502 | -4.9796 | -0.97
6.5 | 1.95 | 1.938 | 2.0135 | 116.2175 | -0.71 | 6.5 | 18.3659 | 5.3 | 5.222 | 116.7916 | -0.96 | 6.5 | 1.9457 | -1.9 | 116.397 | -1.9743 | -0.71 | 6.5 | 18.383 | -4.9 | 115.547 | -4.9795 | -0.97
6.51 | 1.9506 | 1.938 | 2.0122 | 116.2253 | -0.71 | 6.51 | 18.3658 | 5.3 | 5.2226 | 116.7968 | -0.96 | 6.51 | 1.9444 | -1.9 | 116.3986 | -1.9748 | -0.7106 | 6.51 | 18.3802 | -4.9 | 115.5375 | -4.9785 | -0.97
6.52 | 1.9507 | 1.938 | 2.0116 | 116.2343 | -0.71 | 6.52 | 18.3627 | 5.3 | 5.222 | 116.8141 | -0.96 | 6.52 | 1.9429 | -1.9 | 116.3925 | -1.9752 | -0.7112 | 6.52 | 18.3779 | -4.9 | 115.5246 | -4.9791 | -0.97
6.53 | 1.9504 | 1.938 | 2.0118 | 116.2283 | -0.71039 | 6.53 | 18.3602 | 5.3 | 5.2224 | 116.833 | -0.96 | 6.53 | 1.9433 | -1.9 | 116.3903 | -1.9738 | -0.7118 | 6.53 | 18.3758 | -4.9 | 115.5166 | -4.9785 | -0.97
6.54 | 1.95 | 1.938 | 2.011 | 116.2185 | -0.71099 | 6.54 | 18.3592 | 5.3 | 5.2266 | 116.8481 | -0.96 | 6.54 | 1.9454 | -1.9 | 116.3893 | -1.9733 | -0.7124 | 6.54 | 18.3753 | -4.9 | 115.5171 | -4.9776 | -0.97
6.55 | 1.9481 | 1.938 | 2.0115 | 116.2372 | -0.71159 | 6.55 | 18.3613 | 5.3 | 5.2302 | 116.8688 | -0.96 | 6.55 | 1.9443 | -1.9 | 116.3907 | -1.9753 | -0.713 | 6.55 | 18.3743 | -4.9 | 115.516 | -4.9792 | -0.97
6.56 | 1.9475 | 1.938 | 2.013 | 116.264 | -0.71219 | 6.56 | 18.3663 | 5.3 | 5.2304 | 116.8766 | -0.96 | 6.56 | 1.9435 | -1.9 | 116.3988 | -1.9767 | -0.7136 | 6.56 | 18.3728 | -4.9 | 115.5074 | -4.9797 | -0.97
6.57 | 1.9484 | 1.938 | 2.014 | 116.2815 | -0.71279 | 6.57 | 18.3643 | 5.3 | 5.2255 | 116.8512 | -0.96 | 6.57 | 1.9449 | -1.9 | 116.4119 | -1.9757 | -0.7142 | 6.57 | 18.3736 | -4.9 | 115.5033 | -4.9793 | -0.97
6.58 | 1.9497 | 1.938 | 2.0143 | 116.2899 | -0.71339 | 6.58 | 18.3593 | 5.3 | 5.2192 | 116.831 | -0.96 | 6.58 | 1.9456 | -1.9 | 116.4228 | -1.975 | -0.7148 | 6.58 | 18.3742 | -4.9 | 115.493 | -4.9804 | -0.97
6.59 | 1.951 | 1.938 | 2.016 | 116.2969 | -0.71399 | 6.59 | 18.3572 | 5.3 | 5.2158 | 116.8302 | -0.96 | 6.59 | 1.9464 | -1.9 | 116.4175 | -1.9752 | -0.7154 | 6.59 | 18.3741 | -4.9 | 115.4888 | -4.981 | -0.97
6.6 | 1.951 | 1.938 | 2.0169 | 116.3004 | -0.71459 | 6.6 | 18.3564 | 5.3 | 5.2122 | 116.8319 | -0.96 | 6.6 | 1.9455 | -1.9 | 116.4106 | -1.9773 | -0.716 | 6.6 | 18.3742 | -4.9 | 115.4978 | -4.9804 | -0.97
6.61 | 1.95 | 1.938 | 2.0169 | 116.3005 | -0.71519 | 6.61 | 18.3573 | 5.3 | 5.2116 | 116.8468 | -0.96 | 6.61 | 1.944 | -1.9 | 116.41 | -1.979 | -0.7166 | 6.61 | 18.3746 | -4.9 | 115.4931 | -4.9803 | -0.97
6.62 | 1.9494 | 1.938 | 2.0171 | 116.3009 | -0.71579 | 6.62 | 18.3574 | 5.3 | 5.2206 | 116.8662 | -0.96 | 6.62 | 1.9446 | -1.9 | 116.4118 | -1.9785 | -0.7172 | 6.62 | 18.3754 | -4.9 | 115.4852 | -4.9799 | -0.97
6.63 | 1.9494 | 1.938 | 2.0157 | 116.299 | -0.71639 | 6.63 | 18.3572 | 5.3 | 5.2295 | 116.876 | -0.96 | 6.63 | 1.9446 | -1.9 | 116.4102 | -1.9778 | -0.7178 | 6.63 | 18.3746 | -4.9 | 115.4828 | -4.9821 | -0.97
6.64 | 1.9499 | 1.938 | 2.0149 | 116.3002 | -0.71699 | 6.64 | 18.3583 | 5.3 | 5.2302 | 116.8774 | -0.96 | 6.64 | 1.9427 | -1.9 | 116.4034 | -1.9773 | -0.7184 | 6.64 | 18.3733 | -4.9 | 115.4779 | -4.9856 | -0.97
6.65 | 1.95 | 1.938 | 2.015 | 116.3024 | -0.71759 | 6.65 | 18.3593 | 5.3 | 5.2262 | 116.8706 | -0.96 | 6.65 | 1.9429 | -1.9 | 116.3932 | -1.977 | -0.719 | 6.65 | 18.3732 | -4.9 | 115.4766 | -4.9861 | -0.97
6.66 | 1.9488 | 1.938 | 2.0138 | 116.3012 | -0.71819 | 6.66 | 18.3613 | 5.3 | 5.222 | 116.8751 | -0.96 | 6.66 | 1.9448 | -1.9 | 116.3889 | -1.9773 | -0.7196 | 6.66 | 18.3723 | -4.9 | 115.4762 | -4.9861 | -0.97
6.67 | 1.9487 | 1.938 | 2.0121 | 116.2994 | -0.71879 | 6.67 | 18.3607 | 5.3 | 5.222 | 116.8882 | -0.96 | 6.67 | 1.9461 | -1.9 | 116.3933 | -1.9776 | -0.7202 | 6.67 | 18.3732 | -4.9 | 115.4707 | -4.9862 | -0.97
6.68 | 1.9506 | 1.938 | 2.0106 | 116.2894 | -0.71939 | 6.68 | 18.3564 | 5.3 | 5.2226 | 116.8793 | -0.96 | 6.68 | 1.945 | -1.9 | 116.3949 | -1.9779 | -0.7208 | 6.68 | 18.3737 | -4.9 | 115.4618 | -4.9876 | -0.97
6.69 | 1.9517 | 1.938 | 2.0101 | 116.2858 | -0.71999 | 6.69 | 18.3551 | 5.3 | 5.2217 | 116.8672 | -0.96 | 6.69 | 1.9442 | -1.9 | 116.3944 | -1.9775 | -0.7214 | 6.69 | 18.3732 | -4.9 | 115.4522 | -4.9895 | -0.97
6.7 | 1.95 | 1.938 | 2.0106 | 116.3029 | -0.72059 | 6.7 | 18.357 | 5.3 | 5.2184 | 116.8782 | -0.96 | 6.7 | 1.945 | -1.9 | 116.4004 | -1.9754 | -0.722 | 6.7 | 18.3732 | -4.9 | 115.4548 | -4.9895 | -0.97
6.71 | 1.9488 | 1.938 | 2.0112 | 116.3049 | -0.72119 | 6.71 | 18.3598 | 5.3 | 5.2142 | 116.9127 | -0.96 | 6.71 | 1.946 | -1.9 | 116.4029 | -1.9742 | -0.7226 | 6.71 | 18.374 | -4.9 | 115.4651 | -4.9904 | -0.97
6.72 | 1.9493 | 1.938 | 2.0112 | 116.2985 | -0.72179 | 6.72 | 18.3668 | 5.3 | 5.2179 | 116.9936 | -0.96 | 6.72 | 1.9455 | -1.9 | 116.389 | -1.9745 | -0.7232 | 6.72 | 18.3757 | -4.9 | 115.4638 | -4.9922 | -0.97
6.73 | 1.9487 | 1.938 | 2.0113 | 116.3011 | -0.72239 | 6.73 | 18.3739 | 5.3 | 5.2281 | 117.077 | -0.96 | 6.73 | 1.9437 | -1.9 | 116.3846 | -1.9748 | -0.7238 | 6.73 | 18.3763 | -4.9 | 115.4613 | -4.9924 | -0.97
6.74 | 1.9479 | 1.938 | 2.0117 | 116.3009 | -0.72299 | 6.74 | 18.3768 | 5.3 | 5.239 | 117.1373 | -0.96 | 6.74 | 1.9433 | -1.9 | 116.3876 | -1.9752 | -0.7244 | 6.74 | 18.3767 | -4.9 | 115.4658 | -4.9924 | -0.97
6.75 | 1.9479 | 1.938 | 2.011 | 116.2933 | -0.72359 | 6.75 | 18.3806 | 5.3 | 5.2479 | 117.203 | -0.96 | 6.75 | 1.9445 | -1.9 | 116.386 | -1.9766 | -0.725 | 6.75 | 18.3774 | -4.9 | 115.4653 | -4.9937 | -0.97
6.76 | 1.9486 | 1.938 | 2.013 | 116.2824 | -0.72419 | 6.76 | 18.3869 | 5.3 | 5.2529 | 117.2632 | -0.96 | 6.76 | 1.945 | -1.9 | 116.3927 | -1.9793 | -0.7256 | 6.76 | 18.3775 | -4.9 | 115.4637 | -4.9957 | -0.97
6.77 | 1.9484 | 1.938 | 2.0162 | 116.2752 | -0.72479 | 6.77 | 18.3955 | 5.3 | 5.2546 | 117.3385 | -0.96 | 6.77 | 1.9447 | -1.9 | 116.3966 | -1.9803 | -0.7262 | 6.77 | 18.377 | -4.9 | 115.4606 | -4.9963 | -0.97
6.78 | 1.9465 | 1.938 | 2.0164 | 116.2744 | -0.72539 | 6.78 | 18.3998 | 5.3 | 5.2516 | 117.3948 | -0.96 | 6.78 | 1.9445 | -1.9 | 116.3954 | -1.9789 | -0.7268 | 6.78 | 18.3763 | -4.9 | 115.463 | -4.9944 | -0.97
6.79 | 1.9455 | 1.938 | 2.0161 | 116.2689 | -0.72599 | 6.79 | 18.3953 | 5.3 | 5.2443 | 117.4022 | -0.96 | 6.79 | 1.9437 | -1.9 | 116.3937 | -1.9788 | -0.7274 | 6.79 | 18.3773 | -4.9 | 115.4725 | -4.9936 | -0.97
6.8 | 1.9463 | 1.938 | 2.0166 | 116.2591 | -0.72659 | 6.8 | 18.3909 | 5.3 | 5.2387 | 117.4177 | -0.96 | 6.8 | 1.9438 | -1.9 | 116.3886 | -1.9788 | -0.728 | 6.8 | 18.3788 | -4.9 | 115.4716 | -4.9952 | -0.97
6.81 | 1.947 | 1.938 | 2.0169 | 116.261 | -0.72719 | 6.81 | 18.3899 | 5.3 | 5.2364 | 117.4535 | -0.96 | 6.81 | 1.9444 | -1.9 | 116.3802 | -1.979 | -0.7286 | 6.81 | 18.3797 | -4.9 | 115.4668 | -4.9946 | -0.97
6.82 | 1.9467 | 1.938 | 2.0167 | 116.2642 | -0.72779 | 6.82 | 18.3894 | 5.3 | 5.2399 | 117.5127 | -0.96 | 6.82 | 1.9456 | -1.9 | 116.3653 | -1.9802 | -0.7292 | 6.82 | 18.3818 | -4.9 | 115.4729 | -4.9928 | -0.97
6.83 | 1.9467 | 1.938 | 2.0175 | 116.2582 | -0.72839 | 6.83 | 18.3864 | 5.3 | 5.2472 | 117.576 | -0.96 | 6.83 | 1.945 | -1.9 | 116.35 | -1.9792 | -0.7298 | 6.83 | 18.3831 | -4.9 | 115.4868 | -4.9895 | -0.97
6.84 | 1.9478 | 1.938 | 2.0176 | 116.2474 | -0.72899 | 6.84 | 18.384 | 5.3 | 5.2523 | 117.6232 | -0.96 | 6.84 | 1.9423 | -1.9 | 116.342 | -1.9782 | -0.7304 | 6.84 | 18.3839 | -4.9 | 115.5 | -4.9881 | -0.97
6.85 | 1.9487 | 1.938 | 2.0163 | 116.2382 | -0.72959 | 6.85 | 18.384 | 5.3 | 5.2589 | 117.6538 | -0.96 | 6.85 | 1.9421 | -1.9 | 116.3408 | -1.9796 | -0.731 | 6.85 | 18.3868 | -4.9 | 115.5119 | -4.9896 | -0.97
6.86 | 1.9482 | 1.938 | 2.0147 | 116.228 | -0.73019 | 6.86 | 18.3831 | 5.3 | 5.2667 | 117.6635 | -0.96 | 6.86 | 1.943 | -1.9 | 116.3339 | -1.9795 | -0.7316 | 6.86 | 18.389 | -4.9 | 115.5231 | -4.989 | -0.97
6.87 | 1.9482 | 1.938 | 2.0141 | 116.213 | -0.73079 | 6.87 | 18.3797 | 5.3 | 5.2646 | 117.6728 | -0.96 | 6.87 | 1.9441 | -1.9 | 116.3214 | -1.9771 | -0.7322 | 6.87 | 18.3872 | -4.9 | 115.5329 | -4.9891 | -0.97
6.88 | 1.9486 | 1.938 | 2.0148 | 116.2077 | -0.73139 | 6.88 | 18.3752 | 5.3 | 5.2559 | 117.685 | -0.96 | 6.88 | 1.9459 | -1.9 | 116.3121 | -1.9768 | -0.7328 | 6.88 | 18.3846 | -4.9 | 115.5416 | -4.9916 | -0.97
6.89 | 1.948 | 1.938 | 2.0143 | 116.2091 | -0.73199 | 6.89 | 18.3695 | 5.3 | 5.2535 | 117.6866 | -0.96 | 6.89 | 1.9457 | -1.9 | 116.2997 | -1.9779 | -0.7334 | 6.89 | 18.3847 | -4.9 | 115.5556 | -4.9935 | -0.97
6.9 | 1.9465 | 1.938 | 2.0133 | 116.1992 | -0.73259 | 6.9 | 18.3639 | 5.3 | 5.2537 | 117.6744 | -0.96 | 6.9 | 1.9427 | -1.9 | 116.3 | -1.9798 | -0.734 | 6.9 | 18.3855 | -4.9 | 115.5717 | -4.995 | -0.97
6.91 | 1.9463 | 1.938 | 2.0131 | 116.178 | -0.73319 | 6.91 | 18.3629 | 5.3 | 5.2549 | 117.6755 | -0.96 | 6.91 | 1.9416 | -1.9 | 116.3061 | -1.9811 | -0.7346 | 6.91 | 18.387 | -4.9 | 115.5795 | -4.995 | -0.97
6.92 | 1.9469 | 1.938 | 2.0131 | 116.1615 | -0.73379 | 6.92 | 18.3605 | 5.3 | 5.2546 | 117.6908 | -0.96 | 6.92 | 1.9432 | -1.9 | 116.2947 | -1.9806 | -0.7352 | 6.92 | 18.3892 | -4.9 | 115.6162 | -4.9931 | -0.97
6.93 | 1.9464 | 1.938 | 2.0135 | 116.1599 | -0.73439 | 6.93 | 18.3574 | 5.3 | 5.2519 | 117.7043 | -0.96 | 6.93 | 1.943 | -1.9 | 116.2839 | -1.9787 | -0.7358 | 6.93 | 18.3926 | -4.9 | 115.6613 | -4.9922 | -0.97
6.94 | 1.9458 | 1.938 | 2.0151 | 116.1684 | -0.73499 | 6.94 | 18.3585 | 5.3 | 5.2548 | 117.7217 | -0.96 | 6.94 | 1.9421 | -1.9 | 116.2863 | -1.9767 | -0.7364 | 6.94 | 18.396 | -4.9 | 115.6835 | -4.992 | -0.97
6.95 | 1.9454 | 1.938 | 2.0171 | 116.1783 | -0.73559 | 6.95 | 18.3591 | 5.3 | 5.2626 | 117.7415 | -0.96 | 6.95 | 1.9422 | -1.9 | 116.2808 | -1.9773 | -0.737 | 6.95 | 18.3986 | -4.9 | 115.7071 | -4.9914 | -0.97
6.96 | 1.9453 | 1.938 | 2.0167 | 116.1898 | -0.73619 | 6.96 | 18.359 | 5.3 | 5.268 | 117.7505 | -0.96 | 6.96 | 1.9417 | -1.9 | 116.2828 | -1.9787 | -0.7376 | 6.96 | 18.4016 | -4.9 | 115.7367 | -4.987 | -0.97
6.97 | 1.9461 | 1.938 | 2.0167 | 116.2074 | -0.73679 | 6.97 | 18.3593 | 5.3 | 5.2667 | 117.7474 | -0.96 | 6.97 | 1.9423 | -1.9 | 116.2882 | -1.979 | -0.7382 | 6.97 | 18.4029 | -4.9 | 115.7686 | -4.981 | -0.97
6.98 | 1.9471 | 1.938 | 2.0185 | 116.2219 | -0.73739 | 6.98 | 18.3611 | 5.3 | 5.2604 | 117.7383 | -0.96 | 6.98 | 1.9443 | -1.9 | 116.2807 | -1.9782 | -0.7388 | 6.98 | 18.401 | -4.9 | 115.7859 | -4.9784 | -0.97
6.99 | 1.9477 | 1.938 | 2.0185 | 116.2333 | -0.73799 | 6.99 | 18.3604 | 5.3 | 5.2549 | 117.7296 | -0.96 | 6.99 | 1.9438 | -1.9 | 116.2855 | -1.9777 | -0.7394 | 6.99 | 18.3988 | -4.9 | 115.7888 | -4.9775 | -0.97
7 | 1.9478 | 1.938 | 2.0169 | 116.2425 | -0.73859 | 7 | 18.3558 | 5.3 | 5.2516 | 117.7318 | -0.96 | 7 | 1.9444 | -1.9 | 116.2901 | -1.9796 | -0.74 | 7 | 18.3981 | -4.9 | 115.7947 | -4.9753 | -0.97
7.01 | 1.949 | 1.938 | 2.0158 | 116.254 | -0.73919 | 7.01 | 18.354 | 5.3 | 5.2503 | 117.7378 | -0.96 | 7.01 | 1.9451 | -1.9 | 116.2866 | -1.9817 | -0.74 | 7.01 | 18.3946 | -4.9 | 115.7882 | -4.9745 | -0.97
7.02 | 1.9504 | 1.938 | 2.0152 | 116.2595 | -0.73979 | 7.02 | 18.3558 | 5.3 | 5.2494 | 117.7396 | -0.96 | 7.02 | 1.943 | -1.9 | 116.2807 | -1.9821 | -0.74 | 7.02 | 18.3886 | -4.9 | 115.7839 | -4.9756 | -0.97
7.03 | 1.9505 | 1.938 | 2.0134 | 116.2578 | -0.74 | 7.03 | 18.3568 | 5.3 | 5.2485 | 117.748 | -0.96 | 7.03 | 1.9428 | -1.9 | 116.2835 | -1.9808 | -0.74 | 7.03 | 18.3845 | -4.9 | 115.7961 | -4.9765 | -0.97
7.04 | 1.9512 | 1.938 | 2.0111 | 116.2555 | -0.74 | 7.04 | 18.3548 | 5.3 | 5.2485 | 117.7606 | -0.96 | 7.04 | 1.945 | -1.9 | 116.2847 | -1.9785 | -0.74 | 7.04 | 18.3827 | -4.9 | 115.7985 | -4.9756 | -0.97
7.05 | 1.9519 | 1.938 | 2.0104 | 116.2602 | -0.74 | 7.05 | 18.3534 | 5.3 | 5.2487 | 117.7664 | -0.96 | 7.05 | 1.9446 | -1.9 | 116.282 | -1.9795 | -0.74 | 7.05 | 18.3829 | -4.9 | 115.7958 | -4.9744 | -0.97
7.06 | 1.9507 | 1.938 | 2.0095 | 116.2962 | -0.74 | 7.06 | 18.3545 | 5.3 | 5.2483 | 117.7708 | -0.96 | 7.06 | 1.9433 | -1.9 | 116.2767 | -1.9806 | -0.74 | 7.06 | 18.3828 | -4.9 | 115.7983 | -4.9741 | -0.97
7.07 | 1.949 | 1.938 | 2.0092 | 116.3393 | -0.74 | 7.07 | 18.3572 | 5.3 | 5.2505 | 117.792 | -0.96 | 7.07 | 1.9433 | -1.9 | 116.2728 | -1.9803 | -0.74 | 7.07 | 18.3823 | -4.9 | 115.8057 | -4.9732 | -0.97
7.08 | 1.9489 | 1.938 | 2.0103 | 116.3706 | -0.74 | 7.08 | 18.3606 | 5.3 | 5.2539 | 117.8153 | -0.96 | 7.08 | 1.943 | -1.9 | 116.2792 | -1.9811 | -0.74 | 7.08 | 18.3825 | -4.9 | 115.8126 | -4.9743 | -0.97
7.09 | 1.9505 | 1.938 | 2.0083 | 116.3969 | -0.74 | 7.09 | 18.3636 | 5.3 | 5.2551 | 117.8225 | -0.96 | 7.09 | 1.9437 | -1.9 | 116.2783 | -1.9809 | -0.74 | 7.09 | 18.3821 | -4.9 | 115.8086 | -4.9754 | -0.97
7.1 | 1.952 | 1.938 | 2.0028 | 116.4273 | -0.74 | 7.1 | 18.3647 | 5.3 | 5.2555 | 117.8101 | -0.96 | 7.1 | 1.9443 | -1.9 | 116.2786 | -1.9719 | -0.74 | 7.1 | 18.3806 | -4.9 | 115.7908 | -4.9745 | -0.97
7.11 | 1.9525 | 1.938 | 1.9995 | 116.4633 | -0.74 | 7.11 | 18.3628 | 5.3 | 5.2527 | 117.7899 | -0.96 | 7.11 | 1.9459 | -1.9 | 116.2764 | -1.9609 | -0.74 | 7.11 | 18.3775 | -4.9 | 115.7722 | -4.9736 | -0.97
7.12 | 1.9537 | 1.938 | 1.9944 | 116.4771 | -0.74 | 7.12 | 18.3608 | 5.3 | 5.2478 | 117.7748 | -0.96 | 7.12 | 1.9463 | -1.9 | 116.2693 | -1.9584 | -0.74 | 7.12 | 18.3704 | -4.9 | 115.7292 | -4.9729 | -0.97
7.13 | 1.9556 | 1.938 | 1.9842 | 116.4717 | -0.74 | 7.13 | 18.3584 | 5.3 | 5.244 | 117.7571 | -0.96 | 7.13 | 1.9448 | -1.9 | 116.2697 | -1.9575 | -0.74 | 7.13 | 18.3629 | -4.9 | 115.6833 | -4.9747 | -0.97
7.14 | 1.9572 | 1.938 | 1.9745 | 116.4797 | -0.74 | 7.14 | 18.3543 | 5.3 | 5.2418 | 117.7443 | -0.96 | 7.14 | 1.9439 | -1.9 | 116.2727 | -1.9551 | -0.74 | 7.14 | 18.3596 | -4.9 | 115.6617 | -4.9773 | -0.97
7.15 | 1.9586 | 1.938 | 1.9628 | 116.4903 | -0.74 | 7.15 | 18.351 | 5.3 | 5.2401 | 117.7456 | -0.96 | 7.15 | 1.9433 | -1.9 | 116.2605 | -1.9401 | -0.74 | 7.15 | 18.3584 | -4.9 | 115.6377 | -4.9769 | -0.97
7.16 | 1.9601 | 1.938 | 1.9436 | 116.4916 | -0.74 | 7.16 | 18.3515 | 5.3 | 5.2373 | 117.7535 | -0.96 | 7.16 | 1.9423 | -1.9 | 116.2557 | -1.9234 | -0.74 | 7.16 | 18.357 | -4.9 | 115.6067 | -4.9746 | -0.97
7.17 | 1.9611 | 1.938 | 1.9259 | 116.4882 | -0.74 | 7.17 | 18.3583 | 5.3 | 5.2375 | 117.7804 | -0.96 | 7.17 | 1.9414 | -1.9 | 116.2691 | -1.9155 | -0.74 | 7.17 | 18.3522 | -4.9 | 115.5453 | -4.9745 | -0.97
7.18 | 1.9602 | 1.938 | 1.9172 | 116.4891 | -0.74 | 7.18 | 18.3665 | 5.3 | 5.2419 | 117.8262 | -0.96 | 7.18 | 1.9434 | -1.9 | 116.2636 | -1.9074 | -0.74 | 7.18 | 18.3471 | -4.9 | 115.4767 | -4.9749 | -0.97
7.19 | 1.959 | 1.938 | 1.9112 | 116.4851 | -0.74 | 7.19 | 18.368 | 5.3 | 5.2459 | 117.8478 | -0.96 | 7.19 | 1.946 | -1.9 | 116.2566 | -1.9026 | -0.74 | 7.19 | 18.3433 | -4.9 | 115.4202 | -4.974 | -0.97
7.2 | 1.9585 | 1.938 | 1.9066 | 116.4702 | -0.74 | 7.2 | 18.3636 | 5.3 | 5.2474 | 117.841 | -0.96 | 7.2 | 1.9452 | -1.9 | 116.2545 | -1.9003 | -0.74 | 7.2 | 18.3392 | -4.9 | 115.3613 | -4.9761 | -0.97
7.21 | 1.9567 | 1.938 | 1.9026 | 116.4572 | -0.74 | 7.21 | 18.3629 | 5.3 | 5.2495 | 117.8387 | -0.96 | 7.21 | 1.9423 | -1.9 | 116.2583 | -1.8986 | -0.74 | 7.21 | 18.3363 | -4.9 | 115.3143 | -4.9816 | -0.97
7.22 | 1.9547 | 1.938 | 1.8999 | 116.4491 | -0.74 | 7.22 | 18.366 | 5.3 | 5.2491 | 117.8159 | -0.96 | 7.22 | 1.9424 | -1.9 | 116.2626 | -1.898 | -0.74 | 7.22 | 18.3342 | -4.9 | 115.2689 | -4.9901 | -0.97
7.23 | 1.953 | 1.938 | 1.8993 | 116.4516 | -0.74 | 7.23 | 18.366 | 5.3 | 5.2449 | 117.7779 | -0.96 | 7.23 | 1.9427 | -1.9 | 116.2574 | -1.8939 | -0.74 | 7.23 | 18.3354 | -4.9 | 115.2395 | -4.9983 | -0.97
7.24 | 1.951 | 1.938 | 1.8998 | 116.4561 | -0.74 | 7.24 | 18.3631 | 5.3 | 5.2399 | 117.7549 | -0.96 | 7.24 | 1.942 | -1.9 | 116.2527 | -1.8844 | -0.74 | 7.24 | 18.34 | -4.9 | 115.2463 | -5.0016 | -0.97
7.25 | 1.95 | 1.938 | 1.901 | 116.4585 | -0.74 | 7.25 | 18.3583 | 5.3 | 5.2346 | 117.7368 | -0.96 | 7.25 | 1.9432 | -1.9 | 116.2626 | -1.8769 | -0.74 | 7.25 | 18.3447 | -4.9 | 115.2554 | -5.0021 | -0.97
7.26 | 1.9504 | 1.938 | 1.9046 | 116.4547 | -0.74 | 7.26 | 18.3533 | 5.3 | 5.2298 | 117.7184 | -0.96 | 7.26 | 1.9442 | -1.9 | 116.2772 | -1.8727 | -0.74 | 7.26 | 18.3491 | -4.9 | 115.2527 | -5.0002 | -0.97
7.27 | 1.951 | 1.938 | 1.9095 | 116.4502 | -0.74 | 7.27 | 18.3505 | 5.3 | 5.2261 | 117.6912 | -0.96 | 7.27 | 1.9445 | -1.9 | 116.2689 | -1.8686 | -0.74 | 7.27 | 18.357 | -4.9 | 115.2524 | -4.9992 | -0.97
7.28 | 1.9513 | 1.938 | 1.9117 | 116.4512 | -0.74 | 7.28 | 18.3493 | 5.3 | 5.2276 | 117.6698 | -0.96 | 7.28 | 1.9438 | -1.9 | 116.2608 | -1.8652 | -0.74 | 7.28 | 18.3641 | -4.9 | 115.2514 | -5.0008 | -0.97
7.29 | 1.9515 | 1.938 | 1.9117 | 116.4553 | -0.74 | 7.29 | 18.3502 | 5.3 | 5.2329 | 117.6604 | -0.96 | 7.29 | 1.9421 | -1.9 | 116.2613 | -1.8587 | -0.74 | 7.29 | 18.3662 | -4.9 | 115.2461 | -5.0019 | -0.97
7.3 | 1.9516 | 1.938 | 1.9115 | 116.4576 | -0.74 | 7.3 | 18.3533 | 5.3 | 5.2352 | 117.6543 | -0.96 | 7.3 | 1.9436 | -1.9 | 116.2427 | -1.8495 | -0.74 | 7.3 | 18.3671 | -4.9 | 115.2409 | -5.0043 | -0.97
7.31 | 1.952 | 1.938 | 1.9121 | 116.4556 | -0.74 | 7.31 | 18.3535 | 5.3 | 5.235 | 117.643 | -0.96 | 7.31 | 1.9448 | -1.9 | 116.2146 | -1.8454 | -0.74 | 7.31 | 18.3697 | -4.9 | 115.2339 | -5.0091 | -0.97
7.32 | 1.9534 | 1.938 | 1.9087 | 116.4471 | -0.74 | 7.32 | 18.3534 | 5.3 | 5.2338 | 117.6198 | -0.96 | 7.32 | 1.9424 | -1.9 | 116.1984 | -1.8461 | -0.74 | 7.32 | 18.3725 | -4.9 | 115.2279 | -5.0117 | -0.97
7.33 | 1.955 | 1.938 | 1.9008 | 116.4395 | -0.74 | 7.33 | 18.354 | 5.3 | 5.2323 | 117.5945 | -0.96 | 7.33 | 1.9408 | -1.9 | 116.1842 | -1.8419 | -0.74 | 7.33 | 18.3719 | -4.9 | 115.22 | -5.0123 | -0.97
7.34 | 1.9557 | 1.938 | 1.8946 | 116.4375 | -0.74 | 7.34 | 18.3512 | 5.3 | 5.228 | 117.5591 | -0.96 | 7.34 | 1.9396 | -1.9 | 116.1744 | -1.8331 | -0.74 | 7.34 | 18.3702 | -4.9 | 115.2118 | -5.0138 | -0.97
7.35 | 1.9548 | 1.938 | 1.8892 | 116.4267 | -0.74 | 7.35 | 18.349 | 5.3 | 5.2209 | 117.5311 | -0.96 | 7.35 | 1.9397 | -1.9 | 116.1723 | -1.8277 | -0.74 | 7.35 | 18.3702 | -4.9 | 115.2108 | -5.0138 | -0.97
7.36 | 1.9553 | 1.938 | 1.8823 | 116.4007 | -0.74 | 7.36 | 18.3513 | 5.3 | 5.2156 | 117.5293 | -0.96 | 7.36 | 1.9408 | -1.9 | 116.1764 | -1.826 | -0.74 | 7.36 | 18.3706 | -4.9 | 115.2111 | -5.0125 | -0.97
7.37 | 1.9582 | 1.938 | 1.8749 | 116.3798 | -0.74 | 7.37 | 18.3531 | 5.3 | 5.2128 | 117.5087 | -0.96 | 7.37 | 1.9413 | -1.9 | 116.1876 | -1.8246 | -0.74 | 7.37 | 18.3684 | -4.9 | 115.2119 | -5.0127 | -0.97
7.38 | 1.9595 | 1.938 | 1.8664 | 116.368 | -0.74 | 7.38 | 18.3537 | 5.3 | 5.2124 | 117.4836 | -0.96 | 7.38 | 1.9439 | -1.9 | 116.1857 | -1.8226 | -0.74 | 7.38 | 18.3653 | -4.9 | 115.2139 | -5.0135 | -0.97
7.39 | 1.9588 | 1.938 | 1.8596 | 116.3569 | -0.74 | 7.39 | 18.3553 | 5.3 | 5.2144 | 117.4809 | -0.96 | 7.39 | 1.9448 | -1.9 | 116.1697 | -1.8212 | -0.74 | 7.39 | 18.3674 | -4.9 | 115.2157 | -5.0123 | -0.97
7.4 | 1.9551 | 1.938 | 1.8548 | 116.3411 | -0.74 | 7.4 | 18.3556 | 5.3 | 5.2149 | 117.463 | -0.96 | 7.4 | 1.9433 | -1.9 | 116.1639 | -1.8225 | -0.74 | 7.4 | 18.3708 | -4.9 | 115.2128 | -5.0107 | -0.97
7.41 | 1.9514 | 1.938 | 1.8525 | 116.3257 | -0.74 | 7.41 | 18.3562 | 5.3 | 5.2133 | 117.4386 | -0.96 | 7.41 | 1.9414 | -1.9 | 116.16 | -1.8229 | -0.74 | 7.41 | 18.371 | -4.9 | 115.2109 | -5.0098 | -0.97
7.42 | 1.9504 | 1.938 | 1.8528 | 116.3231 | -0.74 | 7.42 | 18.3569 | 5.3 | 5.213 | 117.4288 | -0.96 | 7.42 | 1.939 | -1.9 | 116.1574 | -1.8211 | -0.74 | 7.42 | 18.371 | -4.9 | 115.221 | -5.0085 | -0.97
7.43 | 1.9504 | 1.938 | 1.8528 | 116.3219 | -0.74 | 7.43 | 18.3584 | 5.3 | 5.213 | 117.4202 | -0.96 | 7.43 | 1.9376 | -1.9 | 116.16 | -1.8201 | -0.74 | 7.43 | 18.371 | -4.9 | 115.2319 | -5.0072 | -0.97
7.44 | 1.9506 | 1.938 | 1.8543 | 116.3188 | -0.74 | 7.44 | 18.3613 | 5.3 | 5.2127 | 117.4064 | -0.96 | 7.44 | 1.9399 | -1.9 | 116.1525 | -1.8184 | -0.74 | 7.44 | 18.3703 | -4.9 | 115.2229 | -5.0078 | -0.97
7.45 | 1.9499 | 1.938 | 1.8576 | 116.3167 | -0.74 | 7.45 | 18.3627 | 5.3 | 5.2127 | 117.3911 | -0.96 | 7.45 | 1.9416 | -1.9 | 116.1486 | -1.8178 | -0.74 | 7.45 | 18.3683 | -4.9 | 115.2053 | -5.0091 | -0.97
7.46 | 1.9499 | 1.938 | 1.8595 | 116.3094 | -0.74 | 7.46 | 18.3639 | 5.3 | 5.2117 | 117.3767 | -0.96 | 7.46 | 1.9404 | -1.9 | 116.1515 | -1.8176 | -0.74 | 7.46 | 18.3667 | -4.9 | 115.2026 | -5.008 | -0.97
7.47 | 1.9506 | 1.938 | 1.8599 | 116.2925 | -0.74 | 7.47 | 18.3658 | 5.3 | 5.2048 | 117.3583 | -0.96 | 7.47 | 1.94 | -1.9 | 116.143 | -1.8156 | -0.74 | 7.47 | 18.3637 | -4.9 | 115.1951 | -5.0076 | -0.97
7.48 | 1.9505 | 1.938 | 1.8601 | 116.2826 | -0.74 | 7.48 | 18.3679 | 5.3 | 5.1983 | 117.352 | -0.96 | 7.48 | 1.9409 | -1.9 | 116.139 | -1.8162 | -0.74 | 7.48 | 18.3607 | -4.9 | 115.1879 | -5.0083 | -0.97
7.49 | 1.9509 | 1.938 | 1.8599 | 116.2835 | -0.74 | 7.49 | 18.3696 | 5.3 | 5.1974 | 117.3529 | -0.96 | 7.49 | 1.9415 | -1.9 | 116.1445 | -1.8183 | -0.74 | 7.49 | 18.3596 | -4.9 | 115.1925 | -5.0096 | -0.97
7.5 | 1.9514 | 1.938 | 1.861 | 116.288 | -0.74 | 7.5 | 18.372 | 5.3 | 5.1985 | 117.3516 | -0.96 | 7.5 | 1.9405 | -1.9 | 116.1428 | -1.8181 | -0.74 | 7.5 | 18.3593 | -4.9 | 115.1937 | -5.0105 | -0.97
7.51 | 1.9518 | 1.938 | 1.8628 | 116.29 | -0.74 | 7.51 | 18.3753 | 5.3 | 5.2077 | 117.3581 | -0.96 | 7.51 | 1.9391 | -1.9 | 116.1422 | -1.8181 | -0.74 | 7.51 | 18.3639 | -4.9 | 115.2066 | -5.009 | -0.97
7.52 | 1.9523 | 1.938 | 1.8638 | 116.289 | -0.74 | 7.52 | 18.3806 | 5.3 | 5.2229 | 117.3885 | -0.96 | 7.52 | 1.9386 | -1.9 | 116.1366 | -1.8187 | -0.74 | 7.52 | 18.3687 | -4.9 | 115.2331 | -5.0084 | -0.97
7.53 | 1.9519 | 1.938 | 1.8634 | 116.2877 | -0.73961 | 7.53 | 18.3853 | 5.3 | 5.2317 | 117.4129 | -0.96 | 7.53 | 1.9379 | -1.9 | 116.1292 | -1.8177 | -0.74 | 7.53 | 18.3709 | -4.9 | 115.2565 | -5.0077 | -0.97
7.54 | 1.9516 | 1.938 | 1.8615 | 116.2838 | -0.73901 | 7.54 | 18.3858 | 5.3 | 5.2367 | 117.4113 | -0.96 | 7.54 | 1.9385 | -1.9 | 116.1343 | -1.8165 | -0.74 | 7.54 | 18.373 | -4.9 | 115.2789 | -5.006 | -0.97
7.55 | 1.9523 | 1.938 | 1.8593 | 116.2788 | -0.73841 | 7.55 | 18.3853 | 5.3 | 5.2428 | 117.4035 | -0.96 | 7.55 | 1.9412 | -1.9 | 116.1229 | -1.8166 | -0.74 | 7.55 | 18.3746 | -4.9 | 115.2969 | -5.0051 | -0.97
7.56 | 1.9524 | 1.938 | 1.8587 | 116.2866 | -0.73781 | 7.56 | 18.3863 | 5.3 | 5.2489 | 117.3961 | -0.96 | 7.56 | 1.9416 | -1.9 | 116.1093 | -1.8186 | -0.74 | 7.56 | 18.3768 | -4.9 | 115.3079 | -5.0033 | -0.97
7.57 | 1.9514 | 1.938 | 1.8588 | 116.2958 | -0.73721 | 7.57 | 18.3892 | 5.3 | 5.2623 | 117.4122 | -0.96 | 7.57 | 1.9397 | -1.9 | 116.112 | -1.8201 | -0.74 | 7.57 | 18.3775 | -4.9 | 115.3256 | -5.001 | -0.97
7.58 | 1.9516 | 1.938 | 1.8572 | 116.2893 | -0.73661 | 7.58 | 18.3908 | 5.3 | 5.2758 | 117.4301 | -0.96 | 7.58 | 1.9387 | -1.9 | 116.1044 | -1.8197 | -0.74 | 7.58 | 18.3764 | -4.9 | 115.3356 | -5.0004 | -0.97
7.59 | 1.9523 | 1.938 | 1.8566 | 116.2946 | -0.73601 | 7.59 | 18.3911 | 5.3 | 5.2816 | 117.4365 | -0.96 | 7.59 | 1.9392 | -1.9 | 116.0887 | -1.8204 | -0.74 | 7.59 | 18.3751 | -4.9 | 115.3306 | -5.0012 | -0.97
7.6 | 1.9529 | 1.938 | 1.8574 | 116.3017 | -0.73541 | 7.6 | 18.3914 | 5.3 | 5.2835 | 117.4438 | -0.96 | 7.6 | 1.9393 | -1.9 | 116.0886 | -1.8198 | -0.74 | 7.6 | 18.3729 | -4.9 | 115.3243 | -5.0025 | -0.97
7.61 | 1.9533 | 1.938 | 1.8582 | 116.2947 | -0.73481 | 7.61 | 18.3923 | 5.3 | 5.2844 | 117.4576 | -0.96 | 7.61 | 1.9393 | -1.9 | 116.0883 | -1.8167 | -0.74 | 7.61 | 18.3701 | -4.9 | 115.313 | -5.0026 | -0.97
7.62 | 1.9534 | 1.938 | 1.858 | 116.2845 | -0.73421 | 7.62 | 18.3935 | 5.3 | 5.2873 | 117.4679 | -0.96 | 7.62 | 1.9401 | -1.9 | 116.0801 | -1.8152 | -0.74 | 7.62 | 18.3614 | -4.9 | 115.2952 | -5.0014 | -0.97
7.63 | 1.9532 | 1.938 | 1.8571 | 116.2846 | -0.73361 | 7.63 | 18.3944 | 5.3 | 5.2892 | 117.4637 | -0.96 | 7.63 | 1.9421 | -1.9 | 116.0824 | -1.8157 | -0.74 | 7.63 | 18.3525 | -4.9 | 115.2739 | -5.0022 | -0.97
7.64 | 1.9532 | 1.938 | 1.8568 | 116.2905 | -0.73301 | 7.64 | 18.3947 | 5.3 | 5.29 | 117.462 | -0.96 | 7.64 | 1.9414 | -1.9 | 116.0864 | -1.8163 | -0.74 | 7.64 | 18.35 | -4.9 | 115.2596 | -5.0042 | -0.97
7.65 | 1.9524 | 1.938 | 1.8583 | 116.3093 | -0.73241 | 7.65 | 18.3914 | 5.3 | 5.2917 | 117.4604 | -0.96 | 7.65 | 1.9397 | -1.9 | 116.1031 | -1.8183 | -0.74 | 7.65 | 18.3475 | -4.9 | 115.2546 | -5.0031 | -0.97
7.66 | 1.9517 | 1.938 | 1.8607 | 116.3325 | -0.73181 | 7.66 | 18.3868 | 5.3 | 5.2929 | 117.4461 | -0.96 | 7.66 | 1.9403 | -1.9 | 116.1189 | -1.8195 | -0.74 | 7.66 | 18.3479 | -4.9 | 115.2546 | -5 | -0.97
7.67 | 1.9523 | 1.938 | 1.8622 | 116.3419 | -0.73121 | 7.67 | 18.3858 | 5.3 | 5.2942 | 117.426 | -0.96 | 7.67 | 1.9405 | -1.9 | 116.1254 | -1.82 | -0.74 | 7.67 | 18.3504 | -4.9 | 115.2567 | -4.9994 | -0.97
7.68 | 1.9527 | 1.938 | 1.8629 | 116.3497 | -0.73061 | 7.68 | 18.3881 | 5.3 | 5.2961 | 117.4241 | -0.96 | 7.68 | 1.9407 | -1.9 | 116.1322 | -1.8218 | -0.74 | 7.68 | 18.3512 | -4.9 | 115.2569 | -5.001 | -0.97
7.69 | 1.9536 | 1.938 | 1.8624 | 116.3572 | -0.73001 | 7.69 | 18.3889 | 5.3 | 5.3025 | 117.4421 | -0.96 | 7.69 | 1.9405 | -1.9 | 116.1359 | -1.8218 | -0.74 | 7.69 | 18.3525 | -4.9 | 115.2553 | -5.0003 | -0.97
7.7 | 1.9549 | 1.938 | 1.8619 | 116.3637 | -0.72941 | 7.7 | 18.3868 | 5.3 | 5.31 | 117.4467 | -0.96 | 7.7 | 1.9405 | -1.9 | 116.1411 | -1.8204 | -0.74 | 7.7 | 18.3547 | -4.9 | 115.2574 | -4.9981 | -0.97
7.71 | 1.956 | 1.938 | 1.862 | 116.3673 | -0.72881 | 7.71 | 18.3855 | 5.3 | 5.3151 | 117.4419 | -0.96 | 7.71 | 1.9397 | -1.9 | 116.1504 | -1.8203 | -0.74 | 7.71 | 18.3544 | -4.9 | 115.2591 | -4.9974 | -0.97
7.72 | 1.9563 | 1.938 | 1.862 | 116.36 | -0.72821 | 7.72 | 18.3886 | 5.3 | 5.3199 | 117.458 | -0.96 | 7.72 | 1.9395 | -1.9 | 116.1455 | -1.8203 | -0.74 | 7.72 | 18.3526 | -4.9 | 115.2558 | -4.9982 | -0.97
7.73 | 1.9558 | 1.938 | 1.8618 | 116.3506 | -0.72761 | 7.73 | 18.3928 | 5.3 | 5.3242 | 117.4857 | -0.96 | 7.73 | 1.9387 | -1.9 | 116.1328 | -1.8203 | -0.74 | 7.73 | 18.3516 | -4.9 | 115.2456 | -4.9993 | -0.97
7.74 | 1.9538 | 1.938 | 1.8616 | 116.3586 | -0.72701 | 7.74 | 18.3949 | 5.3 | 5.3314 | 117.5235 | -0.96 | 7.74 | 1.9385 | -1.9 | 116.1411 | -1.8218 | -0.74 | 7.74 | 18.351 | -4.9 | 115.2343 | -5.0009 | -0.97
7.75 | 1.9521 | 1.938 | 1.8637 | 116.3704 | -0.72641 | 7.75 | 18.3981 | 5.3 | 5.3376 | 117.5667 | -0.96 | 7.75 | 1.9401 | -1.9 | 116.1445 | -1.8217 | -0.74 | 7.75 | 18.35 | -4.9 | 115.2251 | -5.0028 | -0.97
7.76 | 1.9521 | 1.938 | 1.866 | 116.3739 | -0.72581 | 7.76 | 18.4024 | 5.3 | 5.3425 | 117.6013 | -0.96 | 7.76 | 1.9404 | -1.9 | 116.1386 | -1.8202 | -0.74 | 7.76 | 18.3475 | -4.9 | 115.2147 | -5.0038 | -0.97
7.77 | 1.9518 | 1.938 | 1.8659 | 116.3771 | -0.72521 | 7.77 | 18.4037 | 5.3 | 5.347 | 117.6217 | -0.96 | 7.77 | 1.9411 | -1.9 | 116.1459 | -1.8199 | -0.74 | 7.77 | 18.3435 | -4.9 | 115.1939 | -5.0051 | -0.97
7.78 | 1.9515 | 1.938 | 1.8649 | 116.381 | -0.72461 | 7.78 | 18.4019 | 5.3 | 5.3485 | 117.6249 | -0.96 | 7.78 | 1.9433 | -1.9 | 116.1594 | -1.8202 | -0.74 | 7.78 | 18.3409 | -4.9 | 115.1802 | -5.0073 | -0.97
7.79 | 1.9513 | 1.938 | 1.8644 | 116.3778 | -0.72401 | 7.79 | 18.3974 | 5.3 | 5.3478 | 117.6141 | -0.96 | 7.79 | 1.9427 | -1.9 | 116.1667 | -1.8205 | -0.74 | 7.79 | 18.3433 | -4.9 | 115.1868 | -5.007 | -0.97
7.8 | 1.9511 | 1.938 | 1.8655 | 116.3721 | -0.72341 | 7.8 | 18.3922 | 5.3 | 5.3432 | 117.5942 | -0.96 | 7.8 | 1.94 | -1.9 | 116.1798 | -1.8214 | -0.74 | 7.8 | 18.3485 | -4.9 | 115.1942 | -5.0028 | -0.97
7.81 | 1.951 | 1.938 | 1.8663 | 116.3686 | -0.72281 | 7.81 | 18.3889 | 5.3 | 5.3361 | 117.5697 | -0.96 | 7.81 | 1.939 | -1.9 | 116.1933 | -1.8217 | -0.74 | 7.81 | 18.3505 | -4.9 | 115.2003 | -4.9993 | -0.97
7.82 | 1.9505 | 1.938 | 1.8648 | 116.3642 | -0.72221 | 7.82 | 18.3851 | 5.3 | 5.3284 | 117.535 | -0.96 | 7.82 | 1.9396 | -1.9 | 116.2059 | -1.8215 | -0.74 | 7.82 | 18.3517 | -4.9 | 115.1904 | -4.9974 | -0.97
7.83 | 1.9511 | 1.938 | 1.8623 | 116.3528 | -0.72161 | 7.83 | 18.3822 | 5.3 | 5.3274 | 117.5134 | -0.96 | 7.83 | 1.9399 | -1.9 | 116.2184 | -1.8212 | -0.74 | 7.83 | 18.3547 | -4.9 | 115.179 | -4.9969 | -0.97
7.84 | 1.9522 | 1.938 | 1.8612 | 116.3394 | -0.72101 | 7.84 | 18.3791 | 5.3 | 5.335 | 117.5072 | -0.96 | 7.84 | 1.9409 | -1.9 | 116.2156 | -1.82 | -0.74 | 7.84 | 18.3538 | -4.9 | 115.1672 | -4.9982 | -0.97
7.85 | 1.9518 | 1.938 | 1.8608 | 116.3376 | -0.72041 | 7.85 | 18.3757 | 5.3 | 5.3396 | 117.5012 | -0.96 | 7.85 | 1.9426 | -1.9 | 116.2324 | -1.819 | -0.74 | 7.85 | 18.3491 | -4.9 | 115.1459 | -4.9998 | -0.97
7.86 | 1.9512 | 1.938 | 1.8592 | 116.3348 | -0.71981 | 7.86 | 18.3753 | 5.3 | 5.3413 | 117.5088 | -0.96 | 7.86 | 1.9458 | -1.9 | 116.2476 | -1.8183 | -0.74 | 7.86 | 18.3455 | -4.9 | 115.1282 | -5.0009 | -0.97
7.87 | 1.952 | 1.938 | 1.8584 | 116.3145 | -0.71921 | 7.87 | 18.3781 | 5.3 | 5.3467 | 117.5369 | -0.96 | 7.87 | 1.9458 | -1.9 | 116.2411 | -1.819 | -0.74 | 7.87 | 18.3421 | -4.9 | 115.0963 | -5.0033 | -0.97
7.88 | 1.9523 | 1.938 | 1.8597 | 116.3022 | -0.71861 | 7.88 | 18.3811 | 5.3 | 5.3536 | 117.5603 | -0.96 | 7.88 | 1.9418 | -1.9 | 116.2442 | -1.8218 | -0.74 | 7.88 | 18.337 | -4.9 | 115.0518 | -5.0071 | -0.97
7.89 | 1.9515 | 1.938 | 1.8606 | 116.3017 | -0.71801 | 7.89 | 18.3801 | 5.3 | 5.3567 | 117.5506 | -0.96 | 7.89 | 1.9406 | -1.9 | 116.244 | -1.8224 | -0.74 | 7.89 | 18.3325 | -4.9 | 115.021 | -5.0098 | -0.97
7.9 | 1.9498 | 1.938 | 1.8607 | 116.2916 | -0.71741 | 7.9 | 18.378 | 5.3 | 5.3549 | 117.5221 | -0.96 | 7.9 | 1.9401 | -1.9 | 116.2444 | -1.8212 | -0.74 | 7.9 | 18.3304 | -4.9 | 115.0059 | -5.0095 | -0.97
7.91 | 1.9489 | 1.938 | 1.8607 | 116.2752 | -0.71681 | 7.91 | 18.3794 | 5.3 | 5.352 | 117.5049 | -0.96 | 7.91 | 1.9389 | -1.9 | 116.25 | -1.8201 | -0.74 | 7.91 | 18.3313 | -4.9 | 114.9951 | -5.0069 | -0.97
7.92 | 1.9493 | 1.938 | 1.8609 | 116.2608 | -0.71621 | 7.92 | 18.3801 | 5.3 | 5.3465 | 117.4959 | -0.96 | 7.92 | 1.9399 | -1.9 | 116.25 | -1.8181 | -0.74 | 7.92 | 18.3313 | -4.9 | 114.9576 | -5.0095 | -0.97
7.93 | 1.9498 | 1.938 | 1.8616 | 116.2536 | -0.71561 | 7.93 | 18.3796 | 5.3 | 5.3419 | 117.5005 | -0.96 | 7.93 | 1.942 | -1.9 | 116.2499 | -1.8173 | -0.74 | 7.93 | 18.3304 | -4.9 | 114.9139 | -5.0151 | -0.97
7.94 | 1.9509 | 1.938 | 1.8625 | 116.2453 | -0.71501 | 7.94 | 18.3807 | 5.3 | 5.3411 | 117.5217 | -0.96 | 7.94 | 1.9411 | -1.9 | 116.2573 | -1.819 | -0.74 | 7.94 | 18.3313 | -4.9 | 114.8992 | -5.0162 | -0.97
7.95 | 1.9499 | 1.938 | 1.8626 | 116.2303 | -0.71441 | 7.95 | 18.3813 | 5.3 | 5.3402 | 117.5294 | -0.96 | 7.95 | 1.94 | -1.9 | 116.2635 | -1.8204 | -0.74 | 7.95 | 18.3319 | -4.9 | 114.8855 | -5.0159 | -0.97
7.96 | 1.9484 | 1.938 | 1.8631 | 116.2221 | -0.71381 | 7.96 | 18.3815 | 5.3 | 5.3416 | 117.5246 | -0.96 | 7.96 | 1.9406 | -1.9 | 116.268 | -1.8208 | -0.74 | 7.96 | 18.3317 | -4.9 | 114.8639 | -5.0153 | -0.97
7.97 | 1.9488 | 1.938 | 1.8642 | 116.2267 | -0.71321 | 7.97 | 18.3828 | 5.3 | 5.3479 | 117.5315 | -0.96 | 7.97 | 1.9414 | -1.9 | 116.2712 | -1.8212 | -0.74 | 7.97 | 18.3322 | -4.9 | 114.8434 | -5.017 | -0.97
7.98 | 1.9482 | 1.938 | 1.8637 | 116.2188 | -0.71261 | 7.98 | 18.3863 | 5.3 | 5.3527 | 117.5554 | -0.96 | 7.98 | 1.9419 | -1.9 | 116.2603 | -1.8198 | -0.74 | 7.98 | 18.3338 | -4.9 | 114.8312 | -5.0195 | -0.97
7.99 | 1.9474 | 1.938 | 1.8634 | 116.2086 | -0.71201 | 7.99 | 18.3885 | 5.3 | 5.3557 | 117.5835 | -0.96 | 7.99 | 1.942 | -1.9 | 116.253 | -1.8177 | -0.74 | 7.99 | 18.3353 | -4.9 | 114.8316 | -5.0211 | -0.97
8 | 1.9487 | 1.938 | 1.8627 | 116.1964 | -0.71141 | 8 | 18.3865 | 5.3 | 5.3573 | 117.5815 | -0.96 | 8 | 1.9415 | -1.9 | 116.2606 | -1.8179 | -0.74 | 8 | 18.3371 | -4.9 | 114.8378 | -5.0227 | -0.97
8.01 | 1.9493 | 1.938 | 1.8621 | 116.1773 | -0.71081 | 8.01 | 18.3835 | 5.3 | 5.3523 | 117.5441 | -0.96 | 8.01 | 1.9393 | -1.9 | 116.2701 | -1.819 | -0.74 | 8.01 | 18.3407 | -4.9 | 114.8424 | -5.0223 | -0.97
8.02 | 1.9491 | 1.938 | 1.862 | 116.1615 | -0.71021 | 8.02 | 18.3834 | 5.3 | 5.3463 | 117.524 | -0.96 | 8.02 | 1.9387 | -1.9 | 116.2636 | -1.8188 | -0.74 | 8.02 | 18.3468 | -4.9 | 114.848 | -5.0205 | -0.97
8.03 | 1.9492 | 1.938 | 1.8619 | 116.1556 | -0.71 | 8.03 | 18.3813 | 5.3 | 5.34 | 117.507 | -0.96 | 8.03 | 1.94 | -1.9 | 116.2486 | -1.8189 | -0.74 | 8.03 | 18.3496 | -4.9 | 114.8492 | -5.0181 | -0.97
8.04 | 1.9484 | 1.938 | 1.8617 | 116.1531 | -0.71 | 8.04 | 18.3781 | 5.3 | 5.335 | 117.4858 | -0.96 | 8.04 | 1.9391 | -1.9 | 116.2463 | -1.8208 | -0.74 | 8.04 | 18.3493 | -4.9 | 114.849 | -5.0178 | -0.97
8.05 | 1.9485 | 1.938 | 1.8602 | 116.1389 | -0.71 | 8.05 | 18.3776 | 5.3 | 5.3343 | 117.4856 | -0.96 | 8.05 | 1.9395 | -1.9 | 116.2524 | -1.8215 | -0.74 | 8.05 | 18.3519 | -4.9 | 114.8628 | -5.0201 | -0.97
8.06 | 1.9487 | 1.938 | 1.8595 | 116.1321 | -0.71 | 8.06 | 18.3766 | 5.3 | 5.3347 | 117.4837 | -0.96 | 8.06 | 1.9389 | -1.9 | 116.2475 | -1.8202 | -0.74 | 8.06 | 18.3558 | -4.9 | 114.8754 | -5.022 | -0.97
8.07 | 1.9485 | 1.938 | 1.8599 | 116.1414 | -0.71 | 8.07 | 18.3769 | 5.3 | 5.3386 | 117.4904 | -0.96 | 8.07 | 1.938 | -1.9 | 116.2442 | -1.8186 | -0.74 | 8.07 | 18.3585 | -4.9 | 114.8837 | -5.0219 | -0.97
8.08 | 1.9494 | 1.938 | 1.8599 | 116.1404 | -0.71 | 8.08 | 18.3792 | 5.3 | 5.3457 | 117.5064 | -0.96 | 8.08 | 1.94 | -1.9 | 116.259 | -1.8174 | -0.74 | 8.08 | 18.3589 | -4.9 | 114.8873 | -5.0215 | -0.97
8.09 | 1.9506 | 1.938 | 1.8595 | 116.1159 | -0.71 | 8.09 | 18.3832 | 5.3 | 5.3533 | 117.5231 | -0.96 | 8.09 | 1.941 | -1.9 | 116.2628 | -1.817 | -0.74 | 8.09 | 18.3574 | -4.9 | 114.873 | -5.0203 | -0.97
8.1 | 1.9501 | 1.938 | 1.8594 | 116.0937 | -0.71 | 8.1 | 18.3861 | 5.3 | 5.3591 | 117.5286 | -0.96 | 8.1 | 1.9408 | -1.9 | 116.2635 | -1.8172 | -0.74 | 8.1 | 18.3555 | -4.9 | 114.8456 | -5.0192 | -0.97
8.11 | 1.9494 | 1.938 | 1.8589 | 116.0813 | -0.71 | 8.11 | 18.3837 | 5.3 | 5.3613 | 117.499 | -0.96 | 8.11 | 1.942 | -1.9 | 116.2662 | -1.8176 | -0.74 | 8.11 | 18.3514 | -4.9 | 114.8121 | -5.0198 | -0.97
8.12 | 1.9494 | 1.938 | 1.8582 | 116.0739 | -0.71 | 8.12 | 18.3829 | 5.3 | 5.3588 | 117.4776 | -0.96 | 8.12 | 1.9413 | -1.9 | 116.2611 | -1.8169 | -0.74 | 8.12 | 18.3424 | -4.9 | 114.7506 | -5.0191 | -0.97
8.13 | 1.9491 | 1.938 | 1.8582 | 116.078 | -0.71 | 8.13 | 18.3857 | 5.3 | 5.3544 | 117.4858 | -0.96 | 8.13 | 1.9397 | -1.9 | 116.2609 | -1.8158 | -0.74 | 8.13 | 18.3327 | -4.9 | 114.6803 | -5.019 | -0.97
8.14 | 1.9485 | 1.938 | 1.8582 | 116.1021 | -0.71 | 8.14 | 18.3862 | 5.3 | 5.3544 | 117.496 | -0.96 | 8.14 | 1.9412 | -1.9 | 116.2634 | -1.8156 | -0.74 | 8.14 | 18.3263 | -4.9 | 114.6252 | -5.0213 | -0.97
8.15 | 1.9481 | 1.938 | 1.8593 | 116.1359 | -0.71 | 8.15 | 18.3853 | 5.3 | 5.3562 | 117.5049 | -0.96 | 8.15 | 1.9424 | -1.9 | 116.2687 | -1.8167 | -0.74 | 8.15 | 18.3216 | -4.9 | 114.5731 | -5.0253 | -0.97
8.16 | 1.9486 | 1.938 | 1.8604 | 116.1638 | -0.71 | 8.16 | 18.3848 | 5.3 | 5.3568 | 117.5118 | -0.96 | 8.16 | 1.9423 | -1.9 | 116.2758 | -1.8193 | -0.74 | 8.16 | 18.3191 | -4.9 | 114.5412 | -5.0303 | -0.97
8.17 | 1.9493 | 1.938 | 1.8615 | 116.1815 | -0.71 | 8.17 | 18.3853 | 5.3 | 5.3586 | 117.517 | -0.96 | 8.17 | 1.9413 | -1.9 | 116.2856 | -1.8229 | -0.74 | 8.17 | 18.3174 | -4.9 | 114.5076 | -5.0361 | -0.97
8.18 | 1.9504 | 1.938 | 1.8629 | 116.1994 | -0.71 | 8.18 | 18.3864 | 5.3 | 5.3604 | 117.5154 | -0.96 | 8.18 | 1.9382 | -1.9 | 116.291 | -1.8247 | -0.74 | 8.18 | 18.3168 | -4.9 | 114.4774 | -5.0392 | -0.97
8.19 | 1.952 | 1.938 | 1.8631 | 116.2174 | -0.71 | 8.19 | 18.3859 | 5.3 | 5.3619 | 117.508 | -0.96 | 8.19 | 1.937 | -1.9 | 116.2936 | -1.8252 | -0.74 | 8.19 | 18.3198 | -4.9 | 114.4671 | -5.0382 | -0.97
8.2 | 1.9526 | 1.938 | 1.8622 | 116.2308 | -0.71 | 8.2 | 18.3837 | 5.3 | 5.3625 | 117.5086 | -0.96 | 8.2 | 1.9396 | -1.9 | 116.2967 | -1.8226 | -0.74 | 8.2 | 18.3248 | -4.9 | 114.454 | -5.0369 | -0.97
8.21 | 1.9531 | 1.938 | 1.8618 | 116.2357 | -0.71 | 8.21 | 18.3825 | 5.3 | 5.3583 | 117.4892 | -0.96 | 8.21 | 1.9423 | -1.9 | 116.2967 | -1.819 | -0.74 | 8.21 | 18.3285 | -4.9 | 114.4369 | -5.0358 | -0.97
8.22 | 1.9542 | 1.938 | 1.8619 | 116.2354 | -0.71 | 8.22 | 18.3814 | 5.3 | 5.3536 | 117.4562 | -0.96 | 8.22 | 1.9428 | -1.9 | 116.298 | -1.817 | -0.74 | 8.22 | 18.3295 | -4.9 | 114.4059 | -5.0356 | -0.97
8.23 | 1.9542 | 1.938 | 1.8619 | 116.2404 | -0.71 | 8.23 | 18.3808 | 5.3 | 5.353 | 117.4468 | -0.96 | 8.23 | 1.9421 | -1.9 | 116.2961 | -1.8159 | -0.74 | 8.23 | 18.3313 | -4.9 | 114.3829 | -5.0367 | -0.97
8.24 | 1.954 | 1.938 | 1.8622 | 116.2481 | -0.71 | 8.24 | 18.3816 | 5.3 | 5.3536 | 117.4526 | -0.96 | 8.24 | 1.9426 | -1.9 | 116.2932 | -1.8171 | -0.74 | 8.24 | 18.333 | -4.9 | 114.3713 | -5.0392 | -0.97
8.25 | 1.9523 | 1.938 | 1.8624 | 116.2729 | -0.71 | 8.25 | 18.3816 | 5.3 | 5.354 | 117.4539 | -0.96 | 8.25 | 1.9428 | -1.9 | 116.2985 | -1.8177 | -0.74 | 8.25 | 18.3313 | -4.9 | 114.3436 | -5.0416 | -0.97
8.26 | 1.9515 | 1.938 | 1.8622 | 116.3015 | -0.71 | 8.26 | 18.379 | 5.3 | 5.3549 | 117.4451 | -0.96 | 8.26 | 1.9413 | -1.9 | 116.3056 | -1.8187 | -0.74 | 8.26 | 18.3297 | -4.9 | 114.3271 | -5.0441 | -0.97
8.27 | 1.9522 | 1.938 | 1.8632 | 116.3166 | -0.71 | 8.27 | 18.3769 | 5.3 | 5.3554 | 117.4389 | -0.96 | 8.27 | 1.941 | -1.9 | 116.3014 | -1.8195 | -0.74 | 8.27 | 18.3329 | -4.9 | 114.3229 | -5.0461 | -0.97
8.28 | 1.9517 | 1.938 | 1.8652 | 116.3339 | -0.71 | 8.28 | 18.3794 | 5.3 | 5.355 | 117.4428 | -0.96 | 8.28 | 1.9417 | -1.9 | 116.3031 | -1.8186 | -0.74 | 8.28 | 18.3362 | -4.9 | 114.3096 | -5.0461 | -0.97
8.29 | 1.9523 | 1.938 | 1.8655 | 116.3508 | -0.71 | 8.29 | 18.3827 | 5.3 | 5.3559 | 117.452 | -0.96 | 8.29 | 1.9409 | -1.9 | 116.3136 | -1.8184 | -0.74 | 8.29 | 18.3369 | -4.9 | 114.2984 | -5.0461 | -0.97
8.3 | 1.9537 | 1.938 | 1.8657 | 116.3791 | -0.71 | 8.3 | 18.3823 | 5.3 | 5.3568 | 117.4558 | -0.96 | 8.3 | 1.9399 | -1.9 | 116.3198 | -1.8183 | -0.74 | 8.3 | 18.3387 | -4.9 | 114.2934 | -5.0469 | -0.97
8.31 | 1.9546 | 1.938 | 1.866 | 116.3918 | -0.71 | 8.31 | 18.3817 | 5.3 | 5.3574 | 117.4518 | -0.96 | 8.31 | 1.939 | -1.9 | 116.3192 | -1.8195 | -0.74 | 8.31 | 18.3417 | -4.9 | 114.2904 | -5.0456 | -0.97
8.32 | 1.9554 | 1.938 | 1.865 | 116.3754 | -0.71 | 8.32 | 18.3811 | 5.3 | 5.3569 | 117.4374 | -0.96 | 8.32 | 1.9398 | -1.9 | 116.3215 | -1.8208 | -0.74 | 8.32 | 18.3433 | -4.9 | 114.2738 | -5.0469 | -0.97
8.33 | 1.9551 | 1.938 | 1.8643 | 116.3787 | -0.71 | 8.33 | 18.3806 | 5.3 | 5.3551 | 117.4245 | -0.96 | 8.33 | 1.9405 | -1.9 | 116.3335 | -1.8201 | -0.74 | 8.33 | 18.3437 | -4.9 | 114.2576 | -5.0522 | -0.97
8.34 | 1.9549 | 1.938 | 1.8628 | 116.3933 | -0.71 | 8.34 | 18.3812 | 5.3 | 5.3531 | 117.4241 | -0.96 | 8.34 | 1.9406 | -1.9 | 116.3397 | -1.8187 | -0.74 | 8.34 | 18.3436 | -4.9 | 114.2566 | -5.0545 | -0.97
8.35 | 1.9545 | 1.938 | 1.8622 | 116.4139 | -0.71 | 8.35 | 18.382 | 5.3 | 5.349 | 117.4304 | -0.96 | 8.35 | 1.9424 | -1.9 | 116.3385 | -1.8185 | -0.74 | 8.35 | 18.3434 | -4.9 | 114.2543 | -5.0544 | -0.97
8.36 | 1.9528 | 1.938 | 1.8619 | 116.4359 | -0.71 | 8.36 | 18.3854 | 5.3 | 5.3469 | 117.4592 | -0.96 | 8.36 | 1.9423 | -1.9 | 116.3415 | -1.8195 | -0.74 | 8.36 | 18.3445 | -4.9 | 114.2453 | -5.0541 | -0.97
8.37 | 1.953 | 1.938 | 1.8613 | 116.4485 | -0.71 | 8.37 | 18.3878 | 5.3 | 5.3502 | 117.4868 | -0.96 | 8.37 | 1.9412 | -1.9 | 116.3483 | -1.8197 | -0.74 | 8.37 | 18.3442 | -4.9 | 114.2363 | -5.0569 | -0.97
8.38 | 1.9542 | 1.938 | 1.8629 | 116.4588 | -0.71 | 8.38 | 18.387 | 5.3 | 5.356 | 117.4983 | -0.96 | 8.38 | 1.9419 | -1.9 | 116.3429 | -1.8193 | -0.74 | 8.38 | 18.3441 | -4.9 | 114.2313 | -5.0602 | -0.97
8.39 | 1.9537 | 1.938 | 1.8651 | 116.4684 | -0.71 | 8.39 | 18.3845 | 5.3 | 5.3617 | 117.4965 | -0.96 | 8.39 | 1.942 | -1.9 | 116.3285 | -1.8184 | -0.74 | 8.39 | 18.3452 | -4.9 | 114.2242 | -5.0603 | -0.97
8.4 | 1.9534 | 1.938 | 1.8653 | 116.466 | -0.71 | 8.4 | 18.3826 | 5.3 | 5.3635 | 117.4824 | -0.96 | 8.4 | 1.9413 | -1.9 | 116.3196 | -1.818 | -0.74 | 8.4 | 18.346 | -4.9 | 114.2223 | -5.0587 | -0.97
8.41 | 1.9543 | 1.938 | 1.8637 | 116.465 | -0.71 | 8.41 | 18.3866 | 5.3 | 5.3616 | 117.4856 | -0.96 | 8.41 | 1.9409 | -1.9 | 116.3114 | -1.8189 | -0.74 | 8.41 | 18.3461 | -4.9 | 114.2203 | -5.0571 | -0.97
8.42 | 1.9547 | 1.938 | 1.8627 | 116.4694 | -0.71 | 8.42 | 18.3897 | 5.3 | 5.3595 | 117.4886 | -0.96 | 8.42 | 1.9399 | -1.9 | 116.3042 | -1.8228 | -0.74 | 8.42 | 18.3468 | -4.9 | 114.2174 | -5.0572 | -0.97
8.43 | 1.9547 | 1.938 | 1.8638 | 116.4664 | -0.71 | 8.43 | 18.3875 | 5.3 | 5.3573 | 117.4742 | -0.96 | 8.43 | 1.9382 | -1.9 | 116.3045 | -1.8269 | -0.74 | 8.43 | 18.3481 | -4.9 | 114.2212 | -5.0576 | -0.97
8.44 | 1.9544 | 1.938 | 1.8655 | 116.468 | -0.71 | 8.44 | 18.3838 | 5.3 | 5.3554 | 117.4502 | -0.96 | 8.44 | 1.9388 | -1.9 | 116.3012 | -1.8276 | -0.74 | 8.44 | 18.3496 | -4.9 | 114.2171 | -5.0547 | -0.97
8.45 | 1.9537 | 1.938 | 1.8658 | 116.4661 | -0.71 | 8.45 | 18.381 | 5.3 | 5.3536 | 117.4287 | -0.96 | 8.45 | 1.9409 | -1.9 | 116.2997 | -1.8326 | -0.74 | 8.45 | 18.3492 | -4.9 | 114.2037 | -5.0508 | -0.97
8.46 | 1.9533 | 1.938 | 1.8654 | 116.4536 | -0.71 | 8.46 | 18.3788 | 5.3 | 5.3521 | 117.4126 | -0.96 | 8.46 | 1.9431 | -1.9 | 116.3045 | -1.8389 | -0.74 | 8.46 | 18.347 | -4.9 | 114.1977 | -5.0511 | -0.97
8.47 | 1.9535 | 1.938 | 1.8651 | 116.4384 | -0.71 | 8.47 | 18.377 | 5.3 | 5.3541 | 117.3982 | -0.96 | 8.47 | 1.9459 | -1.9 | 116.3098 | -1.8418 | -0.74 | 8.47 | 18.3458 | -4.9 | 114.1882 | -5.056 | -0.97
8.48 | 1.9538 | 1.938 | 1.8651 | 116.4272 | -0.71 | 8.48 | 18.3772 | 5.3 | 5.3569 | 117.3892 | -0.96 | 8.48 | 1.9474 | -1.9 | 116.3113 | -1.8491 | -0.74 | 8.48 | 18.3455 | -4.9 | 114.1769 | -5.0594 | -0.97
8.49 | 1.9538 | 1.938 | 1.8652 | 116.4084 | -0.71 | 8.49 | 18.3797 | 5.3 | 5.359 | 117.3959 | -0.96 | 8.49 | 1.9455 | -1.9 | 116.3126 | -1.8601 | -0.74 | 8.49 | 18.3441 | -4.9 | 114.1718 | -5.0599 | -0.97
8.5 | 1.9533 | 1.938 | 1.8649 | 116.3824 | -0.71 | 8.5 | 18.3835 | 5.3 | 5.3597 | 117.4144 | -0.96 | 8.5 | 1.943 | -1.9 | 116.3084 | -1.8844 | -0.74 | 8.5 | 18.3435 | -4.9 | 114.1673 | -5.0594 | -0.97
8.51 | 1.9522 | 1.938 | 1.8633 | 116.3644 | -0.71 | 8.51 | 18.3865 | 5.3 | 5.3622 | 117.4393 | -0.96 | 8.51 | 1.9405 | -1.9 | 116.2995 | -1.905 | -0.7394 | 8.51 | 18.3459 | -4.9 | 114.1682 | -5.058 | -0.97
8.52 | 1.9512 | 1.938 | 1.8616 | 116.3586 | -0.71 | 8.52 | 18.3887 | 5.3 | 5.3651 | 117.4465 | -0.96 | 8.52 | 1.9398 | -1.9 | 116.2945 | -1.9077 | -0.7388 | 8.52 | 18.3466 | -4.9 | 114.1691 | -5.0595 | -0.97
8.53 | 1.9501 | 1.938 | 1.8612 | 116.3487 | -0.71026 | 8.53 | 18.3883 | 5.3 | 5.3651 | 117.4295 | -0.96 | 8.53 | 1.941 | -1.9 | 116.2806 | -1.9112 | -0.7382 | 8.53 | 18.3468 | -4.9 | 114.172 | -5.0614 | -0.97
8.54 | 1.9479 | 1.938 | 1.8659 | 116.34 | -0.71066 | 8.54 | 18.3856 | 5.3 | 5.3629 | 117.4227 | -0.96 | 8.54 | 1.9411 | -1.9 | 116.2739 | -1.9171 | -0.7376 | 8.54 | 18.3474 | -4.9 | 114.1821 | -5.0607 | -0.97
8.55 | 1.948 | 1.938 | 1.8757 | 116.3302 | -0.71106 | 8.55 | 18.386 | 5.3 | 5.3582 | 117.4303 | -0.96 | 8.55 | 1.9433 | -1.9 | 116.2708 | -1.9179 | -0.737 | 8.55 | 18.3481 | -4.9 | 114.1896 | -5.059 | -0.97
8.56 | 1.9499 | 1.938 | 1.883 | 116.319 | -0.71146 | 8.56 | 18.3883 | 5.3 | 5.3537 | 117.4323 | -0.96 | 8.56 | 1.9457 | -1.9 | 116.2565 | -1.9177 | -0.7364 | 8.56 | 18.3508 | -4.9 | 114.1994 | -5.0565 | -0.97
8.57 | 1.9497 | 1.938 | 1.8863 | 116.3111 | -0.71186 | 8.57 | 18.3884 | 5.3 | 5.3532 | 117.4364 | -0.96 | 8.57 | 1.945 | -1.9 | 116.2381 | -1.9263 | -0.7358 | 8.57 | 18.3525 | -4.9 | 114.2001 | -5.0564 | -0.97
8.58 | 1.9474 | 1.938 | 1.8913 | 116.299 | -0.71226 | 8.58 | 18.3876 | 5.3 | 5.3553 | 117.4456 | -0.96 | 8.58 | 1.9383 | -1.9 | 116.2355 | -1.9407 | -0.7352 | 8.58 | 18.3514 | -4.9 | 114.1951 | -5.0568 | -0.97
8.59 | 1.9453 | 1.938 | 1.9012 | 116.2882 | -0.71266 | 8.59 | 18.3885 | 5.3 | 5.3559 | 117.4473 | -0.96 | 8.59 | 1.9349 | -1.9 | 116.2557 | -1.9501 | -0.7346 | 8.59 | 18.3508 | -4.9 | 114.1987 | -5.0556 | -0.97
8.6 | 1.9459 | 1.938 | 1.9168 | 116.2781 | -0.71306 | 8.6 | 18.3901 | 5.3 | 5.3567 | 117.4522 | -0.96 | 8.6 | 1.9376 | -1.9 | 116.2797 | -1.9435 | -0.734 | 8.6 | 18.3499 | -4.9 | 114.1905 | -5.0552 | -0.97
8.61 | 1.9446 | 1.938 | 1.9325 | 116.2748 | -0.71346 | 8.61 | 18.3903 | 5.3 | 5.36 | 117.4691 | -0.96 | 8.61 | 1.9397 | -1.9 | 116.286 | -1.93 | -0.7334 | 8.61 | 18.3474 | -4.9 | 114.176 | -5.0562 | -0.97
8.62 | 1.9416 | 1.938 | 1.946 | 116.2812 | -0.71386 | 8.62 | 18.3905 | 5.3 | 5.3636 | 117.4799 | -0.96 | 8.62 | 1.9408 | -1.9 | 116.2724 | -1.9221 | -0.7328 | 8.62 | 18.3458 | -4.9 | 114.1721 | -5.0595 | -0.97
8.63 | 1.9427 | 1.938 | 1.9563 | 116.2805 | -0.71426 | 8.63 | 18.3914 | 5.3 | 5.3637 | 117.4761 | -0.96 | 8.63 | 1.9456 | -1.9 | 116.2722 | -1.921 | -0.7322 | 8.63 | 18.3447 | -4.9 | 114.1714 | -5.0614 | -0.97
8.64 | 1.9453 | 1.938 | 1.9618 | 116.2697 | -0.71466 | 8.64 | 18.3915 | 5.3 | 5.3609 | 117.4757 | -0.96 | 8.64 | 1.95 | -1.9 | 116.2842 | -1.9236 | -0.7316 | 8.64 | 18.3438 | -4.9 | 114.1652 | -5.0593 | -0.97
8.65 | 1.9467 | 1.938 | 1.966 | 116.2731 | -0.71506 | 8.65 | 18.391 | 5.3 | 5.3576 | 117.4736 | -0.96 | 8.65 | 1.9499 | -1.9 | 116.2846 | -1.925 | -0.731 | 8.65 | 18.3435 | -4.9 | 114.1594 | -5.0578 | -0.97
8.66 | 1.947 | 1.938 | 1.9687 | 116.2769 | -0.71546 | 8.66 | 18.3888 | 5.3 | 5.3566 | 117.4597 | -0.96 | 8.66 | 1.9492 | -1.9 | 116.2698 | -1.9302 | -0.7304 | 8.66 | 18.3439 | -4.9 | 114.1645 | -5.0572 | -0.97
8.67 | 1.9479 | 1.938 | 1.9701 | 116.2711 | -0.71586 | 8.67 | 18.3854 | 5.3 | 5.358 | 117.4459 | -0.96 | 8.67 | 1.9462 | -1.9 | 116.2584 | -1.9397 | -0.7298 | 8.67 | 18.3449 | -4.9 | 114.1768 | -5.0568 | -0.97
8.68 | 1.9496 | 1.938 | 1.9711 | 116.2674 | -0.71626 | 8.68 | 18.3835 | 5.3 | 5.3581 | 117.4351 | -0.96 | 8.68 | 1.9441 | -1.9 | 116.2504 | -1.9465 | -0.7292 | 8.68 | 18.3467 | -4.9 | 114.1798 | -5.0569 | -0.97
8.69 | 1.9493 | 1.938 | 1.9723 | 116.2716 | -0.71666 | 8.69 | 18.3831 | 5.3 | 5.3569 | 117.4289 | -0.96 | 8.69 | 1.9431 | -1.9 | 116.2291 | -1.9495 | -0.7286 | 8.69 | 18.3478 | -4.9 | 114.1787 | -5.0551 | -0.97
8.7 | 1.9473 | 1.938 | 1.9786 | 116.2653 | -0.71706 | 8.7 | 18.3839 | 5.3 | 5.3556 | 117.429 | -0.96 | 8.7 | 1.9411 | -1.9 | 116.218 | -1.9536 | -0.728 | 8.7 | 18.3461 | -4.9 | 114.1828 | -5.0535 | -0.97
8.71 | 1.9485 | 1.938 | 1.9854 | 116.2609 | -0.71746 | 8.71 | 18.3804 | 5.3 | 5.3565 | 117.4297 | -0.96 | 8.71 | 1.937 | -1.9 | 116.2137 | -1.9589 | -0.7274 | 8.71 | 18.3457 | -4.9 | 114.1871 | -5.0539 | -0.97
8.72 | 1.9502 | 1.938 | 1.9905 | 116.2659 | -0.71786 | 8.72 | 18.3774 | 5.3 | 5.3605 | 117.4371 | -0.96 | 8.72 | 1.9355 | -1.9 | 116.2076 | -1.9607 | -0.7268 | 8.72 | 18.3464 | -4.9 | 114.1854 | -5.0556 | -0.97
8.73 | 1.9478 | 1.938 | 1.9986 | 116.2635 | -0.71826 | 8.73 | 18.3775 | 5.3 | 5.3639 | 117.4331 | -0.96 | 8.73 | 1.9375 | -1.9 | 116.2055 | -1.9588 | -0.7262 | 8.73 | 18.346 | -4.9 | 114.1849 | -5.0572 | -0.97
8.74 | 1.9464 | 1.938 | 2.0048 | 116.2542 | -0.71866 | 8.74 | 18.3754 | 5.3 | 5.369 | 117.4041 | -0.96 | 8.74 | 1.9394 | -1.9 | 116.2024 | -1.9562 | -0.7256 | 8.74 | 18.346 | -4.9 | 114.1899 | -5.0572 | -0.97
8.75 | 1.9483 | 1.938 | 2.0081 | 116.2437 | -0.71906 | 8.75 | 18.3728 | 5.3 | 5.3729 | 117.3675 | -0.96 | 8.75 | 1.9432 | -1.9 | 116.2087 | -1.9556 | -0.725 | 8.75 | 18.3455 | -4.9 | 114.1925 | -5.0577 | -0.97
8.76 | 1.9502 | 1.938 | 2.0095 | 116.242 | -0.71946 | 8.76 | 18.3682 | 5.3 | 5.3658 | 117.2967 | -0.96 | 8.76 | 1.9476 | -1.9 | 116.2124 | -1.9547 | -0.7244 | 8.76 | 18.3453 | -4.9 | 114.1933 | -5.0587 | -0.97
8.77 | 1.9503 | 1.938 | 2.0104 | 116.2506 | -0.71986 | 8.77 | 18.3627 | 5.3 | 5.352 | 117.2184 | -0.96 | 8.77 | 1.9469 | -1.9 | 116.214 | -1.9534 | -0.7238 | 8.77 | 18.345 | -4.9 | 114.1936 | -5.0603 | -0.97
8.78 | 1.9495 | 1.938 | 2.012 | 116.2552 | -0.72026 | 8.78 | 18.3581 | 5.3 | 5.3439 | 117.1759 | -0.96 | 8.78 | 1.944 | -1.9 | 116.2305 | -1.9544 | -0.7232 | 8.78 | 18.345 | -4.9 | 114.1997 | -5.0617 | -0.97
8.79 | 1.9484 | 1.938 | 2.0143 | 116.2559 | -0.72066 | 8.79 | 18.3529 | 5.3 | 5.3402 | 117.1376 | -0.96 | 8.79 | 1.9454 | -1.9 | 116.2349 | -1.9548 | -0.7226 | 8.79 | 18.3462 | -4.9 | 114.2059 | -5.0592 | -0.97
8.8 | 1.9483 | 1.938 | 2.0173 | 116.2656 | -0.72106 | 8.8 | 18.3493 | 5.3 | 5.3347 | 117.1062 | -0.96 | 8.8 | 1.947 | -1.9 | 116.2198 | -1.9551 | -0.722 | 8.8 | 18.3459 | -4.9 | 114.2025 | -5.0563 | -0.97
8.81 | 1.9485 | 1.938 | 2.0192 | 116.2775 | -0.72146 | 8.81 | 18.3475 | 5.3 | 5.3303 | 117.0723 | -0.96 | 8.81 | 1.9456 | -1.9 | 116.2018 | -1.9608 | -0.7214 | 8.81 | 18.3442 | -4.9 | 114.201 | -5.0562 | -0.97
8.82 | 1.9492 | 1.938 | 2.02 | 116.2891 | -0.72186 | 8.82 | 18.3473 | 5.3 | 5.3283 | 117.0401 | -0.96 | 8.82 | 1.9431 | -1.9 | 116.1734 | -1.9686 | -0.7208 | 8.82 | 18.3447 | -4.9 | 114.2063 | -5.0571 | -0.97
8.83 | 1.9502 | 1.938 | 2.02 | 116.2983 | -0.72226 | 8.83 | 18.3482 | 5.3 | 5.3254 | 117.0185 | -0.96 | 8.83 | 1.9421 | -1.9 | 116.1503 | -1.9738 | -0.7202 | 8.83 | 18.3449 | -4.9 | 114.2056 | -5.0571 | -0.97
8.84 | 1.9505 | 1.938 | 2.021 | 116.3214 | -0.72266 | 8.84 | 18.349 | 5.3 | 5.3249 | 117.0069 | -0.96 | 8.84 | 1.9416 | -1.9 | 116.1422 | -1.976 | -0.7196 | 8.84 | 18.3434 | -4.9 | 114.1977 | -5.0583 | -0.97
8.85 | 1.9505 | 1.938 | 2.0225 | 116.3557 | -0.72306 | 8.85 | 18.3522 | 5.3 | 5.3252 | 117.0087 | -0.96 | 8.85 | 1.9411 | -1.9 | 116.1295 | -1.9768 | -0.719 | 8.85 | 18.3436 | -4.9 | 114.1946 | -5.0601 | -0.97
8.86 | 1.9502 | 1.938 | 2.022 | 116.3815 | -0.72346 | 8.86 | 18.3586 | 5.3 | 5.3245 | 117.0101 | -0.96 | 8.86 | 1.942 | -1.9 | 116.1179 | -1.9763 | -0.7184 | 8.86 | 18.3436 | -4.9 | 114.2044 | -5.0597 | -0.97
8.87 | 1.951 | 1.938 | 2.0201 | 116.3927 | -0.72386 | 8.87 | 18.3632 | 5.3 | 5.3231 | 117.0054 | -0.96 | 8.87 | 1.9413 | -1.9 | 116.1108 | -1.9762 | -0.7178 | 8.87 | 18.3422 | -4.9 | 114.2042 | -5.0595 | -0.97
8.88 | 1.953 | 1.938 | 2.0205 | 116.402 | -0.72426 | 8.88 | 18.365 | 5.3 | 5.3219 | 116.996 | -0.96 | 8.88 | 1.9412 | -1.9 | 116.105 | -1.9767 | -0.7172 | 8.88 | 18.3416 | -4.9 | 114.193 | -5.06 | -0.97
8.89 | 1.9544 | 1.938 | 2.0229 | 116.4176 | -0.72466 | 8.89 | 18.3667 | 5.3 | 5.3213 | 116.98 | -0.96 | 8.89 | 1.9431 | -1.9 | 116.1033 | -1.9764 | -0.7166 | 8.89 | 18.3415 | -4.9 | 114.1869 | -5.0587 | -0.97
8.9 | 1.9535 | 1.938 | 2.0237 | 116.4335 | -0.72506 | 8.9 | 18.3676 | 5.3 | 5.3204 | 116.9569 | -0.96 | 8.9 | 1.9447 | -1.9 | 116.0889 | -1.9783 | -0.716 | 8.9 | 18.3405 | -4.9 | 114.1762 | -5.0572 | -0.97
8.91 | 1.9529 | 1.938 | 2.0221 | 116.4387 | -0.72546 | 8.91 | 18.3677 | 5.3 | 5.3206 | 116.946 | -0.96 | 8.91 | 1.9437 | -1.9 | 116.0696 | -1.9802 | -0.7154 | 8.91 | 18.3394 | -4.9 | 114.1724 | -5.0578 | -0.97
8.92 | 1.9532 | 1.938 | 2.02 | 116.4341 | -0.72586 | 8.92 | 18.368 | 5.3 | 5.3219 | 116.942 | -0.96 | 8.92 | 1.9418 | -1.9 | 116.0664 | -1.9804 | -0.7148 | 8.92 | 18.3381 | -4.9 | 114.1697 | -5.0595 | -0.97
8.93 | 1.9531 | 1.938 | 2.0191 | 116.4377 | -0.72626 | 8.93 | 18.3684 | 5.3 | 5.3259 | 116.9359 | -0.96 | 8.93 | 1.9425 | -1.9 | 116.0721 | -1.9802 | -0.7142 | 8.93 | 18.338 | -4.9 | 114.1617 | -5.0606 | -0.97
8.94 | 1.9537 | 1.938 | 2.0205 | 116.4614 | -0.72666 | 8.94 | 18.3696 | 5.3 | 5.3296 | 116.9322 | -0.96 | 8.94 | 1.9431 | -1.9 | 116.0734 | -1.9794 | -0.7136 | 8.94 | 18.3381 | -4.9 | 114.1524 | -5.0614 | -0.97
8.95 | 1.9531 | 1.938 | 2.023 | 116.5035 | -0.72706 | 8.95 | 18.3715 | 5.3 | 5.3292 | 116.929 | -0.96 | 8.95 | 1.9426 | -1.9 | 116.0818 | -1.9797 | -0.713 | 8.95 | 18.3357 | -4.9 | 114.1396 | -5.0621 | -0.97
8.96 | 1.9524 | 1.938 | 2.0247 | 116.5288 | -0.72746 | 8.96 | 18.3729 | 5.3 | 5.3293 | 116.9372 | -0.96 | 8.96 | 1.9424 | -1.9 | 116.0933 | -1.9801 | -0.7124 | 8.96 | 18.3334 | -4.9 | 114.1365 | -5.0626 | -0.97
8.97 | 1.9529 | 1.938 | 2.0268 | 116.5453 | -0.72786 | 8.97 | 18.3736 | 5.3 | 5.3307 | 116.9406 | -0.96 | 8.97 | 1.9422 | -1.9 | 116.0974 | -1.9796 | -0.7118 | 8.97 | 18.3339 | -4.9 | 114.142 | -5.0656 | -0.97
8.98 | 1.953 | 1.938 | 2.0281 | 116.5714 | -0.72826 | 8.98 | 18.3732 | 5.3 | 5.3331 | 116.932 | -0.96 | 8.98 | 1.9413 | -1.9 | 116.1014 | -1.9808 | -0.7112 | 8.98 | 18.3354 | -4.9 | 114.1403 | -5.0686 | -0.97
8.99 | 1.9532 | 1.938 | 2.0272 | 116.5868 | -0.72866 | 8.99 | 18.3734 | 5.3 | 5.3354 | 116.9287 | -0.96 | 8.99 | 1.9422 | -1.9 | 116.0969 | -1.9819 | -0.7106 | 8.99 | 18.3377 | -4.9 | 114.1467 | -5.0673 | -0.97
9 | 1.9539 | 1.938 | 2.0276 | 116.5955 | -0.72906 | 9 | 18.3733 | 5.3 | 5.3343 | 116.9212 | -0.96 | 9 | 1.9439 | -1.9 | 116.0925 | -1.9825 | -0.71 | 9 | 18.341 | -4.9 | 114.169 | -5.0642 | -0.97
9.01 | 1.9531 | 1.938 | 2.029 | 116.6075 | -0.72946 | 9.01 | 18.3715 | 5.3 | 5.3291 | 116.8993 | -0.96 | 9.01 | 1.9432 | -1.9 | 116.0927 | -1.9825 | -0.71 | 9.01 | 18.3431 | -4.9 | 114.1844 | -5.0616 | -0.97
9.02 | 1.952 | 1.938 | 2.0287 | 116.6142 | -0.72986 | 9.02 | 18.3691 | 5.3 | 5.3236 | 116.8739 | -0.96 | 9.02 | 1.9421 | -1.9 | 116.0831 | -1.9822 | -0.71 | 9.02 | 18.3447 | -4.9 | 114.1994 | -5.0605 | -0.97
9.03 | 1.9526 | 1.938 | 2.0272 | 116.611 | -0.73 | 9.03 | 18.3681 | 5.3 | 5.3215 | 116.8598 | -0.96 | 9.03 | 1.9422 | -1.9 | 116.0748 | -1.9834 | -0.71 | 9.03 | 18.3469 | -4.9 | 114.2174 | -5.0595 | -0.97
9.04 | 1.9528 | 1.938 | 2.0267 | 116.6034 | -0.73 | 9.04 | 18.3674 | 5.3 | 5.3243 | 116.8647 | -0.96 | 9.04 | 1.9427 | -1.9 | 116.0822 | -1.9832 | -0.71 | 9.04 | 18.3487 | -4.9 | 114.2215 | -5.0581 | -0.97
9.05 | 1.952 | 1.938 | 2.027 | 116.5991 | -0.73 | 9.05 | 18.3664 | 5.3 | 5.328 | 116.8879 | -0.96 | 9.05 | 1.9428 | -1.9 | 116.0868 | -1.9834 | -0.71 | 9.05 | 18.3494 | -4.9 | 114.2191 | -5.0588 | -0.97
9.06 | 1.9517 | 1.938 | 2.0266 | 116.5897 | -0.73 | 9.06 | 18.3693 | 5.3 | 5.332 | 116.915 | -0.96 | 9.06 | 1.9423 | -1.9 | 116.0933 | -1.9849 | -0.71 | 9.06 | 18.3469 | -4.9 | 114.214 | -5.0617 | -0.97
9.07 | 1.9514 | 1.938 | 2.0261 | 116.5799 | -0.73 | 9.07 | 18.3734 | 5.3 | 5.3369 | 116.9245 | -0.96 | 9.07 | 1.9428 | -1.9 | 116.0931 | -1.984 | -0.71 | 9.07 | 18.3436 | -4.9 | 114.2123 | -5.065 | -0.97
9.08 | 1.951 | 1.938 | 2.0251 | 116.5704 | -0.73 | 9.08 | 18.3741 | 5.3 | 5.337 | 116.9189 | -0.96 | 9.08 | 1.9445 | -1.9 | 116.0746 | -1.9807 | -0.71 | 9.08 | 18.3414 | -4.9 | 114.2113 | -5.067 | -0.97
9.09 | 1.9511 | 1.938 | 2.0234 | 116.549 | -0.73 | 9.09 | 18.3746 | 5.3 | 5.3337 | 116.9153 | -0.96 | 9.09 | 1.9438 | -1.9 | 116.0701 | -1.9805 | -0.71 | 9.09 | 18.3416 | -4.9 | 114.2066 | -5.0661 | -0.97
9.1 | 1.9515 | 1.938 | 2.0211 | 116.5167 | -0.73 | 9.1 | 18.3752 | 5.3 | 5.3312 | 116.9084 | -0.96 | 9.1 | 1.942 | -1.9 | 116.0648 | -1.9835 | -0.71 | 9.1 | 18.3426 | -4.9 | 114.2087 | -5.0642 | -0.97
9.11 | 1.9519 | 1.938 | 2.0192 | 116.4836 | -0.73 | 9.11 | 18.373 | 5.3 | 5.3289 | 116.9047 | -0.96 | 9.11 | 1.9421 | -1.9 | 116.0519 | -1.9843 | -0.71 | 9.11 | 18.3424 | -4.9 | 114.221 | -5.0634 | -0.97
9.12 | 1.9512 | 1.938 | 2.0179 | 116.4513 | -0.73 | 9.12 | 18.3695 | 5.3 | 5.3279 | 116.9048 | -0.96 | 9.12 | 1.9422 | -1.9 | 116.0561 | -1.9831 | -0.71 | 9.12 | 18.343 | -4.9 | 114.2439 | -5.0627 | -0.97
9.13 | 1.9501 | 1.938 | 2.0176 | 116.4292 | -0.73 | 9.13 | 18.3676 | 5.3 | 5.33 | 116.9065 | -0.96 | 9.13 | 1.9427 | -1.9 | 116.0638 | -1.9833 | -0.71 | 9.13 | 18.3452 | -4.9 | 114.2663 | -5.0627 | -0.97
9.14 | 1.9487 | 1.938 | 2.0179 | 116.4242 | -0.73 | 9.14 | 18.3671 | 5.3 | 5.3331 | 116.9114 | -0.96 | 9.14 | 1.9439 | -1.9 | 116.0501 | -1.9832 | -0.71 | 9.14 | 18.3492 | -4.9 | 114.2902 | -5.0632 | -0.97
9.15 | 1.9461 | 1.938 | 2.0193 | 116.3977 | -0.73 | 9.15 | 18.3666 | 5.3 | 5.3333 | 116.9138 | -0.96 | 9.15 | 1.9441 | -1.9 | 116.0348 | -1.9821 | -0.71 | 9.15 | 18.3536 | -4.9 | 114.3267 | -5.0622 | -0.97
9.16 | 1.9446 | 1.938 | 2.0206 | 116.3658 | -0.73 | 9.16 | 18.3682 | 5.3 | 5.3304 | 116.906 | -0.96 | 9.16 | 1.9444 | -1.9 | 116.0293 | -1.9813 | -0.71 | 9.16 | 18.3576 | -4.9 | 114.3695 | -5.0604 | -0.97
9.17 | 1.9454 | 1.938 | 2.0207 | 116.3511 | -0.73 | 9.17 | 18.3714 | 5.3 | 5.3301 | 116.9052 | -0.96 | 9.17 | 1.9434 | -1.9 | 116.0268 | -1.9792 | -0.71 | 9.17 | 18.3625 | -4.9 | 114.4196 | -5.057 | -0.97
9.18 | 1.9462 | 1.938 | 2.0215 | 116.3392 | -0.73 | 9.18 | 18.3732 | 5.3 | 5.3317 | 116.9108 | -0.96 | 9.18 | 1.9413 | -1.9 | 116.0242 | -1.9793 | -0.71 | 9.18 | 18.3658 | -4.9 | 114.4638 | -5.0517 | -0.97
9.19 | 1.9461 | 1.938 | 2.0226 | 116.3312 | -0.73 | 9.19 | 18.3731 | 5.3 | 5.333 | 116.8988 | -0.96 | 9.19 | 1.9414 | -1.9 | 116.0095 | -1.9808 | -0.71 | 9.19 | 18.3669 | -4.9 | 114.4894 | -5.0473 | -0.97
9.2 | 1.9462 | 1.938 | 2.022 | 116.3241 | -0.73 | 9.2 | 18.3694 | 5.3 | 5.3351 | 116.886 | -0.96 | 9.2 | 1.9409 | -1.9 | 116.0024 | -1.9818 | -0.71 | 9.2 | 18.3676 | -4.9 | 114.5095 | -5.0447 | -0.97
9.21 | 1.9464 | 1.938 | 2.0213 | 116.3198 | -0.73 | 9.21 | 18.3657 | 5.3 | 5.3311 | 116.8644 | -0.96 | 9.21 | 1.9397 | -1.9 | 116.0008 | -1.9824 | -0.71 | 9.21 | 18.3668 | -4.9 | 114.5194 | -5.047 | -0.97
9.22 | 1.9464 | 1.938 | 2.022 | 116.3299 | -0.73 | 9.22 | 18.3635 | 5.3 | 5.3246 | 116.8361 | -0.96 | 9.22 | 1.9401 | -1.9 | 115.9942 | -1.9814 | -0.71 | 9.22 | 18.3625 | -4.9 | 114.5254 | -5.0528 | -0.97
9.23 | 1.9466 | 1.938 | 2.022 | 116.3342 | -0.73 | 9.23 | 18.3617 | 5.3 | 5.3215 | 116.8209 | -0.96 | 9.23 | 1.9405 | -1.9 | 115.9935 | -1.9817 | -0.71 | 9.23 | 18.358 | -4.9 | 114.5415 | -5.0558 | -0.97
9.24 | 1.9461 | 1.938 | 2.022 | 116.3305 | -0.73 | 9.24 | 18.3617 | 5.3 | 5.3222 | 116.821 | -0.96 | 9.24 | 1.9404 | -1.9 | 116.0002 | -1.9829 | -0.71 | 9.24 | 18.3579 | -4.9 | 114.5667 | -5.0553 | -0.97
9.25 | 1.9468 | 1.938 | 2.0211 | 116.3213 | -0.73 | 9.25 | 18.3625 | 5.3 | 5.3276 | 116.8354 | -0.96 | 9.25 | 1.9406 | -1.9 | 115.9997 | -1.982 | -0.71 | 9.25 | 18.3582 | -4.9 | 114.5887 | -5.0545 | -0.97
9.26 | 1.9486 | 1.938 | 2.0203 | 116.3085 | -0.73 | 9.26 | 18.3627 | 5.3 | 5.3355 | 116.8593 | -0.96 | 9.26 | 1.9409 | -1.9 | 116.0051 | -1.9823 | -0.71 | 9.26 | 18.3576 | -4.9 | 114.6215 | -5.0539 | -0.97
9.27 | 1.9486 | 1.938 | 2.0202 | 116.3006 | -0.73 | 9.27 | 18.3642 | 5.3 | 5.3425 | 116.8859 | -0.96 | 9.27 | 1.941 | -1.9 | 116.0187 | -1.9839 | -0.71 | 9.27 | 18.3609 | -4.9 | 114.6838 | -5.0507 | -0.97
9.28 | 1.9478 | 1.938 | 2.0196 | 116.288 | -0.73 | 9.28 | 18.3679 | 5.3 | 5.3436 | 116.9066 | -0.96 | 9.28 | 1.9416 | -1.9 | 116.0134 | -1.9826 | -0.71 | 9.28 | 18.3658 | -4.9 | 114.7383 | -5.0445 | -0.97
9.29 | 1.9481 | 1.938 | 2.0186 | 116.2732 | -0.73 | 9.29 | 18.3732 | 5.3 | 5.3427 | 116.9201 | -0.96 | 9.29 | 1.9428 | -1.9 | 116.008 | -1.9809 | -0.71 | 9.29 | 18.3679 | -4.9 | 114.7748 | -5.0397 | -0.97
9.3 | 1.948 | 1.938 | 2.0189 | 116.2713 | -0.73 | 9.3 | 18.3785 | 5.3 | 5.3439 | 116.9247 | -0.96 | 9.3 | 1.9436 | -1.9 | 115.9998 | -1.9821 | -0.71 | 9.3 | 18.3689 | -4.9 | 114.8063 | -5.0368 | -0.97
9.31 | 1.947 | 1.938 | 2.0188 | 116.2691 | -0.73 | 9.31 | 18.3766 | 5.3 | 5.3441 | 116.9358 | -0.96 | 9.31 | 1.9427 | -1.9 | 115.9931 | -1.9843 | -0.71 | 9.31 | 18.3704 | -4.9 | 114.8329 | -5.0333 | -0.97
9.32 | 1.9468 | 1.938 | 2.019 | 116.2521 | -0.73 | 9.32 | 18.3709 | 5.3 | 5.3391 | 116.946 | -0.96 | 9.32 | 1.9409 | -1.9 | 116.0005 | -1.9863 | -0.71 | 9.32 | 18.3709 | -4.9 | 114.8569 | -5.0298 | -0.97
9.33 | 1.9478 | 1.938 | 2.0204 | 116.2452 | -0.73 | 9.33 | 18.3686 | 5.3 | 5.3333 | 116.9398 | -0.96 | 9.33 | 1.9399 | -1.9 | 116.0067 | -1.9882 | -0.71 | 9.33 | 18.3688 | -4.9 | 114.8718 | -5.0279 | -0.97
9.34 | 1.9486 | 1.938 | 2.0203 | 116.2431 | -0.73 | 9.34 | 18.3683 | 5.3 | 5.3317 | 116.9339 | -0.96 | 9.34 | 1.9401 | -1.9 | 116.0178 | -1.989 | -0.71 | 9.34 | 18.3652 | -4.9 | 114.8797 | -5.0293 | -0.97
9.35 | 1.9487 | 1.938 | 2.0194 | 116.237 | -0.73 | 9.35 | 18.369 | 5.3 | 5.3311 | 116.9377 | -0.96 | 9.35 | 1.9412 | -1.9 | 116.0489 | -1.9881 | -0.71 | 9.35 | 18.3608 | -4.9 | 114.8848 | -5.0308 | -0.97
9.36 | 1.9484 | 1.938 | 2.0187 | 116.2393 | -0.73 | 9.36 | 18.3717 | 5.3 | 5.3327 | 116.9506 | -0.96 | 9.36 | 1.9437 | -1.9 | 116.0758 | -1.986 | -0.71 | 9.36 | 18.357 | -4.9 | 114.8911 | -5.0303 | -0.97
9.37 | 1.948 | 1.938 | 2.0182 | 116.2535 | -0.73 | 9.37 | 18.3741 | 5.3 | 5.3371 | 116.9618 | -0.96 | 9.37 | 1.9455 | -1.9 | 116.0849 | -1.9838 | -0.71 | 9.37 | 18.352 | -4.9 | 114.9027 | -5.0279 | -0.97
9.38 | 1.9485 | 1.938 | 2.0174 | 116.2611 | -0.73 | 9.38 | 18.3752 | 5.3 | 5.3389 | 116.9603 | -0.96 | 9.38 | 1.9458 | -1.9 | 116.1063 | -1.9831 | -0.71 | 9.38 | 18.3456 | -4.9 | 114.902 | -5.0255 | -0.97
9.39 | 1.9483 | 1.938 | 2.018 | 116.2658 | -0.73 | 9.39 | 18.374 | 5.3 | 5.3383 | 116.9565 | -0.96 | 9.39 | 1.946 | -1.9 | 116.1254 | -1.9835 | -0.71 | 9.39 | 18.3424 | -4.9 | 114.8968 | -5.0228 | -0.97
9.4 | 1.9484 | 1.938 | 2.0187 | 116.2787 | -0.73 | 9.4 | 18.373 | 5.3 | 5.336 | 116.9634 | -0.96 | 9.4 | 1.9455 | -1.9 | 116.1251 | -1.9834 | -0.71 | 9.4 | 18.3419 | -4.9 | 114.9008 | -5.0219 | -0.97
9.41 | 1.9486 | 1.938 | 2.0187 | 116.2894 | -0.73 | 9.41 | 18.3735 | 5.3 | 5.3359 | 116.9779 | -0.96 | 9.41 | 1.9443 | -1.9 | 116.1231 | -1.9836 | -0.71 | 9.41 | 18.3423 | -4.9 | 114.9043 | -5.0234 | -0.97
9.42 | 1.9486 | 1.938 | 2.0179 | 116.2838 | -0.73 | 9.42 | 18.3753 | 5.3 | 5.3401 | 116.9963 | -0.96 | 9.42 | 1.9437 | -1.9 | 116.1227 | -1.9835 | -0.71 | 9.42 | 18.3412 | -4.9 | 114.9126 | -5.0257 | -0.97
9.43 | 1.9495 | 1.938 | 2.0166 | 116.2768 | -0.73 | 9.43 | 18.3775 | 5.3 | 5.3454 | 117.0108 | -0.96 | 9.43 | 1.944 | -1.9 | 116.1201 | -1.9826 | -0.71 | 9.43 | 18.3398 | -4.9 | 114.9212 | -5.0269 | -0.97
9.44 | 1.9498 | 1.938 | 2.0171 | 116.2841 | -0.73 | 9.44 | 18.3775 | 5.3 | 5.3504 | 117.023 | -0.96 | 9.44 | 1.9435 | -1.9 | 116.1113 | -1.983 | -0.71 | 9.44 | 18.3401 | -4.9 | 114.9192 | -5.0255 | -0.97
9.45 | 1.949 | 1.938 | 2.0182 | 116.3079 | -0.73 | 9.45 | 18.3775 | 5.3 | 5.3542 | 117.0446 | -0.96 | 9.45 | 1.9436 | -1.9 | 116.1112 | -1.9845 | -0.71 | 9.45 | 18.3415 | -4.9 | 114.9241 | -5.0254 | -0.97
9.46 | 1.9487 | 1.938 | 2.0192 | 116.3318 | -0.73 | 9.46 | 18.3775 | 5.3 | 5.3532 | 117.0479 | -0.96 | 9.46 | 1.943 | -1.9 | 116.1156 | -1.9868 | -0.71 | 9.46 | 18.3414 | -4.9 | 114.9316 | -5.0251 | -0.97
9.47 | 1.9485 | 1.938 | 2.0208 | 116.3466 | -0.73 | 9.47 | 18.376 | 5.3 | 5.3488 | 117.0397 | -0.96 | 9.47 | 1.9415 | -1.9 | 116.1189 | -1.9874 | -0.71 | 9.47 | 18.3355 | -4.9 | 114.9206 | -5.0255 | -0.97
9.48 | 1.948 | 1.938 | 2.0221 | 116.3689 | -0.73 | 9.48 | 18.374 | 5.3 | 5.3471 | 117.0405 | -0.96 | 9.48 | 1.94 | -1.9 | 116.1261 | -1.9851 | -0.71 | 9.48 | 18.3317 | -4.9 | 114.9128 | -5.0256 | -0.97
9.49 | 1.9489 | 1.938 | 2.0227 | 116.3823 | -0.73 | 9.49 | 18.3724 | 5.3 | 5.3495 | 117.033 | -0.96 | 9.49 | 1.9416 | -1.9 | 116.1235 | -1.9842 | -0.71 | 9.49 | 18.3319 | -4.9 | 114.9072 | -5.0233 | -0.97
9.5 | 1.9505 | 1.938 | 2.0223 | 116.4042 | -0.73 | 9.5 | 18.3718 | 5.3 | 5.352 | 117.0176 | -0.96 | 9.5 | 1.9442 | -1.9 | 116.1181 | -1.9842 | -0.71 | 9.5 | 18.3317 | -4.9 | 114.9074 | -5.0228 | -0.97
9.51 | 1.9511 | 1.938 | 2.0214 | 116.4301 | -0.73 | 9.51 | 18.3679 | 5.3 | 5.3496 | 117.0022 | -0.96 | 9.51 | 1.9461 | -1.9 | 116.1073 | -1.9829 | -0.7106 | 9.51 | 18.3329 | -4.9 | 114.9276 | -5.0248 | -0.97
9.52 | 1.9511 | 1.938 | 2.0211 | 116.4347 | -0.73 | 9.52 | 18.3619 | 5.3 | 5.3439 | 116.9863 | -0.96 | 9.52 | 1.946 | -1.9 | 116.1042 | -1.9833 | -0.7112 | 9.52 | 18.3359 | -4.9 | 114.9495 | -5.024 | -0.97
9.53 | 1.9513 | 1.938 | 2.021 | 116.4402 | -0.73 | 9.53 | 18.36 | 5.3 | 5.3393 | 116.9706 | -0.96 | 9.53 | 1.9434 | -1.9 | 116.1025 | -1.9852 | -0.7118 | 9.53 | 18.339 | -4.9 | 114.9663 | -5.0233 | -0.97
9.54 | 1.9511 | 1.938 | 2.0214 | 116.4631 | -0.73 | 9.54 | 18.3597 | 5.3 | 5.3421 | 116.9734 | -0.96 | 9.54 | 1.9422 | -1.9 | 116.0943 | -1.9851 | -0.7124 | 9.54 | 18.3416 | -4.9 | 114.9804 | -5.0235 | -0.97
9.55 | 1.9511 | 1.938 | 2.0213 | 116.4925 | -0.73 | 9.55 | 18.3614 | 5.3 | 5.3474 | 116.9877 | -0.96 | 9.55 | 1.9424 | -1.9 | 116.0958 | -1.9842 | -0.713 | 9.55 | 18.3443 | -4.9 | 114.9903 | -5.0211 | -0.97
9.56 | 1.9519 | 1.938 | 2.0211 | 116.516 | -0.73 | 9.56 | 18.3642 | 5.3 | 5.3527 | 117.0016 | -0.96 | 9.56 | 1.9429 | -1.9 | 116.1032 | -1.9848 | -0.7136 | 9.56 | 18.3453 | -4.9 | 114.996 | -5.0199 | -0.97
9.57 | 1.9519 | 1.938 | 2.0201 | 116.5341 | -0.73 | 9.57 | 18.3666 | 5.3 | 5.3556 | 117.0119 | -0.96 | 9.57 | 1.9425 | -1.9 | 116.1067 | -1.9845 | -0.7142 | 9.57 | 18.3444 | -4.9 | 114.9967 | -5.0191 | -0.97
9.58 | 1.9521 | 1.938 | 2.0183 | 116.5501 | -0.73 | 9.58 | 18.3676 | 5.3 | 5.3538 | 117.0002 | -0.96 | 9.58 | 1.942 | -1.9 | 116.1035 | -1.9837 | -0.7148 | 9.58 | 18.3436 | -4.9 | 114.9981 | -5.0193 | -0.97
9.59 | 1.9529 | 1.938 | 2.018 | 116.5625 | -0.73 | 9.59 | 18.3654 | 5.3 | 5.3518 | 116.983 | -0.96 | 9.59 | 1.9416 | -1.9 | 116.1055 | -1.9837 | -0.7154 | 9.59 | 18.3433 | -4.9 | 114.9928 | -5.021 | -0.97
9.6 | 1.953 | 1.938 | 2.0186 | 116.5751 | -0.73 | 9.6 | 18.363 | 5.3 | 5.3506 | 116.9814 | -0.96 | 9.6 | 1.9408 | -1.9 | 116.1081 | -1.9835 | -0.716 | 9.6 | 18.3407 | -4.9 | 114.975 | -5.0219 | -0.97
9.61 | 1.9527 | 1.938 | 2.0191 | 116.5813 | -0.73 | 9.61 | 18.3609 | 5.3 | 5.3485 | 116.9707 | -0.96 | 9.61 | 1.9419 | -1.9 | 116.108 | -1.9828 | -0.7166 | 9.61 | 18.3373 | -4.9 | 114.9667 | -5.0239 | -0.97
9.62 | 1.9521 | 1.938 | 2.0195 | 116.5743 | -0.73 | 9.62 | 18.3611 | 5.3 | 5.3478 | 116.9531 | -0.96 | 9.62 | 1.944 | -1.9 | 116.0952 | -1.9808 | -0.7172 | 9.62 | 18.3344 | -4.9 | 114.9628 | -5.0269 | -0.97
9.63 | 1.9522 | 1.938 | 2.0197 | 116.5626 | -0.73 | 9.63 | 18.3607 | 5.3 | 5.3508 | 116.9445 | -0.96 | 9.63 | 1.9433 | -1.9 | 116.0889 | -1.9795 | -0.7178 | 9.63 | 18.332 | -4.9 | 114.9527 | -5.0266 | -0.97
9.64 | 1.953 | 1.938 | 2.0196 | 116.5521 | -0.73 | 9.64 | 18.3571 | 5.3 | 5.3529 | 116.9381 | -0.96 | 9.64 | 1.9422 | -1.9 | 116.0987 | -1.9808 | -0.7184 | 9.64 | 18.3322 | -4.9 | 114.9507 | -5.0249 | -0.97
9.65 | 1.9518 | 1.938 | 2.0205 | 116.5348 | -0.73 | 9.65 | 18.3538 | 5.3 | 5.3492 | 116.9383 | -0.96 | 9.65 | 1.9423 | -1.9 | 116.0998 | -1.9834 | -0.719 | 9.65 | 18.3341 | -4.9 | 114.9582 | -5.0233 | -0.97
9.66 | 1.9506 | 1.938 | 2.02 | 116.51 | -0.73 | 9.66 | 18.3515 | 5.3 | 5.3398 | 116.9192 | -0.96 | 9.66 | 1.9424 | -1.9 | 116.0995 | -1.9846 | -0.7196 | 9.66 | 18.3363 | -4.9 | 114.9711 | -5.021 | -0.97
9.67 | 1.9507 | 1.938 | 2.0193 | 116.4886 | -0.73 | 9.67 | 18.3508 | 5.3 | 5.3341 | 116.8936 | -0.96 | 9.67 | 1.9411 | -1.9 | 116.109 | -1.9843 | -0.7202 | 9.67 | 18.3393 | -4.9 | 114.9783 | -5.0201 | -0.97
9.68 | 1.951 | 1.938 | 2.0197 | 116.4652 | -0.73 | 9.68 | 18.3506 | 5.3 | 5.3321 | 116.8879 | -0.96 | 9.68 | 1.9404 | -1.9 | 116.1131 | -1.9844 | -0.7208 | 9.68 | 18.3438 | -4.9 | 114.9802 | -5.0205 | -0.97
9.69 | 1.9502 | 1.938 | 2.019 | 116.4534 | -0.73 | 9.69 | 18.352 | 5.3 | 5.3314 | 116.8928 | -0.96 | 9.69 | 1.9412 | -1.9 | 116.1023 | -1.9846 | -0.7214 | 9.69 | 18.3464 | -4.9 | 114.9871 | -5.0205 | -0.97
9.7 | 1.9495 | 1.938 | 2.0169 | 116.4309 | -0.73 | 9.7 | 18.3546 | 5.3 | 5.3329 | 116.9136 | -0.96 | 9.7 | 1.9417 | -1.9 | 116.0978 | -1.983 | -0.722 | 9.7 | 18.3456 | -4.9 | 114.9954 | -5.0202 | -0.97
9.71 | 1.9486 | 1.938 | 2.0159 | 116.4027 | -0.73 | 9.71 | 18.36 | 5.3 | 5.3393 | 116.9596 | -0.96 | 9.71 | 1.9413 | -1.9 | 116.0897 | -1.9822 | -0.7226 | 9.71 | 18.3439 | -4.9 | 114.9996 | -5.0213 | -0.97
9.72 | 1.9476 | 1.938 | 2.0166 | 116.3961 | -0.73 | 9.72 | 18.3665 | 5.3 | 5.3467 | 116.9935 | -0.96 | 9.72 | 1.9413 | -1.9 | 116.0848 | -1.9844 | -0.7232 | 9.72 | 18.3422 | -4.9 | 114.9957 | -5.0226 | -0.97
9.73 | 1.9478 | 1.938 | 2.0166 | 116.3887 | -0.73 | 9.73 | 18.3691 | 5.3 | 5.351 | 117.0062 | -0.96 | 9.73 | 1.9419 | -1.9 | 116.0861 | -1.9848 | -0.7238 | 9.73 | 18.3406 | -4.9 | 114.9875 | -5.0222 | -0.97
9.74 | 1.9464 | 1.938 | 2.016 | 116.3736 | -0.73 | 9.74 | 18.37 | 5.3 | 5.3562 | 117.0169 | -0.96 | 9.74 | 1.9415 | -1.9 | 116.0758 | -1.9826 | -0.7244 | 9.74 | 18.3409 | -4.9 | 114.9892 | -5.0206 | -0.97
9.75 | 1.9458 | 1.938 | 2.015 | 116.3486 | -0.73 | 9.75 | 18.3713 | 5.3 | 5.3577 | 117.0188 | -0.96 | 9.75 | 1.9414 | -1.9 | 116.0772 | -1.9817 | -0.725 | 9.75 | 18.3415 | -4.9 | 114.9944 | -5.0206 | -0.97
9.76 | 1.9467 | 1.938 | 2.0141 | 116.3195 | -0.73 | 9.76 | 18.3689 | 5.3 | 5.3508 | 117.0009 | -0.96 | 9.76 | 1.9405 | -1.9 | 116.0798 | -1.9819 | -0.7256 | 9.76 | 18.3393 | -4.9 | 114.9855 | -5.0242 | -0.97
9.77 | 1.9463 | 1.938 | 2.0146 | 116.3069 | -0.73 | 9.77 | 18.3639 | 5.3 | 5.3432 | 116.9848 | -0.96 | 9.77 | 1.9401 | -1.9 | 116.0784 | -1.9823 | -0.7262 | 9.77 | 18.3393 | -4.9 | 114.986 | -5.0265 | -0.97
9.78 | 1.945 | 1.938 | 2.0155 | 116.2944 | -0.73 | 9.78 | 18.3604 | 5.3 | 5.3394 | 116.9876 | -0.96 | 9.78 | 1.942 | -1.9 | 116.078 | -1.983 | -0.7268 | 9.78 | 18.3414 | -4.9 | 114.995 | -5.0255 | -0.97
9.79 | 1.9444 | 1.938 | 2.0156 | 116.2645 | -0.73 | 9.79 | 18.3569 | 5.3 | 5.3364 | 116.9924 | -0.96 | 9.79 | 1.9433 | -1.9 | 116.0684 | -1.9814 | -0.7274 | 9.79 | 18.3421 | -4.9 | 114.9952 | -5.0233 | -0.97
9.8 | 1.944 | 1.938 | 2.0159 | 116.2453 | -0.73 | 9.8 | 18.3563 | 5.3 | 5.337 | 117.012 | -0.96 | 9.8 | 1.9406 | -1.9 | 116.0546 | -1.9768 | -0.728 | 9.8 | 18.3433 | -4.9 | 115.009 | -5.022 | -0.97
9.81 | 1.9432 | 1.938 | 2.0171 | 116.2454 | -0.73 | 9.81 | 18.3624 | 5.3 | 5.3461 | 117.0632 | -0.96 | 9.81 | 1.9382 | -1.9 | 116.0559 | -1.9705 | -0.7286 | 9.81 | 18.3456 | -4.9 | 115.0204 | -5.0213 | -0.97
9.82 | 1.9429 | 1.938 | 2.0201 | 116.244 | -0.73 | 9.82 | 18.3689 | 5.3 | 5.3576 | 117.1159 | -0.96 | 9.82 | 1.9402 | -1.9 | 116.0645 | -1.9634 | -0.7292 | 9.82 | 18.3475 | -4.9 | 115.0155 | -5.0203 | -0.97
9.83 | 1.9442 | 1.938 | 2.0225 | 116.2385 | -0.73 | 9.83 | 18.3727 | 5.3 | 5.3632 | 117.156 | -0.96 | 9.83 | 1.9415 | -1.9 | 116.0681 | -1.9596 | -0.7298 | 9.83 | 18.3476 | -4.9 | 115.0107 | -5.02 | -0.97
9.84 | 1.9454 | 1.938 | 2.0221 | 116.2365 | -0.73 | 9.84 | 18.3784 | 5.3 | 5.3651 | 117.2011 | -0.96 | 9.84 | 1.9415 | -1.9 | 116.0872 | -1.9554 | -0.7304 | 9.84 | 18.346 | -4.9 | 115.0086 | -5.0184 | -0.97
9.85 | 1.9453 | 1.938 | 2.021 | 116.2191 | -0.73 | 9.85 | 18.3821 | 5.3 | 5.3673 | 117.2372 | -0.96 | 9.85 | 1.9428 | -1.9 | 116.1094 | -1.9453 | -0.731 | 9.85 | 18.3457 | -4.9 | 115.0212 | -5.0175 | -0.97
9.86 | 1.9453 | 1.938 | 2.0197 | 116.198 | -0.73 | 9.86 | 18.3816 | 5.3 | 5.3709 | 117.2722 | -0.96 | 9.86 | 1.9429 | -1.9 | 116.1229 | -1.9381 | -0.7316 | 9.86 | 18.348 | -4.9 | 115.0432 | -5.0197 | -0.97
9.87 | 1.9471 | 1.938 | 2.0181 | 116.1838 | -0.73 | 9.87 | 18.3827 | 5.3 | 5.3717 | 117.304 | -0.96 | 9.87 | 1.9413 | -1.9 | 116.1365 | -1.9308 | -0.7322 | 9.87 | 18.3497 | -4.9 | 115.0617 | -5.0196 | -0.97
9.88 | 1.9498 | 1.938 | 2.0137 | 116.1657 | -0.73 | 9.88 | 18.3858 | 5.3 | 5.3703 | 117.3267 | -0.96 | 9.88 | 1.941 | -1.9 | 116.1487 | -1.9172 | -0.7328 | 9.88 | 18.3503 | -4.9 | 115.0733 | -5.0182 | -0.97
9.89 | 1.9498 | 1.938 | 2.0066 | 116.1521 | -0.73 | 9.89 | 18.3845 | 5.3 | 5.3687 | 117.3346 | -0.96 | 9.89 | 1.9424 | -1.9 | 116.1621 | -1.9079 | -0.7334 | 9.89 | 18.3512 | -4.9 | 115.0819 | -5.0162 | -0.97
9.9 | 1.9484 | 1.938 | 2.0004 | 116.1406 | -0.73 | 9.9 | 18.3801 | 5.3 | 5.3694 | 117.3318 | -0.96 | 9.9 | 1.944 | -1.9 | 116.1678 | -1.9016 | -0.734 | 9.9 | 18.3519 | -4.9 | 115.0974 | -5.0139 | -0.97
9.91 | 1.9478 | 1.938 | 1.9968 | 116.1242 | -0.73 | 9.91 | 18.3742 | 5.3 | 5.3733 | 117.3333 | -0.96 | 9.91 | 1.9439 | -1.9 | 116.163 | -1.8908 | -0.7346 | 9.91 | 18.355 | -4.9 | 115.1273 | -5.0164 | -0.97
9.92 | 1.9474 | 1.938 | 1.9949 | 116.113 | -0.73 | 9.92 | 18.3686 | 5.3 | 5.3731 | 117.3344 | -0.96 | 9.92 | 1.942 | -1.9 | 116.1683 | -1.8796 | -0.7352 | 9.92 | 18.357 | -4.9 | 115.1461 | -5.0189 | -0.97
9.93 | 1.9472 | 1.938 | 1.9941 | 116.1084 | -0.73 | 9.93 | 18.3647 | 5.3 | 5.3681 | 117.332 | -0.96 | 9.93 | 1.9423 | -1.9 | 116.1826 | -1.8729 | -0.7358 | 9.93 | 18.3558 | -4.9 | 115.1433 | -5.0177 | -0.97
9.94 | 1.9466 | 1.938 | 1.9954 | 116.1139 | -0.73 | 9.94 | 18.364 | 5.3 | 5.3648 | 117.3402 | -0.96 | 9.94 | 1.944 | -1.9 | 116.1853 | -1.87 | -0.7364 | 9.94 | 18.3536 | -4.9 | 115.1291 | -5.0163 | -0.97
9.95 | 1.9468 | 1.938 | 1.9924 | 116.1146 | -0.73 | 9.95 | 18.3672 | 5.3 | 5.3632 | 117.3604 | -0.96 | 9.95 | 1.9434 | -1.9 | 116.1903 | -1.8646 | -0.737 | 9.95 | 18.3501 | -4.9 | 115.117 | -5.0154 | -0.97
9.96 | 1.9484 | 1.938 | 1.9861 | 116.1128 | -0.73 | 9.96 | 18.3685 | 5.3 | 5.3672 | 117.399 | -0.96 | 9.96 | 1.9429 | -1.9 | 116.1987 | -1.8561 | -0.7376 | 9.96 | 18.3469 | -4.9 | 115.1117 | -5.0176 | -0.97
9.97 | 1.9494 | 1.938 | 1.9828 | 116.1187 | -0.73 | 9.97 | 18.3668 | 5.3 | 5.3756 | 117.4418 | -0.96 | 9.97 | 1.9429 | -1.9 | 116.1991 | -1.8496 | -0.7382 | 9.97 | 18.3448 | -4.9 | 115.1046 | -5.0195 | -0.97
9.98 | 1.9506 | 1.938 | 1.9799 | 116.117 | -0.73 | 9.98 | 18.3662 | 5.3 | 5.3794 | 117.4647 | -0.96 | 9.98 | 1.9428 | -1.9 | 116.2019 | -1.8452 | -0.7388 | 9.98 | 18.3445 | -4.9 | 115.1049 | -5.0174 | -0.97
9.99 | 1.9512 | 1.938 | 1.9775 | 116.1157 | -0.73 | 9.99 | 18.3691 | 5.3 | 5.3781 | 117.4715 | -0.96 | 9.99 | 1.9438 | -1.9 | 116.2003 | -1.8428 | -0.7394 | 9.99 | 18.3442 | -4.9 | 115.103 | -5.0143 | -0.97
10 | 1.9502 | 1.938 | 1.9739 | 116.1102 | -0.73 | 10 | 18.3721 | 5.3 | 5.3779 | 117.4819 | -0.96 | 10 | 1.9428 | -1.9 | 116.2009 | -1.843 | -0.74 | 10 | 18.3436 | -4.9 | 115.0953 | -5.0124 | -0.97
10.01 | 1.9494 | 1.938 | 1.9705 | 116.0916 | -0.73 | 10.01 | 18.3728 | 5.3 | 5.3796 | 117.5004 | -0.96 | 10.01 | 1.9402 | -1.9 | 116.2028 | -1.8433 | -0.74 | 10.01 | 18.3421 | -4.9 | 115.0895 | -5.0143 | -0.97
10.02 | 1.9485 | 1.938 | 1.9708 | 116.0854 | -0.73 | 10.02 | 18.3706 | 5.3 | 5.3808 | 117.503 | -0.96 | 10.02 | 1.9399 | -1.9 | 116.2053 | -1.8435 | -0.74 | 10.02 | 18.3411 | -4.9 | 115.0876 | -5.015 | -0.97
10.03 | 1.947 | 1.938 | 1.9715 | 116.097 | -0.73 | 10.03 | 18.3676 | 5.3 | 5.383 | 117.4861 | -0.96 | 10.03 | 1.9413 | -1.9 | 116.2139 | -1.8434 | -0.74 | 10.03 | 18.3413 | -4.9 | 115.0846 | -5.013 | -0.97
10.04 | 1.9462 | 1.938 | 1.9712 | 116.0992 | -0.73 | 10.04 | 18.3638 | 5.3 | 5.3824 | 117.4603 | -0.96 | 10.04 | 1.9419 | -1.9 | 116.2229 | -1.8424 | -0.74 | 10.04 | 18.3424 | -4.9 | 115.0819 | -5.012 | -0.97
10.05 | 1.9477 | 1.938 | 1.9706 | 116.109 | -0.73 | 10.05 | 18.3585 | 5.3 | 5.381 | 117.4417 | -0.96 | 10.05 | 1.9423 | -1.9 | 116.2264 | -1.8432 | -0.74 | 10.05 | 18.3431 | -4.9 | 115.0784 | -5.0116 | -0.97
10.06 | 1.9489 | 1.938 | 1.9696 | 116.1364 | -0.73 | 10.06 | 18.3549 | 5.3 | 5.3756 | 117.42 | -0.96 | 10.06 | 1.9421 | -1.9 | 116.2366 | -1.8441 | -0.74 | 10.06 | 18.3416 | -4.9 | 115.0766 | -5.0131 | -0.97
10.07 | 1.9497 | 1.938 | 1.9652 | 116.1519 | -0.73 | 10.07 | 18.3522 | 5.3 | 5.3698 | 117.399 | -0.96 | 10.07 | 1.9417 | -1.9 | 116.2448 | -1.8426 | -0.74 | 10.07 | 18.3409 | -4.9 | 115.071 | -5.0148 | -0.97
10.08 | 1.9532 | 1.938 | 1.9538 | 116.135 | -0.73 | 10.08 | 18.3481 | 5.3 | 5.3681 | 117.3832 | -0.96 | 10.08 | 1.9409 | -1.9 | 116.2361 | -1.8426 | -0.74 | 10.08 | 18.3412 | -4.9 | 115.0573 | -5.0159 | -0.97
10.09 | 1.9568 | 1.938 | 1.9411 | 116.1173 | -0.73 | 10.09 | 18.3462 | 5.3 | 5.3655 | 117.3687 | -0.96 | 10.09 | 1.9398 | -1.9 | 116.2409 | -1.8414 | -0.74 | 10.09 | 18.341 | -4.9 | 115.0494 | -5.016 | -0.97
10.1 | 1.9573 | 1.938 | 1.9294 | 116.0908 | -0.73 | 10.1 | 18.3487 | 5.3 | 5.3622 | 117.3781 | -0.96 | 10.1 | 1.9398 | -1.9 | 116.2526 | -1.8384 | -0.74 | 10.1 | 18.3409 | -4.9 | 115.0454 | -5.0158 | -0.97
10.11 | 1.9554 | 1.938 | 1.9227 | 116.0637 | -0.73 | 10.11 | 18.3544 | 5.3 | 5.3605 | 117.411 | -0.96 | 10.11 | 1.9413 | -1.9 | 116.2548 | -1.8372 | -0.74 | 10.11 | 18.3415 | -4.9 | 115.0479 | -5.0174 | -0.97
10.12 | 1.953 | 1.938 | 1.9214 | 116.0525 | -0.73 | 10.12 | 18.3595 | 5.3 | 5.3652 | 117.4524 | -0.96 | 10.12 | 1.9426 | -1.9 | 116.2544 | -1.8375 | -0.74 | 10.12 | 18.3423 | -4.9 | 115.0499 | -5.0179 | -0.97
10.13 | 1.9511 | 1.938 | 1.9189 | 116.0464 | -0.73 | 10.13 | 18.3615 | 5.3 | 5.3739 | 117.4919 | -0.96 | 10.13 | 1.9421 | -1.9 | 116.2587 | -1.8369 | -0.74 | 10.13 | 18.3418 | -4.9 | 115.0463 | -5.016 | -0.97
10.14 | 1.9498 | 1.938 | 1.9169 | 116.0545 | -0.73 | 10.14 | 18.3642 | 5.3 | 5.3809 | 117.5312 | -0.96 | 10.14 | 1.941 | -1.9 | 116.2707 | -1.8343 | -0.74 | 10.14 | 18.3433 | -4.9 | 115.0428 | -5.0132 | -0.97
10.15 | 1.9487 | 1.938 | 1.9161 | 116.0668 | -0.73 | 10.15 | 18.3697 | 5.3 | 5.386 | 117.582 | -0.96 | 10.15 | 1.9417 | -1.9 | 116.28 | -1.8322 | -0.74 | 10.15 | 18.3455 | -4.9 | 115.0288 | -5.0121 | -0.97
10.16 | 1.9487 | 1.938 | 1.9158 | 116.0772 | -0.73 | 10.16 | 18.3801 | 5.3 | 5.3894 | 117.637 | -0.96 | 10.16 | 1.9421 | -1.9 | 116.2867 | -1.8301 | -0.74 | 10.16 | 18.3399 | -4.9 | 114.9797 | -5.011 | -0.97
10.17 | 1.9498 | 1.938 | 1.9172 | 116.0929 | -0.73 | 10.17 | 18.3856 | 5.3 | 5.3884 | 117.6628 | -0.96 | 10.17 | 1.9405 | -1.9 | 116.297 | -1.8281 | -0.74 | 10.17 | 18.3333 | -4.9 | 114.9277 | -5.0115 | -0.97
10.18 | 1.9505 | 1.938 | 1.9197 | 116.1125 | -0.73 | 10.18 | 18.3814 | 5.3 | 5.385 | 117.6427 | -0.96 | 10.18 | 1.9408 | -1.9 | 116.3112 | -1.8262 | -0.74 | 10.18 | 18.3302 | -4.9 | 114.8939 | -5.0159 | -0.97
10.19 | 1.9514 | 1.938 | 1.9211 | 116.1119 | -0.73 | 10.19 | 18.3758 | 5.3 | 5.3808 | 117.6095 | -0.96 | 10.19 | 1.9424 | -1.9 | 116.3118 | -1.8252 | -0.74 | 10.19 | 18.3268 | -4.9 | 114.8622 | -5.0186 | -0.97
10.2 | 1.9514 | 1.938 | 1.9219 | 116.1092 | -0.73 | 10.2 | 18.3695 | 5.3 | 5.3734 | 117.5925 | -0.96 | 10.2 | 1.9418 | -1.9 | 116.317 | -1.8248 | -0.74 | 10.2 | 18.3253 | -4.9 | 114.8555 | -5.0205 | -0.97
10.21 | 1.952 | 1.938 | 1.9214 | 116.1076 | -0.73 | 10.21 | 18.3622 | 5.3 | 5.368 | 117.5992 | -0.96 | 10.21 | 1.9384 | -1.9 | 116.3238 | -1.823 | -0.74 | 10.21 | 18.3253 | -4.9 | 114.8422 | -5.0248 | -0.97
10.22 | 1.9535 | 1.938 | 1.9205 | 116.0972 | -0.73 | 10.22 | 18.3557 | 5.3 | 5.3693 | 117.604 | -0.96 | 10.22 | 1.9391 | -1.9 | 116.3178 | -1.8212 | -0.74 | 10.22 | 18.3264 | -4.9 | 114.8211 | -5.0263 | -0.97
10.23 | 1.9537 | 1.938 | 1.9207 | 116.091 | -0.73 | 10.23 | 18.3539 | 5.3 | 5.3739 | 117.6006 | -0.96 | 10.23 | 1.9432 | -1.9 | 116.3132 | -1.8208 | -0.74 | 10.23 | 18.328 | -4.9 | 114.8178 | -5.0236 | -0.97
10.24 | 1.9527 | 1.938 | 1.9208 | 116.0923 | -0.73 | 10.24 | 18.3579 | 5.3 | 5.3827 | 117.6197 | -0.96 | 10.24 | 1.9437 | -1.9 | 116.3161 | -1.8213 | -0.74 | 10.24 | 18.33 | -4.9 | 114.815 | -5.0163 | -0.97
10.25 | 1.9523 | 1.938 | 1.916 | 116.0877 | -0.73 | 10.25 | 18.3619 | 5.3 | 5.3894 | 117.636 | -0.96 | 10.25 | 1.9434 | -1.9 | 116.321 | -1.8206 | -0.74 | 10.25 | 18.3317 | -4.9 | 114.8193 | -4.9997 | -0.97
10.26 | 1.9538 | 1.938 | 1.9081 | 116.0835 | -0.73 | 10.26 | 18.3648 | 5.3 | 5.3908 | 117.6468 | -0.96 | 10.26 | 1.9438 | -1.9 | 116.3279 | -1.82 | -0.74 | 10.26 | 18.338 | -4.9 | 114.8188 | -4.9798 | -0.97
10.27 | 1.9539 | 1.938 | 1.9038 | 116.0836 | -0.73 | 10.27 | 18.3679 | 5.3 | 5.3915 | 117.6637 | -0.96 | 10.27 | 1.9435 | -1.9 | 116.3335 | -1.8203 | -0.74 | 10.27 | 18.3462 | -4.9 | 114.8133 | -4.9694 | -0.97
10.28 | 1.9525 | 1.938 | 1.9014 | 116.076 | -0.73 | 10.28 | 18.3686 | 5.3 | 5.3919 | 117.6701 | -0.96 | 10.28 | 1.9424 | -1.9 | 116.3309 | -1.8206 | -0.74 | 10.28 | 18.349 | -4.9 | 114.8123 | -4.9692 | -0.97
10.29 | 1.9525 | 1.938 | 1.8983 | 116.0654 | -0.73 | 10.29 | 18.3685 | 5.3 | 5.3903 | 117.6633 | -0.96 | 10.29 | 1.942 | -1.9 | 116.3364 | -1.8196 | -0.74 | 10.29 | 18.3475 | -4.9 | 114.8007 | -4.9696 | -0.97
10.3 | 1.9533 | 1.938 | 1.8937 | 116.0563 | -0.73 | 10.3 | 18.3692 | 5.3 | 5.3859 | 117.6583 | -0.96 | 10.3 | 1.9406 | -1.9 | 116.3389 | -1.8185 | -0.74 | 10.3 | 18.3472 | -4.9 | 114.7958 | -4.9672 | -0.97
10.31 | 1.953 | 1.938 | 1.8896 | 116.0414 | -0.73 | 10.31 | 18.3647 | 5.3 | 5.3771 | 117.6301 | -0.96 | 10.31 | 1.9404 | -1.9 | 116.3325 | -1.8178 | -0.74 | 10.31 | 18.3465 | -4.9 | 114.7899 | -4.9665 | -0.97
10.32 | 1.9519 | 1.938 | 1.8879 | 116.0252 | -0.73 | 10.32 | 18.3583 | 5.3 | 5.3716 | 117.6048 | -0.96 | 10.32 | 1.9422 | -1.9 | 116.3274 | -1.8163 | -0.74 | 10.32 | 18.3445 | -4.9 | 114.775 | -4.9697 | -0.97
10.33 | 1.9511 | 1.938 | 1.887 | 116.0105 | -0.73 | 10.33 | 18.3554 | 5.3 | 5.3715 | 117.6107 | -0.96 | 10.33 | 1.9416 | -1.9 | 116.3346 | -1.8163 | -0.74 | 10.33 | 18.3427 | -4.9 | 114.7608 | -4.9773 | -0.97
10.34 | 1.9505 | 1.938 | 1.8873 | 115.999 | -0.73 | 10.34 | 18.3527 | 5.3 | 5.3702 | 117.6048 | -0.96 | 10.34 | 1.9406 | -1.9 | 116.3476 | -1.8178 | -0.74 | 10.34 | 18.3398 | -4.9 | 114.7438 | -4.9866 | -0.97
10.35 | 1.9495 | 1.938 | 1.8887 | 115.9913 | -0.73 | 10.35 | 18.3502 | 5.3 | 5.371 | 117.5927 | -0.96 | 10.35 | 1.9409 | -1.9 | 116.3502 | -1.8175 | -0.74 | 10.35 | 18.3391 | -4.9 | 114.7398 | -4.9913 | -0.97
10.36 | 1.95 | 1.938 | 1.8886 | 115.9814 | -0.73 | 10.36 | 18.3518 | 5.3 | 5.3727 | 117.5781 | -0.96 | 10.36 | 1.9413 | -1.9 | 116.3495 | -1.817 | -0.74 | 10.36 | 18.3397 | -4.9 | 114.7557 | -4.9937 | -0.97
10.37 | 1.9513 | 1.938 | 1.8887 | 115.9718 | -0.73 | 10.37 | 18.3572 | 5.3 | 5.3753 | 117.5768 | -0.96 | 10.37 | 1.9418 | -1.9 | 116.3493 | -1.8168 | -0.74 | 10.37 | 18.3421 | -4.9 | 114.7711 | -4.9955 | -0.97
10.38 | 1.9509 | 1.938 | 1.8905 | 115.9737 | -0.73 | 10.38 | 18.3603 | 5.3 | 5.3764 | 117.5857 | -0.96 | 10.38 | 1.9425 | -1.9 | 116.3468 | -1.8155 | -0.74 | 10.38 | 18.3468 | -4.9 | 114.7803 | -4.9954 | -0.97
10.39 | 1.9501 | 1.938 | 1.8914 | 115.9774 | -0.73 | 10.39 | 18.3616 | 5.3 | 5.3746 | 117.5831 | -0.96 | 10.39 | 1.9419 | -1.9 | 116.3401 | -1.8168 | -0.74 | 10.39 | 18.3507 | -4.9 | 114.8018 | -4.9915 | -0.97
10.4 | 1.9497 | 1.938 | 1.8909 | 115.9534 | -0.73 | 10.4 | 18.3628 | 5.3 | 5.3737 | 117.5751 | -0.96 | 10.4 | 1.9404 | -1.9 | 116.3349 | -1.82 | -0.74 | 10.4 | 18.3538 | -4.9 | 114.8239 | -4.9877 | -0.97
10.41 | 1.95 | 1.938 | 1.889 | 115.9283 | -0.73 | 10.41 | 18.3639 | 5.3 | 5.3687 | 117.5494 | -0.96 | 10.41 | 1.9397 | -1.9 | 116.3318 | -1.8211 | -0.74 | 10.41 | 18.3561 | -4.9 | 114.838 | -4.9839 | -0.97
10.42 | 1.9506 | 1.938 | 1.8892 | 115.9162 | -0.73 | 10.42 | 18.3627 | 5.3 | 5.3603 | 117.5176 | -0.96 | 10.42 | 1.9408 | -1.9 | 116.3317 | -1.8209 | -0.74 | 10.42 | 18.359 | -4.9 | 114.8474 | -4.9789 | -0.97
10.43 | 1.9501 | 1.938 | 1.8917 | 115.8991 | -0.73 | 10.43 | 18.3591 | 5.3 | 5.3557 | 117.5045 | -0.96 | 10.43 | 1.9406 | -1.9 | 116.3327 | -1.8219 | -0.74 | 10.43 | 18.3626 | -4.9 | 114.8603 | -4.9767 | -0.97
10.44 | 1.9488 | 1.938 | 1.8914 | 115.8816 | -0.73 | 10.44 | 18.3584 | 5.3 | 5.3539 | 117.5101 | -0.96 | 10.44 | 1.9394 | -1.9 | 116.3303 | -1.8224 | -0.74 | 10.44 | 18.3641 | -4.9 | 114.8722 | -4.9762 | -0.97
10.45 | 1.9479 | 1.938 | 1.8882 | 115.8562 | -0.73 | 10.45 | 18.3606 | 5.3 | 5.3558 | 117.5255 | -0.96 | 10.45 | 1.9401 | -1.9 | 116.3226 | -1.8197 | -0.74 | 10.45 | 18.3621 | -4.9 | 114.8723 | -4.9746 | -0.97
10.46 | 1.9479 | 1.938 | 1.8861 | 115.8246 | -0.73 | 10.46 | 18.3632 | 5.3 | 5.3641 | 117.5285 | -0.96 | 10.46 | 1.9422 | -1.9 | 116.3236 | -1.8175 | -0.74 | 10.46 | 18.3571 | -4.9 | 114.8668 | -4.9677 | -0.97
10.47 | 1.9487 | 1.938 | 1.8859 | 115.8098 | -0.73 | 10.47 | 18.3651 | 5.3 | 5.3723 | 117.5363 | -0.96 | 10.47 | 1.9417 | -1.9 | 116.3424 | -1.8178 | -0.74 | 10.47 | 18.3534 | -4.9 | 114.8567 | -4.959 | -0.97
10.48 | 1.9486 | 1.938 | 1.8849 | 115.7965 | -0.73 | 10.48 | 18.3666 | 5.3 | 5.3738 | 117.5503 | -0.96 | 10.48 | 1.9403 | -1.9 | 116.3519 | -1.8178 | -0.74 | 10.48 | 18.352 | -4.9 | 114.847 | -4.9566 | -0.97
10.49 | 1.9465 | 1.938 | 1.8846 | 115.7827 | -0.73 | 10.49 | 18.3672 | 5.3 | 5.3726 | 117.5466 | -0.96 | 10.49 | 1.9412 | -1.9 | 116.3469 | -1.8167 | -0.74 | 10.49 | 18.3519 | -4.9 | 114.8506 | -4.961 | -0.97
10.5 | 1.9462 | 1.938 | 1.8854 | 115.7732 | -0.73 | 10.5 | 18.368 | 5.3 | 5.373 | 117.541 | -0.96 | 10.5 | 1.9413 | -1.9 | 116.3588 | -1.8164 | -0.74 | 10.5 | 18.3522 | -4.9 | 114.8634 | -4.97 | -0.97
10.51 | 1.9486 | 1.938 | 1.8857 | 115.7651 | -0.73 | 10.51 | 18.3703 | 5.3 | 5.3734 | 117.5419 | -0.96 | 10.51 | 1.9417 | -1.9 | 116.3715 | -1.8165 | -0.7394 | 10.51 | 18.3501 | -4.9 | 114.8546 | -4.9771 | -0.97
10.52 | 1.9509 | 1.938 | 1.8859 | 115.7621 | -0.73 | 10.52 | 18.3733 | 5.3 | 5.3721 | 117.5498 | -0.96 | 10.52 | 1.9427 | -1.9 | 116.3651 | -1.8163 | -0.7388 | 10.52 | 18.3477 | -4.9 | 114.8446 | -4.9783 | -0.97
10.53 | 1.9519 | 1.938 | 1.885 | 115.7594 | -0.72974 | 10.53 | 18.3753 | 5.3 | 5.3702 | 117.5557 | -0.96 | 10.53 | 1.942 | -1.9 | 116.3676 | -1.8179 | -0.7382 | 10.53 | 18.3467 | -4.9 | 114.8442 | -4.9771 | -0.97
10.54 | 1.9522 | 1.938 | 1.8825 | 115.7528 | -0.72934 | 10.54 | 18.3715 | 5.3 | 5.3687 | 117.5415 | -0.96 | 10.54 | 1.9412 | -1.9 | 116.3829 | -1.8184 | -0.7376 | 10.54 | 18.3468 | -4.9 | 114.8366 | -4.9772 | -0.97
10.55 | 1.9499 | 1.938 | 1.8808 | 115.7561 | -0.72894 | 10.55 | 18.3659 | 5.3 | 5.3674 | 117.5118 | -0.96 | 10.55 | 1.9416 | -1.9 | 116.384 | -1.8177 | -0.737 | 10.55 | 18.3464 | -4.9 | 114.8377 | -4.9801 | -0.97
10.56 | 1.9488 | 1.938 | 1.8782 | 115.763 | -0.72854 | 10.56 | 18.3659 | 5.3 | 5.3661 | 117.5021 | -0.96 | 10.56 | 1.9412 | -1.9 | 116.3826 | -1.8175 | -0.7364 | 10.56 | 18.3457 | -4.9 | 114.8386 | -4.9777 | -0.97
10.57 | 1.9519 | 1.938 | 1.8727 | 115.7616 | -0.72814 | 10.57 | 18.3672 | 5.3 | 5.3667 | 117.514 | -0.96 | 10.57 | 1.9408 | -1.9 | 116.3821 | -1.8167 | -0.7358 | 10.57 | 18.3457 | -4.9 | 114.8361 | -4.969 | -0.97
10.58 | 1.9534 | 1.938 | 1.8652 | 115.7603 | -0.72774 | 10.58 | 18.3666 | 5.3 | 5.3687 | 117.5202 | -0.96 | 10.58 | 1.9409 | -1.9 | 116.3732 | -1.8164 | -0.7352 | 10.58 | 18.3451 | -4.9 | 114.8364 | -4.9613 | -0.97
10.59 | 1.9522 | 1.938 | 1.8593 | 115.7551 | -0.72734 | 10.59 | 18.3648 | 5.3 | 5.3727 | 117.5178 | -0.96 | 10.59 | 1.9407 | -1.9 | 116.3728 | -1.8176 | -0.7346 | 10.59 | 18.3461 | -4.9 | 114.8369 | -4.9555 | -0.97
10.6 | 1.9505 | 1.938 | 1.8574 | 115.7504 | -0.72694 | 10.6 | 18.3679 | 5.3 | 5.3745 | 117.5325 | -0.96 | 10.6 | 1.9398 | -1.9 | 116.3734 | -1.8195 | -0.734 | 10.6 | 18.3485 | -4.9 | 114.8417 | -4.9531 | -0.97
10.61 | 1.9499 | 1.938 | 1.856 | 115.7481 | -0.72654 | 10.61 | 18.3736 | 5.3 | 5.3739 | 117.5573 | -0.96 | 10.61 | 1.9392 | -1.9 | 116.3786 | -1.8205 | -0.7334 | 10.61 | 18.3506 | -4.9 | 114.8521 | -4.9508 | -0.97
10.62 | 1.9516 | 1.938 | 1.8527 | 115.7412 | -0.72614 | 10.62 | 18.3758 | 5.3 | 5.3753 | 117.5714 | -0.96 | 10.62 | 1.9399 | -1.9 | 116.3813 | -1.8196 | -0.7328 | 10.62 | 18.3519 | -4.9 | 114.869 | -4.9447 | -0.97
10.63 | 1.9521 | 1.938 | 1.8514 | 115.7375 | -0.72574 | 10.63 | 18.3758 | 5.3 | 5.3774 | 117.5726 | -0.96 | 10.63 | 1.9412 | -1.9 | 116.3789 | -1.8179 | -0.7322 | 10.63 | 18.3532 | -4.9 | 114.8903 | -4.9364 | -0.97
10.64 | 1.95 | 1.938 | 1.8521 | 115.7589 | -0.72534 | 10.64 | 18.3752 | 5.3 | 5.3738 | 117.5511 | -0.96 | 10.64 | 1.9425 | -1.9 | 116.3767 | -1.818 | -0.7316 | 10.64 | 18.3562 | -4.9 | 114.9052 | -4.928 | -0.97
10.65 | 1.9494 | 1.938 | 1.8498 | 115.7758 | -0.72494 | 10.65 | 18.3767 | 5.3 | 5.3667 | 117.5565 | -0.96 | 10.65 | 1.9415 | -1.9 | 116.3789 | -1.8188 | -0.731 | 10.65 | 18.3585 | -4.9 | 114.9142 | -4.9184 | -0.97
10.66 | 1.9502 | 1.938 | 1.8496 | 115.7875 | -0.72454 | 10.66 | 18.3743 | 5.3 | 5.3647 | 117.5731 | -0.96 | 10.66 | 1.9415 | -1.9 | 116.3741 | -1.8182 | -0.7304 | 10.66 | 18.36 | -4.9 | 114.9334 | -4.9097 | -0.97
10.67 | 1.9509 | 1.938 | 1.8527 | 115.8022 | -0.72414 | 10.67 | 18.3683 | 5.3 | 5.3664 | 117.5615 | -0.96 | 10.67 | 1.9423 | -1.9 | 116.3659 | -1.818 | -0.7298 | 10.67 | 18.3606 | -4.9 | 114.9531 | -4.9056 | -0.97
10.68 | 1.9523 | 1.938 | 1.8539 | 115.8078 | -0.72374 | 10.68 | 18.3664 | 5.3 | 5.3688 | 117.5577 | -0.96 | 10.68 | 1.9408 | -1.9 | 116.3717 | -1.8186 | -0.7292 | 10.68 | 18.361 | -4.9 | 114.9645 | -4.9034 | -0.97
10.69 | 1.954 | 1.938 | 1.853 | 115.8163 | -0.72334 | 10.69 | 18.3671 | 5.3 | 5.3752 | 117.5686 | -0.96 | 10.69 | 1.9398 | -1.9 | 116.3771 | -1.8197 | -0.7286 | 10.69 | 18.361 | -4.9 | 114.9717 | -4.9019 | -0.97
10.7 | 1.9539 | 1.938 | 1.8531 | 115.8398 | -0.72294 | 10.7 | 18.3647 | 5.3 | 5.3811 | 117.5521 | -0.96 | 10.7 | 1.9398 | -1.9 | 116.3841 | -1.8193 | -0.728 | 10.7 | 18.3608 | -4.9 | 114.9814 | -4.902 | -0.97
10.71 | 1.954 | 1.938 | 1.8545 | 115.8572 | -0.72254 | 10.71 | 18.3645 | 5.3 | 5.3815 | 117.5335 | -0.96 | 10.71 | 1.9405 | -1.9 | 116.3882 | -1.818 | -0.7274 | 10.71 | 18.3606 | -4.9 | 114.9981 | -4.9018 | -0.97
10.72 | 1.9533 | 1.938 | 1.8556 | 115.8643 | -0.72214 | 10.72 | 18.3693 | 5.3 | 5.3815 | 117.5407 | -0.96 | 10.72 | 1.9426 | -1.9 | 116.3922 | -1.8182 | -0.7268 | 10.72 | 18.3587 | -4.9 | 115.0034 | -4.8999 | -0.97
10.73 | 1.9505 | 1.938 | 1.8553 | 115.873 | -0.72174 | 10.73 | 18.3705 | 5.3 | 5.3796 | 117.5292 | -0.96 | 10.73 | 1.9437 | -1.9 | 116.3896 | -1.8174 | -0.7262 | 10.73 | 18.3566 | -4.9 | 115.0084 | -4.898 | -0.97
10.74 | 1.9493 | 1.938 | 1.8553 | 115.875 | -0.72134 | 10.74 | 18.3695 | 5.3 | 5.3744 | 117.5132 | -0.96 | 10.74 | 1.9429 | -1.9 | 116.3805 | -1.8163 | -0.7256 | 10.74 | 18.3562 | -4.9 | 115.0213 | -4.8979 | -0.97
10.75 | 1.9502 | 1.938 | 1.8557 | 115.8962 | -0.72094 | 10.75 | 18.3658 | 5.3 | 5.3686 | 117.5049 | -0.96 | 10.75 | 1.9419 | -1.9 | 116.3861 | -1.8179 | -0.725 | 10.75 | 18.3561 | -4.9 | 115.0248 | -4.899 | -0.97
10.76 | 1.9514 | 1.938 | 1.8553 | 115.9205 | -0.72054 | 10.76 | 18.3615 | 5.3 | 5.3661 | 117.5023 | -0.96 | 10.76 | 1.9409 | -1.9 | 116.403 | -1.8198 | -0.7244 | 10.76 | 18.3545 | -4.9 | 115.0279 | -4.8969 | -0.97
10.77 | 1.952 | 1.938 | 1.8551 | 115.9257 | -0.72014 | 10.77 | 18.3611 | 5.3 | 5.3681 | 117.4954 | -0.96 | 10.77 | 1.94 | -1.9 | 116.4136 | -1.8203 | -0.7238 | 10.77 | 18.3527 | -4.9 | 115.033 | -4.8931 | -0.97
10.78 | 1.9519 | 1.938 | 1.8562 | 115.924 | -0.71974 | 10.78 | 18.3608 | 5.3 | 5.3698 | 117.4798 | -0.96 | 10.78 | 1.9406 | -1.9 | 116.4046 | -1.82 | -0.7232 | 10.78 | 18.3513 | -4.9 | 115.0366 | -4.8914 | -0.97
10.79 | 1.9514 | 1.938 | 1.8578 | 115.9341 | -0.71934 | 10.79 | 18.3613 | 5.3 | 5.3711 | 117.4755 | -0.96 | 10.79 | 1.9423 | -1.9 | 116.4014 | -1.8184 | -0.7226 | 10.79 | 18.3507 | -4.9 | 115.0417 | -4.8922 | -0.97
10.8 | 1.9523 | 1.938 | 1.857 | 115.9407 | -0.71894 | 10.8 | 18.3598 | 5.3 | 5.3701 | 117.4648 | -0.96 | 10.8 | 1.9422 | -1.9 | 116.4112 | -1.8188 | -0.722 | 10.8 | 18.3504 | -4.9 | 115.0448 | -4.8939 | -0.97
10.81 | 1.9527 | 1.938 | 1.8567 | 115.9418 | -0.71854 | 10.81 | 18.3566 | 5.3 | 5.368 | 117.4384 | -0.96 | 10.81 | 1.9417 | -1.9 | 116.4163 | -1.819 | -0.7214 | 10.81 | 18.3469 | -4.9 | 115.0329 | -4.8952 | -0.97
10.82 | 1.9511 | 1.938 | 1.8574 | 115.9489 | -0.71814 | 10.82 | 18.3558 | 5.3 | 5.3673 | 117.4103 | -0.96 | 10.82 | 1.9428 | -1.9 | 116.4104 | -1.8176 | -0.7208 | 10.82 | 18.3441 | -4.9 | 115.0216 | -4.8943 | -0.97
10.83 | 1.9496 | 1.938 | 1.8565 | 115.9502 | -0.71774 | 10.83 | 18.356 | 5.3 | 5.3645 | 117.3809 | -0.96 | 10.83 | 1.9437 | -1.9 | 116.4023 | -1.8167 | -0.7202 | 10.83 | 18.3439 | -4.9 | 115.0171 | -4.8921 | -0.97
10.84 | 1.9503 | 1.938 | 1.856 | 115.944 | -0.71734 | 10.84 | 18.3548 | 5.3 | 5.3609 | 117.343 | -0.96 | 10.84 | 1.9424 | -1.9 | 116.3934 | -1.815 | -0.7196 | 10.84 | 18.3428 | -4.9 | 115.0099 | -4.8917 | -0.97
10.85 | 1.9505 | 1.938 | 1.8563 | 115.937 | -0.71694 | 10.85 | 18.3489 | 5.3 | 5.3536 | 117.2748 | -0.96 | 10.85 | 1.9415 | -1.9 | 116.3827 | -1.8141 | -0.719 | 10.85 | 18.3407 | -4.9 | 115.0055 | -4.8937 | -0.97
10.86 | 1.9493 | 1.938 | 1.8568 | 115.931 | -0.71654 | 10.86 | 18.3442 | 5.3 | 5.3467 | 117.2152 | -0.96 | 10.86 | 1.9415 | -1.9 | 116.374 | -1.8136 | -0.7184 | 10.86 | 18.3379 | -4.9 | 114.9875 | -4.895 | -0.97
10.87 | 1.9494 | 1.938 | 1.8583 | 115.9275 | -0.71614 | 10.87 | 18.3423 | 5.3 | 5.346 | 117.1802 | -0.96 | 10.87 | 1.9418 | -1.9 | 116.367 | -1.8133 | -0.7178 | 10.87 | 18.3359 | -4.9 | 114.9661 | -4.8949 | -0.97
10.88 | 1.9507 | 1.938 | 1.8594 | 115.9215 | -0.71574 | 10.88 | 18.3375 | 5.3 | 5.3444 | 117.1307 | -0.96 | 10.88 | 1.9428 | -1.9 | 116.3646 | -1.8125 | -0.7172 | 10.88 | 18.3352 | -4.9 | 114.9551 | -4.895 | -0.97
10.89 | 1.951 | 1.938 | 1.8592 | 115.9158 | -0.71534 | 10.89 | 18.3346 | 5.3 | 5.3397 | 117.0836 | -0.96 | 10.89 | 1.9418 | -1.9 | 116.3559 | -1.811 | -0.7166 | 10.89 | 18.335 | -4.9 | 114.9513 | -4.894 | -0.97
10.9 | 1.9496 | 1.938 | 1.8577 | 115.9195 | -0.71494 | 10.9 | 18.3387 | 5.3 | 5.3354 | 117.0545 | -0.96 | 10.9 | 1.9408 | -1.9 | 116.3456 | -1.8119 | -0.716 | 10.9 | 18.3342 | -4.9 | 114.9477 | -4.8893 | -0.97
10.91 | 1.9494 | 1.938 | 1.8555 | 115.9189 | -0.71454 | 10.91 | 18.3399 | 5.3 | 5.3336 | 117.0187 | -0.96 | 10.91 | 1.9407 | -1.9 | 116.3348 | -1.8135 | -0.7154 | 10.91 | 18.3333 | -4.9 | 114.9254 | -4.8745 | -0.97
10.92 | 1.9498 | 1.938 | 1.8546 | 115.9095 | -0.71414 | 10.92 | 18.3356 | 5.3 | 5.3325 | 116.9678 | -0.96 | 10.92 | 1.9386 | -1.9 | 116.3307 | -1.8144 | -0.7148 | 10.92 | 18.3338 | -4.9 | 114.9084 | -4.8611 | -0.97
10.93 | 1.9492 | 1.938 | 1.855 | 115.9055 | -0.71374 | 10.93 | 18.3365 | 5.3 | 5.3298 | 116.9399 | -0.96 | 10.93 | 1.9375 | -1.9 | 116.3356 | -1.8144 | -0.7142 | 10.93 | 18.3352 | -4.9 | 114.9113 | -4.8564 | -0.97
10.94 | 1.949 | 1.938 | 1.856 | 115.902 | -0.71334 | 10.94 | 18.3407 | 5.3 | 5.3282 | 116.9408 | -0.96 | 10.94 | 1.9392 | -1.9 | 116.3317 | -1.8131 | -0.7136 | 10.94 | 18.3377 | -4.9 | 114.9116 | -4.8532 | -0.97
10.95 | 1.9492 | 1.938 | 1.856 | 115.8931 | -0.71294 | 10.95 | 18.3463 | 5.3 | 5.3289 | 116.9213 | -0.96 | 10.95 | 1.9418 | -1.9 | 116.3245 | -1.8112 | -0.713 | 10.95 | 18.3377 | -4.9 | 114.9095 | -4.8525 | -0.97
10.96 | 1.9496 | 1.938 | 1.8553 | 115.886 | -0.71254 | 10.96 | 18.3511 | 5.3 | 5.3304 | 116.8998 | -0.96 | 10.96 | 1.9422 | -1.9 | 116.3298 | -1.8105 | -0.7124 | 10.96 | 18.3366 | -4.9 | 114.8936 | -4.8523 | -0.97
10.97 | 1.9498 | 1.938 | 1.8558 | 115.8791 | -0.71214 | 10.97 | 18.3516 | 5.3 | 5.3297 | 116.8922 | -0.96 | 10.97 | 1.9405 | -1.9 | 116.3451 | -1.8109 | -0.7118 | 10.97 | 18.3375 | -4.9 | 114.8731 | -4.8506 | -0.97
10.98 | 1.9503 | 1.938 | 1.8564 | 115.8732 | -0.71174 | 10.98 | 18.3502 | 5.3 | 5.3258 | 116.8593 | -0.96 | 10.98 | 1.9404 | -1.9 | 116.3486 | -1.8096 | -0.7112 | 10.98 | 18.3379 | -4.9 | 114.8682 | -4.8496 | -0.97
10.99 | 1.9506 | 1.938 | 1.8561 | 115.8627 | -0.71134 | 10.99 | 18.3505 | 5.3 | 5.3211 | 116.8299 | -0.96 | 10.99 | 1.9417 | -1.9 | 116.3417 | -1.8089 | -0.7106 | 10.99 | 18.3376 | -4.9 | 114.8714 | -4.8517 | -0.97
11 | 1.9496 | 1.938 | 1.8561 | 115.8458 | -0.71094 | 11 | 18.3528 | 5.3 | 5.3181 | 116.8272 | -0.96 | 11 | 1.9418 | -1.9 | 116.3348 | -1.809 | -0.71 | 11 | 18.3376 | -4.9 | 114.8822 | -4.8549 | -0.97
11.01 | 1.9489 | 1.938 | 1.8569 | 115.8363 | -0.71054 | 11.01 | 18.3538 | 5.3 | 5.3176 | 116.8137 | -0.96 | 11.01 | 1.9401 | -1.9 | 116.3408 | -1.8081 | -0.71 | 11.01 | 18.3403 | -4.9 | 114.896 | -4.8569 | -0.97
11.02 | 1.9486 | 1.938 | 1.8576 | 115.8352 | -0.71014 | 11.02 | 18.3541 | 5.3 | 5.3196 | 116.7849 | -0.96 | 11.02 | 1.9395 | -1.9 | 116.3454 | -1.8072 | -0.71 | 11.02 | 18.3448 | -4.9 | 114.9171 | -4.8559 | -0.97
11.03 | 1.9474 | 1.938 | 1.8581 | 115.826 | -0.71 | 11.03 | 18.3563 | 5.3 | 5.3228 | 116.771 | -0.96 | 11.03 | 1.941 | -1.9 | 116.3415 | -1.8069 | -0.71 | 11.03 | 18.3477 | -4.9 | 114.9381 | -4.8525 | -0.97
11.04 | 1.9478 | 1.938 | 1.8585 | 115.8137 | -0.71 | 11.04 | 18.3589 | 5.3 | 5.3227 | 116.7667 | -0.96 | 11.04 | 1.9421 | -1.9 | 116.3513 | -1.8067 | -0.71 | 11.04 | 18.3486 | -4.9 | 114.9491 | -4.8498 | -0.97
11.05 | 1.9484 | 1.938 | 1.8584 | 115.8022 | -0.71 | 11.05 | 18.3619 | 5.3 | 5.3171 | 116.7595 | -0.96 | 11.05 | 1.9409 | -1.9 | 116.357 | -1.8068 | -0.71 | 11.05 | 18.3492 | -4.9 | 114.9585 | -4.8487 | -0.97
11.06 | 1.9478 | 1.938 | 1.8579 | 115.7985 | -0.71 | 11.06 | 18.3635 | 5.3 | 5.313 | 116.7509 | -0.96 | 11.06 | 1.9395 | -1.9 | 116.3506 | -1.8065 | -0.71 | 11.06 | 18.3514 | -4.9 | 114.9645 | -4.8482 | -0.97
11.07 | 1.9474 | 1.938 | 1.8571 | 115.7956 | -0.71 | 11.07 | 18.363 | 5.3 | 5.3162 | 116.7515 | -0.96 | 11.07 | 1.9392 | -1.9 | 116.3545 | -1.8049 | -0.71 | 11.07 | 18.3531 | -4.9 | 114.9621 | -4.8462 | -0.97
11.08 | 1.9473 | 1.938 | 1.8569 | 115.7879 | -0.71 | 11.08 | 18.3625 | 5.3 | 5.3216 | 116.7547 | -0.96 | 11.08 | 1.9386 | -1.9 | 116.3647 | -1.8032 | -0.71 | 11.08 | 18.3514 | -4.9 | 114.9594 | -4.8452 | -0.97
11.09 | 1.949 | 1.938 | 1.8577 | 115.7901 | -0.71 | 11.09 | 18.3605 | 5.3 | 5.321 | 116.7265 | -0.96 | 11.09 | 1.9376 | -1.9 | 116.3661 | -1.8031 | -0.71 | 11.09 | 18.3493 | -4.9 | 114.9624 | -4.8465 | -0.97
11.1 | 1.9501 | 1.938 | 1.858 | 115.8034 | -0.71 | 11.1 | 18.3593 | 5.3 | 5.3151 | 116.6747 | -0.96 | 11.1 | 1.9386 | -1.9 | 116.3634 | -1.8038 | -0.71 | 11.1 | 18.347 | -4.9 | 114.9555 | -4.848 | -0.97
11.11 | 1.9489 | 1.938 | 1.8571 | 115.812 | -0.71 | 11.11 | 18.3611 | 5.3 | 5.3126 | 116.6473 | -0.96 | 11.11 | 1.9407 | -1.9 | 116.3594 | -1.8006 | -0.71 | 11.11 | 18.3441 | -4.9 | 114.9374 | -4.848 | -0.97
11.12 | 1.948 | 1.938 | 1.8559 | 115.8211 | -0.71 | 11.12 | 18.3622 | 5.3 | 5.3134 | 116.6436 | -0.96 | 11.12 | 1.9421 | -1.9 | 116.3552 | -1.7975 | -0.71 | 11.12 | 18.3425 | -4.9 | 114.9244 | -4.8468 | -0.97
11.13 | 1.9482 | 1.938 | 1.8552 | 115.8366 | -0.71 | 11.13 | 18.3607 | 5.3 | 5.3132 | 116.6437 | -0.96 | 11.13 | 1.9428 | -1.9 | 116.3554 | -1.7986 | -0.71 | 11.13 | 18.3421 | -4.9 | 114.9214 | -4.8459 | -0.97
11.14 | 1.9489 | 1.938 | 1.8554 | 115.8529 | -0.71 | 11.14 | 18.3586 | 5.3 | 5.3159 | 116.6521 | -0.96 | 11.14 | 1.9427 | -1.9 | 116.3496 | -1.7999 | -0.71 | 11.14 | 18.3425 | -4.9 | 114.9259 | -4.8451 | -0.97
11.15 | 1.9512 | 1.938 | 1.8555 | 115.8601 | -0.71 | 11.15 | 18.3615 | 5.3 | 5.3202 | 116.6491 | -0.96 | 11.15 | 1.9435 | -1.9 | 116.3413 | -1.8009 | -0.71 | 11.15 | 18.3423 | -4.9 | 114.9314 | -4.8455 | -0.97
11.16 | 1.9527 | 1.938 | 1.8563 | 115.8736 | -0.71 | 11.16 | 18.3682 | 5.3 | 5.3246 | 116.6495 | -0.96 | 11.16 | 1.9433 | -1.9 | 116.3463 | -1.8026 | -0.71 | 11.16 | 18.3421 | -4.9 | 114.9221 | -4.8449 | -0.97
11.17 | 1.9521 | 1.938 | 1.8569 | 115.8898 | -0.71 | 11.17 | 18.3713 | 5.3 | 5.3278 | 116.6562 | -0.96 | 11.17 | 1.9415 | -1.9 | 116.3548 | -1.8027 | -0.71 | 11.17 | 18.342 | -4.9 | 114.9052 | -4.8428 | -0.97
11.18 | 1.9512 | 1.938 | 1.8562 | 115.8852 | -0.71 | 11.18 | 18.3691 | 5.3 | 5.3281 | 116.6474 | -0.96 | 11.18 | 1.9399 | -1.9 | 116.3567 | -1.8018 | -0.71 | 11.18 | 18.3413 | -4.9 | 114.8932 | -4.8422 | -0.97
11.19 | 1.9508 | 1.938 | 1.8557 | 115.8843 | -0.71 | 11.19 | 18.3659 | 5.3 | 5.327 | 116.6226 | -0.96 | 11.19 | 1.9403 | -1.9 | 116.3566 | -1.8036 | -0.71 | 11.19 | 18.3422 | -4.9 | 114.8931 | -4.8441 | -0.97
11.2 | 1.9505 | 1.938 | 1.8566 | 115.8895 | -0.71 | 11.2 | 18.3635 | 5.3 | 5.321 | 116.5975 | -0.96 | 11.2 | 1.9416 | -1.9 | 116.3614 | -1.8046 | -0.71 | 11.2 | 18.3416 | -4.9 | 114.8973 | -4.8477 | -0.97
11.21 | 1.9499 | 1.938 | 1.858 | 115.9024 | -0.71 | 11.21 | 18.3614 | 5.3 | 5.3123 | 116.5811 | -0.96 | 11.21 | 1.9411 | -1.9 | 116.3567 | -1.8031 | -0.71 | 11.21 | 18.3404 | -4.9 | 114.8852 | -4.8507 | -0.97
11.22 | 1.9492 | 1.938 | 1.8585 | 115.9137 | -0.71 | 11.22 | 18.3601 | 5.3 | 5.3085 | 116.5709 | -0.96 | 11.22 | 1.9412 | -1.9 | 116.3519 | -1.8024 | -0.71 | 11.22 | 18.3409 | -4.9 | 114.8804 | -4.8508 | -0.97
11.23 | 1.9481 | 1.938 | 1.8615 | 115.9236 | -0.71 | 11.23 | 18.361 | 5.3 | 5.3094 | 116.5692 | -0.96 | 11.23 | 1.9417 | -1.9 | 116.3511 | -1.8015 | -0.71 | 11.23 | 18.3402 | -4.9 | 114.8792 | -4.8489 | -0.97
11.24 | 1.9477 | 1.938 | 1.8671 | 115.9338 | -0.71 | 11.24 | 18.365 | 5.3 | 5.3162 | 116.5819 | -0.96 | 11.24 | 1.9407 | -1.9 | 116.3481 | -1.8 | -0.71 | 11.24 | 18.3394 | -4.9 | 114.8724 | -4.8482 | -0.97
11.25 | 1.9494 | 1.938 | 1.8712 | 115.9578 | -0.71 | 11.25 | 18.3691 | 5.3 | 5.3248 | 116.6246 | -0.96 | 11.25 | 1.9412 | -1.9 | 116.3526 | -1.8007 | -0.71 | 11.25 | 18.3393 | -4.9 | 114.8686 | -4.8495 | -0.97
11.26 | 1.9514 | 1.938 | 1.8722 | 115.9879 | -0.71 | 11.26 | 18.3716 | 5.3 | 5.3294 | 116.6555 | -0.96 | 11.26 | 1.942 | -1.9 | 116.3653 | -1.8023 | -0.71 | 11.26 | 18.3388 | -4.9 | 114.8483 | -4.8491 | -0.97
11.27 | 1.9516 | 1.938 | 1.8732 | 116.0101 | -0.71 | 11.27 | 18.3717 | 5.3 | 5.331 | 116.6552 | -0.96 | 11.27 | 1.9419 | -1.9 | 116.3718 | -1.804 | -0.71 | 11.27 | 18.338 | -4.9 | 114.8212 | -4.8475 | -0.97
11.28 | 1.9524 | 1.938 | 1.8741 | 116.0305 | -0.71 | 11.28 | 18.3692 | 5.3 | 5.3315 | 116.6422 | -0.96 | 11.28 | 1.9426 | -1.9 | 116.3642 | -1.8094 | -0.71 | 11.28 | 18.3368 | -4.9 | 114.8116 | -4.8484 | -0.97
11.29 | 1.9533 | 1.938 | 1.8732 | 116.0404 | -0.71 | 11.29 | 18.3676 | 5.3 | 5.3307 | 116.6242 | -0.96 | 11.29 | 1.9437 | -1.9 | 116.3597 | -1.8179 | -0.71 | 11.29 | 18.3363 | -4.9 | 114.8192 | -4.8509 | -0.97
11.3 | 1.9532 | 1.938 | 1.8715 | 116.0484 | -0.71 | 11.3 | 18.3684 | 5.3 | 5.3263 | 116.6029 | -0.96 | 11.3 | 1.9453 | -1.9 | 116.3506 | -1.8272 | -0.71 | 11.3 | 18.3376 | -4.9 | 114.8281 | -4.852 | -0.97
11.31 | 1.9521 | 1.938 | 1.871 | 116.058 | -0.71 | 11.31 | 18.3686 | 5.3 | 5.3247 | 116.5868 | -0.96 | 11.31 | 1.9435 | -1.9 | 116.3293 | -1.8493 | -0.71 | 11.31 | 18.339 | -4.9 | 114.8163 | -4.8507 | -0.97
11.32 | 1.9517 | 1.938 | 1.871 | 116.0687 | -0.71 | 11.32 | 18.3651 | 5.3 | 5.3255 | 116.5665 | -0.96 | 11.32 | 1.9403 | -1.9 | 116.3124 | -1.8697 | -0.71 | 11.32 | 18.3395 | -4.9 | 114.807 | -4.8487 | -0.97
11.33 | 1.9518 | 1.938 | 1.8713 | 116.0846 | -0.71 | 11.33 | 18.36 | 5.3 | 5.3222 | 116.5404 | -0.96 | 11.33 | 1.9405 | -1.9 | 116.3121 | -1.8761 | -0.71 | 11.33 | 18.3403 | -4.9 | 114.8114 | -4.8481 | -0.97
11.34 | 1.9511 | 1.938 | 1.8736 | 116.1048 | -0.71 | 11.34 | 18.359 | 5.3 | 5.3187 | 116.5422 | -0.96 | 11.34 | 1.9403 | -1.9 | 116.3157 | -1.8839 | -0.71 | 11.34 | 18.3413 | -4.9 | 114.8079 | -4.8498 | -0.97
11.35 | 1.9513 | 1.938 | 1.879 | 116.131 | -0.71 | 11.35 | 18.3609 | 5.3 | 5.3195 | 116.5636 | -0.96 | 11.35 | 1.9382 | -1.9 | 116.3119 | -1.8908 | -0.71 | 11.35 | 18.3414 | -4.9 | 114.8013 | -4.8531 | -0.97
11.36 | 1.9521 | 1.938 | 1.8848 | 116.157 | -0.71 | 11.36 | 18.3625 | 5.3 | 5.3237 | 116.5903 | -0.96 | 11.36 | 1.9374 | -1.9 | 116.2995 | -1.9026 | -0.71 | 11.36 | 18.3408 | -4.9 | 114.7934 | -4.8537 | -0.97
11.37 | 1.9517 | 1.938 | 1.8893 | 116.1718 | -0.71 | 11.37 | 18.3643 | 5.3 | 5.3297 | 116.6173 | -0.96 | 11.37 | 1.9371 | -1.9 | 116.2946 | -1.9138 | -0.71 | 11.37 | 18.3412 | -4.9 | 114.7851 | -4.8519 | -0.97
11.38 | 1.9514 | 1.938 | 1.895 | 116.1812 | -0.71 | 11.38 | 18.3666 | 5.3 | 5.3376 | 116.6339 | -0.96 | 11.38 | 1.9368 | -1.9 | 116.2929 | -1.9155 | -0.71 | 11.38 | 18.3416 | -4.9 | 114.7774 | -4.8515 | -0.97
11.39 | 1.9521 | 1.938 | 1.9 | 116.193 | -0.71 | 11.39 | 18.368 | 5.3 | 5.3422 | 116.6312 | -0.96 | 11.39 | 1.9378 | -1.9 | 116.2816 | -1.9169 | -0.71 | 11.39 | 18.3407 | -4.9 | 114.7751 | -4.8518 | -0.97
11.4 | 1.9506 | 1.938 | 1.9095 | 116.2058 | -0.71 | 11.4 | 18.3655 | 5.3 | 5.341 | 116.5971 | -0.96 | 11.4 | 1.9384 | -1.9 | 116.2805 | -1.9199 | -0.71 | 11.4 | 18.3408 | -4.9 | 114.7802 | -4.8505 | -0.97
11.41 | 1.9489 | 1.938 | 1.9185 | 116.2176 | -0.71 | 11.41 | 18.3626 | 5.3 | 5.3374 | 116.563 | -0.96 | 11.41 | 1.9388 | -1.9 | 116.282 | -1.9227 | -0.71 | 11.41 | 18.3416 | -4.9 | 114.773 | -4.8486 | -0.97
11.42 | 1.949 | 1.938 | 1.9224 | 116.2277 | -0.71 | 11.42 | 18.3612 | 5.3 | 5.3326 | 116.5358 | -0.96 | 11.42 | 1.9392 | -1.9 | 116.2832 | -1.9239 | -0.71 | 11.42 | 18.3423 | -4.9 | 114.7554 | -4.8478 | -0.97
11.43 | 1.9487 | 1.938 | 1.9295 | 116.2311 | -0.71 | 11.43 | 18.358 | 5.3 | 5.3281 | 116.4965 | -0.96 | 11.43 | 1.9398 | -1.9 | 116.2833 | -1.9238 | -0.71 | 11.43 | 18.3427 | -4.9 | 114.7579 | -4.8487 | -0.97
11.44 | 1.9486 | 1.938 | 1.9364 | 116.235 | -0.71 | 11.44 | 18.3542 | 5.3 | 5.3228 | 116.4523 | -0.96 | 11.44 | 1.9407 | -1.9 | 116.2747 | -1.9228 | -0.71 | 11.44 | 18.3436 | -4.9 | 114.7721 | -4.8514 | -0.97
11.45 | 1.9486 | 1.938 | 1.9415 | 116.2505 | -0.71 | 11.45 | 18.3462 | 5.3 | 5.32 | 116.417 | -0.96 | 11.45 | 1.9408 | -1.9 | 116.2778 | -1.9231 | -0.71 | 11.45 | 18.3438 | -4.9 | 114.7699 | -4.8535 | -0.97
11.46 | 1.9483 | 1.938 | 1.9472 | 116.264 | -0.71 | 11.46 | 18.3391 | 5.3 | 5.3161 | 116.3989 | -0.96 | 11.46 | 1.9404 | -1.9 | 116.2847 | -1.9227 | -0.71 | 11.46 | 18.3434 | -4.9 | 114.7597 | -4.8538 | -0.97
11.47 | 1.948 | 1.938 | 1.9551 | 116.2704 | -0.71 | 11.47 | 18.3415 | 5.3 | 5.3139 | 116.4046 | -0.96 | 11.47 | 1.9404 | -1.9 | 116.2862 | -1.9206 | -0.71 | 11.47 | 18.3427 | -4.9 | 114.7493 | -4.8517 | -0.97
11.48 | 1.9486 | 1.938 | 1.9629 | 116.2831 | -0.71 | 11.48 | 18.3483 | 5.3 | 5.3196 | 116.4326 | -0.96 | 11.48 | 1.9426 | -1.9 | 116.2866 | -1.9239 | -0.71 | 11.48 | 18.3421 | -4.9 | 114.7493 | -4.8499 | -0.97
11.49 | 1.9493 | 1.938 | 1.9662 | 116.2846 | -0.71 | 11.49 | 18.3545 | 5.3 | 5.3255 | 116.4673 | -0.96 | 11.49 | 1.9451 | -1.9 | 116.2853 | -1.9358 | -0.71 | 11.49 | 18.3421 | -4.9 | 114.7632 | -4.8507 | -0.97
11.5 | 1.9495 | 1.938 | 1.9705 | 116.2751 | -0.71 | 11.5 | 18.3591 | 5.3 | 5.3303 | 116.4958 | -0.96 | 11.5 | 1.9442 | -1.9 | 116.2809 | -1.948 | -0.71 | 11.5 | 18.3425 | -4.9 | 114.7609 | -4.8495 | -0.97
11.51 | 1.948 | 1.938 | 1.9766 | 116.2723 | -0.71 | 11.51 | 18.3602 | 5.3 | 5.3348 | 116.4979 | -0.96 | 11.51 | 1.9423 | -1.9 | 116.2771 | -1.9507 | -0.7106 | 11.51 | 18.3417 | -4.9 | 114.7319 | -4.8469 | -0.97
11.52 | 1.9469 | 1.938 | 1.9797 | 116.2674 | -0.71 | 11.52 | 18.3601 | 5.3 | 5.338 | 116.4846 | -0.96 | 11.52 | 1.9424 | -1.9 | 116.2716 | -1.9506 | -0.7112 | 11.52 | 18.34 | -4.9 | 114.7008 | -4.8471 | -0.97
11.53 | 1.947 | 1.938 | 1.9812 | 116.2532 | -0.71 | 11.53 | 18.3609 | 5.3 | 5.3385 | 116.4686 | -0.96 | 11.53 | 1.9429 | -1.9 | 116.2678 | -1.9521 | -0.7118 | 11.53 | 18.3388 | -4.9 | 114.6798 | -4.8484 | -0.97
11.54 | 1.9474 | 1.938 | 1.9831 | 116.2594 | -0.71 | 11.54 | 18.3598 | 5.3 | 5.3363 | 116.4379 | -0.96 | 11.54 | 1.9429 | -1.9 | 116.268 | -1.9516 | -0.7124 | 11.54 | 18.3368 | -4.9 | 114.6653 | -4.8518 | -0.97
11.55 | 1.9482 | 1.938 | 1.986 | 116.2625 | -0.71 | 11.55 | 18.3577 | 5.3 | 5.3266 | 116.396 | -0.96 | 11.55 | 1.9423 | -1.9 | 116.2645 | -1.9518 | -0.713 | 11.55 | 18.3353 | -4.9 | 114.663 | -4.8568 | -0.97
11.56 | 1.9486 | 1.938 | 1.9881 | 116.2522 | -0.71 | 11.56 | 18.3547 | 5.3 | 5.317 | 116.3708 | -0.96 | 11.56 | 1.9412 | -1.9 | 116.2713 | -1.9534 | -0.7136 | 11.56 | 18.3355 | -4.9 | 114.6608 | -4.8589 | -0.97
11.57 | 1.9496 | 1.938 | 1.9881 | 116.249 | -0.71 | 11.57 | 18.3519 | 5.3 | 5.3146 | 116.3686 | -0.96 | 11.57 | 1.9408 | -1.9 | 116.2746 | -1.9571 | -0.7142 | 11.57 | 18.3365 | -4.9 | 114.6537 | -4.8581 | -0.97
11.58 | 1.9502 | 1.938 | 1.9885 | 116.2517 | -0.71 | 11.58 | 18.3498 | 5.3 | 5.3129 | 116.3635 | -0.96 | 11.58 | 1.9425 | -1.9 | 116.2591 | -1.9639 | -0.7148 | 11.58 | 18.3368 | -4.9 | 114.6496 | -4.8571 | -0.97
11.59 | 1.9496 | 1.938 | 1.9891 | 116.2534 | -0.71 | 11.59 | 18.3473 | 5.3 | 5.316 | 116.3608 | -0.96 | 11.59 | 1.9438 | -1.9 | 116.2459 | -1.9691 | -0.7154 | 11.59 | 18.3377 | -4.9 | 114.6545 | -4.8571 | -0.97
11.6 | 1.9489 | 1.938 | 1.9912 | 116.2483 | -0.71 | 11.6 | 18.3494 | 5.3 | 5.3235 | 116.3647 | -0.96 | 11.6 | 1.9424 | -1.9 | 116.2437 | -1.9715 | -0.716 | 11.6 | 18.3393 | -4.9 | 114.6592 | -4.8581 | -0.97
11.61 | 1.9467 | 1.938 | 1.9958 | 116.2367 | -0.71 | 11.61 | 18.3523 | 5.3 | 5.3292 | 116.3651 | -0.96 | 11.61 | 1.9411 | -1.9 | 116.2428 | -1.974 | -0.7166 | 11.61 | 18.341 | -4.9 | 114.6501 | -4.8573 | -0.97
11.62 | 1.9446 | 1.938 | 1.9998 | 116.226 | -0.71 | 11.62 | 18.3511 | 5.3 | 5.3332 | 116.3581 | -0.96 | 11.62 | 1.9409 | -1.9 | 116.2429 | -1.9746 | -0.7172 | 11.62 | 18.3425 | -4.9 | 114.6426 | -4.8557 | -0.97
11.63 | 1.946 | 1.938 | 2.0014 | 116.2187 | -0.71 | 11.63 | 18.3512 | 5.3 | 5.3392 | 116.3426 | -0.96 | 11.63 | 1.9406 | -1.9 | 116.2522 | -1.9775 | -0.7178 | 11.63 | 18.3437 | -4.9 | 114.6451 | -4.8566 | -0.97
11.64 | 1.9479 | 1.938 | 2.0028 | 116.2094 | -0.71 | 11.64 | 18.3522 | 5.3 | 5.3418 | 116.323 | -0.96 | 11.64 | 1.9403 | -1.9 | 116.2665 | -1.981 | -0.7184 | 11.64 | 18.3435 | -4.9 | 114.6453 | -4.857 | -0.97
11.65 | 1.948 | 1.938 | 2.0034 | 116.1961 | -0.71 | 11.65 | 18.3534 | 5.3 | 5.3404 | 116.2968 | -0.96 | 11.65 | 1.9407 | -1.9 | 116.2738 | -1.9792 | -0.719 | 11.65 | 18.3421 | -4.9 | 114.6426 | -4.8559 | -0.97
11.66 | 1.9479 | 1.938 | 2.0021 | 116.1788 | -0.71 | 11.66 | 18.3547 | 5.3 | 5.3394 | 116.2801 | -0.96 | 11.66 | 1.9413 | -1.9 | 116.2746 | -1.9765 | -0.7196 | 11.66 | 18.342 | -4.9 | 114.6296 | -4.8572 | -0.97
11.67 | 1.9484 | 1.938 | 2.0026 | 116.1674 | -0.71 | 11.67 | 18.3526 | 5.3 | 5.3419 | 116.2829 | -0.96 | 11.67 | 1.9417 | -1.9 | 116.2743 | -1.976 | -0.7202 | 11.67 | 18.3423 | -4.9 | 114.6098 | -4.8592 | -0.97
11.68 | 1.9474 | 1.938 | 2.0056 | 116.1679 | -0.71 | 11.68 | 18.3517 | 5.3 | 5.3482 | 116.3044 | -0.96 | 11.68 | 1.9419 | -1.9 | 116.2825 | -1.9773 | -0.7208 | 11.68 | 18.3405 | -4.9 | 114.6087 | -4.8608 | -0.97
11.69 | 1.9465 | 1.938 | 2.0065 | 116.1808 | -0.71 | 11.69 | 18.3551 | 5.3 | 5.356 | 116.3288 | -0.96 | 11.69 | 1.9419 | -1.9 | 116.2886 | -1.9794 | -0.7214 | 11.69 | 18.3387 | -4.9 | 114.6151 | -4.8626 | -0.97
11.7 | 1.9466 | 1.938 | 2.0051 | 116.1846 | -0.71 | 11.7 | 18.358 | 5.3 | 5.3627 | 116.3495 | -0.96 | 11.7 | 1.941 | -1.9 | 116.2833 | -1.9826 | -0.722 | 11.7 | 18.3386 | -4.9 | 114.6118 | -4.8632 | -0.97
11.71 | 1.9478 | 1.938 | 2.005 | 116.1773 | -0.71 | 11.71 | 18.3601 | 5.3 | 5.3666 | 116.3668 | -0.96 | 11.71 | 1.9414 | -1.9 | 116.2619 | -1.9816 | -0.7226 | 11.71 | 18.3397 | -4.9 | 114.6083 | -4.8624 | -0.97
11.72 | 1.9488 | 1.938 | 2.0062 | 116.166 | -0.71 | 11.72 | 18.3614 | 5.3 | 5.3657 | 116.3691 | -0.96 | 11.72 | 1.9431 | -1.9 | 116.2516 | -1.9796 | -0.7232 | 11.72 | 18.3418 | -4.9 | 114.6147 | -4.8596 | -0.97
11.73 | 1.9475 | 1.938 | 2.0074 | 116.1618 | -0.71 | 11.73 | 18.3617 | 5.3 | 5.3581 | 116.3624 | -0.96 | 11.73 | 1.9424 | -1.9 | 116.255 | -1.9807 | -0.7238 | 11.73 | 18.3437 | -4.9 | 114.6297 | -4.8581 | -0.97
11.74 | 1.9468 | 1.938 | 2.0076 | 116.1625 | -0.71 | 11.74 | 18.3623 | 5.3 | 5.3494 | 116.3518 | -0.96 | 11.74 | 1.9415 | -1.9 | 116.2441 | -1.9811 | -0.7244 | 11.74 | 18.345 | -4.9 | 114.6368 | -4.8586 | -0.97
11.75 | 1.9479 | 1.938 | 2.0074 | 116.164 | -0.71 | 11.75 | 18.3613 | 5.3 | 5.3306 | 116.3573 | -0.96 | 11.75 | 1.9425 | -1.9 | 116.2375 | -1.9831 | -0.725 | 11.75 | 18.3449 | -4.9 | 114.6239 | -4.8606 | -0.97
11.76 | 1.9494 | 1.938 | 2.0077 | 116.1741 | -0.71 | 11.76 | 18.3583 | 5.3 | 5.3113 | 116.3661 | -0.96 | 11.76 | 1.9416 | -1.9 | 116.236 | -1.9824 | -0.7256 | 11.76 | 18.3443 | -4.9 | 114.6095 | -4.8633 | -0.97
11.77 | 1.9503 | 1.938 | 2.0077 | 116.1896 | -0.71 | 11.77 | 18.3573 | 5.3 | 5.3062 | 116.3792 | -0.96 | 11.77 | 1.9398 | -1.9 | 116.2298 | -1.98 | -0.7262 | 11.77 | 18.3436 | -4.9 | 114.6 | -4.8631 | -0.97
11.78 | 1.9501 | 1.938 | 2.0075 | 116.1969 | -0.71 | 11.78 | 18.3602 | 5.3 | 5.3083 | 116.4209 | -0.96 | 11.78 | 1.9388 | -1.9 | 116.2134 | -1.9796 | -0.7268 | 11.78 | 18.3423 | -4.9 | 114.6006 | -4.862 | -0.97
11.79 | 1.9489 | 1.938 | 2.0079 | 116.2039 | -0.71 | 11.79 | 18.3645 | 5.3 | 5.3164 | 116.4803 | -0.96 | 11.79 | 1.9382 | -1.9 | 116.2031 | -1.9813 | -0.7274 | 11.79 | 18.3414 | -4.9 | 114.6147 | -4.8635 | -0.97
11.8 | 1.9492 | 1.938 | 2.0092 | 116.2194 | -0.71 | 11.8 | 18.3738 | 5.3 | 5.3301 | 116.5679 | -0.96 | 11.8 | 1.94 | -1.9 | 116.2018 | -1.9851 | -0.728 | 11.8 | 18.3417 | -4.9 | 114.6178 | -4.8648 | -0.97
11.81 | 1.9503 | 1.938 | 2.0092 | 116.2292 | -0.71 | 11.81 | 18.383 | 5.3 | 5.3426 | 116.6455 | -0.96 | 11.81 | 1.9402 | -1.9 | 116.203 | -1.9835 | -0.7286 | 11.81 | 18.3432 | -4.9 | 114.6122 | -4.8624 | -0.97
11.82 | 1.9505 | 1.938 | 2.0077 | 116.2235 | -0.71 | 11.82 | 18.3867 | 5.3 | 5.3493 | 116.6894 | -0.96 | 11.82 | 1.9393 | -1.9 | 116.1979 | -1.9793 | -0.7292 | 11.82 | 18.3444 | -4.9 | 114.6091 | -4.8595 | -0.97
11.83 | 1.9506 | 1.938 | 2.007 | 116.2169 | -0.71 | 11.83 | 18.3865 | 5.3 | 5.3534 | 116.718 | -0.96 | 11.83 | 1.9396 | -1.9 | 116.1917 | -1.9765 | -0.7298 | 11.83 | 18.344 | -4.9 | 114.6102 | -4.8607 | -0.97
11.84 | 1.9503 | 1.938 | 2.0078 | 116.2226 | -0.71 | 11.84 | 18.3836 | 5.3 | 5.3547 | 116.7228 | -0.96 | 11.84 | 1.9408 | -1.9 | 116.1993 | -1.9748 | -0.7304 | 11.84 | 18.3436 | -4.9 | 114.6178 | -4.8623 | -0.97
11.85 | 1.9487 | 1.938 | 2.0097 | 116.242 | -0.71 | 11.85 | 18.3823 | 5.3 | 5.3556 | 116.7338 | -0.96 | 11.85 | 1.9423 | -1.9 | 116.209 | -1.9763 | -0.731 | 11.85 | 18.3442 | -4.9 | 114.6185 | -4.8625 | -0.97
11.86 | 1.947 | 1.938 | 2.0109 | 116.2594 | -0.71 | 11.86 | 18.3813 | 5.3 | 5.3569 | 116.7506 | -0.96 | 11.86 | 1.942 | -1.9 | 116.2107 | -1.9791 | -0.7316 | 11.86 | 18.3452 | -4.9 | 114.6136 | -4.8626 | -0.97
11.87 | 1.9475 | 1.938 | 2.0113 | 116.268 | -0.71 | 11.87 | 18.3796 | 5.3 | 5.3588 | 116.7616 | -0.96 | 11.87 | 1.9415 | -1.9 | 116.2087 | -1.9814 | -0.7322 | 11.87 | 18.3448 | -4.9 | 114.6108 | -4.8631 | -0.97
11.88 | 1.9492 | 1.938 | 2.0112 | 116.2823 | -0.71 | 11.88 | 18.3787 | 5.3 | 5.3626 | 116.7797 | -0.96 | 11.88 | 1.941 | -1.9 | 116.2171 | -1.9819 | -0.7328 | 11.88 | 18.344 | -4.9 | 114.6089 | -4.8632 | -0.97
11.89 | 1.9504 | 1.938 | 2.0113 | 116.2849 | -0.71 | 11.89 | 18.3774 | 5.3 | 5.364 | 116.7948 | -0.96 | 11.89 | 1.9397 | -1.9 | 116.2291 | -1.9822 | -0.7334 | 11.89 | 18.3442 | -4.9 | 114.6104 | -4.8627 | -0.97
11.9 | 1.95 | 1.938 | 2.0119 | 116.3023 | -0.71 | 11.9 | 18.375 | 5.3 | 5.3583 | 116.8402 | -0.96 | 11.9 | 1.9399 | -1.9 | 116.2376 | -1.984 | -0.734 | 11.9 | 18.3433 | -4.9 | 114.6014 | -4.8635 | -0.97
11.91 | 1.9492 | 1.938 | 2.0113 | 116.3221 | -0.71 | 11.91 | 18.3729 | 5.3 | 5.3557 | 116.8836 | -0.96 | 11.91 | 1.9398 | -1.9 | 116.2483 | -1.9846 | -0.7346 | 11.91 | 18.3416 | -4.9 | 114.5892 | -4.864 | -0.97
11.92 | 1.9498 | 1.938 | 2.0101 | 116.3116 | -0.71 | 11.92 | 18.3701 | 5.3 | 5.3623 | 116.8962 | -0.96 | 11.92 | 1.9399 | -1.9 | 116.2613 | -1.9845 | -0.7352 | 11.92 | 18.3402 | -4.9 | 114.5854 | -4.8632 | -0.97
11.93 | 1.9505 | 1.938 | 2.0096 | 116.3108 | -0.71 | 11.93 | 18.3691 | 5.3 | 5.3673 | 116.9038 | -0.96 | 11.93 | 1.9419 | -1.9 | 116.2703 | -1.9839 | -0.7358 | 11.93 | 18.3398 | -4.9 | 114.5886 | -4.8634 | -0.97
11.94 | 1.9505 | 1.938 | 2.0088 | 116.3411 | -0.71 | 11.94 | 18.37 | 5.3 | 5.3677 | 116.9074 | -0.96 | 11.94 | 1.9428 | -1.9 | 116.2748 | -1.9827 | -0.7364 | 11.94 | 18.341 | -4.9 | 114.5908 | -4.8648 | -0.97
11.95 | 1.95 | 1.938 | 2.0087 | 116.3693 | -0.71 | 11.95 | 18.3674 | 5.3 | 5.3645 | 116.9178 | -0.96 | 11.95 | 1.9434 | -1.9 | 116.2784 | -1.9832 | -0.737 | 11.95 | 18.3409 | -4.9 | 114.5867 | -4.8667 | -0.97
11.96 | 1.9499 | 1.938 | 2.009 | 116.3845 | -0.71 | 11.96 | 18.3649 | 5.3 | 5.3587 | 116.9288 | -0.96 | 11.96 | 1.9418 | -1.9 | 116.2798 | -1.9838 | -0.7376 | 11.96 | 18.3407 | -4.9 | 114.5805 | -4.8669 | -0.97
11.97 | 1.9509 | 1.938 | 2.0089 | 116.3975 | -0.71 | 11.97 | 18.3656 | 5.3 | 5.3537 | 116.9375 | -0.96 | 11.97 | 1.9409 | -1.9 | 116.2892 | -1.983 | -0.7382 | 11.97 | 18.3413 | -4.9 | 114.5835 | -4.8654 | -0.97
11.98 | 1.9516 | 1.938 | 2.0095 | 116.4065 | -0.71 | 11.98 | 18.3651 | 5.3 | 5.353 | 116.9458 | -0.96 | 11.98 | 1.9426 | -1.9 | 116.301 | -1.982 | -0.7388 | 11.98 | 18.3424 | -4.9 | 114.6048 | -4.8658 | -0.97
11.99 | 1.9519 | 1.938 | 2.0096 | 116.4025 | -0.71 | 11.99 | 18.3625 | 5.3 | 5.3545 | 116.9449 | -0.96 | 11.99 | 1.9435 | -1.9 | 116.3005 | -1.9802 | -0.7394 | 11.99 | 18.3448 | -4.9 | 114.6164 | -4.8662 | -0.97
12 | 1.9524 | 1.938 | 2.0103 | 116.3978 | -0.71 | 12 | 18.3589 | 5.3 | 5.3524 | 116.9352 | -0.96 | 12 | 1.9433 | -1.9 | 116.2919 | -1.9795 | -0.74 | 12 | 18.346 | -4.9 | 114.6115 | -4.8663 | -0.97
12.01 | 1.9518 | 1.938 | 2.012 | 116.406 | -0.71 | 12.01 | 18.3545 | 5.3 | 5.3488 | 116.9223 | -0.96 | 12.01 | 1.9414 | -1.9 | 116.2927 | -1.982 | -0.74 | 12.01 | 18.3453 | -4.9 | 114.6007 | -4.8663 | -0.97
12.02 | 1.9503 | 1.938 | 2.0115 | 116.4137 | -0.71 | 12.02 | 18.3508 | 5.3 | 5.3499 | 116.9157 | -0.96 | 12.02 | 1.94 | -1.9 | 116.3011 | -1.9828 | -0.74 | 12.02 | 18.3433 | -4.9 | 114.5923 | -4.8648 | -0.97
12.03 | 1.9506 | 1.938 | 2.0095 | 116.4091 | -0.71 | 12.03 | 18.3492 | 5.3 | 5.3519 | 116.9155 | -0.96 | 12.03 | 1.9413 | -1.9 | 116.3012 | -1.9838 | -0.74 | 12.03 | 18.3429 | -4.9 | 114.5971 | -4.8659 | -0.97
12.04 | 1.9516 | 1.938 | 2.0097 | 116.4008 | -0.71 | 12.04 | 18.3494 | 5.3 | 5.3522 | 116.9184 | -0.96 | 12.04 | 1.942 | -1.9 | 116.3006 | -1.986 | -0.74 | 12.04 | 18.3436 | -4.9 | 114.5993 | -4.8696 | -0.97
12.05 | 1.9505 | 1.938 | 2.0118 | 116.4044 | -0.71 | 12.05 | 18.3508 | 5.3 | 5.3529 | 116.9471 | -0.96 | 12.05 | 1.9409 | -1.9 | 116.3071 | -1.9837 | -0.74 | 12.05 | 18.3426 | -4.9 | 114.5884 | -4.8716 | -0.97
12.06 | 1.949 | 1.938 | 2.0125 | 116.4097 | -0.71 | 12.06 | 18.355 | 5.3 | 5.3552 | 116.9944 | -0.96 | 12.06 | 1.9402 | -1.9 | 116.3244 | -1.9811 | -0.74 | 12.06 | 18.3411 | -4.9 | 114.5804 | -4.8718 | -0.97
12.07 | 1.9494 | 1.938 | 2.0127 | 116.4097 | -0.71 | 12.07 | 18.3614 | 5.3 | 5.3578 | 117.0297 | -0.96 | 12.07 | 1.9412 | -1.9 | 116.3268 | -1.9817 | -0.74 | 12.07 | 18.3402 | -4.9 | 114.5752 | -4.8698 | -0.97
12.08 | 1.9499 | 1.938 | 2.0135 | 116.4148 | -0.71 | 12.08 | 18.3663 | 5.3 | 5.36 | 117.0524 | -0.96 | 12.08 | 1.9427 | -1.9 | 116.3166 | -1.9831 | -0.74 | 12.08 | 18.3384 | -4.9 | 114.5703 | -4.8696 | -0.97
12.09 | 1.9502 | 1.938 | 2.012 | 116.4213 | -0.71 | 12.09 | 18.3698 | 5.3 | 5.3638 | 117.0833 | -0.96 | 12.09 | 1.9425 | -1.9 | 116.3147 | -1.9826 | -0.74 | 12.09 | 18.3378 | -4.9 | 114.5714 | -4.8718 | -0.97
12.1 | 1.9512 | 1.938 | 2.0102 | 116.4368 | -0.71 | 12.1 | 18.3702 | 5.3 | 5.3638 | 117.1044 | -0.96 | 12.1 | 1.942 | -1.9 | 116.3139 | -1.981 | -0.74 | 12.1 | 18.3401 | -4.9 | 114.5653 | -4.8714 | -0.97
12.11 | 1.9514 | 1.938 | 2.0103 | 116.4482 | -0.71 | 12.11 | 18.3693 | 5.3 | 5.3591 | 117.1144 | -0.96 | 12.11 | 1.941 | -1.9 | 116.3165 | -1.982 | -0.74 | 12.11 | 18.3413 | -4.9 | 114.5702 | -4.87 | -0.97
12.12 | 1.9508 | 1.938 | 2.0097 | 116.4482 | -0.71 | 12.12 | 18.3662 | 5.3 | 5.3544 | 117.1232 | -0.96 | 12.12 | 1.9415 | -1.9 | 116.3105 | -1.9838 | -0.74 | 12.12 | 18.3426 | -4.9 | 114.591 | -4.8721 | -0.97
12.13 | 1.9508 | 1.938 | 2.0084 | 116.4529 | -0.71 | 12.13 | 18.3602 | 5.3 | 5.3519 | 117.1164 | -0.96 | 12.13 | 1.9429 | -1.9 | 116.3082 | -1.9848 | -0.74 | 12.13 | 18.3471 | -4.9 | 114.6157 | -4.8742 | -0.97
12.14 | 1.9509 | 1.938 | 2.0078 | 116.453 | -0.71 | 12.14 | 18.3584 | 5.3 | 5.3526 | 117.1127 | -0.96 | 12.14 | 1.9414 | -1.9 | 116.3184 | -1.984 | -0.74 | 12.14 | 18.3513 | -4.9 | 114.6452 | -4.8732 | -0.97
12.15 | 1.9502 | 1.938 | 2.0078 | 116.4458 | -0.71 | 12.15 | 18.3579 | 5.3 | 5.3575 | 117.1326 | -0.96 | 12.15 | 1.9398 | -1.9 | 116.3207 | -1.9828 | -0.74 | 12.15 | 18.3532 | -4.9 | 114.6672 | -4.8731 | -0.97
12.16 | 1.95 | 1.938 | 2.0082 | 116.4358 | -0.71 | 12.16 | 18.3575 | 5.3 | 5.36 | 117.1542 | -0.96 | 12.16 | 1.9408 | -1.9 | 116.3012 | -1.9809 | -0.74 | 12.16 | 18.3576 | -4.9 | 114.7144 | -4.8714 | -0.97
12.17 | 1.9495 | 1.938 | 2.009 | 116.4289 | -0.71 | 12.17 | 18.3598 | 5.3 | 5.3615 | 117.1737 | -0.96 | 12.17 | 1.9418 | -1.9 | 116.2859 | -1.9796 | -0.74 | 12.17 | 18.3626 | -4.9 | 114.7708 | -4.8679 | -0.97
12.18 | 1.9491 | 1.938 | 2.0097 | 116.4191 | -0.71 | 12.18 | 18.3637 | 5.3 | 5.3689 | 117.2086 | -0.96 | 12.18 | 1.9409 | -1.9 | 116.286 | -1.9808 | -0.74 | 12.18 | 18.3663 | -4.9 | 114.815 | -4.8659 | -0.97
12.19 | 1.9487 | 1.938 | 2.0107 | 116.4151 | -0.71 | 12.19 | 18.3674 | 5.3 | 5.3737 | 117.239 | -0.96 | 12.19 | 1.939 | -1.9 | 116.2762 | -1.9812 | -0.74 | 12.19 | 18.3722 | -4.9 | 114.8673 | -4.8635 | -0.97
12.2 | 1.9476 | 1.938 | 2.0116 | 116.4129 | -0.71 | 12.2 | 18.3674 | 5.3 | 5.3769 | 117.2512 | -0.96 | 12.2 | 1.9388 | -1.9 | 116.2704 | -1.9812 | -0.74 | 12.2 | 18.3771 | -4.9 | 114.9113 | -4.8605 | -0.97
12.21 | 1.9476 | 1.938 | 2.0125 | 116.4027 | -0.71 | 12.21 | 18.3683 | 5.3 | 5.3759 | 117.2387 | -0.96 | 12.21 | 1.9396 | -1.9 | 116.2789 | -1.9806 | -0.74 | 12.21 | 18.3795 | -4.9 | 114.9497 | -4.8527 | -0.97
12.22 | 1.9483 | 1.938 | 2.0138 | 116.398 | -0.71 | 12.22 | 18.3681 | 5.3 | 5.3676 | 117.2103 | -0.96 | 12.22 | 1.94 | -1.9 | 116.2799 | -1.9797 | -0.74 | 12.22 | 18.3789 | -4.9 | 114.9732 | -4.8436 | -0.97
12.23 | 1.9486 | 1.938 | 2.0142 | 116.4007 | -0.71 | 12.23 | 18.3617 | 5.3 | 5.3605 | 117.1847 | -0.96 | 12.23 | 1.9412 | -1.9 | 116.2723 | -1.9804 | -0.74 | 12.23 | 18.3747 | -4.9 | 114.9743 | -4.8401 | -0.97
12.24 | 1.9482 | 1.938 | 2.0129 | 116.395 | -0.71 | 12.24 | 18.3543 | 5.3 | 5.3551 | 117.1709 | -0.96 | 12.24 | 1.9418 | -1.9 | 116.2685 | -1.9807 | -0.74 | 12.24 | 18.3699 | -4.9 | 114.9644 | -4.8399 | -0.97
12.25 | 1.9493 | 1.938 | 2.011 | 116.3862 | -0.71 | 12.25 | 18.3462 | 5.3 | 5.3533 | 117.1587 | -0.96 | 12.25 | 1.9427 | -1.9 | 116.2645 | -1.9804 | -0.74 | 12.25 | 18.3631 | -4.9 | 114.9396 | -4.841 | -0.97
12.26 | 1.9508 | 1.938 | 2.0099 | 116.378 | -0.71 | 12.26 | 18.3408 | 5.3 | 5.3551 | 117.1494 | -0.96 | 12.26 | 1.941 | -1.9 | 116.2638 | -1.9789 | -0.74 | 12.26 | 18.3488 | -4.9 | 114.8697 | -4.8466 | -0.97
12.27 | 1.9506 | 1.938 | 2.0097 | 116.3769 | -0.71 | 12.27 | 18.3438 | 5.3 | 5.3618 | 117.1657 | -0.96 | 12.27 | 1.9379 | -1.9 | 116.263 | -1.9797 | -0.74 | 12.27 | 18.3351 | -4.9 | 114.8064 | -4.8522 | -0.97
12.28 | 1.95 | 1.938 | 2.0095 | 116.3823 | -0.71 | 12.28 | 18.3504 | 5.3 | 5.3694 | 117.1904 | -0.96 | 12.28 | 1.9376 | -1.9 | 116.2588 | -1.984 | -0.74 | 12.28 | 18.3279 | -4.9 | 114.7876 | -4.8558 | -0.97
12.29 | 1.9495 | 1.938 | 2.0082 | 116.3778 | -0.71 | 12.29 | 18.3541 | 5.3 | 5.3694 | 117.1974 | -0.96 | 12.29 | 1.938 | -1.9 | 116.2631 | -1.9845 | -0.74 | 12.29 | 18.3224 | -4.9 | 114.762 | -4.8594 | -0.97
12.3 | 1.9499 | 1.938 | 2.007 | 116.3777 | -0.71 | 12.3 | 18.3568 | 5.3 | 5.3644 | 117.2134 | -0.96 | 12.3 | 1.9398 | -1.9 | 116.263 | -1.9829 | -0.74 | 12.3 | 18.3182 | -4.9 | 114.7286 | -4.8614 | -0.97
12.31 | 1.9496 | 1.938 | 2.0063 | 116.3773 | -0.71 | 12.31 | 18.3591 | 5.3 | 5.3641 | 117.2449 | -0.96 | 12.31 | 1.9413 | -1.9 | 116.2622 | -1.9797 | -0.74 | 12.31 | 18.3152 | -4.9 | 114.7005 | -4.8606 | -0.97
12.32 | 1.9486 | 1.938 | 2.0053 | 116.3606 | -0.71 | 12.32 | 18.36 | 5.3 | 5.37 | 117.2609 | -0.96 | 12.32 | 1.9413 | -1.9 | 116.2635 | -1.9783 | -0.74 | 12.32 | 18.3162 | -4.9 | 114.6903 | -4.8557 | -0.97
12.33 | 1.9494 | 1.938 | 2.0043 | 116.3547 | -0.71 | 12.33 | 18.3605 | 5.3 | 5.3726 | 117.253 | -0.96 | 12.33 | 1.9414 | -1.9 | 116.2647 | -1.9809 | -0.74 | 12.33 | 18.3198 | -4.9 | 114.6926 | -4.8541 | -0.97
12.34 | 1.9501 | 1.938 | 2.0045 | 116.3614 | -0.71 | 12.34 | 18.3602 | 5.3 | 5.3701 | 117.2411 | -0.96 | 12.34 | 1.9413 | -1.9 | 116.2741 | -1.9818 | -0.74 | 12.34 | 18.3229 | -4.9 | 114.6951 | -4.8563 | -0.97
12.35 | 1.9493 | 1.938 | 2.0056 | 116.3698 | -0.71 | 12.35 | 18.3627 | 5.3 | 5.3621 | 117.2373 | -0.96 | 12.35 | 1.942 | -1.9 | 116.2856 | -1.9811 | -0.74 | 12.35 | 18.3258 | -4.9 | 114.6914 | -4.8583 | -0.97
12.36 | 1.9489 | 1.938 | 2.0062 | 116.3832 | -0.71 | 12.36 | 18.3657 | 5.3 | 5.3552 | 117.2399 | -0.96 | 12.36 | 1.9414 | -1.9 | 116.2862 | -1.9788 | -0.74 | 12.36 | 18.3316 | -4.9 | 114.6942 | -4.859 | -0.97
12.37 | 1.9494 | 1.938 | 2.0077 | 116.396 | -0.71 | 12.37 | 18.3612 | 5.3 | 5.3537 | 117.24 | -0.96 | 12.37 | 1.9408 | -1.9 | 116.2793 | -1.9767 | -0.74 | 12.37 | 18.3355 | -4.9 | 114.7009 | -4.8603 | -0.97
12.38 | 1.9509 | 1.938 | 2.0095 | 116.4021 | -0.71 | 12.38 | 18.3537 | 5.3 | 5.3516 | 117.2393 | -0.96 | 12.38 | 1.9413 | -1.9 | 116.2819 | -1.978 | -0.74 | 12.38 | 18.336 | -4.9 | 114.7139 | -4.8627 | -0.97
12.39 | 1.952 | 1.938 | 2.0103 | 116.4051 | -0.71 | 12.39 | 18.353 | 5.3 | 5.3523 | 117.2524 | -0.96 | 12.39 | 1.9407 | -1.9 | 116.2911 | -1.98 | -0.74 | 12.39 | 18.3377 | -4.9 | 114.7331 | -4.8633 | -0.97
12.4 | 1.9504 | 1.938 | 2.0113 | 116.4114 | -0.71 | 12.4 | 18.3558 | 5.3 | 5.3574 | 117.2713 | -0.96 | 12.4 | 1.9405 | -1.9 | 116.3046 | -1.9789 | -0.74 | 12.4 | 18.3386 | -4.9 | 114.7322 | -4.8618 | -0.97
12.41 | 1.9489 | 1.938 | 2.011 | 116.4163 | -0.71 | 12.41 | 18.3576 | 5.3 | 5.3596 | 117.2944 | -0.96 | 12.41 | 1.9409 | -1.9 | 116.3127 | -1.9796 | -0.74 | 12.41 | 18.3392 | -4.9 | 114.7279 | -4.8601 | -0.97
12.42 | 1.9497 | 1.938 | 2.0095 | 116.4194 | -0.71 | 12.42 | 18.3603 | 5.3 | 5.3569 | 117.3135 | -0.96 | 12.42 | 1.9407 | -1.9 | 116.3195 | -1.9812 | -0.74 | 12.42 | 18.3404 | -4.9 | 114.735 | -4.8596 | -0.97
12.43 | 1.9505 | 1.938 | 2.0096 | 116.4243 | -0.71 | 12.43 | 18.3645 | 5.3 | 5.3568 | 117.3369 | -0.96 | 12.43 | 1.9397 | -1.9 | 116.3267 | -1.9809 | -0.74 | 12.43 | 18.342 | -4.9 | 114.7655 | -4.8608 | -0.97
12.44 | 1.9509 | 1.938 | 2.0106 | 116.4423 | -0.71 | 12.44 | 18.3687 | 5.3 | 5.3608 | 117.3844 | -0.96 | 12.44 | 1.9386 | -1.9 | 116.3349 | -1.9822 | -0.74 | 12.44 | 18.3464 | -4.9 | 114.814 | -4.8646 | -0.97
12.45 | 1.9506 | 1.938 | 2.0111 | 116.4678 | -0.71 | 12.45 | 18.3754 | 5.3 | 5.3688 | 117.4644 | -0.96 | 12.45 | 1.9398 | -1.9 | 116.3366 | -1.9826 | -0.74 | 12.45 | 18.3522 | -4.9 | 114.8524 | -4.8689 | -0.97
12.46 | 1.951 | 1.938 | 2.0113 | 116.483 | -0.71 | 12.46 | 18.3799 | 5.3 | 5.3774 | 117.5247 | -0.96 | 12.46 | 1.9421 | -1.9 | 116.3245 | -1.9804 | -0.74 | 12.46 | 18.3632 | -4.9 | 114.9355 | -4.8687 | -0.97
12.47 | 1.9526 | 1.938 | 2.0116 | 116.4828 | -0.71 | 12.47 | 18.3791 | 5.3 | 5.383 | 117.5368 | -0.96 | 12.47 | 1.9424 | -1.9 | 116.3139 | -1.9785 | -0.74 | 12.47 | 18.3741 | -4.9 | 115.0247 | -4.8642 | -0.97
12.48 | 1.954 | 1.938 | 2.0113 | 116.488 | -0.71 | 12.48 | 18.3787 | 5.3 | 5.3873 | 117.5441 | -0.96 | 12.48 | 1.9411 | -1.9 | 116.3137 | -1.9789 | -0.74 | 12.48 | 18.3782 | -4.9 | 115.0751 | -4.8596 | -0.97
12.49 | 1.9544 | 1.938 | 2.0089 | 116.4968 | -0.71 | 12.49 | 18.3794 | 5.3 | 5.3883 | 117.5521 | -0.96 | 12.49 | 1.9391 | -1.9 | 116.3263 | -1.9779 | -0.74 | 12.49 | 18.3816 | -4.9 | 115.1225 | -4.8561 | -0.97
12.5 | 1.9523 | 1.938 | 2.0084 | 116.5036 | -0.71 | 12.5 | 18.3823 | 5.3 | 5.3874 | 117.5839 | -0.96 | 12.5 | 1.9372 | -1.9 | 116.3351 | -1.9688 | -0.74 | 12.5 | 18.384 | -4.9 | 115.1543 | -4.8525 | -0.97
12.51 | 1.9512 | 1.938 | 2.0099 | 116.5132 | -0.71 | 12.51 | 18.3867 | 5.3 | 5.3868 | 117.6235 | -0.96 | 12.51 | 1.9387 | -1.9 | 116.3411 | -1.951 | -0.74 | 12.51 | 18.3839 | -4.9 | 115.1894 | -4.8476 | -0.97
12.52 | 1.9515 | 1.938 | 2.0107 | 116.5272 | -0.71 | 12.52 | 18.3863 | 5.3 | 5.3899 | 117.6442 | -0.96 | 12.52 | 1.9413 | -1.9 | 116.3512 | -1.9362 | -0.74 | 12.52 | 18.3829 | -4.9 | 115.2296 | -4.8432 | -0.97
12.53 | 1.9509 | 1.938 | 2.0097 | 116.5315 | -0.71039 | 12.53 | 18.3819 | 5.3 | 5.3936 | 117.6617 | -0.96 | 12.53 | 1.9419 | -1.9 | 116.3578 | -1.9272 | -0.74 | 12.53 | 18.382 | -4.9 | 115.2599 | -4.842 | -0.97
12.54 | 1.9508 | 1.938 | 2.0089 | 116.5351 | -0.71099 | 12.54 | 18.3771 | 5.3 | 5.3909 | 117.6643 | -0.96 | 12.54 | 1.9428 | -1.9 | 116.3563 | -1.9217 | -0.74 | 12.54 | 18.3791 | -4.9 | 115.2808 | -4.842 | -0.97
12.55 | 1.9515 | 1.938 | 2.0105 | 116.5597 | -0.71159 | 12.55 | 18.3703 | 5.3 | 5.3855 | 117.651 | -0.96 | 12.55 | 1.943 | -1.9 | 116.3559 | -1.9211 | -0.74 | 12.55 | 18.3762 | -4.9 | 115.3002 | -4.8422 | -0.97
12.56 | 1.9514 | 1.938 | 2.0126 | 116.5863 | -0.71219 | 12.56 | 18.3649 | 5.3 | 5.3818 | 117.6444 | -0.96 | 12.56 | 1.9421 | -1.9 | 116.3681 | -1.9132 | -0.74 | 12.56 | 18.3711 | -4.9 | 115.3259 | -4.8376 | -0.97
12.57 | 1.9508 | 1.938 | 2.0128 | 116.6007 | -0.71279 | 12.57 | 18.3648 | 5.3 | 5.3771 | 117.6439 | -0.96 | 12.57 | 1.9412 | -1.9 | 116.3796 | -1.9023 | -0.74 | 12.57 | 18.3675 | -4.9 | 115.3578 | -4.8306 | -0.97
12.58 | 1.9514 | 1.938 | 2.0115 | 116.6091 | -0.71339 | 12.58 | 18.3666 | 5.3 | 5.3719 | 117.6441 | -0.96 | 12.58 | 1.9411 | -1.9 | 116.3818 | -1.8995 | -0.74 | 12.58 | 18.3683 | -4.9 | 115.3836 | -4.8289 | -0.97
12.59 | 1.9525 | 1.938 | 2.0118 | 116.6222 | -0.71399 | 12.59 | 18.3663 | 5.3 | 5.3735 | 117.6526 | -0.96 | 12.59 | 1.9417 | -1.9 | 116.3739 | -1.8998 | -0.74 | 12.59 | 18.3673 | -4.9 | 115.3976 | -4.8274 | -0.97
12.6 | 1.9533 | 1.938 | 2.0125 | 116.6147 | -0.71459 | 12.6 | 18.366 | 5.3 | 5.3808 | 117.6685 | -0.96 | 12.6 | 1.9428 | -1.9 | 116.3664 | -1.8987 | -0.74 | 12.6 | 18.3647 | -4.9 | 115.4114 | -4.8248 | -0.97
12.61 | 1.9528 | 1.938 | 2.0123 | 116.5943 | -0.71519 | 12.61 | 18.3661 | 5.3 | 5.3866 | 117.6806 | -0.96 | 12.61 | 1.9425 | -1.9 | 116.3648 | -1.8974 | -0.74 | 12.61 | 18.3619 | -4.9 | 115.4251 | -4.8238 | -0.97
12.62 | 1.9519 | 1.938 | 2.012 | 116.5906 | -0.71579 | 12.62 | 18.3674 | 5.3 | 5.3873 | 117.685 | -0.96 | 12.62 | 1.9411 | -1.9 | 116.359 | -1.8968 | -0.74 | 12.62 | 18.3598 | -4.9 | 115.4324 | -4.8242 | -0.97
12.63 | 1.9515 | 1.938 | 2.0115 | 116.5963 | -0.71639 | 12.63 | 18.371 | 5.3 | 5.3858 | 117.6978 | -0.96 | 12.63 | 1.9402 | -1.9 | 116.3495 | -1.896 | -0.74 | 12.63 | 18.3578 | -4.9 | 115.4375 | -4.826 | -0.97
12.64 | 1.9514 | 1.938 | 2.0111 | 116.5955 | -0.71699 | 12.64 | 18.3765 | 5.3 | 5.3859 | 117.7186 | -0.96 | 12.64 | 1.9397 | -1.9 | 116.355 | -1.8948 | -0.74 | 12.64 | 18.3553 | -4.9 | 115.4399 | -4.8274 | -0.97
12.65 | 1.9514 | 1.938 | 2.0124 | 116.608 | -0.71759 | 12.65 | 18.3805 | 5.3 | 5.3921 | 117.7422 | -0.96 | 12.65 | 1.939 | -1.9 | 116.3629 | -1.8898 | -0.74 | 12.65 | 18.3494 | -4.9 | 115.4391 | -4.8262 | -0.97
12.66 | 1.9515 | 1.938 | 2.0134 | 116.6232 | -0.71819 | 12.66 | 18.3838 | 5.3 | 5.3978 | 117.768 | -0.96 | 12.66 | 1.939 | -1.9 | 116.374 | -1.8762 | -0.74 | 12.66 | 18.3425 | -4.9 | 115.4376 | -4.8231 | -0.97
12.67 | 1.9518 | 1.938 | 2.0126 | 116.6232 | -0.71879 | 12.67 | 18.3846 | 5.3 | 5.3972 | 117.7826 | -0.96 | 12.67 | 1.9392 | -1.9 | 116.3866 | -1.8649 | -0.74 | 12.67 | 18.3415 | -4.9 | 115.4404 | -4.8201 | -0.97
12.68 | 1.9517 | 1.938 | 2.0121 | 116.6263 | -0.71939 | 12.68 | 18.3814 | 5.3 | 5.3944 | 117.7791 | -0.96 | 12.68 | 1.9394 | -1.9 | 116.3868 | -1.8632 | -0.74 | 12.68 | 18.3427 | -4.9 | 115.4517 | -4.8196 | -0.97
12.69 | 1.9518 | 1.938 | 2.0115 | 116.6284 | -0.71999 | 12.69 | 18.3792 | 5.3 | 5.3886 | 117.7717 | -0.96 | 12.69 | 1.9412 | -1.9 | 116.398 | -1.8635 | -0.74 | 12.69 | 18.3436 | -4.9 | 115.4608 | -4.8189 | -0.97
12.7 | 1.9521 | 1.938 | 2.011 | 116.6147 | -0.72059 | 12.7 | 18.3761 | 5.3 | 5.3834 | 117.7738 | -0.96 | 12.7 | 1.9419 | -1.9 | 116.411 | -1.8598 | -0.74 | 12.7 | 18.3445 | -4.9 | 115.4673 | -4.817 | -0.97
12.71 | 1.9517 | 1.938 | 2.0104 | 116.6 | -0.72119 | 12.71 | 18.3721 | 5.3 | 5.3805 | 117.7698 | -0.96 | 12.71 | 1.9411 | -1.9 | 116.4122 | -1.8467 | -0.74 | 12.71 | 18.3437 | -4.9 | 115.47 | -4.817 | -0.97
12.72 | 1.9509 | 1.938 | 2.0084 | 116.5871 | -0.72179 | 12.72 | 18.3714 | 5.3 | 5.3804 | 117.7477 | -0.96 | 12.72 | 1.94 | -1.9 | 116.415 | -1.8349 | -0.74 | 12.72 | 18.343 | -4.9 | 115.4725 | -4.8178 | -0.97
12.73 | 1.9503 | 1.938 | 2.0069 | 116.5736 | -0.72239 | 12.73 | 18.3722 | 5.3 | 5.3812 | 117.7234 | -0.96 | 12.73 | 1.939 | -1.9 | 116.427 | -1.8295 | -0.74 | 12.73 | 18.3445 | -4.9 | 115.4873 | -4.8186 | -0.97
12.74 | 1.9496 | 1.938 | 2.0068 | 116.5641 | -0.72299 | 12.74 | 18.3717 | 5.3 | 5.3813 | 117.7282 | -0.96 | 12.74 | 1.9396 | -1.9 | 116.4314 | -1.8256 | -0.74 | 12.74 | 18.3451 | -4.9 | 115.4945 | -4.8191 | -0.97
12.75 | 1.9492 | 1.938 | 2.0069 | 116.5398 | -0.72359 | 12.75 | 18.3733 | 5.3 | 5.3788 | 117.7385 | -0.96 | 12.75 | 1.9413 | -1.9 | 116.4297 | -1.8246 | -0.74 | 12.75 | 18.3419 | -4.9 | 115.4884 | -4.8203 | -0.97
12.76 | 1.9487 | 1.938 | 2.0081 | 116.5157 | -0.72419 | 12.76 | 18.3757 | 5.3 | 5.3759 | 117.7281 | -0.96 | 12.76 | 1.9417 | -1.9 | 116.4302 | -1.8241 | -0.74 | 12.76 | 18.3385 | -4.9 | 115.4811 | -4.8218 | -0.97
12.77 | 1.9478 | 1.938 | 2.0092 | 116.5128 | -0.72479 | 12.77 | 18.3752 | 5.3 | 5.3778 | 117.7234 | -0.96 | 12.77 | 1.9413 | -1.9 | 116.4362 | -1.8255 | -0.74 | 12.77 | 18.3369 | -4.9 | 115.4702 | -4.8223 | -0.97
12.78 | 1.9471 | 1.938 | 2.0089 | 116.5092 | -0.72539 | 12.78 | 18.3751 | 5.3 | 5.3804 | 117.7261 | -0.96 | 12.78 | 1.9413 | -1.9 | 116.4352 | -1.8279 | -0.74 | 12.78 | 18.337 | -4.9 | 115.4662 | -4.823 | -0.97
12.79 | 1.9476 | 1.938 | 2.0091 | 116.4986 | -0.72599 | 12.79 | 18.3754 | 5.3 | 5.3837 | 117.7109 | -0.96 | 12.79 | 1.9411 | -1.9 | 116.4126 | -1.8276 | -0.74 | 12.79 | 18.3372 | -4.9 | 115.4637 | -4.8231 | -0.97
12.8 | 1.9482 | 1.938 | 2.0095 | 116.4856 | -0.72659 | 12.8 | 18.3747 | 5.3 | 5.3825 | 117.6529 | -0.96 | 12.8 | 1.9395 | -1.9 | 116.4007 | -1.8274 | -0.74 | 12.8 | 18.3368 | -4.9 | 115.4562 | -4.8232 | -0.97
12.81 | 1.9481 | 1.938 | 2.0092 | 116.4756 | -0.72719 | 12.81 | 18.3745 | 5.3 | 5.3771 | 117.5858 | -0.96 | 12.81 | 1.9382 | -1.9 | 116.4101 | -1.8253 | -0.74 | 12.81 | 18.3359 | -4.9 | 115.4556 | -4.8229 | -0.97
12.82 | 1.9477 | 1.938 | 2.0091 | 116.4679 | -0.72779 | 12.82 | 18.3716 | 5.3 | 5.3723 | 117.5342 | -0.96 | 12.82 | 1.939 | -1.9 | 116.4161 | -1.8221 | -0.74 | 12.82 | 18.3362 | -4.9 | 115.4643 | -4.8201 | -0.97
12.83 | 1.9479 | 1.938 | 2.0098 | 116.4538 | -0.72839 | 12.83 | 18.3635 | 5.3 | 5.3664 | 117.483 | -0.96 | 12.83 | 1.9409 | -1.9 | 116.4221 | -1.8207 | -0.74 | 12.83 | 18.3383 | -4.9 | 115.4635 | -4.8187 | -0.97
12.84 | 1.9492 | 1.938 | 2.0102 | 116.4425 | -0.72899 | 12.84 | 18.355 | 5.3 | 5.3578 | 117.4237 | -0.96 | 12.84 | 1.9414 | -1.9 | 116.4323 | -1.8198 | -0.74 | 12.84 | 18.338 | -4.9 | 115.4457 | -4.8194 | -0.97
12.85 | 1.9496 | 1.938 | 2.0084 | 116.4265 | -0.72959 | 12.85 | 18.3491 | 5.3 | 5.3477 | 117.3255 | -0.96 | 12.85 | 1.9413 | -1.9 | 116.437 | -1.82 | -0.74 | 12.85 | 18.3373 | -4.9 | 115.4348 | -4.82 | -0.97
12.86 | 1.9487 | 1.938 | 2.0059 | 116.3975 | -0.73019 | 12.86 | 18.3453 | 5.3 | 5.3413 | 117.2362 | -0.96 | 12.86 | 1.9408 | -1.9 | 116.4331 | -1.8209 | -0.74 | 12.86 | 18.3386 | -4.9 | 115.4387 | -4.8213 | -0.97
12.87 | 1.9489 | 1.938 | 2.0053 | 116.3776 | -0.73079 | 12.87 | 18.3413 | 5.3 | 5.3386 | 117.1855 | -0.96 | 12.87 | 1.9401 | -1.9 | 116.4223 | -1.8221 | -0.74 | 12.87 | 18.3397 | -4.9 | 115.4462 | -4.8225 | -0.97
12.88 | 1.9493 | 1.938 | 2.0059 | 116.3773 | -0.73139 | 12.88 | 18.3381 | 5.3 | 5.3351 | 117.1372 | -0.96 | 12.88 | 1.9404 | -1.9 | 116.4144 | -1.8222 | -0.74 | 12.88 | 18.3395 | -4.9 | 115.45 | -4.8221 | -0.97
12.89 | 1.948 | 1.938 | 2.0062 | 116.3711 | -0.73199 | 12.89 | 18.338 | 5.3 | 5.3328 | 117.1072 | -0.96 | 12.89 | 1.9409 | -1.9 | 116.4221 | -1.822 | -0.74 | 12.89 | 18.3407 | -4.9 | 115.453 | -4.8195 | -0.97
12.9 | 1.9459 | 1.938 | 2.0052 | 116.3612 | -0.73259 | 12.9 | 18.3446 | 5.3 | 5.3309 | 117.0953 | -0.96 | 12.9 | 1.9411 | -1.9 | 116.4357 | -1.8216 | -0.74 | 12.9 | 18.343 | -4.9 | 115.4608 | -4.8177 | -0.97
12.91 | 1.9453 | 1.938 | 2.0042 | 116.358 | -0.73319 | 12.91 | 18.354 | 5.3 | 5.3293 | 117.0884 | -0.96 | 12.91 | 1.9403 | -1.9 | 116.4289 | -1.821 | -0.74 | 12.91 | 18.3435 | -4.9 | 115.4621 | -4.8183 | -0.97
12.92 | 1.9458 | 1.938 | 2.0047 | 116.3555 | -0.73379 | 12.92 | 18.3599 | 5.3 | 5.3294 | 117.0782 | -0.96 | 12.92 | 1.9404 | -1.9 | 116.4136 | -1.8204 | -0.74 | 12.92 | 18.3436 | -4.9 | 115.4582 | -4.8195 | -0.97
12.93 | 1.9455 | 1.938 | 2.0067 | 116.3498 | -0.73439 | 12.93 | 18.3664 | 5.3 | 5.3288 | 117.0743 | -0.96 | 12.93 | 1.9402 | -1.9 | 116.405 | -1.8188 | -0.74 | 12.93 | 18.3452 | -4.9 | 115.4656 | -4.8208 | -0.97
12.94 | 1.9453 | 1.938 | 2.0113 | 116.3472 | -0.73499 | 12.94 | 18.3718 | 5.3 | 5.3275 | 117.0759 | -0.96 | 12.94 | 1.9395 | -1.9 | 116.3951 | -1.8185 | -0.74 | 12.94 | 18.3461 | -4.9 | 115.4712 | -4.8202 | -0.97
12.95 | 1.9463 | 1.938 | 2.0164 | 116.3575 | -0.73559 | 12.95 | 18.3747 | 5.3 | 5.3225 | 117.0621 | -0.96 | 12.95 | 1.9396 | -1.9 | 116.3772 | -1.8204 | -0.74 | 12.95 | 18.345 | -4.9 | 115.4689 | -4.8214 | -0.97
12.96 | 1.9478 | 1.938 | 2.0192 | 116.3694 | -0.73619 | 12.96 | 18.3762 | 5.3 | 5.3183 | 117.054 | -0.96 | 12.96 | 1.9397 | -1.9 | 116.3616 | -1.821 | -0.74 | 12.96 | 18.3432 | -4.9 | 115.4624 | -4.8232 | -0.97
12.97 | 1.9479 | 1.938 | 2.0196 | 116.3729 | -0.73679 | 12.97 | 18.3758 | 5.3 | 5.3165 | 117.0614 | -0.96 | 12.97 | 1.9383 | -1.9 | 116.3612 | -1.821 | -0.74 | 12.97 | 18.3429 | -4.9 | 115.4596 | -4.8229 | -0.97
12.98 | 1.9479 | 1.938 | 2.0191 | 116.3751 | -0.73739 | 12.98 | 18.3775 | 5.3 | 5.315 | 117.0704 | -0.96 | 12.98 | 1.9368 | -1.9 | 116.3658 | -1.8213 | -0.74 | 12.98 | 18.3441 | -4.9 | 115.4685 | -4.824 | -0.97
12.99 | 1.9484 | 1.938 | 2.0186 | 116.3762 | -0.73799 | 12.99 | 18.3834 | 5.3 | 5.32 | 117.0824 | -0.96 | 12.99 | 1.9367 | -1.9 | 116.3612 | -1.8208 | -0.74 | 12.99 | 18.3453 | -4.9 | 115.4765 | -4.8233 | -0.97
13 | 1.9498 | 1.938 | 2.0172 | 116.3844 | -0.73859 | 13 | 18.3905 | 5.3 | 5.3297 | 117.1087 | -0.96 | 13 | 1.9378 | -1.9 | 116.3554 | -1.8196 | -0.74 | 13 | 18.3477 | -4.9 | 115.4813 | -4.8202 | -0.97
13.01 | 1.9506 | 1.938 | 2.0158 | 116.3907 | -0.73919 | 13.01 | 18.3954 | 5.3 | 5.3354 | 117.1335 | -0.96 | 13.01 | 1.9387 | -1.9 | 116.3567 | -1.8198 | -0.74 | 13.01 | 18.3501 | -4.9 | 115.4819 | -4.8178 | -0.97
13.02 | 1.9502 | 1.938 | 2.0159 | 116.3892 | -0.73979 | 13.02 | 18.3977 | 5.3 | 5.3364 | 117.1344 | -0.96 | 13.02 | 1.9393 | -1.9 | 116.3526 | -1.8208 | -0.74 | 13.02 | 18.3497 | -4.9 | 115.4801 | -4.8172 | -0.97
13.03 | 1.9495 | 1.938 | 2.0155 | 116.3894 | -0.74 | 13.03 | 18.3982 | 5.3 | 5.3361 | 117.1182 | -0.96 | 13.03 | 1.9403 | -1.9 | 116.3522 | -1.8201 | -0.74 | 13.03 | 18.3491 | -4.9 | 115.4905 | -4.818 | -0.97
13.04 | 1.9489 | 1.938 | 2.0148 | 116.3862 | -0.74 | 13.04 | 18.3977 | 5.3 | 5.3354 | 117.1051 | -0.96 | 13.04 | 1.9397 | -1.9 | 116.3593 | -1.8198 | -0.74 | 13.04 | 18.3512 | -4.9 | 115.5087 | -4.8224 | -0.97
13.05 | 1.9499 | 1.938 | 2.0156 | 116.3936 | -0.74 | 13.05 | 18.3946 | 5.3 | 5.3379 | 117.0865 | -0.96 | 13.05 | 1.9379 | -1.9 | 116.3663 | -1.8205 | -0.74 | 13.05 | 18.3544 | -4.9 | 115.5385 | -4.8294 | -0.97
13.06 | 1.9501 | 1.938 | 2.0166 | 116.4208 | -0.74 | 13.06 | 18.3915 | 5.3 | 5.3414 | 117.0568 | -0.96 | 13.06 | 1.9393 | -1.9 | 116.37 | -1.82 | -0.74 | 13.06 | 18.3563 | -4.9 | 115.5605 | -4.8326 | -0.97
13.07 | 1.9488 | 1.938 | 2.0166 | 116.4444 | -0.74 | 13.07 | 18.3903 | 5.3 | 5.3418 | 117.0356 | -0.96 | 13.07 | 1.9411 | -1.9 | 116.371 | -1.8203 | -0.74 | 13.07 | 18.3568 | -4.9 | 115.5646 | -4.8334 | -0.97
13.08 | 1.9493 | 1.938 | 2.0165 | 116.451 | -0.74 | 13.08 | 18.3878 | 5.3 | 5.3413 | 117.0196 | -0.96 | 13.08 | 1.9406 | -1.9 | 116.3757 | -1.8217 | -0.74 | 13.08 | 18.3564 | -4.9 | 115.5766 | -4.836 | -0.97
13.09 | 1.9509 | 1.938 | 2.0175 | 116.4573 | -0.74 | 13.09 | 18.3853 | 5.3 | 5.339 | 116.9975 | -0.96 | 13.09 | 1.9391 | -1.9 | 116.3774 | -1.8222 | -0.74 | 13.09 | 18.3563 | -4.9 | 115.5819 | -4.8381 | -0.97
13.1 | 1.9509 | 1.938 | 2.0201 | 116.4679 | -0.74 | 13.1 | 18.3803 | 5.3 | 5.33 | 116.947 | -0.96 | 13.1 | 1.9384 | -1.9 | 116.3726 | -1.822 | -0.74 | 13.1 | 18.3559 | -4.9 | 115.5828 | -4.838 | -0.97
13.11 | 1.9503 | 1.938 | 2.0219 | 116.4577 | -0.74 | 13.11 | 18.377 | 5.3 | 5.3219 | 116.9252 | -0.96 | 13.11 | 1.9384 | -1.9 | 116.3667 | -1.8228 | -0.74 | 13.11 | 18.3557 | -4.9 | 115.5978 | -4.8378 | -0.97
13.12 | 1.9496 | 1.938 | 2.0209 | 116.4321 | -0.74 | 13.12 | 18.3788 | 5.3 | 5.3251 | 116.9571 | -0.96 | 13.12 | 1.9401 | -1.9 | 116.3674 | -1.8233 | -0.74 | 13.12 | 18.3571 | -4.9 | 115.6218 | -4.8404 | -0.97
13.13 | 1.9496 | 1.938 | 2.0191 | 116.4298 | -0.74 | 13.13 | 18.3811 | 5.3 | 5.3327 | 116.9781 | -0.96 | 13.13 | 1.9415 | -1.9 | 116.3677 | -1.8217 | -0.74 | 13.13 | 18.3582 | -4.9 | 115.6404 | -4.8462 | -0.97
13.14 | 1.9512 | 1.938 | 2.0178 | 116.4354 | -0.74 | 13.14 | 18.3846 | 5.3 | 5.3369 | 116.9899 | -0.96 | 13.14 | 1.9396 | -1.9 | 116.3676 | -1.8205 | -0.74 | 13.14 | 18.3603 | -4.9 | 115.6606 | -4.8491 | -0.97
13.15 | 1.9514 | 1.938 | 2.0179 | 116.4159 | -0.74 | 13.15 | 18.3909 | 5.3 | 5.3382 | 117.0092 | -0.96 | 13.15 | 1.9397 | -1.9 | 116.3654 | -1.8209 | -0.74 | 13.15 | 18.3637 | -4.9 | 115.6938 | -4.8448 | -0.97
13.16 | 1.9505 | 1.938 | 2.019 | 116.3914 | -0.74 | 13.16 | 18.3937 | 5.3 | 5.3385 | 117.0124 | -0.96 | 13.16 | 1.9407 | -1.9 | 116.3638 | -1.8204 | -0.74 | 13.16 | 18.3667 | -4.9 | 115.7217 | -4.8414 | -0.97
13.17 | 1.9494 | 1.938 | 2.0194 | 116.3922 | -0.74 | 13.17 | 18.3905 | 5.3 | 5.3395 | 116.9832 | -0.96 | 13.17 | 1.9412 | -1.9 | 116.3638 | -1.8193 | -0.74 | 13.17 | 18.3677 | -4.9 | 115.748 | -4.8426 | -0.97
13.18 | 1.9479 | 1.938 | 2.0182 | 116.3934 | -0.74 | 13.18 | 18.3876 | 5.3 | 5.3379 | 116.9472 | -0.96 | 13.18 | 1.9412 | -1.9 | 116.3619 | -1.8198 | -0.74 | 13.18 | 18.3677 | -4.9 | 115.7796 | -4.8449 | -0.97
13.19 | 1.9473 | 1.938 | 2.0172 | 116.3911 | -0.74 | 13.19 | 18.3863 | 5.3 | 5.3341 | 116.9182 | -0.96 | 13.19 | 1.9403 | -1.9 | 116.3576 | -1.8218 | -0.74 | 13.19 | 18.3699 | -4.9 | 115.7983 | -4.8473 | -0.97
13.2 | 1.9475 | 1.938 | 2.0151 | 116.388 | -0.74 | 13.2 | 18.382 | 5.3 | 5.3274 | 116.8924 | -0.96 | 13.2 | 1.9388 | -1.9 | 116.3587 | -1.822 | -0.74 | 13.2 | 18.3679 | -4.9 | 115.8037 | -4.8526 | -0.97
13.21 | 1.9497 | 1.938 | 2.008 | 116.3848 | -0.74 | 13.21 | 18.379 | 5.3 | 5.3231 | 116.8921 | -0.96 | 13.21 | 1.9378 | -1.9 | 116.3672 | -1.8214 | -0.74 | 13.21 | 18.3635 | -4.9 | 115.8072 | -4.8562 | -0.97
13.22 | 1.9518 | 1.938 | 2.0003 | 116.3785 | -0.74 | 13.22 | 18.3819 | 5.3 | 5.3276 | 116.9239 | -0.96 | 13.22 | 1.9388 | -1.9 | 116.3712 | -1.8228 | -0.74 | 13.22 | 18.3624 | -4.9 | 115.81 | -4.8552 | -0.97
13.23 | 1.9512 | 1.938 | 1.9972 | 116.3744 | -0.74 | 13.23 | 18.387 | 5.3 | 5.336 | 116.9564 | -0.96 | 13.23 | 1.9383 | -1.9 | 116.3807 | -1.8226 | -0.74 | 13.23 | 18.3612 | -4.9 | 115.8122 | -4.8548 | -0.97
13.24 | 1.9495 | 1.938 | 1.9964 | 116.3885 | -0.74 | 13.24 | 18.3934 | 5.3 | 5.3453 | 116.9844 | -0.96 | 13.24 | 1.9381 | -1.9 | 116.3902 | -1.8219 | -0.74 | 13.24 | 18.359 | -4.9 | 115.8063 | -4.8553 | -0.97
13.25 | 1.9522 | 1.938 | 1.9851 | 116.381 | -0.74 | 13.25 | 18.3975 | 5.3 | 5.3547 | 117.0108 | -0.96 | 13.25 | 1.9405 | -1.9 | 116.4045 | -1.821 | -0.74 | 13.25 | 18.3568 | -4.9 | 115.8067 | -4.8579 | -0.97
13.26 | 1.9556 | 1.938 | 1.9692 | 116.3611 | -0.74 | 13.26 | 18.3984 | 5.3 | 5.3567 | 117.0158 | -0.96 | 13.26 | 1.9455 | -1.9 | 116.4183 | -1.8229 | -0.74 | 13.26 | 18.3551 | -4.9 | 115.8136 | -4.8631 | -0.97
13.27 | 1.9562 | 1.938 | 1.9583 | 116.3465 | -0.74 | 13.27 | 18.3974 | 5.3 | 5.3521 | 117.0072 | -0.96 | 13.27 | 1.9471 | -1.9 | 116.421 | -1.8307 | -0.74 | 13.27 | 18.3521 | -4.9 | 115.8144 | -4.8673 | -0.97
13.28 | 1.956 | 1.938 | 1.9477 | 116.3275 | -0.74 | 13.28 | 18.3958 | 5.3 | 5.3477 | 116.9938 | -0.96 | 13.28 | 1.9435 | -1.9 | 116.4182 | -1.8393 | -0.74 | 13.28 | 18.3502 | -4.9 | 115.817 | -4.8681 | -0.97
13.29 | 1.9547 | 1.938 | 1.9386 | 116.3035 | -0.74 | 13.29 | 18.3955 | 5.3 | 5.344 | 116.9768 | -0.96 | 13.29 | 1.941 | -1.9 | 116.4052 | -1.8426 | -0.74 | 13.29 | 18.3504 | -4.9 | 115.8115 | -4.867 | -0.97
13.3 | 1.9533 | 1.938 | 1.9277 | 116.2774 | -0.74 | 13.3 | 18.3908 | 5.3 | 5.3437 | 116.96 | -0.96 | 13.3 | 1.9396 | -1.9 | 116.4012 | -1.8432 | -0.74 | 13.3 | 18.3508 | -4.9 | 115.8016 | -4.8639 | -0.97
13.31 | 1.9515 | 1.938 | 1.9197 | 116.259 | -0.74 | 13.31 | 18.3861 | 5.3 | 5.3432 | 116.9405 | -0.96 | 13.31 | 1.9389 | -1.9 | 116.4046 | -1.8439 | -0.74 | 13.31 | 18.3507 | -4.9 | 115.7945 | -4.862 | -0.97
13.32 | 1.95 | 1.938 | 1.9166 | 116.2445 | -0.74 | 13.32 | 18.3845 | 5.3 | 5.3393 | 116.9132 | -0.96 | 13.32 | 1.9399 | -1.9 | 116.4067 | -1.8433 | -0.74 | 13.32 | 18.3493 | -4.9 | 115.7916 | -4.8644 | -0.97
13.33 | 1.9492 | 1.938 | 1.9146 | 116.2316 | -0.74 | 13.33 | 18.3818 | 5.3 | 5.3331 | 116.8977 | -0.96 | 13.33 | 1.9396 | -1.9 | 116.4113 | -1.8427 | -0.74 | 13.33 | 18.3474 | -4.9 | 115.7884 | -4.8685 | -0.97
13.34 | 1.9488 | 1.938 | 1.9146 | 116.2291 | -0.74 | 13.34 | 18.381 | 5.3 | 5.3296 | 116.9038 | -0.96 | 13.34 | 1.9384 | -1.9 | 116.4193 | -1.8419 | -0.74 | 13.34 | 18.3469 | -4.9 | 115.7802 | -4.8704 | -0.97
13.35 | 1.9489 | 1.938 | 1.9134 | 116.2257 | -0.74 | 13.35 | 18.3794 | 5.3 | 5.333 | 116.9045 | -0.96 | 13.35 | 1.9385 | -1.9 | 116.4268 | -1.831 | -0.74 | 13.35 | 18.3464 | -4.9 | 115.7701 | -4.8704 | -0.97
13.36 | 1.9497 | 1.938 | 1.9108 | 116.2104 | -0.74 | 13.36 | 18.38 | 5.3 | 5.3366 | 116.9041 | -0.96 | 13.36 | 1.9402 | -1.9 | 116.4356 | -1.8218 | -0.74 | 13.36 | 18.3451 | -4.9 | 115.7703 | -4.8704 | -0.97
13.37 | 1.9491 | 1.938 | 1.9099 | 116.1935 | -0.74 | 13.37 | 18.3825 | 5.3 | 5.3367 | 116.904 | -0.96 | 13.37 | 1.942 | -1.9 | 116.4378 | -1.824 | -0.74 | 13.37 | 18.3455 | -4.9 | 115.7868 | -4.8693 | -0.97
13.38 | 1.9488 | 1.938 | 1.9101 | 116.1895 | -0.74 | 13.38 | 18.3844 | 5.3 | 5.3399 | 116.9082 | -0.96 | 13.38 | 1.9418 | -1.9 | 116.4315 | -1.8235 | -0.74 | 13.38 | 18.3488 | -4.9 | 115.8 | -4.8684 | -0.97
13.39 | 1.9494 | 1.938 | 1.9103 | 116.1892 | -0.74 | 13.39 | 18.3875 | 5.3 | 5.3426 | 116.9218 | -0.96 | 13.39 | 1.942 | -1.9 | 116.4312 | -1.8221 | -0.74 | 13.39 | 18.3524 | -4.9 | 115.8055 | -4.8673 | -0.97
13.4 | 1.9492 | 1.938 | 1.91 | 116.1707 | -0.74 | 13.4 | 18.3894 | 5.3 | 5.3402 | 116.9367 | -0.96 | 13.4 | 1.9414 | -1.9 | 116.4334 | -1.8218 | -0.74 | 13.4 | 18.353 | -4.9 | 115.8042 | -4.8662 | -0.97
13.41 | 1.9501 | 1.938 | 1.9067 | 116.1514 | -0.74 | 13.41 | 18.3889 | 5.3 | 5.3396 | 116.939 | -0.96 | 13.41 | 1.941 | -1.9 | 116.4308 | -1.8211 | -0.74 | 13.41 | 18.3534 | -4.9 | 115.8102 | -4.8664 | -0.97
13.42 | 1.9524 | 1.938 | 1.9003 | 116.1494 | -0.74 | 13.42 | 18.3865 | 5.3 | 5.344 | 116.917 | -0.96 | 13.42 | 1.9423 | -1.9 | 116.4256 | -1.8211 | -0.74 | 13.42 | 18.3554 | -4.9 | 115.8275 | -4.8665 | -0.97
13.43 | 1.9543 | 1.938 | 1.8924 | 116.1461 | -0.74 | 13.43 | 18.3832 | 5.3 | 5.3463 | 116.8854 | -0.96 | 13.43 | 1.943 | -1.9 | 116.4262 | -1.8212 | -0.74 | 13.43 | 18.3561 | -4.9 | 115.8236 | -4.8661 | -0.97
13.44 | 1.954 | 1.938 | 1.8847 | 116.1361 | -0.74 | 13.44 | 18.3792 | 5.3 | 5.3447 | 116.859 | -0.96 | 13.44 | 1.9421 | -1.9 | 116.4219 | -1.8212 | -0.74 | 13.44 | 18.3567 | -4.9 | 115.8078 | -4.8651 | -0.97
13.45 | 1.9523 | 1.938 | 1.8776 | 116.1155 | -0.74 | 13.45 | 18.3748 | 5.3 | 5.338 | 116.8348 | -0.96 | 13.45 | 1.9403 | -1.9 | 116.4138 | -1.8206 | -0.74 | 13.45 | 18.3526 | -4.9 | 115.7954 | -4.866 | -0.97
13.46 | 1.9517 | 1.938 | 1.8725 | 116.0987 | -0.74 | 13.46 | 18.374 | 5.3 | 5.3313 | 116.8233 | -0.96 | 13.46 | 1.9396 | -1.9 | 116.4066 | -1.8198 | -0.74 | 13.46 | 18.348 | -4.9 | 115.7842 | -4.8691 | -0.97
13.47 | 1.952 | 1.938 | 1.8698 | 116.0917 | -0.74 | 13.47 | 18.3759 | 5.3 | 5.3345 | 116.8328 | -0.96 | 13.47 | 1.9411 | -1.9 | 116.4007 | -1.8207 | -0.74 | 13.47 | 18.3475 | -4.9 | 115.7799 | -4.8711 | -0.97
13.48 | 1.9522 | 1.938 | 1.8682 | 116.0806 | -0.74 | 13.48 | 18.3759 | 5.3 | 5.3398 | 116.8367 | -0.96 | 13.48 | 1.9408 | -1.9 | 116.4011 | -1.8221 | -0.74 | 13.48 | 18.3471 | -4.9 | 115.7804 | -4.8742 | -0.97
13.49 | 1.9518 | 1.938 | 1.8668 | 116.0735 | -0.74 | 13.49 | 18.3767 | 5.3 | 5.3413 | 116.8275 | -0.96 | 13.49 | 1.9386 | -1.9 | 116.398 | -1.8229 | -0.74 | 13.49 | 18.349 | -4.9 | 115.7774 | -4.8793 | -0.97
13.5 | 1.9504 | 1.938 | 1.8649 | 116.0668 | -0.74 | 13.5 | 18.3815 | 5.3 | 5.34 | 116.8283 | -0.96 | 13.5 | 1.9391 | -1.9 | 116.3906 | -1.8226 | -0.74 | 13.5 | 18.3479 | -4.9 | 115.7532 | -4.89 | -0.97
13.51 | 1.9495 | 1.938 | 1.8638 | 116.0561 | -0.74 | 13.51 | 18.3851 | 5.3 | 5.3382 | 116.8354 | -0.96 | 13.51 | 1.9406 | -1.9 | 116.3909 | -1.8216 | -0.7398 | 13.51 | 18.3449 | -4.9 | 115.734 | -4.9006 | -0.97
13.52 | 1.9497 | 1.938 | 1.8636 | 116.0489 | -0.74 | 13.52 | 18.3838 | 5.3 | 5.3355 | 116.8269 | -0.96 | 13.52 | 1.9407 | -1.9 | 116.391 | -1.8206 | -0.7396 | 13.52 | 18.3443 | -4.9 | 115.7342 | -4.9058 | -0.97
13.53 | 1.9508 | 1.938 | 1.861 | 116.0454 | -0.73961 | 13.53 | 18.3825 | 5.3 | 5.3336 | 116.8166 | -0.96 | 13.53 | 1.9405 | -1.9 | 116.3845 | -1.8204 | -0.7394 | 13.53 | 18.3426 | -4.9 | 115.7272 | -4.9105 | -0.97
13.54 | 1.9516 | 1.938 | 1.8573 | 116.0357 | -0.73901 | 13.54 | 18.382 | 5.3 | 5.3352 | 116.813 | -0.96 | 13.54 | 1.9409 | -1.9 | 116.3884 | -1.8218 | -0.7392 | 13.54 | 18.342 | -4.9 | 115.7153 | -4.9122 | -0.97
13.55 | 1.9509 | 1.938 | 1.8583 | 116.0399 | -0.73841 | 13.55 | 18.3747 | 5.3 | 5.3342 | 116.769 | -0.96 | 13.55 | 1.9402 | -1.9 | 116.3896 | -1.8217 | -0.739 | 13.55 | 18.3441 | -4.9 | 115.7158 | -4.9116 | -0.97
13.56 | 1.9507 | 1.938 | 1.8603 | 116.0516 | -0.73781 | 13.56 | 18.3685 | 5.3 | 5.3304 | 116.7227 | -0.96 | 13.56 | 1.9391 | -1.9 | 116.3842 | -1.8219 | -0.7388 | 13.56 | 18.3464 | -4.9 | 115.7115 | -4.9105 | -0.97
13.57 | 1.9514 | 1.938 | 1.8606 | 116.0572 | -0.73721 | 13.57 | 18.3698 | 5.3 | 5.3276 | 116.7249 | -0.96 | 13.57 | 1.939 | -1.9 | 116.3885 | -1.8241 | -0.7386 | 13.57 | 18.3471 | -4.9 | 115.6986 | -4.9078 | -0.97
13.58 | 1.9524 | 1.938 | 1.8604 | 116.0546 | -0.73661 | 13.58 | 18.3736 | 5.3 | 5.3255 | 116.7382 | -0.96 | 13.58 | 1.9398 | -1.9 | 116.3869 | -1.8243 | -0.7384 | 13.58 | 18.3467 | -4.9 | 115.695 | -4.908 | -0.97
13.59 | 1.9533 | 1.938 | 1.8599 | 116.0553 | -0.73601 | 13.59 | 18.3792 | 5.3 | 5.328 | 116.7502 | -0.96 | 13.59 | 1.9416 | -1.9 | 116.3753 | -1.8229 | -0.7382 | 13.59 | 18.3459 | -4.9 | 115.6806 | -4.9118 | -0.97
13.6 | 1.952 | 1.938 | 1.8587 | 116.0585 | -0.73541 | 13.6 | 18.3846 | 5.3 | 5.3363 | 116.7737 | -0.96 | 13.6 | 1.9421 | -1.9 | 116.3659 | -1.8215 | -0.738 | 13.6 | 18.3451 | -4.9 | 115.659 | -4.9121 | -0.97
13.61 | 1.9501 | 1.938 | 1.8569 | 116.0541 | -0.73481 | 13.61 | 18.388 | 5.3 | 5.3414 | 116.7957 | -0.96 | 13.61 | 1.9408 | -1.9 | 116.3595 | -1.8217 | -0.7378 | 13.61 | 18.3452 | -4.9 | 115.6551 | -4.912 | -0.97
13.62 | 1.9512 | 1.938 | 1.855 | 116.0447 | -0.73421 | 13.62 | 18.3877 | 5.3 | 5.3387 | 116.7885 | -0.96 | 13.62 | 1.9406 | -1.9 | 116.3537 | -1.8219 | -0.7376 | 13.62 | 18.3469 | -4.9 | 115.6618 | -4.9139 | -0.97
13.63 | 1.9532 | 1.938 | 1.855 | 116.0474 | -0.73361 | 13.63 | 18.3869 | 5.3 | 5.3331 | 116.7708 | -0.96 | 13.63 | 1.9415 | -1.9 | 116.3544 | -1.8212 | -0.7374 | 13.63 | 18.3481 | -4.9 | 115.6528 | -4.9145 | -0.97
13.64 | 1.9529 | 1.938 | 1.8566 | 116.0619 | -0.73301 | 13.64 | 18.3853 | 5.3 | 5.3295 | 116.7572 | -0.96 | 13.64 | 1.941 | -1.9 | 116.3611 | -1.821 | -0.7372 | 13.64 | 18.348 | -4.9 | 115.6394 | -4.9139 | -0.97
13.65 | 1.9518 | 1.938 | 1.8574 | 116.0797 | -0.73241 | 13.65 | 18.3815 | 5.3 | 5.3283 | 116.7328 | -0.96 | 13.65 | 1.9414 | -1.9 | 116.3707 | -1.821 | -0.737 | 13.65 | 18.3482 | -4.9 | 115.6287 | -4.9122 | -0.97
13.66 | 1.9519 | 1.938 | 1.8575 | 116.1028 | -0.73181 | 13.66 | 18.3796 | 5.3 | 5.3263 | 116.7159 | -0.96 | 13.66 | 1.9426 | -1.9 | 116.3745 | -1.822 | -0.7368 | 13.66 | 18.3488 | -4.9 | 115.6208 | -4.9124 | -0.97
13.67 | 1.953 | 1.938 | 1.8577 | 116.1128 | -0.73121 | 13.67 | 18.38 | 5.3 | 5.3253 | 116.7171 | -0.96 | 13.67 | 1.9426 | -1.9 | 116.3703 | -1.8224 | -0.7366 | 13.67 | 18.3491 | -4.9 | 115.6178 | -4.9164 | -0.97
13.68 | 1.9544 | 1.938 | 1.858 | 116.1116 | -0.73061 | 13.68 | 18.3805 | 5.3 | 5.3277 | 116.7215 | -0.96 | 13.68 | 1.9431 | -1.9 | 116.3772 | -1.8222 | -0.7364 | 13.68 | 18.3492 | -4.9 | 115.6103 | -4.9196 | -0.97
13.69 | 1.9554 | 1.938 | 1.8571 | 116.1146 | -0.73001 | 13.69 | 18.3815 | 5.3 | 5.3302 | 116.7333 | -0.96 | 13.69 | 1.9429 | -1.9 | 116.3882 | -1.8219 | -0.7362 | 13.69 | 18.3506 | -4.9 | 115.6076 | -4.9207 | -0.97
13.7 | 1.9552 | 1.938 | 1.8554 | 116.1169 | -0.72941 | 13.7 | 18.382 | 5.3 | 5.3316 | 116.7405 | -0.96 | 13.7 | 1.9416 | -1.9 | 116.3887 | -1.8222 | -0.736 | 13.7 | 18.3514 | -4.9 | 115.5998 | -4.9182 | -0.97
13.71 | 1.9544 | 1.938 | 1.8561 | 116.1145 | -0.72881 | 13.71 | 18.3799 | 5.3 | 5.33 | 116.7211 | -0.96 | 13.71 | 1.9404 | -1.9 | 116.3863 | -1.8235 | -0.7358 | 13.71 | 18.3514 | -4.9 | 115.5912 | -4.9159 | -0.97
13.72 | 1.9531 | 1.938 | 1.8578 | 116.1203 | -0.72821 | 13.72 | 18.3787 | 5.3 | 5.3254 | 116.6941 | -0.96 | 13.72 | 1.9407 | -1.9 | 116.3919 | -1.8241 | -0.7356 | 13.72 | 18.3511 | -4.9 | 115.5931 | -4.916 | -0.97
13.73 | 1.9516 | 1.938 | 1.8568 | 116.1277 | -0.72761 | 13.73 | 18.3817 | 5.3 | 5.3206 | 116.6918 | -0.96 | 13.73 | 1.9403 | -1.9 | 116.4 | -1.8232 | -0.7354 | 13.73 | 18.3519 | -4.9 | 115.5964 | -4.9144 | -0.97
13.74 | 1.9513 | 1.938 | 1.8565 | 116.1372 | -0.72701 | 13.74 | 18.3822 | 5.3 | 5.3172 | 116.6973 | -0.96 | 13.74 | 1.9385 | -1.9 | 116.393 | -1.8221 | -0.7352 | 13.74 | 18.3542 | -4.9 | 115.5952 | -4.9138 | -0.97
13.75 | 1.9529 | 1.938 | 1.858 | 116.1567 | -0.72641 | 13.75 | 18.3808 | 5.3 | 5.3165 | 116.7048 | -0.96 | 13.75 | 1.9398 | -1.9 | 116.3931 | -1.8212 | -0.735 | 13.75 | 18.3567 | -4.9 | 115.5975 | -4.9142 | -0.97
13.76 | 1.9538 | 1.938 | 1.8588 | 116.1736 | -0.72581 | 13.76 | 18.382 | 5.3 | 5.3174 | 116.7185 | -0.96 | 13.76 | 1.9411 | -1.9 | 116.4071 | -1.8197 | -0.7348 | 13.76 | 18.3591 | -4.9 | 115.6017 | -4.9138 | -0.97
13.77 | 1.9529 | 1.938 | 1.8588 | 116.1778 | -0.72521 | 13.77 | 18.3833 | 5.3 | 5.3169 | 116.7385 | -0.96 | 13.77 | 1.9413 | -1.9 | 116.4218 | -1.819 | -0.7346 | 13.77 | 18.3608 | -4.9 | 115.609 | -4.9149 | -0.97
13.78 | 1.9523 | 1.938 | 1.8585 | 116.1819 | -0.72461 | 13.78 | 18.387 | 5.3 | 5.3187 | 116.7836 | -0.96 | 13.78 | 1.9428 | -1.9 | 116.4189 | -1.8202 | -0.7344 | 13.78 | 18.362 | -4.9 | 115.6179 | -4.9201 | -0.97
13.79 | 1.9524 | 1.938 | 1.8585 | 116.191 | -0.72401 | 13.79 | 18.3937 | 5.3 | 5.3233 | 116.8307 | -0.96 | 13.79 | 1.942 | -1.9 | 116.4082 | -1.8213 | -0.7342 | 13.79 | 18.3618 | -4.9 | 115.611 | -4.9277 | -0.97
13.8 | 1.9526 | 1.938 | 1.8596 | 116.2049 | -0.72341 | 13.8 | 18.4002 | 5.3 | 5.3277 | 116.8725 | -0.96 | 13.8 | 1.9416 | -1.9 | 116.417 | -1.8212 | -0.734 | 13.8 | 18.3589 | -4.9 | 115.6027 | -4.9339 | -0.97
13.81 | 1.9535 | 1.938 | 1.86 | 116.2163 | -0.72281 | 13.81 | 18.4041 | 5.3 | 5.3313 | 116.9176 | -0.96 | 13.81 | 1.9426 | -1.9 | 116.4296 | -1.8213 | -0.7338 | 13.81 | 18.3563 | -4.9 | 115.5982 | -4.9365 | -0.97
13.82 | 1.9544 | 1.938 | 1.8587 | 116.2138 | -0.72221 | 13.82 | 18.4049 | 5.3 | 5.3321 | 116.9492 | -0.96 | 13.82 | 1.942 | -1.9 | 116.437 | -1.8218 | -0.7336 | 13.82 | 18.3558 | -4.9 | 115.5978 | -4.9377 | -0.97
13.83 | 1.9539 | 1.938 | 1.8593 | 116.2131 | -0.72161 | 13.83 | 18.4045 | 5.3 | 5.331 | 116.9602 | -0.96 | 13.83 | 1.9419 | -1.9 | 116.4397 | -1.8219 | -0.7334 | 13.83 | 18.3553 | -4.9 | 115.5957 | -4.9401 | -0.97
13.84 | 1.9535 | 1.938 | 1.8608 | 116.2252 | -0.72101 | 13.84 | 18.4033 | 5.3 | 5.3322 | 116.9605 | -0.96 | 13.84 | 1.9418 | -1.9 | 116.4409 | -1.8214 | -0.7332 | 13.84 | 18.3552 | -4.9 | 115.5826 | -4.9411 | -0.97
13.85 | 1.9542 | 1.938 | 1.8612 | 116.2359 | -0.72041 | 13.85 | 18.3993 | 5.3 | 5.3362 | 116.967 | -0.96 | 13.85 | 1.9398 | -1.9 | 116.4614 | -1.8228 | -0.733 | 13.85 | 18.3547 | -4.9 | 115.5829 | -4.9411 | -0.97
13.86 | 1.9532 | 1.938 | 1.8618 | 116.2444 | -0.71981 | 13.86 | 18.3951 | 5.3 | 5.3387 | 116.9717 | -0.96 | 13.86 | 1.9388 | -1.9 | 116.4934 | -1.8247 | -0.7328 | 13.86 | 18.3542 | -4.9 | 115.5919 | -4.9403 | -0.97
13.87 | 1.9514 | 1.938 | 1.862 | 116.2469 | -0.71921 | 13.87 | 18.3914 | 5.3 | 5.3384 | 116.9587 | -0.96 | 13.87 | 1.9406 | -1.9 | 116.507 | -1.8242 | -0.7326 | 13.87 | 18.3553 | -4.9 | 115.591 | -4.9396 | -0.97
13.88 | 1.9528 | 1.938 | 1.8617 | 116.2384 | -0.71861 | 13.88 | 18.3855 | 5.3 | 5.337 | 116.929 | -0.96 | 13.88 | 1.9438 | -1.9 | 116.5231 | -1.8235 | -0.7324 | 13.88 | 18.3567 | -4.9 | 115.5895 | -4.9411 | -0.97
13.89 | 1.9536 | 1.938 | 1.8618 | 116.2305 | -0.71801 | 13.89 | 18.38 | 5.3 | 5.3365 | 116.9042 | -0.96 | 13.89 | 1.9461 | -1.9 | 116.5413 | -1.8235 | -0.7322 | 13.89 | 18.3584 | -4.9 | 115.5882 | -4.9416 | -0.97
13.9 | 1.9523 | 1.938 | 1.8612 | 116.2321 | -0.71741 | 13.9 | 18.3811 | 5.3 | 5.3349 | 116.9157 | -0.96 | 13.9 | 1.9444 | -1.9 | 116.5511 | -1.8249 | -0.732 | 13.9 | 18.3576 | -4.9 | 115.5856 | -4.9379 | -0.97
13.91 | 1.9518 | 1.938 | 1.8606 | 116.2231 | -0.71681 | 13.91 | 18.3838 | 5.3 | 5.3331 | 116.9322 | -0.96 | 13.91 | 1.9429 | -1.9 | 116.5598 | -1.8269 | -0.7318 | 13.91 | 18.3557 | -4.9 | 115.5793 | -4.9365 | -0.97
13.92 | 1.9526 | 1.938 | 1.8608 | 116.2108 | -0.71621 | 13.92 | 18.3821 | 5.3 | 5.3377 | 116.9288 | -0.96 | 13.92 | 1.9449 | -1.9 | 116.5622 | -1.8269 | -0.7316 | 13.92 | 18.3561 | -4.9 | 115.5676 | -4.9377 | -0.97
13.93 | 1.9535 | 1.938 | 1.861 | 116.2098 | -0.71561 | 13.93 | 18.382 | 5.3 | 5.3447 | 116.9337 | -0.96 | 13.93 | 1.9469 | -1.9 | 116.5685 | -1.8292 | -0.7314 | 13.93 | 18.3565 | -4.9 | 115.5647 | -4.9367 | -0.97
13.94 | 1.953 | 1.938 | 1.862 | 116.2056 | -0.71501 | 13.94 | 18.3829 | 5.3 | 5.3466 | 116.9396 | -0.96 | 13.94 | 1.9474 | -1.9 | 116.5749 | -1.8374 | -0.7312 | 13.94 | 18.357 | -4.9 | 115.5732 | -4.9367 | -0.97
13.95 | 1.953 | 1.938 | 1.8621 | 116.1974 | -0.71441 | 13.95 | 18.3812 | 5.3 | 5.3458 | 116.9451 | -0.96 | 13.95 | 1.9454 | -1.9 | 116.57 | -1.8502 | -0.731 | 13.95 | 18.3557 | -4.9 | 115.5632 | -4.9382 | -0.97
13.96 | 1.9532 | 1.938 | 1.8611 | 116.1888 | -0.71381 | 13.96 | 18.3793 | 5.3 | 5.3433 | 116.9395 | -0.96 | 13.96 | 1.9418 | -1.9 | 116.5656 | -1.8612 | -0.7308 | 13.96 | 18.3529 | -4.9 | 115.5528 | -4.941 | -0.97
13.97 | 1.9515 | 1.938 | 1.8602 | 116.1736 | -0.71321 | 13.97 | 18.3792 | 5.3 | 5.3419 | 116.919 | -0.96 | 13.97 | 1.9421 | -1.9 | 116.5664 | -1.8685 | -0.7306 | 13.97 | 18.352 | -4.9 | 115.558 | -4.9436 | -0.97
13.98 | 1.9495 | 1.938 | 1.8597 | 116.168 | -0.71261 | 13.98 | 18.3779 | 5.3 | 5.3446 | 116.9124 | -0.96 | 13.98 | 1.9442 | -1.9 | 116.5627 | -1.8756 | -0.7304 | 13.98 | 18.3526 | -4.9 | 115.5474 | -4.9441 | -0.97
13.99 | 1.9495 | 1.938 | 1.8595 | 116.171 | -0.71201 | 13.99 | 18.3745 | 5.3 | 5.3462 | 116.9151 | -0.96 | 13.99 | 1.9452 | -1.9 | 116.5551 | -1.8826 | -0.7302 | 13.99 | 18.353 | -4.9 | 115.5361 | -4.9425 | -0.97
14 | 1.9495 | 1.938 | 1.8614 | 116.1589 | -0.71141 | 14 | 18.3752 | 5.3 | 5.3451 | 116.9098 | -0.96 | 14 | 1.9459 | -1.9 | 116.555 | -1.8944 | -0.73 | 14 | 18.3524 | -4.9 | 115.5331 | -4.9412 | -0.97
14.01 | 1.9486 | 1.938 | 1.8623 | 116.1512 | -0.71081 | 14.01 | 18.3794 | 5.3 | 5.3451 | 116.9045 | -0.96 | 14.01 | 1.9448 | -1.9 | 116.5611 | -1.9022 | -0.73 | 14.01 | 18.3528 | -4.9 | 115.5318 | -4.9414 | -0.97
14.02 | 1.9489 | 1.938 | 1.8608 | 116.1439 | -0.71021 | 14.02 | 18.3792 | 5.3 | 5.3475 | 116.9 | -0.96 | 14.02 | 1.9419 | -1.9 | 116.5655 | -1.9035 | -0.73 | 14.02 | 18.3541 | -4.9 | 115.535 | -4.943 | -0.97
14.03 | 1.9505 | 1.938 | 1.8606 | 116.1311 | -0.71 | 14.03 | 18.375 | 5.3 | 5.3508 | 116.8915 | -0.96 | 14.03 | 1.9422 | -1.9 | 116.5628 | -1.9065 | -0.73 | 14.03 | 18.3552 | -4.9 | 115.5334 | -4.9449 | -0.97
14.04 | 1.9512 | 1.938 | 1.8612 | 116.1237 | -0.71 | 14.04 | 18.3722 | 5.3 | 5.3506 | 116.8829 | -0.96 | 14.04 | 1.946 | -1.9 | 116.5467 | -1.9117 | -0.73 | 14.04 | 18.3558 | -4.9 | 115.5249 | -4.9453 | -0.97
14.05 | 1.9505 | 1.938 | 1.8608 | 116.1131 | -0.71 | 14.05 | 18.3725 | 5.3 | 5.3484 | 116.8678 | -0.96 | 14.05 | 1.945 | -1.9 | 116.5508 | -1.9198 | -0.73 | 14.05 | 18.3552 | -4.9 | 115.526 | -4.9439 | -0.97
14.06 | 1.949 | 1.938 | 1.8609 | 116.1054 | -0.71 | 14.06 | 18.373 | 5.3 | 5.3479 | 116.853 | -0.96 | 14.06 | 1.9435 | -1.9 | 116.5615 | -1.9284 | -0.73 | 14.06 | 18.3551 | -4.9 | 115.5274 | -4.9423 | -0.97
14.07 | 1.948 | 1.938 | 1.8612 | 116.1031 | -0.71 | 14.07 | 18.3747 | 5.3 | 5.3478 | 116.8541 | -0.96 | 14.07 | 1.9461 | -1.9 | 116.5455 | -1.9424 | -0.73 | 14.07 | 18.3558 | -4.9 | 115.5213 | -4.9418 | -0.97
14.08 | 1.9497 | 1.938 | 1.8596 | 116.0837 | -0.71 | 14.08 | 18.3778 | 5.3 | 5.3498 | 116.8681 | -0.96 | 14.08 | 1.9469 | -1.9 | 116.5291 | -1.9597 | -0.73 | 14.08 | 18.3557 | -4.9 | 115.5166 | -4.942 | -0.97
14.09 | 1.9506 | 1.938 | 1.8593 | 116.0545 | -0.71 | 14.09 | 18.3773 | 5.3 | 5.3537 | 116.8776 | -0.96 | 14.09 | 1.9449 | -1.9 | 116.5272 | -1.9683 | -0.73 | 14.09 | 18.3556 | -4.9 | 115.505 | -4.9412 | -0.97
14.1 | 1.9492 | 1.938 | 1.8607 | 116.0324 | -0.71 | 14.1 | 18.3761 | 5.3 | 5.359 | 116.8811 | -0.96 | 14.1 | 1.9439 | -1.9 | 116.5269 | -1.9707 | -0.73 | 14.1 | 18.353 | -4.9 | 115.4979 | -4.9415 | -0.97
14.11 | 1.9488 | 1.938 | 1.8611 | 116.0159 | -0.71 | 14.11 | 18.3772 | 5.3 | 5.3613 | 116.8835 | -0.96 | 14.11 | 1.9444 | -1.9 | 116.5209 | -1.9724 | -0.73 | 14.11 | 18.3492 | -4.9 | 115.4875 | -4.9433 | -0.97
14.12 | 1.9489 | 1.938 | 1.8604 | 116.0092 | -0.71 | 14.12 | 18.3776 | 5.3 | 5.3573 | 116.8714 | -0.96 | 14.12 | 1.9444 | -1.9 | 116.5192 | -1.9738 | -0.73 | 14.12 | 18.3476 | -4.9 | 115.4681 | -4.9441 | -0.97
14.13 | 1.9489 | 1.938 | 1.8603 | 116.0103 | -0.71 | 14.13 | 18.3771 | 5.3 | 5.3531 | 116.8559 | -0.96 | 14.13 | 1.9433 | -1.9 | 116.5169 | -1.9751 | -0.73 | 14.13 | 18.3471 | -4.9 | 115.456 | -4.9455 | -0.97
14.14 | 1.9491 | 1.938 | 1.8614 | 116.003 | -0.71 | 14.14 | 18.3768 | 5.3 | 5.3523 | 116.8543 | -0.96 | 14.14 | 1.9434 | -1.9 | 116.5205 | -1.9763 | -0.73 | 14.14 | 18.3466 | -4.9 | 115.4384 | -4.9453 | -0.97
14.15 | 1.9488 | 1.938 | 1.8618 | 116.0038 | -0.71 | 14.15 | 18.3751 | 5.3 | 5.3505 | 116.849 | -0.96 | 14.15 | 1.9435 | -1.9 | 116.5173 | -1.9767 | -0.73 | 14.15 | 18.3433 | -4.9 | 115.4011 | -4.9428 | -0.97
14.16 | 1.9484 | 1.938 | 1.8607 | 116.0041 | -0.71 | 14.16 | 18.373 | 5.3 | 5.3478 | 116.8358 | -0.96 | 14.16 | 1.9437 | -1.9 | 116.5077 | -1.9746 | -0.73 | 14.16 | 18.3406 | -4.9 | 115.3664 | -4.9425 | -0.97
14.17 | 1.9488 | 1.938 | 1.8598 | 115.9991 | -0.71 | 14.17 | 18.3727 | 5.3 | 5.3481 | 116.8309 | -0.96 | 14.17 | 1.9453 | -1.9 | 116.5126 | -1.9732 | -0.73 | 14.17 | 18.339 | -4.9 | 115.3305 | -4.9446 | -0.97
14.18 | 1.9484 | 1.938 | 1.8589 | 116.0035 | -0.71 | 14.18 | 18.3734 | 5.3 | 5.3489 | 116.8311 | -0.96 | 14.18 | 1.945 | -1.9 | 116.5185 | -1.9759 | -0.73 | 14.18 | 18.3345 | -4.9 | 115.2787 | -4.9468 | -0.97
14.19 | 1.9482 | 1.938 | 1.8573 | 116.0047 | -0.71 | 14.19 | 18.3737 | 5.3 | 5.3501 | 116.8282 | -0.96 | 14.19 | 1.9448 | -1.9 | 116.5142 | -1.9787 | -0.73 | 14.19 | 18.3293 | -4.9 | 115.2235 | -4.9473 | -0.97
14.2 | 1.9492 | 1.938 | 1.8547 | 115.9979 | -0.71 | 14.2 | 18.3755 | 5.3 | 5.3523 | 116.8273 | -0.96 | 14.2 | 1.945 | -1.9 | 116.5165 | -1.9804 | -0.73 | 14.2 | 18.3198 | -4.9 | 115.1238 | -4.9487 | -0.97
14.21 | 1.9493 | 1.938 | 1.8546 | 116.0032 | -0.71 | 14.21 | 18.3775 | 5.3 | 5.3537 | 116.8309 | -0.96 | 14.21 | 1.9448 | -1.9 | 116.5195 | -1.9801 | -0.73 | 14.21 | 18.3092 | -4.9 | 115.0174 | -4.9537 | -0.97
14.22 | 1.9484 | 1.938 | 1.8569 | 116.0169 | -0.71 | 14.22 | 18.3774 | 5.3 | 5.3523 | 116.8298 | -0.96 | 14.22 | 1.9451 | -1.9 | 116.5123 | -1.9785 | -0.73 | 14.22 | 18.3031 | -4.9 | 114.9457 | -4.9588 | -0.97
14.23 | 1.9483 | 1.938 | 1.858 | 116.0196 | -0.71 | 14.23 | 18.3792 | 5.3 | 5.3504 | 116.8308 | -0.96 | 14.23 | 1.9455 | -1.9 | 116.5162 | -1.9788 | -0.73 | 14.23 | 18.2995 | -4.9 | 114.8854 | -4.962 | -0.97
14.24 | 1.9487 | 1.938 | 1.8582 | 116.0239 | -0.71 | 14.24 | 18.3809 | 5.3 | 5.3508 | 116.8413 | -0.96 | 14.24 | 1.946 | -1.9 | 116.5177 | -1.9791 | -0.73 | 14.24 | 18.2987 | -4.9 | 114.8429 | -4.9635 | -0.97
14.25 | 1.95 | 1.938 | 1.8583 | 116.0413 | -0.71 | 14.25 | 18.3805 | 5.3 | 5.3526 | 116.8509 | -0.96 | 14.25 | 1.9465 | -1.9 | 116.5095 | -1.9802 | -0.73 | 14.25 | 18.3001 | -4.9 | 114.7956 | -4.9672 | -0.97
14.26 | 1.9522 | 1.938 | 1.8595 | 116.0654 | -0.71 | 14.26 | 18.3785 | 5.3 | 5.3537 | 116.8393 | -0.96 | 14.26 | 1.9453 | -1.9 | 116.5129 | -1.9803 | -0.73 | 14.26 | 18.3044 | -4.9 | 114.7596 | -4.9718 | -0.97
14.27 | 1.9525 | 1.938 | 1.8607 | 116.0858 | -0.71 | 14.27 | 18.3775 | 5.3 | 5.3523 | 116.8195 | -0.96 | 14.27 | 1.9455 | -1.9 | 116.5195 | -1.9792 | -0.73 | 14.27 | 18.3098 | -4.9 | 114.7474 | -4.9735 | -0.97
14.28 | 1.9525 | 1.938 | 1.8611 | 116.1024 | -0.71 | 14.28 | 18.3799 | 5.3 | 5.349 | 116.8215 | -0.96 | 14.28 | 1.9471 | -1.9 | 116.5198 | -1.9797 | -0.73 | 14.28 | 18.3153 | -4.9 | 114.7318 | -4.976 | -0.97
14.29 | 1.9528 | 1.938 | 1.8613 | 116.1116 | -0.71 | 14.29 | 18.3813 | 5.3 | 5.3454 | 116.8304 | -0.96 | 14.29 | 1.9462 | -1.9 | 116.5203 | -1.9785 | -0.73 | 14.29 | 18.3206 | -4.9 | 114.7158 | -4.9799 | -0.97
14.3 | 1.9522 | 1.938 | 1.8617 | 116.124 | -0.71 | 14.3 | 18.3808 | 5.3 | 5.3433 | 116.8266 | -0.96 | 14.3 | 1.9457 | -1.9 | 116.5252 | -1.9781 | -0.73 | 14.3 | 18.3295 | -4.9 | 114.714 | -4.9875 | -0.97
14.31 | 1.9526 | 1.938 | 1.8622 | 116.1409 | -0.71 | 14.31 | 18.3809 | 5.3 | 5.3443 | 116.8314 | -0.96 | 14.31 | 1.9461 | -1.9 | 116.5278 | -1.979 | -0.73 | 14.31 | 18.3378 | -4.9 | 114.7216 | -4.9971 | -0.97
14.32 | 1.9538 | 1.938 | 1.8614 | 116.1611 | -0.71 | 14.32 | 18.3801 | 5.3 | 5.3461 | 116.8439 | -0.96 | 14.32 | 1.946 | -1.9 | 116.5232 | -1.9788 | -0.73 | 14.32 | 18.3414 | -4.9 | 114.7349 | -5.0026 | -0.97
14.33 | 1.9535 | 1.938 | 1.8609 | 116.1807 | -0.71 | 14.33 | 18.38 | 5.3 | 5.3465 | 116.8526 | -0.96 | 14.33 | 1.9457 | -1.9 | 116.5206 | -1.9794 | -0.73 | 14.33 | 18.3452 | -4.9 | 114.743 | -5.0065 | -0.97
14.34 | 1.9531 | 1.938 | 1.8611 | 116.2109 | -0.71 | 14.34 | 18.3835 | 5.3 | 5.3478 | 116.8679 | -0.96 | 14.34 | 1.9454 | -1.9 | 116.5245 | -1.9797 | -0.73 | 14.34 | 18.3498 | -4.9 | 114.745 | -5.0097 | -0.97
14.35 | 1.9527 | 1.938 | 1.8615 | 116.2457 | -0.71 | 14.35 | 18.387 | 5.3 | 5.3495 | 116.8914 | -0.96 | 14.35 | 1.9452 | -1.9 | 116.5244 | -1.9796 | -0.73 | 14.35 | 18.3549 | -4.9 | 114.7558 | -5.0101 | -0.97
14.36 | 1.9531 | 1.938 | 1.8617 | 116.2651 | -0.71 | 14.36 | 18.3877 | 5.3 | 5.3511 | 116.9071 | -0.96 | 14.36 | 1.9456 | -1.9 | 116.52 | -1.9793 | -0.73 | 14.36 | 18.3579 | -4.9 | 114.7631 | -5.0109 | -0.97
14.37 | 1.9558 | 1.938 | 1.8612 | 116.2715 | -0.71 | 14.37 | 18.3849 | 5.3 | 5.352 | 116.8957 | -0.96 | 14.37 | 1.9467 | -1.9 | 116.5106 | -1.9801 | -0.73 | 14.37 | 18.3587 | -4.9 | 114.763 | -5.0127 | -0.97
14.38 | 1.957 | 1.938 | 1.862 | 116.2852 | -0.71 | 14.38 | 18.3812 | 5.3 | 5.353 | 116.8717 | -0.96 | 14.38 | 1.9468 | -1.9 | 116.4925 | -1.9819 | -0.73 | 14.38 | 18.3584 | -4.9 | 114.7534 | -5.0142 | -0.97
14.39 | 1.9561 | 1.938 | 1.8624 | 116.2971 | -0.71 | 14.39 | 18.38 | 5.3 | 5.3512 | 116.8529 | -0.96 | 14.39 | 1.9461 | -1.9 | 116.4817 | -1.9807 | -0.73 | 14.39 | 18.3583 | -4.9 | 114.7318 | -5.0164 | -0.97
14.4 | 1.9553 | 1.938 | 1.8621 | 116.2902 | -0.71 | 14.4 | 18.3831 | 5.3 | 5.342 | 116.8399 | -0.96 | 14.4 | 1.9446 | -1.9 | 116.476 | -1.9783 | -0.73 | 14.4 | 18.3564 | -4.9 | 114.692 | -5.0181 | -0.97
14.41 | 1.9551 | 1.938 | 1.8622 | 116.2855 | -0.71 | 14.41 | 18.3856 | 5.3 | 5.3364 | 116.8426 | -0.96 | 14.41 | 1.9442 | -1.9 | 116.4661 | -1.9779 | -0.73 | 14.41 | 18.3528 | -4.9 | 114.6579 | -5.0207 | -0.97
14.42 | 1.9555 | 1.938 | 1.862 | 116.285 | -0.71 | 14.42 | 18.3826 | 5.3 | 5.3383 | 116.8417 | -0.96 | 14.42 | 1.9457 | -1.9 | 116.4568 | -1.9794 | -0.73 | 14.42 | 18.3525 | -4.9 | 114.6482 | -5.0245 | -0.97
14.43 | 1.9559 | 1.938 | 1.8622 | 116.2662 | -0.71 | 14.43 | 18.381 | 5.3 | 5.3393 | 116.8357 | -0.96 | 14.43 | 1.9464 | -1.9 | 116.4509 | -1.9802 | -0.73 | 14.43 | 18.3539 | -4.9 | 114.6405 | -5.0274 | -0.97
14.44 | 1.9543 | 1.938 | 1.8641 | 116.2649 | -0.71 | 14.44 | 18.3837 | 5.3 | 5.34 | 116.8489 | -0.96 | 14.44 | 1.9462 | -1.9 | 116.4401 | -1.9784 | -0.73 | 14.44 | 18.3553 | -4.9 | 114.6267 | -5.0276 | -0.97
14.45 | 1.9526 | 1.938 | 1.8666 | 116.273 | -0.71 | 14.45 | 18.3837 | 5.3 | 5.3438 | 116.8709 | -0.96 | 14.45 | 1.9449 | -1.9 | 116.429 | -1.9789 | -0.73 | 14.45 | 18.3598 | -4.9 | 114.613 | -5.0278 | -0.97
14.46 | 1.9512 | 1.938 | 1.8709 | 116.264 | -0.71 | 14.46 | 18.3817 | 5.3 | 5.3486 | 116.8806 | -0.96 | 14.46 | 1.9437 | -1.9 | 116.4185 | -1.9806 | -0.73 | 14.46 | 18.3659 | -4.9 | 114.6079 | -5.0284 | -0.97
14.47 | 1.9497 | 1.938 | 1.8771 | 116.2628 | -0.71 | 14.47 | 18.3811 | 5.3 | 5.3519 | 116.867 | -0.96 | 14.47 | 1.9431 | -1.9 | 116.4131 | -1.98 | -0.73 | 14.47 | 18.3679 | -4.9 | 114.6 | -5.0281 | -0.97
14.48 | 1.9498 | 1.938 | 1.8808 | 116.2561 | -0.71 | 14.48 | 18.3803 | 5.3 | 5.3528 | 116.8519 | -0.96 | 14.48 | 1.9428 | -1.9 | 116.4181 | -1.9806 | -0.73 | 14.48 | 18.3668 | -4.9 | 114.5871 | -5.0299 | -0.97
14.49 | 1.9508 | 1.938 | 1.8821 | 116.2427 | -0.71 | 14.49 | 18.3815 | 5.3 | 5.3495 | 116.8504 | -0.96 | 14.49 | 1.9444 | -1.9 | 116.4275 | -1.9811 | -0.73 | 14.49 | 18.3672 | -4.9 | 114.5777 | -5.0328 | -0.97
14.5 | 1.95 | 1.938 | 1.8846 | 116.2355 | -0.71 | 14.5 | 18.3841 | 5.3 | 5.3453 | 116.8601 | -0.96 | 14.5 | 1.946 | -1.9 | 116.4257 | -1.9804 | -0.73 | 14.5 | 18.3678 | -4.9 | 114.5671 | -5.0327 | -0.97
14.51 | 1.9477 | 1.938 | 1.8908 | 116.2318 | -0.71 | 14.51 | 18.3843 | 5.3 | 5.3446 | 116.8659 | -0.96 | 14.51 | 1.9458 | -1.9 | 116.421 | -1.9788 | -0.7296 | 14.51 | 18.3674 | -4.9 | 114.5606 | -5.0325 | -0.97
14.52 | 1.9454 | 1.938 | 1.9009 | 116.2298 | -0.71 | 14.52 | 18.3831 | 5.3 | 5.3455 | 116.8585 | -0.96 | 14.52 | 1.945 | -1.9 | 116.4306 | -1.9731 | -0.7292 | 14.52 | 18.3671 | -4.9 | 114.5609 | -5.0343 | -0.97
14.53 | 1.944 | 1.938 | 1.9117 | 116.2377 | -0.71039 | 14.53 | 18.3819 | 5.3 | 5.3437 | 116.8427 | -0.96 | 14.53 | 1.9442 | -1.9 | 116.434 | -1.9661 | -0.7288 | 14.53 | 18.368 | -4.9 | 114.5606 | -5.0351 | -0.97
14.54 | 1.9434 | 1.938 | 1.933 | 116.2418 | -0.71099 | 14.54 | 18.38 | 5.3 | 5.342 | 116.8279 | -0.96 | 14.54 | 1.9438 | -1.9 | 116.4344 | -1.9637 | -0.7284 | 14.54 | 18.37 | -4.9 | 114.5508 | -5.0338 | -0.97
14.55 | 1.9436 | 1.938 | 1.9525 | 116.2374 | -0.71159 | 14.55 | 18.3784 | 5.3 | 5.3441 | 116.8355 | -0.96 | 14.55 | 1.9449 | -1.9 | 116.4354 | -1.9618 | -0.728 | 14.55 | 18.3704 | -4.9 | 114.5395 | -5.0319 | -0.97
14.56 | 1.9447 | 1.938 | 1.9571 | 116.2304 | -0.71219 | 14.56 | 18.3803 | 5.3 | 5.344 | 116.8568 | -0.96 | 14.56 | 1.9458 | -1.9 | 116.4333 | -1.9605 | -0.7276 | 14.56 | 18.3704 | -4.9 | 114.5384 | -5.0319 | -0.97
14.57 | 1.9459 | 1.938 | 1.96 | 116.2263 | -0.71279 | 14.57 | 18.3832 | 5.3 | 5.3432 | 116.8686 | -0.96 | 14.57 | 1.945 | -1.9 | 116.4299 | -1.9607 | -0.7272 | 14.57 | 18.37 | -4.9 | 114.5311 | -5.0324 | -0.97
14.58 | 1.9472 | 1.938 | 1.9619 | 116.2207 | -0.71339 | 14.58 | 18.3861 | 5.3 | 5.3463 | 116.8854 | -0.96 | 14.58 | 1.9446 | -1.9 | 116.4241 | -1.9603 | -0.7268 | 14.58 | 18.3689 | -4.9 | 114.5174 | -5.0327 | -0.97
14.59 | 1.9481 | 1.938 | 1.9629 | 116.2082 | -0.71399 | 14.59 | 18.388 | 5.3 | 5.3508 | 116.9071 | -0.96 | 14.59 | 1.946 | -1.9 | 116.4225 | -1.9601 | -0.7264 | 14.59 | 18.3686 | -4.9 | 114.5105 | -5.0326 | -0.97
14.6 | 1.949 | 1.938 | 1.9636 | 116.194 | -0.71459 | 14.6 | 18.3891 | 5.3 | 5.3518 | 116.9269 | -0.96 | 14.6 | 1.9463 | -1.9 | 116.4226 | -1.9615 | -0.726 | 14.6 | 18.3685 | -4.9 | 114.5027 | -5.0316 | -0.97
14.61 | 1.9493 | 1.938 | 1.9645 | 116.1922 | -0.71519 | 14.61 | 18.3916 | 5.3 | 5.3509 | 116.9424 | -0.96 | 14.61 | 1.9452 | -1.9 | 116.4147 | -1.9629 | -0.7256 | 14.61 | 18.368 | -4.9 | 114.4998 | -5.0322 | -0.97
14.62 | 1.9493 | 1.938 | 1.9655 | 116.199 | -0.71579 | 14.62 | 18.3899 | 5.3 | 5.3508 | 116.9383 | -0.96 | 14.62 | 1.944 | -1.9 | 116.4031 | -1.9625 | -0.7252 | 14.62 | 18.3676 | -4.9 | 114.5068 | -5.035 | -0.97
14.63 | 1.9498 | 1.938 | 1.9661 | 116.195 | -0.71639 | 14.63 | 18.3849 | 5.3 | 5.3503 | 116.9167 | -0.96 | 14.63 | 1.9408 | -1.9 | 116.3982 | -1.9613 | -0.7248 | 14.63 | 18.3675 | -4.9 | 114.5003 | -5.0368 | -0.97
14.64 | 1.9496 | 1.938 | 1.966 | 116.1833 | -0.71699 | 14.64 | 18.3826 | 5.3 | 5.345 | 116.9053 | -0.96 | 14.64 | 1.941 | -1.9 | 116.4064 | -1.9598 | -0.7244 | 14.64 | 18.3683 | -4.9 | 114.4853 | -5.0347 | -0.97
14.65 | 1.9487 | 1.938 | 1.9661 | 116.1762 | -0.71759 | 14.65 | 18.3823 | 5.3 | 5.3409 | 116.8993 | -0.96 | 14.65 | 1.9439 | -1.9 | 116.4085 | -1.9591 | -0.724 | 14.65 | 18.3678 | -4.9 | 114.4778 | -5.0336 | -0.97
14.66 | 1.9481 | 1.938 | 1.9672 | 116.1655 | -0.71819 | 14.66 | 18.3808 | 5.3 | 5.3421 | 116.8798 | -0.96 | 14.66 | 1.9467 | -1.9 | 116.4045 | -1.9591 | -0.7236 | 14.66 | 18.3667 | -4.9 | 114.4732 | -5.0363 | -0.97
14.67 | 1.9478 | 1.938 | 1.9684 | 116.1556 | -0.71879 | 14.67 | 18.3793 | 5.3 | 5.3435 | 116.8736 | -0.96 | 14.67 | 1.9464 | -1.9 | 116.4061 | -1.9596 | -0.7232 | 14.67 | 18.3667 | -4.9 | 114.4686 | -5.039 | -0.97
14.68 | 1.9472 | 1.938 | 1.9689 | 116.1593 | -0.71939 | 14.68 | 18.3771 | 5.3 | 5.346 | 116.8832 | -0.96 | 14.68 | 1.9446 | -1.9 | 116.4083 | -1.9607 | -0.7228 | 14.68 | 18.365 | -4.9 | 114.46 | -5.0414 | -0.97
14.69 | 1.9466 | 1.938 | 1.97 | 116.1661 | -0.71999 | 14.69 | 18.3788 | 5.3 | 5.3449 | 116.8943 | -0.96 | 14.69 | 1.945 | -1.9 | 116.4133 | -1.9606 | -0.7224 | 14.69 | 18.3637 | -4.9 | 114.4526 | -5.0426 | -0.97
14.7 | 1.9469 | 1.938 | 1.9744 | 116.1685 | -0.72059 | 14.7 | 18.3831 | 5.3 | 5.3433 | 116.9067 | -0.96 | 14.7 | 1.9454 | -1.9 | 116.412 | -1.9598 | -0.722 | 14.7 | 18.3646 | -4.9 | 114.4553 | -5.042 | -0.97
14.71 | 1.9475 | 1.938 | 1.9823 | 116.1804 | -0.72119 | 14.71 | 18.3846 | 5.3 | 5.3471 | 116.9226 | -0.96 | 14.71 | 1.9461 | -1.9 | 116.409 | -1.9596 | -0.7216 | 14.71 | 18.3657 | -4.9 | 114.4612 | -5.0422 | -0.97
14.72 | 1.9478 | 1.938 | 1.9885 | 116.1946 | -0.72179 | 14.72 | 18.3852 | 5.3 | 5.3503 | 116.9354 | -0.96 | 14.72 | 1.9445 | -1.9 | 116.409 | -1.9609 | -0.7212 | 14.72 | 18.3664 | -4.9 | 114.4659 | -5.0441 | -0.97
14.73 | 1.9482 | 1.938 | 1.9915 | 116.2003 | -0.72239 | 14.73 | 18.386 | 5.3 | 5.3496 | 116.9371 | -0.96 | 14.73 | 1.9419 | -1.9 | 116.4058 | -1.9609 | -0.7208 | 14.73 | 18.3692 | -4.9 | 114.4745 | -5.0449 | -0.97
14.74 | 1.9488 | 1.938 | 1.993 | 116.2014 | -0.72299 | 14.74 | 18.3871 | 5.3 | 5.3493 | 116.9392 | -0.96 | 14.74 | 1.9422 | -1.9 | 116.4022 | -1.9589 | -0.7204 | 14.74 | 18.3728 | -4.9 | 114.4795 | -5.0426 | -0.97
14.75 | 1.9488 | 1.938 | 1.9972 | 116.2046 | -0.72359 | 14.75 | 18.3866 | 5.3 | 5.3501 | 116.9383 | -0.96 | 14.75 | 1.9455 | -1.9 | 116.3972 | -1.959 | -0.72 | 14.75 | 18.3749 | -4.9 | 114.4895 | -5.042 | -0.97
14.76 | 1.9484 | 1.938 | 2.0038 | 116.2154 | -0.72419 | 14.76 | 18.3841 | 5.3 | 5.3507 | 116.9303 | -0.96 | 14.76 | 1.9464 | -1.9 | 116.3881 | -1.9602 | -0.7196 | 14.76 | 18.3767 | -4.9 | 114.5058 | -5.0438 | -0.97
14.77 | 1.9482 | 1.938 | 2.0079 | 116.2304 | -0.72479 | 14.77 | 18.3839 | 5.3 | 5.3486 | 116.9228 | -0.96 | 14.77 | 1.9447 | -1.9 | 116.3842 | -1.9605 | -0.7192 | 14.77 | 18.3779 | -4.9 | 114.5133 | -5.0437 | -0.97
14.78 | 1.9482 | 1.938 | 2.0101 | 116.2428 | -0.72539 | 14.78 | 18.3853 | 5.3 | 5.3462 | 116.9223 | -0.96 | 14.78 | 1.9439 | -1.9 | 116.3785 | -1.9614 | -0.7188 | 14.78 | 18.3776 | -4.9 | 114.5137 | -5.0422 | -0.97
14.79 | 1.9482 | 1.938 | 2.0112 | 116.2489 | -0.72599 | 14.79 | 18.385 | 5.3 | 5.3418 | 116.9276 | -0.96 | 14.79 | 1.9438 | -1.9 | 116.3664 | -1.963 | -0.7184 | 14.79 | 18.376 | -4.9 | 114.5109 | -5.0416 | -0.97
14.8 | 1.9484 | 1.938 | 2.0111 | 116.2501 | -0.72659 | 14.8 | 18.3854 | 5.3 | 5.3406 | 116.9415 | -0.96 | 14.8 | 1.9424 | -1.9 | 116.3614 | -1.9643 | -0.718 | 14.8 | 18.3755 | -4.9 | 114.5116 | -5.0396 | -0.97
14.81 | 1.9497 | 1.938 | 2.0117 | 116.2531 | -0.72719 | 14.81 | 18.3844 | 5.3 | 5.3434 | 116.9515 | -0.96 | 14.81 | 1.9409 | -1.9 | 116.3645 | -1.9647 | -0.7176 | 14.81 | 18.3751 | -4.9 | 114.52 | -5.0384 | -0.97
14.82 | 1.9512 | 1.938 | 2.012 | 116.2668 | -0.72779 | 14.82 | 18.3806 | 5.3 | 5.3425 | 116.9435 | -0.96 | 14.82 | 1.9424 | -1.9 | 116.3735 | -1.9648 | -0.7172 | 14.82 | 18.3746 | -4.9 | 114.5278 | -5.0387 | -0.97
14.83 | 1.9519 | 1.938 | 2.0124 | 116.2756 | -0.72839 | 14.83 | 18.3799 | 5.3 | 5.3392 | 116.932 | -0.96 | 14.83 | 1.9425 | -1.9 | 116.3773 | -1.9651 | -0.7168 | 14.83 | 18.3754 | -4.9 | 114.5255 | -5.0387 | -0.97
14.84 | 1.9514 | 1.938 | 2.0125 | 116.288 | -0.72899 | 14.84 | 18.3811 | 5.3 | 5.336 | 116.9313 | -0.96 | 14.84 | 1.9423 | -1.9 | 116.373 | -1.9644 | -0.7164 | 14.84 | 18.3747 | -4.9 | 114.5182 | -5.0393 | -0.97
14.85 | 1.9503 | 1.938 | 2.0118 | 116.309 | -0.72959 | 14.85 | 18.382 | 5.3 | 5.3339 | 116.9397 | -0.96 | 14.85 | 1.9431 | -1.9 | 116.3764 | -1.9642 | -0.716 | 14.85 | 18.3727 | -4.9 | 114.5156 | -5.0404 | -0.97
14.86 | 1.9492 | 1.938 | 2.0117 | 116.325 | -0.73019 | 14.86 | 18.3852 | 5.3 | 5.3305 | 116.9509 | -0.96 | 14.86 | 1.9448 | -1.9 | 116.3816 | -1.9639 | -0.7156 | 14.86 | 18.3725 | -4.9 | 114.5239 | -5.0416 | -0.97
14.87 | 1.9488 | 1.938 | 2.0123 | 116.3297 | -0.73079 | 14.87 | 18.3902 | 5.3 | 5.332 | 116.9795 | -0.96 | 14.87 | 1.9473 | -1.9 | 116.3701 | -1.9622 | -0.7152 | 14.87 | 18.373 | -4.9 | 114.5258 | -5.0414 | -0.97
14.88 | 1.9497 | 1.938 | 2.0133 | 116.3364 | -0.73139 | 14.88 | 18.3934 | 5.3 | 5.3419 | 117.0167 | -0.96 | 14.88 | 1.9478 | -1.9 | 116.3589 | -1.9608 | -0.7148 | 14.88 | 18.3723 | -4.9 | 114.519 | -5.0414 | -0.97
14.89 | 1.9501 | 1.938 | 2.0128 | 116.3518 | -0.73199 | 14.89 | 18.394 | 5.3 | 5.3537 | 117.0642 | -0.96 | 14.89 | 1.9462 | -1.9 | 116.3639 | -1.9591 | -0.7144 | 14.89 | 18.3708 | -4.9 | 114.5162 | -5.0411 | -0.97
14.9 | 1.95 | 1.938 | 2.0116 | 116.3595 | -0.73259 | 14.9 | 18.3971 | 5.3 | 5.3608 | 117.1134 | -0.96 | 14.9 | 1.944 | -1.9 | 116.35 | -1.957 | -0.714 | 14.9 | 18.3677 | -4.9 | 114.5 | -5.04 | -0.97
14.91 | 1.9509 | 1.938 | 2.0113 | 116.353 | -0.73319 | 14.91 | 18.4008 | 5.3 | 5.3627 | 117.1347 | -0.96 | 14.91 | 1.9447 | -1.9 | 116.329 | -1.9578 | -0.7136 | 14.91 | 18.365 | -4.9 | 114.4865 | -5.0404 | -0.97
14.92 | 1.9511 | 1.938 | 2.0115 | 116.3511 | -0.73379 | 14.92 | 18.4017 | 5.3 | 5.3628 | 117.1372 | -0.96 | 14.92 | 1.9444 | -1.9 | 116.3291 | -1.9611 | -0.7132 | 14.92 | 18.3652 | -4.9 | 114.4917 | -5.0426 | -0.97
14.93 | 1.9509 | 1.938 | 2.0121 | 116.363 | -0.73439 | 14.93 | 18.402 | 5.3 | 5.3626 | 117.1544 | -0.96 | 14.93 | 1.9427 | -1.9 | 116.3238 | -1.9628 | -0.7128 | 14.93 | 18.3661 | -4.9 | 114.4868 | -5.0438 | -0.97
14.94 | 1.9503 | 1.938 | 2.014 | 116.3914 | -0.73499 | 14.94 | 18.3976 | 5.3 | 5.3631 | 117.1714 | -0.96 | 14.94 | 1.9425 | -1.9 | 116.297 | -1.9626 | -0.7124 | 14.94 | 18.3657 | -4.9 | 114.4769 | -5.0433 | -0.97
14.95 | 1.9496 | 1.938 | 2.015 | 116.4083 | -0.73559 | 14.95 | 18.3911 | 5.3 | 5.3621 | 117.1551 | -0.96 | 14.95 | 1.9414 | -1.9 | 116.2783 | -1.9616 | -0.712 | 14.95 | 18.3656 | -4.9 | 114.4864 | -5.0439 | -0.97
14.96 | 1.9499 | 1.938 | 2.0142 | 116.4129 | -0.73619 | 14.96 | 18.3874 | 5.3 | 5.3585 | 117.1272 | -0.96 | 14.96 | 1.9399 | -1.9 | 116.2739 | -1.9613 | -0.7116 | 14.96 | 18.3675 | -4.9 | 114.5039 | -5.0449 | -0.97
14.97 | 1.9506 | 1.938 | 2.0146 | 116.4269 | -0.73679 | 14.97 | 18.3849 | 5.3 | 5.3553 | 117.1277 | -0.96 | 14.97 | 1.9426 | -1.9 | 116.2677 | -1.9625 | -0.7112 | 14.97 | 18.3697 | -4.9 | 114.5215 | -5.0449 | -0.97
14.98 | 1.9508 | 1.938 | 2.0151 | 116.4258 | -0.73739 | 14.98 | 18.385 | 5.3 | 5.3534 | 117.1535 | -0.96 | 14.98 | 1.9459 | -1.9 | 116.2628 | -1.9678 | -0.7108 | 14.98 | 18.3717 | -4.9 | 114.5382 | -5.0462 | -0.97
14.99 | 1.9514 | 1.938 | 2.0136 | 116.4233 | -0.73799 | 14.99 | 18.3859 | 5.3 | 5.3489 | 117.16 | -0.96 | 14.99 | 1.9467 | -1.9 | 116.2476 | -1.975 | -0.7104 | 14.99 | 18.3737 | -4.9 | 114.5458 | -5.0465 | -0.97
15 | 1.9523 | 1.938 | 2.012 | 116.4276 | -0.73859 | 15 | 18.3874 | 5.3 | 5.3472 | 117.1708 | -0.96 | 15 | 1.9443 | -1.9 | 116.2375 | -1.9805 | -0.71 | 15 | 18.3756 | -4.9 | 114.5569 | -5.0446 | -0.97
15.01 | 1.9521 | 1.938 | 2.0118 | 116.4304 | -0.73919 | 15.01 | 18.3884 | 5.3 | 5.3503 | 117.2009 | -0.96 | 15.01 | 1.9427 | -1.9 | 116.2445 | -1.9827 | -0.71 | 15.01 | 18.3766 | -4.9 | 114.5744 | -5.0434 | -0.97
15.02 | 1.9523 | 1.938 | 2.0111 | 116.427 | -0.73979 | 15.02 | 18.3888 | 5.3 | 5.3548 | 117.2281 | -0.96 | 15.02 | 1.9424 | -1.9 | 116.2508 | -1.9818 | -0.71 | 15.02 | 18.3773 | -4.9 | 114.5839 | -5.0437 | -0.97
15.03 | 1.9525 | 1.938 | 2.0101 | 116.4205 | -0.74 | 15.03 | 18.3915 | 5.3 | 5.3595 | 117.2497 | -0.96 | 15.03 | 1.9432 | -1.9 | 116.2422 | -1.9806 | -0.71 | 15.03 | 18.3776 | -4.9 | 114.5855 | -5.0444 | -0.97
15.04 | 1.9523 | 1.938 | 2.0104 | 116.4171 | -0.74 | 15.04 | 18.3921 | 5.3 | 5.3695 | 117.2775 | -0.96 | 15.04 | 1.9444 | -1.9 | 116.2357 | -1.9807 | -0.71 | 15.04 | 18.3773 | -4.9 | 114.5859 | -5.0431 | -0.97
15.05 | 1.9518 | 1.938 | 2.0099 | 116.4125 | -0.74 | 15.05 | 18.3895 | 5.3 | 5.3774 | 117.2917 | -0.96 | 15.05 | 1.9442 | -1.9 | 116.2374 | -1.9805 | -0.71 | 15.05 | 18.3761 | -4.9 | 114.5925 | -5.041 | -0.97
15.06 | 1.9497 | 1.938 | 2.0087 | 116.4014 | -0.74 | 15.06 | 18.387 | 5.3 | 5.3758 | 117.2802 | -0.96 | 15.06 | 1.9436 | -1.9 | 116.2395 | -1.9814 | -0.71 | 15.06 | 18.3747 | -4.9 | 114.5996 | -5.0399 | -0.97
15.07 | 1.9478 | 1.938 | 2.0084 | 116.3972 | -0.74 | 15.07 | 18.3864 | 5.3 | 5.3691 | 117.2671 | -0.96 | 15.07 | 1.9433 | -1.9 | 116.2406 | -1.984 | -0.71 | 15.07 | 18.3729 | -4.9 | 114.5969 | -5.0399 | -0.97
15.08 | 1.9473 | 1.938 | 2.0077 | 116.4001 | -0.74 | 15.08 | 18.3896 | 5.3 | 5.3618 | 117.2602 | -0.96 | 15.08 | 1.9443 | -1.9 | 116.2355 | -1.9845 | -0.71 | 15.08 | 18.3711 | -4.9 | 114.5884 | -5.0408 | -0.97
15.09 | 1.9487 | 1.938 | 2.0088 | 116.3964 | -0.74 | 15.09 | 18.3883 | 5.3 | 5.3627 | 117.2623 | -0.96 | 15.09 | 1.9433 | -1.9 | 116.2342 | -1.9843 | -0.71 | 15.09 | 18.3694 | -4.9 | 114.58 | -5.0408 | -0.97
15.1 | 1.9499 | 1.938 | 2.0103 | 116.4044 | -0.74 | 15.1 | 18.3821 | 5.3 | 5.3649 | 117.2606 | -0.96 | 15.1 | 1.9427 | -1.9 | 116.238 | -1.9835 | -0.71 | 15.1 | 18.3684 | -4.9 | 114.5912 | -5.0398 | -0.97
15.11 | 1.9502 | 1.938 | 2.0097 | 116.4283 | -0.74 | 15.11 | 18.3799 | 5.3 | 5.3637 | 117.2641 | -0.96 | 15.11 | 1.9443 | -1.9 | 116.2419 | -1.9815 | -0.71 | 15.11 | 18.3688 | -4.9 | 114.6194 | -5.0398 | -0.97
15.12 | 1.9496 | 1.938 | 2.0104 | 116.4445 | -0.74 | 15.12 | 18.3828 | 5.3 | 5.3633 | 117.2848 | -0.96 | 15.12 | 1.9454 | -1.9 | 116.2402 | -1.98 | -0.71 | 15.12 | 18.3704 | -4.9 | 114.6298 | -5.0402 | -0.97
15.13 | 1.9492 | 1.938 | 2.0123 | 116.4555 | -0.74 | 15.13 | 18.386 | 5.3 | 5.3656 | 117.3059 | -0.96 | 15.13 | 1.9478 | -1.9 | 116.235 | -1.9803 | -0.71 | 15.13 | 18.3721 | -4.9 | 114.6256 | -5.042 | -0.97
15.14 | 1.9498 | 1.938 | 2.0136 | 116.4703 | -0.74 | 15.14 | 18.3836 | 5.3 | 5.3662 | 117.2987 | -0.96 | 15.14 | 1.9481 | -1.9 | 116.2321 | -1.9798 | -0.71 | 15.14 | 18.3741 | -4.9 | 114.6443 | -5.0438 | -0.97
15.15 | 1.9502 | 1.938 | 2.0139 | 116.4775 | -0.74 | 15.15 | 18.3794 | 5.3 | 5.365 | 117.2862 | -0.96 | 15.15 | 1.9452 | -1.9 | 116.2315 | -1.9796 | -0.71 | 15.15 | 18.3769 | -4.9 | 114.6819 | -5.041 | -0.97
15.16 | 1.9509 | 1.938 | 2.0137 | 116.4809 | -0.74 | 15.16 | 18.3768 | 5.3 | 5.3619 | 117.284 | -0.96 | 15.16 | 1.9436 | -1.9 | 116.2264 | -1.9796 | -0.71 | 15.16 | 18.3783 | -4.9 | 114.7062 | -5.0384 | -0.97
15.17 | 1.9516 | 1.938 | 2.0129 | 116.4846 | -0.74 | 15.17 | 18.3768 | 5.3 | 5.3574 | 117.2851 | -0.96 | 15.17 | 1.9437 | -1.9 | 116.2237 | -1.9787 | -0.71 | 15.17 | 18.3785 | -4.9 | 114.7138 | -5.0393 | -0.97
15.18 | 1.9517 | 1.938 | 2.0119 | 116.4765 | -0.74 | 15.18 | 18.3792 | 5.3 | 5.3565 | 117.3015 | -0.96 | 15.18 | 1.9431 | -1.9 | 116.2318 | -1.9785 | -0.71 | 15.18 | 18.3798 | -4.9 | 114.7216 | -5.0401 | -0.97
15.19 | 1.9513 | 1.938 | 2.0116 | 116.4526 | -0.74 | 15.19 | 18.3776 | 5.3 | 5.3585 | 117.3288 | -0.96 | 15.19 | 1.9423 | -1.9 | 116.2291 | -1.9757 | -0.71 | 15.19 | 18.3814 | -4.9 | 114.7302 | -5.0389 | -0.97
15.2 | 1.951 | 1.938 | 2.0103 | 116.4247 | -0.74 | 15.2 | 18.3758 | 5.3 | 5.362 | 117.3497 | -0.96 | 15.2 | 1.9421 | -1.9 | 116.2246 | -1.9652 | -0.71 | 15.2 | 18.3788 | -4.9 | 114.7363 | -5.037 | -0.97
15.21 | 1.9515 | 1.938 | 2.009 | 116.4173 | -0.74 | 15.21 | 18.3759 | 5.3 | 5.3649 | 117.3505 | -0.96 | 15.21 | 1.9414 | -1.9 | 116.2363 | -1.9519 | -0.71 | 15.21 | 18.3745 | -4.9 | 114.7422 | -5.0365 | -0.97
15.22 | 1.9517 | 1.938 | 2.0095 | 116.4248 | -0.74 | 15.22 | 18.3743 | 5.3 | 5.3676 | 117.3468 | -0.96 | 15.22 | 1.9417 | -1.9 | 116.25 | -1.9413 | -0.71 | 15.22 | 18.3727 | -4.9 | 114.7394 | -5.0361 | -0.97
15.23 | 1.9507 | 1.938 | 2.0096 | 116.4213 | -0.74 | 15.23 | 18.3734 | 5.3 | 5.371 | 117.3554 | -0.96 | 15.23 | 1.9447 | -1.9 | 116.2549 | -1.9359 | -0.71 | 15.23 | 18.3715 | -4.9 | 114.7252 | -5.0355 | -0.97
15.24 | 1.9499 | 1.938 | 2.0095 | 116.4058 | -0.74 | 15.24 | 18.3701 | 5.3 | 5.359 | 117.3393 | -0.96 | 15.24 | 1.9459 | -1.9 | 116.2492 | -1.9369 | -0.71 | 15.24 | 18.3706 | -4.9 | 114.7152 | -5.0349 | -0.97
15.25 | 1.949 | 1.938 | 2.0102 | 116.3942 | -0.74 | 15.25 | 18.3653 | 5.3 | 5.3416 | 117.3121 | -0.96 | 15.25 | 1.9437 | -1.9 | 116.2481 | -1.9233 | -0.71 | 15.25 | 18.3694 | -4.9 | 114.7206 | -5.0349 | -0.97
15.26 | 1.949 | 1.938 | 2.0104 | 116.389 | -0.74 | 15.26 | 18.3632 | 5.3 | 5.3337 | 117.306 | -0.96 | 15.26 | 1.9427 | -1.9 | 116.2567 | -1.9027 | -0.71 | 15.26 | 18.3685 | -4.9 | 114.7291 | -5.0349 | -0.97
15.27 | 1.9496 | 1.938 | 2.0102 | 116.3815 | -0.74 | 15.27 | 18.3618 | 5.3 | 5.3261 | 117.3078 | -0.96 | 15.27 | 1.9435 | -1.9 | 116.2594 | -1.8951 | -0.71 | 15.27 | 18.3679 | -4.9 | 114.7335 | -5.0352 | -0.97
15.28 | 1.949 | 1.938 | 2.0102 | 116.376 | -0.74 | 15.28 | 18.3618 | 5.3 | 5.3186 | 117.3118 | -0.96 | 15.28 | 1.9451 | -1.9 | 116.259 | -1.8933 | -0.71 | 15.28 | 18.3671 | -4.9 | 114.7322 | -5.0356 | -0.97
15.29 | 1.9487 | 1.938 | 2.0104 | 116.3621 | -0.74 | 15.29 | 18.3647 | 5.3 | 5.3116 | 117.3179 | -0.96 | 15.29 | 1.9449 | -1.9 | 116.2694 | -1.8937 | -0.71 | 15.29 | 18.368 | -4.9 | 114.7325 | -5.0346 | -0.97
15.3 | 1.9481 | 1.938 | 2.0106 | 116.3491 | -0.74 | 15.3 | 18.3683 | 5.3 | 5.3053 | 117.3372 | -0.96 | 15.3 | 1.9444 | -1.9 | 116.2636 | -1.8921 | -0.71 | 15.3 | 18.3693 | -4.9 | 114.7446 | -5.0314 | -0.97
15.31 | 1.9477 | 1.938 | 2.0101 | 116.3416 | -0.74 | 15.31 | 18.3671 | 5.3 | 5.2994 | 117.3397 | -0.96 | 15.31 | 1.9438 | -1.9 | 116.2519 | -1.8906 | -0.71 | 15.31 | 18.3697 | -4.9 | 114.7603 | -5.0309 | -0.97
15.32 | 1.9483 | 1.938 | 2.01 | 116.3195 | -0.74 | 15.32 | 18.3618 | 5.3 | 5.296 | 117.3084 | -0.96 | 15.32 | 1.9425 | -1.9 | 116.2587 | -1.8912 | -0.71 | 15.32 | 18.3709 | -4.9 | 114.7665 | -5.0321 | -0.97
15.33 | 1.948 | 1.938 | 2.0117 | 116.2974 | -0.74 | 15.33 | 18.3604 | 5.3 | 5.2916 | 117.2859 | -0.96 | 15.33 | 1.9425 | -1.9 | 116.2569 | -1.8901 | -0.71 | 15.33 | 18.3714 | -4.9 | 114.7576 | -5.0323 | -0.97
15.34 | 1.9465 | 1.938 | 2.0126 | 116.3058 | -0.74 | 15.34 | 18.3638 | 5.3 | 5.2801 | 117.2819 | -0.96 | 15.34 | 1.9439 | -1.9 | 116.2461 | -1.8874 | -0.71 | 15.34 | 18.3688 | -4.9 | 114.7401 | -5.0327 | -0.97
15.35 | 1.9447 | 1.938 | 2.0116 | 116.3144 | -0.74 | 15.35 | 18.3663 | 5.3 | 5.271 | 117.2788 | -0.96 | 15.35 | 1.9439 | -1.9 | 116.2466 | -1.8854 | -0.71 | 15.35 | 18.3669 | -4.9 | 114.7452 | -5.0327 | -0.97
15.36 | 1.9445 | 1.938 | 2.01 | 116.3095 | -0.74 | 15.36 | 18.3666 | 5.3 | 5.2701 | 117.2803 | -0.96 | 15.36 | 1.945 | -1.9 | 116.2485 | -1.8843 | -0.71 | 15.36 | 18.3661 | -4.9 | 114.7521 | -5.0337 | -0.97
15.37 | 1.9466 | 1.938 | 2.0081 | 116.3111 | -0.74 | 15.37 | 18.3667 | 5.3 | 5.2714 | 117.2902 | -0.96 | 15.37 | 1.9462 | -1.9 | 116.2392 | -1.884 | -0.71 | 15.37 | 18.3652 | -4.9 | 114.7385 | -5.0346 | -0.97
15.38 | 1.9485 | 1.938 | 2.0076 | 116.3102 | -0.74 | 15.38 | 18.3685 | 5.3 | 5.2719 | 117.3034 | -0.96 | 15.38 | 1.9438 | -1.9 | 116.2375 | -1.8798 | -0.71 | 15.38 | 18.3653 | -4.9 | 114.7311 | -5.0344 | -0.97
15.39 | 1.9495 | 1.938 | 2.007 | 116.3115 | -0.74 | 15.39 | 18.3679 | 5.3 | 5.2676 | 117.3028 | -0.96 | 15.39 | 1.9418 | -1.9 | 116.2391 | -1.8716 | -0.71 | 15.39 | 18.3649 | -4.9 | 114.7326 | -5.0341 | -0.97
15.4 | 1.949 | 1.938 | 2.0056 | 116.3103 | -0.74 | 15.4 | 18.3672 | 5.3 | 5.2639 | 117.2951 | -0.96 | 15.4 | 1.9411 | -1.9 | 116.2313 | -1.8662 | -0.71 | 15.4 | 18.3658 | -4.9 | 114.7504 | -5.0327 | -0.97
15.41 | 1.9476 | 1.938 | 2.0056 | 116.3059 | -0.74 | 15.41 | 18.3688 | 5.3 | 5.2646 | 117.2883 | -0.96 | 15.41 | 1.9411 | -1.9 | 116.223 | -1.8642 | -0.71 | 15.41 | 18.3674 | -4.9 | 114.7737 | -5.033 | -0.97
15.42 | 1.9479 | 1.938 | 2.0064 | 116.3152 | -0.74 | 15.42 | 18.3698 | 5.3 | 5.2633 | 117.2825 | -0.96 | 15.42 | 1.9411 | -1.9 | 116.2173 | -1.8632 | -0.71 | 15.42 | 18.3689 | -4.9 | 114.7831 | -5.0337 | -0.97
15.43 | 1.9487 | 1.938 | 2.0066 | 116.3242 | -0.74 | 15.43 | 18.3707 | 5.3 | 5.2624 | 117.2943 | -0.96 | 15.43 | 1.9409 | -1.9 | 116.2138 | -1.8634 | -0.71 | 15.43 | 18.3713 | -4.9 | 114.7916 | -5.0324 | -0.97
15.44 | 1.9484 | 1.938 | 2.0076 | 116.3294 | -0.74 | 15.44 | 18.3696 | 5.3 | 5.2653 | 117.3099 | -0.96 | 15.44 | 1.9402 | -1.9 | 116.2117 | -1.864 | -0.71 | 15.44 | 18.3729 | -4.9 | 114.8048 | -5.0308 | -0.97
15.45 | 1.9475 | 1.938 | 2.0094 | 116.3469 | -0.74 | 15.45 | 18.3666 | 5.3 | 5.2655 | 117.3051 | -0.96 | 15.45 | 1.9405 | -1.9 | 116.2182 | -1.859 | -0.71 | 15.45 | 18.3742 | -4.9 | 114.8219 | -5.0307 | -0.97
15.46 | 1.948 | 1.938 | 2.0099 | 116.3676 | -0.74 | 15.46 | 18.3663 | 5.3 | 5.261 | 117.2988 | -0.96 | 15.46 | 1.9413 | -1.9 | 116.2268 | -1.8512 | -0.71 | 15.46 | 18.3751 | -4.9 | 114.8384 | -5.032 | -0.97
15.47 | 1.9485 | 1.938 | 2.01 | 116.3746 | -0.74 | 15.47 | 18.3694 | 5.3 | 5.2595 | 117.3128 | -0.96 | 15.47 | 1.9421 | -1.9 | 116.2271 | -1.8484 | -0.71 | 15.47 | 18.3748 | -4.9 | 114.8406 | -5.0318 | -0.97
15.48 | 1.9481 | 1.938 | 2.0103 | 116.3775 | -0.74 | 15.48 | 18.3724 | 5.3 | 5.2609 | 117.3455 | -0.96 | 15.48 | 1.9422 | -1.9 | 116.2189 | -1.8479 | -0.71 | 15.48 | 18.3744 | -4.9 | 114.8362 | -5.0308 | -0.97
15.49 | 1.9497 | 1.938 | 2.0091 | 116.3894 | -0.74 | 15.49 | 18.3746 | 5.3 | 5.2612 | 117.3802 | -0.96 | 15.49 | 1.9412 | -1.9 | 116.2131 | -1.8483 | -0.71 | 15.49 | 18.3737 | -4.9 | 114.8364 | -5.0302 | -0.97
15.5 | 1.9516 | 1.938 | 2.0083 | 116.4041 | -0.74 | 15.5 | 18.3759 | 5.3 | 5.2635 | 117.3973 | -0.96 | 15.5 | 1.9404 | -1.9 | 116.2153 | -1.8482 | -0.71 | 15.5 | 18.3719 | -4.9 | 114.8422 | -5.0313 | -0.97
15.51 | 1.9513 | 1.938 | 2.0091 | 116.4153 | -0.74 | 15.51 | 18.3778 | 5.3 | 5.2673 | 117.416 | -0.96 | 15.51 | 1.9396 | -1.9 | 116.2099 | -1.8478 | -0.71 | 15.51 | 18.3707 | -4.9 | 114.85 | -5.0324 | -0.97
15.52 | 1.9499 | 1.938 | 2.0098 | 116.4187 | -0.74 | 15.52 | 18.3798 | 5.3 | 5.2663 | 117.4276 | -0.96 | 15.52 | 1.9396 | -1.9 | 116.2044 | -1.8485 | -0.71 | 15.52 | 18.3701 | -4.9 | 114.847 | -5.0322 | -0.97
15.53 | 1.9488 | 1.938 | 2.0095 | 116.4252 | -0.74 | 15.53 | 18.3781 | 5.3 | 5.2615 | 117.4105 | -0.96 | 15.53 | 1.9398 | -1.9 | 116.2042 | -1.848 | -0.71 | 15.53 | 18.3692 | -4.9 | 114.8375 | -5.0316 | -0.97
15.54 | 1.9499 | 1.938 | 2.0084 | 116.4429 | -0.74 | 15.54 | 18.3743 | 5.3 | 5.2555 | 117.391 | -0.96 | 15.54 | 1.9406 | -1.9 | 116.2079 | -1.8457 | -0.71 | 15.54 | 18.3704 | -4.9 | 114.8465 | -5.0304 | -0.97
15.55 | 1.9517 | 1.938 | 2.008 | 116.4581 | -0.74 | 15.55 | 18.3719 | 5.3 | 5.2539 | 117.3928 | -0.96 | 15.55 | 1.941 | -1.9 | 116.209 | -1.8366 | -0.71 | 15.55 | 18.3716 | -4.9 | 114.864 | -5.0297 | -0.97
15.56 | 1.9519 | 1.938 | 2.0081 | 116.4778 | -0.74 | 15.56 | 18.3721 | 5.3 | 5.255 | 117.4082 | -0.96 | 15.56 | 1.9411 | -1.9 | 116.216 | -1.8278 | -0.71 | 15.56 | 18.372 | -4.9 | 114.8745 | -5.0294 | -0.97
15.57 | 1.9512 | 1.938 | 2.0072 | 116.4938 | -0.74 | 15.57 | 18.3721 | 5.3 | 5.2514 | 117.4119 | -0.96 | 15.57 | 1.9422 | -1.9 | 116.2206 | -1.8267 | -0.71 | 15.57 | 18.3736 | -4.9 | 114.8899 | -5.0295 | -0.97
15.58 | 1.9513 | 1.938 | 2.0059 | 116.485 | -0.74 | 15.58 | 18.3702 | 5.3 | 5.2475 | 117.3994 | -0.96 | 15.58 | 1.9419 | -1.9 | 116.2204 | -1.8278 | -0.71 | 15.58 | 18.3742 | -4.9 | 114.9 | -5.0308 | -0.97
15.59 | 1.9517 | 1.938 | 2.006 | 116.488 | -0.74 | 15.59 | 18.3677 | 5.3 | 5.2407 | 117.3654 | -0.96 | 15.59 | 1.9414 | -1.9 | 116.2228 | -1.8282 | -0.71 | 15.59 | 18.3736 | -4.9 | 114.9009 | -5.0315 | -0.97
15.6 | 1.9516 | 1.938 | 2.007 | 116.4997 | -0.74 | 15.6 | 18.3669 | 5.3 | 5.2316 | 117.3457 | -0.96 | 15.6 | 1.9406 | -1.9 | 116.2231 | -1.826 | -0.71 | 15.6 | 18.3754 | -4.9 | 114.9225 | -5.0297 | -0.97
15.61 | 1.952 | 1.938 | 2.008 | 116.497 | -0.74 | 15.61 | 18.3661 | 5.3 | 5.2261 | 117.3555 | -0.96 | 15.61 | 1.9398 | -1.9 | 116.2261 | -1.8235 | -0.71 | 15.61 | 18.3775 | -4.9 | 114.9514 | -5.0287 | -0.97
15.62 | 1.9523 | 1.938 | 2.0093 | 116.4912 | -0.74 | 15.62 | 18.367 | 5.3 | 5.2265 | 117.3689 | -0.96 | 15.62 | 1.9404 | -1.9 | 116.2188 | -1.8236 | -0.71 | 15.62 | 18.3791 | -4.9 | 114.9709 | -5.0279 | -0.97
15.63 | 1.9518 | 1.938 | 2.0111 | 116.4937 | -0.74 | 15.63 | 18.3692 | 5.3 | 5.2308 | 117.385 | -0.96 | 15.63 | 1.9415 | -1.9 | 116.2071 | -1.8228 | -0.71 | 15.63 | 18.3804 | -4.9 | 114.9772 | -5.027 | -0.97
15.64 | 1.9505 | 1.938 | 2.011 | 116.4921 | -0.74 | 15.64 | 18.3717 | 5.3 | 5.2364 | 117.407 | -0.96 | 15.64 | 1.9406 | -1.9 | 116.2073 | -1.8223 | -0.71 | 15.64 | 18.3799 | -4.9 | 114.9674 | -5.0267 | -0.97
15.65 | 1.9505 | 1.938 | 2.0096 | 116.4847 | -0.74 | 15.65 | 18.3747 | 5.3 | 5.2432 | 117.4251 | -0.96 | 15.65 | 1.9404 | -1.9 | 116.2046 | -1.8247 | -0.71 | 15.65 | 18.378 | -4.9 | 114.9748 | -5.0268 | -0.97
15.66 | 1.951 | 1.938 | 2.0094 | 116.4776 | -0.74 | 15.66 | 18.3744 | 5.3 | 5.247 | 117.4278 | -0.96 | 15.66 | 1.9411 | -1.9 | 116.1941 | -1.8253 | -0.71 | 15.66 | 18.3767 | -4.9 | 114.991 | -5.0271 | -0.97
15.67 | 1.9508 | 1.938 | 2.0095 | 116.4659 | -0.74 | 15.67 | 18.3716 | 5.3 | 5.2448 | 117.4148 | -0.96 | 15.67 | 1.9415 | -1.9 | 116.2001 | -1.8236 | -0.71 | 15.67 | 18.3766 | -4.9 | 114.9944 | -5.0264 | -0.97
15.68 | 1.9508 | 1.938 | 2.0088 | 116.4445 | -0.74 | 15.68 | 18.3724 | 5.3 | 5.24 | 117.4118 | -0.96 | 15.68 | 1.9421 | -1.9 | 116.2093 | -1.8228 | -0.71 | 15.68 | 18.3746 | -4.9 | 114.9957 | -5.0261 | -0.97
15.69 | 1.9493 | 1.938 | 2.007 | 116.4202 | -0.74 | 15.69 | 18.3711 | 5.3 | 5.2354 | 117.4135 | -0.96 | 15.69 | 1.9413 | -1.9 | 116.2102 | -1.8226 | -0.71 | 15.69 | 18.3714 | -4.9 | 114.9942 | -5.0261 | -0.97
15.7 | 1.948 | 1.938 | 2.007 | 116.4013 | -0.74 | 15.7 | 18.3694 | 5.3 | 5.2335 | 117.412 | -0.96 | 15.7 | 1.9413 | -1.9 | 116.2088 | -1.8224 | -0.71 | 15.7 | 18.3685 | -4.9 | 114.9973 | -5.025 | -0.97
15.71 | 1.9485 | 1.938 | 2.0103 | 116.3929 | -0.74 | 15.71 | 18.3713 | 5.3 | 5.2355 | 117.4204 | -0.96 | 15.71 | 1.9419 | -1.9 | 116.2134 | -1.8225 | -0.71 | 15.71 | 18.3667 | -4.9 | 115.006 | -5.0246 | -0.97
15.72 | 1.9492 | 1.938 | 2.012 | 116.3904 | -0.74 | 15.72 | 18.3706 | 5.3 | 5.236 | 117.4169 | -0.96 | 15.72 | 1.941 | -1.9 | 116.2278 | -1.8222 | -0.71 | 15.72 | 18.3649 | -4.9 | 114.9999 | -5.0239 | -0.97
15.73 | 1.949 | 1.938 | 2.0112 | 116.38 | -0.74 | 15.73 | 18.3695 | 5.3 | 5.2352 | 117.4032 | -0.96 | 15.73 | 1.9394 | -1.9 | 116.2271 | -1.8216 | -0.71 | 15.73 | 18.3622 | -4.9 | 114.987 | -5.0222 | -0.97
15.74 | 1.948 | 1.938 | 2.0105 | 116.3623 | -0.74 | 15.74 | 18.368 | 5.3 | 5.2362 | 117.4055 | -0.96 | 15.74 | 1.9389 | -1.9 | 116.2182 | -1.8224 | -0.71 | 15.74 | 18.3594 | -4.9 | 114.9848 | -5.0212 | -0.97
15.75 | 1.9484 | 1.938 | 2.0086 | 116.3446 | -0.74 | 15.75 | 18.3662 | 5.3 | 5.2374 | 117.4117 | -0.96 | 15.75 | 1.94 | -1.9 | 116.2144 | -1.8229 | -0.71 | 15.75 | 18.3585 | -4.9 | 114.9953 | -5.0205 | -0.97
15.76 | 1.95 | 1.938 | 2.0028 | 116.3348 | -0.74 | 15.76 | 18.3648 | 5.3 | 5.2363 | 117.3982 | -0.96 | 15.76 | 1.9413 | -1.9 | 116.2134 | -1.8233 | -0.71 | 15.76 | 18.3598 | -4.9 | 115.0011 | -5.0211 | -0.97
15.77 | 1.9504 | 1.938 | 1.9955 | 116.3242 | -0.74 | 15.77 | 18.3644 | 5.3 | 5.2341 | 117.3688 | -0.96 | 15.77 | 1.941 | -1.9 | 116.207 | -1.8228 | -0.71 | 15.77 | 18.3612 | -4.9 | 114.9983 | -5.0205 | -0.97
15.78 | 1.9503 | 1.938 | 1.9879 | 116.3078 | -0.74 | 15.78 | 18.3668 | 5.3 | 5.2306 | 117.3401 | -0.96 | 15.78 | 1.9396 | -1.9 | 116.1992 | -1.8218 | -0.71 | 15.78 | 18.3604 | -4.9 | 114.9937 | -5.0179 | -0.97
15.79 | 1.9508 | 1.938 | 1.9787 | 116.2773 | -0.74 | 15.79 | 18.3656 | 5.3 | 5.229 | 117.3338 | -0.96 | 15.79 | 1.9392 | -1.9 | 116.207 | -1.8228 | -0.71 | 15.79 | 18.3562 | -4.9 | 114.9799 | -5.019 | -0.97
15.8 | 1.9511 | 1.938 | 1.9727 | 116.2563 | -0.74 | 15.8 | 18.3618 | 5.3 | 5.2283 | 117.3357 | -0.96 | 15.8 | 1.9401 | -1.9 | 116.2182 | -1.8229 | -0.71 | 15.8 | 18.3504 | -4.9 | 114.9774 | -5.0103 | -0.97
15.81 | 1.9514 | 1.938 | 1.9677 | 116.25 | -0.74 | 15.81 | 18.3619 | 5.3 | 5.2278 | 117.3399 | -0.96 | 15.81 | 1.9403 | -1.9 | 116.2143 | -1.8236 | -0.71 | 15.81 | 18.3504 | -4.9 | 114.9903 | -4.9895 | -0.97
15.82 | 1.9502 | 1.938 | 1.9612 | 116.245 | -0.74 | 15.82 | 18.3645 | 5.3 | 5.2301 | 117.3544 | -0.96 | 15.82 | 1.9406 | -1.9 | 116.2061 | -1.8256 | -0.71 | 15.82 | 18.3565 | -4.9 | 115.001 | -4.9722 | -0.97
15.83 | 1.9492 | 1.938 | 1.9577 | 116.2378 | -0.74 | 15.83 | 18.3672 | 5.3 | 5.2326 | 117.365 | -0.96 | 15.83 | 1.9402 | -1.9 | 116.2074 | -1.826 | -0.71 | 15.83 | 18.3603 | -4.9 | 115.0056 | -4.9587 | -0.97
15.84 | 1.9493 | 1.938 | 1.9567 | 116.2214 | -0.74 | 15.84 | 18.3674 | 5.3 | 5.2322 | 117.3524 | -0.96 | 15.84 | 1.9384 | -1.9 | 116.2069 | -1.8248 | -0.71 | 15.84 | 18.3608 | -4.9 | 115.009 | -4.9459 | -0.97
15.85 | 1.9487 | 1.938 | 1.9556 | 116.2132 | -0.74 | 15.85 | 18.3674 | 5.3 | 5.2294 | 117.3366 | -0.96 | 15.85 | 1.9387 | -1.9 | 116.2036 | -1.8243 | -0.71 | 15.85 | 18.3601 | -4.9 | 115.0153 | -4.938 | -0.97
15.86 | 1.9477 | 1.938 | 1.9531 | 116.2146 | -0.74 | 15.86 | 18.3683 | 5.3 | 5.228 | 117.3336 | -0.96 | 15.86 | 1.9393 | -1.9 | 116.215 | -1.8256 | -0.71 | 15.86 | 18.3589 | -4.9 | 115.017 | -4.9368 | -0.97
15.87 | 1.9481 | 1.938 | 1.9491 | 116.2055 | -0.74 | 15.87 | 18.3684 | 5.3 | 5.2266 | 117.3288 | -0.96 | 15.87 | 1.9399 | -1.9 | 116.234 | -1.8262 | -0.71 | 15.87 | 18.3581 | -4.9 | 115.0122 | -4.9367 | -0.97
15.88 | 1.9502 | 1.938 | 1.9445 | 116.1931 | -0.74 | 15.88 | 18.3664 | 5.3 | 5.2252 | 117.3203 | -0.96 | 15.88 | 1.9418 | -1.9 | 116.2356 | -1.825 | -0.71 | 15.88 | 18.3577 | -4.9 | 115.0063 | -4.9356 | -0.97
15.89 | 1.9526 | 1.938 | 1.9328 | 116.1822 | -0.74 | 15.89 | 18.3637 | 5.3 | 5.2261 | 117.3107 | -0.96 | 15.89 | 1.9414 | -1.9 | 116.2336 | -1.8249 | -0.71 | 15.89 | 18.3558 | -4.9 | 114.9967 | -4.9337 | -0.97
15.9 | 1.9543 | 1.938 | 1.9185 | 116.1717 | -0.74 | 15.9 | 18.3602 | 5.3 | 5.2275 | 117.2844 | -0.96 | 15.9 | 1.9403 | -1.9 | 116.2489 | -1.825 | -0.71 | 15.9 | 18.353 | -4.9 | 114.9974 | -4.9328 | -0.97
15.91 | 1.9545 | 1.938 | 1.9093 | 116.161 | -0.74 | 15.91 | 18.357 | 5.3 | 5.2248 | 117.2356 | -0.96 | 15.91 | 1.941 | -1.9 | 116.2596 | -1.8237 | -0.71 | 15.91 | 18.3514 | -4.9 | 114.998 | -4.9329 | -0.97
15.92 | 1.9543 | 1.938 | 1.903 | 116.146 | -0.74 | 15.92 | 18.3564 | 5.3 | 5.2211 | 117.2022 | -0.96 | 15.92 | 1.9418 | -1.9 | 116.2673 | -1.8228 | -0.71 | 15.92 | 18.3517 | -4.9 | 114.9849 | -4.9267 | -0.97
15.93 | 1.9543 | 1.938 | 1.8985 | 116.1355 | -0.74 | 15.93 | 18.3582 | 5.3 | 5.2205 | 117.204 | -0.96 | 15.93 | 1.9422 | -1.9 | 116.2834 | -1.8221 | -0.71 | 15.93 | 18.352 | -4.9 | 114.9714 | -4.9166 | -0.97
15.94 | 1.9532 | 1.938 | 1.8887 | 116.12 | -0.74 | 15.94 | 18.3585 | 5.3 | 5.2198 | 117.2039 | -0.96 | 15.94 | 1.9424 | -1.9 | 116.2895 | -1.822 | -0.71 | 15.94 | 18.3498 | -4.9 | 114.9576 | -4.9113 | -0.97
15.95 | 1.951 | 1.938 | 1.881 | 116.1061 | -0.74 | 15.95 | 18.3587 | 5.3 | 5.2215 | 117.1948 | -0.96 | 15.95 | 1.9421 | -1.9 | 116.2898 | -1.8208 | -0.71 | 15.95 | 18.3466 | -4.9 | 114.9396 | -4.9095 | -0.97
15.96 | 1.9507 | 1.938 | 1.8787 | 116.1072 | -0.74 | 15.96 | 18.3584 | 5.3 | 5.2243 | 117.1775 | -0.96 | 15.96 | 1.9424 | -1.9 | 116.29 | -1.8204 | -0.71 | 15.96 | 18.3439 | -4.9 | 114.9132 | -4.9101 | -0.97
15.97 | 1.9518 | 1.938 | 1.8738 | 116.1082 | -0.74 | 15.97 | 18.3569 | 5.3 | 5.2233 | 117.1482 | -0.96 | 15.97 | 1.9422 | -1.9 | 116.291 | -1.821 | -0.71 | 15.97 | 18.3426 | -4.9 | 114.8882 | -4.9094 | -0.97
15.98 | 1.9519 | 1.938 | 1.8678 | 116.1029 | -0.74 | 15.98 | 18.3573 | 5.3 | 5.2214 | 117.1302 | -0.96 | 15.98 | 1.9405 | -1.9 | 116.2916 | -1.8198 | -0.71 | 15.98 | 18.3389 | -4.9 | 114.8632 | -4.9076 | -0.97
15.99 | 1.9518 | 1.938 | 1.8639 | 116.0977 | -0.74 | 15.99 | 18.3549 | 5.3 | 5.2147 | 117.0884 | -0.96 | 15.99 | 1.9399 | -1.9 | 116.2844 | -1.8186 | -0.71 | 15.99 | 18.33 | -4.9 | 114.8295 | -4.9115 | -0.97
16 | 1.9517 | 1.938 | 1.8633 | 116.0945 | -0.74 | 16 | 18.3544 | 5.3 | 5.2064 | 117.0548 | -0.96 | 16 | 1.9407 | -1.9 | 116.2771 | -1.8198 | -0.71 | 16 | 18.3252 | -4.9 | 114.79 | -4.9179 | -0.97
16.01 | 1.9516 | 1.938 | 1.8644 | 116.0955 | -0.74 | 16.01 | 18.3576 | 5.3 | 5.2051 | 117.0553 | -0.96 | 16.01 | 1.9408 | -1.9 | 116.275 | -1.8216 | -0.71
16.02 | 1.9517 | 1.938 | 1.8644 | 116.0955 | -0.74 | 16.02 | 18.3566 | 5.3 | 5.2056 | 117.0293 | -0.96 | 16.02 | 1.9399 | -1.9 | 116.2639 | -1.8206 | -0.71
16.03 | 1.952 | 1.938 | 1.8639 | 116.1045 | -0.74 | 16.03 | 18.3536 | 5.3 | 5.2048 | 116.9951 | -0.96 | 16.03 | 1.9392 | -1.9 | 116.2468 | -1.8197 | -0.71
16.04 | 1.9516 | 1.938 | 1.8626 | 116.1117 | -0.74 | 16.04 | 18.3536 | 5.3 | 5.2039 | 116.9767 | -0.96 | 16.04 | 1.9386 | -1.9 | 116.2453 | -1.8209 | -0.71
16.05 | 1.9512 | 1.938 | 1.8614 | 116.119 | -0.74 | 16.05 | 18.3566 | 5.3 | 5.2026 | 116.972 | -0.96 | 16.05 | 1.9386 | -1.9 | 116.2485 | -1.8213 | -0.71
16.06 | 1.9517 | 1.938 | 1.8617 | 116.1397 | -0.74 | 16.06 | 18.3604 | 5.3 | 5.2022 | 116.9819 | -0.96 | 16.06 | 1.9396 | -1.9 | 116.249 | -1.8194 | -0.71
16.07 | 1.952 | 1.938 | 1.861 | 116.1508 | -0.74 | 16.07 | 18.3641 | 5.3 | 5.2047 | 117.0014 | -0.96 | 16.07 | 1.9419 | -1.9 | 116.2457 | -1.8174 | -0.71
16.08 | 1.9526 | 1.938 | 1.859 | 116.1446 | -0.74 | 16.08 | 18.3665 | 5.3 | 5.2095 | 117.015 | -0.96 | 16.08 | 1.9442 | -1.9 | 116.2419 | -1.8162 | -0.71
16.09 | 1.9543 | 1.938 | 1.8597 | 116.1426 | -0.74 | 16.09 | 18.3679 | 5.3 | 5.2142 | 117.0083 | -0.96 | 16.09 | 1.9432 | -1.9 | 116.2443 | -1.8155 | -0.71
16.1 | 1.9537 | 1.938 | 1.8625 | 116.1419 | -0.74 | 16.1 | 18.3695 | 5.3 | 5.2128 | 116.9915 | -0.96 | 16.1 | 1.9414 | -1.9 | 116.25 | -1.8164 | -0.71
16.11 | 1.9522 | 1.938 | 1.8642 | 116.1313 | -0.74 | 16.11 | 18.3697 | 5.3 | 5.2089 | 116.9831 | -0.96 | 16.11 | 1.9415 | -1.9 | 116.2442 | -1.8172 | -0.71
16.12 | 1.9529 | 1.938 | 1.8628 | 116.1184 | -0.74 | 16.12 | 18.3678 | 5.3 | 5.2066 | 116.9785 | -0.96 | 16.12 | 1.9405 | -1.9 | 116.2327 | -1.8186 | -0.71
16.13 | 1.9535 | 1.938 | 1.8605 | 116.1154 | -0.74 | 16.13 | 18.3675 | 5.3 | 5.2022 | 116.9716 | -0.96 | 16.13 | 1.9396 | -1.9 | 116.2372 | -1.82 | -0.71
16.14 | 1.9528 | 1.938 | 1.8589 | 116.1283 | -0.74 | 16.14 | 18.3683 | 5.3 | 5.2031 | 116.978 | -0.96 | 16.14 | 1.9403 | -1.9 | 116.23 | -1.819 | -0.71
16.15 | 1.9527 | 1.938 | 1.8574 | 116.1349 | -0.74 | 16.15 | 18.3694 | 5.3 | 5.2093 | 116.9916 | -0.96 | 16.15 | 1.9409 | -1.9 | 116.2246 | -1.8203 | -0.71
16.16 | 1.9531 | 1.938 | 1.8572 | 116.1261 | -0.74 | 16.16 | 18.3701 | 5.3 | 5.2121 | 116.9915 | -0.96 | 16.16 | 1.9398 | -1.9 | 116.2255 | -1.8229 | -0.71
16.17 | 1.9529 | 1.938 | 1.8576 | 116.13 | -0.74 | 16.17 | 18.3703 | 5.3 | 5.212 | 116.9879 | -0.96 | 16.17 | 1.9384 | -1.9 | 116.2199 | -1.8236 | -0.71
16.18 | 1.9532 | 1.938 | 1.8569 | 116.1437 | -0.74 | 16.18 | 18.3722 | 5.3 | 5.2113 | 116.9956 | -0.96 | 16.18 | 1.9368 | -1.9 | 116.2193 | -1.8239 | -0.71
16.19 | 1.9531 | 1.938 | 1.8556 | 116.1487 | -0.74 | 16.19 | 18.3709 | 5.3 | 5.2091 | 116.9683 | -0.96 | 16.19 | 1.9369 | -1.9 | 116.2192 | -1.8235 | -0.71
16.2 | 1.9532 | 1.938 | 1.8547 | 116.1441 | -0.74 | 16.2 | 18.3682 | 5.3 | 5.2063 | 116.9306 | -0.96 | 16.2 | 1.94 | -1.9 | 116.2137 | -1.8224 | -0.71
16.21 | 1.9543 | 1.938 | 1.8545 | 116.1347 | -0.74 | 16.21 | 18.3677 | 5.3 | 5.205 | 116.9344 | -0.96 | 16.21 | 1.9419 | -1.9 | 116.2183 | -1.8217 | -0.71
16.22 | 1.9549 | 1.938 | 1.8547 | 116.1298 | -0.74 | 16.22 | 18.3668 | 5.3 | 5.2052 | 116.9459 | -0.96 | 16.22 | 1.9414 | -1.9 | 116.233 | -1.8212 | -0.71
16.23 | 1.9545 | 1.938 | 1.8547 | 116.1229 | -0.74 | 16.23 | 18.3663 | 5.3 | 5.2064 | 116.941 | -0.96 | 16.23 | 1.9419 | -1.9 | 116.2248 | -1.8206 | -0.71
16.24 | 1.9539 | 1.938 | 1.854 | 116.1117 | -0.74 | 16.24 | 18.368 | 5.3 | 5.2118 | 116.9303 | -0.96 | 16.24 | 1.9419 | -1.9 | 116.2186 | -1.8217 | -0.71
16.25 | 1.9534 | 1.938 | 1.8529 | 116.1042 | -0.74 | 16.25 | 18.3684 | 5.3 | 5.2178 | 116.9308 | -0.96 | 16.25 | 1.9406 | -1.9 | 116.2279 | -1.821 | -0.71
16.26 | 1.9524 | 1.938 | 1.8535 | 116.1025 | -0.74 | 16.26 | 18.3674 | 5.3 | 5.2182 | 116.9366 | -0.96 | 16.26 | 1.9407 | -1.9 | 116.2364 | -1.8201 | -0.71
16.27 | 1.9518 | 1.938 | 1.8546 | 116.0946 | -0.74 | 16.27 | 18.3684 | 5.3 | 5.2156 | 116.9364 | -0.96 | 16.27 | 1.9408 | -1.9 | 116.2442 | -1.8213 | -0.71
16.28 | 1.9517 | 1.938 | 1.8552 | 116.0897 | -0.74 | 16.28 | 18.3713 | 5.3 | 5.2131 | 116.9434 | -0.96 | 16.28 | 1.9384 | -1.9 | 116.2486 | -1.8231 | -0.71
16.29 | 1.9516 | 1.938 | 1.8556 | 116.0835 | -0.74 | 16.29 | 18.3748 | 5.3 | 5.213 | 116.9697 | -0.96 | 16.29 | 1.9383 | -1.9 | 116.2534 | -1.8234 | -0.71
16.3 | 1.9518 | 1.938 | 1.8563 | 116.0779 | -0.74 | 16.3 | 18.3774 | 5.3 | 5.2169 | 116.9951 | -0.96 | 16.3 | 1.9409 | -1.9 | 116.2617 | -1.8214 | -0.71
16.31 | 1.952 | 1.938 | 1.8574 | 116.0817 | -0.74 | 16.31 | 18.3765 | 5.3 | 5.2216 | 117.0069 | -0.96 | 16.31 | 1.9417 | -1.9 | 116.2574 | -1.8194 | -0.71
16.32 | 1.9518 | 1.938 | 1.8589 | 116.0893 | -0.74 | 16.32 | 18.375 | 5.3 | 5.2217 | 117.0096 | -0.96 | 16.32 | 1.9429 | -1.9 | 116.2433 | -1.8192 | -0.71
16.33 | 1.9528 | 1.938 | 1.8588 | 116.0886 | -0.74 | 16.33 | 18.3763 | 5.3 | 5.2162 | 117.0034 | -0.96 | 16.33 | 1.9442 | -1.9 | 116.2487 | -1.8211 | -0.71
16.34 | 1.9527 | 1.938 | 1.8576 | 116.0847 | -0.74 | 16.34 | 18.3755 | 5.3 | 5.2105 | 117.0019 | -0.96 | 16.34 | 1.9432 | -1.9 | 116.2572 | -1.8214 | -0.71
16.35 | 1.9513 | 1.938 | 1.8566 | 116.0712 | -0.74 | 16.35 | 18.3739 | 5.3 | 5.2105 | 117.0128 | -0.96 | 16.35 | 1.9404 | -1.9 | 116.2442 | -1.821 | -0.71
16.36 | 1.9514 | 1.938 | 1.8553 | 116.0455 | -0.74 | 16.36 | 18.3738 | 5.3 | 5.2132 | 117.02 | -0.96 | 16.36 | 1.939 | -1.9 | 116.2427 | -1.8216 | -0.71
16.37 | 1.9522 | 1.938 | 1.8556 | 116.0331 | -0.74 | 16.37 | 18.3729 | 5.3 | 5.2172 | 117.0188 | -0.96 | 16.37 | 1.9393 | -1.9 | 116.2607 | -1.8221 | -0.71
16.38 | 1.9526 | 1.938 | 1.8565 | 116.0313 | -0.74 | 16.38 | 18.3714 | 5.3 | 5.2224 | 117.0162 | -0.96 | 16.38 | 1.9379 | -1.9 | 116.2836 | -1.8231 | -0.71
16.39 | 1.9529 | 1.938 | 1.856 | 116.0177 | -0.74 | 16.39 | 18.3689 | 5.3 | 5.2265 | 117.0095 | -0.96 | 16.39 | 1.939 | -1.9 | 116.307 | -1.8232 | -0.71
16.4 | 1.9522 | 1.938 | 1.8547 | 115.999 | -0.74 | 16.4 | 18.3678 | 5.3 | 5.225 | 116.9892 | -0.96 | 16.4 | 1.943 | -1.9 | 116.3207 | -1.83 | -0.71
16.41 | 1.9504 | 1.938 | 1.8554 | 115.9927 | -0.74 | 16.41 | 18.3701 | 5.3 | 5.2181 | 116.9704 | -0.96 | 16.41 | 1.9437 | -1.9 | 116.3284 | -1.8406 | -0.71
16.42 | 1.9504 | 1.938 | 1.8571 | 115.9918 | -0.74 | 16.42 | 18.3704 | 5.3 | 5.2133 | 116.9675 | -0.96 | 16.42 | 1.9432 | -1.9 | 116.3422 | -1.8438 | -0.71
16.43 | 1.9511 | 1.938 | 1.8574 | 115.9911 | -0.74 | 16.43 | 18.3679 | 5.3 | 5.2096 | 116.9689 | -0.96 | 16.43 | 1.9443 | -1.9 | 116.3582 | -1.8447 | -0.71
16.44 | 1.9508 | 1.938 | 1.8563 | 115.972 | -0.74 | 16.44 | 18.3663 | 5.3 | 5.2115 | 116.9713 | -0.96 | 16.44 | 1.9451 | -1.9 | 116.3675 | -1.8509 | -0.71
16.45 | 1.9494 | 1.938 | 1.8561 | 115.9539 | -0.74 | 16.45 | 18.365 | 5.3 | 5.2179 | 116.9727 | -0.96 | 16.45 | 1.9448 | -1.9 | 116.3838 | -1.8571 | -0.71
16.46 | 1.9485 | 1.938 | 1.8573 | 115.9543 | -0.74 | 16.46 | 18.3643 | 5.3 | 5.2218 | 116.9715 | -0.96 | 16.46 | 1.9463 | -1.9 | 116.3954 | -1.8589 | -0.71
16.47 | 1.9491 | 1.938 | 1.8582 | 115.9477 | -0.74 | 16.47 | 18.3639 | 5.3 | 5.2241 | 116.9613 | -0.96 | 16.47 | 1.947 | -1.9 | 116.3938 | -1.8623 | -0.71
16.48 | 1.9503 | 1.938 | 1.8589 | 115.9359 | -0.74 | 16.48 | 18.3613 | 5.3 | 5.2245 | 116.9362 | -0.96 | 16.48 | 1.9473 | -1.9 | 116.3914 | -1.8713 | -0.71
16.49 | 1.9506 | 1.938 | 1.8591 | 115.9278 | -0.74 | 16.49 | 18.3618 | 5.3 | 5.2192 | 116.9086 | -0.96 | 16.49 | 1.9471 | -1.9 | 116.3831 | -1.886 | -0.71
16.5 | 1.9494 | 1.938 | 1.8587 | 115.9215 | -0.74 | 16.5 | 18.3628 | 5.3 | 5.2109 | 116.8916 | -0.96 | 16.5 | 1.9436 | -1.9 | 116.3709 | -1.9021 | -0.71
16.51 | 1.9483 | 1.938 | 1.8585 | 115.9134 | -0.74 | 16.51 | 18.3612 | 5.3 | 5.2055 | 116.8921 | -0.96 | 16.51 | 1.9403 | -1.9 | 116.3616 | -1.9113 | -0.7106
16.52 | 1.9481 | 1.938 | 1.8582 | 115.9034 | -0.74 | 16.52 | 18.3603 | 5.3 | 5.2054 | 116.9026 | -0.96 | 16.52 | 1.9406 | -1.9 | 116.3549 | -1.9139 | -0.7112
16.53 | 1.9487 | 1.938 | 1.8573 | 115.9017 | -0.74 | 16.53 | 18.3605 | 5.3 | 5.2092 | 116.9141 | -0.96 | 16.53 | 1.9396 | -1.9 | 116.355 | -1.9149 | -0.7118
16.54 | 1.9489 | 1.938 | 1.8573 | 115.9192 | -0.74 | 16.54 | 18.3637 | 5.3 | 5.2166 | 116.9367 | -0.96 | 16.54 | 1.9394 | -1.9 | 116.3598 | -1.9171 | -0.7124
16.55 | 1.9494 | 1.938 | 1.8579 | 115.9252 | -0.74 | 16.55 | 18.3664 | 5.3 | 5.2276 | 116.9652 | -0.96 | 16.55 | 1.9419 | -1.9 | 116.3558 | -1.9253 | -0.713
16.56 | 1.9489 | 1.938 | 1.8584 | 115.9194 | -0.74 | 16.56 | 18.3669 | 5.3 | 5.2381 | 116.9811 | -0.96 | 16.56 | 1.9417 | -1.9 | 116.3546 | -1.9334 | -0.7136
16.57 | 1.9479 | 1.938 | 1.8578 | 115.925 | -0.74 | 16.57 | 18.3682 | 5.3 | 5.2503 | 116.9742 | -0.96 | 16.57 | 1.9416 | -1.9 | 116.3612 | -1.9365 | -0.7142
16.58 | 1.9489 | 1.938 | 1.8554 | 115.9212 | -0.74 | 16.58 | 18.368 | 5.3 | 5.2622 | 116.9379 | -0.96 | 16.58 | 1.9444 | -1.9 | 116.366 | -1.938 | -0.7148
16.59 | 1.951 | 1.938 | 1.8563 | 115.9155 | -0.74 | 16.59 | 18.3664 | 5.3 | 5.2683 | 116.894 | -0.96 | 16.59 | 1.9463 | -1.9 | 116.3637 | -1.9402 | -0.7154
16.6 | 1.952 | 1.938 | 1.8591 | 115.9181 | -0.74 | 16.6 | 18.3648 | 5.3 | 5.2672 | 116.8651 | -0.96 | 16.6 | 1.9442 | -1.9 | 116.3607 | -1.9439 | -0.716
16.61 | 1.9515 | 1.938 | 1.8593 | 115.9246 | -0.74 | 16.61 | 18.3639 | 5.3 | 5.2634 | 116.8564 | -0.96 | 16.61 | 1.9415 | -1.9 | 116.3647 | -1.95 | -0.7166
16.62 | 1.9515 | 1.938 | 1.8584 | 115.9212 | -0.74 | 16.62 | 18.364 | 5.3 | 5.2634 | 116.8685 | -0.96 | 16.62 | 1.9408 | -1.9 | 116.3635 | -1.9557 | -0.7172
16.63 | 1.9516 | 1.938 | 1.8587 | 115.9249 | -0.74 | 16.63 | 18.3645 | 5.3 | 5.2672 | 116.9 | -0.96 | 16.63 | 1.9413 | -1.9 | 116.3588 | -1.9559 | -0.7178
16.64 | 1.9506 | 1.938 | 1.8584 | 115.9355 | -0.74 | 16.64 | 18.368 | 5.3 | 5.2811 | 116.9587 | -0.96 | 16.64 | 1.9425 | -1.9 | 116.3526 | -1.9547 | -0.7184
16.65 | 1.9497 | 1.938 | 1.8572 | 115.9511 | -0.74 | 16.65 | 18.3721 | 5.3 | 5.2966 | 117.0012 | -0.96 | 16.65 | 1.9437 | -1.9 | 116.3552 | -1.9575 | -0.719
16.66 | 1.9491 | 1.938 | 1.8578 | 115.9769 | -0.74 | 16.66 | 18.3723 | 5.3 | 5.3019 | 116.9993 | -0.96 | 16.66 | 1.9446 | -1.9 | 116.3635 | -1.9638 | -0.7196
16.67 | 1.9494 | 1.938 | 1.8592 | 115.9994 | -0.74 | 16.67 | 18.3716 | 5.3 | 5.3013 | 116.9871 | -0.96 | 16.67 | 1.9445 | -1.9 | 116.3681 | -1.9714 | -0.7202
16.68 | 1.951 | 1.938 | 1.86 | 116.0119 | -0.74 | 16.68 | 18.3722 | 5.3 | 5.3003 | 116.9849 | -0.96 | 16.68 | 1.9443 | -1.9 | 116.373 | -1.9759 | -0.7208
16.69 | 1.9517 | 1.938 | 1.8592 | 116.0349 | -0.74 | 16.69 | 18.3684 | 5.3 | 5.2971 | 116.9503 | -0.96 | 16.69 | 1.945 | -1.9 | 116.3699 | -1.9774 | -0.7214
16.7 | 1.9533 | 1.938 | 1.8577 | 116.0556 | -0.74 | 16.7 | 18.3615 | 5.3 | 5.2924 | 116.9019 | -0.96 | 16.7 | 1.9453 | -1.9 | 116.3673 | -1.9786 | -0.722
16.71 | 1.9554 | 1.938 | 1.8575 | 116.062 | -0.74 | 16.71 | 18.3585 | 5.3 | 5.2918 | 116.8812 | -0.96 | 16.71 | 1.9458 | -1.9 | 116.3718 | -1.9781 | -0.7226
16.72 | 1.9542 | 1.938 | 1.8575 | 116.0723 | -0.74 | 16.72 | 18.3568 | 5.3 | 5.2909 | 116.8592 | -0.96 | 16.72 | 1.9454 | -1.9 | 116.3812 | -1.9769 | -0.7232
16.73 | 1.9527 | 1.938 | 1.8565 | 116.0863 | -0.74 | 16.73 | 18.3558 | 5.3 | 5.2882 | 116.8525 | -0.96 | 16.73 | 1.9461 | -1.9 | 116.3858 | -1.9781 | -0.7238
16.74 | 1.9521 | 1.938 | 1.8575 | 116.1131 | -0.74 | 16.74 | 18.3574 | 5.3 | 5.2947 | 116.8967 | -0.96 | 16.74 | 1.9465 | -1.9 | 116.38 | -1.9796 | -0.7244
16.75 | 1.9517 | 1.938 | 1.8595 | 116.1414 | -0.74 | 16.75 | 18.3584 | 5.3 | 5.3102 | 116.9418 | -0.96 | 16.75 | 1.9457 | -1.9 | 116.3738 | -1.9804 | -0.725
16.76 | 1.9522 | 1.938 | 1.8602 | 116.1561 | -0.74 | 16.76 | 18.3593 | 5.3 | 5.3215 | 116.9569 | -0.96 | 16.76 | 1.9428 | -1.9 | 116.378 | -1.9817 | -0.7256
16.77 | 1.953 | 1.938 | 1.8604 | 116.1604 | -0.74 | 16.77 | 18.3632 | 5.3 | 5.3285 | 116.9709 | -0.96 | 16.77 | 1.9413 | -1.9 | 116.3846 | -1.9814 | -0.7262
16.78 | 1.9528 | 1.938 | 1.8615 | 116.1722 | -0.74 | 16.78 | 18.3671 | 5.3 | 5.3351 | 116.9818 | -0.96 | 16.78 | 1.9428 | -1.9 | 116.3856 | -1.9804 | -0.7268
16.79 | 1.9539 | 1.938 | 1.8622 | 116.1931 | -0.74 | 16.79 | 18.3697 | 5.3 | 5.3424 | 116.9584 | -0.96 | 16.79 | 1.9441 | -1.9 | 116.3872 | -1.9813 | -0.7274
16.8 | 1.9545 | 1.938 | 1.8631 | 116.2103 | -0.74 | 16.8 | 18.3679 | 5.3 | 5.3437 | 116.9148 | -0.96 | 16.8 | 1.9455 | -1.9 | 116.3946 | -1.9817 | -0.728
16.81 | 1.9538 | 1.938 | 1.8655 | 116.2264 | -0.74 | 16.81 | 18.3607 | 5.3 | 5.3422 | 116.9 | -0.96 | 16.81 | 1.9454 | -1.9 | 116.4061 | -1.9822 | -0.7286
16.82 | 1.9542 | 1.938 | 1.8662 | 116.2342 | -0.74 | 16.82 | 18.3554 | 5.3 | 5.3402 | 116.8923 | -0.96 | 16.82 | 1.946 | -1.9 | 116.4126 | -1.9827 | -0.7292
16.83 | 1.954 | 1.938 | 1.8663 | 116.2318 | -0.74 | 16.83 | 18.3515 | 5.3 | 5.3353 | 116.8698 | -0.96 | 16.83 | 1.9475 | -1.9 | 116.4076 | -1.9814 | -0.7298
16.84 | 1.9533 | 1.938 | 1.8655 | 116.2306 | -0.74 | 16.84 | 18.3507 | 5.3 | 5.3328 | 116.8408 | -0.96 | 16.84 | 1.9468 | -1.9 | 116.4036 | -1.982 | -0.7304
16.85 | 1.9537 | 1.938 | 1.8642 | 116.2325 | -0.74 | 16.85 | 18.353 | 5.3 | 5.3341 | 116.8393 | -0.96 | 16.85 | 1.9458 | -1.9 | 116.4056 | -1.9821 | -0.731
16.86 | 1.9532 | 1.938 | 1.8633 | 116.248 | -0.74 | 16.86 | 18.3522 | 5.3 | 5.3352 | 116.8495 | -0.96 | 16.86 | 1.9464 | -1.9 | 116.4102 | -1.981 | -0.7316
16.87 | 1.9531 | 1.938 | 1.862 | 116.2613 | -0.74 | 16.87 | 18.349 | 5.3 | 5.336 | 116.8488 | -0.96 | 16.87 | 1.946 | -1.9 | 116.4174 | -1.9817 | -0.7322
16.88 | 1.9548 | 1.938 | 1.8618 | 116.2582 | -0.74 | 16.88 | 18.3475 | 5.3 | 5.3347 | 116.8473 | -0.96 | 16.88 | 1.945 | -1.9 | 116.4217 | -1.9827 | -0.7328
16.89 | 1.954 | 1.938 | 1.8613 | 116.259 | -0.74 | 16.89 | 18.3513 | 5.3 | 5.3319 | 116.8432 | -0.96 | 16.89 | 1.9456 | -1.9 | 116.4209 | -1.982 | -0.7334
16.9 | 1.9516 | 1.938 | 1.8598 | 116.2658 | -0.74 | 16.9 | 18.3571 | 5.3 | 5.3313 | 116.8426 | -0.96 | 16.9 | 1.9463 | -1.9 | 116.4105 | -1.9811 | -0.734
16.91 | 1.9517 | 1.938 | 1.8582 | 116.2603 | -0.74 | 16.91 | 18.3592 | 5.3 | 5.3341 | 116.8525 | -0.96 | 16.91 | 1.9458 | -1.9 | 116.4013 | -1.9818 | -0.7346
16.92 | 1.9536 | 1.938 | 1.8582 | 116.2561 | -0.74 | 16.92 | 18.359 | 5.3 | 5.3401 | 116.8616 | -0.96 | 16.92 | 1.9465 | -1.9 | 116.3918 | -1.9825 | -0.7352
16.93 | 1.9553 | 1.938 | 1.8595 | 116.2476 | -0.74 | 16.93 | 18.3582 | 5.3 | 5.3451 | 116.86 | -0.96 | 16.93 | 1.9463 | -1.9 | 116.3858 | -1.9809 | -0.7358
16.94 | 1.9536 | 1.938 | 1.8582 | 116.2274 | -0.74 | 16.94 | 18.3589 | 5.3 | 5.343 | 116.8357 | -0.96 | 16.94 | 1.9449 | -1.9 | 116.3915 | -1.9796 | -0.7364
16.95 | 1.9516 | 1.938 | 1.8566 | 116.2115 | -0.74 | 16.95 | 18.3589 | 5.3 | 5.3373 | 116.8058 | -0.96 | 16.95 | 1.9449 | -1.9 | 116.3914 | -1.9795 | -0.737
16.96 | 1.9517 | 1.938 | 1.8577 | 116.201 | -0.74 | 16.96 | 18.356 | 5.3 | 5.3308 | 116.794 | -0.96 | 16.96 | 1.9453 | -1.9 | 116.3875 | -1.9799 | -0.7376
16.97 | 1.9516 | 1.938 | 1.8591 | 116.1935 | -0.74 | 16.97 | 18.3534 | 5.3 | 5.322 | 116.7862 | -0.96 | 16.97 | 1.9455 | -1.9 | 116.3977 | -1.9803 | -0.7382
16.98 | 1.9517 | 1.938 | 1.8599 | 116.1853 | -0.74 | 16.98 | 18.3519 | 5.3 | 5.319 | 116.7762 | -0.96 | 16.98 | 1.9468 | -1.9 | 116.404 | -1.9784 | -0.7388
16.99 | 1.9511 | 1.938 | 1.8621 | 116.1606 | -0.74 | 16.99 | 18.3499 | 5.3 | 5.3174 | 116.7732 | -0.96 | 16.99 | 1.9465 | -1.9 | 116.3891 | -1.9775 | -0.7394
17 | 1.9503 | 1.938 | 1.8644 | 116.1527 | -0.74 | 17 | 18.3524 | 5.3 | 5.3147 | 116.79 | -0.96 | 17 | 1.9452 | -1.9 | 116.3871 | -1.9794 | -0.74
17.01 | 1.9512 | 1.938 | 1.8642 | 116.1673 | -0.74 | 17.01 | 18.3573 | 5.3 | 5.3156 | 116.8065 | -0.96 | 17.01 | 1.9453 | -1.9 | 116.398 | -1.9802 | -0.7394
17.02 | 1.9519 | 1.938 | 1.8639 | 116.1601 | -0.74 | 17.02 | 18.3564 | 5.3 | 5.3189 | 116.8033 | -0.96 | 17.02 | 1.9447 | -1.9 | 116.4086 | -1.9798 | -0.7388
17.03 | 1.9514 | 1.938 | 1.8639 | 116.1537 | -0.74 | 17.03 | 18.3528 | 5.3 | 5.3211 | 116.7847 | -0.96 | 17.03 | 1.9435 | -1.9 | 116.4125 | -1.9799 | -0.7382
17.04 | 1.9505 | 1.938 | 1.8631 | 116.1472 | -0.74 | 17.04 | 18.3539 | 5.3 | 5.3173 | 116.7701 | -0.96 | 17.04 | 1.9447 | -1.9 | 116.4051 | -1.9805 | -0.7376
17.05 | 1.9492 | 1.938 | 1.8634 | 116.1347 | -0.74 | 17.05 | 18.3557 | 5.3 | 5.3122 | 116.7638 | -0.96 | 17.05 | 1.945 | -1.9 | 116.3956 | -1.9811 | -0.737
17.06 | 1.9481 | 1.938 | 1.8676 | 116.1364 | -0.74 | 17.06 | 18.3529 | 5.3 | 5.3106 | 116.7498 | -0.96 | 17.06 | 1.9421 | -1.9 | 116.3947 | -1.9814 | -0.7364
17.07 | 1.9476 | 1.938 | 1.8737 | 116.1345 | -0.74 | 17.07 | 18.3513 | 5.3 | 5.3105 | 116.7321 | -0.96 | 17.07 | 1.9423 | -1.9 | 116.3969 | -1.9809 | -0.7358
17.08 | 1.949 | 1.938 | 1.8779 | 116.1195 | -0.74 | 17.08 | 18.3507 | 5.3 | 5.3105 | 116.7164 | -0.96 | 17.08 | 1.9452 | -1.9 | 116.3848 | -1.9806 | -0.7352
17.09 | 1.9496 | 1.938 | 1.8851 | 116.1229 | -0.74 | 17.09 | 18.3489 | 5.3 | 5.3121 | 116.7078 | -0.96 | 17.09 | 1.9458 | -1.9 | 116.3831 | -1.9819 | -0.7346
17.1 | 1.9496 | 1.938 | 1.8934 | 116.1354 | -0.74 | 17.1 | 18.3483 | 5.3 | 5.3134 | 116.7064 | -0.96 | 17.1 | 1.9448 | -1.9 | 116.3967 | -1.9816 | -0.734
17.11 | 1.9487 | 1.938 | 1.8981 | 116.136 | -0.74 | 17.11 | 18.3516 | 5.3 | 5.31 | 116.71 | -0.96 | 17.11 | 1.9453 | -1.9 | 116.3999 | -1.9802 | -0.7334
17.12 | 1.9477 | 1.938 | 1.9009 | 116.1295 | -0.74 | 17.12 | 18.3558 | 5.3 | 5.3048 | 116.7139 | -0.96 | 17.12 | 1.9461 | -1.9 | 116.3893 | -1.9801 | -0.7328
17.13 | 1.9491 | 1.938 | 1.9021 | 116.129 | -0.74 | 17.13 | 18.3571 | 5.3 | 5.3003 | 116.7161 | -0.96 | 17.13 | 1.9481 | -1.9 | 116.3865 | -1.9801 | -0.7322
17.14 | 1.9493 | 1.938 | 1.9055 | 116.1296 | -0.74 | 17.14 | 18.3575 | 5.3 | 5.3005 | 116.7312 | -0.96 | 17.14 | 1.9484 | -1.9 | 116.3884 | -1.9799 | -0.7316
17.15 | 1.9482 | 1.938 | 1.9094 | 116.1313 | -0.74 | 17.15 | 18.3576 | 5.3 | 5.3059 | 116.7511 | -0.96 | 17.15 | 1.9468 | -1.9 | 116.3808 | -1.9816 | -0.731
17.16 | 1.9481 | 1.938 | 1.9125 | 116.1386 | -0.74 | 17.16 | 18.3568 | 5.3 | 5.3099 | 116.7513 | -0.96 | 17.16 | 1.9426 | -1.9 | 116.3788 | -1.9836 | -0.7304
17.17 | 1.9476 | 1.938 | 1.9172 | 116.1452 | -0.74 | 17.17 | 18.3573 | 5.3 | 5.3108 | 116.7368 | -0.96 | 17.17 | 1.9402 | -1.9 | 116.3871 | -1.9839 | -0.7298
17.18 | 1.948 | 1.938 | 1.9231 | 116.1563 | -0.74 | 17.18 | 18.3601 | 5.3 | 5.3112 | 116.7337 | -0.96 | 17.18 | 1.9433 | -1.9 | 116.395 | -1.9831 | -0.7292
17.19 | 1.95 | 1.938 | 1.9296 | 116.1768 | -0.74 | 17.19 | 18.3633 | 5.3 | 5.3107 | 116.7491 | -0.96 | 17.19 | 1.9451 | -1.9 | 116.3939 | -1.9813 | -0.7286
17.2 | 1.9512 | 1.938 | 1.9328 | 116.1987 | -0.74 | 17.2 | 18.3624 | 5.3 | 5.3092 | 116.7612 | -0.96 | 17.2 | 1.9459 | -1.9 | 116.3923 | -1.9801 | -0.728
17.21 | 1.9517 | 1.938 | 1.9338 | 116.2186 | -0.74 | 17.21 | 18.3597 | 5.3 | 5.3079 | 116.7564 | -0.96 | 17.21 | 1.946 | -1.9 | 116.393 | -1.979 | -0.7274
17.22 | 1.9518 | 1.938 | 1.9354 | 116.24 | -0.74 | 17.22 | 18.3595 | 5.3 | 5.3078 | 116.7553 | -0.96 | 17.22 | 1.9459 | -1.9 | 116.3947 | -1.9796 | -0.7268
17.23 | 1.9513 | 1.938 | 1.9358 | 116.2538 | -0.74 | 17.23 | 18.3608 | 5.3 | 5.3084 | 116.7681 | -0.96 | 17.23 | 1.9472 | -1.9 | 116.3968 | -1.9813 | -0.7262
17.24 | 1.9522 | 1.938 | 1.9395 | 116.2573 | -0.74 | 17.24 | 18.3643 | 5.3 | 5.3104 | 116.7953 | -0.96 | 17.24 | 1.9469 | -1.9 | 116.3838 | -1.9811 | -0.7256
17.25 | 1.9523 | 1.938 | 1.9457 | 116.2669 | -0.74 | 17.25 | 18.367 | 5.3 | 5.3143 | 116.8203 | -0.96 | 17.25 | 1.9457 | -1.9 | 116.3809 | -1.9803 | -0.725
17.26 | 1.9504 | 1.938 | 1.9489 | 116.2874 | -0.74 | 17.26 | 18.3671 | 5.3 | 5.3176 | 116.8328 | -0.96 | 17.26 | 1.9464 | -1.9 | 116.389 | -1.9795 | -0.7244
17.27 | 1.9511 | 1.938 | 1.9505 | 116.2989 | -0.74 | 17.27 | 18.3676 | 5.3 | 5.317 | 116.8361 | -0.96 | 17.27 | 1.9452 | -1.9 | 116.3952 | -1.9792 | -0.7238
17.28 | 1.9535 | 1.938 | 1.9513 | 116.2984 | -0.74 | 17.28 | 18.3682 | 5.3 | 5.3129 | 116.8198 | -0.96 | 17.28 | 1.9443 | -1.9 | 116.397 | -1.9794 | -0.7232
17.29 | 1.9537 | 1.938 | 1.9532 | 116.3126 | -0.74 | 17.29 | 18.3629 | 5.3 | 5.3072 | 116.777 | -0.96 | 17.29 | 1.9453 | -1.9 | 116.3895 | -1.9798 | -0.7226
17.3 | 1.9526 | 1.938 | 1.9571 | 116.3274 | -0.74 | 17.3 | 18.3566 | 5.3 | 5.3018 | 116.7478 | -0.96 | 17.3 | 1.9458 | -1.9 | 116.3862 | -1.9805 | -0.722
17.31 | 1.9515 | 1.938 | 1.9625 | 116.3288 | -0.74 | 17.31 | 18.3555 | 5.3 | 5.2997 | 116.7542 | -0.96 | 17.31 | 1.9443 | -1.9 | 116.3847 | -1.981 | -0.7214
17.32 | 1.9496 | 1.938 | 1.9705 | 116.3451 | -0.74 | 17.32 | 18.3544 | 5.3 | 5.301 | 116.7667 | -0.96 | 17.32 | 1.944 | -1.9 | 116.3809 | -1.982 | -0.7208
17.33 | 1.9483 | 1.938 | 1.9782 | 116.3694 | -0.74 | 17.33 | 18.353 | 5.3 | 5.3037 | 116.7811 | -0.96 | 17.33 | 1.9442 | -1.9 | 116.3791 | -1.9823 | -0.7202
17.34 | 1.9503 | 1.938 | 1.9825 | 116.3788 | -0.74 | 17.34 | 18.3576 | 5.3 | 5.3038 | 116.8037 | -0.96 | 17.34 | 1.944 | -1.9 | 116.3857 | -1.981 | -0.7196
17.35 | 1.9529 | 1.938 | 1.9836 | 116.3887 | -0.74 | 17.35 | 18.3644 | 5.3 | 5.3088 | 116.8301 | -0.96 | 17.35 | 1.9453 | -1.9 | 116.373 | -1.9801 | -0.719
17.36 | 1.9539 | 1.938 | 1.9828 | 116.4081 | -0.74 | 17.36 | 18.3667 | 5.3 | 5.3208 | 116.8554 | -0.96 | 17.36 | 1.9458 | -1.9 | 116.3613 | -1.9813 | -0.7184
17.37 | 1.954 | 1.938 | 1.9818 | 116.414 | -0.74 | 17.37 | 18.3683 | 5.3 | 5.3261 | 116.8831 | -0.96 | 17.37 | 1.946 | -1.9 | 116.3668 | -1.9824 | -0.7178
17.38 | 1.9541 | 1.938 | 1.9815 | 116.4223 | -0.74 | 17.38 | 18.3711 | 5.3 | 5.3266 | 116.9163 | -0.96 | 17.38 | 1.9457 | -1.9 | 116.3639 | -1.9815 | -0.7172
17.39 | 1.9545 | 1.938 | 1.9813 | 116.4303 | -0.74 | 17.39 | 18.3707 | 5.3 | 5.3234 | 116.9303 | -0.96 | 17.39 | 1.9451 | -1.9 | 116.3619 | -1.9811 | -0.7166
17.4 | 1.9545 | 1.938 | 1.9817 | 116.4265 | -0.74 | 17.4 | 18.3696 | 5.3 | 5.3179 | 116.9225 | -0.96 | 17.4 | 1.9447 | -1.9 | 116.357 | -1.9809 | -0.716
17.41 | 1.9541 | 1.938 | 1.9809 | 116.4265 | -0.74 | 17.41 | 18.3692 | 5.3 | 5.317 | 116.929 | -0.96 | 17.41 | 1.9445 | -1.9 | 116.3623 | -1.9809 | -0.7154
17.42 | 1.9545 | 1.938 | 1.9799 | 116.4316 | -0.74 | 17.42 | 18.3668 | 5.3 | 5.3183 | 116.9344 | -0.96 | 17.42 | 1.9447 | -1.9 | 116.3734 | -1.981 | -0.7148
17.43 | 1.9541 | 1.938 | 1.9813 | 116.4319 | -0.74 | 17.43 | 18.3645 | 5.3 | 5.3191 | 116.9268 | -0.96 | 17.43 | 1.9445 | -1.9 | 116.3791 | -1.9794 | -0.7142
17.44 | 1.9515 | 1.938 | 1.9818 | 116.4367 | -0.74 | 17.44 | 18.363 | 5.3 | 5.3214 | 116.9364 | -0.96 | 17.44 | 1.9439 | -1.9 | 116.3836 | -1.979 | -0.7136
17.45 | 1.9515 | 1.938 | 1.9819 | 116.439 | -0.74 | 17.45 | 18.3615 | 5.3 | 5.3236 | 116.9494 | -0.96 | 17.45 | 1.9454 | -1.9 | 116.3903 | -1.9793 | -0.713
17.46 | 1.953 | 1.938 | 1.9832 | 116.4441 | -0.74 | 17.46 | 18.3626 | 5.3 | 5.3231 | 116.9617 | -0.96 | 17.46 | 1.9502 | -1.9 | 116.3866 | -1.9785 | -0.7124
17.47 | 1.9519 | 1.938 | 1.9837 | 116.455 | -0.74 | 17.47 | 18.3672 | 5.3 | 5.3238 | 116.9889 | -0.96 | 17.47 | 1.9502 | -1.9 | 116.3736 | -1.9779 | -0.7118
17.48 | 1.9513 | 1.938 | 1.9835 | 116.4586 | -0.74 | 17.48 | 18.3698 | 5.3 | 5.3258 | 117.0196 | -0.96 | 17.48 | 1.9456 | -1.9 | 116.3745 | -1.9786 | -0.7112
17.49 | 1.9515 | 1.938 | 1.9824 | 116.4491 | -0.74 | 17.49 | 18.3694 | 5.3 | 5.3352 | 117.0594 | -0.96 | 17.49 | 1.9444 | -1.9 | 116.3746 | -1.9797 | -0.7106
17.5 | 1.9513 | 1.938 | 1.9818 | 116.4505 | -0.74 | 17.5 | 18.3684 | 5.3 | 5.3431 | 117.0846 | -0.96 | 17.5 | 1.9442 | -1.9 | 116.3721 | -1.9797 | -0.71
17.51 | 1.9517 | 1.938 | 1.982 | 116.4516 | -0.74 | 17.51 | 18.3681 | 5.3 | 5.3433 | 117.093 | -0.96 | 17.51 | 1.9442 | -1.9 | 116.3678 | -1.9797 | -0.71
17.52 | 1.9516 | 1.938 | 1.981 | 116.4312 | -0.74 | 17.52 | 18.368 | 5.3 | 5.3418 | 117.0959 | -0.96 | 17.52 | 1.944 | -1.9 | 116.36 | -1.9809 | -0.71
17.53 | 1.9499 | 1.938 | 1.9798 | 116.4336 | -0.74 | 17.53 | 18.3681 | 5.3 | 5.3388 | 117.0844 | -0.96 | 17.53 | 1.9412 | -1.9 | 116.3587 | -1.9818 | -0.71
17.54 | 1.9493 | 1.938 | 1.9787 | 116.4417 | -0.74 | 17.54 | 18.364 | 5.3 | 5.3394 | 117.0729 | -0.96 | 17.54 | 1.9411 | -1.9 | 116.3648 | -1.9818 | -0.71
17.55 | 1.9501 | 1.938 | 1.9784 | 116.4294 | -0.74 | 17.55 | 18.3602 | 5.3 | 5.3402 | 117.0802 | -0.96 | 17.55 | 1.9448 | -1.9 | 116.3692 | -1.9815 | -0.71
17.56 | 1.9507 | 1.938 | 1.9785 | 116.4151 | -0.74 | 17.56 | 18.3614 | 5.3 | 5.3377 | 117.0966 | -0.96 | 17.56 | 1.9466 | -1.9 | 116.3729 | -1.9805 | -0.71
17.57 | 1.9505 | 1.938 | 1.9782 | 116.4077 | -0.74 | 17.57 | 18.3614 | 5.3 | 5.3392 | 117.1172 | -0.96 | 17.57 | 1.9461 | -1.9 | 116.3768 | -1.9793 | -0.71
17.58 | 1.95 | 1.938 | 1.9781 | 116.4042 | -0.74 | 17.58 | 18.3606 | 5.3 | 5.3432 | 117.1427 | -0.96 | 17.58 | 1.946 | -1.9 | 116.366 | -1.9798 | -0.71
17.59 | 1.9505 | 1.938 | 1.9775 | 116.3986 | -0.74 | 17.59 | 18.3633 | 5.3 | 5.3475 | 117.1732 | -0.96 | 17.59 | 1.9472 | -1.9 | 116.3609 | -1.9804 | -0.71
17.6 | 1.9502 | 1.938 | 1.9771 | 116.393 | -0.74 | 17.6 | 18.368 | 5.3 | 5.3498 | 117.1997 | -0.96 | 17.6 | 1.9466 | -1.9 | 116.3728 | -1.982 | -0.71
17.61 | 1.949 | 1.938 | 1.9777 | 116.3972 | -0.74 | 17.61 | 18.3706 | 5.3 | 5.3477 | 117.2062 | -0.96 | 17.61 | 1.9458 | -1.9 | 116.3811 | -1.9827 | -0.71
17.62 | 1.9491 | 1.938 | 1.979 | 116.3987 | -0.74 | 17.62 | 18.368 | 5.3 | 5.3453 | 117.1943 | -0.96 | 17.62 | 1.946 | -1.9 | 116.3737 | -1.9811 | -0.71
17.63 | 1.9498 | 1.938 | 1.9795 | 116.3883 | -0.74 | 17.63 | 18.3624 | 5.3 | 5.3419 | 117.18 | -0.96 | 17.63 | 1.945 | -1.9 | 116.3682 | -1.9807 | -0.71
17.64 | 1.9471 | 1.938 | 1.9849 | 116.3831 | -0.74 | 17.64 | 18.3562 | 5.3 | 5.3449 | 117.1557 | -0.96 | 17.64 | 1.9443 | -1.9 | 116.3761 | -1.9806 | -0.71
17.65 | 1.9434 | 1.938 | 1.9987 | 116.3819 | -0.74 | 17.65 | 18.3509 | 5.3 | 5.3505 | 117.126 | -0.96 | 17.65 | 1.9454 | -1.9 | 116.3793 | -1.9804 | -0.71
17.66 | 1.9431 | 1.938 | 2.0123 | 116.374 | -0.74 | 17.66 | 18.3483 | 5.3 | 5.3507 | 117.1076 | -0.96 | 17.66 | 1.9444 | -1.9 | 116.3842 | -1.9798 | -0.71
17.67 | 1.9443 | 1.938 | 2.0202 | 116.3727 | -0.74 | 17.67 | 18.3481 | 5.3 | 5.3505 | 117.094 | -0.96 | 17.67 | 1.9416 | -1.9 | 116.3965 | -1.9752 | -0.71
17.68 | 1.9461 | 1.938 | 2.0239 | 116.373 | -0.74 | 17.68 | 18.3495 | 5.3 | 5.3499 | 117.0894 | -0.96 | 17.68 | 1.9426 | -1.9 | 116.4088 | -1.9682 | -0.71
17.69 | 1.9474 | 1.938 | 2.0252 | 116.3703 | -0.74 | 17.69 | 18.3536 | 5.3 | 5.3501 | 117.1176 | -0.96 | 17.69 | 1.9453 | -1.9 | 116.4109 | -1.9629 | -0.71
17.7 | 1.9483 | 1.938 | 2.0252 | 116.3631 | -0.74 | 17.7 | 18.358 | 5.3 | 5.3532 | 117.1612 | -0.96 | 17.7 | 1.9453 | -1.9 | 116.4096 | -1.9521 | -0.71
17.71 | 1.9501 | 1.938 | 2.0243 | 116.3508 | -0.74 | 17.71 | 18.3588 | 5.3 | 5.357 | 117.1869 | -0.96 | 17.71 | 1.944 | -1.9 | 116.4181 | -1.9389 | -0.71
17.72 | 1.9507 | 1.938 | 2.025 | 116.3447 | -0.74 | 17.72 | 18.3592 | 5.3 | 5.3585 | 117.1974 | -0.96 | 17.72 | 1.9448 | -1.9 | 116.4259 | -1.9297 | -0.71
17.73 | 1.9488 | 1.938 | 2.0267 | 116.3505 | -0.74 | 17.73 | 18.36 | 5.3 | 5.3594 | 117.2011 | -0.96 | 17.73 | 1.9468 | -1.9 | 116.4284 | -1.9207 | -0.71
17.74 | 1.9478 | 1.938 | 2.0255 | 116.3525 | -0.74 | 17.74 | 18.3621 | 5.3 | 5.3598 | 117.2101 | -0.96 | 17.74 | 1.9466 | -1.9 | 116.4326 | -1.9104 | -0.71
17.75 | 1.9481 | 1.938 | 2.024 | 116.3515 | -0.74 | 17.75 | 18.3631 | 5.3 | 5.3599 | 117.2176 | -0.96 | 17.75 | 1.9461 | -1.9 | 116.4332 | -1.8954 | -0.71
17.76 | 1.9491 | 1.938 | 2.0229 | 116.3525 | -0.74 | 17.76 | 18.3614 | 5.3 | 5.3603 | 117.2133 | -0.96 | 17.76 | 1.9491 | -1.9 | 116.4274 | -1.8859 | -0.71
17.77 | 1.9507 | 1.938 | 2.0196 | 116.3441 | -0.74 | 17.77 | 18.3601 | 5.3 | 5.3596 | 117.1844 | -0.96 | 17.77 | 1.948 | -1.9 | 116.4294 | -1.8836 | -0.71
17.78 | 1.9502 | 1.938 | 2.0174 | 116.3315 | -0.74 | 17.78 | 18.3563 | 5.3 | 5.3585 | 117.1406 | -0.96 | 17.78 | 1.9441 | -1.9 | 116.4275 | -1.8779 | -0.71
17.79 | 1.9486 | 1.938 | 2.017 | 116.331 | -0.74 | 17.79 | 18.3501 | 5.3 | 5.3486 | 117.1073 | -0.96 | 17.79 | 1.9443 | -1.9 | 116.415 | -1.8728 | -0.71
17.8 | 1.948 | 1.938 | 2.0173 | 116.3304 | -0.74 | 17.8 | 18.3474 | 5.3 | 5.3406 | 117.1009 | -0.96 | 17.8 | 1.9438 | -1.9 | 116.408 | -1.872 | -0.71
17.81 | 1.9469 | 1.938 | 2.0173 | 116.3262 | -0.74 | 17.81 | 18.3492 | 5.3 | 5.3434 | 117.1056 | -0.96 | 17.81 | 1.94 | -1.9 | 116.4125 | -1.8709 | -0.71
17.82 | 1.9468 | 1.938 | 2.0166 | 116.325 | -0.74 | 17.82 | 18.3525 | 5.3 | 5.3479 | 117.1082 | -0.96 | 17.82 | 1.9393 | -1.9 | 116.4163 | -1.869 | -0.71
17.83 | 1.948 | 1.938 | 2.0164 | 116.3184 | -0.74 | 17.83 | 18.3526 | 5.3 | 5.3519 | 117.0974 | -0.96 | 17.83 | 1.9415 | -1.9 | 116.414 | -1.8684 | -0.71
17.84 | 1.9476 | 1.938 | 2.0168 | 116.3177 | -0.74 | 17.84 | 18.35 | 5.3 | 5.3469 | 117.0754 | -0.96 | 17.84 | 1.9432 | -1.9 | 116.412 | -1.8669 | -0.71
17.85 | 1.9468 | 1.938 | 2.0166 | 116.32 | -0.74 | 17.85 | 18.3503 | 5.3 | 5.3383 | 117.0677 | -0.96 | 17.85 | 1.9451 | -1.9 | 116.4105 | -1.8678 | -0.71
17.86 | 1.9468 | 1.938 | 2.0164 | 116.3286 | -0.74 | 17.86 | 18.353 | 5.3 | 5.3346 | 117.0781 | -0.96 | 17.86 | 1.9441 | -1.9 | 116.4021 | -1.868 | -0.71
17.87 | 1.9474 | 1.938 | 2.0168 | 116.342 | -0.74 | 17.87 | 18.3559 | 5.3 | 5.3345 | 117.0877 | -0.96 | 17.87 | 1.9419 | -1.9 | 116.3964 | -1.8619 | -0.71
17.88 | 1.949 | 1.938 | 2.0169 | 116.3523 | -0.74 | 17.88 | 18.357 | 5.3 | 5.3387 | 117.0893 | -0.96 | 17.88 | 1.9422 | -1.9 | 116.411 | -1.8546 | -0.71
17.89 | 1.95 | 1.938 | 2.0166 | 116.3707 | -0.74 | 17.89 | 18.3563 | 5.3 | 5.3409 | 117.0713 | -0.96 | 17.89 | 1.9442 | -1.9 | 116.4182 | -1.8512 | -0.71
17.9 | 1.9502 | 1.938 | 2.016 | 116.3824 | -0.74 | 17.9 | 18.3549 | 5.3 | 5.3381 | 117.0408 | -0.96 | 17.9 | 1.9439 | -1.9 | 116.4066 | -1.8417 | -0.71
17.91 | 1.9505 | 1.938 | 2.0154 | 116.3729 | -0.74 | 17.91 | 18.3533 | 5.3 | 5.3344 | 117.0347 | -0.96 | 17.91 | 1.9433 | -1.9 | 116.4016 | -1.8281 | -0.71
17.92 | 1.9509 | 1.938 | 2.0152 | 116.3671 | -0.74 | 17.92 | 18.3545 | 5.3 | 5.3301 | 117.0453 | -0.96 | 17.92 | 1.944 | -1.9 | 116.4043 | -1.8229 | -0.71
17.93 | 1.9504 | 1.938 | 2.0145 | 116.368 | -0.74 | 17.93 | 18.3579 | 5.3 | 5.3273 | 117.0608 | -0.96 | 17.93 | 1.9451 | -1.9 | 116.4029 | -1.8221 | -0.71
17.94 | 1.9496 | 1.938 | 2.0145 | 116.377 | -0.74 | 17.94 | 18.3653 | 5.3 | 5.3339 | 117.1213 | -0.96 | 17.94 | 1.9454 | -1.9 | 116.402 | -1.8207 | -0.71
17.95 | 1.9489 | 1.938 | 2.0147 | 116.3893 | -0.74 | 17.95 | 18.3731 | 5.3 | 5.3445 | 117.193 | -0.96 | 17.95 | 1.9444 | -1.9 | 116.4005 | -1.8191 | -0.71
17.96 | 1.9485 | 1.938 | 2.014 | 116.3973 | -0.74 | 17.96 | 18.376 | 5.3 | 5.3507 | 117.2321 | -0.96 | 17.96 | 1.943 | -1.9 | 116.396 | -1.8196 | -0.71
17.97 | 1.949 | 1.938 | 2.0135 | 116.4032 | -0.74 | 17.97 | 18.3761 | 5.3 | 5.3549 | 117.2646 | -0.96 | 17.97 | 1.9425 | -1.9 | 116.3961 | -1.8204 | -0.71
17.98 | 1.9498 | 1.938 | 2.0137 | 116.406 | -0.74 | 17.98 | 18.3758 | 5.3 | 5.357 | 117.2895 | -0.96 | 17.98 | 1.9427 | -1.9 | 116.3973 | -1.8197 | -0.71
17.99 | 1.9506 | 1.938 | 2.0153 | 116.4244 | -0.74 | 17.99 | 18.3775 | 5.3 | 5.354 | 117.2796 | -0.96 | 17.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.3924 | -1.8198 | -0.71
18 | 1.9503 | 1.938 | 2.0178 | 116.4397 | -0.74 | 18 | 18.3785 | 5.3 | 5.3506 | 117.2654 | -0.96 | 18 | 1.9435 | -1.9 | 116.393 | -1.8178 | -0.71
18.01 | 1.9497 | 1.938 | 2.0195 | 116.4424 | -0.74 | 18.01 | 18.3756 | 5.3 | 5.3495 | 117.2649 | -0.96 | 18.01 | 1.9442 | -1.9 | 116.3942 | -1.8157 | -0.71
18.02 | 1.95 | 1.938 | 2.0188 | 116.4526 | -0.74 | 18.02 | 18.3713 | 5.3 | 5.3478 | 117.2523 | -0.96 | 18.02 | 1.9436 | -1.9 | 116.3925 | -1.8171 | -0.71
18.03 | 1.9502 | 1.938 | 2.0168 | 116.4539 | -0.74 | 18.03 | 18.3693 | 5.3 | 5.3466 | 117.2474 | -0.96 | 18.03 | 1.9429 | -1.9 | 116.3926 | -1.8185 | -0.71
18.04 | 1.9509 | 1.938 | 2.0158 | 116.4466 | -0.74 | 18.04 | 18.3706 | 5.3 | 5.3496 | 117.293 | -0.96 | 18.04 | 1.9442 | -1.9 | 116.3852 | -1.8202 | -0.71
18.05 | 1.951 | 1.938 | 2.0169 | 116.4496 | -0.74 | 18.05 | 18.3732 | 5.3 | 5.3573 | 117.3555 | -0.96 | 18.05 | 1.943 | -1.9 | 116.3758 | -1.8208 | -0.71
18.06 | 1.9509 | 1.938 | 2.0179 | 116.4567 | -0.74 | 18.06 | 18.374 | 5.3 | 5.3643 | 117.3838 | -0.96 | 18.06 | 1.9419 | -1.9 | 116.3721 | -1.819 | -0.71
18.07 | 1.9512 | 1.938 | 2.0171 | 116.4503 | -0.74 | 18.07 | 18.3735 | 5.3 | 5.3691 | 117.3963 | -0.96 | 18.07 | 1.9432 | -1.9 | 116.3647 | -1.8168 | -0.71
18.08 | 1.951 | 1.938 | 2.0165 | 116.4375 | -0.74 | 18.08 | 18.374 | 5.3 | 5.3733 | 117.4037 | -0.96 | 18.08 | 1.9437 | -1.9 | 116.3545 | -1.8159 | -0.71
18.09 | 1.9513 | 1.938 | 2.0159 | 116.4381 | -0.74 | 18.09 | 18.3779 | 5.3 | 5.3764 | 117.4248 | -0.96 | 18.09 | 1.9428 | -1.9 | 116.3625 | -1.8153 | -0.71
18.1 | 1.9516 | 1.938 | 2.0151 | 116.4458 | -0.74 | 18.1 | 18.3784 | 5.3 | 5.3777 | 117.4409 | -0.96 | 18.1 | 1.942 | -1.9 | 116.3804 | -1.8164 | -0.71
18.11 | 1.9508 | 1.938 | 2.0143 | 116.4352 | -0.74 | 18.11 | 18.3716 | 5.3 | 5.3775 | 117.4275 | -0.96 | 18.11 | 1.944 | -1.9 | 116.3854 | -1.8176 | -0.71
18.12 | 1.9502 | 1.938 | 2.0137 | 116.4198 | -0.74 | 18.12 | 18.366 | 5.3 | 5.3741 | 117.3937 | -0.96 | 18.12 | 1.9452 | -1.9 | 116.3748 | -1.8163 | -0.71
18.13 | 1.9496 | 1.938 | 2.0141 | 116.4194 | -0.74 | 18.13 | 18.3642 | 5.3 | 5.3694 | 117.3733 | -0.96 | 18.13 | 1.9434 | -1.9 | 116.3673 | -1.8163 | -0.71
18.14 | 1.9488 | 1.938 | 2.0148 | 116.4099 | -0.74 | 18.14 | 18.3608 | 5.3 | 5.3661 | 117.3675 | -0.96 | 18.14 | 1.9418 | -1.9 | 116.3713 | -1.818 | -0.71
18.15 | 1.9483 | 1.938 | 2.0149 | 116.3875 | -0.74 | 18.15 | 18.3574 | 5.3 | 5.3662 | 117.3645 | -0.96 | 18.15 | 1.9422 | -1.9 | 116.3817 | -1.818 | -0.71
18.16 | 1.9488 | 1.938 | 2.0146 | 116.3762 | -0.74 | 18.16 | 18.3561 | 5.3 | 5.367 | 117.3602 | -0.96 | 18.16 | 1.9422 | -1.9 | 116.3842 | -1.8178 | -0.71
18.17 | 1.9499 | 1.938 | 2.0146 | 116.3679 | -0.74 | 18.17 | 18.3557 | 5.3 | 5.368 | 117.3678 | -0.96 | 18.17 | 1.9407 | -1.9 | 116.3821 | -1.8185 | -0.71
18.18 | 1.9498 | 1.938 | 2.0155 | 116.3549 | -0.74 | 18.18 | 18.3576 | 5.3 | 5.3702 | 117.3965 | -0.96 | 18.18 | 1.9408 | -1.9 | 116.3917 | -1.8194 | -0.71
18.19 | 1.9481 | 1.938 | 2.0165 | 116.3444 | -0.74 | 18.19 | 18.3618 | 5.3 | 5.3719 | 117.4269 | -0.96 | 18.19 | 1.9417 | -1.9 | 116.3899 | -1.8218 | -0.71
18.2 | 1.9471 | 1.938 | 2.0171 | 116.3354 | -0.74 | 18.2 | 18.3656 | 5.3 | 5.3703 | 117.4426 | -0.96 | 18.2 | 1.9418 | -1.9 | 116.3837 | -1.8231 | -0.71
18.21 | 1.9474 | 1.938 | 2.0162 | 116.3293 | -0.74 | 18.21 | 18.3681 | 5.3 | 5.3667 | 117.4542 | -0.96 | 18.21 | 1.9402 | -1.9 | 116.3856 | -1.822 | -0.71
18.22 | 1.9469 | 1.938 | 2.0145 | 116.3288 | -0.74 | 18.22 | 18.3695 | 5.3 | 5.3671 | 117.4712 | -0.96 | 18.22 | 1.9405 | -1.9 | 116.3826 | -1.8197 | -0.71
18.23 | 1.9463 | 1.938 | 2.0143 | 116.3274 | -0.74 | 18.23 | 18.3669 | 5.3 | 5.3672 | 117.4585 | -0.96 | 18.23 | 1.9424 | -1.9 | 116.3735 | -1.8181 | -0.71
18.24 | 1.948 | 1.938 | 2.0142 | 116.3181 | -0.74 | 18.24 | 18.3638 | 5.3 | 5.3625 | 117.4149 | -0.96 | 18.24 | 1.9428 | -1.9 | 116.3722 | -1.8181 | -0.71
18.25 | 1.9488 | 1.938 | 2.015 | 116.3041 | -0.74 | 18.25 | 18.3631 | 5.3 | 5.3582 | 117.3945 | -0.96 | 18.25 | 1.9424 | -1.9 | 116.3856 | -1.8195 | -0.71
18.26 | 1.9471 | 1.938 | 2.0208 | 116.2889 | -0.74 | 18.26 | 18.3631 | 5.3 | 5.3585 | 117.4093 | -0.96 | 18.26 | 1.943 | -1.9 | 116.3965 | -1.8198 | -0.71
18.27 | 1.9453 | 1.938 | 2.0296 | 116.291 | -0.74 | 18.27 | 18.3639 | 5.3 | 5.3603 | 117.4236 | -0.96 | 18.27 | 1.9444 | -1.9 | 116.3966 | -1.8192 | -0.71
18.28 | 1.9437 | 1.938 | 2.0365 | 116.2969 | -0.74 | 18.28 | 18.3651 | 5.3 | 5.3626 | 117.432 | -0.96 | 18.28 | 1.9443 | -1.9 | 116.3916 | -1.8182 | -0.71
18.29 | 1.9417 | 1.938 | 2.0514 | 116.3025 | -0.74 | 18.29 | 18.365 | 5.3 | 5.3658 | 117.4382 | -0.96 | 18.29 | 1.9437 | -1.9 | 116.3995 | -1.8172 | -0.71
18.3 | 1.9385 | 1.938 | 2.075 | 116.3166 | -0.74 | 18.3 | 18.3661 | 5.3 | 5.3718 | 117.4617 | -0.96 | 18.3 | 1.9444 | -1.9 | 116.4064 | -1.8163 | -0.71
18.31 | 1.9364 | 1.938 | 2.0961 | 116.3259 | -0.74 | 18.31 | 18.3696 | 5.3 | 5.3778 | 117.4894 | -0.96 | 18.31 | 1.9446 | -1.9 | 116.4101 | -1.8166 | -0.71
18.32 | 1.9372 | 1.938 | 2.1114 | 116.3183 | -0.74 | 18.32 | 18.372 | 5.3 | 5.3793 | 117.4931 | -0.96 | 18.32 | 1.9429 | -1.9 | 116.4152 | -1.8181 | -0.71
18.33 | 1.9394 | 1.938 | 2.1194 | 116.3084 | -0.74 | 18.33 | 18.3717 | 5.3 | 5.3783 | 117.4809 | -0.96 | 18.33 | 1.9421 | -1.9 | 116.4175 | -1.8188 | -0.71
18.34 | 1.9427 | 1.938 | 2.1236 | 116.304 | -0.74 | 18.34 | 18.3689 | 5.3 | 5.3777 | 117.4631 | -0.96 | 18.34 | 1.943 | -1.9 | 116.4196 | -1.8186 | -0.71
18.35 | 1.9457 | 1.938 | 2.1252 | 116.3016 | -0.74 | 18.35 | 18.3638 | 5.3 | 5.3776 | 117.4383 | -0.96 | 18.35 | 1.9427 | -1.9 | 116.4236 | -1.818 | -0.71
18.36 | 1.9479 | 1.938 | 2.1246 | 116.2973 | -0.74 | 18.36 | 18.358 | 5.3 | 5.3759 | 117.4094 | -0.96 | 18.36 | 1.9427 | -1.9 | 116.425 | -1.8168 | -0.71
18.37 | 1.9489 | 1.938 | 2.1248 | 116.2898 | -0.74 | 18.37 | 18.3538 | 5.3 | 5.371 | 117.3808 | -0.96 | 18.37 | 1.9438 | -1.9 | 116.4188 | -1.8163 | -0.71
18.38 | 1.9478 | 1.938 | 2.1264 | 116.2954 | -0.74 | 18.38 | 18.3506 | 5.3 | 5.3634 | 117.3539 | -0.96 | 18.38 | 1.9437 | -1.9 | 116.4202 | -1.8178 | -0.71
18.39 | 1.9445 | 1.938 | 2.1287 | 116.2966 | -0.74 | 18.39 | 18.3495 | 5.3 | 5.3607 | 117.347 | -0.96 | 18.39 | 1.9429 | -1.9 | 116.4159 | -1.8177 | -0.71
18.4 | 1.9406 | 1.938 | 2.1354 | 116.2954 | -0.74 | 18.4 | 18.3521 | 5.3 | 5.3632 | 117.3573 | -0.96 | 18.4 | 1.9432 | -1.9 | 116.4121 | -1.8181 | -0.71
18.41 | 1.9401 | 1.938 | 2.1461 | 116.312 | -0.74 | 18.41 | 18.3552 | 5.3 | 5.3658 | 117.3561 | -0.96 | 18.41 | 1.9441 | -1.9 | 116.4085 | -1.8194 | -0.71
18.42 | 1.9418 | 1.938 | 2.1544 | 116.3282 | -0.74 | 18.42 | 18.3565 | 5.3 | 5.3666 | 117.3469 | -0.96 | 18.42 | 1.9435 | -1.9 | 116.4013 | -1.8189 | -0.71
18.43 | 1.9427 | 1.938 | 2.1595 | 116.3326 | -0.74 | 18.43 | 18.3575 | 5.3 | 5.3652 | 117.3483 | -0.96 | 18.43 | 1.9424 | -1.9 | 116.3979 | -1.8167 | -0.71
18.44 | 1.943 | 1.938 | 2.1619 | 116.3472 | -0.74 | 18.44 | 18.3571 | 5.3 | 5.3662 | 117.3376 | -0.96 | 18.44 | 1.9422 | -1.9 | 116.3852 | -1.8157 | -0.71
18.45 | 1.9444 | 1.938 | 2.162 | 116.3645 | -0.74 | 18.45 | 18.3563 | 5.3 | 5.3656 | 117.3109 | -0.96 | 18.45 | 1.9407 | -1.9 | 116.377 | -1.816 | -0.71
18.46 | 1.9469 | 1.938 | 2.1624 | 116.3718 | -0.74 | 18.46 | 18.3565 | 5.3 | 5.3608 | 117.2856 | -0.96 | 18.46 | 1.9399 | -1.9 | 116.3766 | -1.8157 | -0.71
18.47 | 1.9486 | 1.938 | 2.1642 | 116.3815 | -0.74 | 18.47 | 18.3551 | 5.3 | 5.3594 | 117.264 | -0.96 | 18.47 | 1.941 | -1.9 | 116.3742 | -1.8169 | -0.71
18.48 | 1.948 | 1.938 | 2.166 | 116.3898 | -0.74 | 18.48 | 18.3527 | 5.3 | 5.3583 | 117.2399 | -0.96 | 18.48 | 1.9408 | -1.9 | 116.366 | -1.819 | -0.71
18.49 | 1.9456 | 1.938 | 2.1718 | 116.398 | -0.74 | 18.49 | 18.3492 | 5.3 | 5.3552 | 117.2078 | -0.96 | 18.49 | 1.9406 | -1.9 | 116.3639 | -1.8202 | -0.71
18.5 | 1.9442 | 1.938 | 2.1777 | 116.4025 | -0.74 | 18.5 | 18.3468 | 5.3 | 5.3523 | 117.1842 | -0.96 | 18.5 | 1.941 | -1.9 | 116.3685 | -1.8199 | -0.71
18.51 | 1.9449 | 1.938 | 2.1789 | 116.4021 | -0.74 | 18.51 | 18.3487 | 5.3 | 5.3524 | 117.1804 | -0.96 | 18.51 | 1.9406 | -1.9 | 116.3698 | -1.8202 | -0.71
18.52 | 1.9454 | 1.938 | 2.1799 | 116.4134 | -0.74 | 18.52 | 18.3523 | 5.3 | 5.3576 | 117.191 | -0.96 | 18.52 | 1.9401 | -1.9 | 116.3754 | -1.8206 | -0.71
18.53 | 1.9447 | 1.938 | 2.18 | 116.4264 | -0.74 | 18.53 | 18.3553 | 5.3 | 5.3619 | 117.1991 | -0.96 | 18.53 | 1.9393 | -1.9 | 116.3783 | -1.8199 | -0.71
18.54 | 1.9462 | 1.938 | 2.1775 | 116.438 | -0.74 | 18.54 | 18.3557 | 5.3 | 5.3629 | 117.1933 | -0.96 | 18.54 | 1.9391 | -1.9 | 116.3768 | -1.8197 | -0.71
18.55 | 1.9481 | 1.938 | 2.1761 | 116.4574 | -0.74 | 18.55 | 18.3556 | 5.3 | 5.3602 | 117.1688 | -0.96 | 18.55 | 1.9407 | -1.9 | 116.3697 | -1.8188 | -0.71
18.56 | 1.9483 | 1.938 | 2.1765 | 116.4854 | -0.74 | 18.56 | 18.3583 | 5.3 | 5.357 | 117.1526 | -0.96 | 18.56 | 1.9435 | -1.9 | 116.3582 | -1.818 | -0.71
18.57 | 1.9495 | 1.938 | 2.1745 | 116.4987 | -0.74 | 18.57 | 18.359 | 5.3 | 5.356 | 117.1406 | -0.96 | 18.57 | 1.9442 | -1.9 | 116.3488 | -1.82 | -0.71
18.58 | 1.9509 | 1.938 | 2.1718 | 116.4975 | -0.74 | 18.58 | 18.3554 | 5.3 | 5.3552 | 117.12 | -0.96 | 18.58 | 1.9398 | -1.9 | 116.3559 | -1.8217 | -0.71
18.59 | 1.9506 | 1.938 | 2.1723 | 116.513 | -0.74 | 18.59 | 18.3533 | 5.3 | 5.3505 | 117.0969 | -0.96 | 18.59 | 1.9385 | -1.9 | 116.369 | -1.8205 | -0.71
18.6 | 1.9501 | 1.938 | 2.1717 | 116.5206 | -0.74 | 18.6 | 18.3519 | 5.3 | 5.3454 | 117.0812 | -0.96 | 18.6 | 1.9408 | -1.9 | 116.3716 | -1.8185 | -0.71
18.61 | 1.9498 | 1.938 | 2.168 | 116.5105 | -0.74 | 18.61 | 18.3488 | 5.3 | 5.343 | 117.0734 | -0.96 | 18.61 | 1.9424 | -1.9 | 116.3694 | -1.8171 | -0.71
18.62 | 1.9487 | 1.938 | 2.1662 | 116.5134 | -0.74 | 18.62 | 18.3482 | 5.3 | 5.3394 | 117.0573 | -0.96 | 18.62 | 1.9433 | -1.9 | 116.3593 | -1.8168 | -0.71
18.63 | 1.948 | 1.938 | 2.1663 | 116.5126 | -0.74 | 18.63 | 18.3499 | 5.3 | 5.3362 | 117.0511 | -0.96 | 18.63 | 1.9445 | -1.9 | 116.3572 | -1.8167 | -0.71
18.64 | 1.9475 | 1.938 | 2.1664 | 116.505 | -0.74 | 18.64 | 18.3537 | 5.3 | 5.3364 | 117.0597 | -0.96 | 18.64 | 1.9439 | -1.9 | 116.3607 | -1.8164 | -0.71
18.65 | 1.9468 | 1.938 | 2.167 | 116.5044 | -0.74 | 18.65 | 18.3583 | 5.3 | 5.3369 | 117.0623 | -0.96 | 18.65 | 1.9414 | -1.9 | 116.3667 | -1.8168 | -0.71
18.66 | 1.9473 | 1.938 | 2.167 | 116.5015 | -0.74 | 18.66 | 18.3604 | 5.3 | 5.3348 | 117.0643 | -0.96 | 18.66 | 1.9406 | -1.9 | 116.3745 | -1.8172 | -0.71
18.67 | 1.948 | 1.938 | 2.1671 | 116.4971 | -0.74 | 18.67 | 18.3615 | 5.3 | 5.3353 | 117.0874 | -0.96 | 18.67 | 1.9413 | -1.9 | 116.3708 | -1.8174 | -0.71
18.68 | 1.9478 | 1.938 | 2.1681 | 116.5011 | -0.74 | 18.68 | 18.3642 | 5.3 | 5.3368 | 117.1035 | -0.96 | 18.68 | 1.9425 | -1.9 | 116.3588 | -1.8178 | -0.71
18.69 | 1.9472 | 1.938 | 2.1696 | 116.4974 | -0.74 | 18.69 | 18.3671 | 5.3 | 5.3336 | 117.0852 | -0.96 | 18.69 | 1.9416 | -1.9 | 116.3499 | -1.8189 | -0.71
18.7 | 1.9464 | 1.938 | 2.1709 | 116.4936 | -0.74 | 18.7 | 18.3669 | 5.3 | 5.3272 | 117.059 | -0.96 | 18.7 | 1.9418 | -1.9 | 116.3448 | -1.819 | -0.71
18.71 | 1.9467 | 1.938 | 2.1699 | 116.4907 | -0.74 | 18.71 | 18.3661 | 5.3 | 5.3256 | 117.0604 | -0.96 | 18.71 | 1.9427 | -1.9 | 116.3387 | -1.819 | -0.71
18.72 | 1.9474 | 1.938 | 2.168 | 116.468 | -0.74 | 18.72 | 18.3615 | 5.3 | 5.3256 | 117.0577 | -0.96 | 18.72 | 1.9414 | -1.9 | 116.3403 | -1.8191 | -0.71
18.73 | 1.9459 | 1.938 | 2.1677 | 116.4488 | -0.74 | 18.73 | 18.3535 | 5.3 | 5.3205 | 117.0278 | -0.96 | 18.73 | 1.9401 | -1.9 | 116.3396 | -1.8169 | -0.71
18.74 | 1.9457 | 1.938 | 2.1656 | 116.4362 | -0.74 | 18.74 | 18.3549 | 5.3 | 5.3221 | 117.0333 | -0.96 | 18.74 | 1.9409 | -1.9 | 116.3375 | -1.8161 | -0.71
18.75 | 1.9476 | 1.938 | 2.1646 | 116.4155 | -0.74 | 18.75 | 18.3611 | 5.3 | 5.3325 | 117.0601 | -0.96 | 18.75 | 1.9421 | -1.9 | 116.3508 | -1.8182 | -0.71
18.76 | 1.9475 | 1.938 | 2.1663 | 116.3975 | -0.74 | 18.76 | 18.3655 | 5.3 | 5.3383 | 117.0655 | -0.96 | 18.76 | 1.9444 | -1.9 | 116.373 | -1.8194 | -0.71
18.77 | 1.9452 | 1.938 | 2.1665 | 116.3893 | -0.74 | 18.77 | 18.3694 | 5.3 | 5.339 | 117.0756 | -0.96 | 18.77 | 1.9437 | -1.9 | 116.3855 | -1.8195 | -0.71
18.78 | 1.9436 | 1.938 | 2.1658 | 116.3826 | -0.74 | 18.78 | 18.3716 | 5.3 | 5.3392 | 117.0854 | -0.96 | 18.78 | 1.9414 | -1.9 | 116.385 | -1.8209 | -0.71
18.79 | 1.9436 | 1.938 | 2.1664 | 116.3809 | -0.74 | 18.79 | 18.374 | 5.3 | 5.3346 | 117.0976 | -0.96 | 18.79 | 1.9429 | -1.9 | 116.389 | -1.8213 | -0.71
18.8 | 1.9447 | 1.938 | 2.1665 | 116.3803 | -0.74 | 18.8 | 18.3761 | 5.3 | 5.3298 | 117.1296 | -0.96 | 18.8 | 1.9431 | -1.9 | 116.4066 | -1.8205 | -0.71
18.81 | 1.9445 | 1.938 | 2.1661 | 116.3763 | -0.74 | 18.81 | 18.3778 | 5.3 | 5.3318 | 117.1756 | -0.96 | 18.81 | 1.9421 | -1.9 | 116.4241 | -1.8202 | -0.71
18.82 | 1.9432 | 1.938 | 2.1666 | 116.3804 | -0.74 | 18.82 | 18.3804 | 5.3 | 5.3382 | 117.2274 | -0.96 | 18.82 | 1.943 | -1.9 | 116.4209 | -1.8202 | -0.71
18.83 | 1.9434 | 1.938 | 2.1658 | 116.3885 | -0.74 | 18.83 | 18.3826 | 5.3 | 5.3448 | 117.2644 | -0.96 | 18.83 | 1.9433 | -1.9 | 116.4155 | -1.8198 | -0.71
18.84 | 1.9447 | 1.938 | 2.1647 | 116.3846 | -0.74 | 18.84 | 18.3872 | 5.3 | 5.3508 | 117.3069 | -0.96 | 18.84 | 1.9424 | -1.9 | 116.4216 | -1.8188 | -0.71
18.85 | 1.9449 | 1.938 | 2.1645 | 116.3769 | -0.74 | 18.85 | 18.3918 | 5.3 | 5.3553 | 117.3481 | -0.96 | 18.85 | 1.9426 | -1.9 | 116.4256 | -1.8184 | -0.71
18.86 | 1.9442 | 1.938 | 2.1644 | 116.373 | -0.74 | 18.86 | 18.3907 | 5.3 | 5.3568 | 117.3703 | -0.96 | 18.86 | 1.943 | -1.9 | 116.4239 | -1.8186 | -0.71
18.87 | 1.9452 | 1.938 | 2.1647 | 116.3686 | -0.74 | 18.87 | 18.3903 | 5.3 | 5.357 | 117.3879 | -0.96 | 18.87 | 1.9418 | -1.9 | 116.4243 | -1.8181 | -0.71
18.88 | 1.9459 | 1.938 | 2.1666 | 116.3722 | -0.74 | 18.88 | 18.3903 | 5.3 | 5.3564 | 117.3918 | -0.96 | 18.88 | 1.9411 | -1.9 | 116.4274 | -1.818 | -0.71
18.89 | 1.9446 | 1.938 | 2.1665 | 116.3749 | -0.74 | 18.89 | 18.3857 | 5.3 | 5.3582 | 117.4212 | -0.96 | 18.89 | 1.9427 | -1.9 | 116.4191 | -1.8184 | -0.71
18.9 | 1.9437 | 1.938 | 2.1644 | 116.3717 | -0.74 | 18.9 | 18.3849 | 5.3 | 5.3619 | 117.4711 | -0.96 | 18.9 | 1.9428 | -1.9 | 116.4126 | -1.8179 | -0.71
18.91 | 1.944 | 1.938 | 2.1638 | 116.3683 | -0.74 | 18.91 | 18.3882 | 5.3 | 5.3687 | 117.4998 | -0.96 | 18.91 | 1.9423 | -1.9 | 116.4124 | -1.817 | -0.71
18.92 | 1.945 | 1.938 | 2.1644 | 116.3587 | -0.74 | 18.92 | 18.3866 | 5.3 | 5.3763 | 117.498 | -0.96 | 18.92 | 1.9423 | -1.9 | 116.4212 | -1.8171 | -0.71
18.93 | 1.9456 | 1.938 | 2.1653 | 116.3587 | -0.74 | 18.93 | 18.3807 | 5.3 | 5.3794 | 117.4722 | -0.96 | 18.93 | 1.9411 | -1.9 | 116.4299 | -1.818 | -0.71
18.94 | 1.9453 | 1.938 | 2.1653 | 116.3625 | -0.74 | 18.94 | 18.372 | 5.3 | 5.3751 | 117.4252 | -0.96 | 18.94 | 1.9411 | -1.9 | 116.4329 | -1.818 | -0.71
18.95 | 1.9454 | 1.938 | 2.1645 | 116.3489 | -0.74 | 18.95 | 18.3636 | 5.3 | 5.3671 | 117.3764 | -0.96 | 18.95 | 1.9423 | -1.9 | 116.4383 | -1.817 | -0.71
18.96 | 1.9457 | 1.938 | 2.1643 | 116.3381 | -0.74 | 18.96 | 18.3575 | 5.3 | 5.3624 | 117.3444 | -0.96 | 18.96 | 1.9428 | -1.9 | 116.4401 | -1.8158 | -0.71
18.97 | 1.9455 | 1.938 | 2.1645 | 116.3449 | -0.74 | 18.97 | 18.3532 | 5.3 | 5.3591 | 117.3119 | -0.96 | 18.97 | 1.9431 | -1.9 | 116.4397 | -1.816 | -0.71
18.98 | 1.9453 | 1.938 | 2.1639 | 116.3424 | -0.74 | 18.98 | 18.3495 | 5.3 | 5.3557 | 117.277 | -0.96 | 18.98 | 1.9439 | -1.9 | 116.4311 | -1.8164 | -0.71
18.99 | 1.9449 | 1.938 | 2.1641 | 116.3417 | -0.74 | 18.99 | 18.3415 | 5.3 | 5.3536 | 117.2218 | -0.96 | 18.99 | 1.9445 | -1.9 | 116.4143 | -1.817 | -0.71
19 | 1.9441 | 1.938 | 2.1643 | 116.3432 | -0.74 | 19 | 18.3337 | 5.3 | 5.3512 | 117.1616 | -0.96 | 19 | 1.9427 | -1.9 | 116.402 | -1.8176 | -0.71
19.01 | 1.9429 | 1.938 | 2.1639 | 116.3369 | -0.74 | 19.01 | 18.332 | 5.3 | 5.3463 | 117.1328 | -0.96 | 19.01 | 1.9407 | -1.9 | 116.3972 | -1.8179 | -0.7106
19.02 | 1.9427 | 1.938 | 2.1646 | 116.3344 | -0.74 | 19.02 | 18.3353 | 5.3 | 5.3398 | 117.122 | -0.96 | 19.02 | 1.9421 | -1.9 | 116.385 | -1.8219 | -0.7112
19.03 | 1.9432 | 1.938 | 2.1655 | 116.3385 | -0.74 | 19.03 | 18.3351 | 5.3 | 5.3361 | 117.1061 | -0.96 | 19.03 | 1.9435 | -1.9 | 116.3754 | -1.8295 | -0.7118
19.04 | 1.9445 | 1.938 | 2.1662 | 116.3595 | -0.74 | 19.04 | 18.3363 | 5.3 | 5.3262 | 117.0958 | -0.96 | 19.04 | 1.9442 | -1.9 | 116.3755 | -1.8366 | -0.7124
19.05 | 1.9445 | 1.938 | 2.167 | 116.3846 | -0.74 | 19.05 | 18.3431 | 5.3 | 5.3174 | 117.108 | -0.96 | 19.05 | 1.9428 | -1.9 | 116.3684 | -1.8482 | -0.713
19.06 | 1.9441 | 1.938 | 2.1675 | 116.4055 | -0.74 | 19.06 | 18.3487 | 5.3 | 5.3194 | 117.1271 | -0.96 | 19.06 | 1.941 | -1.9 | 116.3563 | -1.856 | -0.7136
19.07 | 1.9452 | 1.938 | 2.1669 | 116.4273 | -0.74 | 19.07 | 18.3525 | 5.3 | 5.3193 | 117.1337 | -0.96 | 19.07 | 1.942 | -1.9 | 116.3607 | -1.8573 | -0.7142
19.08 | 1.9464 | 1.938 | 2.1666 | 116.4501 | -0.74 | 19.08 | 18.3555 | 5.3 | 5.3155 | 117.1285 | -0.96 | 19.08 | 1.9452 | -1.9 | 116.3707 | -1.8673 | -0.7148
19.09 | 1.9475 | 1.938 | 2.1678 | 116.4761 | -0.74 | 19.09 | 18.3589 | 5.3 | 5.3034 | 117.1204 | -0.96 | 19.09 | 1.9465 | -1.9 | 116.3601 | -1.8844 | -0.7154
19.1 | 1.9478 | 1.938 | 2.1675 | 116.4885 | -0.74 | 19.1 | 18.3598 | 5.3 | 5.285 | 117.1035 | -0.96 | 19.1 | 1.9422 | -1.9 | 116.3476 | -1.9033 | -0.716
19.11 | 1.9475 | 1.938 | 2.1651 | 116.4831 | -0.74 | 19.11 | 18.3585 | 5.3 | 5.2701 | 117.0899 | -0.96 | 19.11 | 1.9395 | -1.9 | 116.3392 | -1.9124 | -0.7166
19.12 | 1.9483 | 1.938 | 2.1639 | 116.4791 | -0.74 | 19.12 | 18.3582 | 5.3 | 5.2615 | 117.0958 | -0.96 | 19.12 | 1.9401 | -1.9 | 116.3339 | -1.913 | -0.7172
19.13 | 1.9495 | 1.938 | 2.1636 | 116.4845 | -0.74 | 19.13 | 18.356 | 5.3 | 5.2568 | 117.0963 | -0.96 | 19.13 | 1.9397 | -1.9 | 116.3337 | -1.9149 | -0.7178
19.14 | 1.9489 | 1.938 | 2.1633 | 116.5051 | -0.74 | 19.14 | 18.3518 | 5.3 | 5.2512 | 117.0786 | -0.96 | 19.14 | 1.9401 | -1.9 | 116.3247 | -1.9151 | -0.7184
19.15 | 1.9477 | 1.938 | 2.1632 | 116.5191 | -0.74 | 19.15 | 18.3508 | 5.3 | 5.2482 | 117.0646 | -0.96 | 19.15 | 1.9407 | -1.9 | 116.3311 | -1.9157 | -0.719
19.16 | 1.9474 | 1.938 | 2.1637 | 116.5242 | -0.74 | 19.16 | 18.3514 | 5.3 | 5.2477 | 117.0509 | -0.96 | 19.16 | 1.9419 | -1.9 | 116.3419 | -1.917 | -0.7196
19.17 | 1.947 | 1.938 | 2.1656 | 116.5473 | -0.74 | 19.17 | 18.3542 | 5.3 | 5.249 | 117.0439 | -0.96 | 19.17 | 1.9429 | -1.9 | 116.3415 | -1.917 | -0.7202
19.18 | 1.946 | 1.938 | 2.1679 | 116.5686 | -0.74 | 19.18 | 18.3594 | 5.3 | 5.2513 | 117.0606 | -0.96 | 19.18 | 1.9428 | -1.9 | 116.349 | -1.9177 | -0.7208
19.19 | 1.9453 | 1.938 | 2.1688 | 116.574 | -0.74 | 19.19 | 18.3615 | 5.3 | 5.2475 | 117.0552 | -0.96 | 19.19 | 1.9436 | -1.9 | 116.3498 | -1.9194 | -0.7214
19.2 | 1.9458 | 1.938 | 2.1684 | 116.5723 | -0.74 | 19.2 | 18.3627 | 5.3 | 5.2426 | 117.0286 | -0.96 | 19.2 | 1.9441 | -1.9 | 116.3478 | -1.9198 | -0.722
19.21 | 1.9467 | 1.938 | 2.1698 | 116.5788 | -0.74 | 19.21 | 18.3655 | 5.3 | 5.2381 | 117.0186 | -0.96 | 19.21 | 1.9431 | -1.9 | 116.3513 | -1.9196 | -0.7226
19.22 | 1.9467 | 1.938 | 2.1714 | 116.5803 | -0.74 | 19.22 | 18.3638 | 5.3 | 5.2323 | 117.004 | -0.96 | 19.22 | 1.9426 | -1.9 | 116.3558 | -1.9214 | -0.7232
19.23 | 1.9454 | 1.938 | 2.1718 | 116.5656 | -0.74 | 19.23 | 18.3608 | 5.3 | 5.2268 | 116.9877 | -0.96 | 19.23 | 1.9436 | -1.9 | 116.3569 | -1.9247 | -0.7238
19.24 | 1.9466 | 1.938 | 2.1705 | 116.5476 | -0.74 | 19.24 | 18.3599 | 5.3 | 5.2261 | 117.0049 | -0.96 | 19.24 | 1.9443 | -1.9 | 116.3601 | -1.9296 | -0.7244
19.25 | 1.9481 | 1.938 | 2.1691 | 116.5315 | -0.74 | 19.25 | 18.3629 | 5.3 | 5.2325 | 117.051 | -0.96 | 19.25 | 1.9447 | -1.9 | 116.3576 | -1.938 | -0.725
19.26 | 1.9478 | 1.938 | 2.169 | 116.5261 | -0.74 | 19.26 | 18.3683 | 5.3 | 5.2412 | 117.0887 | -0.96 | 19.26 | 1.9444 | -1.9 | 116.3544 | -1.9436 | -0.7256
19.27 | 1.9479 | 1.938 | 2.1684 | 116.5243 | -0.74 | 19.27 | 18.3708 | 5.3 | 5.2483 | 117.1067 | -0.96 | 19.27 | 1.9437 | -1.9 | 116.3576 | -1.9449 | -0.7262
19.28 | 1.9477 | 1.938 | 2.1687 | 116.5208 | -0.74 | 19.28 | 18.3745 | 5.3 | 5.2507 | 117.1124 | -0.96 | 19.28 | 1.9432 | -1.9 | 116.349 | -1.9465 | -0.7268
19.29 | 1.9476 | 1.938 | 2.1675 | 116.5117 | -0.74 | 19.29 | 18.3791 | 5.3 | 5.2508 | 117.1229 | -0.96 | 19.29 | 1.9438 | -1.9 | 116.3412 | -1.9488 | -0.7274
19.3 | 1.9471 | 1.938 | 2.1648 | 116.5055 | -0.74 | 19.3 | 18.38 | 5.3 | 5.2513 | 117.1285 | -0.96 | 19.3 | 1.9441 | -1.9 | 116.3438 | -1.9542 | -0.728
19.31 | 1.9464 | 1.938 | 2.1627 | 116.499 | -0.74 | 19.31 | 18.3786 | 5.3 | 5.2501 | 117.1192 | -0.96 | 19.31 | 1.9439 | -1.9 | 116.342 | -1.9587 | -0.7286
19.32 | 1.9462 | 1.938 | 2.1617 | 116.4962 | -0.74 | 19.32 | 18.3746 | 5.3 | 5.2455 | 117.1021 | -0.96 | 19.32 | 1.9438 | -1.9 | 116.3351 | -1.9593 | -0.7292
19.33 | 1.9452 | 1.938 | 2.1607 | 116.4938 | -0.74 | 19.33 | 18.3704 | 5.3 | 5.2339 | 117.0767 | -0.96 | 19.33 | 1.9425 | -1.9 | 116.3428 | -1.9588 | -0.7298
19.34 | 1.9438 | 1.938 | 2.1602 | 116.4824 | -0.74 | 19.34 | 18.3649 | 5.3 | 5.2228 | 117.039 | -0.96 | 19.34 | 1.9426 | -1.9 | 116.3525 | -1.9576 | -0.7304
19.35 | 1.9436 | 1.938 | 2.1613 | 116.4697 | -0.74 | 19.35 | 18.3593 | 5.3 | 5.219 | 117.0153 | -0.96 | 19.35 | 1.9443 | -1.9 | 116.3472 | -1.9604 | -0.731
19.36 | 1.9439 | 1.938 | 2.162 | 116.4632 | -0.74 | 19.36 | 18.3591 | 5.3 | 5.2175 | 117.0241 | -0.96 | 19.36 | 1.9467 | -1.9 | 116.3333 | -1.9683 | -0.7316
19.37 | 1.9448 | 1.938 | 2.163 | 116.4526 | -0.74 | 19.37 | 18.3615 | 5.3 | 5.2208 | 117.0556 | -0.96 | 19.37 | 1.9476 | -1.9 | 116.3301 | -1.976 | -0.7322
19.38 | 1.946 | 1.938 | 2.1641 | 116.4408 | -0.74 | 19.38 | 18.3669 | 5.3 | 5.2263 | 117.0985 | -0.96 | 19.38 | 1.9452 | -1.9 | 116.3393 | -1.9783 | -0.7328
19.39 | 1.9455 | 1.938 | 2.1658 | 116.4371 | -0.74 | 19.39 | 18.3737 | 5.3 | 5.2316 | 117.1434 | -0.96 | 19.39 | 1.9437 | -1.9 | 116.3342 | -1.9778 | -0.7334
19.4 | 1.9437 | 1.938 | 2.1669 | 116.4324 | -0.74 | 19.4 | 18.3776 | 5.3 | 5.235 | 117.165 | -0.96 | 19.4 | 1.9445 | -1.9 | 116.3301 | -1.9788 | -0.734
19.41 | 1.9434 | 1.938 | 2.1676 | 116.4353 | -0.74 | 19.41 | 18.3775 | 5.3 | 5.2352 | 117.1649 | -0.96 | 19.41 | 1.9445 | -1.9 | 116.3307 | -1.9796 | -0.7346
19.42 | 1.9443 | 1.938 | 2.1688 | 116.4405 | -0.74 | 19.42 | 18.377 | 5.3 | 5.2341 | 117.1644 | -0.96 | 19.42 | 1.9446 | -1.9 | 116.3241 | -1.977 | -0.7352
19.43 | 1.9453 | 1.938 | 2.169 | 116.4392 | -0.74 | 19.43 | 18.3763 | 5.3 | 5.2322 | 117.1545 | -0.96 | 19.43 | 1.9452 | -1.9 | 116.3112 | -1.9731 | -0.7358
19.44 | 1.9455 | 1.938 | 2.168 | 116.4254 | -0.74 | 19.44 | 18.3743 | 5.3 | 5.2297 | 117.1279 | -0.96 | 19.44 | 1.9452 | -1.9 | 116.2935 | -1.9718 | -0.7364
19.45 | 1.9461 | 1.938 | 2.1666 | 116.4152 | -0.74 | 19.45 | 18.3708 | 5.3 | 5.2279 | 117.1038 | -0.96 | 19.45 | 1.9454 | -1.9 | 116.2655 | -1.971 | -0.737
19.46 | 1.9469 | 1.938 | 2.166 | 116.4138 | -0.74 | 19.46 | 18.3661 | 5.3 | 5.2269 | 117.0875 | -0.96 | 19.46 | 1.9451 | -1.9 | 116.2394 | -1.9708 | -0.7376
19.47 | 1.946 | 1.938 | 2.1658 | 116.4025 | -0.74 | 19.47 | 18.3637 | 5.3 | 5.2262 | 117.0755 | -0.96 | 19.47 | 1.9443 | -1.9 | 116.229 | -1.9718 | -0.7382
19.48 | 1.9447 | 1.938 | 2.1653 | 116.3932 | -0.74 | 19.48 | 18.3618 | 5.3 | 5.2287 | 117.0731 | -0.96 | 19.48 | 1.9437 | -1.9 | 116.2183 | -1.9711 | -0.7388
19.49 | 1.9443 | 1.938 | 2.1652 | 116.3838 | -0.74 | 19.49 | 18.3627 | 5.3 | 5.231 | 117.0919 | -0.96 | 19.49 | 1.9433 | -1.9 | 116.2123 | -1.97 | -0.7394
19.5 | 1.9444 | 1.938 | 2.1647 | 116.3716 | -0.74 | 19.5 | 18.3677 | 5.3 | 5.2348 | 117.1345 | -0.96 | 19.5 | 1.9433 | -1.9 | 116.2106 | -1.9682 | -0.74
19.51 | 1.944 | 1.938 | 2.1645 | 116.3574 | -0.74 | 19.51 | 18.3702 | 5.3 | 5.2387 | 117.1662 | -0.96 | 19.51 | 1.9429 | -1.9 | 116.2107 | -1.9666 | -0.74
19.52 | 1.9432 | 1.938 | 2.1659 | 116.3371 | -0.74 | 19.52 | 18.3707 | 5.3 | 5.2404 | 117.1835 | -0.96 | 19.52 | 1.943 | -1.9 | 116.2112 | -1.9687 | -0.74
19.53 | 1.9433 | 1.938 | 2.1669 | 116.3271 | -0.74 | 19.53 | 18.3733 | 5.3 | 5.2404 | 117.1917 | -0.96 | 19.53 | 1.9433 | -1.9 | 116.2048 | -1.971 | -0.74
19.54 | 1.9444 | 1.938 | 2.1669 | 116.3363 | -0.74 | 19.54 | 18.3739 | 5.3 | 5.2402 | 117.1746 | -0.96 | 19.54 | 1.9435 | -1.9 | 116.1926 | -1.9693 | -0.74
19.55 | 1.9447 | 1.938 | 2.1671 | 116.35 | -0.74 | 19.55 | 18.3726 | 5.3 | 5.2382 | 117.1491 | -0.96 | 19.55 | 1.9432 | -1.9 | 116.1882 | -1.969 | -0.74
19.56 | 1.9438 | 1.938 | 2.168 | 116.361 | -0.74 | 19.56 | 18.3727 | 5.3 | 5.2337 | 117.141 | -0.96 | 19.56 | 1.9432 | -1.9 | 116.1894 | -1.973 | -0.74
19.57 | 1.9438 | 1.938 | 2.1678 | 116.3744 | -0.74 | 19.57 | 18.3699 | 5.3 | 5.2277 | 117.1227 | -0.96 | 19.57 | 1.9432 | -1.9 | 116.1837 | -1.9751 | -0.74
19.58 | 1.9447 | 1.938 | 2.168 | 116.3866 | -0.74 | 19.58 | 18.3637 | 5.3 | 5.2207 | 117.091 | -0.96 | 19.58 | 1.9435 | -1.9 | 116.1884 | -1.974 | -0.74
19.59 | 1.9453 | 1.938 | 2.1697 | 116.406 | -0.74 | 19.59 | 18.3563 | 5.3 | 5.2177 | 117.0767 | -0.96 | 19.59 | 1.9437 | -1.9 | 116.189 | -1.9747 | -0.74
19.6 | 1.9449 | 1.938 | 2.1706 | 116.4274 | -0.74 | 19.6 | 18.3545 | 5.3 | 5.2206 | 117.0904 | -0.96 | 19.6 | 1.9429 | -1.9 | 116.1795 | -1.9764 | -0.74
19.61 | 1.9451 | 1.938 | 2.1688 | 116.4295 | -0.74 | 19.61 | 18.3588 | 5.3 | 5.2277 | 117.1121 | -0.96 | 19.61 | 1.9432 | -1.9 | 116.1778 | -1.9775 | -0.74
19.62 | 1.9461 | 1.938 | 2.1662 | 116.4191 | -0.74 | 19.62 | 18.3638 | 5.3 | 5.2341 | 117.1307 | -0.96 | 19.62 | 1.9449 | -1.9 | 116.1729 | -1.978 | -0.74
19.63 | 1.9469 | 1.938 | 2.1647 | 116.415 | -0.74 | 19.63 | 18.3682 | 5.3 | 5.2381 | 117.1582 | -0.96 | 19.63 | 1.9456 | -1.9 | 116.1705 | -1.9776 | -0.74
19.64 | 1.9486 | 1.938 | 2.1637 | 116.4117 | -0.74 | 19.64 | 18.3702 | 5.3 | 5.2407 | 117.1723 | -0.96 | 19.64 | 1.9437 | -1.9 | 116.1729 | -1.9776 | -0.74
19.65 | 1.9489 | 1.938 | 2.1636 | 116.4151 | -0.74 | 19.65 | 18.3703 | 5.3 | 5.238 | 117.1561 | -0.96 | 19.65 | 1.9432 | -1.9 | 116.1787 | -1.9782 | -0.74
19.66 | 1.947 | 1.938 | 2.1643 | 116.4269 | -0.74 | 19.66 | 18.3718 | 5.3 | 5.232 | 117.1441 | -0.96 | 19.66 | 1.9447 | -1.9 | 116.1772 | -1.979 | -0.74
19.67 | 1.9457 | 1.938 | 2.166 | 116.4379 | -0.74 | 19.67 | 18.3736 | 5.3 | 5.2282 | 117.1465 | -0.96 | 19.67 | 1.9448 | -1.9 | 116.1723 | -1.9796 | -0.74
19.68 | 1.9452 | 1.938 | 2.1679 | 116.4457 | -0.74 | 19.68 | 18.3736 | 5.3 | 5.226 | 117.1524 | -0.96 | 19.68 | 1.9434 | -1.9 | 116.1742 | -1.9793 | -0.74
19.69 | 1.9456 | 1.938 | 2.1679 | 116.4557 | -0.74 | 19.69 | 18.3708 | 5.3 | 5.2294 | 117.1607 | -0.96 | 19.69 | 1.9431 | -1.9 | 116.1711 | -1.9742 | -0.74
19.7 | 1.9475 | 1.938 | 2.1676 | 116.4561 | -0.74 | 19.7 | 18.3677 | 5.3 | 5.2317 | 117.1586 | -0.96 | 19.7 | 1.9435 | -1.9 | 116.1675 | -1.9661 | -0.74
19.71 | 1.9486 | 1.938 | 2.169 | 116.4521 | -0.74 | 19.71 | 18.3651 | 5.3 | 5.2293 | 117.1348 | -0.96 | 19.71 | 1.9435 | -1.9 | 116.1664 | -1.9613 | -0.74
19.72 | 1.9479 | 1.938 | 2.1696 | 116.4606 | -0.74 | 19.72 | 18.3605 | 5.3 | 5.2281 | 117.1074 | -0.96 | 19.72 | 1.9436 | -1.9 | 116.165 | -1.9605 | -0.74
19.73 | 1.9485 | 1.938 | 2.1687 | 116.4683 | -0.74 | 19.73 | 18.3572 | 5.3 | 5.2246 | 117.0881 | -0.96 | 19.73 | 1.9434 | -1.9 | 116.1615 | -1.9614 | -0.74
19.74 | 1.9501 | 1.938 | 2.1645 | 116.4828 | -0.74 | 19.74 | 18.3592 | 5.3 | 5.221 | 117.0926 | -0.96 | 19.74 | 1.9442 | -1.9 | 116.1581 | -1.961 | -0.74
19.75 | 1.9523 | 1.938 | 2.154 | 116.5078 | -0.74 | 19.75 | 18.3638 | 5.3 | 5.2198 | 117.1098 | -0.96 | 19.75 | 1.9448 | -1.9 | 116.1568 | -1.9604 | -0.74
19.76 | 1.9547 | 1.938 | 2.1407 | 116.5225 | -0.74 | 19.76 | 18.3663 | 5.3 | 5.2225 | 117.1268 | -0.96 | 19.76 | 1.9436 | -1.9 | 116.1554 | -1.9618 | -0.74
19.77 | 1.9567 | 1.938 | 2.125 | 116.5237 | -0.74 | 19.77 | 18.3686 | 5.3 | 5.2276 | 117.1555 | -0.96 | 19.77 | 1.9428 | -1.9 | 116.1502 | -1.9614 | -0.74
19.78 | 1.9575 | 1.938 | 2.1059 | 116.5188 | -0.74 | 19.78 | 18.3701 | 5.3 | 5.231 | 117.1789 | -0.96 | 19.78 | 1.943 | -1.9 | 116.137 | -1.9605 | -0.74
19.79 | 1.9571 | 1.938 | 2.0869 | 116.5162 | -0.74 | 19.79 | 18.3736 | 5.3 | 5.2361 | 117.196 | -0.96 | 19.79 | 1.9444 | -1.9 | 116.1218 | -1.9586 | -0.74
19.8 | 1.9596 | 1.938 | 2.0665 | 116.5201 | -0.74 | 19.8 | 18.3763 | 5.3 | 5.24 | 117.1986 | -0.96 | 19.8 | 1.9439 | -1.9 | 116.1154 | -1.9576 | -0.74
19.81 | 1.9627 | 1.938 | 2.0397 | 116.515 | -0.74 | 19.81 | 18.3792 | 5.3 | 5.2382 | 117.194 | -0.96 | 19.81 | 1.9411 | -1.9 | 116.1169 | -1.9598 | -0.74
19.82 | 1.9614 | 1.938 | 2.0138 | 116.4958 | -0.74 | 19.82 | 18.3806 | 5.3 | 5.2319 | 117.1861 | -0.96 | 19.82 | 1.9411 | -1.9 | 116.1076 | -1.9594 | -0.74
19.83 | 1.9597 | 1.938 | 1.9992 | 116.4774 | -0.74 | 19.83 | 18.3764 | 5.3 | 5.2232 | 117.172 | -0.96 | 19.83 | 1.9432 | -1.9 | 116.0905 | -1.9548 | -0.74
19.84 | 1.9594 | 1.938 | 1.9773 | 116.4467 | -0.74 | 19.84 | 18.3693 | 5.3 | 5.2173 | 117.1617 | -0.96 | 19.84 | 1.9434 | -1.9 | 116.0821 | -1.9567 | -0.74
19.85 | 1.9586 | 1.938 | 1.9569 | 116.4248 | -0.74 | 19.85 | 18.364 | 5.3 | 5.217 | 117.165 | -0.96 | 19.85 | 1.9431 | -1.9 | 116.0827 | -1.9646 | -0.74
19.86 | 1.9568 | 1.938 | 1.9524 | 116.4223 | -0.74 | 19.86 | 18.3636 | 5.3 | 5.2161 | 117.1805 | -0.96 | 19.86 | 1.9433 | -1.9 | 116.0879 | -1.9669 | -0.74
19.87 | 1.9553 | 1.938 | 1.9495 | 116.4088 | -0.74 | 19.87 | 18.3651 | 5.3 | 5.2115 | 117.1924 | -0.96 | 19.87 | 1.9421 | -1.9 | 116.0929 | -1.9677 | -0.74
19.88 | 1.9538 | 1.938 | 1.9473 | 116.3898 | -0.74 | 19.88 | 18.369 | 5.3 | 5.2113 | 117.2117 | -0.96 | 19.88 | 1.9415 | -1.9 | 116.0936 | -1.9714 | -0.74
19.89 | 1.9499 | 1.938 | 1.9458 | 116.379 | -0.74 | 19.89 | 18.3731 | 5.3 | 5.2135 | 117.2332 | -0.96 | 19.89 | 1.943 | -1.9 | 116.0919 | -1.9728 | -0.74
19.9 | 1.9473 | 1.938 | 1.9442 | 116.3677 | -0.74 | 19.9 | 18.3747 | 5.3 | 5.2118 | 117.2406 | -0.96 | 19.9 | 1.9433 | -1.9 | 116.0854 | -1.9722 | -0.74
19.91 | 1.9475 | 1.938 | 1.9436 | 116.3543 | -0.74 | 19.91 | 18.3761 | 5.3 | 5.2125 | 117.2488 | -0.96 | 19.91 | 1.9422 | -1.9 | 116.0733 | -1.9754 | -0.74
19.92 | 1.9481 | 1.938 | 1.9442 | 116.3492 | -0.74 | 19.92 | 18.3769 | 5.3 | 5.2149 | 117.2559 | -0.96 | 19.92 | 1.9417 | -1.9 | 116.0721 | -1.9783 | -0.74
19.93 | 1.9487 | 1.938 | 1.9457 | 116.3458 | -0.74 | 19.93 | 18.3791 | 5.3 | 5.212 | 117.2597 | -0.96 | 19.93 | 1.9417 | -1.9 | 116.0716 | -1.9773 | -0.74
19.94 | 1.9495 | 1.938 | 1.9461 | 116.3274 | -0.74 | 19.94 | 18.3803 | 5.3 | 5.2077 | 117.2568 | -0.96 | 19.94 | 1.9431 | -1.9 | 116.0627 | -1.9752 | -0.74
19.95 | 1.9508 | 1.938 | 1.9458 | 116.3118 | -0.74 | 19.95 | 18.3782 | 5.3 | 5.2042 | 117.2575 | -0.96 | 19.95 | 1.9447 | -1.9 | 116.0564 | -1.9753 | -0.74
19.96 | 1.9515 | 1.938 | 1.9471 | 116.3063 | -0.74 | 19.96 | 18.3756 | 5.3 | 5.2029 | 117.2754 | -0.96 | 19.96 | 1.9448 | -1.9 | 116.0617 | -1.9778 | -0.74
19.97 | 1.9505 | 1.938 | 1.949 | 116.2997 | -0.74 | 19.97 | 18.3726 | 5.3 | 5.204 | 117.2876 | -0.96 | 19.97 | 1.9434 | -1.9 | 116.0711 | -1.9807 | -0.74
19.98 | 1.9496 | 1.938 | 1.9489 | 116.3008 | -0.74 | 19.98 | 18.3729 | 5.3 | 5.2103 | 117.3216 | -0.96 | 19.98 | 1.9421 | -1.9 | 116.0681 | -1.9817 | -0.74
19.99 | 1.9495 | 1.938 | 1.9485 | 116.2808 | -0.74 | 19.99 | 18.3778 | 5.3 | 5.2188 | 117.3794 | -0.96 | 19.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.0502 | -1.9799 | -0.74
20 | 1.9496 | 1.938 | 1.9489 | 116.2581 | -0.74 | 20 | 18.3831 | 5.3 | 5.2231 | 117.4244 | -0.96 | 20 | 1.9439 | -1.9 | 116.0369 | -1.9777 | -0.74
20 | 1.9498 | 1.938 | 1.9486 | 116.255 | -0.74 | 20 | 18.3849 | 5.3 | 5.2248 | 117.4429 | -0.96 | 20 | 1.9434 | -1.9 | 116.0373 | -1.9771 | -0.74
20.01 | 1.9495 | 1.938 | 1.9496 | 116.2561 | -0.74 | 20.01 | 18.3862 | 5.3 | 5.2282 | 117.469 | -0.96 | 20.01 | 1.9432 | -1.9 | 116.0475 | -1.9797 | -0.7396
20.02 | 1.9489 | 1.938 | 1.9511 | 116.2518 | -0.74 | 20.02 | 18.389 | 5.3 | 5.2334 | 117.5221 | -0.96 | 20.02 | 1.9431 | -1.9 | 116.0542 | -1.9822 | -0.7392
20.03 | 1.9492 | 1.938 | 1.951 | 116.2383 | -0.74 | 20.03 | 18.3947 | 5.3 | 5.2364 | 117.5844 | -0.96 | 20.03 | 1.9425 | -1.9 | 116.0427 | -1.9809 | -0.7388
20.04 | 1.951 | 1.938 | 1.9503 | 116.2208 | -0.74 | 20.04 | 18.3979 | 5.3 | 5.2393 | 117.6269 | -0.96 | 20.04 | 1.9416 | -1.9 | 116.0245 | -1.9813 | -0.7384
20.05 | 1.9524 | 1.938 | 1.9506 | 116.2072 | -0.74 | 20.05 | 18.3956 | 5.3 | 5.2412 | 117.6298 | -0.96 | 20.05 | 1.942 | -1.9 | 116.0234 | -1.9831 | -0.738
20.06 | 1.9535 | 1.938 | 1.9464 | 116.2007 | -0.74 | 20.06 | 18.3966 | 5.3 | 5.2395 | 117.6365 | -0.96 | 20.06 | 1.9432 | -1.9 | 116.0303 | -1.984 | -0.7376
20.07 | 1.9559 | 1.938 | 1.9333 | 116.1912 | -0.74 | 20.07 | 18.3982 | 5.3 | 5.2352 | 117.6558 | -0.96 | 20.07 | 1.9436 | -1.9 | 116.0249 | -1.985 | -0.7372
20.08 | 1.9569 | 1.938 | 1.9208 | 116.1747 | -0.74 | 20.08 | 18.3889 | 5.3 | 5.2306 | 117.652 | -0.96 | 20.08 | 1.9427 | -1.9 | 116.0264 | -1.9835 | -0.7368
20.09 | 1.9546 | 1.938 | 1.9147 | 116.1606 | -0.74 | 20.09 | 18.3776 | 5.3 | 5.228 | 117.6346 | -0.96 | 20.09 | 1.943 | -1.9 | 116.0378 | -1.9838 | -0.7364
20.1 | 1.9515 | 1.938 | 1.9115 | 116.1509 | -0.74 | 20.1 | 18.3722 | 5.3 | 5.2282 | 117.6352 | -0.96 | 20.1 | 1.9448 | -1.9 | 116.0471 | -1.9855 | -0.736
20.11 | 1.95 | 1.938 | 1.9107 | 116.1453 | -0.74 | 20.11 | 18.3689 | 5.3 | 5.23 | 117.6574 | -0.96 | 20.11 | 1.9448 | -1.9 | 116.0418 | -1.9839 | -0.7356
20.12 | 1.9497 | 1.938 | 1.9107 | 116.1462 | -0.74 | 20.12 | 18.3702 | 5.3 | 5.2409 | 117.6895 | -0.96 | 20.12 | 1.9427 | -1.9 | 116.0292 | -1.9841 | -0.7352
20.13 | 1.9507 | 1.938 | 1.9088 | 116.147 | -0.74 | 20.13 | 18.377 | 5.3 | 5.2583 | 117.7193 | -0.96 | 20.13 | 1.9415 | -1.9 | 116.031 | -1.9864 | -0.7348
20.14 | 1.9533 | 1.938 | 1.8956 | 116.1487 | -0.74 | 20.14 | 18.381 | 5.3 | 5.2683 | 117.7437 | -0.96 | 20.14 | 1.9425 | -1.9 | 116.0328 | -1.9854 | -0.7344
20.15 | 1.9548 | 1.938 | 1.8811 | 116.1498 | -0.74 | 20.15 | 18.3771 | 5.3 | 5.2707 | 117.7542 | -0.96 | 20.15 | 1.9444 | -1.9 | 116.0304 | -1.9833 | -0.734
20.16 | 1.9546 | 1.938 | 1.8755 | 116.1442 | -0.74 | 20.16 | 18.375 | 5.3 | 5.2681 | 117.7597 | -0.96 | 20.16 | 1.9444 | -1.9 | 116.0382 | -1.9833 | -0.7336
20.17 | 1.9539 | 1.938 | 1.8729 | 116.1382 | -0.74 | 20.17 | 18.3775 | 5.3 | 5.2635 | 117.7577 | -0.96 | 20.17 | 1.9431 | -1.9 | 116.0449 | -1.9847 | -0.7332
20.18 | 1.9528 | 1.938 | 1.8726 | 116.1404 | -0.74 | 20.18 | 18.3765 | 5.3 | 5.2594 | 117.7448 | -0.96 | 20.18 | 1.9431 | -1.9 | 116.0423 | -1.9867 | -0.7328
20.19 | 1.9518 | 1.938 | 1.8715 | 116.1412 | -0.74 | 20.19 | 18.3699 | 5.3 | 5.2594 | 117.73 | -0.96 | 20.19 | 1.9445 | -1.9 | 116.0374 | -1.9874 | -0.7324
20.2 | 1.9521 | 1.938 | 1.8703 | 116.1344 | -0.74 | 20.2 | 18.3623 | 5.3 | 5.2616 | 117.7104 | -0.96 | 20.2 | 1.9443 | -1.9 | 116.0335 | -1.9875 | -0.732
20.21 | 1.9522 | 1.938 | 1.8697 | 116.135 | -0.74 | 20.21 | 18.3576 | 5.3 | 5.2625 | 117.6937 | -0.96 | 20.21 | 1.9431 | -1.9 | 116.0194 | -1.9868 | -0.7316
20.22 | 1.9513 | 1.938 | 1.8708 | 116.1481 | -0.74 | 20.22 | 18.3556 | 5.3 | 5.2629 | 117.6852 | -0.96 | 20.22 | 1.9434 | -1.9 | 116.0068 | -1.9858 | -0.7312
20.23 | 1.9509 | 1.938 | 1.8725 | 116.1553 | -0.74 | 20.23 | 18.3581 | 5.3 | 5.2746 | 117.7118 | -0.96 | 20.23 | 1.9426 | -1.9 | 116.0031 | -1.9862 | -0.7308
20.24 | 1.9524 | 1.938 | 1.872 | 116.1639 | -0.74 | 20.24 | 18.3645 | 5.3 | 5.2891 | 117.7555 | -0.96 | 20.24 | 1.9435 | -1.9 | 116.0003 | -1.9878 | -0.7304
20.25 | 1.9539 | 1.938 | 1.8722 | 116.1922 | -0.74 | 20.25 | 18.3695 | 5.3 | 5.2978 | 117.7871 | -0.96 | 20.25 | 1.9454 | -1.9 | 116.0011 | -1.9891 | -0.73
20.26 | 1.9533 | 1.938 | 1.8743 | 116.2326 | -0.74 | 20.26 | 18.3714 | 5.3 | 5.3069 | 117.8031 | -0.96 | 20.26 | 1.9435 | -1.9 | 116.0039 | -1.9866 | -0.7296
20.27 | 1.9528 | 1.938 | 1.875 | 116.2566 | -0.74 | 20.27 | 18.3706 | 5.3 | 5.3104 | 117.7933 | -0.96 | 20.27 | 1.9417 | -1.9 | 116.0097 | -1.9847 | -0.7292
20.28 | 1.9537 | 1.938 | 1.8753 | 116.264 | -0.74 | 20.28 | 18.3715 | 5.3 | 5.3039 | 117.7638 | -0.96 | 20.28 | 1.9421 | -1.9 | 116.0086 | -1.9867 | -0.7288
20.29 | 1.9549 | 1.938 | 1.8753 | 116.2885 | -0.74 | 20.29 | 18.3708 | 5.3 | 5.2925 | 117.7279 | -0.96 | 20.29 | 1.9426 | -1.9 | 115.9983 | -1.9891 | -0.7284
20.3 | 1.9562 | 1.938 | 1.8748 | 116.3095 | -0.74 | 20.3 | 18.3698 | 5.3 | 5.2849 | 117.7117 | -0.96 | 20.3 | 1.9417 | -1.9 | 116 | -1.9912 | -0.728
20.31 | 1.9562 | 1.938 | 1.8747 | 116.3056 | -0.74 | 20.31 | 18.368 | 5.3 | 5.2811 | 117.717 | -0.96 | 20.31 | 1.9411 | -1.9 | 116.0068 | -1.9913 | -0.7276
20.32 | 1.955 | 1.938 | 1.8743 | 116.3157 | -0.74 | 20.32 | 18.3619 | 5.3 | 5.283 | 117.7273 | -0.96 | 20.32 | 1.942 | -1.9 | 115.9945 | -1.9902 | -0.7272
20.33 | 1.9546 | 1.938 | 1.8736 | 116.3327 | -0.74 | 20.33 | 18.3559 | 5.3 | 5.2998 | 117.7474 | -0.96 | 20.33 | 1.944 | -1.9 | 115.9894 | -1.9897 | -0.7268
20.34 | 1.9546 | 1.938 | 1.8751 | 116.3555 | -0.74 | 20.34 | 18.3576 | 5.3 | 5.3196 | 117.7719 | -0.96 | 20.34 | 1.9438 | -1.9 | 115.9972 | -1.9879 | -0.7264
20.35 | 1.9546 | 1.938 | 1.8772 | 116.3783 | -0.74 | 20.35 | 18.3635 | 5.3 | 5.3341 | 117.7877 | -0.96 | 20.35 | 1.9424 | -1.9 | 115.9942 | -1.9874 | -0.726
20.36 | 1.9545 | 1.938 | 1.8774 | 116.3784 | -0.74 | 20.36 | 18.3685 | 5.3 | 5.3477 | 117.8089 | -0.96 | 20.36 | 1.9425 | -1.9 | 115.9849 | -1.9887 | -0.7256
20.37 | 1.9544 | 1.938 | 1.8794 | 116.3784 | -0.74 | 20.37 | 18.374 | 5.3 | 5.3554 | 117.8329 | -0.96 | 20.37 | 1.9417 | -1.9 | 115.9833 | -1.9896 | -0.7252
20.38 | 1.9551 | 1.938 | 1.8809 | 116.3873 | -0.74 | 20.38 | 18.3733 | 5.3 | 5.3592 | 117.8274 | -0.96 | 20.38 | 1.9401 | -1.9 | 115.9904 | -1.9897 | -0.7248
20.39 | 1.9559 | 1.938 | 1.8799 | 116.3922 | -0.74 | 20.39 | 18.3721 | 5.3 | 5.3618 | 117.8058 | -0.96 | 20.39 | 1.9417 | -1.9 | 115.9947 | -1.9909 | -0.7244
20.4 | 1.9553 | 1.938 | 1.8782 | 116.3863 | -0.74 | 20.4 | 18.3738 | 5.3 | 5.3613 | 117.7961 | -0.96 | 20.4 | 1.9437 | -1.9 | 116.0042 | -1.9921 | -0.724
20.41 | 1.9547 | 1.938 | 1.8774 | 116.3728 | -0.74 | 20.41 | 18.3724 | 5.3 | 5.356 | 117.7926 | -0.96 | 20.41 | 1.9433 | -1.9 | 116.0063 | -1.9923 | -0.7236
20.42 | 1.9548 | 1.938 | 1.8775 | 116.3595 | -0.74 | 20.42 | 18.3706 | 5.3 | 5.3521 | 117.806 | -0.96 | 20.42 | 1.943 | -1.9 | 116.0037 | -1.9924 | -0.7232
20.43 | 1.9538 | 1.938 | 1.878 | 116.3606 | -0.74 | 20.43 | 18.3676 | 5.3 | 5.3626 | 117.8559 | -0.96 | 20.43 | 1.9422 | -1.9 | 116.0183 | -1.9914 | -0.7228
20.44 | 1.952 | 1.938 | 1.8791 | 116.3632 | -0.74 | 20.44 | 18.3671 | 5.3 | 5.3812 | 117.9157 | -0.96 | 20.44 | 1.9415 | -1.9 | 116.0429 | -1.9886 | -0.7224
20.45 | 1.951 | 1.938 | 1.8801 | 116.3619 | -0.74 | 20.45 | 18.3712 | 5.3 | 5.3934 | 117.9544 | -0.96 | 20.45 | 1.9423 | -1.9 | 116.0733 | -1.9827 | -0.722
20.46 | 1.9508 | 1.938 | 1.8802 | 116.3715 | -0.74 | 20.46 | 18.3752 | 5.3 | 5.4012 | 117.972 | -0.96 | 20.46 | 1.9414 | -1.9 | 116.109 | -1.9693 | -0.7216
20.47 | 1.9517 | 1.938 | 1.8794 | 116.3737 | -0.74 | 20.47 | 18.3773 | 5.3 | 5.4058 | 117.9782 | -0.96 | 20.47 | 1.9404 | -1.9 | 116.1391 | -1.9516 | -0.7212
20.48 | 1.9534 | 1.938 | 1.8788 | 116.355 | -0.74 | 20.48 | 18.3761 | 5.3 | 5.3976 | 117.961 | -0.96 | 20.48 | 1.9429 | -1.9 | 116.1555 | -1.9395 | -0.7208
20.49 | 1.9537 | 1.938 | 1.8777 | 116.3364 | -0.74 | 20.49 | 18.3748 | 5.3 | 5.385 | 117.9452 | -0.96 | 20.49 | 1.9441 | -1.9 | 116.1851 | -1.9351 | -0.7204
20.5 | 1.953 | 1.938 | 1.8764 | 116.3232 | -0.74 | 20.5 | 18.3758 | 5.3 | 5.3804 | 117.9602 | -0.96 | 20.5 | 1.9438 | -1.9 | 116.216 | -1.9288 | -0.72
20.51 | 1.9515 | 1.938 | 1.8764 | 116.3061 | -0.74 | 20.51 | 18.3739 | 5.3 | 5.3801 | 117.9758 | -0.96 | 20.51 | 1.9446 | -1.9 | 116.2369 | -1.9179 | -0.72
20.52 | 1.9493 | 1.938 | 1.8768 | 116.2942 | -0.74 | 20.52 | 18.3696 | 5.3 | 5.3824 | 117.9847 | -0.96 | 20.52 | 1.9456 | -1.9 | 116.2521 | -1.9083 | -0.72
20.53 | 1.9497 | 1.938 | 1.8761 | 116.2932 | -0.74 | 20.53 | 18.364 | 5.3 | 5.3873 | 117.9885 | -0.96 | 20.53 | 1.9466 | -1.9 | 116.2599 | -1.8989 | -0.72
20.54 | 1.9509 | 1.938 | 1.8761 | 116.2863 | -0.74 | 20.54 | 18.3613 | 5.3 | 5.3906 | 117.9846 | -0.96 | 20.54 | 1.9476 | -1.9 | 116.2692 | -1.8935 | -0.72
20.55 | 1.95 | 1.938 | 1.8773 | 116.2775 | -0.74 | 20.55 | 18.3637 | 5.3 | 5.3891 | 117.9863 | -0.96 | 20.55 | 1.9481 | -1.9 | 116.2711 | -1.8923 | -0.72
20.56 | 1.9492 | 1.938 | 1.8778 | 116.2673 | -0.74 | 20.56 | 18.366 | 5.3 | 5.3891 | 118.001 | -0.96 | 20.56 | 1.9466 | -1.9 | 116.2735 | -1.889 | -0.72
20.57 | 1.9498 | 1.938 | 1.879 | 116.2519 | -0.74 | 20.57 | 18.3674 | 5.3 | 5.3909 | 118.0151 | -0.96 | 20.57 | 1.9448 | -1.9 | 116.2806 | -1.8864 | -0.72
20.58 | 1.9488 | 1.938 | 1.8809 | 116.2449 | -0.74 | 20.58 | 18.3685 | 5.3 | 5.391 | 118.0206 | -0.96 | 20.58 | 1.9447 | -1.9 | 116.2858 | -1.8875 | -0.72
20.59 | 1.9483 | 1.938 | 1.8821 | 116.2418 | -0.74 | 20.59 | 18.3711 | 5.3 | 5.3879 | 118.0281 | -0.96 | 20.59 | 1.9437 | -1.9 | 116.2817 | -1.8873 | -0.72
20.6 | 1.9487 | 1.938 | 1.8822 | 116.236 | -0.74 | 20.6 | 18.3727 | 5.3 | 5.3873 | 118.0447 | -0.96 | 20.6 | 1.9417 | -1.9 | 116.2781 | -1.8841 | -0.72
20.61 | 1.9486 | 1.938 | 1.8818 | 116.2266 | -0.74 | 20.61 | 18.3705 | 5.3 | 5.3905 | 118.0633 | -0.96 | 20.61 | 1.9408 | -1.9 | 116.2782 | -1.8741 | -0.72
20.62 | 1.9498 | 1.938 | 1.8811 | 116.2127 | -0.74 | 20.62 | 18.3682 | 5.3 | 5.3938 | 118.081 | -0.96 | 20.62 | 1.9419 | -1.9 | 116.2802 | -1.8604 | -0.72
20.63 | 1.9499 | 1.938 | 1.8818 | 116.2021 | -0.74 | 20.63 | 18.3668 | 5.3 | 5.3962 | 118.0683 | -0.96 | 20.63 | 1.9432 | -1.9 | 116.2939 | -1.8547 | -0.72
20.64 | 1.9497 | 1.938 | 1.8829 | 116.1912 | -0.74 | 20.64 | 18.3651 | 5.3 | 5.3976 | 118.0355 | -0.96 | 20.64 | 1.9434 | -1.9 | 116.3057 | -1.8546 | -0.72
20.65 | 1.9504 | 1.938 | 1.8822 | 116.1735 | -0.74 | 20.65 | 18.3644 | 5.3 | 5.3955 | 118.0123 | -0.96 | 20.65 | 1.9439 | -1.9 | 116.3103 | -1.8535 | -0.72
20.66 | 1.95 | 1.938 | 1.8809 | 116.1639 | -0.74 | 20.66 | 18.3607 | 5.3 | 5.3905 | 117.9894 | -0.96 | 20.66 | 1.9451 | -1.9 | 116.3123 | -1.8514 | -0.72
20.67 | 1.9499 | 1.938 | 1.8797 | 116.1667 | -0.74 | 20.67 | 18.3549 | 5.3 | 5.3858 | 117.9793 | -0.96 | 20.67 | 1.9445 | -1.9 | 116.3161 | -1.8514 | -0.72
20.68 | 1.9503 | 1.938 | 1.8782 | 116.1424 | -0.74 | 20.68 | 18.3554 | 5.3 | 5.3821 | 117.983 | -0.96 | 20.68 | 1.9425 | -1.9 | 116.3228 | -1.8528 | -0.72
20.69 | 1.949 | 1.938 | 1.8766 | 116.1194 | -0.74 | 20.69 | 18.3582 | 5.3 | 5.3823 | 117.9899 | -0.96 | 20.69 | 1.941 | -1.9 | 116.3308 | -1.8441 | -0.72
20.7 | 1.9484 | 1.938 | 1.8761 | 116.1193 | -0.74 | 20.7 | 18.3588 | 5.3 | 5.3866 | 117.9951 | -0.96 | 20.7 | 1.9415 | -1.9 | 116.3339 | -1.8333 | -0.72
20.71 | 1.9496 | 1.938 | 1.8757 | 116.0995 | -0.74 | 20.71 | 18.359 | 5.3 | 5.3921 | 117.9986 | -0.96 | 20.71 | 1.9426 | -1.9 | 116.331 | -1.8326 | -0.72
20.72 | 1.9489 | 1.938 | 1.8756 | 116.0746 | -0.74 | 20.72 | 18.3611 | 5.3 | 5.394 | 118.0198 | -0.96 | 20.72 | 1.9426 | -1.9 | 116.3325 | -1.8323 | -0.72
20.73 | 1.9479 | 1.938 | 1.8762 | 116.0661 | -0.74 | 20.73 | 18.3683 | 5.3 | 5.3923 | 118.0509 | -0.96 | 20.73 | 1.9425 | -1.9 | 116.3344 | -1.831 | -0.72
20.74 | 1.9484 | 1.938 | 1.8763 | 116.0609 | -0.74 | 20.74 | 18.3761 | 5.3 | 5.3916 | 118.0732 | -0.96 | 20.74 | 1.944 | -1.9 | 116.3489 | -1.8311 | -0.72
20.75 | 1.9483 | 1.938 | 1.8768 | 116.057 | -0.74 | 20.75 | 18.3779 | 5.3 | 5.3931 | 118.0811 | -0.96 | 20.75 | 1.946 | -1.9 | 116.3559 | -1.8301 | -0.72
20.76 | 1.948 | 1.938 | 1.8776 | 116.0614 | -0.74 | 20.76 | 18.3733 | 5.3 | 5.3941 | 118.0693 | -0.96 | 20.76 | 1.9452 | -1.9 | 116.3514 | -1.8274 | -0.72
20.77 | 1.9476 | 1.938 | 1.8776 | 116.072 | -0.74 | 20.77 | 18.3682 | 5.3 | 5.3901 | 118.0353 | -0.96 | 20.77 | 1.945 | -1.9 | 116.3611 | -1.8261 | -0.72
20.78 | 1.9467 | 1.938 | 1.8776 | 116.0901 | -0.74 | 20.78 | 18.3648 | 5.3 | 5.3829 | 117.9894 | -0.96 | 20.78 | 1.946 | -1.9 | 116.3726 | -1.8256 | -0.72
20.79 | 1.9466 | 1.938 | 1.8781 | 116.1116 | -0.74 | 20.79 | 18.3591 | 5.3 | 5.377 | 117.9477 | -0.96 | 20.79 | 1.9448 | -1.9 | 116.3767 | -1.8279 | -0.72
20.8 | 1.9474 | 1.938 | 1.8794 | 116.1249 | -0.74 | 20.8 | 18.3549 | 5.3 | 5.3745 | 117.9356 | -0.96 | 20.8 | 1.9435 | -1.9 | 116.3773 | -1.8307 | -0.72
20.81 | 1.9486 | 1.938 | 1.8799 | 116.1309 | -0.74 | 20.81 | 18.3563 | 5.3 | 5.3758 | 117.9417 | -0.96 | 20.81 | 1.9428 | -1.9 | 116.3828 | -1.8291 | -0.72
20.82 | 1.95 | 1.938 | 1.8785 | 116.1213 | -0.74 | 20.82 | 18.3564 | 5.3 | 5.3801 | 117.9245 | -0.96 | 20.82 | 1.9423 | -1.9 | 116.3855 | -1.8264 | -0.72
20.83 | 1.9503 | 1.938 | 1.879 | 116.1196 | -0.74 | 20.83 | 18.3559 | 5.3 | 5.3886 | 117.8785 | -0.96 | 20.83 | 1.9431 | -1.9 | 116.3857 | -1.8251 | -0.72
20.84 | 1.9498 | 1.938 | 1.8797 | 116.1359 | -0.74 | 20.84 | 18.3556 | 5.3 | 5.3909 | 117.83 | -0.96 | 20.84 | 1.943 | -1.9 | 116.3881 | -1.8268 | -0.72
20.85 | 1.9496 | 1.938 | 1.8788 | 116.15 | -0.74 | 20.85 | 18.353 | 5.3 | 5.3817 | 117.7871 | -0.96 | 20.85 | 1.9426 | -1.9 | 116.4017 | -1.8271 | -0.72
20.86 | 1.949 | 1.938 | 1.8786 | 116.1632 | -0.74 | 20.86 | 18.3485 | 5.3 | 5.3702 | 117.7341 | -0.96 | 20.86 | 1.9431 | -1.9 | 116.416 | -1.8245 | -0.72
20.87 | 1.9488 | 1.938 | 1.879 | 116.1796 | -0.74 | 20.87 | 18.3433 | 5.3 | 5.3607 | 117.6765 | -0.96 | 20.87 | 1.9436 | -1.9 | 116.4132 | -1.825 | -0.72
20.88 | 1.9492 | 1.938 | 1.8793 | 116.2009 | -0.74 | 20.88 | 18.3402 | 5.3 | 5.3515 | 117.6214 | -0.96 | 20.88 | 1.9439 | -1.9 | 116.4187 | -1.8263 | -0.72
20.89 | 1.9493 | 1.938 | 1.8793 | 116.2138 | -0.74 | 20.89 | 18.3401 | 5.3 | 5.3448 | 117.5874 | -0.96 | 20.89 | 1.9429 | -1.9 | 116.4381 | -1.8272 | -0.72
20.9 | 1.9505 | 1.938 | 1.8796 | 116.2171 | -0.74 | 20.9 | 18.3416 | 5.3 | 5.342 | 117.5721 | -0.96 | 20.9 | 1.9429 | -1.9 | 116.4455 | -1.8274 | -0.72
20.91 | 1.9521 | 1.938 | 1.8804 | 116.2201 | -0.74 | 20.91 | 18.3428 | 5.3 | 5.3414 | 117.556 | -0.96 | 20.91 | 1.9452 | -1.9 | 116.4339 | -1.8267 | -0.72
20.92 | 1.9521 | 1.938 | 1.8805 | 116.2244 | -0.74 | 20.92 | 18.344 | 5.3 | 5.3432 | 117.5475 | -0.96 | 20.92 | 1.9466 | -1.9 | 116.4334 | -1.8264 | -0.72
20.93 | 1.9512 | 1.938 | 1.8807 | 116.2367 | -0.74 | 20.93 | 18.3475 | 5.3 | 5.3488 | 117.5596 | -0.96 | 20.93 | 1.9462 | -1.9 | 116.4453 | -1.8268 | -0.72
20.94 | 1.9508 | 1.938 | 1.8814 | 116.2558 | -0.74 | 20.94 | 18.3557 | 5.3 | 5.3543 | 117.5816 | -0.96 | 20.94 | 1.9438 | -1.9 | 116.451 | -1.8273 | -0.72
20.95 | 1.951 | 1.938 | 1.8815 | 116.2779 | -0.74 | 20.95 | 18.3642 | 5.3 | 5.3591 | 117.5965 | -0.96 | 20.95 | 1.9425 | -1.9 | 116.4587 | -1.827 | -0.72
20.96 | 1.9515 | 1.938 | 1.8811 | 116.2956 | -0.74 | 20.96 | 18.3676 | 5.3 | 5.3629 | 117.5925 | -0.96 | 20.96 | 1.9428 | -1.9 | 116.4661 | -1.8251 | -0.72
20.97 | 1.9519 | 1.938 | 1.8808 | 116.3009 | -0.74 | 20.97 | 18.3675 | 5.3 | 5.3631 | 117.5731 | -0.96 | 20.97 | 1.9431 | -1.9 | 116.4795 | -1.824 | -0.72
20.98 | 1.9517 | 1.938 | 1.8805 | 116.3128 | -0.74 | 20.98 | 18.3697 | 5.3 | 5.3595 | 117.5262 | -0.96 | 20.98 | 1.9442 | -1.9 | 116.4889 | -1.8242 | -0.72
20.99 | 1.9507 | 1.938 | 1.88 | 116.3265 | -0.74 | 20.99 | 18.3686 | 5.3 | 5.354 | 117.473 | -0.96 | 20.99 | 1.9474 | -1.9 | 116.4935 | -1.8239 | -0.72
21 | 1.9505 | 1.938 | 1.8806 | 116.3228 | -0.74 | 21 | 18.362 | 5.3 | 5.3479 | 117.453 | -0.96 | 21 | 1.9469 | -1.9 | 116.4892 | -1.8245 | -0.72
21.01 | 1.9514 | 1.938 | 1.8819 | 116.3211 | -0.74 | 21.01 | 18.3588 | 5.3 | 5.3383 | 117.4441 | -0.96 | 21.01 | 1.9437 | -1.9 | 116.4896 | -1.8248 | -0.7204
21.02 | 1.9514 | 1.938 | 1.8819 | 116.3274 | -0.74 | 21.02 | 18.3579 | 5.3 | 5.3332 | 117.4433 | -0.96 | 21.02 | 1.9438 | -1.9 | 116.5045 | -1.8248 | -0.7208
21.03 | 1.9518 | 1.938 | 1.8823 | 116.3352 | -0.73961 | 21.03 | 18.3584 | 5.3 | 5.3359 | 117.4305 | -0.96 | 21.03 | 1.9419 | -1.9 | 116.5026 | -1.8246 | -0.7212
21.04 | 1.9533 | 1.938 | 1.8839 | 116.3387 | -0.73901 | 21.04 | 18.3618 | 5.3 | 5.342 | 117.4167 | -0.96 | 21.04 | 1.9397 | -1.9 | 116.5064 | -1.8224 | -0.7216
21.05 | 1.9534 | 1.938 | 1.8855 | 116.3396 | -0.73841 | 21.05 | 18.365 | 5.3 | 5.3491 | 117.4258 | -0.96 | 21.05 | 1.9416 | -1.9 | 116.517 | -1.8222 | -0.722
21.06 | 1.9524 | 1.938 | 1.8857 | 116.3454 | -0.73781 | 21.06 | 18.3664 | 5.3 | 5.353 | 117.4297 | -0.96 | 21.06 | 1.9443 | -1.9 | 116.5199 | -1.8259 | -0.7224
21.07 | 1.9529 | 1.938 | 1.8815 | 116.3428 | -0.73721 | 21.07 | 18.366 | 5.3 | 5.3548 | 117.4225 | -0.96 | 21.07 | 1.9446 | -1.9 | 116.5145 | -1.8272 | -0.7228
21.08 | 1.9543 | 1.938 | 1.8735 | 116.3259 | -0.73661 | 21.08 | 18.3672 | 5.3 | 5.351 | 117.4083 | -0.96 | 21.08 | 1.9443 | -1.9 | 116.5056 | -1.8239 | -0.7232
21.09 | 1.9538 | 1.938 | 1.8686 | 116.3211 | -0.73601 | 21.09 | 18.3673 | 5.3 | 5.3447 | 117.3758 | -0.96 | 21.09 | 1.943 | -1.9 | 116.5105 | -1.8215 | -0.7236
21.1 | 1.9521 | 1.938 | 1.8676 | 116.3235 | -0.73541 | 21.1 | 18.3638 | 5.3 | 5.3421 | 117.3301 | -0.96 | 21.1 | 1.9417 | -1.9 | 116.5229 | -1.8207 | -0.724
21.11 | 1.9511 | 1.938 | 1.8666 | 116.3171 | -0.73481 | 21.11 | 18.3618 | 5.3 | 5.341 | 117.2897 | -0.96 | 21.11 | 1.9433 | -1.9 | 116.5243 | -1.8197 | -0.7244
21.12 | 1.9517 | 1.938 | 1.8657 | 116.3152 | -0.73421 | 21.12 | 18.362 | 5.3 | 5.3399 | 117.249 | -0.96 | 21.12 | 1.9455 | -1.9 | 116.5193 | -1.819 | -0.7248
21.13 | 1.9525 | 1.938 | 1.8655 | 116.3036 | -0.73361 | 21.13 | 18.3577 | 5.3 | 5.3362 | 117.2039 | -0.96 | 21.13 | 1.9451 | -1.9 | 116.5259 | -1.8184 | -0.7252
21.14 | 1.9529 | 1.938 | 1.8655 | 116.2825 | -0.73301 | 21.14 | 18.353 | 5.3 | 5.3288 | 117.1719 | -0.96 | 21.14 | 1.9447 | -1.9 | 116.5357 | -1.8185 | -0.7256
21.15 | 1.9528 | 1.938 | 1.865 | 116.269 | -0.73241 | 21.15 | 18.354 | 5.3 | 5.3211 | 117.1575 | -0.96 | 21.15 | 1.9459 | -1.9 | 116.5311 | -1.8177 | -0.726
21.16 | 1.9523 | 1.938 | 1.8643 | 116.2592 | -0.73181 | 21.16 | 18.3554 | 5.3 | 5.3178 | 117.1562 | -0.96 | 21.16 | 1.9456 | -1.9 | 116.5213 | -1.8161 | -0.7264
21.17 | 1.9522 | 1.938 | 1.8627 | 116.2343 | -0.73121 | 21.17 | 18.3557 | 5.3 | 5.3177 | 117.1603 | -0.96 | 21.17 | 1.9437 | -1.9 | 116.522 | -1.8157 | -0.7268
21.18 | 1.951 | 1.938 | 1.8613 | 116.21 | -0.73061 | 21.18 | 18.3604 | 5.3 | 5.3267 | 117.1812 | -0.96 | 21.18 | 1.9423 | -1.9 | 116.5201 | -1.8159 | -0.7272
21.19 | 1.9501 | 1.938 | 1.8602 | 116.1978 | -0.73001 | 21.19 | 18.369 | 5.3 | 5.3378 | 117.2094 | -0.96 | 21.19 | 1.9424 | -1.9 | 116.5126 | -1.8175 | -0.7276
21.2 | 1.9504 | 1.938 | 1.8594 | 116.1847 | -0.72941 | 21.2 | 18.3739 | 5.3 | 5.3461 | 117.2338 | -0.96 | 21.2 | 1.9428 | -1.9 | 116.5182 | -1.8181 | -0.728
21.21 | 1.9504 | 1.938 | 1.8592 | 116.1736 | -0.72881 | 21.21 | 18.3749 | 5.3 | 5.3559 | 117.256 | -0.96 | 21.21 | 1.9432 | -1.9 | 116.5224 | -1.8164 | -0.7284
21.22 | 1.9503 | 1.938 | 1.8593 | 116.172 | -0.72821 | 21.22 | 18.375 | 5.3 | 5.3582 | 117.2559 | -0.96 | 21.22 | 1.9433 | -1.9 | 116.5155 | -1.8159 | -0.7288
21.23 | 1.9493 | 1.938 | 1.8588 | 116.1582 | -0.72761 | 21.23 | 18.3801 | 5.3 | 5.3512 | 117.2403 | -0.96 | 21.23 | 1.9432 | -1.9 | 116.5054 | -1.8166 | -0.7292
21.24 | 1.9499 | 1.938 | 1.8583 | 116.1349 | -0.72701 | 21.24 | 18.3828 | 5.3 | 5.3465 | 117.2299 | -0.96 | 21.24 | 1.9432 | -1.9 | 116.5025 | -1.817 | -0.7296
21.25 | 1.9516 | 1.938 | 1.8583 | 116.1214 | -0.72641 | 21.25 | 18.3798 | 5.3 | 5.3462 | 117.2255 | -0.96 | 21.25 | 1.9424 | -1.9 | 116.5118 | -1.8174 | -0.73
21.26 | 1.9514 | 1.938 | 1.8588 | 116.1135 | -0.72581 | 21.26 | 18.3773 | 5.3 | 5.3428 | 117.2077 | -0.96 | 21.26 | 1.9414 | -1.9 | 116.5185 | -1.8181 | -0.7304
21.27 | 1.9505 | 1.938 | 1.8598 | 116.0954 | -0.72521 | 21.27 | 18.3743 | 5.3 | 5.3397 | 117.1931 | -0.96 | 21.27 | 1.9414 | -1.9 | 116.5237 | -1.8185 | -0.7308
21.28 | 1.9492 | 1.938 | 1.8603 | 116.0687 | -0.72461 | 21.28 | 18.3746 | 5.3 | 5.3384 | 117.2039 | -0.96 | 21.28 | 1.9438 | -1.9 | 116.5272 | -1.8187 | -0.7312
21.29 | 1.949 | 1.938 | 1.8605 | 116.0553 | -0.72401 | 21.29 | 18.3761 | 5.3 | 5.3377 | 117.2172 | -0.96 | 21.29 | 1.9448 | -1.9 | 116.5364 | -1.8172 | -0.7316
21.3 | 1.9495 | 1.938 | 1.8607 | 116.0461 | -0.72341 | 21.3 | 18.3754 | 5.3 | 5.3382 | 117.2289 | -0.96 | 21.3 | 1.9431 | -1.9 | 116.5429 | -1.8166 | -0.732
21.31 | 1.9491 | 1.938 | 1.8605 | 116.0339 | -0.72281 | 21.31 | 18.3743 | 5.3 | 5.3399 | 117.2447 | -0.96 | 21.31 | 1.9437 | -1.9 | 116.5374 | -1.8184 | -0.7324
21.32 | 1.949 | 1.938 | 1.86 | 116.0305 | -0.72221 | 21.32 | 18.3735 | 5.3 | 5.3442 | 117.2585 | -0.96 | 21.32 | 1.9453 | -1.9 | 116.5317 | -1.8197 | -0.7328
21.33 | 1.948 | 1.938 | 1.8684 | 116.0471 | -0.72161 | 21.33 | 18.3719 | 5.3 | 5.3502 | 117.2468 | -0.96 | 21.33 | 1.9443 | -1.9 | 116.5326 | -1.8205 | -0.7332
21.34 | 1.9467 | 1.938 | 1.8802 | 116.0695 | -0.72101 | 21.34 | 18.3707 | 5.3 | 5.3523 | 117.2237 | -0.96 | 21.34 | 1.943 | -1.9 | 116.5392 | -1.8192 | -0.7336
21.35 | 1.9466 | 1.938 | 1.8871 | 116.077 | -0.72041 | 21.35 | 18.3716 | 5.3 | 5.3492 | 117.2149 | -0.96 | 21.35 | 1.9431 | -1.9 | 116.5407 | -1.8175 | -0.734
21.36 | 1.947 | 1.938 | 1.8929 | 116.0792 | -0.71981 | 21.36 | 18.3726 | 5.3 | 5.3457 | 117.21 | -0.96 | 21.36 | 1.9436 | -1.9 | 116.5484 | -1.818 | -0.7344
21.37 | 1.9475 | 1.938 | 1.8969 | 116.0781 | -0.71921 | 21.37 | 18.373 | 5.3 | 5.341 | 117.2041 | -0.96 | 21.37 | 1.9441 | -1.9 | 116.5581 | -1.8175 | -0.7348
21.38 | 1.948 | 1.938 | 1.9048 | 116.0683 | -0.71861 | 21.38 | 18.3721 | 5.3 | 5.3397 | 117.205 | -0.96 | 21.38 | 1.9443 | -1.9 | 116.5586 | -1.8156 | -0.7352
21.39 | 1.9473 | 1.938 | 1.9131 | 116.0548 | -0.71801 | 21.39 | 18.3699 | 5.3 | 5.3416 | 117.2103 | -0.96 | 21.39 | 1.944 | -1.9 | 116.5505 | -1.8156 | -0.7356
21.4 | 1.9473 | 1.938 | 1.9162 | 116.0361 | -0.71741 | 21.4 | 18.3698 | 5.3 | 5.343 | 117.2138 | -0.96 | 21.4 | 1.944 | -1.9 | 116.5452 | -1.8167 | -0.736
21.41 | 1.9486 | 1.938 | 1.9181 | 116.0215 | -0.71681 | 21.41 | 18.3719 | 5.3 | 5.3472 | 117.2252 | -0.96 | 21.41 | 1.9441 | -1.9 | 116.5516 | -1.8177 | -0.7364
21.42 | 1.9481 | 1.938 | 1.9242 | 116.0324 | -0.71621 | 21.42 | 18.3707 | 5.3 | 5.3541 | 117.2245 | -0.96 | 21.42 | 1.9431 | -1.9 | 116.5595 | -1.8187 | -0.7368
21.43 | 1.9459 | 1.938 | 1.9395 | 116.0565 | -0.71561 | 21.43 | 18.3689 | 5.3 | 5.3627 | 117.219 | -0.96 | 21.43 | 1.9435 | -1.9 | 116.5699 | -1.8179 | -0.7372
21.44 | 1.945 | 1.938 | 1.9525 | 116.0798 | -0.71501 | 21.44 | 18.3708 | 5.3 | 5.3664 | 117.2223 | -0.96 | 21.44 | 1.9448 | -1.9 | 116.5833 | -1.8168 | -0.7376
21.45 | 1.947 | 1.938 | 1.956 | 116.106 | -0.71441 | 21.45 | 18.3723 | 5.3 | 5.363 | 117.223 | -0.96 | 21.45 | 1.9446 | -1.9 | 116.5925 | -1.8156 | -0.738
21.46 | 1.9496 | 1.938 | 1.9571 | 116.1323 | -0.71381 | 21.46 | 18.3717 | 5.3 | 5.358 | 117.2218 | -0.96 | 21.46 | 1.9443 | -1.9 | 116.5897 | -1.814 | -0.7384
21.47 | 1.9509 | 1.938 | 1.9563 | 116.1519 | -0.71321 | 21.47 | 18.3696 | 5.3 | 5.3532 | 117.2223 | -0.96 | 21.47 | 1.9451 | -1.9 | 116.5868 | -1.8133 | -0.7388
21.48 | 1.951 | 1.938 | 1.9561 | 116.1658 | -0.71261 | 21.48 | 18.3686 | 5.3 | 5.3519 | 117.2274 | -0.96 | 21.48 | 1.9456 | -1.9 | 116.5892 | -1.8135 | -0.7392
21.49 | 1.951 | 1.938 | 1.9564 | 116.1752 | -0.71201 | 21.49 | 18.3695 | 5.3 | 5.356 | 117.2318 | -0.96 | 21.49 | 1.9455 | -1.9 | 116.5871 | -1.8136 | -0.7396
21.5 | 1.9513 | 1.938 | 1.9567 | 116.18 | -0.71141 | 21.5 | 18.3679 | 5.3 | 5.3591 | 117.2106 | -0.96 | 21.5 | 1.9455 | -1.9 | 116.5878 | -1.8135 | -0.74
21.51 | 1.9521 | 1.938 | 1.9574 | 116.1767 | -0.71081 | 21.51 | 18.3621 | 5.3 | 5.3519 | 117.1601 | -0.96 | 21.51 | 1.9446 | -1.9 | 116.5872 | -1.8141 | -0.74
21.52 | 1.9523 | 1.938 | 1.9571 | 116.1781 | -0.71021 | 21.52 | 18.3583 | 5.3 | 5.338 | 117.132 | -0.96 | 21.52 | 1.9444 | -1.9 | 116.5893 | -1.8151 | -0.74
21.53 | 1.9537 | 1.938 | 1.954 | 116.2033 | -0.71 | 21.53 | 18.3554 | 5.3 | 5.3241 | 117.1074 | -0.96 | 21.53 | 1.9441 | -1.9 | 116.5987 | -1.8158 | -0.74
21.54 | 1.9553 | 1.938 | 1.9497 | 116.2311 | -0.71 | 21.54 | 18.3503 | 5.3 | 5.3116 | 117.0617 | -0.96 | 21.54 | 1.9443 | -1.9 | 116.6018 | -1.8166 | -0.74
21.55 | 1.9535 | 1.938 | 1.9501 | 116.2416 | -0.71 | 21.55 | 18.3461 | 5.3 | 5.3051 | 117.034 | -0.96 | 21.55 | 1.945 | -1.9 | 116.5933 | -1.8182 | -0.74
21.56 | 1.9504 | 1.938 | 1.9553 | 116.2577 | -0.71 | 21.56 | 18.3433 | 5.3 | 5.3013 | 117.0173 | -0.96 | 21.56 | 1.9441 | -1.9 | 116.5871 | -1.8192 | -0.74
21.57 | 1.9493 | 1.938 | 1.96 | 116.2829 | -0.71 | 21.57 | 18.3457 | 5.3 | 5.298 | 117.0059 | -0.96 | 21.57 | 1.9433 | -1.9 | 116.5926 | -1.8188 | -0.74
21.58 | 1.9498 | 1.938 | 1.9661 | 116.2954 | -0.71 | 21.58 | 18.3509 | 5.3 | 5.2989 | 117.0013 | -0.96 | 21.58 | 1.9436 | -1.9 | 116.5856 | -1.8177 | -0.74
21.59 | 1.9492 | 1.938 | 1.9764 | 116.3078 | -0.71 | 21.59 | 18.3527 | 5.3 | 5.2929 | 116.9861 | -0.96 | 21.59 | 1.9432 | -1.9 | 116.5753 | -1.8181 | -0.74
21.6 | 1.9475 | 1.938 | 1.9859 | 116.3229 | -0.71 | 21.6 | 18.35 | 5.3 | 5.2791 | 116.9642 | -0.96 | 21.6 | 1.9433 | -1.9 | 116.5798 | -1.8197 | -0.74
21.61 | 1.9467 | 1.938 | 1.9943 | 116.3235 | -0.71 | 21.61 | 18.3482 | 5.3 | 5.2682 | 116.9462 | -0.96 | 21.61 | 1.9436 | -1.9 | 116.5865 | -1.8218 | -0.74
21.62 | 1.9481 | 1.938 | 2.0017 | 116.326 | -0.71 | 21.62 | 18.3489 | 5.3 | 5.2582 | 116.9228 | -0.96 | 21.62 | 1.9431 | -1.9 | 116.5855 | -1.8227 | -0.74
21.63 | 1.9499 | 1.938 | 2.0058 | 116.3279 | -0.71 | 21.63 | 18.3535 | 5.3 | 5.2469 | 116.8957 | -0.96 | 21.63 | 1.9439 | -1.9 | 116.5813 | -1.8202 | -0.74
21.64 | 1.9504 | 1.938 | 2.0074 | 116.3257 | -0.71 | 21.64 | 18.3591 | 5.3 | 5.2403 | 116.8977 | -0.96 | 21.64 | 1.9442 | -1.9 | 116.5805 | -1.8171 | -0.74
21.65 | 1.9502 | 1.938 | 2.0081 | 116.3276 | -0.71 | 21.65 | 18.36 | 5.3 | 5.2411 | 116.9259 | -0.96 | 21.65 | 1.9443 | -1.9 | 116.5817 | -1.8156 | -0.74
21.66 | 1.9502 | 1.938 | 2.0094 | 116.3331 | -0.71 | 21.66 | 18.3601 | 5.3 | 5.2411 | 116.9464 | -0.96 | 21.66 | 1.9456 | -1.9 | 116.5924 | -1.8146 | -0.74
21.67 | 1.9502 | 1.938 | 2.0108 | 116.34 | -0.71 | 21.67 | 18.362 | 5.3 | 5.241 | 116.9657 | -0.96 | 21.67 | 1.9458 | -1.9 | 116.5991 | -1.8135 | -0.74
21.68 | 1.9502 | 1.938 | 2.0102 | 116.3366 | -0.71 | 21.68 | 18.3661 | 5.3 | 5.2431 | 116.9808 | -0.96 | 21.68 | 1.9447 | -1.9 | 116.5923 | -1.8149 | -0.74
21.69 | 1.9508 | 1.938 | 2.0096 | 116.3308 | -0.71 | 21.69 | 18.3684 | 5.3 | 5.2427 | 116.9714 | -0.96 | 21.69 | 1.944 | -1.9 | 116.5934 | -1.8165 | -0.74
21.7 | 1.9507 | 1.938 | 2.0112 | 116.3387 | -0.71 | 21.7 | 18.368 | 5.3 | 5.2368 | 116.9432 | -0.96 | 21.7 | 1.944 | -1.9 | 116.5965 | -1.8163 | -0.74
21.71 | 1.9508 | 1.938 | 2.0119 | 116.3473 | -0.71 | 21.71 | 18.3677 | 5.3 | 5.2281 | 116.9266 | -0.96 | 21.71 | 1.9438 | -1.9 | 116.5961 | -1.8151 | -0.74
21.72 | 1.9506 | 1.938 | 2.0114 | 116.3327 | -0.71 | 21.72 | 18.367 | 5.3 | 5.2213 | 116.9185 | -0.96 | 21.72 | 1.9436 | -1.9 | 116.5951 | -1.8145 | -0.74
21.73 | 1.9504 | 1.938 | 2.01 | 116.3194 | -0.71 | 21.73 | 18.3657 | 5.3 | 5.2132 | 116.9087 | -0.96 | 21.73 | 1.9446 | -1.9 | 116.5968 | -1.8155 | -0.74
21.74 | 1.9506 | 1.938 | 2.0095 | 116.3117 | -0.71 | 21.74 | 18.3635 | 5.3 | 5.2072 | 116.897 | -0.96 | 21.74 | 1.9452 | -1.9 | 116.5969 | -1.8165 | -0.74
21.75 | 1.95 | 1.938 | 2.0103 | 116.2919 | -0.71 | 21.75 | 18.3614 | 5.3 | 5.2083 | 116.8895 | -0.96 | 21.75 | 1.9441 | -1.9 | 116.5985 | -1.8181 | -0.74
21.76 | 1.9494 | 1.938 | 2.0105 | 116.274 | -0.71 | 21.76 | 18.362 | 5.3 | 5.2104 | 116.8945 | -0.96 | 21.76 | 1.9427 | -1.9 | 116.6039 | -1.8193 | -0.74
21.77 | 1.9487 | 1.938 | 2.0104 | 116.2685 | -0.71 | 21.77 | 18.3656 | 5.3 | 5.211 | 116.8986 | -0.96 | 21.77 | 1.9434 | -1.9 | 116.6066 | -1.8184 | -0.74
21.78 | 1.9468 | 1.938 | 2.0095 | 116.2562 | -0.71 | 21.78 | 18.37 | 5.3 | 5.2121 | 116.9057 | -0.96 | 21.78 | 1.9452 | -1.9 | 116.6102 | -1.8171 | -0.74
21.79 | 1.9461 | 1.938 | 2.0077 | 116.2424 | -0.71 | 21.79 | 18.3716 | 5.3 | 5.212 | 116.9125 | -0.96 | 21.79 | 1.9452 | -1.9 | 116.591 | -1.815 | -0.74
21.8 | 1.9475 | 1.938 | 2.007 | 116.2378 | -0.71 | 21.8 | 18.3717 | 5.3 | 5.2117 | 116.9179 | -0.96 | 21.8 | 1.944 | -1.9 | 116.5634 | -1.8134 | -0.74
21.81 | 1.9486 | 1.938 | 2.0072 | 116.235 | -0.71 | 21.81 | 18.3737 | 5.3 | 5.2139 | 116.9326 | -0.96 | 21.81 | 1.9444 | -1.9 | 116.5482 | -1.8153 | -0.74
21.82 | 1.9487 | 1.938 | 2.0064 | 116.2338 | -0.71 | 21.82 | 18.3728 | 5.3 | 5.2158 | 116.926 | -0.96 | 21.82 | 1.9439 | -1.9 | 116.5422 | -1.8161 | -0.74
21.83 | 1.9487 | 1.938 | 2.0031 | 116.2245 | -0.71 | 21.83 | 18.3668 | 5.3 | 5.2158 | 116.8755 | -0.96 | 21.83 | 1.9428 | -1.9 | 116.5332 | -1.8139 | -0.74
21.84 | 1.9488 | 1.938 | 2.0001 | 116.2201 | -0.71 | 21.84 | 18.3629 | 5.3 | 5.2105 | 116.8177 | -0.96 | 21.84 | 1.9404 | -1.9 | 116.5155 | -1.8153 | -0.74
21.85 | 1.9491 | 1.938 | 1.9997 | 116.2311 | -0.71 | 21.85 | 18.3625 | 5.3 | 5.2001 | 116.774 | -0.96 | 21.85 | 1.9395 | -1.9 | 116.5058 | -1.817 | -0.74
21.86 | 1.9501 | 1.938 | 1.9993 | 116.2348 | -0.71 | 21.86 | 18.3598 | 5.3 | 5.1913 | 116.7385 | -0.96 | 21.86 | 1.9415 | -1.9 | 116.5 | -1.8135 | -0.74
21.87 | 1.9511 | 1.938 | 1.9986 | 116.2225 | -0.71 | 21.87 | 18.354 | 5.3 | 5.1882 | 116.7117 | -0.96 | 21.87 | 1.9421 | -1.9 | 116.4967 | -1.8119 | -0.74
21.88 | 1.9498 | 1.938 | 1.9985 | 116.2147 | -0.71 | 21.88 | 18.3501 | 5.3 | 5.1896 | 116.6798 | -0.96 | 21.88 | 1.9427 | -1.9 | 116.4937 | -1.8141 | -0.74
21.89 | 1.947 | 1.938 | 2.001 | 116.2025 | -0.71 | 21.89 | 18.3479 | 5.3 | 5.1975 | 116.6533 | -0.96 | 21.89 | 1.9422 | -1.9 | 116.5025 | -1.8151 | -0.74
21.9 | 1.945 | 1.938 | 2.0062 | 116.185 | -0.71 | 21.9 | 18.3459 | 5.3 | 5.2088 | 116.6433 | -0.96 | 21.9 | 1.9427 | -1.9 | 116.5079 | -1.815 | -0.74
21.91 | 1.9457 | 1.938 | 2.0101 | 116.1818 | -0.71 | 21.91 | 18.3451 | 5.3 | 5.2207 | 116.6406 | -0.96 | 21.91 | 1.9463 | -1.9 | 116.4993 | -1.8163 | -0.74
21.92 | 1.9471 | 1.938 | 2.0117 | 116.1746 | -0.71 | 21.92 | 18.3471 | 5.3 | 5.2467 | 116.6457 | -0.96 | 21.92 | 1.9473 | -1.9 | 116.4936 | -1.8167 | -0.74
21.93 | 1.9458 | 1.938 | 2.0166 | 116.1657 | -0.71 | 21.93 | 18.3555 | 5.3 | 5.2776 | 116.6337 | -0.96 | 21.93 | 1.9448 | -1.9 | 116.493 | -1.8168 | -0.74
21.94 | 1.9447 | 1.938 | 2.022 | 116.1633 | -0.71 | 21.94 | 18.361 | 5.3 | 5.2907 | 116.6136 | -0.96 | 21.94 | 1.9418 | -1.9 | 116.4911 | -1.8161 | -0.74
21.95 | 1.9464 | 1.938 | 2.0241 | 116.1634 | -0.71 | 21.95 | 18.3609 | 5.3 | 5.2961 | 116.6198 | -0.96 | 21.95 | 1.9413 | -1.9 | 116.4807 | -1.8156 | -0.74
21.96 | 1.9477 | 1.938 | 2.0253 | 116.172 | -0.71 | 21.96 | 18.3606 | 5.3 | 5.3027 | 116.6269 | -0.96 | 21.96 | 1.9418 | -1.9 | 116.4663 | -1.8166 | -0.74
21.97 | 1.9481 | 1.938 | 2.0261 | 116.1902 | -0.71 | 21.97 | 18.3594 | 5.3 | 5.3047 | 116.6213 | -0.96 | 21.97 | 1.9419 | -1.9 | 116.4502 | -1.8176 | -0.74
21.98 | 1.948 | 1.938 | 2.0251 | 116.2001 | -0.71 | 21.98 | 18.3634 | 5.3 | 5.3051 | 116.6374 | -0.96 | 21.98 | 1.9417 | -1.9 | 116.446 | -1.8181 | -0.74
21.99 | 1.9483 | 1.938 | 2.0223 | 116.2089 | -0.71 | 21.99 | 18.3684 | 5.3 | 5.299 | 116.6496 | -0.96 | 21.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.4354 | -1.8223 | -0.74
22 | 1.949 | 1.938 | 2.0205 | 116.2085 | -0.71 | 22 | 18.3685 | 5.3 | 5.2873 | 116.6506 | -0.96 | 22 | 1.9451 | -1.9 | 116.4218 | -1.8296 | -0.74
22.01 | 1.949 | 1.938 | 2.0207 | 116.196 | -0.71 | 22.01 | 18.369 | 5.3 | 5.2788 | 116.6535 | -0.96 | 22.01 | 1.944 | -1.9 | 116.4234 | -1.8394 | -0.74
22.02 | 1.9499 | 1.938 | 2.0206 | 116.1913 | -0.71 | 22.02 | 18.37 | 5.3 | 5.2645 | 116.6314 | -0.96 | 22.02 | 1.9444 | -1.9 | 116.4184 | -1.8525 | -0.74
22.03 | 1.9513 | 1.938 | 2.02 | 116.1878 | -0.71 | 22.03 | 18.3611 | 5.3 | 5.2251 | 116.5817 | -0.96 | 22.03 | 1.9466 | -1.9 | 116.4026 | -1.8626 | -0.74
22.04 | 1.9514 | 1.938 | 2.0202 | 116.1886 | -0.71 | 22.04 | 18.3498 | 5.3 | 5.1993 | 116.5411 | -0.96 | 22.04 | 1.9458 | -1.9 | 116.3954 | -1.8714 | -0.74
22.05 | 1.9501 | 1.938 | 2.0204 | 116.1993 | -0.71 | 22.05 | 18.349 | 5.3 | 5.2097 | 116.5265 | -0.96 | 22.05 | 1.9422 | -1.9 | 116.3881 | -1.8806 | -0.74
22.06 | 1.9494 | 1.938 | 2.0191 | 116.2064 | -0.71 | 22.06 | 18.3506 | 5.3 | 5.2177 | 116.5198 | -0.96 | 22.06 | 1.9394 | -1.9 | 116.3697 | -1.888 | -0.74
22.07 | 1.95 | 1.938 | 2.0163 | 116.2096 | -0.71 | 22.07 | 18.3482 | 5.3 | 5.2253 | 116.5213 | -0.96 | 22.07 | 1.9394 | -1.9 | 116.3617 | -1.8924 | -0.74
22.08 | 1.9509 | 1.938 | 2.015 | 116.2244 | -0.71 | 22.08 | 18.3515 | 5.3 | 5.2486 | 116.5388 | -0.96 | 22.08 | 1.94 | -1.9 | 116.3631 | -1.8949 | -0.74
22.09 | 1.9515 | 1.938 | 2.0152 | 116.2398 | -0.71 | 22.09 | 18.3585 | 5.3 | 5.2669 | 116.5524 | -0.96 | 22.09 | 1.9415 | -1.9 | 116.3604 | -1.9 | -0.74
22.1 | 1.9509 | 1.938 | 2.0154 | 116.2503 | -0.71 | 22.1 | 18.3639 | 5.3 | 5.2702 | 116.5588 | -0.96 | 22.1 | 1.9428 | -1.9 | 116.3528 | -1.9043 | -0.74
22.11 | 1.9505 | 1.938 | 2.0149 | 116.2612 | -0.71 | 22.11 | 18.37 | 5.3 | 5.2692 | 116.571 | -0.96 | 22.11 | 1.9427 | -1.9 | 116.3465 | -1.9056 | -0.74
22.12 | 1.9511 | 1.938 | 2.0146 | 116.2718 | -0.71 | 22.12 | 18.3711 | 5.3 | 5.2643 | 116.5734 | -0.96 | 22.12 | 1.9434 | -1.9 | 116.35 | -1.9064 | -0.74
22.13 | 1.9511 | 1.938 | 2.0146 | 116.2996 | -0.71 | 22.13 | 18.3687 | 5.3 | 5.2637 | 116.5751 | -0.96 | 22.13 | 1.9433 | -1.9 | 116.3527 | -1.9088 | -0.74
22.14 | 1.9511 | 1.938 | 2.0132 | 116.3246 | -0.71 | 22.14 | 18.3677 | 5.3 | 5.2626 | 116.5678 | -0.96 | 22.14 | 1.944 | -1.9 | 116.3462 | -1.9105 | -0.74
22.15 | 1.9519 | 1.938 | 2.0108 | 116.335 | -0.71 | 22.15 | 18.3669 | 5.3 | 5.2481 | 116.5402 | -0.96 | 22.15 | 1.9442 | -1.9 | 116.3427 | -1.9101 | -0.74
22.16 | 1.9514 | 1.938 | 2.0095 | 116.3497 | -0.71 | 22.16 | 18.3629 | 5.3 | 5.2274 | 116.5073 | -0.96 | 22.16 | 1.9444 | -1.9 | 116.3525 | -1.9101 | -0.74
22.17 | 1.9509 | 1.938 | 2.0098 | 116.3561 | -0.71 | 22.17 | 18.3581 | 5.3 | 5.2098 | 116.4784 | -0.96 | 22.17 | 1.9455 | -1.9 | 116.3629 | -1.9096 | -0.74
22.18 | 1.952 | 1.938 | 2.0098 | 116.3714 | -0.71 | 22.18 | 18.3515 | 5.3 | 5.1791 | 116.4522 | -0.96 | 22.18 | 1.9461 | -1.9 | 116.3578 | -1.9094 | -0.74
22.19 | 1.9522 | 1.938 | 2.0091 | 116.3859 | -0.71 | 22.19 | 18.3446 | 5.3 | 5.156 | 116.4255 | -0.96 | 22.19 | 1.9464 | -1.9 | 116.3493 | -1.9111 | -0.74
22.2 | 1.9519 | 1.938 | 2.0091 | 116.3914 | -0.71 | 22.2 | 18.3434 | 5.3 | 5.1564 | 116.4114 | -0.96 | 22.2 | 1.9462 | -1.9 | 116.3404 | -1.9124 | -0.74
22.21 | 1.9525 | 1.938 | 2.0095 | 116.3985 | -0.71 | 22.21 | 18.3448 | 5.3 | 5.1604 | 116.3983 | -0.96 | 22.21 | 1.9447 | -1.9 | 116.3392 | -1.9119 | -0.74
22.22 | 1.9521 | 1.938 | 2.01 | 116.4009 | -0.71 | 22.22 | 18.3437 | 5.3 | 5.164 | 116.3678 | -0.96 | 22.22 | 1.9435 | -1.9 | 116.3401 | -1.9114 | -0.74
22.23 | 1.9525 | 1.938 | 2.0095 | 116.3924 | -0.71 | 22.23 | 18.3455 | 5.3 | 5.1626 | 116.3448 | -0.96 | 22.23 | 1.9428 | -1.9 | 116.334 | -1.9131 | -0.74
22.24 | 1.9536 | 1.938 | 2.0102 | 116.3865 | -0.71 | 22.24 | 18.3485 | 5.3 | 5.1594 | 116.3335 | -0.96 | 22.24 | 1.9435 | -1.9 | 116.3386 | -1.9226 | -0.74
22.25 | 1.9521 | 1.938 | 2.0123 | 116.394 | -0.71 | 22.25 | 18.3489 | 5.3 | 5.1564 | 116.3157 | -0.96 | 22.25 | 1.9456 | -1.9 | 116.3459 | -1.9305 | -0.74
22.26 | 1.9507 | 1.938 | 2.0121 | 116.3949 | -0.71 | 22.26 | 18.3512 | 5.3 | 5.1557 | 116.3102 | -0.96 | 22.26 | 1.9462 | -1.9 | 116.3384 | -1.9307 | -0.74
22.27 | 1.9503 | 1.938 | 2.0118 | 116.3858 | -0.71 | 22.27 | 18.3544 | 5.3 | 5.1586 | 116.3244 | -0.96 | 22.27 | 1.9451 | -1.9 | 116.3304 | -1.9319 | -0.74
22.28 | 1.9506 | 1.938 | 2.0118 | 116.3933 | -0.71 | 22.28 | 18.3604 | 5.3 | 5.1631 | 116.3402 | -0.96 | 22.28 | 1.944 | -1.9 | 116.3293 | -1.9321 | -0.74
22.29 | 1.9514 | 1.938 | 2.0111 | 116.4041 | -0.71 | 22.29 | 18.3659 | 5.3 | 5.1628 | 116.349 | -0.96 | 22.29 | 1.9447 | -1.9 | 116.3274 | -1.9311 | -0.74
22.3 | 1.9513 | 1.938 | 2.0107 | 116.4033 | -0.71 | 22.3 | 18.3648 | 5.3 | 5.1518 | 116.3412 | -0.96 | 22.3 | 1.944 | -1.9 | 116.3267 | -1.9305 | -0.74
22.31 | 1.9505 | 1.938 | 2.0109 | 116.4093 | -0.71 | 22.31 | 18.3613 | 5.3 | 5.1396 | 116.326 | -0.96 | 22.31 | 1.944 | -1.9 | 116.3207 | -1.9305 | -0.74
22.32 | 1.9503 | 1.938 | 2.0115 | 116.4176 | -0.71 | 22.32 | 18.3608 | 5.3 | 5.1371 | 116.3155 | -0.96 | 22.32 | 1.9452 | -1.9 | 116.3223 | -1.9302 | -0.74
22.33 | 1.9509 | 1.938 | 2.012 | 116.4224 | -0.71 | 22.33 | 18.3612 | 5.3 | 5.1354 | 116.3094 | -0.96 | 22.33 | 1.9456 | -1.9 | 116.3317 | -1.9291 | -0.74
22.34 | 1.9515 | 1.938 | 2.0117 | 116.4177 | -0.71 | 22.34 | 18.3604 | 5.3 | 5.1323 | 116.313 | -0.96 | 22.34 | 1.9466 | -1.9 | 116.3246 | -1.9294 | -0.74
22.35 | 1.9514 | 1.938 | 2.0108 | 116.4035 | -0.71 | 22.35 | 18.3595 | 5.3 | 5.1331 | 116.3144 | -0.96 | 22.35 | 1.9452 | -1.9 | 116.3124 | -1.9301 | -0.74
22.36 | 1.951 | 1.938 | 2.0103 | 116.3915 | -0.71 | 22.36 | 18.3588 | 5.3 | 5.1338 | 116.298 | -0.96 | 22.36 | 1.9449 | -1.9 | 116.313 | -1.9308 | -0.74
22.37 | 1.9508 | 1.938 | 2.0093 | 116.3744 | -0.71 | 22.37 | 18.3594 | 5.3 | 5.1355 | 116.284 | -0.96 | 22.37 | 1.9459 | -1.9 | 116.3156 | -1.9311 | -0.74
22.38 | 1.95 | 1.938 | 2.0097 | 116.3584 | -0.71 | 22.38 | 18.3616 | 5.3 | 5.1389 | 116.2918 | -0.96 | 22.38 | 1.9446 | -1.9 | 116.3108 | -1.9325 | -0.74
22.39 | 1.9485 | 1.938 | 2.0111 | 116.3483 | -0.71 | 22.39 | 18.3622 | 5.3 | 5.1389 | 116.2852 | -0.96 | 22.39 | 1.9439 | -1.9 | 116.2933 | -1.9424 | -0.74
22.4 | 1.948 | 1.938 | 2.0109 | 116.3414 | -0.71 | 22.4 | 18.3612 | 5.3 | 5.1373 | 116.2683 | -0.96 | 22.4 | 1.9438 | -1.9 | 116.2775 | -1.9518 | -0.74
22.41 | 1.95 | 1.938 | 2.0106 | 116.3383 | -0.71 | 22.41 | 18.3614 | 5.3 | 5.1378 | 116.2751 | -0.96 | 22.41 | 1.942 | -1.9 | 116.2832 | -1.9548 | -0.74
22.42 | 1.9512 | 1.938 | 2.0114 | 116.3478 | -0.71 | 22.42 | 18.3611 | 5.3 | 5.1381 | 116.2875 | -0.96 | 22.42 | 1.9418 | -1.9 | 116.2867 | -1.956 | -0.74
22.43 | 1.9504 | 1.938 | 2.0122 | 116.3378 | -0.71 | 22.43 | 18.3645 | 5.3 | 5.1409 | 116.3153 | -0.96 | 22.43 | 1.9429 | -1.9 | 116.2786 | -1.956 | -0.74
22.44 | 1.9499 | 1.938 | 2.0123 | 116.3096 | -0.71 | 22.44 | 18.3705 | 5.3 | 5.1445 | 116.3446 | -0.96 | 22.44 | 1.9422 | -1.9 | 116.29 | -1.9575 | -0.74
22.45 | 1.9494 | 1.938 | 2.0122 | 116.297 | -0.71 | 22.45 | 18.3724 | 5.3 | 5.1475 | 116.3609 | -0.96 | 22.45 | 1.9419 | -1.9 | 116.3087 | -1.9562 | -0.74
22.46 | 1.9487 | 1.938 | 2.0127 | 116.2945 | -0.71 | 22.46 | 18.3727 | 5.3 | 5.1504 | 116.3864 | -0.96 | 22.46 | 1.9433 | -1.9 | 116.309 | -1.9529 | -0.74
22.47 | 1.9484 | 1.938 | 2.0132 | 116.2925 | -0.71 | 22.47 | 18.3773 | 5.3 | 5.1529 | 116.4314 | -0.96 | 22.47 | 1.9467 | -1.9 | 116.2942 | -1.9502 | -0.74
22.48 | 1.9478 | 1.938 | 2.0119 | 116.2703 | -0.71 | 22.48 | 18.3831 | 5.3 | 5.1556 | 116.4714 | -0.96 | 22.48 | 1.9503 | -1.9 | 116.2706 | -1.9495 | -0.74
22.49 | 1.9476 | 1.938 | 2.0103 | 116.2552 | -0.71 | 22.49 | 18.3856 | 5.3 | 5.1566 | 116.486 | -0.96 | 22.49 | 1.9481 | -1.9 | 116.2513 | -1.9527 | -0.74
22.5 | 1.9485 | 1.938 | 2.0102 | 116.2604 | -0.71 | 22.5 | 18.387 | 5.3 | 5.1588 | 116.5124 | -0.96 | 22.5 | 1.9437 | -1.9 | 116.2389 | -1.9553 | -0.74
22.51 | 1.9484 | 1.938 | 2.0105 | 116.2633 | -0.71 | 22.51 | 18.3872 | 5.3 | 5.1615 | 116.5455 | -0.96 | 22.51 | 1.9426 | -1.9 | 116.2233 | -1.9557 | -0.74
22.52 | 1.9481 | 1.938 | 2.0112 | 116.2595 | -0.71 | 22.52 | 18.3847 | 5.3 | 5.162 | 116.5576 | -0.96 | 22.52 | 1.9424 | -1.9 | 116.2104 | -1.9555 | -0.74
22.53 | 1.9485 | 1.938 | 2.0118 | 116.2534 | -0.71 | 22.53 | 18.3823 | 5.3 | 5.1578 | 116.553 | -0.96 | 22.53 | 1.94 | -1.9 | 116.2121 | -1.9557 | -0.74
22.54 | 1.9487 | 1.938 | 2.0119 | 116.2559 | -0.71 | 22.54 | 18.3803 | 5.3 | 5.1525 | 116.553 | -0.96 | 22.54 | 1.9399 | -1.9 | 116.2199 | -1.9541 | -0.74
22.55 | 1.9489 | 1.938 | 2.0118 | 116.2576 | -0.71 | 22.55 | 18.3767 | 5.3 | 5.1533 | 116.5649 | -0.96 | 22.55 | 1.9429 | -1.9 | 116.2281 | -1.9552 | -0.74
22.56 | 1.9486 | 1.938 | 2.0113 | 116.2479 | -0.71 | 22.56 | 18.3752 | 5.3 | 5.1546 | 116.5798 | -0.96 | 22.56 | 1.9451 | -1.9 | 116.2329 | -1.9649 | -0.74
22.57 | 1.9476 | 1.938 | 2.0107 | 116.2432 | -0.71 | 22.57 | 18.3736 | 5.3 | 5.159 | 116.5934 | -0.96 | 22.57 | 1.9453 | -1.9 | 116.2321 | -1.9737 | -0.74
22.58 | 1.9481 | 1.938 | 2.0109 | 116.2423 | -0.71 | 22.58 | 18.3712 | 5.3 | 5.1668 | 116.6003 | -0.96 | 22.58 | 1.9445 | -1.9 | 116.2263 | -1.976 | -0.74
22.59 | 1.9489 | 1.938 | 2.0118 | 116.246 | -0.71 | 22.59 | 18.3717 | 5.3 | 5.1693 | 116.6053 | -0.96 | 22.59 | 1.9451 | -1.9 | 116.2176 | -1.9788 | -0.74
22.6 | 1.9483 | 1.938 | 2.0137 | 116.26 | -0.71 | 22.6 | 18.3732 | 5.3 | 5.1662 | 116.6084 | -0.96 | 22.6 | 1.945 | -1.9 | 116.2214 | -1.9807 | -0.74
22.61 | 1.9485 | 1.938 | 2.0154 | 116.2708 | -0.71 | 22.61 | 18.3744 | 5.3 | 5.1611 | 116.6147 | -0.96 | 22.61 | 1.9467 | -1.9 | 116.2311 | -1.9812 | -0.74
22.62 | 1.9491 | 1.938 | 2.0153 | 116.2726 | -0.71 | 22.62 | 18.3715 | 5.3 | 5.1617 | 116.6178 | -0.96 | 22.62 | 1.947 | -1.9 | 116.238 | -1.9834 | -0.74
22.63 | 1.9496 | 1.938 | 2.0171 | 116.2825 | -0.71 | 22.63 | 18.3665 | 5.3 | 5.1658 | 116.6195 | -0.96 | 22.63 | 1.9444 | -1.9 | 116.2466 | -1.9829 | -0.74
22.64 | 1.95 | 1.938 | 2.0193 | 116.304 | -0.71 | 22.64 | 18.3643 | 5.3 | 5.1673 | 116.6205 | -0.96 | 22.64 | 1.9443 | -1.9 | 116.2547 | -1.9812 | -0.74
22.65 | 1.9509 | 1.938 | 2.0179 | 116.3202 | -0.71 | 22.65 | 18.3641 | 5.3 | 5.1677 | 116.6183 | -0.96 | 22.65 | 1.9462 | -1.9 | 116.2534 | -1.9804 | -0.74
22.66 | 1.9521 | 1.938 | 2.0136 | 116.3338 | -0.71 | 22.66 | 18.3664 | 5.3 | 5.1671 | 116.6254 | -0.96 | 22.66 | 1.9456 | -1.9 | 116.2531 | -1.9799 | -0.74
22.67 | 1.9516 | 1.938 | 2.0088 | 116.3533 | -0.71 | 22.67 | 18.3683 | 5.3 | 5.1705 | 116.649 | -0.96 | 22.67 | 1.9435 | -1.9 | 116.2679 | -1.9807 | -0.74
22.68 | 1.951 | 1.938 | 2.0049 | 116.3744 | -0.71 | 22.68 | 18.3664 | 5.3 | 5.1755 | 116.6551 | -0.96 | 22.68 | 1.9443 | -1.9 | 116.2695 | -1.9814 | -0.74
22.69 | 1.9524 | 1.938 | 2.0004 | 116.3814 | -0.71 | 22.69 | 18.3628 | 5.3 | 5.1761 | 116.6286 | -0.96 | 22.69 | 1.9461 | -1.9 | 116.2632 | -1.9816 | -0.74
22.7 | 1.9547 | 1.938 | 1.9944 | 116.3738 | -0.71 | 22.7 | 18.3609 | 5.3 | 5.1741 | 116.6129 | -0.96 | 22.7 | 1.9455 | -1.9 | 116.2671 | -1.9835 | -0.74
22.71 | 1.9548 | 1.938 | 1.9897 | 116.373 | -0.71 | 22.71 | 18.3602 | 5.3 | 5.1694 | 116.6114 | -0.96 | 22.71 | 1.9453 | -1.9 | 116.2659 | -1.9855 | -0.74
22.72 | 1.9544 | 1.938 | 1.9858 | 116.3693 | -0.71 | 22.72 | 18.3596 | 5.3 | 5.1643 | 116.6134 | -0.96 | 22.72 | 1.946 | -1.9 | 116.2487 | -1.9851 | -0.74
22.73 | 1.9544 | 1.938 | 1.9762 | 116.3668 | -0.71 | 22.73 | 18.3597 | 5.3 | 5.1637 | 116.6159 | -0.96 | 22.73 | 1.9432 | -1.9 | 116.2392 | -1.9846 | -0.74
22.74 | 1.9553 | 1.938 | 1.9662 | 116.3815 | -0.71 | 22.74 | 18.3606 | 5.3 | 5.1664 | 116.6166 | -0.96 | 22.74 | 1.9425 | -1.9 | 116.2351 | -1.9828 | -0.74
22.75 | 1.9568 | 1.938 | 1.9605 | 116.3974 | -0.71 | 22.75 | 18.3608 | 5.3 | 5.1666 | 116.6154 | -0.96 | 22.75 | 1.9446 | -1.9 | 116.2316 | -1.9807 | -0.74
22.76 | 1.9568 | 1.938 | 1.954 | 116.4043 | -0.71 | 22.76 | 18.3596 | 5.3 | 5.1644 | 116.616 | -0.96 | 22.76 | 1.9449 | -1.9 | 116.2447 | -1.9815 | -0.74
22.77 | 1.9561 | 1.938 | 1.9471 | 116.4149 | -0.71 | 22.77 | 18.3606 | 5.3 | 5.1644 | 116.6279 | -0.96 | 22.77 | 1.9435 | -1.9 | 116.2535 | -1.9821 | -0.74
22.78 | 1.9553 | 1.938 | 1.9409 | 116.4257 | -0.71 | 22.78 | 18.3623 | 5.3 | 5.1675 | 116.6392 | -0.96 | 22.78 | 1.9428 | -1.9 | 116.2517 | -1.9795 | -0.74
22.79 | 1.9542 | 1.938 | 1.9383 | 116.43 | -0.71 | 22.79 | 18.3626 | 5.3 | 5.169 | 116.645 | -0.96 | 22.79 | 1.9464 | -1.9 | 116.2212 | -1.9753 | -0.74
22.8 | 1.9534 | 1.938 | 1.9388 | 116.438 | -0.71 | 22.8 | 18.3636 | 5.3 | 5.1698 | 116.6576 | -0.96 | 22.8 | 1.9472 | -1.9 | 116.2026 | -1.9738 | -0.74
22.81 | 1.9534 | 1.938 | 1.9385 | 116.447 | -0.71 | 22.81 | 18.3636 | 5.3 | 5.172 | 116.6612 | -0.96 | 22.81 | 1.9452 | -1.9 | 116.2085 | -1.9758 | -0.74
22.82 | 1.953 | 1.938 | 1.9384 | 116.4491 | -0.71 | 22.82 | 18.3638 | 5.3 | 5.1712 | 116.6456 | -0.96 | 22.82 | 1.9438 | -1.9 | 116.2064 | -1.9772 | -0.74
22.83 | 1.9522 | 1.938 | 1.9385 | 116.4523 | -0.71 | 22.83 | 18.3633 | 5.3 | 5.1675 | 116.6366 | -0.96 | 22.83 | 1.939 | -1.9 | 116.2264 | -1.9756 | -0.74
22.84 | 1.9522 | 1.938 | 1.9384 | 116.4557 | -0.71 | 22.84 | 18.3609 | 5.3 | 5.1628 | 116.6415 | -0.96 | 22.84 | 1.9396 | -1.9 | 116.2517 | -1.972 | -0.74
22.85 | 1.9533 | 1.938 | 1.9391 | 116.4579 | -0.71 | 22.85 | 18.3607 | 5.3 | 5.1589 | 116.6454 | -0.96 | 22.85 | 1.9452 | -1.9 | 116.2681 | -1.9716 | -0.74
22.86 | 1.9541 | 1.938 | 1.9398 | 116.4577 | -0.71 | 22.86 | 18.3641 | 5.3 | 5.1574 | 116.6617 | -0.96 | 22.86 | 1.9468 | -1.9 | 116.2812 | -1.9736 | -0.74
22.87 | 1.9546 | 1.938 | 1.9395 | 116.4487 | -0.71 | 22.87 | 18.3656 | 5.3 | 5.1736 | 116.7043 | -0.96 | 22.87 | 1.9471 | -1.9 | 116.2894 | -1.9725 | -0.74
22.88 | 1.9556 | 1.938 | 1.9315 | 116.4264 | -0.71 | 22.88 | 18.3667 | 5.3 | 5.2029 | 116.7488 | -0.96 | 22.88 | 1.9489 | -1.9 | 116.2962 | -1.9734 | -0.74
22.89 | 1.9555 | 1.938 | 1.9209 | 116.4058 | -0.71 | 22.89 | 18.3723 | 5.3 | 5.2198 | 116.7854 | -0.96 | 22.89 | 1.9486 | -1.9 | 116.3011 | -1.978 | -0.74
22.9 | 1.9542 | 1.938 | 1.9147 | 116.3939 | -0.71 | 22.9 | 18.3784 | 5.3 | 5.2292 | 116.8272 | -0.96 | 22.9 | 1.9459 | -1.9 | 116.3007 | -1.979 | -0.74
22.91 | 1.9537 | 1.938 | 1.9107 | 116.383 | -0.71 | 22.91 | 18.3841 | 5.3 | 5.2405 | 116.8722 | -0.96 | 22.91 | 1.9451 | -1.9 | 116.2973 | -1.978 | -0.74
22.92 | 1.9544 | 1.938 | 1.9062 | 116.3636 | -0.71 | 22.92 | 18.3845 | 5.3 | 5.2571 | 116.9024 | -0.96 | 22.92 | 1.9455 | -1.9 | 116.2972 | -1.9797 | -0.74
22.93 | 1.9538 | 1.938 | 1.8976 | 116.3326 | -0.71 | 22.93 | 18.3808 | 5.3 | 5.2692 | 116.9093 | -0.96 | 22.93 | 1.9443 | -1.9 | 116.297 | -1.9814 | -0.74
22.94 | 1.9515 | 1.938 | 1.8904 | 116.3002 | -0.71 | 22.94 | 18.3786 | 5.3 | 5.2713 | 116.9039 | -0.96 | 22.94 | 1.9425 | -1.9 | 116.2945 | -1.9831 | -0.74
22.95 | 1.9505 | 1.938 | 1.8876 | 116.2752 | -0.71 | 22.95 | 18.378 | 5.3 | 5.2709 | 116.9003 | -0.96 | 22.95 | 1.9437 | -1.9 | 116.2963 | -1.9838 | -0.74
22.96 | 1.9518 | 1.938 | 1.8828 | 116.2601 | -0.71 | 22.96 | 18.3764 | 5.3 | 5.2687 | 116.8958 | -0.96 | 22.96 | 1.9441 | -1.9 | 116.3047 | -1.9835 | -0.74
22.97 | 1.9531 | 1.938 | 1.8765 | 116.2534 | -0.71 | 22.97 | 18.3724 | 5.3 | 5.2701 | 116.9108 | -0.96 | 22.97 | 1.9427 | -1.9 | 116.313 | -1.984 | -0.74
22.98 | 1.9523 | 1.938 | 1.8715 | 116.2306 | -0.71 | 22.98 | 18.3691 | 5.3 | 5.2741 | 116.9407 | -0.96 | 22.98 | 1.9436 | -1.9 | 116.3171 | -1.9839 | -0.74
22.99 | 1.9516 | 1.938 | 1.8688 | 116.2086 | -0.71 | 22.99 | 18.3686 | 5.3 | 5.2775 | 116.9666 | -0.96 | 22.99 | 1.9463 | -1.9 | 116.3243 | -1.9832 | -0.74
23 | 1.9512 | 1.938 | 1.8685 | 116.2041 | -0.71 | 23 | 18.3719 | 5.3 | 5.2864 | 117.0042 | -0.96 | 23 | 1.9475 | -1.9 | 116.3285 | -1.9824 | -0.74
23.01 | 1.9501 | 1.938 | 1.8686 | 116.1963 | -0.71 | 23.01 | 18.3745 | 5.3 | 5.2987 | 117.0478 | -0.96 | 23.01 | 1.9481 | -1.9 | 116.3183 | -1.9807 | -0.7394
23.02 | 1.9493 | 1.938 | 1.8682 | 116.1886 | -0.71 | 23.02 | 18.3755 | 5.3 | 5.3092 | 117.1011 | -0.96 | 23.02 | 1.9475 | -1.9 | 116.3126 | -1.9791 | -0.7388
23.03 | 1.9495 | 1.938 | 1.8683 | 116.1719 | -0.71 | 23.03 | 18.3762 | 5.3 | 5.3162 | 117.1269 | -0.96 | 23.03 | 1.9465 | -1.9 | 116.322 | -1.9802 | -0.7382
23.04 | 1.9506 | 1.938 | 1.8685 | 116.1572 | -0.71 | 23.04 | 18.375 | 5.3 | 5.3198 | 117.1158 | -0.96 | 23.04 | 1.9464 | -1.9 | 116.3378 | -1.9807 | -0.7376
23.05 | 1.9507 | 1.938 | 1.8678 | 116.1504 | -0.71 | 23.05 | 18.3698 | 5.3 | 5.3188 | 117.1006 | -0.96 | 23.05 | 1.945 | -1.9 | 116.3512 | -1.98 | -0.737
23.06 | 1.9499 | 1.938 | 1.8678 | 116.1477 | -0.71 | 23.06 | 18.3625 | 5.3 | 5.3132 | 117.0769 | -0.96 | 23.06 | 1.9439 | -1.9 | 116.3624 | -1.981 | -0.7364
23.07 | 1.9503 | 1.938 | 1.8677 | 116.1426 | -0.71 | 23.07 | 18.3574 | 5.3 | 5.3052 | 117.0546 | -0.96 | 23.07 | 1.9442 | -1.9 | 116.36 | -1.9801 | -0.7358
23.08 | 1.9516 | 1.938 | 1.868 | 116.1418 | -0.71 | 23.08 | 18.3569 | 5.3 | 5.3017 | 117.0546 | -0.96 | 23.08 | 1.9445 | -1.9 | 116.3484 | -1.9788 | -0.7352
23.09 | 1.9517 | 1.938 | 1.8686 | 116.1453 | -0.71 | 23.09 | 18.3586 | 5.3 | 5.303 | 117.0784 | -0.96 | 23.09 | 1.9443 | -1.9 | 116.3496 | -1.9797 | -0.7346
23.1 | 1.9506 | 1.938 | 1.8686 | 116.1381 | -0.71 | 23.1 | 18.36 | 5.3 | 5.3038 | 117.1137 | -0.96 | 23.1 | 1.9447 | -1.9 | 116.3547 | -1.9815 | -0.734
23.11 | 1.9508 | 1.938 | 1.8694 | 116.1293 | -0.71 | 23.11 | 18.3628 | 5.3 | 5.3079 | 117.1482 | -0.96 | 23.11 | 1.9449 | -1.9 | 116.3444 | -1.9839 | -0.7334
23.12 | 1.952 | 1.938 | 1.8702 | 116.1218 | -0.71 | 23.12 | 18.3639 | 5.3 | 5.319 | 117.1885 | -0.96 | 23.12 | 1.9454 | -1.9 | 116.3397 | -1.9844 | -0.7328
23.13 | 1.9513 | 1.938 | 1.8716 | 116.1052 | -0.71 | 23.13 | 18.3659 | 5.3 | 5.3318 | 117.2282 | -0.96 | 23.13 | 1.9437 | -1.9 | 116.354 | -1.9833 | -0.7322
23.14 | 1.9495 | 1.938 | 1.8743 | 116.0915 | -0.71 | 23.14 | 18.3686 | 5.3 | 5.34 | 117.2475 | -0.96 | 23.14 | 1.9435 | -1.9 | 116.3591 | -1.9833 | -0.7316
23.15 | 1.9496 | 1.938 | 1.8755 | 116.09 | -0.71 | 23.15 | 18.3669 | 5.3 | 5.344 | 117.2553 | -0.96 | 23.15 | 1.9449 | -1.9 | 116.3524 | -1.9835 | -0.731
23.16 | 1.9501 | 1.938 | 1.8748 | 116.0901 | -0.71 | 23.16 | 18.3633 | 5.3 | 5.3449 | 117.2495 | -0.96 | 23.16 | 1.9448 | -1.9 | 116.3482 | -1.9834 | -0.7304
23.17 | 1.95 | 1.938 | 1.8748 | 116.0926 | -0.71 | 23.17 | 18.3586 | 5.3 | 5.3429 | 117.2092 | -0.96 | 23.17 | 1.9445 | -1.9 | 116.356 | -1.9831 | -0.7298
23.18 | 1.9496 | 1.938 | 1.8736 | 116.1058 | -0.71 | 23.18 | 18.3535 | 5.3 | 5.3397 | 117.1657 | -0.96 | 23.18 | 1.9459 | -1.9 | 116.3555 | -1.9827 | -0.7292
23.19 | 1.9504 | 1.938 | 1.8721 | 116.1206 | -0.71 | 23.19 | 18.35 | 5.3 | 5.3379 | 117.1521 | -0.96 | 23.19 | 1.9473 | -1.9 | 116.3496 | -1.9825 | -0.7286
23.2 | 1.9521 | 1.938 | 1.8728 | 116.1187 | -0.71 | 23.2 | 18.3465 | 5.3 | 5.3367 | 117.1409 | -0.96 | 23.2 | 1.9458 | -1.9 | 116.3518 | -1.9822 | -0.728
23.21 | 1.9535 | 1.938 | 1.8734 | 116.1124 | -0.71 | 23.21 | 18.3435 | 5.3 | 5.3355 | 117.1284 | -0.96 | 23.21 | 1.9443 | -1.9 | 116.3591 | -1.982 | -0.7274
23.22 | 1.9544 | 1.938 | 1.8732 | 116.1226 | -0.71 | 23.22 | 18.3475 | 5.3 | 5.3332 | 117.1426 | -0.96 | 23.22 | 1.9453 | -1.9 | 116.3638 | -1.9824 | -0.7268
23.23 | 1.9529 | 1.938 | 1.8721 | 116.1431 | -0.71 | 23.23 | 18.3548 | 5.3 | 5.3335 | 117.1815 | -0.96 | 23.23 | 1.9445 | -1.9 | 116.3561 | -1.982 | -0.7262
23.24 | 1.9524 | 1.938 | 1.8708 | 116.1506 | -0.71 | 23.24 | 18.3588 | 5.3 | 5.3396 | 117.2309 | -0.96 | 23.24 | 1.9423 | -1.9 | 116.3614 | -1.9805 | -0.7256
23.25 | 1.9537 | 1.938 | 1.8701 | 116.1581 | -0.71 | 23.25 | 18.3615 | 5.3 | 5.3495 | 117.2755 | -0.96 | 23.25 | 1.9439 | -1.9 | 116.3736 | -1.9795 | -0.725
23.26 | 1.9538 | 1.938 | 1.8701 | 116.1918 | -0.71 | 23.26 | 18.3621 | 5.3 | 5.3572 | 117.2905 | -0.96 | 23.26 | 1.9461 | -1.9 | 116.3756 | -1.9797 | -0.7244
23.27 | 1.9534 | 1.938 | 1.8714 | 116.2234 | -0.71 | 23.27 | 18.3621 | 5.3 | 5.3594 | 117.283 | -0.96 | 23.27 | 1.9452 | -1.9 | 116.3692 | -1.9769 | -0.7238
23.28 | 1.9548 | 1.938 | 1.873 | 116.2391 | -0.71 | 23.28 | 18.3627 | 5.3 | 5.3569 | 117.2678 | -0.96 | 23.28 | 1.9427 | -1.9 | 116.3709 | -1.968 | -0.7232
23.29 | 1.9563 | 1.938 | 1.8744 | 116.2612 | -0.71 | 23.29 | 18.3609 | 5.3 | 5.3517 | 117.2505 | -0.96 | 23.29 | 1.943 | -1.9 | 116.3776 | -1.9544 | -0.7226
23.3 | 1.956 | 1.938 | 1.8751 | 116.289 | -0.71 | 23.3 | 18.357 | 5.3 | 5.3456 | 117.2362 | -0.96 | 23.3 | 1.9438 | -1.9 | 116.3813 | -1.9449 | -0.722
23.31 | 1.9567 | 1.938 | 1.8739 | 116.2913 | -0.71 | 23.31 | 18.3552 | 5.3 | 5.3409 | 117.2341 | -0.96 | 23.31 | 1.9434 | -1.9 | 116.3848 | -1.9411 | -0.7214
23.32 | 1.9564 | 1.938 | 1.8732 | 116.2849 | -0.71 | 23.32 | 18.3544 | 5.3 | 5.3385 | 117.2302 | -0.96 | 23.32 | 1.9432 | -1.9 | 116.3888 | -1.9361 | -0.7208
23.33 | 1.9553 | 1.938 | 1.8734 | 116.3005 | -0.71 | 23.33 | 18.356 | 5.3 | 5.3409 | 117.2406 | -0.96 | 23.33 | 1.943 | -1.9 | 116.4041 | -1.929 | -0.7202
23.34 | 1.9546 | 1.938 | 1.8731 | 116.3154 | -0.71 | 23.34 | 18.3592 | 5.3 | 5.3471 | 117.2739 | -0.96 | 23.34 | 1.9471 | -1.9 | 116.427 | -1.9234 | -0.7196
23.35 | 1.9544 | 1.938 | 1.8726 | 116.3169 | -0.71 | 23.35 | 18.3598 | 5.3 | 5.3503 | 117.2956 | -0.96 | 23.35 | 1.95 | -1.9 | 116.4326 | -1.9217 | -0.719
23.36 | 1.9546 | 1.938 | 1.8731 | 116.3188 | -0.71 | 23.36 | 18.3597 | 5.3 | 5.3485 | 117.3037 | -0.96 | 23.36 | 1.9478 | -1.9 | 116.4261 | -1.9215 | -0.7184
23.37 | 1.9549 | 1.938 | 1.8737 | 116.3198 | -0.71 | 23.37 | 18.3612 | 5.3 | 5.3438 | 117.3144 | -0.96 | 23.37 | 1.946 | -1.9 | 116.4317 | -1.9206 | -0.7178
23.38 | 1.9553 | 1.938 | 1.8735 | 116.3181 | -0.71 | 23.38 | 18.3625 | 5.3 | 5.3417 | 117.3165 | -0.96 | 23.38 | 1.9443 | -1.9 | 116.4323 | -1.9142 | -0.7172
23.39 | 1.9555 | 1.938 | 1.8734 | 116.3126 | -0.71 | 23.39 | 18.3599 | 5.3 | 5.3421 | 117.2944 | -0.96 | 23.39 | 1.9429 | -1.9 | 116.4327 | -1.9042 | -0.7166
23.4 | 1.9548 | 1.938 | 1.874 | 116.3092 | -0.71 | 23.4 | 18.3564 | 5.3 | 5.3434 | 117.27 | -0.96 | 23.4 | 1.9446 | -1.9 | 116.439 | -1.8984 | -0.716
23.41 | 1.9539 | 1.938 | 1.8737 | 116.3089 | -0.71 | 23.41 | 18.3547 | 5.3 | 5.3452 | 117.2568 | -0.96 | 23.41 | 1.9462 | -1.9 | 116.4387 | -1.8958 | -0.7154
23.42 | 1.9543 | 1.938 | 1.8727 | 116.3016 | -0.71 | 23.42 | 18.3516 | 5.3 | 5.3404 | 117.2229 | -0.96 | 23.42 | 1.945 | -1.9 | 116.44 | -1.8902 | -0.7148
23.43 | 1.9536 | 1.938 | 1.8728 | 116.284 | -0.71 | 23.43 | 18.3474 | 5.3 | 5.3327 | 117.1758 | -0.96 | 23.43 | 1.9451 | -1.9 | 116.4382 | -1.8808 | -0.7142
23.44 | 1.951 | 1.938 | 1.8736 | 116.2642 | -0.71 | 23.44 | 18.3467 | 5.3 | 5.3282 | 117.1524 | -0.96 | 23.44 | 1.9468 | -1.9 | 116.4046 | -1.8731 | -0.7136
23.45 | 1.9495 | 1.938 | 1.8733 | 116.2497 | -0.71 | 23.45 | 18.3475 | 5.3 | 5.327 | 117.1564 | -0.96 | 23.45 | 1.9458 | -1.9 | 116.3669 | -1.8688 | -0.713
23.46 | 1.9492 | 1.938 | 1.8723 | 116.2425 | -0.71 | 23.46 | 18.3486 | 5.3 | 5.3302 | 117.1817 | -0.96 | 23.46 | 1.9415 | -1.9 | 116.356 | -1.8602 | -0.7124
23.47 | 1.9494 | 1.938 | 1.8728 | 116.2419 | -0.71 | 23.47 | 18.3569 | 5.3 | 5.3367 | 117.2419 | -0.96 | 23.47 | 1.9387 | -1.9 | 116.3433 | -1.8451 | -0.7118
23.48 | 1.9521 | 1.938 | 1.8731 | 116.2231 | -0.71 | 23.48 | 18.3659 | 5.3 | 5.3446 | 117.2979 | -0.96 | 23.48 | 1.9386 | -1.9 | 116.3237 | -1.8318 | -0.7112
23.49 | 1.9531 | 1.938 | 1.8728 | 116.2009 | -0.71 | 23.49 | 18.3676 | 5.3 | 5.3485 | 117.3136 | -0.96 | 23.49 | 1.9388 | -1.9 | 116.3156 | -1.8236 | -0.7106
23.5 | 1.9511 | 1.938 | 1.8731 | 116.1928 | -0.71 | 23.5 | 18.3689 | 5.3 | 5.3482 | 117.3225 | -0.96 | 23.5 | 1.9406 | -1.9 | 116.3084 | -1.8204 | -0.71
23.51 | 1.9498 | 1.938 | 1.8733 | 116.1807 | -0.71 | 23.51 | 18.3716 | 5.3 | 5.3472 | 117.3251 | -0.96 | 23.51 | 1.9423 | -1.9 | 116.3019 | -1.8205 | -0.71
23.52 | 1.9488 | 1.938 | 1.8728 | 116.1788 | -0.71 | 23.52 | 18.3687 | 5.3 | 5.3472 | 117.3196 | -0.96 | 23.52 | 1.9424 | -1.9 | 116.3048 | -1.8208 | -0.71
23.53 | 1.9505 | 1.938 | 1.8722 | 116.1692 | -0.71 | 23.53 | 18.3613 | 5.3 | 5.3462 | 117.3013 | -0.96 | 23.53 | 1.9426 | -1.9 | 116.3088 | -1.8213 | -0.71
23.54 | 1.952 | 1.938 | 1.8737 | 116.1549 | -0.71 | 23.54 | 18.3574 | 5.3 | 5.3423 | 117.2649 | -0.96 | 23.54 | 1.9429 | -1.9 | 116.3205 | -1.8204 | -0.71
23.55 | 1.9502 | 1.938 | 1.8748 | 116.1502 | -0.71 | 23.55 | 18.3571 | 5.3 | 5.3384 | 117.2235 | -0.96 | 23.55 | 1.9437 | -1.9 | 116.325 | -1.8191 | -0.71
23.56 | 1.9487 | 1.938 | 1.8729 | 116.1417 | -0.71 | 23.56 | 18.3554 | 5.3 | 5.3351 | 117.1883 | -0.96 | 23.56 | 1.946 | -1.9 | 116.3168 | -1.8195 | -0.71
23.57 | 1.9489 | 1.938 | 1.8714 | 116.1326 | -0.71 | 23.57 | 18.3504 | 5.3 | 5.3318 | 117.184 | -0.96 | 23.57 | 1.945 | -1.9 | 116.3129 | -1.8206 | -0.71
23.58 | 1.9498 | 1.938 | 1.8707 | 116.1236 | -0.71 | 23.58 | 18.3478 | 5.3 | 5.3302 | 117.1983 | -0.96 | 23.58 | 1.9423 | -1.9 | 116.317 | -1.8211 | -0.71
23.59 | 1.9504 | 1.938 | 1.8698 | 116.1154 | -0.71 | 23.59 | 18.3496 | 5.3 | 5.3294 | 117.1952 | -0.96 | 23.59 | 1.9426 | -1.9 | 116.3114 | -1.8216 | -0.71
23.6 | 1.9511 | 1.938 | 1.8685 | 116.1014 | -0.71 | 23.6 | 18.3539 | 5.3 | 5.3306 | 117.1993 | -0.96 | 23.6 | 1.9425 | -1.9 | 116.3108 | -1.8226 | -0.71
23.61 | 1.951 | 1.938 | 1.8679 | 116.089 | -0.71 | 23.61 | 18.358 | 5.3 | 5.3355 | 117.2185 | -0.96 | 23.61 | 1.941 | -1.9 | 116.3137 | -1.8238 | -0.71
23.62 | 1.9496 | 1.938 | 1.8687 | 116.0901 | -0.71 | 23.62 | 18.3617 | 5.3 | 5.3386 | 117.2241 | -0.96 | 23.62 | 1.9415 | -1.9 | 116.3051 | -1.8236 | -0.71
23.63 | 1.9488 | 1.938 | 1.8695 | 116.0815 | -0.71 | 23.63 | 18.362 | 5.3 | 5.3415 | 117.216 | -0.96 | 23.63 | 1.9409 | -1.9 | 116.3079 | -1.8217 | -0.71
23.64 | 1.9484 | 1.938 | 1.8699 | 116.0659 | -0.71 | 23.64 | 18.3593 | 5.3 | 5.3447 | 117.2061 | -0.96 | 23.64 | 1.9411 | -1.9 | 116.3204 | -1.8202 | -0.71
23.65 | 1.9486 | 1.938 | 1.8704 | 116.0598 | -0.71 | 23.65 | 18.3573 | 5.3 | 5.342 | 117.1856 | -0.96 | 23.65 | 1.9427 | -1.9 | 116.3253 | -1.8196 | -0.71
23.66 | 1.9493 | 1.938 | 1.8699 | 116.0492 | -0.71 | 23.66 | 18.3549 | 5.3 | 5.3377 | 117.1624 | -0.96 | 23.66 | 1.9423 | -1.9 | 116.3212 | -1.8183 | -0.71
23.67 | 1.95 | 1.938 | 1.8685 | 116.0368 | -0.71 | 23.67 | 18.3534 | 5.3 | 5.3322 | 117.143 | -0.96 | 23.67 | 1.9432 | -1.9 | 116.3209 | -1.8187 | -0.71
23.68 | 1.9493 | 1.938 | 1.8679 | 116.016 | -0.71 | 23.68 | 18.3541 | 5.3 | 5.3266 | 117.1266 | -0.96 | 23.68 | 1.9465 | -1.9 | 116.3178 | -1.821 | -0.71
23.69 | 1.9483 | 1.938 | 1.8684 | 116.0018 | -0.71 | 23.69 | 18.3565 | 5.3 | 5.3268 | 117.1343 | -0.96 | 23.69 | 1.9469 | -1.9 | 116.3183 | -1.821 | -0.71
23.7 | 1.9486 | 1.938 | 1.8688 | 116.0057 | -0.71 | 23.7 | 18.3579 | 5.3 | 5.3318 | 117.1583 | -0.96 | 23.7 | 1.9441 | -1.9 | 116.3243 | -1.8197 | -0.71
23.71 | 1.9487 | 1.938 | 1.8688 | 116.0053 | -0.71 | 23.71 | 18.359 | 5.3 | 5.3364 | 117.1812 | -0.96 | 23.71 | 1.9421 | -1.9 | 116.3336 | -1.8199 | -0.71
23.72 | 1.9486 | 1.938 | 1.8699 | 116.0066 | -0.71 | 23.72 | 18.3649 | 5.3 | 5.3428 | 117.211 | -0.96 | 23.72 | 1.9419 | -1.9 | 116.335 | -1.8191 | -0.71
23.73 | 1.9492 | 1.938 | 1.87 | 116.0064 | -0.71 | 23.73 | 18.3709 | 5.3 | 5.3457 | 117.23 | -0.96 | 23.73 | 1.943 | -1.9 | 116.3204 | -1.8178 | -0.71
23.74 | 1.9506 | 1.938 | 1.869 | 116.004 | -0.71 | 23.74 | 18.3714 | 5.3 | 5.3455 | 117.2351 | -0.96 | 23.74 | 1.9414 | -1.9 | 116.3141 | -1.8188 | -0.71
23.75 | 1.9517 | 1.938 | 1.8685 | 116.0086 | -0.71 | 23.75 | 18.369 | 5.3 | 5.3475 | 117.2311 | -0.96 | 23.75 | 1.9399 | -1.9 | 116.3089 | -1.8204 | -0.71
23.76 | 1.9511 | 1.938 | 1.8674 | 116.011 | -0.71 | 23.76 | 18.3657 | 5.3 | 5.3436 | 117.2092 | -0.96 | 23.76 | 1.9388 | -1.9 | 116.3024 | -1.8214 | -0.71
23.77 | 1.9498 | 1.938 | 1.8664 | 116.0056 | -0.71 | 23.77 | 18.3628 | 5.3 | 5.339 | 117.1894 | -0.96 | 23.77 | 1.9392 | -1.9 | 116.3026 | -1.8206 | -0.71
23.78 | 1.9495 | 1.938 | 1.8672 | 115.9972 | -0.71 | 23.78 | 18.3611 | 5.3 | 5.3373 | 117.1857 | -0.96 | 23.78 | 1.9418 | -1.9 | 116.3012 | -1.8187 | -0.71
23.79 | 1.9502 | 1.938 | 1.8674 | 115.9868 | -0.71 | 23.79 | 18.3618 | 5.3 | 5.3368 | 117.1918 | -0.96 | 23.79 | 1.9431 | -1.9 | 116.296 | -1.8187 | -0.71
23.8 | 1.9502 | 1.938 | 1.8676 | 115.9743 | -0.71 | 23.8 | 18.3652 | 5.3 | 5.3399 | 117.2079 | -0.96 | 23.8 | 1.9426 | -1.9 | 116.3007 | -1.8197 | -0.71
23.81 | 1.9491 | 1.938 | 1.8683 | 115.9705 | -0.71 | 23.81 | 18.3679 | 5.3 | 5.3425 | 117.2338 | -0.96 | 23.81 | 1.9436 | -1.9 | 116.301 | -1.82 | -0.71
23.82 | 1.9489 | 1.938 | 1.8672 | 115.9556 | -0.71 | 23.82 | 18.3712 | 5.3 | 5.3434 | 117.2741 | -0.96 | 23.82 | 1.944 | -1.9 | 116.287 | -1.8199 | -0.71
23.83 | 1.9477 | 1.938 | 1.8688 | 115.9473 | -0.71 | 23.83 | 18.3738 | 5.3 | 5.3465 | 117.3183 | -0.96 | 23.83 | 1.9428 | -1.9 | 116.2824 | -1.8193 | -0.71
23.84 | 1.9458 | 1.938 | 1.8721 | 115.9648 | -0.71 | 23.84 | 18.3762 | 5.3 | 5.3521 | 117.3628 | -0.96 | 23.84 | 1.9418 | -1.9 | 116.2701 | -1.8184 | -0.71
23.85 | 1.9456 | 1.938 | 1.8739 | 115.9908 | -0.71 | 23.85 | 18.3792 | 5.3 | 5.355 | 117.3961 | -0.96 | 23.85 | 1.9399 | -1.9 | 116.2641 | -1.8192 | -0.71
23.86 | 1.9459 | 1.938 | 1.8754 | 116.0228 | -0.71 | 23.86 | 18.38 | 5.3 | 5.3544 | 117.4092 | -0.96 | 23.86 | 1.9382 | -1.9 | 116.2734 | -1.8202 | -0.71
23.87 | 1.9457 | 1.938 | 1.8803 | 116.0577 | -0.71 | 23.87 | 18.3785 | 5.3 | 5.352 | 117.4043 | -0.96 | 23.87 | 1.9393 | -1.9 | 116.2695 | -1.8185 | -0.71
23.88 | 1.9465 | 1.938 | 1.8908 | 116.0838 | -0.71 | 23.88 | 18.3772 | 5.3 | 5.3479 | 117.3829 | -0.96 | 23.88 | 1.9409 | -1.9 | 116.258 | -1.818 | -0.71
23.89 | 1.9486 | 1.938 | 1.8985 | 116.1062 | -0.71 | 23.89 | 18.376 | 5.3 | 5.3431 | 117.3699 | -0.96 | 23.89 | 1.9411 | -1.9 | 116.2629 | -1.8185 | -0.71
23.9 | 1.951 | 1.938 | 1.9015 | 116.1277 | -0.71 | 23.9 | 18.3721 | 5.3 | 5.3381 | 117.3706 | -0.96 | 23.9 | 1.9423 | -1.9 | 116.2618 | -1.8181 | -0.71
23.91 | 1.9515 | 1.938 | 1.9096 | 116.1429 | -0.71 | 23.91 | 18.3669 | 5.3 | 5.3332 | 117.3777 | -0.96 | 23.91 | 1.9422 | -1.9 | 116.2524 | -1.8187 | -0.71
23.92 | 1.9495 | 1.938 | 1.9222 | 116.1634 | -0.71 | 23.92 | 18.3623 | 5.3 | 5.3276 | 117.3908 | -0.96 | 23.92 | 1.9412 | -1.9 | 116.2596 | -1.8191 | -0.71
23.93 | 1.947 | 1.938 | 1.9362 | 116.196 | -0.71 | 23.93 | 18.3618 | 5.3 | 5.3284 | 117.4231 | -0.96 | 23.93 | 1.9415 | -1.9 | 116.2585 | -1.82 | -0.71
23.94 | 1.947 | 1.938 | 1.9458 | 116.2267 | -0.71 | 23.94 | 18.3651 | 5.3 | 5.3356 | 117.4619 | -0.96 | 23.94 | 1.9437 | -1.9 | 116.2505 | -1.8182 | -0.71
23.95 | 1.9486 | 1.938 | 1.9486 | 116.251 | -0.71 | 23.95 | 18.3672 | 5.3 | 5.3421 | 117.4833 | -0.96 | 23.95 | 1.9447 | -1.9 | 116.2351 | -1.8147 | -0.71
23.96 | 1.9482 | 1.938 | 1.9534 | 116.2743 | -0.71 | 23.96 | 18.3691 | 5.3 | 5.3484 | 117.5002 | -0.96 | 23.96 | 1.944 | -1.9 | 116.2209 | -1.8153 | -0.71
23.97 | 1.9477 | 1.938 | 1.9608 | 116.2967 | -0.71 | 23.97 | 18.3756 | 5.3 | 5.3521 | 117.5365 | -0.96 | 23.97 | 1.9412 | -1.9 | 116.2237 | -1.8179 | -0.71
23.98 | 1.9503 | 1.938 | 1.9672 | 116.3172 | -0.71 | 23.98 | 18.3805 | 5.3 | 5.3536 | 117.5592 | -0.96 | 23.98 | 1.9396 | -1.9 | 116.2232 | -1.8196 | -0.71
23.99 | 1.9528 | 1.938 | 1.9704 | 116.3241 | -0.71 | 23.99 | 18.3795 | 5.3 | 5.353 | 117.5559 | -0.96 | 23.99 | 1.9388 | -1.9 | 116.2061 | -1.8194 | -0.71
24 | 1.9524 | 1.938 | 1.9708 | 116.3266 | -0.71 | 24 | 18.3779 | 5.3 | 5.3515 | 117.5581 | -0.96 | 24 | 1.9375 | -1.9 | 116.202 | -1.8201 | -0.71
24.01 | 1.9525 | 1.938 | 1.9702 | 116.3398 | -0.71 | 24.01 | 18.3756 | 5.3 | 5.3527 | 117.5611 | -0.96 | 24.01 | 1.9372 | -1.9 | 116.21 | -1.8198 | -0.7106
24.02 | 1.9543 | 1.938 | 1.9689 | 116.3446 | -0.71 | 24.02 | 18.3676 | 5.3 | 5.3539 | 117.5397 | -0.96 | 24.02 | 1.9383 | -1.9 | 116.2005 | -1.8175 | -0.7112
24.03 | 1.9537 | 1.938 | 1.9694 | 116.3418 | -0.71 | 24.03 | 18.3601 | 5.3 | 5.3484 | 117.5068 | -0.96 | 24.03 | 1.9391 | -1.9 | 116.1976 | -1.8185 | -0.7118
24.04 | 1.9514 | 1.938 | 1.9745 | 116.3411 | -0.71 | 24.04 | 18.3569 | 5.3 | 5.3405 | 117.4901 | -0.96 | 24.04 | 1.9404 | -1.9 | 116.2091 | -1.8184 | -0.7124
24.05 | 1.9509 | 1.938 | 1.9788 | 116.3382 | -0.71 | 24.05 | 18.3524 | 5.3 | 5.3357 | 117.4818 | -0.96 | 24.05 | 1.9405 | -1.9 | 116.2152 | -1.8184 | -0.713
24.06 | 1.9507 | 1.938 | 1.9793 | 116.3353 | -0.71 | 24.06 | 18.3504 | 5.3 | 5.3341 | 117.48 | -0.96 | 24.06 | 1.9399 | -1.9 | 116.2161 | -1.8201 | -0.7136
24.07 | 1.9509 | 1.938 | 1.9787 | 116.336 | -0.71 | 24.07 | 18.3501 | 5.3 | 5.3413 | 117.4985 | -0.96 | 24.07 | 1.9414 | -1.9 | 116.2178 | -1.8205 | -0.7142
24.08 | 1.951 | 1.938 | 1.9814 | 116.3298 | -0.71 | 24.08 | 18.3526 | 5.3 | 5.3511 | 117.5257 | -0.96 | 24.08 | 1.9416 | -1.9 | 116.2169 | -1.8216 | -0.7148
24.09 | 1.9492 | 1.938 | 1.9874 | 116.3214 | -0.71 | 24.09 | 18.3588 | 5.3 | 5.3539 | 117.5426 | -0.96 | 24.09 | 1.9409 | -1.9 | 116.2158 | -1.8233 | -0.7154
24.1 | 1.9472 | 1.938 | 1.9919 | 116.3101 | -0.71 | 24.1 | 18.364 | 5.3 | 5.3521 | 117.5495 | -0.96 | 24.1 | 1.9393 | -1.9 | 116.2089 | -1.8251 | -0.716
24.11 | 1.9461 | 1.938 | 1.9972 | 116.2892 | -0.71 | 24.11 | 18.3688 | 5.3 | 5.35 | 117.5535 | -0.96 | 24.11 | 1.9366 | -1.9 | 116.206 | -1.8265 | -0.7166
24.12 | 1.9458 | 1.938 | 2.005 | 116.2728 | -0.71 | 24.12 | 18.3676 | 5.3 | 5.3446 | 117.5235 | -0.96 | 24.12 | 1.9376 | -1.9 | 116.2181 | -1.8262 | -0.7172
24.13 | 1.9456 | 1.938 | 2.0136 | 116.2666 | -0.71 | 24.13 | 18.3609 | 5.3 | 5.3363 | 117.4825 | -0.96 | 24.13 | 1.9406 | -1.9 | 116.2263 | -1.8238 | -0.7178
24.14 | 1.9452 | 1.938 | 2.0185 | 116.2586 | -0.71 | 24.14 | 18.3553 | 5.3 | 5.3299 | 117.4647 | -0.96 | 24.14 | 1.9407 | -1.9 | 116.221 | -1.8212 | -0.7184
24.15 | 1.9451 | 1.938 | 2.0194 | 116.2457 | -0.71 | 24.15 | 18.3529 | 5.3 | 5.3246 | 117.4386 | -0.96 | 24.15 | 1.9412 | -1.9 | 116.2104 | -1.8194 | -0.719
24.16 | 1.9455 | 1.938 | 2.0197 | 116.2446 | -0.71 | 24.16 | 18.3513 | 5.3 | 5.3221 | 117.4121 | -0.96 | 24.16 | 1.9424 | -1.9 | 116.2061 | -1.8199 | -0.7196
24.17 | 1.9466 | 1.938 | 2.02 | 116.2551 | -0.71 | 24.17 | 18.3442 | 5.3 | 5.3206 | 117.3928 | -0.96 | 24.17 | 1.9434 | -1.9 | 116.2091 | -1.8208 | -0.7202
24.18 | 1.9474 | 1.938 | 2.0207 | 116.2445 | -0.71 | 24.18 | 18.3384 | 5.3 | 5.3225 | 117.3882 | -0.96 | 24.18 | 1.9461 | -1.9 | 116.2039 | -1.8204 | -0.7208
24.19 | 1.9484 | 1.938 | 2.0208 | 116.2261 | -0.71 | 24.19 | 18.3417 | 5.3 | 5.3285 | 117.3947 | -0.96 | 24.19 | 1.945 | -1.9 | 116.1977 | -1.8208 | -0.7214
24.2 | 1.9484 | 1.938 | 2.0218 | 116.2192 | -0.71 | 24.2 | 18.3488 | 5.3 | 5.3355 | 117.408 | -0.96 | 24.2 | 1.9415 | -1.9 | 116.2002 | -1.8209 | -0.722
24.21 | 1.9474 | 1.938 | 2.023 | 116.2136 | -0.71 | 24.21 | 18.3548 | 5.3 | 5.3419 | 117.4338 | -0.96 | 24.21 | 1.9403 | -1.9 | 116.208 | -1.8214 | -0.7226
24.22 | 1.9471 | 1.938 | 2.0223 | 116.2055 | -0.71 | 24.22 | 18.3613 | 5.3 | 5.3423 | 117.458 | -0.96 | 24.22 | 1.9393 | -1.9 | 116.2121 | -1.822 | -0.7232
24.23 | 1.9473 | 1.938 | 2.0202 | 116.1862 | -0.71 | 24.23 | 18.3666 | 5.3 | 5.3405 | 117.4721 | -0.96 | 24.23 | 1.938 | -1.9 | 116.2018 | -1.8206 | -0.7238
24.24 | 1.9474 | 1.938 | 2.0187 | 116.1663 | -0.71 | 24.24 | 18.3698 | 5.3 | 5.3418 | 117.4861 | -0.96 | 24.24 | 1.9381 | -1.9 | 116.1881 | -1.8181 | -0.7244
24.25 | 1.9468 | 1.938 | 2.0181 | 116.1504 | -0.71 | 24.25 | 18.3729 | 5.3 | 5.3464 | 117.5007 | -0.96 | 24.25 | 1.9398 | -1.9 | 116.195 | -1.8183 | -0.725
24.26 | 1.9458 | 1.938 | 2.0182 | 116.1439 | -0.71 | 24.26 | 18.3729 | 5.3 | 5.3501 | 117.5093 | -0.96 | 24.26 | 1.9406 | -1.9 | 116.2147 | -1.82 | -0.7256
24.27 | 1.9454 | 1.938 | 2.0174 | 116.1463 | -0.71 | 24.27 | 18.3699 | 5.3 | 5.3493 | 117.5104 | -0.96 | 24.27 | 1.9412 | -1.9 | 116.2075 | -1.8193 | -0.7262
24.28 | 1.9457 | 1.938 | 2.0154 | 116.1336 | -0.71 | 24.28 | 18.3683 | 5.3 | 5.3444 | 117.5018 | -0.96 | 24.28 | 1.941 | -1.9 | 116.1985 | -1.8194 | -0.7268
24.29 | 1.9463 | 1.938 | 2.0145 | 116.1237 | -0.71 | 24.29 | 18.3658 | 5.3 | 5.3402 | 117.4909 | -0.96 | 24.29 | 1.9412 | -1.9 | 116.2088 | -1.8213 | -0.7274
24.3 | 1.9466 | 1.938 | 2.0152 | 116.1237 | -0.71 | 24.3 | 18.3621 | 5.3 | 5.3379 | 117.4701 | -0.96 | 24.3 | 1.9414 | -1.9 | 116.2133 | -1.821 | -0.728
24.31 | 1.9459 | 1.938 | 2.0165 | 116.1111 | -0.71 | 24.31 | 18.3538 | 5.3 | 5.3358 | 117.426 | -0.96 | 24.31 | 1.9418 | -1.9 | 116.2045 | -1.8194 | -0.7286
24.32 | 1.9454 | 1.938 | 2.0166 | 116.1065 | -0.71 | 24.32 | 18.3451 | 5.3 | 5.3289 | 117.3763 | -0.96 | 24.32 | 1.9417 | -1.9 | 116.1971 | -1.82 | -0.7292
24.33 | 1.9471 | 1.938 | 2.0167 | 116.1028 | -0.71 | 24.33 | 18.3422 | 5.3 | 5.3197 | 117.3495 | -0.96 | 24.33 | 1.9419 | -1.9 | 116.1979 | -1.8211 | -0.7298
24.34 | 1.9485 | 1.938 | 2.0187 | 116.0959 | -0.71 | 24.34 | 18.3425 | 5.3 | 5.3157 | 117.3523 | -0.96 | 24.34 | 1.94 | -1.9 | 116.1826 | -1.8211 | -0.7304
24.35 | 1.947 | 1.938 | 2.0199 | 116.1075 | -0.71 | 24.35 | 18.3481 | 5.3 | 5.3181 | 117.3724 | -0.96 | 24.35 | 1.938 | -1.9 | 116.1575 | -1.82 | -0.731
24.36 | 1.946 | 1.938 | 2.0181 | 116.1196 | -0.71 | 24.36 | 18.3584 | 5.3 | 5.3265 | 117.411 | -0.96 | 24.36 | 1.9372 | -1.9 | 116.1501 | -1.8185 | -0.7316
24.37 | 1.9465 | 1.938 | 2.0174 | 116.1294 | -0.71 | 24.37 | 18.3677 | 5.3 | 5.3326 | 117.4543 | -0.96 | 24.37 | 1.9374 | -1.9 | 116.156 | -1.8186 | -0.7322
24.38 | 1.9456 | 1.938 | 2.0189 | 116.1552 | -0.71 | 24.38 | 18.3726 | 5.3 | 5.3363 | 117.4849 | -0.96 | 24.38 | 1.9399 | -1.9 | 116.1516 | -1.8184 | -0.7328
24.39 | 1.9462 | 1.938 | 2.0183 | 116.1756 | -0.71 | 24.39 | 18.3739 | 5.3 | 5.3409 | 117.498 | -0.96 | 24.39 | 1.941 | -1.9 | 116.1441 | -1.8183 | -0.7334
24.4 | 1.9497 | 1.938 | 2.0172 | 116.1766 | -0.71 | 24.4 | 18.3731 | 5.3 | 5.3425 | 117.4949 | -0.96 | 24.4 | 1.9409 | -1.9 | 116.1522 | -1.8191 | -0.734
24.41 | 1.9506 | 1.938 | 2.0184 | 116.1851 | -0.71 | 24.41 | 18.374 | 5.3 | 5.3402 | 117.4923 | -0.96 | 24.41 | 1.9435 | -1.9 | 116.1653 | -1.82 | -0.7346
24.42 | 1.9496 | 1.938 | 2.0188 | 116.1958 | -0.71 | 24.42 | 18.3723 | 5.3 | 5.3386 | 117.4902 | -0.96 | 24.42 | 1.9447 | -1.9 | 116.1671 | -1.8194 | -0.7352
24.43 | 1.9493 | 1.938 | 2.0158 | 116.1963 | -0.71 | 24.43 | 18.3702 | 5.3 | 5.3369 | 117.4845 | -0.96 | 24.43 | 1.9421 | -1.9 | 116.1637 | -1.8183 | -0.7358
24.44 | 1.9499 | 1.938 | 2.0141 | 116.1992 | -0.71 | 24.44 | 18.37 | 5.3 | 5.3362 | 117.486 | -0.96 | 24.44 | 1.9402 | -1.9 | 116.1582 | -1.8208 | -0.7364
24.45 | 1.951 | 1.938 | 2.0157 | 116.2097 | -0.71 | 24.45 | 18.3659 | 5.3 | 5.3379 | 117.4811 | -0.96 | 24.45 | 1.9396 | -1.9 | 116.1611 | -1.8234 | -0.737
24.46 | 1.9511 | 1.938 | 2.0169 | 116.2213 | -0.71 | 24.46 | 18.3608 | 5.3 | 5.3352 | 117.4626 | -0.96 | 24.46 | 1.9359 | -1.9 | 116.1826 | -1.8247 | -0.7376
24.47 | 1.9499 | 1.938 | 2.0177 | 116.232 | -0.71 | 24.47 | 18.3577 | 5.3 | 5.3319 | 117.453 | -0.96 | 24.47 | 1.9355 | -1.9 | 116.1997 | -1.8255 | -0.7382
24.48 | 1.9481 | 1.938 | 2.0198 | 116.2607 | -0.71 | 24.48 | 18.3577 | 5.3 | 5.335 | 117.4629 | -0.96 | 24.48 | 1.9401 | -1.9 | 116.2155 | -1.8236 | -0.7388
24.49 | 1.9475 | 1.938 | 2.0216 | 116.2985 | -0.71 | 24.49 | 18.3603 | 5.3 | 5.3374 | 117.4738 | -0.96 | 24.49 | 1.9416 | -1.9 | 116.2409 | -1.8242 | -0.7394
24.5 | 1.9486 | 1.938 | 2.023 | 116.3244 | -0.71 | 24.5 | 18.3626 | 5.3 | 5.3351 | 117.4711 | -0.96 | 24.5 | 1.9423 | -1.9 | 116.2692 | -1.8269 | -0.74
24.51 | 1.9507 | 1.938 | 2.0234 | 116.3412 | -0.71 | 24.51 | 18.3641 | 5.3 | 5.3363 | 117.4677 | -0.96 | 24.51 | 1.9435 | -1.9 | 116.2924 | -1.8287 | -0.74
24.52 | 1.9515 | 1.938 | 2.0238 | 116.362 | -0.71 | 24.52 | 18.3664 | 5.3 | 5.3378 | 117.4627 | -0.96 | 24.52 | 1.9431 | -1.9 | 116.3093 | -1.8288 | -0.74
24.53 | 1.9529 | 1.938 | 2.0222 | 116.4048 | -0.71 | 24.53 | 18.371 | 5.3 | 5.3388 | 117.4694 | -0.96 | 24.53 | 1.9425 | -1.9 | 116.3272 | -1.8255 | -0.74
24.54 | 1.9546 | 1.938 | 2.0185 | 116.4434 | -0.71 | 24.54 | 18.3744 | 5.3 | 5.3427 | 117.4843 | -0.96 | 24.54 | 1.9459 | -1.9 | 116.3486 | -1.8224 | -0.74
24.55 | 1.9539 | 1.938 | 2.0168 | 116.4678 | -0.71 | 24.55 | 18.3723 | 5.3 | 5.3442 | 117.4803 | -0.96 | 24.55 | 1.9473 | -1.9 | 116.3644 | -1.8213 | -0.74
24.56 | 1.9525 | 1.938 | 2.0158 | 116.493 | -0.71 | 24.56 | 18.3681 | 5.3 | 5.3396 | 117.4775 | -0.96 | 24.56 | 1.9451 | -1.9 | 116.3608 | -1.8223 | -0.74
24.57 | 1.9524 | 1.938 | 2.014 | 116.5037 | -0.71 | 24.57 | 18.3653 | 5.3 | 5.3341 | 117.4927 | -0.96 | 24.57 | 1.9433 | -1.9 | 116.3473 | -1.823 | -0.74
24.58 | 1.9529 | 1.938 | 2.012 | 116.5128 | -0.71 | 24.58 | 18.3623 | 5.3 | 5.334 | 117.5187 | -0.96 | 24.58 | 1.9414 | -1.9 | 116.3416 | -1.8225 | -0.74
24.59 | 1.9538 | 1.938 | 2.0109 | 116.5289 | -0.71 | 24.59 | 18.3618 | 5.3 | 5.3356 | 117.5444 | -0.96 | 24.59 | 1.9408 | -1.9 | 116.3297 | -1.8219 | -0.74
24.6 | 1.9536 | 1.938 | 2.0102 | 116.5393 | -0.71 | 24.6 | 18.3669 | 5.3 | 5.3424 | 117.573 | -0.96 | 24.6 | 1.9404 | -1.9 | 116.3169 | -1.8212 | -0.74
24.61 | 1.952 | 1.938 | 2.0113 | 116.5398 | -0.71 | 24.61 | 18.3726 | 5.3 | 5.3556 | 117.6028 | -0.96 | 24.61 | 1.9384 | -1.9 | 116.317 | -1.8199 | -0.74
24.62 | 1.9511 | 1.938 | 2.0154 | 116.5379 | -0.71 | 24.62 | 18.3755 | 5.3 | 5.36 | 117.6007 | -0.96 | 24.62 | 1.9392 | -1.9 | 116.3152 | -1.8179 | -0.74
24.63 | 1.9509 | 1.938 | 2.021 | 116.5451 | -0.71 | 24.63 | 18.3742 | 5.3 | 5.3529 | 117.5645 | -0.96 | 24.63 | 1.9406 | -1.9 | 116.3047 | -1.818 | -0.74
24.64 | 1.9513 | 1.938 | 2.0237 | 116.543 | -0.71 | 24.64 | 18.3693 | 5.3 | 5.347 | 117.5351 | -0.96 | 24.64 | 1.9413 | -1.9 | 116.2903 | -1.8262 | -0.74
24.65 | 1.9513 | 1.938 | 2.0237 | 116.5319 | -0.71 | 24.65 | 18.3667 | 5.3 | 5.3378 | 117.5136 | -0.96 | 24.65 | 1.942 | -1.9 | 116.2782 | -1.8363 | -0.74
24.66 | 1.9508 | 1.938 | 2.0239 | 116.5299 | -0.71 | 24.66 | 18.3622 | 5.3 | 5.3298 | 117.5013 | -0.96 | 24.66 | 1.942 | -1.9 | 116.2819 | -1.843 | -0.74
24.67 | 1.9514 | 1.938 | 2.0245 | 116.526 | -0.71 | 24.67 | 18.3557 | 5.3 | 5.3305 | 117.4994 | -0.96 | 24.67 | 1.9429 | -1.9 | 116.287 | -1.8497 | -0.74
24.68 | 1.952 | 1.938 | 2.024 | 116.5116 | -0.71 | 24.68 | 18.3523 | 5.3 | 5.335 | 117.4949 | -0.96 | 24.68 | 1.9449 | -1.9 | 116.2771 | -1.8545 | -0.74
24.69 | 1.9514 | 1.938 | 2.0233 | 116.505 | -0.71 | 24.69 | 18.3521 | 5.3 | 5.3427 | 117.5007 | -0.96 | 24.69 | 1.9455 | -1.9 | 116.2777 | -1.8626 | -0.74
24.7 | 1.9503 | 1.938 | 2.0237 | 116.515 | -0.71 | 24.7 | 18.3546 | 5.3 | 5.3498 | 117.5097 | -0.96 | 24.7 | 1.9452 | -1.9 | 116.2773 | -1.8745 | -0.74
24.71 | 1.9505 | 1.938 | 2.0222 | 116.5241 | -0.71 | 24.71 | 18.362 | 5.3 | 5.3561 | 117.5301 | -0.96 | 24.71 | 1.9443 | -1.9 | 116.2659 | -1.8839 | -0.74
24.72 | 1.952 | 1.938 | 2.0161 | 116.5116 | -0.71 | 24.72 | 18.3681 | 5.3 | 5.3588 | 117.5467 | -0.96 | 24.72 | 1.9415 | -1.9 | 116.2594 | -1.8886 | -0.74
24.73 | 1.9524 | 1.938 | 2.0103 | 116.5025 | -0.71 | 24.73 | 18.368 | 5.3 | 5.3575 | 117.5449 | -0.96 | 24.73 | 1.9402 | -1.9 | 116.2536 | -1.8951 | -0.74
24.74 | 1.9514 | 1.938 | 2.0079 | 116.501 | -0.71 | 24.74 | 18.3695 | 5.3 | 5.3551 | 117.5423 | -0.96 | 24.74 | 1.9389 | -1.9 | 116.2404 | -1.9041 | -0.74
24.75 | 1.9508 | 1.938 | 2.0056 | 116.4786 | -0.71 | 24.75 | 18.3703 | 5.3 | 5.3523 | 117.5353 | -0.96 | 24.75 | 1.9387 | -1.9 | 116.2367 | -1.9086 | -0.74
24.76 | 1.9503 | 1.938 | 2.0051 | 116.4576 | -0.71 | 24.76 | 18.3699 | 5.3 | 5.3484 | 117.5297 | -0.96 | 24.76 | 1.9376 | -1.9 | 116.2473 | -1.9097 | -0.74
24.77 | 1.9491 | 1.938 | 2.0055 | 116.4434 | -0.71 | 24.77 | 18.3681 | 5.3 | 5.3477 | 117.5316 | -0.96 | 24.77 | 1.9374 | -1.9 | 116.2526 | -1.9119 | -0.74
24.78 | 1.949 | 1.938 | 2.0066 | 116.4297 | -0.71 | 24.78 | 18.3631 | 5.3 | 5.3497 | 117.5313 | -0.96 | 24.78 | 1.9391 | -1.9 | 116.2546 | -1.9133 | -0.74
24.79 | 1.9487 | 1.938 | 2.0095 | 116.422 | -0.71 | 24.79 | 18.3608 | 5.3 | 5.3474 | 117.5278 | -0.96 | 24.79 | 1.9409 | -1.9 | 116.268 | -1.9146 | -0.74
24.8 | 1.9474 | 1.938 | 2.0137 | 116.4137 | -0.71 | 24.8 | 18.3614 | 5.3 | 5.3476 | 117.5286 | -0.96 | 24.8 | 1.9418 | -1.9 | 116.2854 | -1.9151 | -0.74
24.81 | 1.9465 | 1.938 | 2.0182 | 116.4049 | -0.71 | 24.81 | 18.3599 | 5.3 | 5.3533 | 117.5274 | -0.96 | 24.81 | 1.9419 | -1.9 | 116.2906 | -1.913 | -0.74
24.82 | 1.9472 | 1.938 | 2.0206 | 116.3934 | -0.71 | 24.82 | 18.3573 | 5.3 | 5.354 | 117.5229 | -0.96 | 24.82 | 1.9436 | -1.9 | 116.2952 | -1.912 | -0.74
24.83 | 1.9484 | 1.938 | 2.0213 | 116.383 | -0.71 | 24.83 | 18.3581 | 5.3 | 5.3492 | 117.527 | -0.96 | 24.83 | 1.9448 | -1.9 | 116.2999 | -1.9108 | -0.74
24.84 | 1.9482 | 1.938 | 2.0216 | 116.3783 | -0.71 | 24.84 | 18.3624 | 5.3 | 5.3471 | 117.5422 | -0.96 | 24.84 | 1.9463 | -1.9 | 116.3022 | -1.9099 | -0.74
24.85 | 1.9473 | 1.938 | 2.0216 | 116.3748 | -0.71 | 24.85 | 18.3686 | 5.3 | 5.3493 | 117.5663 | -0.96 | 24.85 | 1.9458 | -1.9 | 116.3014 | -1.9142 | -0.74
24.86 | 1.9467 | 1.938 | 2.0213 | 116.3713 | -0.71 | 24.86 | 18.3723 | 5.3 | 5.3501 | 117.5901 | -0.96 | 24.86 | 1.9452 | -1.9 | 116.2977 | -1.9253 | -0.74
24.87 | 1.9473 | 1.938 | 2.0204 | 116.3568 | -0.71 | 24.87 | 18.3722 | 5.3 | 5.35 | 117.6269 | -0.96 | 24.87 | 1.9456 | -1.9 | 116.2977 | -1.9373 | -0.74
24.88 | 1.9483 | 1.938 | 2.0186 | 116.3409 | -0.71 | 24.88 | 18.3737 | 5.3 | 5.3501 | 117.6725 | -0.96 | 24.88 | 1.9452 | -1.9 | 116.2899 | -1.9455 | -0.74
24.89 | 1.9488 | 1.938 | 2.0163 | 116.3302 | -0.71 | 24.89 | 18.3762 | 5.3 | 5.3506 | 117.7042 | -0.96 | 24.89 | 1.9417 | -1.9 | 116.2886 | -1.9499 | -0.74
24.9 | 1.9492 | 1.938 | 2.0147 | 116.3263 | -0.71 | 24.9 | 18.3791 | 5.3 | 5.3554 | 117.7384 | -0.96 | 24.9 | 1.9396 | -1.9 | 116.3021 | -1.9507 | -0.74
24.91 | 1.9489 | 1.938 | 2.0152 | 116.3255 | -0.71 | 24.91 | 18.3871 | 5.3 | 5.3671 | 117.7921 | -0.96 | 24.91 | 1.9422 | -1.9 | 116.3129 | -1.9511 | -0.74
24.92 | 1.9487 | 1.938 | 2.0167 | 116.305 | -0.71 | 24.92 | 18.3915 | 5.3 | 5.3752 | 117.816 | -0.96 | 24.92 | 1.9441 | -1.9 | 116.3165 | -1.9526 | -0.74
24.93 | 1.9485 | 1.938 | 2.0161 | 116.2838 | -0.71 | 24.93 | 18.3875 | 5.3 | 5.3746 | 117.8189 | -0.96 | 24.93 | 1.9451 | -1.9 | 116.3126 | -1.9527 | -0.74
24.94 | 1.9477 | 1.938 | 2.0147 | 116.275 | -0.71 | 24.94 | 18.3838 | 5.3 | 5.3733 | 117.8388 | -0.96 | 24.94 | 1.9473 | -1.9 | 116.3 | -1.9595 | -0.74
24.95 | 1.9472 | 1.938 | 2.0151 | 116.2711 | -0.71 | 24.95 | 18.3826 | 5.3 | 5.3699 | 117.8464 | -0.96 | 24.95 | 1.9474 | -1.9 | 116.2869 | -1.97 | -0.74
24.96 | 1.9477 | 1.938 | 2.0167 | 116.2816 | -0.71 | 24.96 | 18.3819 | 5.3 | 5.3689 | 117.8664 | -0.96 | 24.96 | 1.9437 | -1.9 | 116.2842 | -1.9746 | -0.74
24.97 | 1.9478 | 1.938 | 2.0171 | 116.287 | -0.71 | 24.97 | 18.3811 | 5.3 | 5.3711 | 117.9039 | -0.96 | 24.97 | 1.9418 | -1.9 | 116.2837 | -1.9781 | -0.74
24.98 | 1.9475 | 1.938 | 2.0168 | 116.2833 | -0.71 | 24.98 | 18.3828 | 5.3 | 5.3749 | 117.9372 | -0.96 | 24.98 | 1.9415 | -1.9 | 116.2875 | -1.9808 | -0.74
24.99 | 1.9485 | 1.938 | 2.0164 | 116.2831 | -0.71 | 24.99 | 18.3825 | 5.3 | 5.3785 | 117.9578 | -0.96 | 24.99 | 1.9395 | -1.9 | 116.2822 | -1.9815 | -0.74
25 | 1.9498 | 1.938 | 2.0162 | 116.2787 | -0.71 | 25 | 18.3795 | 5.3 | 5.3806 | 117.9785 | -0.96 | 25 | 1.9394 | -1.9 | 116.2852 | -1.9816 | -0.74
25.01 | 1.9495 | 1.938 | 2.0169 | 116.2713 | -0.71 | 25.01 | 18.3802 | 5.3 | 5.3837 | 118.009 | -0.96 | 25.01 | 1.9418 | -1.9 | 116.3023 | -1.9817 | -0.7394
25.02 | 1.9486 | 1.938 | 2.0187 | 116.2708 | -0.71 | 25.02 | 18.3833 | 5.3 | 5.3872 | 118.0311 | -0.96 | 25.02 | 1.9432 | -1.9 | 116.3078 | -1.9788 | -0.7388
25.03 | 1.9481 | 1.938 | 2.0209 | 116.2828 | -0.71 | 25.03 | 18.3843 | 5.3 | 5.3897 | 118.0401 | -0.96 | 25.03 | 1.9435 | -1.9 | 116.3145 | -1.974 | -0.7382
25.04 | 1.9476 | 1.938 | 2.0223 | 116.299 | -0.71 | 25.04 | 18.3814 | 5.3 | 5.3914 | 118.0505 | -0.96 | 25.04 | 1.9445 | -1.9 | 116.3306 | -1.9713 | -0.7376
25.05 | 1.9469 | 1.938 | 2.0228 | 116.3168 | -0.71 | 25.05 | 18.3786 | 5.3 | 5.391 | 118.0693 | -0.96 | 25.05 | 1.9446 | -1.9 | 116.3414 | -1.9718 | -0.737
25.06 | 1.9475 | 1.938 | 2.0223 | 116.3366 | -0.71 | 25.06 | 18.3755 | 5.3 | 5.3886 | 118.1006 | -0.96 | 25.06 | 1.9459 | -1.9 | 116.3413 | -1.9732 | -0.7364
25.07 | 1.9495 | 1.938 | 2.0211 | 116.3523 | -0.71 | 25.07 | 18.3751 | 5.3 | 5.3871 | 118.1329 | -0.96 | 25.07 | 1.948 | -1.9 | 116.3458 | -1.9724 | -0.7358
25.08 | 1.9508 | 1.938 | 2.0189 | 116.3619 | -0.71 | 25.08 | 18.3768 | 5.3 | 5.3912 | 118.1538 | -0.96 | 25.08 | 1.9476 | -1.9 | 116.3453 | -1.9713 | -0.7352
25.09 | 1.9503 | 1.938 | 2.0175 | 116.3643 | -0.71 | 25.09 | 18.3772 | 5.3 | 5.3961 | 118.1678 | -0.96 | 25.09 | 1.9466 | -1.9 | 116.3562 | -1.9729 | -0.7346
25.1 | 1.9501 | 1.938 | 2.0164 | 116.3618 | -0.71 | 25.1 | 18.3768 | 5.3 | 5.3958 | 118.1649 | -0.96 | 25.1 | 1.9458 | -1.9 | 116.3668 | -1.9732 | -0.734
25.11 | 1.9504 | 1.938 | 2.0159 | 116.3588 | -0.71 | 25.11 | 18.3757 | 5.3 | 5.3944 | 118.1675 | -0.96 | 25.11 | 1.9456 | -1.9 | 116.3559 | -1.9708 | -0.7334
25.12 | 1.9506 | 1.938 | 2.017 | 116.3617 | -0.71 | 25.12 | 18.373 | 5.3 | 5.3927 | 118.1723 | -0.96 | 25.12 | 1.9455 | -1.9 | 116.3511 | -1.9735 | -0.7328
25.13 | 1.9491 | 1.938 | 2.0186 | 116.3771 | -0.71 | 25.13 | 18.3699 | 5.3 | 5.3912 | 118.1701 | -0.96 | 25.13 | 1.9433 | -1.9 | 116.3513 | -1.9789 | -0.7322
25.14 | 1.9467 | 1.938 | 2.0197 | 116.4025 | -0.71 | 25.14 | 18.3672 | 5.3 | 5.39 | 118.1724 | -0.96 | 25.14 | 1.9421 | -1.9 | 116.3494 | -1.9794 | -0.7316
25.15 | 1.9468 | 1.938 | 2.0197 | 116.42 | -0.71 | 25.15 | 18.365 | 5.3 | 5.3891 | 118.1832 | -0.96 | 25.15 | 1.9438 | -1.9 | 116.3455 | -1.9803 | -0.731
25.16 | 1.9485 | 1.938 | 2.0199 | 116.4356 | -0.71 | 25.16 | 18.3631 | 5.3 | 5.3879 | 118.1785 | -0.96 | 25.16 | 1.9445 | -1.9 | 116.347 | -1.984 | -0.7304
25.17 | 1.9494 | 1.938 | 2.0228 | 116.4599 | -0.71 | 25.17 | 18.3617 | 5.3 | 5.3889 | 118.1708 | -0.96 | 25.17 | 1.9443 | -1.9 | 116.3471 | -1.9851 | -0.7298
25.18 | 1.9495 | 1.938 | 2.0249 | 116.478 | -0.71 | 25.18 | 18.3637 | 5.3 | 5.392 | 118.1872 | -0.96 | 25.18 | 1.9454 | -1.9 | 116.3428 | -1.9841 | -0.7292
25.19 | 1.9506 | 1.938 | 2.0236 | 116.4819 | -0.71 | 25.19 | 18.3662 | 5.3 | 5.3941 | 118.2049 | -0.96 | 25.19 | 1.9471 | -1.9 | 116.3421 | -1.9832 | -0.7286
25.2 | 1.9519 | 1.938 | 2.022 | 116.4869 | -0.71 | 25.2 | 18.3676 | 5.3 | 5.3954 | 118.2251 | -0.96 | 25.2 | 1.9462 | -1.9 | 116.3471 | -1.9838 | -0.728
25.21 | 1.9521 | 1.938 | 2.0217 | 116.499 | -0.71 | 25.21 | 18.3693 | 5.3 | 5.3976 | 118.2449 | -0.96 | 25.21 | 1.9449 | -1.9 | 116.3604 | -1.9848 | -0.7274
25.22 | 1.952 | 1.938 | 2.0212 | 116.4978 | -0.71 | 25.22 | 18.3699 | 5.3 | 5.3967 | 118.2347 | -0.96 | 25.22 | 1.9453 | -1.9 | 116.3614 | -1.9842 | -0.7268
25.23 | 1.9527 | 1.938 | 2.0205 | 116.486 | -0.71 | 25.23 | 18.3658 | 5.3 | 5.3925 | 118.2062 | -0.96 | 25.23 | 1.9455 | -1.9 | 116.3516 | -1.9838 | -0.7262
25.24 | 1.9532 | 1.938 | 2.0209 | 116.4851 | -0.71 | 25.24 | 18.3606 | 5.3 | 5.3891 | 118.1971 | -0.96 | 25.24 | 1.9439 | -1.9 | 116.3548 | -1.9844 | -0.7256
25.25 | 1.9519 | 1.938 | 2.0208 | 116.4982 | -0.71 | 25.25 | 18.359 | 5.3 | 5.3863 | 118.1952 | -0.96 | 25.25 | 1.9429 | -1.9 | 116.3626 | -1.9845 | -0.725
25.26 | 1.9508 | 1.938 | 2.0194 | 116.5086 | -0.71 | 25.26 | 18.3605 | 5.3 | 5.3851 | 118.1893 | -0.96 | 25.26 | 1.9422 | -1.9 | 116.3705 | -1.9836 | -0.7244
25.27 | 1.9531 | 1.938 | 2.0112 | 116.508 | -0.71 | 25.27 | 18.3614 | 5.3 | 5.3864 | 118.2011 | -0.96 | 25.27 | 1.9434 | -1.9 | 116.3729 | -1.9831 | -0.7238
25.28 | 1.955 | 1.938 | 2.0024 | 116.5054 | -0.71 | 25.28 | 18.3625 | 5.3 | 5.3898 | 118.2258 | -0.96 | 25.28 | 1.9469 | -1.9 | 116.3566 | -1.9823 | -0.7232
25.29 | 1.9534 | 1.938 | 2.0001 | 116.5067 | -0.71 | 25.29 | 18.3643 | 5.3 | 5.3911 | 118.2415 | -0.96 | 25.29 | 1.9477 | -1.9 | 116.3493 | -1.9828 | -0.7226
25.3 | 1.9518 | 1.938 | 1.9981 | 116.4978 | -0.71 | 25.3 | 18.3643 | 5.3 | 5.3922 | 118.2487 | -0.96 | 25.3 | 1.9456 | -1.9 | 116.3536 | -1.9844 | -0.722
25.31 | 1.9508 | 1.938 | 1.9959 | 116.4776 | -0.71 | 25.31 | 18.3668 | 5.3 | 5.3934 | 118.2499 | -0.96 | 25.31 | 1.9444 | -1.9 | 116.3458 | -1.9835 | -0.7214
25.32 | 1.9503 | 1.938 | 1.9932 | 116.4509 | -0.71 | 25.32 | 18.3719 | 5.3 | 5.3936 | 118.2563 | -0.96 | 25.32 | 1.9445 | -1.9 | 116.3415 | -1.9825 | -0.7208
25.33 | 1.9501 | 1.938 | 1.9914 | 116.4336 | -0.71 | 25.33 | 18.3724 | 5.3 | 5.3927 | 118.257 | -0.96 | 25.33 | 1.9429 | -1.9 | 116.345 | -1.9826 | -0.7202
25.34 | 1.951 | 1.938 | 1.9911 | 116.4242 | -0.71 | 25.34 | 18.3706 | 5.3 | 5.3905 | 118.2534 | -0.96 | 25.34 | 1.9423 | -1.9 | 116.3542 | -1.9827 | -0.7196
25.35 | 1.952 | 1.938 | 1.9871 | 116.4047 | -0.71 | 25.35 | 18.3692 | 5.3 | 5.3877 | 118.2465 | -0.96 | 25.35 | 1.9424 | -1.9 | 116.3687 | -1.9825 | -0.719
25.36 | 1.9528 | 1.938 | 1.9777 | 116.3926 | -0.71 | 25.36 | 18.3642 | 5.3 | 5.3812 | 118.2256 | -0.96 | 25.36 | 1.9441 | -1.9 | 116.3785 | -1.9822 | -0.7184
25.37 | 1.9546 | 1.938 | 1.9569 | 116.3662 | -0.71 | 25.37 | 18.3595 | 5.3 | 5.3751 | 118.2098 | -0.96 | 25.37 | 1.9467 | -1.9 | 116.3847 | -1.9808 | -0.7178
25.38 | 1.9551 | 1.938 | 1.9369 | 116.3319 | -0.71 | 25.38 | 18.3596 | 5.3 | 5.3725 | 118.2044 | -0.96 | 25.38 | 1.9464 | -1.9 | 116.3897 | -1.9804 | -0.7172
25.39 | 1.9539 | 1.938 | 1.9276 | 116.3268 | -0.71 | 25.39 | 18.3626 | 5.3 | 5.371 | 118.2009 | -0.96 | 25.39 | 1.9469 | -1.9 | 116.3947 | -1.9812 | -0.7166
25.4 | 1.9531 | 1.938 | 1.9185 | 116.3219 | -0.71 | 25.4 | 18.3647 | 5.3 | 5.3747 | 118.1996 | -0.96 | 25.4 | 1.9468 | -1.9 | 116.3949 | -1.9822 | -0.716
25.41 | 1.9528 | 1.938 | 1.9132 | 116.3007 | -0.71 | 25.41 | 18.366 | 5.3 | 5.382 | 118.2075 | -0.96 | 25.41 | 1.9453 | -1.9 | 116.403 | -1.9843 | -0.7154
25.42 | 1.9511 | 1.938 | 1.9113 | 116.2944 | -0.71 | 25.42 | 18.3653 | 5.3 | 5.3832 | 118.2087 | -0.96 | 25.42 | 1.9459 | -1.9 | 116.4154 | -1.9855 | -0.7148
25.43 | 1.9487 | 1.938 | 1.9095 | 116.2859 | -0.71 | 25.43 | 18.3645 | 5.3 | 5.381 | 118.2074 | -0.96 | 25.43 | 1.9461 | -1.9 | 116.4037 | -1.9846 | -0.7142
25.44 | 1.9482 | 1.938 | 1.9094 | 116.2601 | -0.71 | 25.44 | 18.3678 | 5.3 | 5.3813 | 118.2123 | -0.96 | 25.44 | 1.945 | -1.9 | 116.3972 | -1.9846 | -0.7136
25.45 | 1.9497 | 1.938 | 1.9091 | 116.2389 | -0.71 | 25.45 | 18.372 | 5.3 | 5.3845 | 118.2206 | -0.96 | 25.45 | 1.9447 | -1.9 | 116.3995 | -1.9855 | -0.713
25.46 | 1.9513 | 1.938 | 1.9048 | 116.2217 | -0.71 | 25.46 | 18.3752 | 5.3 | 5.3873 | 118.2366 | -0.96 | 25.46 | 1.9448 | -1.9 | 116.3949 | -1.9855 | -0.7124
25.47 | 1.9513 | 1.938 | 1.8969 | 116.2037 | -0.71 | 25.47 | 18.3768 | 5.3 | 5.3881 | 118.2564 | -0.96 | 25.47 | 1.9446 | -1.9 | 116.3928 | -1.9845 | -0.7118
25.48 | 1.9511 | 1.938 | 1.8903 | 116.1804 | -0.71 | 25.48 | 18.3754 | 5.3 | 5.3873 | 118.2573 | -0.96 | 25.48 | 1.9445 | -1.9 | 116.3922 | -1.9834 | -0.7112
25.49 | 1.9514 | 1.938 | 1.8863 | 116.1583 | -0.71 | 25.49 | 18.3717 | 5.3 | 5.3853 | 118.2474 | -0.96 | 25.49 | 1.9465 | -1.9 | 116.3854 | -1.9824 | -0.7106
25.5 | 1.9509 | 1.938 | 1.882 | 116.1558 | -0.71 | 25.5 | 18.3687 | 5.3 | 5.3844 | 118.2415 | -0.96 | 25.5 | 1.9484 | -1.9 | 116.3874 | -1.9812 | -0.71
25.51 | 1.9497 | 1.938 | 1.8763 | 116.1551 | -0.71 | 25.51 | 18.3678 | 5.3 | 5.3819 | 118.2219 | -0.96 | 25.51 | 1.9468 | -1.9 | 116.395 | -1.9811 | -0.71
25.52 | 1.9501 | 1.938 | 1.8719 | 116.1327 | -0.71 | 25.52 | 18.3669 | 5.3 | 5.3794 | 118.1988 | -0.96 | 25.52 | 1.9435 | -1.9 | 116.3974 | -1.9809 | -0.71
25.53 | 1.951 | 1.938 | 1.8704 | 116.12 | -0.71 | 25.53 | 18.3676 | 5.3 | 5.3816 | 118.2029 | -0.96 | 25.53 | 1.9429 | -1.9 | 116.4049 | -1.9812 | -0.71
25.54 | 1.951 | 1.938 | 1.8693 | 116.1236 | -0.71 | 25.54 | 18.3709 | 5.3 | 5.3848 | 118.2218 | -0.96 | 25.54 | 1.9445 | -1.9 | 116.4124 | -1.9807 | -0.71
25.55 | 1.9498 | 1.938 | 1.8681 | 116.1157 | -0.71 | 25.55 | 18.3721 | 5.3 | 5.386 | 118.2321 | -0.96 | 25.55 | 1.9462 | -1.9 | 116.4222 | -1.9812 | -0.71
25.56 | 1.9483 | 1.938 | 1.8669 | 116.1095 | -0.71 | 25.56 | 18.372 | 5.3 | 5.3893 | 118.2475 | -0.96 | 25.56 | 1.9464 | -1.9 | 116.4255 | -1.983 | -0.71
25.57 | 1.9501 | 1.938 | 1.8659 | 116.1146 | -0.71 | 25.57 | 18.3717 | 5.3 | 5.3915 | 118.2511 | -0.96 | 25.57 | 1.9451 | -1.9 | 116.4245 | -1.9827 | -0.71
25.58 | 1.9519 | 1.938 | 1.8658 | 116.1213 | -0.71 | 25.58 | 18.3714 | 5.3 | 5.3907 | 118.2314 | -0.96 | 25.58 | 1.9452 | -1.9 | 116.4206 | -1.9818 | -0.71
25.59 | 1.9505 | 1.938 | 1.8643 | 116.1326 | -0.71 | 25.59 | 18.3728 | 5.3 | 5.3877 | 118.2067 | -0.96 | 25.59 | 1.9461 | -1.9 | 116.4166 | -1.9836 | -0.71
25.6 | 1.9501 | 1.938 | 1.8603 | 116.1382 | -0.71 | 25.6 | 18.373 | 5.3 | 5.3817 | 118.1866 | -0.96 | 25.6 | 1.9457 | -1.9 | 116.4148 | -1.9852 | -0.71
25.61 | 1.9514 | 1.938 | 1.8568 | 116.1348 | -0.71 | 25.61 | 18.3696 | 5.3 | 5.3747 | 118.1807 | -0.96 | 25.61 | 1.9456 | -1.9 | 116.4221 | -1.9846 | -0.71
25.62 | 1.9527 | 1.938 | 1.8548 | 116.1252 | -0.71 | 25.62 | 18.3641 | 5.3 | 5.3713 | 118.1691 | -0.96 | 25.62 | 1.9468 | -1.9 | 116.433 | -1.9841 | -0.71
25.63 | 1.9531 | 1.938 | 1.8535 | 116.1141 | -0.71 | 25.63 | 18.3604 | 5.3 | 5.3737 | 118.164 | -0.96 | 25.63 | 1.9457 | -1.9 | 116.434 | -1.9831 | -0.71
25.64 | 1.9527 | 1.938 | 1.854 | 116.1144 | -0.71 | 25.64 | 18.3605 | 5.3 | 5.3746 | 118.1756 | -0.96 | 25.64 | 1.9457 | -1.9 | 116.4313 | -1.9842 | -0.71
25.65 | 1.9526 | 1.938 | 1.8542 | 116.1173 | -0.71 | 25.65 | 18.3627 | 5.3 | 5.3748 | 118.1754 | -0.96 | 25.65 | 1.9478 | -1.9 | 116.4232 | -1.986 | -0.71
25.66 | 1.9515 | 1.938 | 1.8538 | 116.124 | -0.71 | 25.66 | 18.3674 | 5.3 | 5.378 | 118.1699 | -0.96 | 25.66 | 1.9475 | -1.9 | 116.4248 | -1.9863 | -0.71
25.67 | 1.9515 | 1.938 | 1.8543 | 116.134 | -0.71 | 25.67 | 18.3717 | 5.3 | 5.3796 | 118.1761 | -0.96 | 25.67 | 1.9464 | -1.9 | 116.429 | -1.9864 | -0.71
25.68 | 1.9523 | 1.938 | 1.8557 | 116.1435 | -0.71 | 25.68 | 18.3722 | 5.3 | 5.3817 | 118.1968 | -0.96 | 25.68 | 1.9456 | -1.9 | 116.4179 | -1.9869 | -0.71
25.69 | 1.9534 | 1.938 | 1.8566 | 116.1595 | -0.71 | 25.69 | 18.3701 | 5.3 | 5.3837 | 118.2004 | -0.96 | 25.69 | 1.9454 | -1.9 | 116.4223 | -1.9814 | -0.71
25.7 | 1.9548 | 1.938 | 1.8573 | 116.1732 | -0.71 | 25.7 | 18.3712 | 5.3 | 5.3825 | 118.1953 | -0.96 | 25.7 | 1.9464 | -1.9 | 116.4362 | -1.9758 | -0.71
25.71 | 1.9545 | 1.938 | 1.8589 | 116.1795 | -0.71 | 25.71 | 18.3745 | 5.3 | 5.3816 | 118.1975 | -0.96 | 25.71 | 1.9472 | -1.9 | 116.4343 | -1.9757 | -0.71
25.72 | 1.9535 | 1.938 | 1.8601 | 116.1913 | -0.71 | 25.72 | 18.3772 | 5.3 | 5.3796 | 118.1977 | -0.96 | 25.72 | 1.9468 | -1.9 | 116.4286 | -1.9761 | -0.71
25.73 | 1.9538 | 1.938 | 1.8605 | 116.208 | -0.71 | 25.73 | 18.3768 | 5.3 | 5.3728 | 118.1891 | -0.96 | 25.73 | 1.9457 | -1.9 | 116.4273 | -1.9774 | -0.71
25.74 | 1.9547 | 1.938 | 1.8611 | 116.2218 | -0.71 | 25.74 | 18.3726 | 5.3 | 5.3651 | 118.1767 | -0.96 | 25.74 | 1.9451 | -1.9 | 116.4324 | -1.9777 | -0.71
25.75 | 1.9548 | 1.938 | 1.862 | 116.2448 | -0.71 | 25.75 | 18.3703 | 5.3 | 5.3587 | 118.1682 | -0.96 | 25.75 | 1.9447 | -1.9 | 116.4341 | -1.9774 | -0.71
25.76 | 1.9544 | 1.938 | 1.8617 | 116.2723 | -0.71 | 25.76 | 18.3713 | 5.3 | 5.3502 | 118.1735 | -0.96 | 25.76 | 1.9445 | -1.9 | 116.4267 | -1.9771 | -0.71
25.77 | 1.9545 | 1.938 | 1.8603 | 116.2784 | -0.71 | 25.77 | 18.371 | 5.3 | 5.3437 | 118.1806 | -0.96 | 25.77 | 1.9445 | -1.9 | 116.4231 | -1.9762 | -0.71
25.78 | 1.9553 | 1.938 | 1.8593 | 116.2718 | -0.71 | 25.78 | 18.3696 | 5.3 | 5.3389 | 118.1788 | -0.96 | 25.78 | 1.9456 | -1.9 | 116.4347 | -1.9741 | -0.71
25.79 | 1.9554 | 1.938 | 1.859 | 116.2726 | -0.71 | 25.79 | 18.3709 | 5.3 | 5.3323 | 118.1916 | -0.96 | 25.79 | 1.947 | -1.9 | 116.4415 | -1.9773 | -0.71
25.8 | 1.9555 | 1.938 | 1.8598 | 116.2716 | -0.71 | 25.8 | 18.3725 | 5.3 | 5.3247 | 118.1893 | -0.96 | 25.8 | 1.9479 | -1.9 | 116.4344 | -1.9833 | -0.71
25.81 | 1.9553 | 1.938 | 1.8612 | 116.2633 | -0.71 | 25.81 | 18.3719 | 5.3 | 5.3152 | 118.1464 | -0.96 | 25.81 | 1.9472 | -1.9 | 116.4269 | -1.9843 | -0.71
25.82 | 1.9549 | 1.938 | 1.8614 | 116.2564 | -0.71 | 25.82 | 18.3718 | 5.3 | 5.3052 | 118.1105 | -0.96 | 25.82 | 1.9449 | -1.9 | 116.4232 | -1.9852 | -0.71
25.83 | 1.9548 | 1.938 | 1.8615 | 116.2529 | -0.71 | 25.83 | 18.371 | 5.3 | 5.2944 | 118.1037 | -0.96 | 25.83 | 1.9422 | -1.9 | 116.4171 | -1.9857 | -0.71
25.84 | 1.9553 | 1.938 | 1.8614 | 116.2401 | -0.71 | 25.84 | 18.3679 | 5.3 | 5.2858 | 118.1114 | -0.96 | 25.84 | 1.9405 | -1.9 | 116.416 | -1.9844 | -0.71
25.85 | 1.955 | 1.938 | 1.861 | 116.2255 | -0.71 | 25.85 | 18.3668 | 5.3 | 5.2807 | 118.1185 | -0.96 | 25.85 | 1.9423 | -1.9 | 116.4179 | -1.9828 | -0.71
25.86 | 1.9541 | 1.938 | 1.8618 | 116.2288 | -0.71 | 25.86 | 18.3687 | 5.3 | 5.2785 | 118.1089 | -0.96 | 25.86 | 1.945 | -1.9 | 116.4196 | -1.9809 | -0.71
25.87 | 1.9537 | 1.938 | 1.8615 | 116.2256 | -0.71 | 25.87 | 18.3705 | 5.3 | 5.2809 | 118.0913 | -0.96 | 25.87 | 1.9456 | -1.9 | 116.4295 | -1.9795 | -0.71
25.88 | 1.9527 | 1.938 | 1.8613 | 116.2171 | -0.71 | 25.88 | 18.3699 | 5.3 | 5.2831 | 118.0683 | -0.96 | 25.88 | 1.9487 | -1.9 | 116.4356 | -1.9818 | -0.71
25.89 | 1.9524 | 1.938 | 1.8616 | 116.2229 | -0.71 | 25.89 | 18.3691 | 5.3 | 5.2801 | 118.0299 | -0.96 | 25.89 | 1.95 | -1.9 | 116.4461 | -1.9835 | -0.71
25.9 | 1.9534 | 1.938 | 1.8619 | 116.2268 | -0.71 | 25.9 | 18.3621 | 5.3 | 5.2683 | 117.9523 | -0.96 | 25.9 | 1.9483 | -1.9 | 116.4598 | -1.982 | -0.71
25.91 | 1.9538 | 1.938 | 1.8624 | 116.2264 | -0.71 | 25.91 | 18.355 | 5.3 | 5.2542 | 117.8766 | -0.96 | 25.91 | 1.9472 | -1.9 | 116.4627 | -1.9798 | -0.71
25.92 | 1.9533 | 1.938 | 1.8623 | 116.2218 | -0.71 | 25.92 | 18.3526 | 5.3 | 5.2467 | 117.8383 | -0.96 | 25.92 | 1.9453 | -1.9 | 116.4544 | -1.9795 | -0.71
25.93 | 1.9533 | 1.938 | 1.8623 | 116.2106 | -0.71 | 25.93 | 18.3479 | 5.3 | 5.2428 | 117.8006 | -0.96 | 25.93 | 1.944 | -1.9 | 116.444 | -1.982 | -0.71
25.94 | 1.9537 | 1.938 | 1.8623 | 116.1961 | -0.71 | 25.94 | 18.3442 | 5.3 | 5.2375 | 117.7587 | -0.96 | 25.94 | 1.9445 | -1.9 | 116.4375 | -1.9806 | -0.71
25.95 | 1.9539 | 1.938 | 1.8607 | 116.1811 | -0.71 | 25.95 | 18.3455 | 5.3 | 5.2377 | 117.7235 | -0.96 | 25.95 | 1.9446 | -1.9 | 116.4408 | -1.9787 | -0.71
25.96 | 1.9534 | 1.938 | 1.859 | 116.1668 | -0.71 | 25.96 | 18.3475 | 5.3 | 5.2431 | 117.687 | -0.96 | 25.96 | 1.9426 | -1.9 | 116.4496 | -1.9778 | -0.71
25.97 | 1.952 | 1.938 | 1.8583 | 116.145 | -0.71 | 25.97 | 18.3473 | 5.3 | 5.2439 | 117.6394 | -0.96 | 25.97 | 1.9426 | -1.9 | 116.4428 | -1.971 | -0.71
25.98 | 1.9511 | 1.938 | 1.8579 | 116.1238 | -0.71 | 25.98 | 18.3482 | 5.3 | 5.2409 | 117.5896 | -0.96 | 25.98 | 1.9446 | -1.9 | 116.4327 | -1.9661 | -0.71
25.99 | 1.9514 | 1.938 | 1.8586 | 116.1149 | -0.71 | 25.99 | 18.3499 | 5.3 | 5.2363 | 117.5496 | -0.96 | 25.99 | 1.9446 | -1.9 | 116.4394 | -1.9573 | -0.71
26 | 1.9512 | 1.938 | 1.8592 | 116.1061 | -0.71 | 26 | 18.3504 | 5.3 | 5.2272 | 117.4949 | -0.96 | 26 | 1.9444 | -1.9 | 116.4456 | -1.945 | -0.71
26.01 | 1.9503 | 1.938 | 1.8591 | 116.1001 | -0.71 | 26.01 | 18.3492 | 5.3 | 5.2188 | 117.4534 | -0.96 | 26.01 | 1.9442 | -1.9 | 116.4422 | -1.938 | -0.71
26.02 | 1.9491 | 1.938 | 1.8595 | 116.0994 | -0.71 | 26.02 | 18.3504 | 5.3 | 5.2172 | 117.4472 | -0.96 | 26.02 | 1.9428 | -1.9 | 116.4425 | -1.9279 | -0.71
26.03 | 1.9493 | 1.938 | 1.8596 | 116.0937 | -0.71 | 26.03 | 18.3537 | 5.3 | 5.2204 | 117.4524 | -0.96 | 26.03 | 1.9434 | -1.9 | 116.4488 | -1.9194 | -0.71
26.04 | 1.9501 | 1.938 | 1.8594 | 116.084 | -0.71 | 26.04 | 18.356 | 5.3 | 5.2259 | 117.459 | -0.96 | 26.04 | 1.9442 | -1.9 | 116.4554 | -1.9149 | -0.71
26.05 | 1.9496 | 1.938 | 1.8601 | 116.0735 | -0.71 | 26.05 | 18.3611 | 5.3 | 5.2328 | 117.4448 | -0.96 | 26.05 | 1.9448 | -1.9 | 116.4565 | -1.9102 | -0.71
26.06 | 1.9492 | 1.938 | 1.8607 | 116.0597 | -0.71 | 26.06 | 18.3667 | 5.3 | 5.2384 | 117.426 | -0.96 | 26.06 | 1.9456 | -1.9 | 116.4564 | -1.9072 | -0.71
26.07 | 1.9499 | 1.938 | 1.8622 | 116.0406 | -0.71 | 26.07 | 18.3701 | 5.3 | 5.237 | 117.4141 | -0.96 | 26.07 | 1.9454 | -1.9 | 116.4632 | -1.9057 | -0.71
26.08 | 1.95 | 1.938 | 1.8622 | 116.0291 | -0.71 | 26.08 | 18.3712 | 5.3 | 5.2298 | 117.3935 | -0.96 | 26.08 | 1.945 | -1.9 | 116.462 | -1.904 | -0.71
26.09 | 1.9489 | 1.938 | 1.8597 | 116.0239 | -0.71 | 26.09 | 18.3708 | 5.3 | 5.2231 | 117.3752 | -0.96 | 26.09 | 1.9431 | -1.9 | 116.4663 | -1.8937 | -0.71
26.1 | 1.9474 | 1.938 | 1.8597 | 116.0224 | -0.71 | 26.1 | 18.3686 | 5.3 | 5.2173 | 117.3492 | -0.96 | 26.1 | 1.9419 | -1.9 | 116.4758 | -1.8833 | -0.71
26.11 | 1.9476 | 1.938 | 1.8616 | 116.024 | -0.71 | 26.11 | 18.365 | 5.3 | 5.215 | 117.328 | -0.96 | 26.11 | 1.9441 | -1.9 | 116.4758 | -1.8828 | -0.71
26.12 | 1.9491 | 1.938 | 1.8619 | 116.0207 | -0.71 | 26.12 | 18.3656 | 5.3 | 5.2154 | 117.3218 | -0.96 | 26.12 | 1.9463 | -1.9 | 116.4808 | -1.8825 | -0.71
26.13 | 1.9503 | 1.938 | 1.86 | 116.0121 | -0.71 | 26.13 | 18.3689 | 5.3 | 5.2167 | 117.3163 | -0.96 | 26.13 | 1.9456 | -1.9 | 116.4842 | -1.8818 | -0.71
26.14 | 1.9508 | 1.938 | 1.8588 | 115.9942 | -0.71 | 26.14 | 18.3705 | 5.3 | 5.2196 | 117.3205 | -0.96 | 26.14 | 1.9437 | -1.9 | 116.4767 | -1.8814 | -0.71
26.15 | 1.9502 | 1.938 | 1.8586 | 115.9797 | -0.71 | 26.15 | 18.3723 | 5.3 | 5.2223 | 117.3169 | -0.96 | 26.15 | 1.9434 | -1.9 | 116.4611 | -1.8771 | -0.71
26.16 | 1.9494 | 1.938 | 1.8581 | 115.9753 | -0.71 | 26.16 | 18.3752 | 5.3 | 5.2234 | 117.3022 | -0.96 | 26.16 | 1.9425 | -1.9 | 116.4602 | -1.8696 | -0.71
26.17 | 1.9491 | 1.938 | 1.8571 | 115.9554 | -0.71 | 26.17 | 18.3764 | 5.3 | 5.222 | 117.2827 | -0.96 | 26.17 | 1.9423 | -1.9 | 116.4733 | -1.8636 | -0.71
26.18 | 1.9484 | 1.938 | 1.856 | 115.9278 | -0.71 | 26.18 | 18.3771 | 5.3 | 5.2203 | 117.2741 | -0.96 | 26.18 | 1.9444 | -1.9 | 116.486 | -1.8582 | -0.71
26.19 | 1.9481 | 1.938 | 1.8558 | 115.9148 | -0.71 | 26.19 | 18.3783 | 5.3 | 5.2202 | 117.2921 | -0.96 | 26.19 | 1.9441 | -1.9 | 116.4904 | -1.8479 | -0.71
26.2 | 1.948 | 1.938 | 1.8554 | 115.8989 | -0.71 | 26.2 | 18.3798 | 5.3 | 5.221 | 117.3107 | -0.96 | 26.2 | 1.9421 | -1.9 | 116.5005 | -1.8359 | -0.71
26.21 | 1.9473 | 1.938 | 1.8559 | 115.8891 | -0.71 | 26.21 | 18.3809 | 5.3 | 5.2208 | 117.3191 | -0.96 | 26.21 | 1.9433 | -1.9 | 116.5125 | -1.829 | -0.71
26.22 | 1.9469 | 1.938 | 1.8568 | 115.8939 | -0.71 | 26.22 | 18.3821 | 5.3 | 5.2195 | 117.3332 | -0.96 | 26.22 | 1.9457 | -1.9 | 116.503 | -1.8271 | -0.71
26.23 | 1.947 | 1.938 | 1.857 | 115.9069 | -0.71 | 26.23 | 18.3812 | 5.3 | 5.2149 | 117.3281 | -0.96 | 26.23 | 1.9458 | -1.9 | 116.4996 | -1.8263 | -0.71
26.24 | 1.9476 | 1.938 | 1.8572 | 115.9173 | -0.71 | 26.24 | 18.3801 | 5.3 | 5.2101 | 117.3069 | -0.96 | 26.24 | 1.9446 | -1.9 | 116.5072 | -1.8235 | -0.71
26.25 | 1.9477 | 1.938 | 1.858 | 115.9259 | -0.71 | 26.25 | 18.3792 | 5.3 | 5.2082 | 117.2875 | -0.96 | 26.25 | 1.9437 | -1.9 | 116.5068 | -1.8219 | -0.71
26.26 | 1.9478 | 1.938 | 1.8598 | 115.9427 | -0.71 | 26.26 | 18.3763 | 5.3 | 5.2066 | 117.2662 | -0.96 | 26.26 | 1.9432 | -1.9 | 116.5001 | -1.8225 | -0.71
26.27 | 1.9486 | 1.938 | 1.8616 | 115.9642 | -0.71 | 26.27 | 18.3755 | 5.3 | 5.2049 | 117.2552 | -0.96 | 26.27 | 1.9442 | -1.9 | 116.501 | -1.8219 | -0.71
26.28 | 1.95 | 1.938 | 1.8639 | 115.9792 | -0.71 | 26.28 | 18.3767 | 5.3 | 5.2031 | 117.2569 | -0.96 | 26.28 | 1.9455 | -1.9 | 116.5042 | -1.8196 | -0.71
26.29 | 1.9515 | 1.938 | 1.8654 | 115.9928 | -0.71 | 26.29 | 18.3766 | 5.3 | 5.2 | 117.2537 | -0.96 | 26.29 | 1.9446 | -1.9 | 116.5061 | -1.8185 | -0.71
26.3 | 1.9523 | 1.938 | 1.8651 | 116.0078 | -0.71 | 26.3 | 18.3755 | 5.3 | 5.1978 | 117.2333 | -0.96 | 26.3 | 1.9438 | -1.9 | 116.5078 | -1.8185 | -0.71
26.31 | 1.9521 | 1.938 | 1.8648 | 116.0044 | -0.71 | 26.31 | 18.3746 | 5.3 | 5.1988 | 117.2187 | -0.96 | 26.31 | 1.9444 | -1.9 | 116.503 | -1.8179 | -0.71
26.32 | 1.9517 | 1.938 | 1.8646 | 115.9999 | -0.71 | 26.32 | 18.3725 | 5.3 | 5.2005 | 117.2138 | -0.96 | 26.32 | 1.9438 | -1.9 | 116.4967 | -1.8184 | -0.71
26.33 | 1.9515 | 1.938 | 1.8647 | 116.0111 | -0.71 | 26.33 | 18.3701 | 5.3 | 5.1991 | 117.1992 | -0.96 | 26.33 | 1.9419 | -1.9 | 116.4887 | -1.8189 | -0.71
26.34 | 1.9514 | 1.938 | 1.8636 | 116.0221 | -0.71 | 26.34 | 18.3717 | 5.3 | 5.1968 | 117.1924 | -0.96 | 26.34 | 1.9415 | -1.9 | 116.4765 | -1.8194 | -0.71
26.35 | 1.9511 | 1.938 | 1.8617 | 116.0283 | -0.71 | 26.35 | 18.3722 | 5.3 | 5.1934 | 117.1718 | -0.96 | 26.35 | 1.9418 | -1.9 | 116.461 | -1.8204 | -0.71
26.36 | 1.9507 | 1.938 | 1.8612 | 116.0341 | -0.71 | 26.36 | 18.3696 | 5.3 | 5.1915 | 117.134 | -0.96 | 26.36 | 1.9422 | -1.9 | 116.454 | -1.8195 | -0.71
26.37 | 1.9517 | 1.938 | 1.8628 | 116.0533 | -0.71 | 26.37 | 18.3671 | 5.3 | 5.193 | 117.1112 | -0.96 | 26.37 | 1.9431 | -1.9 | 116.4535 | -1.8191 | -0.71
26.38 | 1.9529 | 1.938 | 1.8627 | 116.0748 | -0.71 | 26.38 | 18.3663 | 5.3 | 5.1937 | 117.1031 | -0.96 | 26.38 | 1.9438 | -1.9 | 116.4414 | -1.82 | -0.71
26.39 | 1.9531 | 1.938 | 1.8597 | 116.0835 | -0.71 | 26.39 | 18.3672 | 5.3 | 5.1923 | 117.102 | -0.96 | 26.39 | 1.9415 | -1.9 | 116.4389 | -1.8198 | -0.71
26.4 | 1.9534 | 1.938 | 1.8587 | 116.0893 | -0.71 | 26.4 | 18.3691 | 5.3 | 5.1926 | 117.1139 | -0.96 | 26.4 | 1.9406 | -1.9 | 116.446 | -1.8187 | -0.71
26.41 | 1.954 | 1.938 | 1.8594 | 116.1007 | -0.71 | 26.41 | 18.3722 | 5.3 | 5.1972 | 117.1303 | -0.96 | 26.41 | 1.944 | -1.9 | 116.4478 | -1.8182 | -0.71
26.42 | 1.9534 | 1.938 | 1.8609 | 116.1214 | -0.71 | 26.42 | 18.3742 | 5.3 | 5.202 | 117.1308 | -0.96 | 26.42 | 1.9446 | -1.9 | 116.4517 | -1.8188 | -0.71
26.43 | 1.9519 | 1.938 | 1.8612 | 116.1361 | -0.71 | 26.43 | 18.3745 | 5.3 | 5.2061 | 117.1359 | -0.96 | 26.43 | 1.9429 | -1.9 | 116.4505 | -1.8175 | -0.71
26.44 | 1.9507 | 1.938 | 1.8598 | 116.1351 | -0.71 | 26.44 | 18.3749 | 5.3 | 5.2094 | 117.1507 | -0.96 | 26.44 | 1.9428 | -1.9 | 116.4438 | -1.8164 | -0.71
26.45 | 1.9495 | 1.938 | 1.8608 | 116.1421 | -0.71 | 26.45 | 18.3776 | 5.3 | 5.2079 | 117.1416 | -0.96 | 26.45 | 1.9429 | -1.9 | 116.4419 | -1.8169 | -0.71
26.46 | 1.9498 | 1.938 | 1.8628 | 116.1524 | -0.71 | 26.46 | 18.3786 | 5.3 | 5.204 | 117.1253 | -0.96 | 26.46 | 1.9434 | -1.9 | 116.4482 | -1.8166 | -0.71
26.47 | 1.9519 | 1.938 | 1.8633 | 116.1588 | -0.71 | 26.47 | 18.3771 | 5.3 | 5.2031 | 117.1284 | -0.96 | 26.47 | 1.944 | -1.9 | 116.4376 | -1.8159 | -0.71
26.48 | 1.9526 | 1.938 | 1.8634 | 116.1578 | -0.71 | 26.48 | 18.3753 | 5.3 | 5.2024 | 117.1254 | -0.96 | 26.48 | 1.9442 | -1.9 | 116.4197 | -1.8173 | -0.71
26.49 | 1.9519 | 1.938 | 1.8633 | 116.1487 | -0.71 | 26.49 | 18.372 | 5.3 | 5.2005 | 117.103 | -0.96 | 26.49 | 1.9441 | -1.9 | 116.4176 | -1.8207 | -0.71
26.5 | 1.9515 | 1.938 | 1.8627 | 116.143 | -0.71 | 26.5 | 18.3684 | 5.3 | 5.1946 | 117.0652 | -0.96 | 26.5 | 1.9421 | -1.9 | 116.4322 | -1.8222 | -0.71
26.51 | 1.9511 | 1.938 | 1.8623 | 116.1349 | -0.71 | 26.51 | 18.3667 | 5.3 | 5.1907 | 117.0404 | -0.96 | 26.51 | 1.9403 | -1.9 | 116.437 | -1.8209 | -0.71
26.52 | 1.9515 | 1.938 | 1.8614 | 116.1201 | -0.71 | 26.52 | 18.3645 | 5.3 | 5.1913 | 117.0273 | -0.96 | 26.52 | 1.9423 | -1.9 | 116.422 | -1.8184 | -0.71
26.53 | 1.9514 | 1.938 | 1.8613 | 116.1107 | -0.71 | 26.53 | 18.3619 | 5.3 | 5.1926 | 117.0151 | -0.96 | 26.53 | 1.9431 | -1.9 | 116.4209 | -1.8178 | -0.71
26.54 | 1.9504 | 1.938 | 1.8626 | 116.104 | -0.71 | 26.54 | 18.3612 | 5.3 | 5.1939 | 117.0055 | -0.96 | 26.54 | 1.9432 | -1.9 | 116.4277 | -1.8185 | -0.71
26.55 | 1.9508 | 1.938 | 1.8623 | 116.084 | -0.71 | 26.55 | 18.3629 | 5.3 | 5.1904 | 116.9851 | -0.96 | 26.55 | 1.9454 | -1.9 | 116.4261 | -1.8186 | -0.71
26.56 | 1.9509 | 1.938 | 1.8607 | 116.0676 | -0.71 | 26.56 | 18.3653 | 5.3 | 5.1882 | 116.9786 | -0.96 | 26.56 | 1.945 | -1.9 | 116.4173 | -1.8193 | -0.71
26.57 | 1.9495 | 1.938 | 1.8621 | 116.0581 | -0.71 | 26.57 | 18.3636 | 5.3 | 5.1888 | 116.9726 | -0.96 | 26.57 | 1.9428 | -1.9 | 116.41 | -1.8195 | -0.71
26.58 | 1.9473 | 1.938 | 1.8699 | 116.0568 | -0.71 | 26.58 | 18.3593 | 5.3 | 5.1866 | 116.9394 | -0.96 | 26.58 | 1.9422 | -1.9 | 116.3943 | -1.8164 | -0.71
26.59 | 1.9461 | 1.938 | 1.8778 | 116.0612 | -0.71 | 26.59 | 18.3584 | 5.3 | 5.1827 | 116.9083 | -0.96 | 26.59 | 1.9431 | -1.9 | 116.3827 | -1.8155 | -0.71
26.6 | 1.9455 | 1.938 | 1.883 | 116.0498 | -0.71 | 26.6 | 18.3617 | 5.3 | 5.1846 | 116.9152 | -0.96 | 26.6 | 1.9427 | -1.9 | 116.3825 | -1.8178 | -0.71
26.61 | 1.9455 | 1.938 | 1.892 | 116.041 | -0.71 | 26.61 | 18.3634 | 5.3 | 5.1884 | 116.9326 | -0.96 | 26.61 | 1.9407 | -1.9 | 116.3752 | -1.8174 | -0.71
26.62 | 1.9454 | 1.938 | 1.9042 | 116.0497 | -0.71 | 26.62 | 18.3641 | 5.3 | 5.1886 | 116.9361 | -0.96 | 26.62 | 1.9397 | -1.9 | 116.3686 | -1.817 | -0.71
26.63 | 1.9454 | 1.938 | 1.9126 | 116.0542 | -0.71 | 26.63 | 18.3672 | 5.3 | 5.1912 | 116.9498 | -0.96 | 26.63 | 1.9407 | -1.9 | 116.3603 | -1.8188 | -0.71
26.64 | 1.9463 | 1.938 | 1.9177 | 116.0574 | -0.71 | 26.64 | 18.3715 | 5.3 | 5.1946 | 116.964 | -0.96 | 26.64 | 1.9393 | -1.9 | 116.3562 | -1.8194 | -0.71
26.65 | 1.9465 | 1.938 | 1.9247 | 116.0586 | -0.71 | 26.65 | 18.3733 | 5.3 | 5.1998 | 116.9769 | -0.96 | 26.65 | 1.9393 | -1.9 | 116.3608 | -1.8183 | -0.71
26.66 | 1.9457 | 1.938 | 1.932 | 116.0479 | -0.71 | 26.66 | 18.3749 | 5.3 | 5.2032 | 116.9898 | -0.96 | 26.66 | 1.9424 | -1.9 | 116.3673 | -1.8184 | -0.71
26.67 | 1.9439 | 1.938 | 1.944 | 116.032 | -0.71 | 26.67 | 18.3764 | 5.3 | 5.2018 | 116.9864 | -0.96 | 26.67 | 1.9433 | -1.9 | 116.3687 | -1.8184 | -0.71
26.68 | 1.9442 | 1.938 | 1.9542 | 116.0137 | -0.71 | 26.68 | 18.3738 | 5.3 | 5.198 | 116.9595 | -0.96 | 26.68 | 1.9434 | -1.9 | 116.3751 | -1.8185 | -0.71
26.69 | 1.9464 | 1.938 | 1.9558 | 116.0065 | -0.71 | 26.69 | 18.3692 | 5.3 | 5.1926 | 116.9228 | -0.96 | 26.69 | 1.9452 | -1.9 | 116.3823 | -1.8187 | -0.71
26.7 | 1.9471 | 1.938 | 1.9559 | 116.011 | -0.71 | 26.7 | 18.3608 | 5.3 | 5.1833 | 116.8683 | -0.96 | 26.7 | 1.9459 | -1.9 | 116.387 | -1.818 | -0.71
26.71 | 1.947 | 1.938 | 1.9563 | 116.0101 | -0.71 | 26.71 | 18.3554 | 5.3 | 5.1738 | 116.8231 | -0.96 | 26.71 | 1.9455 | -1.9 | 116.3971 | -1.8186 | -0.71
26.72 | 1.9463 | 1.938 | 1.9568 | 115.9992 | -0.71 | 26.72 | 18.3564 | 5.3 | 5.1698 | 116.812 | -0.96 | 26.72 | 1.9449 | -1.9 | 116.3975 | -1.8195 | -0.71
26.73 | 1.9455 | 1.938 | 1.9572 | 115.9938 | -0.71 | 26.73 | 18.357 | 5.3 | 5.1729 | 116.8254 | -0.96 | 26.73 | 1.9429 | -1.9 | 116.3945 | -1.8175 | -0.71
26.74 | 1.9461 | 1.938 | 1.9578 | 115.9992 | -0.71 | 26.74 | 18.36 | 5.3 | 5.1797 | 116.8696 | -0.96 | 26.74 | 1.9428 | -1.9 | 116.3861 | -1.8154 | -0.71
26.75 | 1.9477 | 1.938 | 1.9582 | 116.0071 | -0.71 | 26.75 | 18.3696 | 5.3 | 5.1928 | 116.9297 | -0.96 | 26.75 | 1.9439 | -1.9 | 116.3719 | -1.8153 | -0.71
26.76 | 1.9479 | 1.938 | 1.9582 | 116.0187 | -0.71 | 26.76 | 18.377 | 5.3 | 5.2033 | 116.9634 | -0.96 | 26.76 | 1.9426 | -1.9 | 116.364 | -1.8161 | -0.71
26.77 | 1.9467 | 1.938 | 1.9583 | 116.0309 | -0.71 | 26.77 | 18.3783 | 5.3 | 5.2034 | 116.963 | -0.96 | 26.77 | 1.9408 | -1.9 | 116.368 | -1.8178 | -0.71
26.78 | 1.9468 | 1.938 | 1.9592 | 116.0377 | -0.71 | 26.78 | 18.3791 | 5.3 | 5.205 | 116.9603 | -0.96 | 26.78 | 1.9419 | -1.9 | 116.375 | -1.8161 | -0.71
26.79 | 1.9475 | 1.938 | 1.9596 | 116.0447 | -0.71 | 26.79 | 18.3792 | 5.3 | 5.2046 | 116.9588 | -0.96 | 26.79 | 1.944 | -1.9 | 116.3761 | -1.8163 | -0.71
26.8 | 1.9475 | 1.938 | 1.9596 | 116.061 | -0.71 | 26.8 | 18.3748 | 5.3 | 5.2019 | 116.9221 | -0.96 | 26.8 | 1.9436 | -1.9 | 116.3779 | -1.8183 | -0.71
26.81 | 1.9481 | 1.938 | 1.9596 | 116.0734 | -0.71 | 26.81 | 18.3696 | 5.3 | 5.196 | 116.8703 | -0.96 | 26.81 | 1.9415 | -1.9 | 116.3759 | -1.8164 | -0.71
26.82 | 1.9495 | 1.938 | 1.9598 | 116.0809 | -0.71 | 26.82 | 18.3658 | 5.3 | 5.1892 | 116.8526 | -0.96 | 26.82 | 1.9406 | -1.9 | 116.3742 | -1.817 | -0.71
26.83 | 1.9502 | 1.938 | 1.9602 | 116.0908 | -0.71 | 26.83 | 18.3605 | 5.3 | 5.1853 | 116.8495 | -0.96 | 26.83 | 1.941 | -1.9 | 116.3738 | -1.8183 | -0.71
26.84 | 1.9487 | 1.938 | 1.9603 | 116.1061 | -0.71 | 26.84 | 18.3573 | 5.3 | 5.1804 | 116.8392 | -0.96 | 26.84 | 1.9416 | -1.9 | 116.3701 | -1.8181 | -0.71
26.85 | 1.9456 | 1.938 | 1.9648 | 116.1302 | -0.71 | 26.85 | 18.3592 | 5.3 | 5.1837 | 116.844 | -0.96 | 26.85 | 1.9416 | -1.9 | 116.3645 | -1.818 | -0.71
26.86 | 1.9443 | 1.938 | 1.9736 | 116.1488 | -0.71 | 26.86 | 18.3653 | 5.3 | 5.1929 | 116.879 | -0.96 | 26.86 | 1.941 | -1.9 | 116.3559 | -1.8182 | -0.71
26.87 | 1.9453 | 1.938 | 1.9838 | 116.1738 | -0.71 | 26.87 | 18.3722 | 5.3 | 5.1976 | 116.9176 | -0.96 | 26.87 | 1.941 | -1.9 | 116.3457 | -1.8185 | -0.71
26.88 | 1.9457 | 1.938 | 1.9937 | 116.1977 | -0.71 | 26.88 | 18.3763 | 5.3 | 5.1973 | 116.9373 | -0.96 | 26.88 | 1.9425 | -1.9 | 116.3421 | -1.8176 | -0.71
26.89 | 1.9462 | 1.938 | 1.9999 | 116.2066 | -0.71 | 26.89 | 18.3758 | 5.3 | 5.1948 | 116.9352 | -0.96 | 26.89 | 1.9426 | -1.9 | 116.3326 | -1.8164 | -0.71
26.9 | 1.9472 | 1.938 | 2.0061 | 116.2198 | -0.71 | 26.9 | 18.3736 | 5.3 | 5.1936 | 116.935 | -0.96 | 26.9 | 1.9412 | -1.9 | 116.3171 | -1.8165 | -0.71
26.91 | 1.9472 | 1.938 | 2.0156 | 116.2382 | -0.71 | 26.91 | 18.3718 | 5.3 | 5.1939 | 116.9248 | -0.96 | 26.91 | 1.9406 | -1.9 | 116.3191 | -1.8183 | -0.71
26.92 | 1.9476 | 1.938 | 2.0242 | 116.2722 | -0.71 | 26.92 | 18.3709 | 5.3 | 5.1949 | 116.8953 | -0.96 | 26.92 | 1.9407 | -1.9 | 116.3192 | -1.8186 | -0.71
26.93 | 1.9489 | 1.938 | 2.0271 | 116.3029 | -0.71 | 26.93 | 18.3701 | 5.3 | 5.1935 | 116.869 | -0.96 | 26.93 | 1.9401 | -1.9 | 116.3122 | -1.8192 | -0.71
26.94 | 1.9499 | 1.938 | 2.0275 | 116.3186 | -0.71 | 26.94 | 18.3687 | 5.3 | 5.1915 | 116.8645 | -0.96 | 26.94 | 1.9401 | -1.9 | 116.3105 | -1.8211 | -0.71
26.95 | 1.9499 | 1.938 | 2.0283 | 116.3411 | -0.71 | 26.95 | 18.3651 | 5.3 | 5.186 | 116.8619 | -0.96 | 26.95 | 1.9416 | -1.9 | 116.3105 | -1.82 | -0.71
26.96 | 1.95 | 1.938 | 2.029 | 116.363 | -0.71 | 26.96 | 18.3634 | 5.3 | 5.1875 | 116.8707 | -0.96 | 26.96 | 1.942 | -1.9 | 116.3105 | -1.8191 | -0.71
26.97 | 1.952 | 1.938 | 2.0271 | 116.3829 | -0.71 | 26.97 | 18.363 | 5.3 | 5.1958 | 116.8813 | -0.96 | 26.97 | 1.9416 | -1.9 | 116.3123 | -1.8204 | -0.71
26.98 | 1.9522 | 1.938 | 2.0251 | 116.4041 | -0.71 | 26.98 | 18.3634 | 5.3 | 5.2003 | 116.8873 | -0.96 | 26.98 | 1.9418 | -1.9 | 116.313 | -1.8204 | -0.71
26.99 | 1.9517 | 1.938 | 2.0244 | 116.4187 | -0.71 | 26.99 | 18.3678 | 5.3 | 5.2047 | 116.902 | -0.96 | 26.99 | 1.9418 | -1.9 | 116.3053 | -1.8207 | -0.71
27 | 1.9525 | 1.938 | 2.024 | 116.4262 | -0.71 | 27 | 18.3735 | 5.3 | 5.2039 | 116.9235 | -0.96 | 27 | 1.9407 | -1.9 | 116.3068 | -1.8222 | -0.71
27.01 | 1.953 | 1.938 | 2.0256 | 116.4338 | -0.71 | 27.01 | 18.3778 | 5.3 | 5.2001 | 116.9381 | -0.96 | 27.01 | 1.9399 | -1.9 | 116.3151 | -1.8226 | -0.7106
27.02 | 1.9522 | 1.938 | 2.026 | 116.4421 | -0.71 | 27.02 | 18.3779 | 5.3 | 5.1988 | 116.9285 | -0.96 | 27.02 | 1.9404 | -1.9 | 116.3144 | -1.8218 | -0.7112
27.03 | 1.9516 | 1.938 | 2.0251 | 116.434 | -0.71 | 27.03 | 18.3753 | 5.3 | 5.2001 | 116.9239 | -0.96 | 27.03 | 1.9412 | -1.9 | 116.3175 | -1.8219 | -0.7118
27.04 | 1.9521 | 1.938 | 2.0253 | 116.4185 | -0.71 | 27.04 | 18.3741 | 5.3 | 5.2019 | 116.9293 | -0.96 | 27.04 | 1.9422 | -1.9 | 116.3241 | -1.8229 | -0.7124
27.05 | 1.9518 | 1.938 | 2.0255 | 116.4188 | -0.71 | 27.05 | 18.369 | 5.3 | 5.1974 | 116.8945 | -0.96 | 27.05 | 1.9428 | -1.9 | 116.3329 | -1.8229 | -0.713
27.06 | 1.9504 | 1.938 | 2.0245 | 116.4178 | -0.71 | 27.06 | 18.3622 | 5.3 | 5.189 | 116.8496 | -0.96 | 27.06 | 1.9421 | -1.9 | 116.3422 | -1.8207 | -0.7136
27.07 | 1.9493 | 1.938 | 2.0231 | 116.4011 | -0.71 | 27.07 | 18.3619 | 5.3 | 5.1837 | 116.8423 | -0.96 | 27.07 | 1.9423 | -1.9 | 116.3491 | -1.8184 | -0.7142
27.08 | 1.9491 | 1.938 | 2.0229 | 116.3894 | -0.71 | 27.08 | 18.3624 | 5.3 | 5.1831 | 116.8493 | -0.96 | 27.08 | 1.9433 | -1.9 | 116.3526 | -1.8171 | -0.7148
27.09 | 1.9494 | 1.938 | 2.0227 | 116.3906 | -0.71 | 27.09 | 18.361 | 5.3 | 5.1888 | 116.8568 | -0.96 | 27.09 | 1.9429 | -1.9 | 116.3606 | -1.8167 | -0.7154
27.1 | 1.9498 | 1.938 | 2.0213 | 116.3876 | -0.71 | 27.1 | 18.3622 | 5.3 | 5.205 | 116.8729 | -0.96 | 27.1 | 1.9425 | -1.9 | 116.359 | -1.8164 | -0.716
27.11 | 1.9497 | 1.938 | 2.0199 | 116.3763 | -0.71 | 27.11 | 18.3654 | 5.3 | 5.2179 | 116.8986 | -0.96 | 27.11 | 1.9427 | -1.9 | 116.346 | -1.8149 | -0.7166
27.12 | 1.9484 | 1.938 | 2.02 | 116.3675 | -0.71 | 27.12 | 18.3678 | 5.3 | 5.2211 | 116.9174 | -0.96 | 27.12 | 1.9427 | -1.9 | 116.3472 | -1.8135 | -0.7172
27.13 | 1.9473 | 1.938 | 2.0194 | 116.3587 | -0.71 | 27.13 | 18.3713 | 5.3 | 5.2277 | 116.9349 | -0.96 | 27.13 | 1.942 | -1.9 | 116.3491 | -1.813 | -0.7178
27.14 | 1.947 | 1.938 | 2.018 | 116.3396 | -0.71 | 27.14 | 18.3741 | 5.3 | 5.2353 | 116.9394 | -0.96 | 27.14 | 1.9424 | -1.9 | 116.341 | -1.8126 | -0.7184
27.15 | 1.9468 | 1.938 | 2.019 | 116.3372 | -0.71 | 27.15 | 18.3734 | 5.3 | 5.2472 | 116.9213 | -0.96 | 27.15 | 1.9433 | -1.9 | 116.3281 | -1.8113 | -0.719
27.16 | 1.9469 | 1.938 | 2.0206 | 116.344 | -0.71 | 27.16 | 18.3711 | 5.3 | 5.2563 | 116.9037 | -0.96 | 27.16 | 1.9431 | -1.9 | 116.3258 | -1.8104 | -0.7196
27.17 | 1.9474 | 1.938 | 2.0204 | 116.3268 | -0.71 | 27.17 | 18.3692 | 5.3 | 5.2605 | 116.9066 | -0.96 | 27.17 | 1.9434 | -1.9 | 116.3344 | -1.811 | -0.7202
27.18 | 1.9482 | 1.938 | 2.0195 | 116.3076 | -0.71 | 27.18 | 18.3684 | 5.3 | 5.2679 | 116.9098 | -0.96 | 27.18 | 1.9429 | -1.9 | 116.3347 | -1.8122 | -0.7208
27.19 | 1.9482 | 1.938 | 2.0196 | 116.2992 | -0.71 | 27.19 | 18.3696 | 5.3 | 5.2776 | 116.9116 | -0.96 | 27.19 | 1.9423 | -1.9 | 116.3268 | -1.8144 | -0.7214
27.2 | 1.9475 | 1.938 | 2.0202 | 116.2924 | -0.71 | 27.2 | 18.3717 | 5.3 | 5.2928 | 116.9449 | -0.96 | 27.2 | 1.9422 | -1.9 | 116.3343 | -1.8149 | -0.722
27.21 | 1.9464 | 1.938 | 2.0213 | 116.2907 | -0.71 | 27.21 | 18.3737 | 5.3 | 5.3074 | 116.9897 | -0.96 | 27.21 | 1.9422 | -1.9 | 116.3477 | -1.8124 | -0.7226
27.22 | 1.9464 | 1.938 | 2.0219 | 116.2958 | -0.71 | 27.22 | 18.374 | 5.3 | 5.3139 | 117.0015 | -0.96 | 27.22 | 1.9425 | -1.9 | 116.3476 | -1.8123 | -0.7232
27.23 | 1.9477 | 1.938 | 2.0222 | 116.2872 | -0.71 | 27.23 | 18.3728 | 5.3 | 5.3144 | 116.9959 | -0.96 | 27.23 | 1.944 | -1.9 | 116.3344 | -1.8142 | -0.7238
27.24 | 1.9479 | 1.938 | 2.0225 | 116.271 | -0.71 | 27.24 | 18.3719 | 5.3 | 5.3136 | 116.9987 | -0.96 | 27.24 | 1.9441 | -1.9 | 116.3219 | -1.8161 | -0.7244
27.25 | 1.9473 | 1.938 | 2.022 | 116.2623 | -0.71 | 27.25 | 18.3697 | 5.3 | 5.3116 | 116.9917 | -0.96 | 27.25 | 1.9419 | -1.9 | 116.3278 | -1.8171 | -0.725
27.26 | 1.9466 | 1.938 | 2.0215 | 116.2523 | -0.71 | 27.26 | 18.3672 | 5.3 | 5.31 | 116.9659 | -0.96 | 27.26 | 1.9407 | -1.9 | 116.3316 | -1.8152 | -0.7256
27.27 | 1.9461 | 1.938 | 2.0211 | 116.2341 | -0.71 | 27.27 | 18.364 | 5.3 | 5.3133 | 116.9487 | -0.96 | 27.27 | 1.9412 | -1.9 | 116.3311 | -1.8136 | -0.7262
27.28 | 1.9463 | 1.938 | 2.0214 | 116.2159 | -0.71 | 27.28 | 18.36 | 5.3 | 5.3178 | 116.9371 | -0.96 | 27.28 | 1.9423 | -1.9 | 116.3415 | -1.8137 | -0.7268
27.29 | 1.9475 | 1.938 | 2.0221 | 116.2099 | -0.71 | 27.29 | 18.359 | 5.3 | 5.3186 | 116.9252 | -0.96 | 27.29 | 1.9416 | -1.9 | 116.351 | -1.8132 | -0.7274
27.3 | 1.9479 | 1.938 | 2.0217 | 116.2105 | -0.71 | 27.3 | 18.3557 | 5.3 | 5.3168 | 116.9135 | -0.96 | 27.3 | 1.9403 | -1.9 | 116.3486 | -1.8128 | -0.728
27.31 | 1.9471 | 1.938 | 2.0211 | 116.2026 | -0.71 | 27.31 | 18.3535 | 5.3 | 5.3191 | 116.9263 | -0.96 | 27.31 | 1.9405 | -1.9 | 116.3356 | -1.8137 | -0.7286
27.32 | 1.9465 | 1.938 | 2.0202 | 116.184 | -0.71 | 27.32 | 18.3573 | 5.3 | 5.3251 | 116.962 | -0.96 | 27.32 | 1.9412 | -1.9 | 116.3244 | -1.8153 | -0.7292
27.33 | 1.9468 | 1.938 | 2.0188 | 116.1652 | -0.71 | 27.33 | 18.362 | 5.3 | 5.3324 | 116.9963 | -0.96 | 27.33 | 1.9414 | -1.9 | 116.3267 | -1.8224 | -0.7298
27.34 | 1.9464 | 1.938 | 2.0185 | 116.1565 | -0.71 | 27.34 | 18.3666 | 5.3 | 5.3405 | 117.031 | -0.96 | 27.34 | 1.9412 | -1.9 | 116.333 | -1.831 | -0.7304
27.35 | 1.9455 | 1.938 | 2.0191 | 116.1577 | -0.71 | 27.35 | 18.3692 | 5.3 | 5.3426 | 117.0539 | -0.96 | 27.35 | 1.9411 | -1.9 | 116.334 | -1.8342 | -0.731
27.36 | 1.9462 | 1.938 | 2.0186 | 116.1535 | -0.71 | 27.36 | 18.3692 | 5.3 | 5.3409 | 117.0597 | -0.96 | 27.36 | 1.9415 | -1.9 | 116.337 | -1.8379 | -0.7316
27.37 | 1.9462 | 1.938 | 2.0191 | 116.147 | -0.71 | 27.37 | 18.3676 | 5.3 | 5.3412 | 117.0516 | -0.96 | 27.37 | 1.942 | -1.9 | 116.346 | -1.8421 | -0.7322
27.38 | 1.9453 | 1.938 | 2.0205 | 116.1466 | -0.71 | 27.38 | 18.3662 | 5.3 | 5.3421 | 117.0395 | -0.96 | 27.38 | 1.9427 | -1.9 | 116.3502 | -1.8403 | -0.7328
27.39 | 1.9453 | 1.938 | 2.0207 | 116.1535 | -0.71 | 27.39 | 18.3662 | 5.3 | 5.3429 | 117.0351 | -0.96 | 27.39 | 1.944 | -1.9 | 116.3491 | -1.8403 | -0.7334
27.4 | 1.9458 | 1.938 | 2.021 | 116.1554 | -0.71 | 27.4 | 18.3609 | 5.3 | 5.3402 | 117.0124 | -0.96 | 27.4 | 1.9463 | -1.9 | 116.3497 | -1.8514 | -0.734
27.41 | 1.9465 | 1.938 | 2.0221 | 116.1574 | -0.71 | 27.41 | 18.3537 | 5.3 | 5.3346 | 116.9803 | -0.96 | 27.41 | 1.9467 | -1.9 | 116.3456 | -1.8703 | -0.7346
27.42 | 1.9458 | 1.938 | 2.0229 | 116.1761 | -0.71 | 27.42 | 18.3516 | 5.3 | 5.3289 | 116.9592 | -0.96 | 27.42 | 1.9452 | -1.9 | 116.3417 | -1.8865 | -0.7352
27.43 | 1.9456 | 1.938 | 2.0228 | 116.1851 | -0.71 | 27.43 | 18.3509 | 5.3 | 5.3287 | 116.9545 | -0.96 | 27.43 | 1.9434 | -1.9 | 116.3411 | -1.8992 | -0.7358
27.44 | 1.9472 | 1.938 | 2.0226 | 116.1887 | -0.71 | 27.44 | 18.3517 | 5.3 | 5.3335 | 116.9748 | -0.96 | 27.44 | 1.9433 | -1.9 | 116.3368 | -1.9136 | -0.7364
27.45 | 1.9485 | 1.938 | 2.0224 | 116.2001 | -0.71 | 27.45 | 18.3529 | 5.3 | 5.3379 | 117.0038 | -0.96 | 27.45 | 1.943 | -1.9 | 116.3296 | -1.9265 | -0.737
27.46 | 1.9489 | 1.938 | 2.0223 | 116.2076 | -0.71 | 27.46 | 18.3563 | 5.3 | 5.3402 | 117.0379 | -0.96 | 27.46 | 1.9413 | -1.9 | 116.3267 | -1.9339 | -0.7376
27.47 | 1.9479 | 1.938 | 2.022 | 116.226 | -0.71 | 27.47 | 18.3632 | 5.3 | 5.3405 | 117.0713 | -0.96 | 27.47 | 1.9411 | -1.9 | 116.3222 | -1.9368 | -0.7382
27.48 | 1.9476 | 1.938 | 2.022 | 116.2419 | -0.71 | 27.48 | 18.3687 | 5.3 | 5.3416 | 117.0974 | -0.96 | 27.48 | 1.9422 | -1.9 | 116.3166 | -1.9401 | -0.7388
27.49 | 1.9488 | 1.938 | 2.021 | 116.2444 | -0.71 | 27.49 | 18.3698 | 5.3 | 5.3436 | 117.113 | -0.96 | 27.49 | 1.9426 | -1.9 | 116.3065 | -1.9434 | -0.7394
27.5 | 1.9495 | 1.938 | 2.0198 | 116.248 | -0.71 | 27.5 | 18.3703 | 5.3 | 5.3482 | 117.1357 | -0.96 | 27.5 | 1.9413 | -1.9 | 116.2871 | -1.9451 | -0.74
27.51 | 1.9497 | 1.938 | 2.0196 | 116.2519 | -0.71 | 27.51 | 18.37 | 5.3 | 5.3517 | 117.1416 | -0.96 | 27.51 | 1.9415 | -1.9 | 116.2686 | -1.9459 | -0.74
27.52 | 1.9492 | 1.938 | 2.0188 | 116.2579 | -0.71 | 27.52 | 18.3657 | 5.3 | 5.3526 | 117.1233 | -0.96 | 27.52 | 1.9427 | -1.9 | 116.2562 | -1.9475 | -0.74
27.53 | 1.9475 | 1.938 | 2.0182 | 116.2623 | -0.71 | 27.53 | 18.3604 | 5.3 | 5.3523 | 117.1078 | -0.96 | 27.53 | 1.9439 | -1.9 | 116.2368 | -1.9558 | -0.74
27.54 | 1.9459 | 1.938 | 2.0196 | 116.2755 | -0.71 | 27.54 | 18.3583 | 5.3 | 5.3468 | 117.0939 | -0.96 | 27.54 | 1.9444 | -1.9 | 116.2213 | -1.9648 | -0.74
27.55 | 1.9467 | 1.938 | 2.0207 | 116.2961 | -0.71 | 27.55 | 18.3585 | 5.3 | 5.3414 | 117.0842 | -0.96 | 27.55 | 1.943 | -1.9 | 116.2209 | -1.968 | -0.74
27.56 | 1.9486 | 1.938 | 2.0196 | 116.3014 | -0.71 | 27.56 | 18.358 | 5.3 | 5.3417 | 117.0888 | -0.96 | 27.56 | 1.9418 | -1.9 | 116.2139 | -1.9688 | -0.74
27.57 | 1.9495 | 1.938 | 2.0196 | 116.3162 | -0.71 | 27.57 | 18.357 | 5.3 | 5.3426 | 117.1058 | -0.96 | 27.57 | 1.9422 | -1.9 | 116.2147 | -1.9676 | -0.74
27.58 | 1.949 | 1.938 | 2.0212 | 116.3434 | -0.71 | 27.58 | 18.3584 | 5.3 | 5.3433 | 117.129 | -0.96 | 27.58 | 1.9434 | -1.9 | 116.2163 | -1.9703 | -0.74
27.59 | 1.9486 | 1.938 | 2.0221 | 116.3508 | -0.71 | 27.59 | 18.3625 | 5.3 | 5.3446 | 117.1594 | -0.96 | 27.59 | 1.9437 | -1.9 | 116.2127 | -1.9741 | -0.74
27.6 | 1.9494 | 1.938 | 2.0216 | 116.3454 | -0.71 | 27.6 | 18.3663 | 5.3 | 5.3464 | 117.2008 | -0.96 | 27.6 | 1.9431 | -1.9 | 116.2142 | -1.975 | -0.74
27.61 | 1.9498 | 1.938 | 2.021 | 116.3492 | -0.71 | 27.61 | 18.3675 | 5.3 | 5.3455 | 117.2281 | -0.96 | 27.61 | 1.943 | -1.9 | 116.2105 | -1.9753 | -0.74
27.62 | 1.9499 | 1.938 | 2.0215 | 116.3524 | -0.71 | 27.62 | 18.3662 | 5.3 | 5.3434 | 117.2279 | -0.96 | 27.62 | 1.9436 | -1.9 | 116.21 | -1.9758 | -0.74
27.63 | 1.9493 | 1.938 | 2.0213 | 116.3487 | -0.71 | 27.63 | 18.3658 | 5.3 | 5.3446 | 117.229 | -0.96 | 27.63 | 1.9442 | -1.9 | 116.2005 | -1.9758 | -0.74
27.64 | 1.9481 | 1.938 | 2.0199 | 116.353 | -0.71 | 27.64 | 18.367 | 5.3 | 5.3472 | 117.2351 | -0.96 | 27.64 | 1.9445 | -1.9 | 116.1888 | -1.9779 | -0.74
27.65 | 1.9483 | 1.938 | 2.0189 | 116.3567 | -0.71 | 27.65 | 18.3655 | 5.3 | 5.3485 | 117.2367 | -0.96 | 27.65 | 1.9443 | -1.9 | 116.1843 | -1.9805 | -0.74
27.66 | 1.9497 | 1.938 | 2.019 | 116.3567 | -0.71 | 27.66 | 18.3612 | 5.3 | 5.3466 | 117.2271 | -0.96 | 27.66 | 1.9446 | -1.9 | 116.1784 | -1.9817 | -0.74
27.67 | 1.9498 | 1.938 | 2.0201 | 116.3577 | -0.71 | 27.67 | 18.3598 | 5.3 | 5.3439 | 117.2138 | -0.96 | 27.67 | 1.9458 | -1.9 | 116.1763 | -1.9817 | -0.74
27.68 | 1.9498 | 1.938 | 2.0201 | 116.3548 | -0.71 | 27.68 | 18.3603 | 5.3 | 5.3446 | 117.2065 | -0.96 | 27.68 | 1.9454 | -1.9 | 116.1771 | -1.9791 | -0.74
27.69 | 1.9504 | 1.938 | 2.0189 | 116.3495 | -0.71 | 27.69 | 18.3605 | 5.3 | 5.349 | 117.2101 | -0.96 | 27.69 | 1.943 | -1.9 | 116.1797 | -1.9789 | -0.74
27.7 | 1.9501 | 1.938 | 2.0185 | 116.3474 | -0.71 | 27.7 | 18.3616 | 5.3 | 5.3518 | 117.2161 | -0.96 | 27.7 | 1.9422 | -1.9 | 116.1819 | -1.9818 | -0.74
27.71 | 1.9491 | 1.938 | 2.0185 | 116.3454 | -0.71 | 27.71 | 18.3625 | 5.3 | 5.3523 | 117.2233 | -0.96 | 27.71 | 1.9439 | -1.9 | 116.1832 | -1.9823 | -0.74
27.72 | 1.9482 | 1.938 | 2.0191 | 116.3342 | -0.71 | 27.72 | 18.3623 | 5.3 | 5.3511 | 117.2283 | -0.96 | 27.72 | 1.9449 | -1.9 | 116.178 | -1.9798 | -0.74
27.73 | 1.9482 | 1.938 | 2.0197 | 116.3173 | -0.71 | 27.73 | 18.3602 | 5.3 | 5.3478 | 117.2159 | -0.96 | 27.73 | 1.9447 | -1.9 | 116.1773 | -1.9794 | -0.74
27.74 | 1.9482 | 1.938 | 2.0193 | 116.302 | -0.71 | 27.74 | 18.358 | 5.3 | 5.3456 | 117.204 | -0.96 | 27.74 | 1.9445 | -1.9 | 116.1797 | -1.9803 | -0.74
27.75 | 1.9477 | 1.938 | 2.0186 | 116.2955 | -0.71 | 27.75 | 18.3557 | 5.3 | 5.347 | 117.183 | -0.96 | 27.75 | 1.9458 | -1.9 | 116.1795 | -1.9801 | -0.74
27.76 | 1.9482 | 1.938 | 2.0171 | 116.2842 | -0.71 | 27.76 | 18.3516 | 5.3 | 5.3495 | 117.1457 | -0.96 | 27.76 | 1.9457 | -1.9 | 116.1763 | -1.9779 | -0.74
27.77 | 1.9479 | 1.938 | 2.0168 | 116.2624 | -0.71 | 27.77 | 18.3491 | 5.3 | 5.347 | 117.1163 | -0.96 | 27.77 | 1.9433 | -1.9 | 116.1746 | -1.9769 | -0.74
27.78 | 1.9472 | 1.938 | 2.0184 | 116.2512 | -0.71 | 27.78 | 18.3474 | 5.3 | 5.3362 | 117.0828 | -0.96 | 27.78 | 1.9446 | -1.9 | 116.1888 | -1.9776 | -0.74
27.79 | 1.9467 | 1.938 | 2.0193 | 116.2516 | -0.71 | 27.79 | 18.3436 | 5.3 | 5.3235 | 117.0427 | -0.96 | 27.79 | 1.9463 | -1.9 | 116.1974 | -1.9751 | -0.74
27.8 | 1.9452 | 1.938 | 2.0199 | 116.248 | -0.71 | 27.8 | 18.3423 | 5.3 | 5.3142 | 117.0281 | -0.96 | 27.8 | 1.9447 | -1.9 | 116.1925 | -1.9747 | -0.74
27.81 | 1.9444 | 1.938 | 2.0212 | 116.2481 | -0.71 | 27.81 | 18.3435 | 5.3 | 5.3105 | 117.0381 | -0.96 | 27.81 | 1.9441 | -1.9 | 116.1848 | -1.9793 | -0.74
27.82 | 1.946 | 1.938 | 2.0205 | 116.2417 | -0.71 | 27.82 | 18.3447 | 5.3 | 5.3125 | 117.0519 | -0.96 | 27.82 | 1.9458 | -1.9 | 116.1791 | -1.9816 | -0.74
27.83 | 1.9483 | 1.938 | 2.0189 | 116.2176 | -0.71 | 27.83 | 18.3492 | 5.3 | 5.3157 | 117.0732 | -0.96 | 27.83 | 1.9446 | -1.9 | 116.1736 | -1.9806 | -0.74
27.84 | 1.9487 | 1.938 | 2.0192 | 116.1999 | -0.71 | 27.84 | 18.3567 | 5.3 | 5.3212 | 117.1025 | -0.96 | 27.84 | 1.943 | -1.9 | 116.1755 | -1.9804 | -0.74
27.85 | 1.9482 | 1.938 | 2.0199 | 116.1931 | -0.71 | 27.85 | 18.3599 | 5.3 | 5.3261 | 117.1116 | -0.96 | 27.85 | 1.9449 | -1.9 | 116.1797 | -1.9804 | -0.74
27.86 | 1.9477 | 1.938 | 2.0198 | 116.1787 | -0.71 | 27.86 | 18.3586 | 5.3 | 5.3278 | 117.0927 | -0.96 | 27.86 | 1.9454 | -1.9 | 116.1779 | -1.9805 | -0.74
27.87 | 1.9478 | 1.938 | 2.0193 | 116.1349 | -0.71 | 27.87 | 18.3563 | 5.3 | 5.326 | 117.0591 | -0.96 | 27.87 | 1.9457 | -1.9 | 116.1913 | -1.9814 | -0.74
27.88 | 1.9476 | 1.938 | 2.0178 | 116.0979 | -0.71 | 27.88 | 18.3547 | 5.3 | 5.3219 | 117.0241 | -0.96 | 27.88 | 1.9453 | -1.9 | 116.1996 | -1.9808 | -0.74
27.89 | 1.9464 | 1.938 | 2.0168 | 116.0878 | -0.71 | 27.89 | 18.3544 | 5.3 | 5.3183 | 116.9957 | -0.96 | 27.89 | 1.9445 | -1.9 | 116.2006 | -1.9801 | -0.74
27.9 | 1.9454 | 1.938 | 2.0171 | 116.0782 | -0.71 | 27.9 | 18.3533 | 5.3 | 5.3168 | 116.9832 | -0.96 | 27.9 | 1.9445 | -1.9 | 116.2053 | -1.9803 | -0.74
27.91 | 1.9451 | 1.938 | 2.0165 | 116.0667 | -0.71 | 27.91 | 18.3505 | 5.3 | 5.3186 | 116.976 | -0.96 | 27.91 | 1.9444 | -1.9 | 116.2099 | -1.9793 | -0.74
27.92 | 1.9431 | 1.938 | 2.0152 | 116.0502 | -0.71 | 27.92 | 18.3491 | 5.3 | 5.317 | 116.9535 | -0.96 | 27.92 | 1.9447 | -1.9 | 116.2192 | -1.9789 | -0.74
27.93 | 1.9422 | 1.938 | 2.014 | 116.0313 | -0.71 | 27.93 | 18.3511 | 5.3 | 5.3133 | 116.9442 | -0.96 | 27.93 | 1.9446 | -1.9 | 116.233 | -1.9814 | -0.74
27.94 | 1.9438 | 1.938 | 2.0139 | 116.0176 | -0.71 | 27.94 | 18.3534 | 5.3 | 5.3145 | 116.9556 | -0.96 | 27.94 | 1.9449 | -1.9 | 116.2425 | -1.9847 | -0.74
27.95 | 1.9442 | 1.938 | 2.015 | 116.0186 | -0.71 | 27.95 | 18.355 | 5.3 | 5.3154 | 116.9643 | -0.96 | 27.95 | 1.9446 | -1.9 | 116.2281 | -1.9839 | -0.74
27.96 | 1.9437 | 1.938 | 2.0157 | 116.0355 | -0.71 | 27.96 | 18.3574 | 5.3 | 5.3121 | 116.9592 | -0.96 | 27.96 | 1.9446 | -1.9 | 116.2187 | -1.9804 | -0.74
27.97 | 1.9433 | 1.938 | 2.0176 | 116.0405 | -0.71 | 27.97 | 18.3606 | 5.3 | 5.3089 | 116.9458 | -0.96 | 27.97 | 1.9456 | -1.9 | 116.2254 | -1.98 | -0.74
27.98 | 1.9434 | 1.938 | 2.0201 | 116.0457 | -0.71 | 27.98 | 18.3624 | 5.3 | 5.3067 | 116.9363 | -0.96 | 27.98 | 1.9447 | -1.9 | 116.221 | -1.9813 | -0.74
27.99 | 1.9445 | 1.938 | 2.0207 | 116.0592 | -0.71 | 27.99 | 18.3608 | 5.3 | 5.306 | 116.9336 | -0.96 | 27.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.2101 | -1.9811 | -0.74
28 | 1.9452 | 1.938 | 2.02 | 116.0553 | -0.71 | 28 | 18.358 | 5.3 | 5.3066 | 116.9274 | -0.96 | 28 | 1.9427 | -1.9 | 116.2078 | -1.9806 | -0.74
28.01 | 1.9457 | 1.938 | 2.019 | 116.0474 | -0.71 | 28.01 | 18.3577 | 5.3 | 5.3036 | 116.913 | -0.96 | 28.01 | 1.942 | -1.9 | 116.212 | -1.9812 | -0.7396
28.02 | 1.9453 | 1.938 | 2.0209 | 116.041 | -0.71 | 28.02 | 18.3612 | 5.3 | 5.2984 | 116.9148 | -0.96 | 28.02 | 1.9427 | -1.9 | 116.2063 | -1.9816 | -0.7392
28.03 | 1.9442 | 1.938 | 2.024 | 116.0378 | -0.71 | 28.03 | 18.3638 | 5.3 | 5.2981 | 116.9394 | -0.96 | 28.03 | 1.9439 | -1.9 | 116.1907 | -1.9811 | -0.7388
28.04 | 1.9457 | 1.938 | 2.0228 | 116.0363 | -0.71 | 28.04 | 18.3651 | 5.3 | 5.3075 | 116.9776 | -0.96 | 28.04 | 1.9438 | -1.9 | 116.184 | -1.9827 | -0.7384
28.05 | 1.9488 | 1.938 | 2.017 | 116.0373 | -0.71 | 28.05 | 18.3679 | 5.3 | 5.3233 | 117.0154 | -0.96 | 28.05 | 1.9442 | -1.9 | 116.181 | -1.9839 | -0.738
28.06 | 1.9499 | 1.938 | 2.0101 | 116.0453 | -0.71 | 28.06 | 18.3701 | 5.3 | 5.3358 | 117.0271 | -0.96 | 28.06 | 1.9449 | -1.9 | 116.169 | -1.9821 | -0.7376
28.07 | 1.95 | 1.938 | 2.0015 | 116.0557 | -0.71 | 28.07 | 18.3711 | 5.3 | 5.3413 | 117.0244 | -0.96 | 28.07 | 1.944 | -1.9 | 116.1641 | -1.9803 | -0.7372
28.08 | 1.9512 | 1.938 | 1.9936 | 116.0659 | -0.71 | 28.08 | 18.3714 | 5.3 | 5.3415 | 117.0154 | -0.96 | 28.08 | 1.9419 | -1.9 | 116.1685 | -1.9808 | -0.7368
28.09 | 1.9515 | 1.938 | 1.9883 | 116.0724 | -0.71 | 28.09 | 18.3719 | 5.3 | 5.3412 | 117.013 | -0.96 | 28.09 | 1.9399 | -1.9 | 116.1753 | -1.9835 | -0.7364
28.1 | 1.9506 | 1.938 | 1.9826 | 116.0787 | -0.71 | 28.1 | 18.3726 | 5.3 | 5.342 | 117.0207 | -0.96 | 28.1 | 1.939 | -1.9 | 116.1811 | -1.9839 | -0.736
28.11 | 1.9508 | 1.938 | 1.9739 | 116.0806 | -0.71 | 28.11 | 18.3715 | 5.3 | 5.3444 | 117.019 | -0.96 | 28.11 | 1.9417 | -1.9 | 116.1767 | -1.9821 | -0.7356
28.12 | 1.9514 | 1.938 | 1.9654 | 116.0892 | -0.71 | 28.12 | 18.3677 | 5.3 | 5.3484 | 117.0046 | -0.96 | 28.12 | 1.9436 | -1.9 | 116.1714 | -1.983 | -0.7352
28.13 | 1.9514 | 1.938 | 1.9557 | 116.1034 | -0.71 | 28.13 | 18.3642 | 5.3 | 5.3489 | 116.9839 | -0.96 | 28.13 | 1.9435 | -1.9 | 116.1723 | -1.986 | -0.7348
28.14 | 1.9516 | 1.938 | 1.9446 | 116.1169 | -0.71 | 28.14 | 18.3617 | 5.3 | 5.3472 | 116.9821 | -0.96 | 28.14 | 1.943 | -1.9 | 116.1769 | -1.9864 | -0.7344
28.15 | 1.9514 | 1.938 | 1.9396 | 116.1313 | -0.71 | 28.15 | 18.3584 | 5.3 | 5.3459 | 116.9798 | -0.96 | 28.15 | 1.943 | -1.9 | 116.1821 | -1.985 | -0.734
28.16 | 1.9517 | 1.938 | 1.9362 | 116.1445 | -0.71 | 28.16 | 18.356 | 5.3 | 5.3456 | 116.9667 | -0.96 | 28.16 | 1.9438 | -1.9 | 116.1912 | -1.9855 | -0.7336
28.17 | 1.9544 | 1.938 | 1.9276 | 116.1545 | -0.71 | 28.17 | 18.358 | 5.3 | 5.3463 | 116.9648 | -0.96 | 28.17 | 1.944 | -1.9 | 116.1989 | -1.9862 | -0.7332
28.18 | 1.9579 | 1.938 | 1.9131 | 116.1604 | -0.71 | 28.18 | 18.3605 | 5.3 | 5.3457 | 116.9696 | -0.96 | 28.18 | 1.944 | -1.9 | 116.1918 | -1.9854 | -0.7328
28.19 | 1.9587 | 1.938 | 1.8989 | 116.1621 | -0.71 | 28.19 | 18.3602 | 5.3 | 5.344 | 116.9859 | -0.96 | 28.19 | 1.9431 | -1.9 | 116.1858 | -1.9839 | -0.7324
28.2 | 1.9574 | 1.938 | 1.8909 | 116.1637 | -0.71 | 28.2 | 18.3615 | 5.3 | 5.3411 | 116.9996 | -0.96 | 28.2 | 1.9417 | -1.9 | 116.1849 | -1.9847 | -0.732
28.21 | 1.9548 | 1.938 | 1.8858 | 116.1531 | -0.71 | 28.21 | 18.3619 | 5.3 | 5.3378 | 116.9908 | -0.96 | 28.21 | 1.9405 | -1.9 | 116.1904 | -1.9868 | -0.7316
28.22 | 1.9522 | 1.938 | 1.8836 | 116.1409 | -0.71 | 28.22 | 18.3596 | 5.3 | 5.3356 | 116.9693 | -0.96 | 28.22 | 1.9416 | -1.9 | 116.1974 | -1.9874 | -0.7312
28.23 | 1.9512 | 1.938 | 1.8837 | 116.1438 | -0.71 | 28.23 | 18.3592 | 5.3 | 5.3363 | 116.9582 | -0.96 | 28.23 | 1.9432 | -1.9 | 116.1942 | -1.9863 | -0.7308
28.24 | 1.9513 | 1.938 | 1.8837 | 116.1373 | -0.71 | 28.24 | 18.3603 | 5.3 | 5.3332 | 116.9642 | -0.96 | 28.24 | 1.9442 | -1.9 | 116.1937 | -1.9859 | -0.7304
28.25 | 1.9513 | 1.938 | 1.8838 | 116.1295 | -0.71 | 28.25 | 18.3611 | 5.3 | 5.3295 | 116.9622 | -0.96 | 28.25 | 1.9448 | -1.9 | 116.1954 | -1.9863 | -0.73
28.26 | 1.9511 | 1.938 | 1.8829 | 116.1226 | -0.71 | 28.26 | 18.3594 | 5.3 | 5.332 | 116.9438 | -0.96 | 28.26 | 1.944 | -1.9 | 116.1992 | -1.9855 | -0.7296
28.27 | 1.9521 | 1.938 | 1.8822 | 116.1069 | -0.71 | 28.27 | 18.3558 | 5.3 | 5.3357 | 116.9302 | -0.96 | 28.27 | 1.9432 | -1.9 | 116.2046 | -1.9855 | -0.7292
28.28 | 1.9532 | 1.938 | 1.8817 | 116.099 | -0.71 | 28.28 | 18.3557 | 5.3 | 5.3369 | 116.9254 | -0.96 | 28.28 | 1.9429 | -1.9 | 116.1935 | -1.9861 | -0.7288
28.29 | 1.9539 | 1.938 | 1.8762 | 116.0976 | -0.71 | 28.29 | 18.3576 | 5.3 | 5.3329 | 116.9261 | -0.96 | 28.29 | 1.943 | -1.9 | 116.1791 | -1.9839 | -0.7284
28.3 | 1.9542 | 1.938 | 1.8676 | 116.0845 | -0.71 | 28.3 | 18.36 | 5.3 | 5.3295 | 116.9408 | -0.96 | 28.3 | 1.943 | -1.9 | 116.1753 | -1.9827 | -0.728
28.31 | 1.9526 | 1.938 | 1.8617 | 116.0745 | -0.71 | 28.31 | 18.3625 | 5.3 | 5.3325 | 116.9626 | -0.96 | 28.31 | 1.9418 | -1.9 | 116.1665 | -1.985 | -0.7276
28.32 | 1.9511 | 1.938 | 1.8598 | 116.0667 | -0.71 | 28.32 | 18.3627 | 5.3 | 5.3378 | 116.985 | -0.96 | 28.32 | 1.941 | -1.9 | 116.1558 | -1.9862 | -0.7272
28.33 | 1.9513 | 1.938 | 1.8599 | 116.0491 | -0.71 | 28.33 | 18.3631 | 5.3 | 5.3409 | 116.9972 | -0.96 | 28.33 | 1.9423 | -1.9 | 116.1547 | -1.9861 | -0.7268
28.34 | 1.9519 | 1.938 | 1.8592 | 116.0357 | -0.71 | 28.34 | 18.3649 | 5.3 | 5.3421 | 116.9857 | -0.96 | 28.34 | 1.943 | -1.9 | 116.1556 | -1.9863 | -0.7264
28.35 | 1.9512 | 1.938 | 1.8584 | 116.0319 | -0.71 | 28.35 | 18.3646 | 5.3 | 5.3408 | 116.9687 | -0.96 | 28.35 | 1.9436 | -1.9 | 116.1553 | -1.9873 | -0.726
28.36 | 1.9502 | 1.938 | 1.8584 | 116.0137 | -0.71 | 28.36 | 18.3623 | 5.3 | 5.3373 | 116.9562 | -0.96 | 28.36 | 1.9441 | -1.9 | 116.1538 | -1.9865 | -0.7256
28.37 | 1.9504 | 1.938 | 1.8585 | 115.9912 | -0.71 | 28.37 | 18.3618 | 5.3 | 5.3332 | 116.9475 | -0.96 | 28.37 | 1.9441 | -1.9 | 116.1496 | -1.9848 | -0.7252
28.38 | 1.95 | 1.938 | 1.8582 | 115.9851 | -0.71 | 28.38 | 18.3618 | 5.3 | 5.3309 | 116.952 | -0.96 | 28.38 | 1.9432 | -1.9 | 116.1437 | -1.9843 | -0.7248
28.39 | 1.9496 | 1.938 | 1.8583 | 115.9839 | -0.71 | 28.39 | 18.3613 | 5.3 | 5.3311 | 116.9513 | -0.96 | 28.39 | 1.9435 | -1.9 | 116.138 | -1.9834 | -0.7244
28.4 | 1.9499 | 1.938 | 1.8588 | 115.9795 | -0.71 | 28.4 | 18.358 | 5.3 | 5.3337 | 116.9434 | -0.96 | 28.4 | 1.9449 | -1.9 | 116.1416 | -1.9842 | -0.724
28.41 | 1.9486 | 1.938 | 1.8595 | 115.977 | -0.71 | 28.41 | 18.3544 | 5.3 | 5.3367 | 116.9414 | -0.96 | 28.41 | 1.9435 | -1.9 | 116.1468 | -1.9857 | -0.7236
28.42 | 1.9487 | 1.938 | 1.8597 | 115.9751 | -0.71 | 28.42 | 18.3549 | 5.3 | 5.3377 | 116.9408 | -0.96 | 28.42 | 1.9413 | -1.9 | 116.151 | -1.9855 | -0.7232
28.43 | 1.9512 | 1.938 | 1.859 | 115.9606 | -0.71 | 28.43 | 18.3577 | 5.3 | 5.3402 | 116.9482 | -0.96 | 28.43 | 1.9422 | -1.9 | 116.1388 | -1.9842 | -0.7228
28.44 | 1.9518 | 1.938 | 1.8588 | 115.9491 | -0.71 | 28.44 | 18.362 | 5.3 | 5.3491 | 116.9664 | -0.96 | 28.44 | 1.9438 | -1.9 | 116.1294 | -1.9834 | -0.7224
28.45 | 1.9523 | 1.938 | 1.8586 | 115.9464 | -0.71 | 28.45 | 18.3656 | 5.3 | 5.3564 | 116.9789 | -0.96 | 28.45 | 1.9431 | -1.9 | 116.1344 | -1.9856 | -0.722
28.46 | 1.9517 | 1.938 | 1.8578 | 115.9381 | -0.71 | 28.46 | 18.3657 | 5.3 | 5.3589 | 116.9783 | -0.96 | 28.46 | 1.9415 | -1.9 | 116.131 | -1.9884 | -0.7216
28.47 | 1.9502 | 1.938 | 1.8569 | 115.9259 | -0.71 | 28.47 | 18.3621 | 5.3 | 5.3623 | 116.975 | -0.96 | 28.47 | 1.9409 | -1.9 | 116.1298 | -1.9866 | -0.7212
28.48 | 1.9499 | 1.938 | 1.8568 | 115.9174 | -0.71 | 28.48 | 18.3582 | 5.3 | 5.3633 | 116.9718 | -0.96 | 28.48 | 1.9417 | -1.9 | 116.1262 | -1.9862 | -0.7208
28.49 | 1.9494 | 1.938 | 1.8574 | 115.9143 | -0.71 | 28.49 | 18.3556 | 5.3 | 5.3604 | 116.9352 | -0.96 | 28.49 | 1.943 | -1.9 | 116.1281 | -1.9907 | -0.7204
28.5 | 1.9493 | 1.938 | 1.8563 | 115.9124 | -0.71 | 28.5 | 18.3551 | 5.3 | 5.3564 | 116.8866 | -0.96 | 28.5 | 1.9435 | -1.9 | 116.14 | -1.9918 | -0.72
28.51 | 1.95 | 1.938 | 1.8534 | 115.8977 | -0.71 | 28.51 | 18.3549 | 5.3 | 5.3519 | 116.8625 | -0.96 | 28.51 | 1.942 | -1.9 | 116.1615 | -1.9897 | -0.72
28.52 | 1.9507 | 1.938 | 1.8516 | 115.878 | -0.71 | 28.52 | 18.3547 | 5.3 | 5.3464 | 116.8514 | -0.96 | 28.52 | 1.9424 | -1.9 | 116.175 | -1.99 | -0.72
28.53 | 1.9506 | 1.938 | 1.8515 | 115.8662 | -0.71 | 28.53 | 18.3563 | 5.3 | 5.3446 | 116.8593 | -0.96 | 28.53 | 1.946 | -1.9 | 116.1855 | -1.9899 | -0.72
28.54 | 1.95 | 1.938 | 1.8504 | 115.8622 | -0.71 | 28.54 | 18.3555 | 5.3 | 5.3484 | 116.879 | -0.96 | 28.54 | 1.9497 | -1.9 | 116.196 | -1.9856 | -0.72
28.55 | 1.9501 | 1.938 | 1.8505 | 115.8619 | -0.71 | 28.55 | 18.3549 | 5.3 | 5.355 | 116.8991 | -0.96 | 28.55 | 1.9486 | -1.9 | 116.1888 | -1.9837 | -0.72
28.56 | 1.9499 | 1.938 | 1.8526 | 115.8615 | -0.71 | 28.56 | 18.3549 | 5.3 | 5.3637 | 116.9155 | -0.96 | 28.56 | 1.9458 | -1.9 | 116.1846 | -1.9879 | -0.72
28.57 | 1.95 | 1.938 | 1.8542 | 115.859 | -0.71 | 28.57 | 18.3546 | 5.3 | 5.372 | 116.9271 | -0.96 | 28.57 | 1.9451 | -1.9 | 116.1931 | -1.9905 | -0.72
28.58 | 1.9496 | 1.938 | 1.8556 | 115.8543 | -0.71 | 28.58 | 18.3579 | 5.3 | 5.3754 | 116.9206 | -0.96 | 28.58 | 1.9437 | -1.9 | 116.2151 | -1.9865 | -0.72
28.59 | 1.9487 | 1.938 | 1.8576 | 115.8548 | -0.71 | 28.59 | 18.3596 | 5.3 | 5.3714 | 116.8865 | -0.96 | 28.59 | 1.94 | -1.9 | 116.2323 | -1.9802 | -0.72
28.6 | 1.9497 | 1.938 | 1.8585 | 115.8544 | -0.71 | 28.6 | 18.3574 | 5.3 | 5.3623 | 116.8459 | -0.96 | 28.6 | 1.939 | -1.9 | 116.2441 | -1.9748 | -0.72
28.61 | 1.9501 | 1.938 | 1.8587 | 115.8608 | -0.71 | 28.61 | 18.3528 | 5.3 | 5.3497 | 116.8077 | -0.96 | 28.61 | 1.9427 | -1.9 | 116.2558 | -1.9655 | -0.72
28.62 | 1.9495 | 1.938 | 1.8582 | 115.8704 | -0.71 | 28.62 | 18.3494 | 5.3 | 5.3358 | 116.768 | -0.96 | 28.62 | 1.9463 | -1.9 | 116.2599 | -1.9544 | -0.72
28.63 | 1.9492 | 1.938 | 1.8584 | 115.8832 | -0.71 | 28.63 | 18.348 | 5.3 | 5.3286 | 116.7448 | -0.96 | 28.63 | 1.9471 | -1.9 | 116.2656 | -1.9486 | -0.72
28.64 | 1.9496 | 1.938 | 1.8594 | 115.9027 | -0.71 | 28.64 | 18.347 | 5.3 | 5.3303 | 116.7378 | -0.96 | 28.64 | 1.9468 | -1.9 | 116.2703 | -1.9477 | -0.72
28.65 | 1.9506 | 1.938 | 1.8592 | 115.9126 | -0.71 | 28.65 | 18.346 | 5.3 | 5.3337 | 116.7336 | -0.96 | 28.65 | 1.9456 | -1.9 | 116.2718 | -1.9408 | -0.72
28.66 | 1.9523 | 1.938 | 1.8587 | 115.9367 | -0.71 | 28.66 | 18.3459 | 5.3 | 5.3362 | 116.7247 | -0.96 | 28.66 | 1.9445 | -1.9 | 116.2781 | -1.9258 | -0.72
28.67 | 1.9535 | 1.938 | 1.8575 | 115.9581 | -0.71 | 28.67 | 18.3475 | 5.3 | 5.3406 | 116.7183 | -0.96 | 28.67 | 1.9444 | -1.9 | 116.2862 | -1.9138 | -0.72
28.68 | 1.9533 | 1.938 | 1.8561 | 115.9521 | -0.71 | 28.68 | 18.3489 | 5.3 | 5.3473 | 116.7224 | -0.96 | 28.68 | 1.9421 | -1.9 | 116.2851 | -1.9029 | -0.72
28.69 | 1.9527 | 1.938 | 1.8546 | 115.9472 | -0.71 | 28.69 | 18.3502 | 5.3 | 5.3489 | 116.7158 | -0.96 | 28.69 | 1.94 | -1.9 | 116.2906 | -1.8894 | -0.72
28.7 | 1.9523 | 1.938 | 1.8536 | 115.9494 | -0.71 | 28.7 | 18.3522 | 5.3 | 5.3458 | 116.7041 | -0.96 | 28.7 | 1.942 | -1.9 | 116.2954 | -1.877 | -0.72
28.71 | 1.9515 | 1.938 | 1.855 | 115.9578 | -0.71 | 28.71 | 18.3548 | 5.3 | 5.3415 | 116.697 | -0.96 | 28.71 | 1.9441 | -1.9 | 116.2845 | -1.8706 | -0.72
28.72 | 1.9515 | 1.938 | 1.8555 | 115.9673 | -0.71 | 28.72 | 18.3577 | 5.3 | 5.3369 | 116.6855 | -0.96 | 28.72 | 1.9438 | -1.9 | 116.2826 | -1.8703 | -0.72
28.73 | 1.952 | 1.938 | 1.8553 | 115.9795 | -0.71 | 28.73 | 18.3584 | 5.3 | 5.3345 | 116.6771 | -0.96 | 28.73 | 1.9429 | -1.9 | 116.2977 | -1.87 | -0.72
28.74 | 1.9516 | 1.938 | 1.8573 | 116.0032 | -0.71 | 28.74 | 18.3557 | 5.3 | 5.3286 | 116.6434 | -0.96 | 28.74 | 1.9411 | -1.9 | 116.3089 | -1.8657 | -0.72
28.75 | 1.9515 | 1.938 | 1.8593 | 116.0223 | -0.71 | 28.75 | 18.3517 | 5.3 | 5.3223 | 116.5979 | -0.96 | 28.75 | 1.9407 | -1.9 | 116.307 | -1.8575 | -0.72
28.76 | 1.9529 | 1.938 | 1.8612 | 116.0382 | -0.71 | 28.76 | 18.3478 | 5.3 | 5.3186 | 116.5729 | -0.96 | 28.76 | 1.9422 | -1.9 | 116.3047 | -1.8515 | -0.72
28.77 | 1.9546 | 1.938 | 1.8622 | 116.0443 | -0.71 | 28.77 | 18.3457 | 5.3 | 5.3159 | 116.5571 | -0.96 | 28.77 | 1.9445 | -1.9 | 116.3076 | -1.8481 | -0.72
28.78 | 1.9544 | 1.938 | 1.8624 | 116.0446 | -0.71 | 28.78 | 18.3474 | 5.3 | 5.3191 | 116.5554 | -0.96 | 28.78 | 1.9453 | -1.9 | 116.3114 | -1.8454 | -0.72
28.79 | 1.9527 | 1.938 | 1.8623 | 116.0509 | -0.71 | 28.79 | 18.3509 | 5.3 | 5.3289 | 116.5685 | -0.96 | 28.79 | 1.9454 | -1.9 | 116.3093 | -1.8444 | -0.72
28.8 | 1.9514 | 1.938 | 1.8616 | 116.0526 | -0.71 | 28.8 | 18.3542 | 5.3 | 5.339 | 116.5909 | -0.96 | 28.8 | 1.9431 | -1.9 | 116.3048 | -1.8426 | -0.72
28.81 | 1.9514 | 1.938 | 1.8608 | 116.0592 | -0.71 | 28.81 | 18.3561 | 5.3 | 5.3458 | 116.6052 | -0.96 | 28.81 | 1.9398 | -1.9 | 116.306 | -1.8389 | -0.72
28.82 | 1.9512 | 1.938 | 1.8595 | 116.0742 | -0.71 | 28.82 | 18.3584 | 5.3 | 5.3508 | 116.6038 | -0.96 | 28.82 | 1.9398 | -1.9 | 116.3013 | -1.8338 | -0.72
28.83 | 1.9514 | 1.938 | 1.8586 | 116.0883 | -0.71 | 28.83 | 18.3626 | 5.3 | 5.3529 | 116.6002 | -0.96 | 28.83 | 1.9417 | -1.9 | 116.297 | -1.828 | -0.72
28.84 | 1.9526 | 1.938 | 1.8585 | 116.0944 | -0.71 | 28.84 | 18.3679 | 5.3 | 5.3437 | 116.6094 | -0.96 | 28.84 | 1.9417 | -1.9 | 116.2998 | -1.8252 | -0.72
28.85 | 1.9521 | 1.938 | 1.8582 | 116.0915 | -0.71 | 28.85 | 18.3702 | 5.3 | 5.3319 | 116.6181 | -0.96 | 28.85 | 1.9413 | -1.9 | 116.3035 | -1.8251 | -0.72
28.86 | 1.9507 | 1.938 | 1.8589 | 116.0912 | -0.71 | 28.86 | 18.3673 | 5.3 | 5.3263 | 116.6177 | -0.96 | 28.86 | 1.9425 | -1.9 | 116.3074 | -1.8244 | -0.72
28.87 | 1.9508 | 1.938 | 1.8599 | 116.0908 | -0.71 | 28.87 | 18.3651 | 5.3 | 5.3237 | 116.6298 | -0.96 | 28.87 | 1.9427 | -1.9 | 116.3093 | -1.8233 | -0.72
28.88 | 1.9516 | 1.938 | 1.8599 | 116.0855 | -0.71 | 28.88 | 18.3657 | 5.3 | 5.323 | 116.6424 | -0.96 | 28.88 | 1.9425 | -1.9 | 116.2965 | -1.8236 | -0.72
28.89 | 1.9519 | 1.938 | 1.8598 | 116.0812 | -0.71 | 28.89 | 18.3653 | 5.3 | 5.3236 | 116.6398 | -0.96 | 28.89 | 1.9434 | -1.9 | 116.287 | -1.8234 | -0.72
28.9 | 1.9514 | 1.938 | 1.86 | 116.0767 | -0.71 | 28.9 | 18.3662 | 5.3 | 5.3276 | 116.6507 | -0.96 | 28.9 | 1.9435 | -1.9 | 116.2904 | -1.8216 | -0.72
28.91 | 1.9506 | 1.938 | 1.8602 | 116.0694 | -0.71 | 28.91 | 18.3669 | 5.3 | 5.3354 | 116.6818 | -0.96 | 28.91 | 1.9428 | -1.9 | 116.2806 | -1.8222 | -0.72
28.92 | 1.9503 | 1.938 | 1.86 | 116.0636 | -0.71 | 28.92 | 18.3676 | 5.3 | 5.3429 | 116.7098 | -0.96 | 28.92 | 1.9418 | -1.9 | 116.2737 | -1.8252 | -0.72
28.93 | 1.9506 | 1.938 | 1.86 | 116.0609 | -0.71 | 28.93 | 18.3704 | 5.3 | 5.347 | 116.7293 | -0.96 | 28.93 | 1.9406 | -1.9 | 116.2835 | -1.825 | -0.72
28.94 | 1.9505 | 1.938 | 1.8609 | 116.0653 | -0.71 | 28.94 | 18.3731 | 5.3 | 5.3495 | 116.7422 | -0.96 | 28.94 | 1.9399 | -1.9 | 116.2923 | -1.8232 | -0.72
28.95 | 1.9506 | 1.938 | 1.8618 | 116.0801 | -0.71 | 28.95 | 18.3755 | 5.3 | 5.3479 | 116.7465 | -0.96 | 28.95 | 1.9404 | -1.9 | 116.2931 | -1.8235 | -0.72
28.96 | 1.95 | 1.938 | 1.8625 | 116.0884 | -0.71 | 28.96 | 18.3775 | 5.3 | 5.3423 | 116.7455 | -0.96 | 28.96 | 1.9425 | -1.9 | 116.2955 | -1.8247 | -0.72
28.97 | 1.95 | 1.938 | 1.8628 | 116.0912 | -0.71 | 28.97 | 18.3765 | 5.3 | 5.3385 | 116.7467 | -0.96 | 28.97 | 1.9429 | -1.9 | 116.2965 | -1.8252 | -0.72
28.98 | 1.9515 | 1.938 | 1.8619 | 116.093 | -0.71 | 28.98 | 18.3711 | 5.3 | 5.3372 | 116.7414 | -0.96 | 28.98 | 1.9413 | -1.9 | 116.2895 | -1.8232 | -0.72
28.99 | 1.9525 | 1.938 | 1.8611 | 116.0848 | -0.71 | 28.99 | 18.366 | 5.3 | 5.3369 | 116.7233 | -0.96 | 28.99 | 1.94 | -1.9 | 116.2862 | -1.8238 | -0.72
29 | 1.952 | 1.938 | 1.8605 | 116.0745 | -0.71 | 29 | 18.3636 | 5.3 | 5.3353 | 116.7095 | -0.96 | 29 | 1.9403 | -1.9 | 116.2859 | -1.8259 | -0.72
29.01 | 1.9505 | 1.938 | 1.8594 | 116.0627 | -0.71 | 29.01 | 18.364 | 5.3 | 5.3354 | 116.7117 | -0.96 | 29.01 | 1.9401 | -1.9 | 116.2879 | -1.8258 | -0.7204
29.02 | 1.9503 | 1.938 | 1.8572 | 116.0578 | -0.71 | 29.02 | 18.364 | 5.3 | 5.3421 | 116.7269 | -0.96 | 29.02 | 1.9406 | -1.9 | 116.2981 | -1.8265 | -0.7208
29.03 | 1.9517 | 1.938 | 1.8556 | 116.0516 | -0.71 | 29.03 | 18.3588 | 5.3 | 5.3503 | 116.732 | -0.96 | 29.03 | 1.9423 | -1.9 | 116.3086 | -1.8261 | -0.7212
29.04 | 1.9517 | 1.938 | 1.8563 | 116.0395 | -0.71 | 29.04 | 18.3573 | 5.3 | 5.3556 | 116.732 | -0.96 | 29.04 | 1.9434 | -1.9 | 116.316 | -1.8246 | -0.7216
29.05 | 1.9512 | 1.938 | 1.8567 | 116.0352 | -0.71 | 29.05 | 18.3596 | 5.3 | 5.3583 | 116.7407 | -0.96 | 29.05 | 1.9437 | -1.9 | 116.32 | -1.8242 | -0.722
29.06 | 1.9521 | 1.938 | 1.8569 | 116.0259 | -0.71 | 29.06 | 18.36 | 5.3 | 5.3596 | 116.7472 | -0.96 | 29.06 | 1.9423 | -1.9 | 116.3251 | -1.8233 | -0.7224
29.07 | 1.9513 | 1.938 | 1.858 | 116.013 | -0.71 | 29.07 | 18.3612 | 5.3 | 5.3598 | 116.748 | -0.96 | 29.07 | 1.9422 | -1.9 | 116.3321 | -1.8232 | -0.7228
29.08 | 1.949 | 1.938 | 1.8581 | 116.0071 | -0.71 | 29.08 | 18.3601 | 5.3 | 5.356 | 116.7253 | -0.96 | 29.08 | 1.9417 | -1.9 | 116.3438 | -1.8233 | -0.7232
29.09 | 1.949 | 1.938 | 1.8574 | 116.0028 | -0.71 | 29.09 | 18.3578 | 5.3 | 5.344 | 116.6832 | -0.96 | 29.09 | 1.9414 | -1.9 | 116.3552 | -1.8232 | -0.7236
29.1 | 1.9501 | 1.938 | 1.8579 | 115.9936 | -0.71 | 29.1 | 18.3544 | 5.3 | 5.3326 | 116.6622 | -0.96 | 29.1 | 1.9428 | -1.9 | 116.3593 | -1.8236 | -0.724
29.11 | 1.9501 | 1.938 | 1.8599 | 115.9901 | -0.71 | 29.11 | 18.3514 | 5.3 | 5.33 | 116.6642 | -0.96 | 29.11 | 1.9447 | -1.9 | 116.3497 | -1.8229 | -0.7244
29.12 | 1.9492 | 1.938 | 1.8607 | 115.9914 | -0.71 | 29.12 | 18.3513 | 5.3 | 5.3307 | 116.6705 | -0.96 | 29.12 | 1.9454 | -1.9 | 116.3451 | -1.822 | -0.7248
29.13 | 1.9489 | 1.938 | 1.8602 | 115.9819 | -0.71 | 29.13 | 18.3528 | 5.3 | 5.3323 | 116.6801 | -0.96 | 29.13 | 1.9433 | -1.9 | 116.3599 | -1.8202 | -0.7252
29.14 | 1.9485 | 1.938 | 1.861 | 115.9781 | -0.71 | 29.14 | 18.3538 | 5.3 | 5.3384 | 116.6865 | -0.96 | 29.14 | 1.9418 | -1.9 | 116.3767 | -1.8211 | -0.7256
29.15 | 1.9486 | 1.938 | 1.861 | 115.9832 | -0.71 | 29.15 | 18.354 | 5.3 | 5.343 | 116.6902 | -0.96 | 29.15 | 1.9429 | -1.9 | 116.3821 | -1.8238 | -0.726
29.16 | 1.9496 | 1.938 | 1.8613 | 116.0001 | -0.71 | 29.16 | 18.3542 | 5.3 | 5.3429 | 116.6958 | -0.96 | 29.16 | 1.9444 | -1.9 | 116.3725 | -1.8241 | -0.7264
29.17 | 1.9506 | 1.938 | 1.8615 | 116.0099 | -0.71 | 29.17 | 18.3562 | 5.3 | 5.3424 | 116.6957 | -0.96 | 29.17 | 1.9438 | -1.9 | 116.3645 | -1.824 | -0.7268
29.18 | 1.951 | 1.938 | 1.8601 | 116.0093 | -0.71 | 29.18 | 18.3592 | 5.3 | 5.3395 | 116.6827 | -0.96 | 29.18 | 1.9425 | -1.9 | 116.3478 | -1.8235 | -0.7272
29.19 | 1.9511 | 1.938 | 1.8584 | 116.0161 | -0.71 | 29.19 | 18.3578 | 5.3 | 5.3334 | 116.652 | -0.96 | 29.19 | 1.9396 | -1.9 | 116.3342 | -1.822 | -0.7276
29.2 | 1.9508 | 1.938 | 1.8569 | 116.007 | -0.71 | 29.2 | 18.3554 | 5.3 | 5.3266 | 116.6303 | -0.96 | 29.2 | 1.9389 | -1.9 | 116.3405 | -1.8211 | -0.728
29.21 | 1.9507 | 1.938 | 1.8566 | 116.003 | -0.71 | 29.21 | 18.3545 | 5.3 | 5.3222 | 116.6296 | -0.96 | 29.21 | 1.9405 | -1.9 | 116.3463 | -1.8207 | -0.7284
29.22 | 1.9509 | 1.938 | 1.857 | 116.0165 | -0.71 | 29.22 | 18.3533 | 5.3 | 5.3197 | 116.6261 | -0.96 | 29.22 | 1.9417 | -1.9 | 116.343 | -1.8204 | -0.7288
29.23 | 1.9508 | 1.938 | 1.8577 | 116.021 | -0.71 | 29.23 | 18.3521 | 5.3 | 5.3185 | 116.6139 | -0.96 | 29.23 | 1.9431 | -1.9 | 116.3418 | -1.8213 | -0.7292
29.24 | 1.9519 | 1.938 | 1.8584 | 116.0232 | -0.71 | 29.24 | 18.3556 | 5.3 | 5.3249 | 116.6443 | -0.96 | 29.24 | 1.9435 | -1.9 | 116.3474 | -1.8217 | -0.7296
29.25 | 1.9518 | 1.938 | 1.8593 | 116.04 | -0.71 | 29.25 | 18.3613 | 5.3 | 5.3342 | 116.6938 | -0.96 | 29.25 | 1.9424 | -1.9 | 116.3488 | -1.8209 | -0.73
29.26 | 1.9516 | 1.938 | 1.8602 | 116.0581 | -0.71 | 29.26 | 18.3626 | 5.3 | 5.3407 | 116.7166 | -0.96 | 29.26 | 1.9436 | -1.9 | 116.3547 | -1.8206 | -0.7304
29.27 | 1.9523 | 1.938 | 1.8636 | 116.0724 | -0.71 | 29.27 | 18.3641 | 5.3 | 5.3484 | 116.736 | -0.96 | 29.27 | 1.9456 | -1.9 | 116.3626 | -1.8198 | -0.7308
29.28 | 1.951 | 1.938 | 1.8711 | 116.0909 | -0.71 | 29.28 | 18.3645 | 5.3 | 5.3544 | 116.7377 | -0.96 | 29.28 | 1.9442 | -1.9 | 116.3568 | -1.8182 | -0.7312
29.29 | 1.949 | 1.938 | 1.8797 | 116.1066 | -0.71 | 29.29 | 18.3628 | 5.3 | 5.352 | 116.7145 | -0.96 | 29.29 | 1.9429 | -1.9 | 116.3484 | -1.8186 | -0.7316
29.3 | 1.9483 | 1.938 | 1.8862 | 116.1202 | -0.71 | 29.3 | 18.3606 | 5.3 | 5.3475 | 116.6915 | -0.96 | 29.3 | 1.9417 | -1.9 | 116.349 | -1.8204 | -0.732
29.31 | 1.9493 | 1.938 | 1.8936 | 116.1266 | -0.71 | 29.31 | 18.3577 | 5.3 | 5.3423 | 116.6666 | -0.96 | 29.31 | 1.9413 | -1.9 | 116.3482 | -1.8214 | -0.7324
29.32 | 1.9488 | 1.938 | 1.9051 | 116.1359 | -0.71 | 29.32 | 18.3545 | 5.3 | 5.3345 | 116.6347 | -0.96 | 29.32 | 1.942 | -1.9 | 116.3468 | -1.8217 | -0.7328
29.33 | 1.9458 | 1.938 | 1.9212 | 116.1609 | -0.71 | 29.33 | 18.3504 | 5.3 | 5.3279 | 116.607 | -0.96 | 29.33 | 1.9413 | -1.9 | 116.3548 | -1.8205 | -0.7332
29.34 | 1.9444 | 1.938 | 1.9361 | 116.1949 | -0.71 | 29.34 | 18.3504 | 5.3 | 5.3206 | 116.5982 | -0.96 | 29.34 | 1.9408 | -1.9 | 116.364 | -1.8179 | -0.7336
29.35 | 1.9457 | 1.938 | 1.9433 | 116.2166 | -0.71 | 29.35 | 18.3511 | 5.3 | 5.3181 | 116.6129 | -0.96 | 29.35 | 1.9416 | -1.9 | 116.3712 | -1.8173 | -0.734
29.36 | 1.9479 | 1.938 | 1.9494 | 116.2414 | -0.71 | 29.36 | 18.3491 | 5.3 | 5.3244 | 116.6313 | -0.96 | 29.36 | 1.9436 | -1.9 | 116.3798 | -1.8186 | -0.7344
29.37 | 1.9496 | 1.938 | 1.9539 | 116.272 | -0.71 | 29.37 | 18.3517 | 5.3 | 5.3346 | 116.6658 | -0.96 | 29.37 | 1.9438 | -1.9 | 116.3787 | -1.8197 | -0.7348
29.38 | 1.95 | 1.938 | 1.9543 | 116.2879 | -0.71 | 29.38 | 18.3571 | 5.3 | 5.3428 | 116.7087 | -0.96 | 29.38 | 1.9419 | -1.9 | 116.3585 | -1.8207 | -0.7352
29.39 | 1.95 | 1.938 | 1.9579 | 116.2966 | -0.71 | 29.39 | 18.3617 | 5.3 | 5.3485 | 116.7301 | -0.96 | 29.39 | 1.9406 | -1.9 | 116.3338 | -1.8221 | -0.7356
29.4 | 1.949 | 1.938 | 1.9666 | 116.3065 | -0.71 | 29.4 | 18.3633 | 5.3 | 5.3499 | 116.7266 | -0.96 | 29.4 | 1.9402 | -1.9 | 116.3313 | -1.8228 | -0.736
29.41 | 1.95 | 1.938 | 1.9735 | 116.3181 | -0.71 | 29.41 | 18.3652 | 5.3 | 5.3447 | 116.7235 | -0.96 | 29.41 | 1.9392 | -1.9 | 116.3335 | -1.8205 | -0.7364
29.42 | 1.9511 | 1.938 | 1.9762 | 116.3201 | -0.71 | 29.42 | 18.3674 | 5.3 | 5.3374 | 116.7229 | -0.96 | 29.42 | 1.9384 | -1.9 | 116.3321 | -1.8185 | -0.7368
29.43 | 1.9512 | 1.938 | 1.9768 | 116.3191 | -0.71 | 29.43 | 18.3641 | 5.3 | 5.3301 | 116.6983 | -0.96 | 29.43 | 1.9402 | -1.9 | 116.3373 | -1.8198 | -0.7372
29.44 | 1.9523 | 1.938 | 1.9774 | 116.3279 | -0.71 | 29.44 | 18.3596 | 5.3 | 5.3258 | 116.6916 | -0.96 | 29.44 | 1.9425 | -1.9 | 116.3408 | -1.8199 | -0.7376
29.45 | 1.9517 | 1.938 | 1.9792 | 116.3389 | -0.71 | 29.45 | 18.3577 | 5.3 | 5.3249 | 116.6992 | -0.96 | 29.45 | 1.9426 | -1.9 | 116.3371 | -1.8189 | -0.738
29.46 | 1.9515 | 1.938 | 1.9782 | 116.3497 | -0.71 | 29.46 | 18.3561 | 5.3 | 5.325 | 116.6869 | -0.96 | 29.46 | 1.9416 | -1.9 | 116.3334 | -1.8194 | -0.7384
29.47 | 1.9526 | 1.938 | 1.9773 | 116.357 | -0.71 | 29.47 | 18.3547 | 5.3 | 5.3278 | 116.6922 | -0.96 | 29.47 | 1.9414 | -1.9 | 116.34 | -1.8204 | -0.7388
29.48 | 1.951 | 1.938 | 1.981 | 116.3505 | -0.71 | 29.48 | 18.3566 | 5.3 | 5.3346 | 116.7199 | -0.96 | 29.48 | 1.941 | -1.9 | 116.3337 | -1.8196 | -0.7392
29.49 | 1.9485 | 1.938 | 1.9876 | 116.3512 | -0.71 | 29.49 | 18.3594 | 5.3 | 5.3418 | 116.7332 | -0.96 | 29.49 | 1.9399 | -1.9 | 116.3305 | -1.8194 | -0.7396
29.5 | 1.9492 | 1.938 | 1.9935 | 116.3589 | -0.71 | 29.5 | 18.36 | 5.3 | 5.3453 | 116.7345 | -0.96 | 29.5 | 1.9394 | -1.9 | 116.3368 | -1.82 | -0.74
29.51 | 1.9497 | 1.938 | 1.9961 | 116.3617 | -0.71 | 29.51 | 18.3589 | 5.3 | 5.3454 | 116.7306 | -0.96 | 29.51 | 1.9412 | -1.9 | 116.3283 | -1.8203 | -0.74
29.52 | 1.9498 | 1.938 | 1.9958 | 116.3535 | -0.71 | 29.52 | 18.3572 | 5.3 | 5.3424 | 116.7145 | -0.96 | 29.52 | 1.9422 | -1.9 | 116.3085 | -1.8209 | -0.74
29.53 | 1.9515 | 1.938 | 1.9956 | 116.3457 | -0.71026 | 29.53 | 18.3567 | 5.3 | 5.3376 | 116.6975 | -0.96 | 29.53 | 1.9414 | -1.9 | 116.2893 | -1.8195 | -0.74
29.54 | 1.9516 | 1.938 | 1.9967 | 116.3524 | -0.71066 | 29.54 | 18.3561 | 5.3 | 5.3295 | 116.6688 | -0.96 | 29.54 | 1.9408 | -1.9 | 116.2744 | -1.8174 | -0.74
29.55 | 1.9505 | 1.938 | 1.9965 | 116.3435 | -0.71106 | 29.55 | 18.3535 | 5.3 | 5.3236 | 116.637 | -0.96 | 29.55 | 1.9403 | -1.9 | 116.2531 | -1.8169 | -0.74
29.56 | 1.9489 | 1.938 | 1.9999 | 116.3136 | -0.71146 | 29.56 | 18.3497 | 5.3 | 5.3224 | 116.6113 | -0.96 | 29.56 | 1.9389 | -1.9 | 116.2393 | -1.8178 | -0.74
29.57 | 1.9469 | 1.938 | 2.0082 | 116.2983 | -0.71186 | 29.57 | 18.3471 | 5.3 | 5.3226 | 116.6019 | -0.96 | 29.57 | 1.9385 | -1.9 | 116.2314 | -1.8177 | -0.74
29.58 | 1.9458 | 1.938 | 2.0135 | 116.3015 | -0.71226 | 29.58 | 18.3463 | 5.3 | 5.3254 | 116.6136 | -0.96 | 29.58 | 1.9391 | -1.9 | 116.2099 | -1.8162 | -0.74
29.59 | 1.9461 | 1.938 | 2.0147 | 116.3037 | -0.71266 | 29.59 | 18.3499 | 5.3 | 5.331 | 116.6452 | -0.96 | 29.59 | 1.9387 | -1.9 | 116.1834 | -1.8163 | -0.74
29.6 | 1.9469 | 1.938 | 2.0162 | 116.3043 | -0.71306 | 29.6 | 18.3556 | 5.3 | 5.3368 | 116.6776 | -0.96 | 29.6 | 1.9392 | -1.9 | 116.1718 | -1.8182 | -0.74
29.61 | 1.9471 | 1.938 | 2.0189 | 116.3002 | -0.71346 | 29.61 | 18.3571 | 5.3 | 5.3406 | 116.6818 | -0.96 | 29.61 | 1.9391 | -1.9 | 116.1675 | -1.8193 | -0.74
29.62 | 1.9466 | 1.938 | 2.0208 | 116.296 | -0.71386 | 29.62 | 18.3582 | 5.3 | 5.3409 | 116.6848 | -0.96 | 29.62 | 1.9384 | -1.9 | 116.1611 | -1.8196 | -0.74
29.63 | 1.9467 | 1.938 | 2.0206 | 116.2927 | -0.71426 | 29.63 | 18.3637 | 5.3 | 5.334 | 116.7053 | -0.96 | 29.63 | 1.9381 | -1.9 | 116.1734 | -1.82 | -0.74
29.64 | 1.9482 | 1.938 | 2.0201 | 116.2832 | -0.71466 | 29.64 | 18.3667 | 5.3 | 5.3283 | 116.7192 | -0.96 | 29.64 | 1.9385 | -1.9 | 116.1868 | -1.8187 | -0.74
29.65 | 1.9506 | 1.938 | 2.0208 | 116.2742 | -0.71506 | 29.65 | 18.3625 | 5.3 | 5.3265 | 116.709 | -0.96 | 29.65 | 1.9398 | -1.9 | 116.1837 | -1.8185 | -0.74
29.66 | 1.9503 | 1.938 | 2.0201 | 116.2601 | -0.71546 | 29.66 | 18.36 | 5.3 | 5.323 | 116.6976 | -0.96 | 29.66 | 1.9407 | -1.9 | 116.1847 | -1.8209 | -0.74
29.67 | 1.9484 | 1.938 | 2.019 | 116.2489 | -0.71586 | 29.67 | 18.3605 | 5.3 | 5.3207 | 116.6983 | -0.96 | 29.67 | 1.941 | -1.9 | 116.1859 | -1.821 | -0.74
29.68 | 1.9483 | 1.938 | 2.0189 | 116.2378 | -0.71626 | 29.68 | 18.3568 | 5.3 | 5.3232 | 116.6851 | -0.96 | 29.68 | 1.9413 | -1.9 | 116.1716 | -1.8191 | -0.74
29.69 | 1.9489 | 1.938 | 2.0179 | 116.2349 | -0.71666 | 29.69 | 18.3549 | 5.3 | 5.3275 | 116.6747 | -0.96 | 29.69 | 1.9401 | -1.9 | 116.1637 | -1.8183 | -0.74
29.7 | 1.9492 | 1.938 | 2.0164 | 116.245 | -0.71706 | 29.7 | 18.3592 | 5.3 | 5.3308 | 116.6934 | -0.96 | 29.7 | 1.9388 | -1.9 | 116.1657 | -1.8206 | -0.74
29.71 | 1.9486 | 1.938 | 2.0149 | 116.2353 | -0.71746 | 29.71 | 18.362 | 5.3 | 5.3335 | 116.707 | -0.96 | 29.71 | 1.9384 | -1.9 | 116.1641 | -1.8219 | -0.74
29.72 | 1.9484 | 1.938 | 2.0132 | 116.218 | -0.71786 | 29.72 | 18.3627 | 5.3 | 5.3345 | 116.7115 | -0.96 | 29.72 | 1.9387 | -1.9 | 116.1716 | -1.8213 | -0.74
29.73 | 1.9496 | 1.938 | 2.0125 | 116.2197 | -0.71826 | 29.73 | 18.3646 | 5.3 | 5.3371 | 116.7373 | -0.96 | 29.73 | 1.9407 | -1.9 | 116.1802 | -1.8223 | -0.74
29.74 | 1.9507 | 1.938 | 2.0137 | 116.2232 | -0.71866 | 29.74 | 18.3666 | 5.3 | 5.3384 | 116.759 | -0.96 | 29.74 | 1.9421 | -1.9 | 116.1802 | -1.8236 | -0.74
29.75 | 1.9504 | 1.938 | 2.0152 | 116.2191 | -0.71906 | 29.75 | 18.3655 | 5.3 | 5.3366 | 116.7523 | -0.96 | 29.75 | 1.9413 | -1.9 | 116.1742 | -1.8223 | -0.74
29.76 | 1.9494 | 1.938 | 2.0158 | 116.2215 | -0.71946 | 29.76 | 18.36 | 5.3 | 5.3359 | 116.7283 | -0.96 | 29.76 | 1.9393 | -1.9 | 116.173 | -1.8203 | -0.74
29.77 | 1.9484 | 1.938 | 2.0156 | 116.2252 | -0.71986 | 29.77 | 18.3542 | 5.3 | 5.3338 | 116.6941 | -0.96 | 29.77 | 1.9391 | -1.9 | 116.1814 | -1.8201 | -0.74
29.78 | 1.9483 | 1.938 | 2.0157 | 116.224 | -0.72026 | 29.78 | 18.3502 | 5.3 | 5.3283 | 116.6423 | -0.96 | 29.78 | 1.941 | -1.9 | 116.1769 | -1.8196 | -0.74
29.79 | 1.9484 | 1.938 | 2.0163 | 116.2313 | -0.72066 | 29.79 | 18.347 | 5.3 | 5.3239 | 116.6011 | -0.96 | 29.79 | 1.9431 | -1.9 | 116.1684 | -1.821 | -0.74
29.8 | 1.9484 | 1.938 | 2.0168 | 116.2386 | -0.72106 | 29.8 | 18.3462 | 5.3 | 5.321 | 116.5929 | -0.96 | 29.8 | 1.9427 | -1.9 | 116.1656 | -1.8228 | -0.74
29.81 | 1.9493 | 1.938 | 2.0163 | 116.242 | -0.72146 | 29.81 | 18.3495 | 5.3 | 5.3169 | 116.5963 | -0.96 | 29.81 | 1.9435 | -1.9 | 116.1609 | -1.8214 | -0.74
29.82 | 1.9497 | 1.938 | 2.0172 | 116.2515 | -0.72186 | 29.82 | 18.3556 | 5.3 | 5.3148 | 116.6126 | -0.96 | 29.82 | 1.9436 | -1.9 | 116.1659 | -1.8209 | -0.74
29.83 | 1.9491 | 1.938 | 2.0195 | 116.2618 | -0.72226 | 29.83 | 18.3649 | 5.3 | 5.32 | 116.6416 | -0.96 | 29.83 | 1.941 | -1.9 | 116.1778 | -1.8216 | -0.74
29.84 | 1.9492 | 1.938 | 2.0203 | 116.2683 | -0.72266 | 29.84 | 18.3722 | 5.3 | 5.3285 | 116.6721 | -0.96 | 29.84 | 1.94 | -1.9 | 116.1794 | -1.8214 | -0.74
29.85 | 1.9498 | 1.938 | 2.0182 | 116.2744 | -0.72306 | 29.85 | 18.3747 | 5.3 | 5.3335 | 116.7028 | -0.96 | 29.85 | 1.9401 | -1.9 | 116.1717 | -1.8206 | -0.74
29.86 | 1.9513 | 1.938 | 2.0169 | 116.2809 | -0.72346 | 29.86 | 18.3797 | 5.3 | 5.3363 | 116.7379 | -0.96 | 29.86 | 1.9401 | -1.9 | 116.1759 | -1.8204 | -0.74
29.87 | 1.9516 | 1.938 | 2.0174 | 116.2866 | -0.72386 | 29.87 | 18.3848 | 5.3 | 5.3376 | 116.7569 | -0.96 | 29.87 | 1.9401 | -1.9 | 116.1735 | -1.8204 | -0.74
29.88 | 1.9505 | 1.938 | 2.0172 | 116.2886 | -0.72426 | 29.88 | 18.3861 | 5.3 | 5.3237 | 116.7558 | -0.96 | 29.88 | 1.9397 | -1.9 | 116.1791 | -1.8218 | -0.74
29.89 | 1.9501 | 1.938 | 2.0171 | 116.2892 | -0.72466 | 29.89 | 18.3867 | 5.3 | 5.3033 | 116.7565 | -0.96 | 29.89 | 1.9405 | -1.9 | 116.188 | -1.8234 | -0.74
29.9 | 1.9498 | 1.938 | 2.0174 | 116.2911 | -0.72506 | 29.9 | 18.3863 | 5.3 | 5.2923 | 116.7637 | -0.96 | 29.9 | 1.9425 | -1.9 | 116.1845 | -1.823 | -0.74
29.91 | 1.9499 | 1.938 | 2.0169 | 116.286 | -0.72546 | 29.91 | 18.3844 | 5.3 | 5.2864 | 116.7728 | -0.96 | 29.91 | 1.9429 | -1.9 | 116.1871 | -1.8232 | -0.74
29.92 | 1.95 | 1.938 | 2.0156 | 116.2811 | -0.72586 | 29.92 | 18.3821 | 5.3 | 5.2872 | 116.7765 | -0.96 | 29.92 | 1.9416 | -1.9 | 116.1892 | -1.8234 | -0.74
29.93 | 1.9499 | 1.938 | 2.0153 | 116.2861 | -0.72626 | 29.93 | 18.379 | 5.3 | 5.283 | 116.7693 | -0.96 | 29.93 | 1.9412 | -1.9 | 116.1925 | -1.822 | -0.74
29.94 | 1.9506 | 1.938 | 2.0161 | 116.2954 | -0.72666 | 29.94 | 18.3794 | 5.3 | 5.2777 | 116.7749 | -0.96 | 29.94 | 1.9419 | -1.9 | 116.1948 | -1.8213 | -0.74
29.95 | 1.9503 | 1.938 | 2.0172 | 116.3173 | -0.72706 | 29.95 | 18.3816 | 5.3 | 5.2785 | 116.7884 | -0.96 | 29.95 | 1.9427 | -1.9 | 116.1956 | -1.8208 | -0.74
29.96 | 1.9492 | 1.938 | 2.0186 | 116.3385 | -0.72746 | 29.96 | 18.3802 | 5.3 | 5.2778 | 116.7859 | -0.96 | 29.96 | 1.9433 | -1.9 | 116.1952 | -1.8207 | -0.74
29.97 | 1.9487 | 1.938 | 2.0197 | 116.3431 | -0.72786 | 29.97 | 18.3801 | 5.3 | 5.2761 | 116.7834 | -0.96 | 29.97 | 1.9424 | -1.9 | 116.1933 | -1.8214 | -0.74
29.98 | 1.949 | 1.938 | 2.0201 | 116.3453 | -0.72826 | 29.98 | 18.3838 | 5.3 | 5.2745 | 116.7969 | -0.96 | 29.98 | 1.9409 | -1.9 | 116.1778 | -1.821 | -0.74
29.99 | 1.9494 | 1.938 | 2.0215 | 116.3504 | -0.72866 | 29.99 | 18.3854 | 5.3 | 5.2677 | 116.8035 | -0.96 | 29.99 | 1.9402 | -1.9 | 116.1674 | -1.8209 | -0.74
30 | 1.9495 | 1.938 | 2.0227 | 116.3523 | -0.72906 | 30 | 18.3828 | 5.3 | 5.2571 | 116.7887 | -0.96 | 30 | 1.9406 | -1.9 | 116.1745 | -1.8218 | -0.74
30.01 | 1.9496 | 1.938 | 2.0232 | 116.3501 | -0.72946 | [6 empty] | 30.01 | 1.9412 | -1.9 | 116.1698 | -1.8227 | -0.74
30.02 | 1.9507 | 1.938 | 2.0222 | 116.3452 | -0.72986 | [6 empty] | 30.02 | 1.9406 | -1.9 | 116.1618 | -1.8257 | -0.74
30.03 | 1.9517 | 1.938 | 2.0209 | 116.335 | -0.73 | [6 empty] | 30.03 | 1.9405 | -1.9 | 116.1598 | -1.8317 | -0.74
30.04 | 1.9513 | 1.938 | 2.0222 | 116.3346 | -0.73 | [6 empty] | 30.04 | 1.9413 | -1.9 | 116.1589 | -1.8362 | -0.74
30.05 | 1.9505 | 1.938 | 2.0238 | 116.3477 | -0.73 | [6 empty] | 30.05 | 1.9416 | -1.9 | 116.1542 | -1.838 | -0.74
30.06 | 1.9499 | 1.938 | 2.0226 | 116.3515 | -0.73 | [6 empty] | 30.06 | 1.9418 | -1.9 | 116.1416 | -1.8419 | -0.74
30.07 | 1.9495 | 1.938 | 2.0206 | 116.3408 | -0.73 | [6 empty] | 30.07 | 1.9418 | -1.9 | 116.1329 | -1.8514 | -0.74
30.08 | 1.9495 | 1.938 | 2.0198 | 116.326 | -0.73 | [6 empty] | 30.08 | 1.9413 | -1.9 | 116.122 | -1.8727 | -0.74
30.09 | 1.95 | 1.938 | 2.0186 | 116.3116 | -0.73 | [6 empty] | 30.09 | 1.9397 | -1.9 | 116.106 | -1.893 | -0.74
30.1 | 1.9499 | 1.938 | 2.0163 | 116.3028 | -0.73 | [6 empty] | 30.1 | 1.9383 | -1.9 | 116.0937 | -1.8992 | -0.74
30.11 | 1.9497 | 1.938 | 2.0157 | 116.2952 | -0.73 | [6 empty] | 30.11 | 1.9383 | -1.9 | 116.0942 | -1.9008 | -0.74
30.12 | 1.9488 | 1.938 | 2.0165 | 116.2913 | -0.73 | [6 empty] | 30.12 | 1.9395 | -1.9 | 116.0947 | -1.9062 | -0.74
30.13 | 1.9477 | 1.938 | 2.0161 | 116.2906 | -0.73 | [6 empty] | 30.13 | 1.9392 | -1.9 | 116.0936 | -1.9157 | -0.74
30.14 | 1.9486 | 1.938 | 2.0142 | 116.2804 | -0.73 | [6 empty] | 30.14 | 1.9394 | -1.9 | 116.0961 | -1.9222 | -0.74
30.15 | 1.9505 | 1.938 | 2.0133 | 116.2696 | -0.73 | [6 empty] | 30.15 | 1.9405 | -1.9 | 116.0883 | -1.9255 | -0.74
30.16 | 1.9511 | 1.938 | 2.0146 | 116.2549 | -0.73 | [6 empty] | 30.16 | 1.9396 | -1.9 | 116.0854 | -1.9285 | -0.74
30.17 | 1.9501 | 1.938 | 2.0139 | 116.2226 | -0.73 | [6 empty] | 30.17 | 1.9397 | -1.9 | 116.0881 | -1.9305 | -0.74
30.18 | 1.9491 | 1.938 | 2.0113 | 116.1898 | -0.73 | [6 empty] | 30.18 | 1.9402 | -1.9 | 116.0797 | -1.9316 | -0.74
30.19 | 1.9481 | 1.938 | 2.0109 | 116.1746 | -0.73 | [6 empty] | 30.19 | 1.9409 | -1.9 | 116.0682 | -1.9321 | -0.74
30.2 | 1.9472 | 1.938 | 2.012 | 116.1589 | -0.73 | [6 empty] | 30.2 | 1.9416 | -1.9 | 116.0618 | -1.934 | -0.74
30.21 | 1.9468 | 1.938 | 2.0125 | 116.1227 | -0.73 | [6 empty] | 30.21 | 1.9415 | -1.9 | 116.0596 | -1.9382 | -0.74
30.22 | 1.9469 | 1.938 | 2.0122 | 116.096 | -0.73 | [6 empty] | 30.22 | 1.9412 | -1.9 | 116.0585 | -1.9407 | -0.74
30.23 | 1.9464 | 1.938 | 2.0125 | 116.0884 | -0.73 | [6 empty] | 30.23 | 1.9413 | -1.9 | 116.0623 | -1.9421 | -0.74
30.24 | 1.9458 | 1.938 | 2.0135 | 116.0784 | -0.73 | [6 empty] | 30.24 | 1.9412 | -1.9 | 116.0702 | -1.9436 | -0.74
30.25 | 1.9462 | 1.938 | 2.0128 | 116.0642 | -0.73 | [6 empty] | 30.25 | 1.9407 | -1.9 | 116.0749 | -1.9417 | -0.74
30.26 | 1.9464 | 1.938 | 2.0119 | 116.0415 | -0.73 | [6 empty] | 30.26 | 1.9419 | -1.9 | 116.0782 | -1.9383 | -0.74
30.27 | 1.9458 | 1.938 | 2.0119 | 116.0251 | -0.73 | [6 empty] | 30.27 | 1.943 | -1.9 | 116.0764 | -1.9352 | -0.74
30.28 | 1.946 | 1.938 | 2.0109 | 116.0195 | -0.73 | [6 empty] | 30.28 | 1.9433 | -1.9 | 116.0809 | -1.9358 | -0.74
30.29 | 1.9462 | 1.938 | 2.0105 | 116.0068 | -0.73 | [6 empty] | 30.29 | 1.9433 | -1.9 | 116.0892 | -1.9396 | -0.74
30.3 | 1.9453 | 1.938 | 2.0115 | 115.9993 | -0.73 | [6 empty] | 30.3 | 1.9438 | -1.9 | 116.0908 | -1.9395 | -0.74
30.31 | 1.9458 | 1.938 | 2.0122 | 115.9955 | -0.73 | [6 empty] | 30.31 | 1.9458 | -1.9 | 116.0882 | -1.9391 | -0.74
30.32 | 1.947 | 1.938 | 2.013 | 115.9857 | -0.73 | [6 empty] | 30.32 | 1.9457 | -1.9 | 116.0854 | -1.9427 | -0.74
30.33 | 1.9464 | 1.938 | 2.0136 | 115.977 | -0.73 | [6 empty] | 30.33 | 1.9433 | -1.9 | 116.0772 | -1.9437 | -0.74
30.34 | 1.9454 | 1.938 | 2.0148 | 115.9856 | -0.73 | [6 empty] | 30.34 | 1.942 | -1.9 | 116.071 | -1.9413 | -0.74
30.35 | 1.9452 | 1.938 | 2.0159 | 116.0006 | -0.73 | [6 empty] | 30.35 | 1.9419 | -1.9 | 116.0744 | -1.9427 | -0.74
30.36 | 1.9454 | 1.938 | 2.0173 | 115.9999 | -0.73 | [6 empty] | 30.36 | 1.9425 | -1.9 | 116.0733 | -1.9471 | -0.74
30.37 | 1.9463 | 1.938 | 2.0178 | 115.9968 | -0.73 | [6 empty] | 30.37 | 1.9429 | -1.9 | 116.0682 | -1.9499 | -0.74
30.38 | 1.9465 | 1.938 | 2.0173 | 115.9967 | -0.73 | [6 empty] | 30.38 | 1.9419 | -1.9 | 116.0677 | -1.9567 | -0.74
30.39 | 1.9457 | 1.938 | 2.0179 | 115.9905 | -0.73 | [6 empty] | 30.39 | 1.9413 | -1.9 | 116.0664 | -1.9639 | -0.74
30.4 | 1.9468 | 1.938 | 2.0177 | 115.978 | -0.73 | [6 empty] | 30.4 | 1.9416 | -1.9 | 116.0642 | -1.9653 | -0.74
30.41 | 1.9482 | 1.938 | 2.0173 | 115.9768 | -0.73 | [6 empty] | 30.41 | 1.9432 | -1.9 | 116.0799 | -1.9656 | -0.74
30.42 | 1.9484 | 1.938 | 2.0171 | 115.9794 | -0.73 | [6 empty] | 30.42 | 1.9454 | -1.9 | 116.0987 | -1.9638 | -0.74
30.43 | 1.9485 | 1.938 | 2.0172 | 115.9672 | -0.73 | [6 empty] | 30.43 | 1.9434 | -1.9 | 116.1138 | -1.9608 | -0.74
30.44 | 1.949 | 1.938 | 2.0182 | 115.9569 | -0.73 | [6 empty] | 30.44 | 1.9434 | -1.9 | 116.1205 | -1.9617 | -0.74
30.45 | 1.9485 | 1.938 | 2.0194 | 115.9589 | -0.73 | [6 empty] | 30.45 | 1.9444 | -1.9 | 116.1229 | -1.9611 | -0.74
30.46 | 1.9466 | 1.938 | 2.0172 | 115.9741 | -0.73 | [6 empty] | 30.46 | 1.9445 | -1.9 | 116.1402 | -1.9564 | -0.74
30.47 | 1.9455 | 1.938 | 2.0156 | 115.9893 | -0.73 | [6 empty] | 30.47 | 1.9469 | -1.9 | 116.1394 | -1.9589 | -0.74
30.48 | 1.946 | 1.938 | 2.0165 | 115.9934 | -0.73 | [6 empty] | 30.48 | 1.9464 | -1.9 | 116.1315 | -1.9687 | -0.74
30.49 | 1.9463 | 1.938 | 2.0162 | 115.9921 | -0.73 | [6 empty] | 30.49 | 1.944 | -1.9 | 116.1312 | -1.973 | -0.74
30.5 | 1.946 | 1.938 | 2.0164 | 115.9961 | -0.73 | [6 empty] | 30.5 | 1.9431 | -1.9 | 116.1307 | -1.9735 | -0.74
30.51 | 1.9476 | 1.938 | 2.016 | 116.0005 | -0.73 | [6 empty] | 30.51 | 1.9398 | -1.9 | 116.1353 | -1.9757 | -0.74
30.52 | 1.9492 | 1.938 | 2.0153 | 116.0023 | -0.73 | [6 empty] | 30.52 | 1.9381 | -1.9 | 116.1392 | -1.9768 | -0.74
30.53 | 1.9495 | 1.938 | 2.0152 | 116.0056 | -0.73 | [6 empty] | 30.53 | 1.9414 | -1.9 | 116.1584 | -1.9788 | -0.74
30.54 | 1.9498 | 1.938 | 2.0151 | 116.0155 | -0.73 | [6 empty] | 30.54 | 1.9433 | -1.9 | 116.1796 | -1.9814 | -0.74
30.55 | 1.9491 | 1.938 | 2.016 | 116.0279 | -0.73 | [6 empty] | 30.55 | 1.9444 | -1.9 | 116.1877 | -1.9829 | -0.74
30.56 | 1.9479 | 1.938 | 2.0166 | 116.0481 | -0.73 | [6 empty] | 30.56 | 1.9464 | -1.9 | 116.1945 | -1.9851 | -0.74
30.57 | 1.9473 | 1.938 | 2.0162 | 116.066 | -0.73 | [6 empty] | 30.57 | 1.9459 | -1.9 | 116.205 | -1.9873 | -0.74
30.58 | 1.9473 | 1.938 | 2.0153 | 116.0675 | -0.73 | [6 empty] | 30.58 | 1.9442 | -1.9 | 116.2191 | -1.9884 | -0.74
30.59 | 1.9479 | 1.938 | 2.0132 | 116.07 | -0.73 | [6 empty] | 30.59 | 1.9434 | -1.9 | 116.2338 | -1.9882 | -0.74
30.6 | 1.9481 | 1.938 | 2.0128 | 116.073 | -0.73 | [6 empty] | 30.6 | 1.9438 | -1.9 | 116.2367 | -1.9872 | -0.74
30.61 | 1.9489 | 1.938 | 2.0133 | 116.071 | -0.73 | [6 empty] | 30.61 | 1.9457 | -1.9 | 116.2329 | -1.986 | -0.74
30.62 | 1.9495 | 1.938 | 2.0125 | 116.0697 | -0.73 | [6 empty] | 30.62 | 1.9461 | -1.9 | 116.2426 | -1.9852 | -0.74
30.63 | 1.9486 | 1.938 | 2.0128 | 116.073 | -0.73 | [6 empty] | 30.63 | 1.9463 | -1.9 | 116.2477 | -1.983 | -0.74
30.64 | 1.9479 | 1.938 | 2.0134 | 116.0716 | -0.73 | [6 empty] | 30.64 | 1.9466 | -1.9 | 116.2525 | -1.983 | -0.74
30.65 | 1.9487 | 1.938 | 2.0127 | 116.0606 | -0.73 | [6 empty] | 30.65 | 1.9463 | -1.9 | 116.2591 | -1.9854 | -0.74
30.66 | 1.948 | 1.938 | 2.0144 | 116.056 | -0.73 | [6 empty] | 30.66 | 1.9457 | -1.9 | 116.2514 | -1.9856 | -0.74
30.67 | 1.9465 | 1.938 | 2.0164 | 116.0575 | -0.73 | [6 empty] | 30.67 | 1.9448 | -1.9 | 116.2412 | -1.9855 | -0.74
30.68 | 1.9474 | 1.938 | 2.015 | 116.0445 | -0.73 | [6 empty] | 30.68 | 1.9454 | -1.9 | 116.2411 | -1.9859 | -0.74
30.69 | 1.9482 | 1.938 | 2.0145 | 116.0309 | -0.73 | [6 empty] | 30.69 | 1.9458 | -1.9 | 116.2488 | -1.9849 | -0.74
30.7 | 1.9485 | 1.938 | 2.0161 | 116.0286 | -0.73 | [6 empty] | 30.7 | 1.9447 | -1.9 | 116.2456 | -1.9843 | -0.74
30.71 | 1.9483 | 1.938 | 2.0178 | 116.0219 | -0.73 | [6 empty] | 30.71 | 1.9441 | -1.9 | 116.242 | -1.9856 | -0.74
30.72 | 1.948 | 1.938 | 2.019 | 116.0083 | -0.73 | [6 empty] | 30.72 | 1.9447 | -1.9 | 116.2462 | -1.9867 | -0.74
30.73 | 1.9486 | 1.938 | 2.0195 | 116.005 | -0.73 | [6 empty] | 30.73 | 1.9438 | -1.9 | 116.2511 | -1.987 | -0.74
30.74 | 1.9487 | 1.938 | 2.0192 | 116.0092 | -0.73 | [6 empty] | 30.74 | 1.9437 | -1.9 | 116.246 | -1.9857 | -0.74
30.75 | 1.948 | 1.938 | 2.0181 | 116.0051 | -0.73 | [6 empty] | 30.75 | 1.9453 | -1.9 | 116.2422 | -1.9842 | -0.74
30.76 | 1.948 | 1.938 | 2.0158 | 115.9825 | -0.73 | [6 empty] | 30.76 | 1.9447 | -1.9 | 116.2509 | -1.9858 | -0.74
30.77 | 1.9484 | 1.938 | 2.0142 | 115.9661 | -0.73 | [6 empty] | 30.77 | 1.9436 | -1.9 | 116.2493 | -1.987 | -0.74
30.78 | 1.9481 | 1.938 | 2.0137 | 115.9617 | -0.73 | [6 empty] | 30.78 | 1.9451 | -1.9 | 116.2545 | -1.9861 | -0.74
30.79 | 1.9481 | 1.938 | 2.0123 | 115.9499 | -0.73 | [6 empty] | 30.79 | 1.9454 | -1.9 | 116.2733 | -1.9871 | -0.74
30.8 | 1.9482 | 1.938 | 2.0107 | 115.9289 | -0.73 | [6 empty] | 30.8 | 1.9438 | -1.9 | 116.2881 | -1.9879 | -0.74
30.81 | 1.9481 | 1.938 | 2.0099 | 115.9231 | -0.73 | [6 empty] | 30.81 | 1.9444 | -1.9 | 116.2846 | -1.9865 | -0.74
30.82 | 1.9476 | 1.938 | 2.0093 | 115.9255 | -0.73 | [6 empty] | 30.82 | 1.9458 | -1.9 | 116.281 | -1.9856 | -0.74
30.83 | 1.9473 | 1.938 | 2.0097 | 115.9196 | -0.73 | [6 empty] | 30.83 | 1.9459 | -1.9 | 116.2873 | -1.9856 | -0.74
30.84 | 1.9469 | 1.938 | 2.0094 | 115.919 | -0.73 | [6 empty] | 30.84 | 1.9453 | -1.9 | 116.2927 | -1.9858 | -0.74
30.85 | 1.9457 | 1.938 | 2.0077 | 115.9195 | -0.73 | [6 empty] | 30.85 | 1.9444 | -1.9 | 116.2922 | -1.9864 | -0.74
30.86 | 1.9451 | 1.938 | 2.0072 | 115.9191 | -0.73 | [6 empty] | 30.86 | 1.9442 | -1.9 | 116.2863 | -1.9882 | -0.74
30.87 | 1.9455 | 1.938 | 2.0077 | 115.9213 | -0.73 | [6 empty] | 30.87 | 1.9441 | -1.9 | 116.2871 | -1.9886 | -0.74
30.88 | 1.9459 | 1.938 | 2.0075 | 115.9181 | -0.73 | [6 empty] | 30.88 | 1.9443 | -1.9 | 116.2882 | -1.9887 | -0.74
30.89 | 1.9464 | 1.938 | 2.0062 | 115.9136 | -0.73 | [6 empty] | 30.89 | 1.9456 | -1.9 | 116.2977 | -1.9899 | -0.74
30.9 | 1.947 | 1.938 | 2.0053 | 115.9126 | -0.73 | [6 empty] | 30.9 | 1.9458 | -1.9 | 116.3096 | -1.9889 | -0.74
30.91 | 1.9484 | 1.938 | 2.0055 | 115.9041 | -0.73 | [6 empty] | 30.91 | 1.9451 | -1.9 | 116.3138 | -1.986 | -0.74
30.92 | 1.9499 | 1.938 | 2.006 | 115.8916 | -0.73 | [6 empty] | 30.92 | 1.9452 | -1.9 | 116.3125 | -1.9844 | -0.74
30.93 | 1.9501 | 1.938 | 2.0061 | 115.8889 | -0.73 | [6 empty] | 30.93 | 1.9456 | -1.9 | 116.3211 | -1.9842 | -0.74
30.94 | 1.9495 | 1.938 | 2.0062 | 115.889 | -0.73 | [6 empty] | 30.94 | 1.9459 | -1.9 | 116.3269 | -1.9828 | -0.74
30.95 | 1.9487 | 1.938 | 2.0064 | 115.8869 | -0.73 | [6 empty] | 30.95 | 1.9459 | -1.9 | 116.3149 | -1.9833 | -0.74
30.96 | 1.9463 | 1.938 | 2.0055 | 115.8885 | -0.73 | [6 empty] | 30.96 | 1.9445 | -1.9 | 116.3092 | -1.9844 | -0.74
30.97 | 1.9449 | 1.938 | 2.0048 | 115.891 | -0.73 | [6 empty] | 30.97 | 1.9448 | -1.9 | 116.306 | -1.9826 | -0.74
30.98 | 1.9458 | 1.938 | 2.0062 | 115.8947 | -0.73 | [6 empty] | 30.98 | 1.9465 | -1.9 | 116.3025 | -1.9796 | -0.74
30.99 | 1.9465 | 1.938 | 2.0087 | 115.8999 | -0.73 | [6 empty] | 30.99 | 1.9456 | -1.9 | 116.3042 | -1.9794 | -0.74
31 | 1.9468 | 1.938 | 2.0108 | 115.9081 | -0.73 | [6 empty] | 31 | 1.9441 | -1.9 | 116.3129 | -1.9817 | -0.74
31.01 | 1.9476 | 1.938 | 2.011 | 115.9136 | -0.73 | [6 empty] | 31.01 | 1.9439 | -1.9 | 116.3227 | -1.9818 | -0.74
31.02 | 1.9486 | 1.938 | 2.0116 | 115.9203 | -0.73 | [6 empty] | 31.02 | 1.9453 | -1.9 | 116.3271 | -1.9823 | -0.74
31.03 | 1.9495 | 1.938 | 2.014 | 115.9321 | -0.73 | [6 empty] | 31.03 | 1.9467 | -1.9 | 116.3314 | -1.9845 | -0.74
31.04 | 1.9491 | 1.938 | 2.0153 | 115.9379 | -0.73 | [6 empty] | 31.04 | 1.9459 | -1.9 | 116.342 | -1.9857 | -0.74
31.05 | 1.9476 | 1.938 | 2.0162 | 115.953 | -0.73 | [6 empty] | 31.05 | 1.9454 | -1.9 | 116.3521 | -1.9856 | -0.74
31.06 | 1.9477 | 1.938 | 2.0187 | 115.9684 | -0.73 | [6 empty] | 31.06 | 1.9444 | -1.9 | 116.3495 | -1.9848 | -0.74
31.07 | 1.9481 | 1.938 | 2.0215 | 115.9674 | -0.73 | [6 empty] | 31.07 | 1.944 | -1.9 | 116.357 | -1.9855 | -0.74
31.08 | 1.9485 | 1.938 | 2.0226 | 115.9704 | -0.73 | [6 empty] | 31.08 | 1.9452 | -1.9 | 116.3607 | -1.9862 | -0.74
31.09 | 1.9501 | 1.938 | 2.0221 | 115.9753 | -0.73 | [6 empty] | 31.09 | 1.9457 | -1.9 | 116.3486 | -1.9866 | -0.74
31.1 | 1.9509 | 1.938 | 2.0221 | 115.9683 | -0.73 | [6 empty] | 31.1 | 1.9446 | -1.9 | 116.3459 | -1.9883 | -0.74
31.11 | 1.95 | 1.938 | 2.0257 | 115.9787 | -0.73 | [6 empty] | 31.11 | 1.9444 | -1.9 | 116.3499 | -1.9901 | -0.74
31.12 | 1.9489 | 1.938 | 2.0283 | 115.9928 | -0.73 | [6 empty] | 31.12 | 1.9454 | -1.9 | 116.3558 | -1.9874 | -0.74
31.13 | 1.9482 | 1.938 | 2.029 | 115.9997 | -0.73 | [6 empty] | 31.13 | 1.9454 | -1.9 | 116.3692 | -1.9842 | -0.74
31.14 | 1.9475 | 1.938 | 2.031 | 116.021 | -0.73 | [6 empty] | 31.14 | 1.9443 | -1.9 | 116.3823 | -1.9843 | -0.74
31.15 | 1.9479 | 1.938 | 2.0323 | 116.0385 | -0.73 | [6 empty] | 31.15 | 1.9439 | -1.9 | 116.3828 | -1.9838 | -0.74
31.16 | 1.9488 | 1.938 | 2.0329 | 116.051 | -0.73 | [6 empty] | 31.16 | 1.9447 | -1.9 | 116.3809 | -1.9835 | -0.74
31.17 | 1.9492 | 1.938 | 2.0321 | 116.0558 | -0.73 | [6 empty] | 31.17 | 1.9443 | -1.9 | 116.3867 | -1.9847 | -0.74
31.18 | 1.9503 | 1.938 | 2.0297 | 116.0601 | -0.73 | [6 empty] | 31.18 | 1.9451 | -1.9 | 116.3915 | -1.9843 | -0.74
31.19 | 1.9517 | 1.938 | 2.0277 | 116.0641 | -0.73 | [6 empty] | 31.19 | 1.9472 | -1.9 | 116.3811 | -1.9813 | -0.74
31.2 | 1.952 | 1.938 | 2.0274 | 116.0593 | -0.73 | [6 empty] | 31.2 | 1.9471 | -1.9 | 116.3721 | -1.9806 | -0.74
31.21 | 1.9518 | 1.938 | 2.0273 | 116.0576 | -0.73 | [6 empty] | 31.21 | 1.9456 | -1.9 | 116.3783 | -1.9831 | -0.74
31.22 | 1.9512 | 1.938 | 2.025 | 116.0559 | -0.73 | [6 empty] | 31.22 | 1.9444 | -1.9 | 116.3923 | -1.9844 | -0.74
31.23 | 1.9501 | 1.938 | 2.0241 | 116.0595 | -0.73 | [6 empty] | 31.23 | 1.9448 | -1.9 | 116.4062 | -1.9842 | -0.74
31.24 | 1.9492 | 1.938 | 2.0248 | 116.0711 | -0.73 | [6 empty] | 31.24 | 1.9467 | -1.9 | 116.4077 | -1.984 | -0.74
31.25 | 1.9485 | 1.938 | 2.0249 | 116.0781 | -0.73 | [6 empty] | 31.25 | 1.9472 | -1.9 | 116.4006 | -1.9828 | -0.74
31.26 | 1.9479 | 1.938 | 2.0257 | 116.0804 | -0.73 | [6 empty] | 31.26 | 1.9458 | -1.9 | 116.4013 | -1.9816 | -0.74
31.27 | 1.9485 | 1.938 | 2.0267 | 116.0748 | -0.73 | [6 empty] | 31.27 | 1.9447 | -1.9 | 116.4147 | -1.9812 | -0.74
31.28 | 1.9495 | 1.938 | 2.0267 | 116.0597 | -0.73 | [6 empty] | 31.28 | 1.9447 | -1.9 | 116.4246 | -1.9805 | -0.74
31.29 | 1.9487 | 1.938 | 2.0264 | 116.0481 | -0.73 | [6 empty] | 31.29 | 1.9437 | -1.9 | 116.43 | -1.9774 | -0.74
31.3 | 1.9482 | 1.938 | 2.0251 | 116.0346 | -0.73 | [6 empty] | 31.3 | 1.9438 | -1.9 | 116.4427 | -1.9727 | -0.74
31.31 | 1.9492 | 1.938 | 2.0244 | 116.0314 | -0.73 | [6 empty] | 31.31 | 1.9462 | -1.9 | 116.4466 | -1.9675 | -0.74
31.32 | 1.9492 | 1.938 | 2.0251 | 116.0388 | -0.73 | [6 empty] | 31.32 | 1.9454 | -1.9 | 116.446 | -1.9553 | -0.74
31.33 | 1.9484 | 1.938 | 2.0256 | 116.0382 | -0.73 | [6 empty] | 31.33 | 1.9445 | -1.9 | 116.4454 | -1.943 | -0.74
31.34 | 1.9476 | 1.938 | 2.0255 | 116.0337 | -0.73 | [6 empty] | 31.34 | 1.9456 | -1.9 | 116.4462 | -1.9397 | -0.74
31.35 | 1.9466 | 1.938 | 2.0249 | 116.0274 | -0.73 | [6 empty] | 31.35 | 1.9452 | -1.9 | 116.452 | -1.9365 | -0.74
31.36 | 1.9467 | 1.938 | 2.0243 | 116.0258 | -0.73 | [6 empty] | 31.36 | 1.9455 | -1.9 | 116.452 | -1.9302 | -0.74
31.37 | 1.9467 | 1.938 | 2.0231 | 116.0228 | -0.73 | [6 empty] | 31.37 | 1.9458 | -1.9 | 116.4586 | -1.9233 | -0.74
31.38 | 1.9465 | 1.938 | 2.0213 | 116.0204 | -0.73 | [6 empty] | 31.38 | 1.9452 | -1.9 | 116.4761 | -1.919 | -0.74
31.39 | 1.9463 | 1.938 | 2.0199 | 116.0193 | -0.73 | [6 empty] | 31.39 | 1.944 | -1.9 | 116.4912 | -1.9146 | -0.74
31.4 | 1.9453 | 1.938 | 2.0197 | 116.0219 | -0.73 | [6 empty] | 31.4 | 1.9438 | -1.9 | 116.4915 | -1.9091 | -0.74
31.41 | 1.9462 | 1.938 | 2.02 | 116.0212 | -0.73 | [6 empty] | 31.41 | 1.9438 | -1.9 | 116.4955 | -1.9037 | -0.74
31.42 | 1.948 | 1.938 | 2.0207 | 116.0203 | -0.73 | [6 empty] | 31.42 | 1.9453 | -1.9 | 116.5026 | -1.895 | -0.74
31.43 | 1.948 | 1.938 | 2.0217 | 116.0285 | -0.73 | [6 empty] | 31.43 | 1.9468 | -1.9 | 116.5082 | -1.8883 | -0.74
31.44 | 1.9482 | 1.938 | 2.0222 | 116.0294 | -0.73 | [6 empty] | 31.44 | 1.9466 | -1.9 | 116.5156 | -1.8882 | -0.74
31.45 | 1.9486 | 1.938 | 2.0225 | 116.0231 | -0.73 | [6 empty] | 31.45 | 1.9463 | -1.9 | 116.5118 | -1.8888 | -0.74
31.46 | 1.947 | 1.938 | 2.0225 | 116.0172 | -0.73 | [6 empty] | 31.46 | 1.9457 | -1.9 | 116.5071 | -1.8879 | -0.74
31.47 | 1.9464 | 1.938 | 2.022 | 116.0025 | -0.73 | [6 empty] | 31.47 | 1.945 | -1.9 | 116.5042 | -1.885 | -0.74
31.48 | 1.9485 | 1.938 | 2.0217 | 115.9846 | -0.73 | [6 empty] | 31.48 | 1.943 | -1.9 | 116.5054 | -1.8783 | -0.74
31.49 | 1.949 | 1.938 | 2.0219 | 115.9817 | -0.73 | [6 empty] | 31.49 | 1.9412 | -1.9 | 116.5111 | -1.8713 | -0.74
31.5 | 1.9477 | 1.938 | 2.0218 | 115.9889 | -0.73 | [6 empty] | 31.5 | 1.943 | -1.9 | 116.5163 | -1.8674 | -0.74
31.51 | 1.9474 | 1.938 | 2.0223 | 115.9845 | -0.73 | [6 empty] | 31.51 | 1.9456 | -1.9 | 116.5143 | -1.8657 | -0.74
31.52 | 1.9484 | 1.938 | 2.0224 | 115.9807 | -0.73 | [6 empty] | 31.52 | 1.945 | -1.9 | 116.5089 | -1.8642 | -0.74
31.53 | 1.9481 | 1.938 | 2.0217 | 115.9921 | -0.72974 | [6 empty] | 31.53 | 1.944 | -1.9 | 116.4993 | -1.8625 | -0.74
31.54 | 1.9473 | 1.938 | 2.0213 | 116.0028 | -0.72934 | [6 empty] | 31.54 | 1.9442 | -1.9 | 116.4855 | -1.8622 | -0.74
31.55 | 1.9469 | 1.938 | 2.0206 | 116.0058 | -0.72894 | [6 empty] | 31.55 | 1.9438 | -1.9 | 116.4789 | -1.8626 | -0.74
31.56 | 1.9467 | 1.938 | 2.02 | 116.008 | -0.72854 | [6 empty] | 31.56 | 1.9442 | -1.9 | 116.4698 | -1.8606 | -0.74
31.57 | 1.9463 | 1.938 | 2.0194 | 116.0096 | -0.72814 | [6 empty] | 31.57 | 1.9446 | -1.9 | 116.4456 | -1.8606 | -0.74
31.58 | 1.9465 | 1.938 | 2.0187 | 115.9997 | -0.72774 | [6 empty] | 31.58 | 1.9424 | -1.9 | 116.4299 | -1.8621 | -0.74
31.59 | 1.9476 | 1.938 | 2.0182 | 115.9847 | -0.72734 | [6 empty] | 31.59 | 1.9422 | -1.9 | 116.4283 | -1.8624 | -0.74
31.6 | 1.9486 | 1.938 | 2.018 | 115.9806 | -0.72694 | [6 empty] | 31.6 | 1.9434 | -1.9 | 116.4178 | -1.8629 | -0.74
31.61 | 1.9478 | 1.938 | 2.0192 | 115.9882 | -0.72654 | [6 empty] | 31.61 | 1.9398 | -1.9 | 116.4044 | -1.8604 | -0.74
31.62 | 1.9469 | 1.938 | 2.0209 | 115.9968 | -0.72614 | [6 empty] | 31.62 | 1.9373 | -1.9 | 116.4014 | -1.851 | -0.74
31.63 | 1.9464 | 1.938 | 2.0215 | 116.0092 | -0.72574 | [6 empty] | 31.63 | 1.9401 | -1.9 | 116.4079 | -1.8445 | -0.74
31.64 | 1.945 | 1.938 | 2.0215 | 116.0314 | -0.72534 | [6 empty] | 31.64 | 1.9428 | -1.9 | 116.4156 | -1.8457 | -0.74
31.65 | 1.9448 | 1.938 | 2.023 | 116.0485 | -0.72494 | [6 empty] | 31.65 | 1.9442 | -1.9 | 116.4142 | -1.8451 | -0.74
31.66 | 1.9464 | 1.938 | 2.0248 | 116.0767 | -0.72454 | [6 empty] | 31.66 | 1.9444 | -1.9 | 116.4082 | -1.8432 | -0.74
31.67 | 1.9474 | 1.938 | 2.0241 | 116.1045 | -0.72414 | [6 empty] | 31.67 | 1.945 | -1.9 | 116.4098 | -1.8429 | -0.74
31.68 | 1.9488 | 1.938 | 2.0228 | 116.1143 | -0.72374 | [6 empty] | 31.68 | 1.9443 | -1.9 | 116.4137 | -1.842 | -0.74
31.69 | 1.9511 | 1.938 | 2.0214 | 116.1205 | -0.72334 | [6 empty] | 31.69 | 1.9437 | -1.9 | 116.4214 | -1.8378 | -0.74
31.7 | 1.9522 | 1.938 | 2.02 | 116.1247 | -0.72294 | [6 empty] | 31.7 | 1.9445 | -1.9 | 116.4238 | -1.8317 | -0.74
31.71 | 1.9519 | 1.938 | 2.02 | 116.137 | -0.72254 | [6 empty] | 31.71 | 1.9449 | -1.9 | 116.42 | -1.8269 | -0.74
31.72 | 1.9513 | 1.938 | 2.0197 | 116.1479 | -0.72214 | [6 empty] | 31.72 | 1.9442 | -1.9 | 116.4156 | -1.8233 | -0.74
31.73 | 1.9509 | 1.938 | 2.0189 | 116.1522 | -0.72174 | [6 empty] | 31.73 | 1.9431 | -1.9 | 116.4196 | -1.8218 | -0.74
31.74 | 1.9499 | 1.938 | 2.0194 | 116.1759 | -0.72134 | [6 empty] | 31.74 | 1.9429 | -1.9 | 116.4176 | -1.8241 | -0.74
31.75 | 1.948 | 1.938 | 2.02 | 116.2101 | -0.72094 | [6 empty] | 31.75 | 1.9429 | -1.9 | 116.405 | -1.8261 | -0.74
31.76 | 1.9486 | 1.938 | 2.0209 | 116.2372 | -0.72054 | [6 empty] | 31.76 | 1.9423 | -1.9 | 116.4029 | -1.8249 | -0.74
31.77 | 1.9497 | 1.938 | 2.0222 | 116.2522 | -0.72014 | [6 empty] | 31.77 | 1.9416 | -1.9 | 116.4153 | -1.8246 | -0.74
31.78 | 1.9488 | 1.938 | 2.0232 | 116.2563 | -0.71974 | [6 empty] | 31.78 | 1.9431 | -1.9 | 116.4301 | -1.8249 | -0.74
31.79 | 1.9485 | 1.938 | 2.0241 | 116.267 | -0.71934 | [6 empty] | 31.79 | 1.9446 | -1.9 | 116.4391 | -1.8245 | -0.74
31.8 | 1.9497 | 1.938 | 2.0231 | 116.2718 | -0.71894 | [6 empty] | 31.8 | 1.9451 | -1.9 | 116.4466 | -1.8245 | -0.74
31.81 | 1.9519 | 1.938 | 2.0224 | 116.2714 | -0.71854 | [6 empty] | 31.81 | 1.9464 | -1.9 | 116.442 | -1.8231 | -0.74
31.82 | 1.9522 | 1.938 | 2.0242 | 116.2797 | -0.71814 | [6 empty] | 31.82 | 1.9461 | -1.9 | 116.4332 | -1.8225 | -0.74
31.83 | 1.9502 | 1.938 | 2.0263 | 116.2906 | -0.71774 | [6 empty] | 31.83 | 1.9438 | -1.9 | 116.431 | -1.8235 | -0.74
31.84 | 1.9482 | 1.938 | 2.0264 | 116.2924 | -0.71734 | [6 empty] | 31.84 | 1.943 | -1.9 | 116.4397 | -1.8236 | -0.74
31.85 | 1.9478 | 1.938 | 2.0252 | 116.281 | -0.71694 | [6 empty] | 31.85 | 1.9434 | -1.9 | 116.4397 | -1.8222 | -0.74
31.86 | 1.948 | 1.938 | 2.0243 | 116.2786 | -0.71654 | [6 empty] | 31.86 | 1.9426 | -1.9 | 116.4242 | -1.822 | -0.74
31.87 | 1.9488 | 1.938 | 2.0225 | 116.2755 | -0.71614 | [6 empty] | 31.87 | 1.9422 | -1.9 | 116.4268 | -1.8236 | -0.74
31.88 | 1.9496 | 1.938 | 2.0207 | 116.2644 | -0.71574 | [6 empty] | 31.88 | 1.9422 | -1.9 | 116.4332 | -1.8246 | -0.74
31.89 | 1.9493 | 1.938 | 2.0194 | 116.2623 | -0.71534 | [6 empty] | 31.89 | 1.9412 | -1.9 | 116.4204 | -1.8236 | -0.74
31.9 | 1.9496 | 1.938 | 2.0184 | 116.2628 | -0.71494 | [6 empty] | 31.9 | 1.9407 | -1.9 | 116.4053 | -1.8219 | -0.74
31.91 | 1.9502 | 1.938 | 2.0175 | 116.2525 | -0.71454 | [6 empty] | 31.91 | 1.9417 | -1.9 | 116.3918 | -1.8211 | -0.74
31.92 | 1.9494 | 1.938 | 2.0163 | 116.2363 | -0.71414 | [6 empty] | 31.92 | 1.9409 | -1.9 | 116.377 | -1.8222 | -0.74
31.93 | 1.9486 | 1.938 | 2.0153 | 116.2161 | -0.71374 | [6 empty] | 31.93 | 1.94 | -1.9 | 116.3761 | -1.824 | -0.74
31.94 | 1.9485 | 1.938 | 2.0147 | 116.202 | -0.71334 | [6 empty] | 31.94 | 1.9416 | -1.9 | 116.3729 | -1.824 | -0.74
31.95 | 1.9477 | 1.938 | 2.0144 | 116.1959 | -0.71294 | [6 empty] | 31.95 | 1.9415 | -1.9 | 116.3562 | -1.8237 | -0.74
31.96 | 1.946 | 1.938 | 2.0154 | 116.1714 | -0.71254 | [6 empty] | 31.96 | 1.9397 | -1.9 | 116.3528 | -1.8253 | -0.74
31.97 | 1.9448 | 1.938 | 2.0161 | 116.1607 | -0.71214 | [6 empty] | 31.97 | 1.9407 | -1.9 | 116.3586 | -1.823 | -0.74
31.98 | 1.9446 | 1.938 | 2.0161 | 116.1644 | -0.71174 | [6 empty] | 31.98 | 1.9427 | -1.9 | 116.3583 | -1.8206 | -0.74
31.99 | 1.9446 | 1.938 | 2.0179 | 116.1491 | -0.71134 | [6 empty] | 31.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.3546 | -1.8227 | -0.74
32 | 1.9454 | 1.938 | 2.0211 | 116.1394 | -0.71094 | [6 empty] | 32 | 1.9427 | -1.9 | 116.3612 | -1.8226 | -0.74
32.01 | 1.9465 | 1.938 | 2.022 | 116.157 | -0.71054 | [6 empty] | 32.01 | 1.942 | -1.9 | 116.3635 | -1.8211 | -0.74
32.02 | 1.9472 | 1.938 | 2.0213 | 116.174 | -0.71014 | [6 empty] | 32.02 | 1.9422 | -1.9 | 116.3619 | -1.8213 | -0.74
32.03 | 1.9482 | 1.938 | 2.0219 | 116.1777 | -0.71 | [6 empty] | 32.03 | 1.9423 | -1.9 | 116.3612 | -1.822 | -0.74
32.04 | 1.9495 | 1.938 | 2.0217 | 116.1723 | -0.71 | [6 empty] | 32.04 | 1.9413 | -1.9 | 116.3536 | -1.8214 | -0.74
32.05 | 1.9505 | 1.938 | 2.02 | 116.1566 | -0.71 | [6 empty] | 32.05 | 1.9398 | -1.9 | 116.349 | -1.8213 | -0.74
32.06 | 1.9497 | 1.938 | 2.0174 | 116.1371 | -0.71 | [6 empty] | 32.06 | 1.9401 | -1.9 | 116.3375 | -1.8222 | -0.74
32.07 | 1.9486 | 1.938 | 2.0147 | 116.1276 | -0.71 | [6 empty] | 32.07 | 1.9393 | -1.9 | 116.3153 | -1.8218 | -0.74
32.08 | 1.9481 | 1.938 | 2.0132 | 116.1268 | -0.71 | [6 empty] | 32.08 | 1.939 | -1.9 | 116.3011 | -1.8214 | -0.74
32.09 | 1.9486 | 1.938 | 2.0116 | 116.1202 | -0.71 | [6 empty] | 32.09 | 1.9391 | -1.9 | 116.2992 | -1.8236 | -0.74
32.1 | 1.9507 | 1.938 | 2.0066 | 116.1051 | -0.71 | [6 empty] | 32.1 | 1.9382 | -1.9 | 116.2997 | -1.8258 | -0.74
32.11 | 1.9508 | 1.938 | 1.9986 | 116.0924 | -0.71 | [6 empty] | 32.11 | 1.9389 | -1.9 | 116.302 | -1.8248 | -0.74
32.12 | 1.9485 | 1.938 | 1.9941 | 116.0786 | -0.71 | [6 empty] | 32.12 | 1.9404 | -1.9 | 116.2994 | -1.8236 | -0.74
32.13 | 1.9468 | 1.938 | 1.9925 | 116.0624 | -0.71 | [6 empty] | 32.13 | 1.9413 | -1.9 | 116.3004 | -1.8242 | -0.74
32.14 | 1.9469 | 1.938 | 1.9913 | 116.0578 | -0.71 | [6 empty] | 32.14 | 1.9415 | -1.9 | 116.3064 | -1.8251 | -0.74
32.15 | 1.9492 | 1.938 | 1.988 | 116.06 | -0.71 | [6 empty] | 32.15 | 1.9412 | -1.9 | 116.3013 | -1.8242 | -0.74
32.16 | 1.9514 | 1.938 | 1.9747 | 116.0678 | -0.71 | [6 empty] | 32.16 | 1.9426 | -1.9 | 116.3002 | -1.8222 | -0.74
32.17 | 1.9535 | 1.938 | 1.958 | 116.0673 | -0.71 | [6 empty] | 32.17 | 1.943 | -1.9 | 116.3011 | -1.8209 | -0.74
32.18 | 1.9551 | 1.938 | 1.9461 | 116.0689 | -0.71 | [6 empty] | 32.18 | 1.9412 | -1.9 | 116.2935 | -1.8205 | -0.74
32.19 | 1.9551 | 1.938 | 1.9361 | 116.0869 | -0.71 | [6 empty] | 32.19 | 1.9415 | -1.9 | 116.2924 | -1.8219 | -0.74
32.2 | 1.9545 | 1.938 | 1.9277 | 116.0919 | -0.71 | [6 empty] | 32.2 | 1.9429 | -1.9 | 116.2957 | -1.823 | -0.74
32.21 | 1.9531 | 1.938 | 1.9226 | 116.1008 | -0.71 | [6 empty] | 32.21 | 1.9414 | -1.9 | 116.2934 | -1.8229 | -0.74
32.22 | 1.952 | 1.938 | 1.9213 | 116.1186 | -0.71 | [6 empty] | 32.22 | 1.9377 | -1.9 | 116.2832 | -1.8229 | -0.74
32.23 | 1.9513 | 1.938 | 1.9212 | 116.1334 | -0.71 | [6 empty] | 32.23 | 1.9386 | -1.9 | 116.2786 | -1.822 | -0.74
32.24 | 1.9503 | 1.938 | 1.921 | 116.1495 | -0.71 | [6 empty] | 32.24 | 1.9422 | -1.9 | 116.2772 | -1.821 | -0.74
32.25 | 1.9502 | 1.938 | 1.9205 | 116.1654 | -0.71 | [6 empty] | 32.25 | 1.9422 | -1.9 | 116.2714 | -1.8218 | -0.74
32.26 | 1.9521 | 1.938 | 1.9147 | 116.1855 | -0.71 | [6 empty] | 32.26 | 1.9416 | -1.9 | 116.2668 | -1.8225 | -0.74
32.27 | 1.9542 | 1.938 | 1.9063 | 116.2059 | -0.71 | [6 empty] | 32.27 | 1.9418 | -1.9 | 116.2649 | -1.8234 | -0.74
32.28 | 1.9549 | 1.938 | 1.9024 | 116.2128 | -0.71 | [6 empty] | 32.28 | 1.9415 | -1.9 | 116.2639 | -1.824 | -0.74
32.29 | 1.9545 | 1.938 | 1.9017 | 116.2127 | -0.71 | [6 empty] | 32.29 | 1.9417 | -1.9 | 116.2618 | -1.8244 | -0.74
32.3 | 1.9543 | 1.938 | 1.8993 | 116.213 | -0.71 | [6 empty] | 32.3 | 1.9412 | -1.9 | 116.2704 | -1.8241 | -0.74
32.31 | 1.9557 | 1.938 | 1.893 | 116.2004 | -0.71 | [6 empty] | 32.31 | 1.9415 | -1.9 | 116.2795 | -1.8227 | -0.74
32.32 | 1.9563 | 1.938 | 1.8884 | 116.1978 | -0.71 | [6 empty] | 32.32 | 1.9423 | -1.9 | 116.2781 | -1.8226 | -0.74
32.33 | 1.9546 | 1.938 | 1.8879 | 116.2227 | -0.71 | [6 empty] | 32.33 | 1.9422 | -1.9 | 116.2711 | -1.8231 | -0.74
32.34 | 1.9522 | 1.938 | 1.8882 | 116.2541 | -0.71 | [6 empty] | 32.34 | 1.9413 | -1.9 | 116.2698 | -1.8226 | -0.74
32.35 | 1.9503 | 1.938 | 1.8881 | 116.2752 | -0.71 | [6 empty] | 32.35 | 1.9401 | -1.9 | 116.2707 | -1.8231 | -0.74
32.36 | 1.9505 | 1.938 | 1.8896 | 116.2836 | -0.71 | [6 empty] | 32.36 | 1.9383 | -1.9 | 116.2673 | -1.8255 | -0.74
32.37 | 1.9517 | 1.938 | 1.8913 | 116.2926 | -0.71 | [6 empty] | 32.37 | 1.9387 | -1.9 | 116.2786 | -1.8264 | -0.74
32.38 | 1.9525 | 1.938 | 1.8903 | 116.3016 | -0.71 | [6 empty] | 32.38 | 1.9414 | -1.9 | 116.2877 | -1.8259 | -0.74
32.39 | 1.9537 | 1.938 | 1.8884 | 116.2968 | -0.71 | [6 empty] | 32.39 | 1.9431 | -1.9 | 116.2885 | -1.8263 | -0.74
32.4 | 1.9544 | 1.938 | 1.888 | 116.2848 | -0.71 | [6 empty] | 32.4 | 1.9436 | -1.9 | 116.2853 | -1.8262 | -0.74
32.41 | 1.9546 | 1.938 | 1.8877 | 116.2679 | -0.71 | [6 empty] | 32.41 | 1.9435 | -1.9 | 116.2741 | -1.8252 | -0.74
32.42 | 1.9544 | 1.938 | 1.8865 | 116.2503 | -0.71 | [6 empty] | 32.42 | 1.9413 | -1.9 | 116.2553 | -1.8239 | -0.74
32.43 | 1.9538 | 1.938 | 1.8856 | 116.2413 | -0.71 | [6 empty] | 32.43 | 1.939 | -1.9 | 116.2397 | -1.8235 | -0.74
32.44 | 1.953 | 1.938 | 1.8849 | 116.2413 | -0.71 | [6 empty] | 32.44 | 1.9374 | -1.9 | 116.2352 | -1.8243 | -0.74
32.45 | 1.9524 | 1.938 | 1.8851 | 116.2498 | -0.71 | [6 empty] | 32.45 | 1.9373 | -1.9 | 116.2397 | -1.8249 | -0.74
32.46 | 1.952 | 1.938 | 1.8844 | 116.2499 | -0.71 | [6 empty] | 32.46 | 1.9394 | -1.9 | 116.2446 | -1.8245 | -0.74
32.47 | 1.9515 | 1.938 | 1.8834 | 116.2436 | -0.71 | [6 empty] | 32.47 | 1.9408 | -1.9 | 116.2301 | -1.8218 | -0.74
32.48 | 1.9519 | 1.938 | 1.8841 | 116.2423 | -0.71 | [6 empty] | 32.48 | 1.9418 | -1.9 | 116.2242 | -1.8184 | -0.74
32.49 | 1.9516 | 1.938 | 1.8849 | 116.2403 | -0.71 | [6 empty] | 32.49 | 1.9416 | -1.9 | 116.2264 | -1.8168 | -0.74
32.5 | 1.9508 | 1.938 | 1.8848 | 116.2389 | -0.71 | [6 empty] | 32.5 | 1.941 | -1.9 | 116.2284 | -1.8178 | -0.74
32.51 | 1.9506 | 1.938 | 1.8859 | 116.2392 | -0.71 | [6 empty] | 32.51 | 1.9409 | -1.9 | 116.2346 | -1.8197 | -0.7396
32.52 | 1.9508 | 1.938 | 1.8873 | 116.2425 | -0.71 | [6 empty] | 32.52 | 1.9403 | -1.9 | 116.2312 | -1.8196 | -0.7392
32.53 | 1.9514 | 1.938 | 1.8884 | 116.2469 | -0.71 | [6 empty] | 32.53 | 1.939 | -1.9 | 116.237 | -1.8186 | -0.7388
32.54 | 1.952 | 1.938 | 1.8896 | 116.2505 | -0.71 | [6 empty] | 32.54 | 1.9411 | -1.9 | 116.2494 | -1.8182 | -0.7384
32.55 | 1.9521 | 1.938 | 1.8896 | 116.25 | -0.71 | [6 empty] | 32.55 | 1.9425 | -1.9 | 116.2512 | -1.8183 | -0.738
32.56 | 1.9528 | 1.938 | 1.8858 | 116.2323 | -0.71 | [6 empty] | 32.56 | 1.9415 | -1.9 | 116.249 | -1.8182 | -0.7376
32.57 | 1.954 | 1.938 | 1.8787 | 116.214 | -0.71 | [6 empty] | 32.57 | 1.9411 | -1.9 | 116.251 | -1.8197 | -0.7372
32.58 | 1.9543 | 1.938 | 1.8729 | 116.1985 | -0.71 | [6 empty] | 32.58 | 1.9408 | -1.9 | 116.2423 | -1.823 | -0.7368
32.59 | 1.9542 | 1.938 | 1.8692 | 116.177 | -0.71 | [6 empty] | 32.59 | 1.9397 | -1.9 | 116.237 | -1.8251 | -0.7364
32.6 | 1.9542 | 1.938 | 1.8665 | 116.1683 | -0.71 | [6 empty] | 32.6 | 1.9395 | -1.9 | 116.2393 | -1.8242 | -0.736
32.61 | 1.9531 | 1.938 | 1.8644 | 116.1631 | -0.71 | [6 empty] | 32.61 | 1.9404 | -1.9 | 116.2295 | -1.8208 | -0.7356
32.62 | 1.9513 | 1.938 | 1.8629 | 116.16 | -0.71 | [6 empty] | 32.62 | 1.9396 | -1.9 | 116.2242 | -1.8207 | -0.7352
32.63 | 1.9497 | 1.938 | 1.8614 | 116.1567 | -0.71 | [6 empty] | 32.63 | 1.9405 | -1.9 | 116.2249 | -1.8225 | -0.7348
32.64 | 1.9492 | 1.938 | 1.8609 | 116.1553 | -0.71 | [6 empty] | 32.64 | 1.9426 | -1.9 | 116.2192 | -1.8245 | -0.7344
32.65 | 1.9505 | 1.938 | 1.8611 | 116.1572 | -0.71 | [6 empty] | 32.65 | 1.9425 | -1.9 | 116.2085 | -1.825 | -0.734
32.66 | 1.9512 | 1.938 | 1.8614 | 116.1551 | -0.71 | [6 empty] | 32.66 | 1.9401 | -1.9 | 116.2125 | -1.8243 | -0.7336
32.67 | 1.9514 | 1.938 | 1.8618 | 116.1435 | -0.71 | [6 empty] | 32.67 | 1.9399 | -1.9 | 116.2206 | -1.8239 | -0.7332
32.68 | 1.9514 | 1.938 | 1.8626 | 116.1303 | -0.71 | [6 empty] | 32.68 | 1.9415 | -1.9 | 116.2128 | -1.8226 | -0.7328
32.69 | 1.9515 | 1.938 | 1.8642 | 116.13 | -0.71 | [6 empty] | 32.69 | 1.9409 | -1.9 | 116.205 | -1.8234 | -0.7324
32.7 | 1.9515 | 1.938 | 1.8655 | 116.1275 | -0.71 | [6 empty] | 32.7 | 1.9404 | -1.9 | 116.2094 | -1.824 | -0.732
32.71 | 1.9517 | 1.938 | 1.8656 | 116.1199 | -0.71 | [6 empty] | 32.71 | 1.9414 | -1.9 | 116.22 | -1.8233 | -0.7316
32.72 | 1.9521 | 1.938 | 1.8656 | 116.1211 | -0.71 | [6 empty] | 32.72 | 1.9415 | -1.9 | 116.2241 | -1.8243 | -0.7312
32.73 | 1.9513 | 1.938 | 1.8666 | 116.1324 | -0.71 | [6 empty] | 32.73 | 1.9409 | -1.9 | 116.2288 | -1.8255 | -0.7308
32.74 | 1.9497 | 1.938 | 1.867 | 116.1432 | -0.71 | [6 empty] | 32.74 | 1.942 | -1.9 | 116.2261 | -1.8245 | -0.7304
32.75 | 1.9495 | 1.938 | 1.8671 | 116.1502 | -0.71 | [6 empty] | 32.75 | 1.9419 | -1.9 | 116.2118 | -1.8236 | -0.73
32.76 | 1.9508 | 1.938 | 1.8659 | 116.1559 | -0.71 | [6 empty] | 32.76 | 1.9414 | -1.9 | 116.205 | -1.8246 | -0.7296
32.77 | 1.9522 | 1.938 | 1.8642 | 116.1512 | -0.71 | [6 empty] | 32.77 | 1.9396 | -1.9 | 116.2075 | -1.8259 | -0.7292
32.78 | 1.9535 | 1.938 | 1.8641 | 116.1405 | -0.71 | [6 empty] | 32.78 | 1.9384 | -1.9 | 116.2095 | -1.8262 | -0.7288
32.79 | 1.9536 | 1.938 | 1.8646 | 116.1334 | -0.71 | [6 empty] | 32.79 | 1.9383 | -1.9 | 116.2067 | -1.8264 | -0.7284
32.8 | 1.9526 | 1.938 | 1.8644 | 116.1295 | -0.71 | [6 empty] | 32.8 | 1.9383 | -1.9 | 116.2114 | -1.8268 | -0.728
32.81 | 1.9513 | 1.938 | 1.865 | 116.1289 | -0.71 | [6 empty] | 32.81 | 1.9403 | -1.9 | 116.2186 | -1.8261 | -0.7276
32.82 | 1.9504 | 1.938 | 1.8665 | 116.131 | -0.71 | [6 empty] | 32.82 | 1.9418 | -1.9 | 116.2202 | -1.8242 | -0.7272
32.83 | 1.9505 | 1.938 | 1.868 | 116.132 | -0.71 | [6 empty] | 32.83 | 1.9419 | -1.9 | 116.2151 | -1.8227 | -0.7268
32.84 | 1.9502 | 1.938 | 1.8701 | 116.1444 | -0.71 | [6 empty] | 32.84 | 1.9435 | -1.9 | 116.2109 | -1.8223 | -0.7264
32.85 | 1.9494 | 1.938 | 1.8711 | 116.1636 | -0.71 | [6 empty] | 32.85 | 1.9439 | -1.9 | 116.2097 | -1.8239 | -0.726
32.86 | 1.9499 | 1.938 | 1.8714 | 116.1872 | -0.71 | [6 empty] | 32.86 | 1.9412 | -1.9 | 116.205 | -1.8274 | -0.7256
32.87 | 1.9516 | 1.938 | 1.8715 | 116.2016 | -0.71 | [6 empty] | 32.87 | 1.9389 | -1.9 | 116.202 | -1.8277 | -0.7252
32.88 | 1.9527 | 1.938 | 1.871 | 116.1999 | -0.71 | [6 empty] | 32.88 | 1.9387 | -1.9 | 116.2074 | -1.8265 | -0.7248
32.89 | 1.9534 | 1.938 | 1.8703 | 116.2012 | -0.71 | [6 empty] | 32.89 | 1.9381 | -1.9 | 116.2182 | -1.8248 | -0.7244
32.9 | 1.954 | 1.938 | 1.8685 | 116.2047 | -0.71 | [6 empty] | 32.9 | 1.9383 | -1.9 | 116.2204 | -1.8236 | -0.724
32.91 | 1.9535 | 1.938 | 1.8667 | 116.208 | -0.71 | [6 empty] | 32.91 | 1.9409 | -1.9 | 116.2299 | -1.8255 | -0.7236
32.92 | 1.9515 | 1.938 | 1.8655 | 116.2071 | -0.71 | [6 empty] | 32.92 | 1.9428 | -1.9 | 116.2486 | -1.8281 | -0.7232
32.93 | 1.9503 | 1.938 | 1.8661 | 116.2167 | -0.71 | [6 empty] | 32.93 | 1.9431 | -1.9 | 116.2547 | -1.829 | -0.7228
32.94 | 1.9513 | 1.938 | 1.8681 | 116.2393 | -0.71 | [6 empty] | 32.94 | 1.9415 | -1.9 | 116.2484 | -1.8272 | -0.7224
32.95 | 1.9516 | 1.938 | 1.8686 | 116.2561 | -0.71 | [6 empty] | 32.95 | 1.9416 | -1.9 | 116.2506 | -1.8259 | -0.722
32.96 | 1.9513 | 1.938 | 1.8681 | 116.2714 | -0.71 | [6 empty] | 32.96 | 1.9422 | -1.9 | 116.266 | -1.8259 | -0.7216
32.97 | 1.9525 | 1.938 | 1.8678 | 116.2817 | -0.71 | [6 empty] | 32.97 | 1.9419 | -1.9 | 116.28 | -1.8276 | -0.7212
32.98 | 1.9533 | 1.938 | 1.8679 | 116.2927 | -0.71 | [6 empty] | 32.98 | 1.9413 | -1.9 | 116.281 | -1.8284 | -0.7208
32.99 | 1.9531 | 1.938 | 1.869 | 116.3033 | -0.71 | [6 empty] | 32.99 | 1.9418 | -1.9 | 116.2731 | -1.8254 | -0.7204
33 | 1.9534 | 1.938 | 1.8706 | 116.3047 | -0.71 | [6 empty] | 33 | 1.9418 | -1.9 | 116.2759 | -1.8221 | -0.72
33.01 | 1.9535 | 1.938 | 1.8727 | 116.3159 | -0.71 | [6 empty] | 33.01 | 1.9425 | -1.9 | 116.2747 | -1.823 | -0.72
33.02 | 1.953 | 1.938 | 1.875 | 116.3308 | -0.71 | [6 empty] | 33.02 | 1.9425 | -1.9 | 116.2747 | -1.827 | -0.72
33.03 | 1.9524 | 1.938 | 1.876 | 116.3331 | -0.71 | [6 empty] | 33.03 | 1.941 | -1.9 | 116.2801 | -1.8293 | -0.72
33.04 | 1.9516 | 1.938 | 1.8763 | 116.3276 | -0.71 | [6 empty] | 33.04 | 1.9398 | -1.9 | 116.2809 | -1.8287 | -0.72
33.05 | 1.9513 | 1.938 | 1.8757 | 116.3207 | -0.71 | [6 empty] | 33.05 | 1.9389 | -1.9 | 116.2849 | -1.827 | -0.72
33.06 | 1.9514 | 1.938 | 1.876 | 116.3285 | -0.71 | [6 empty] | 33.06 | 1.9402 | -1.9 | 116.2901 | -1.826 | -0.72
33.07 | 1.9525 | 1.938 | 1.8758 | 116.3286 | -0.71 | [6 empty] | 33.07 | 1.9419 | -1.9 | 116.287 | -1.8252 | -0.72
33.08 | 1.9538 | 1.938 | 1.8734 | 116.3142 | -0.71 | [6 empty] | 33.08 | 1.9423 | -1.9 | 116.2871 | -1.8253 | -0.72
33.09 | 1.9535 | 1.938 | 1.8728 | 116.3079 | -0.71 | [6 empty] | 33.09 | 1.9422 | -1.9 | 116.2974 | -1.827 | -0.72
33.1 | 1.9525 | 1.938 | 1.8724 | 116.3 | -0.71 | [6 empty] | 33.1 | 1.9429 | -1.9 | 116.292 | -1.8286 | -0.72
33.11 | 1.952 | 1.938 | 1.8715 | 116.2878 | -0.71 | [6 empty] | 33.11 | 1.9415 | -1.9 | 116.2889 | -1.8292 | -0.72
33.12 | 1.9513 | 1.938 | 1.8708 | 116.2806 | -0.71 | [6 empty] | 33.12 | 1.9395 | -1.9 | 116.3016 | -1.8291 | -0.72
33.13 | 1.9501 | 1.938 | 1.8698 | 116.2785 | -0.71 | [6 empty] | 33.13 | 1.9401 | -1.9 | 116.3127 | -1.8284 | -0.72
33.14 | 1.9497 | 1.938 | 1.8697 | 116.268 | -0.71 | [6 empty] | 33.14 | 1.9429 | -1.9 | 116.3145 | -1.8279 | -0.72
33.15 | 1.9504 | 1.938 | 1.8706 | 116.2521 | -0.71 | [6 empty] | 33.15 | 1.9442 | -1.9 | 116.3124 | -1.8279 | -0.72
33.16 | 1.9506 | 1.938 | 1.8718 | 116.2402 | -0.71 | [6 empty] | 33.16 | 1.944 | -1.9 | 116.3149 | -1.8275 | -0.72
33.17 | 1.9504 | 1.938 | 1.8716 | 116.2284 | -0.71 | [6 empty] | 33.17 | 1.9427 | -1.9 | 116.3225 | -1.8265 | -0.72
33.18 | 1.9507 | 1.938 | 1.8707 | 116.2168 | -0.71 | [6 empty] | 33.18 | 1.942 | -1.9 | 116.3274 | -1.8255 | -0.72
33.19 | 1.9503 | 1.938 | 1.8725 | 116.2148 | -0.71 | [6 empty] | 33.19 | 1.9431 | -1.9 | 116.3216 | -1.8243 | -0.72
33.2 | 1.9497 | 1.938 | 1.8744 | 116.2145 | -0.71 | [6 empty] | 33.2 | 1.943 | -1.9 | 116.3214 | -1.8237 | -0.72
33.21 | 1.9493 | 1.938 | 1.8743 | 116.2046 | -0.71 | [6 empty] | 33.21 | 1.9428 | -1.9 | 116.3255 | -1.8245 | -0.72
33.22 | 1.9494 | 1.938 | 1.873 | 116.1971 | -0.71 | [6 empty] | 33.22 | 1.9418 | -1.9 | 116.3264 | -1.824 | -0.72
33.23 | 1.9494 | 1.938 | 1.872 | 116.1919 | -0.71 | [6 empty] | 33.23 | 1.9406 | -1.9 | 116.327 | -1.8228 | -0.72
33.24 | 1.9492 | 1.938 | 1.8718 | 116.1798 | -0.71 | [6 empty] | 33.24 | 1.9412 | -1.9 | 116.319 | -1.8234 | -0.72
33.25 | 1.9499 | 1.938 | 1.8708 | 116.1683 | -0.71 | [6 empty] | 33.25 | 1.9417 | -1.9 | 116.3128 | -1.8245 | -0.72
33.26 | 1.95 | 1.938 | 1.8678 | 116.1465 | -0.71 | [6 empty] | 33.26 | 1.9412 | -1.9 | 116.3154 | -1.8261 | -0.72
33.27 | 1.9492 | 1.938 | 1.8654 | 116.1316 | -0.71 | [6 empty] | 33.27 | 1.9429 | -1.9 | 116.3052 | -1.8262 | -0.72
33.28 | 1.9489 | 1.938 | 1.8656 | 116.1283 | -0.71 | [6 empty] | 33.28 | 1.9434 | -1.9 | 116.3015 | -1.8255 | -0.72
33.29 | 1.9491 | 1.938 | 1.8662 | 116.1161 | -0.71 | [6 empty] | 33.29 | 1.9419 | -1.9 | 116.315 | -1.8263 | -0.72
33.3 | 1.9495 | 1.938 | 1.8663 | 116.1112 | -0.71 | [6 empty] | 33.3 | 1.9431 | -1.9 | 116.3102 | -1.8256 | -0.72
33.31 | 1.9501 | 1.938 | 1.8658 | 116.0917 | -0.71 | [6 empty] | 33.31 | 1.9434 | -1.9 | 116.3007 | -1.8236 | -0.72
33.32 | 1.9498 | 1.938 | 1.8653 | 116.0565 | -0.71 | [6 empty] | 33.32 | 1.9415 | -1.9 | 116.303 | -1.8223 | -0.72
33.33 | 1.9481 | 1.938 | 1.8666 | 116.0371 | -0.71 | [6 empty] | 33.33 | 1.9399 | -1.9 | 116.3079 | -1.8218 | -0.72
33.34 | 1.9465 | 1.938 | 1.8686 | 116.0314 | -0.71 | [6 empty] | 33.34 | 1.941 | -1.9 | 116.3121 | -1.822 | -0.72
33.35 | 1.9459 | 1.938 | 1.8692 | 116.0297 | -0.71 | [6 empty] | 33.35 | 1.9427 | -1.9 | 116.3067 | -1.8214 | -0.72
33.36 | 1.9461 | 1.938 | 1.8706 | 116.0275 | -0.71 | [6 empty] | 33.36 | 1.9426 | -1.9 | 116.3047 | -1.8197 | -0.72
33.37 | 1.9475 | 1.938 | 1.8727 | 116.0298 | -0.71 | [6 empty] | 33.37 | 1.942 | -1.9 | 116.3187 | -1.819 | -0.72
33.38 | 1.9486 | 1.938 | 1.8727 | 116.0287 | -0.71 | [6 empty] | 33.38 | 1.9418 | -1.9 | 116.3316 | -1.8184 | -0.72
33.39 | 1.9496 | 1.938 | 1.8723 | 116.0333 | -0.71 | [6 empty] | 33.39 | 1.9423 | -1.9 | 116.3257 | -1.8175 | -0.72
33.4 | 1.9508 | 1.938 | 1.8721 | 116.0472 | -0.71 | [6 empty] | 33.4 | 1.9431 | -1.9 | 116.3194 | -1.818 | -0.72
33.41 | 1.9499 | 1.938 | 1.8725 | 116.0641 | -0.71 | [6 empty] | 33.41 | 1.9427 | -1.9 | 116.3262 | -1.8206 | -0.72
33.42 | 1.948 | 1.938 | 1.874 | 116.0742 | -0.71 | [6 empty] | 33.42 | 1.9411 | -1.9 | 116.3255 | -1.8243 | -0.72
33.43 | 1.9472 | 1.938 | 1.8786 | 116.0778 | -0.71 | [6 empty] | 33.43 | 1.9406 | -1.9 | 116.3229 | -1.8261 | -0.72
33.44 | 1.9473 | 1.938 | 1.8847 | 116.0809 | -0.71 | [6 empty] | 33.44 | 1.9424 | -1.9 | 116.325 | -1.8268 | -0.72
33.45 | 1.9479 | 1.938 | 1.889 | 116.0892 | -0.71 | [6 empty] | 33.45 | 1.9433 | -1.9 | 116.3293 | -1.8285 | -0.72
33.46 | 1.9479 | 1.938 | 1.8955 | 116.0993 | -0.71 | [6 empty] | 33.46 | 1.9423 | -1.9 | 116.3382 | -1.8297 | -0.72
33.47 | 1.9475 | 1.938 | 1.9049 | 116.1096 | -0.71 | [6 empty] | 33.47 | 1.9434 | -1.9 | 116.3399 | -1.8314 | -0.72
33.48 | 1.9474 | 1.938 | 1.9116 | 116.1214 | -0.71 | [6 empty] | 33.48 | 1.9449 | -1.9 | 116.3421 | -1.8323 | -0.72
33.49 | 1.9472 | 1.938 | 1.9181 | 116.1238 | -0.71 | [6 empty] | 33.49 | 1.9448 | -1.9 | 116.3539 | -1.8324 | -0.72
33.5 | 1.9472 | 1.938 | 1.9271 | 116.1219 | -0.71 | [6 empty] | 33.5 | 1.9432 | -1.9 | 116.3626 | -1.833 | -0.72
33.51 | 1.9477 | 1.938 | 1.936 | 116.1292 | -0.71 | [6 empty] | 33.51 | 1.9421 | -1.9 | 116.3564 | -1.8325 | -0.7204
33.52 | 1.9468 | 1.938 | 1.9446 | 116.1395 | -0.71 | [6 empty] | 33.52 | 1.9434 | -1.9 | 116.3523 | -1.832 | -0.7208
33.53 | 1.9451 | 1.938 | 1.9547 | 116.1564 | -0.71039 | [6 empty] | 33.53 | 1.9438 | -1.9 | 116.3563 | -1.8315 | -0.7212
33.54 | 1.9431 | 1.938 | 1.9648 | 116.1816 | -0.71099 | [6 empty] | 33.54 | 1.9429 | -1.9 | 116.3712 | -1.8318 | -0.7216
33.55 | 1.9423 | 1.938 | 1.9736 | 116.2018 | -0.71159 | [6 empty] | 33.55 | 1.9428 | -1.9 | 116.3853 | -1.8317 | -0.722
33.56 | 1.9435 | 1.938 | 1.9859 | 116.2294 | -0.71219 | [6 empty] | 33.56 | 1.9449 | -1.9 | 116.3696 | -1.8298 | -0.7224
33.57 | 1.9466 | 1.938 | 1.9941 | 116.2462 | -0.71279 | [6 empty] | 33.57 | 1.9442 | -1.9 | 116.3545 | -1.8284 | -0.7228
33.58 | 1.9491 | 1.938 | 1.9964 | 116.2552 | -0.71339 | [6 empty] | 33.58 | 1.9415 | -1.9 | 116.3528 | -1.8279 | -0.7232
33.59 | 1.9492 | 1.938 | 1.9991 | 116.274 | -0.71399 | [6 empty] | 33.59 | 1.9421 | -1.9 | 116.3462 | -1.8286 | -0.7236
33.6 | 1.9503 | 1.938 | 1.9996 | 116.2741 | -0.71459 | [6 empty] | 33.6 | 1.9438 | -1.9 | 116.335 | -1.8307 | -0.724
33.61 | 1.9513 | 1.938 | 1.999 | 116.2762 | -0.71519 | [6 empty] | 33.61 | 1.9438 | -1.9 | 116.3272 | -1.8318 | -0.7244
33.62 | 1.9497 | 1.938 | 1.999 | 116.2885 | -0.71579 | [6 empty] | 33.62 | 1.9428 | -1.9 | 116.3219 | -1.8308 | -0.7248
33.63 | 1.9465 | 1.938 | 2.0013 | 116.2883 | -0.71639 | [6 empty] | 33.63 | 1.9434 | -1.9 | 116.3182 | -1.8299 | -0.7252
33.64 | 1.9442 | 1.938 | 2.0071 | 116.2822 | -0.71699 | [6 empty] | 33.64 | 1.9438 | -1.9 | 116.3087 | -1.8301 | -0.7256
33.65 | 1.9444 | 1.938 | 2.014 | 116.2864 | -0.71759 | [6 empty] | 33.65 | 1.9425 | -1.9 | 116.303 | -1.8313 | -0.726
33.66 | 1.9456 | 1.938 | 2.0187 | 116.2968 | -0.71819 | [6 empty] | 33.66 | 1.941 | -1.9 | 116.3156 | -1.8313 | -0.7264
33.67 | 1.9466 | 1.938 | 2.0201 | 116.2985 | -0.71879 | [6 empty] | 33.67 | 1.9421 | -1.9 | 116.3201 | -1.8325 | -0.7268
33.68 | 1.9475 | 1.938 | 2.0201 | 116.2973 | -0.71939 | [6 empty] | 33.68 | 1.9427 | -1.9 | 116.3183 | -1.8346 | -0.7272
33.69 | 1.9477 | 1.938 | 2.0214 | 116.2988 | -0.71999 | [6 empty] | 33.69 | 1.941 | -1.9 | 116.3295 | -1.835 | -0.7276
33.7 | 1.9473 | 1.938 | 2.0225 | 116.3105 | -0.72059 | [6 empty] | 33.7 | 1.9416 | -1.9 | 116.3398 | -1.835 | -0.728
33.71 | 1.9472 | 1.938 | 2.022 | 116.3233 | -0.72119 | [6 empty] | 33.71 | 1.9435 | -1.9 | 116.3299 | -1.8346 | -0.7284
33.72 | 1.9483 | 1.938 | 2.0214 | 116.327 | -0.72179 | [6 empty] | 33.72 | 1.9432 | -1.9 | 116.3239 | -1.8332 | -0.7288
33.73 | 1.9489 | 1.938 | 2.0208 | 116.3222 | -0.72239 | [6 empty] | 33.73 | 1.9423 | -1.9 | 116.322 | -1.8327 | -0.7292
33.74 | 1.9469 | 1.938 | 2.02 | 116.3182 | -0.72299 | [6 empty] | 33.74 | 1.9425 | -1.9 | 116.3163 | -1.8346 | -0.7296
33.75 | 1.9463 | 1.938 | 2.0179 | 116.3153 | -0.72359 | [6 empty] | 33.75 | 1.9427 | -1.9 | 116.3186 | -1.8355 | -0.73
33.76 | 1.9478 | 1.938 | 2.0154 | 116.3118 | -0.72419 | [6 empty] | 33.76 | 1.9425 | -1.9 | 116.3177 | -1.8357 | -0.7304
33.77 | 1.9479 | 1.938 | 2.0141 | 116.3105 | -0.72479 | [6 empty] | 33.77 | 1.9431 | -1.9 | 116.3192 | -1.8347 | -0.7308
33.78 | 1.9476 | 1.938 | 2.0142 | 116.31 | -0.72539 | [6 empty] | 33.78 | 1.9443 | -1.9 | 116.3255 | -1.8319 | -0.7312
33.79 | 1.9469 | 1.938 | 2.0166 | 116.3119 | -0.72599 | [6 empty] | 33.79 | 1.9445 | -1.9 | 116.3263 | -1.8294 | -0.7316
33.8 | 1.9464 | 1.938 | 2.0217 | 116.3093 | -0.72659 | [6 empty] | 33.8 | 1.9442 | -1.9 | 116.3172 | -1.828 | -0.732
33.81 | 1.9469 | 1.938 | 2.0245 | 116.3027 | -0.72719 | [6 empty] | 33.81 | 1.9442 | -1.9 | 116.3177 | -1.8263 | -0.7324
33.82 | 1.9469 | 1.938 | 2.0236 | 116.2965 | -0.72779 | [6 empty] | 33.82 | 1.9443 | -1.9 | 116.318 | -1.8249 | -0.7328
33.83 | 1.9463 | 1.938 | 2.0231 | 116.2937 | -0.72839 | [6 empty] | 33.83 | 1.9434 | -1.9 | 116.3141 | -1.8241 | -0.7332
33.84 | 1.9457 | 1.938 | 2.0233 | 116.2899 | -0.72899 | [6 empty] | 33.84 | 1.9432 | -1.9 | 116.3147 | -1.8219 | -0.7336
33.85 | 1.9459 | 1.938 | 2.0231 | 116.2739 | -0.72959 | [6 empty] | 33.85 | 1.9446 | -1.9 | 116.3149 | -1.8198 | -0.734
33.86 | 1.946 | 1.938 | 2.0231 | 116.261 | -0.73019 | [6 empty] | 33.86 | 1.9442 | -1.9 | 116.3223 | -1.8175 | -0.7344
33.87 | 1.9464 | 1.938 | 2.0233 | 116.2559 | -0.73079 | [6 empty] | 33.87 | 1.946 | -1.9 | 116.3376 | -1.8143 | -0.7348
33.88 | 1.9479 | 1.938 | 2.0222 | 116.2487 | -0.73139 | [6 empty] | 33.88 | 1.9487 | -1.9 | 116.3442 | -1.8179 | -0.7352
33.89 | 1.9482 | 1.938 | 2.0219 | 116.2492 | -0.73199 | [6 empty] | 33.89 | 1.9475 | -1.9 | 116.3374 | -1.8279 | -0.7356
33.9 | 1.9476 | 1.938 | 2.0239 | 116.2583 | -0.73259 | [6 empty] | 33.9 | 1.9471 | -1.9 | 116.3274 | -1.8389 | -0.736
33.91 | 1.9475 | 1.938 | 2.0252 | 116.2625 | -0.73319 | [6 empty] | 33.91 | 1.9465 | -1.9 | 116.3112 | -1.8544 | -0.7364
33.92 | 1.9476 | 1.938 | 2.0244 | 116.2658 | -0.73379 | [6 empty] | 33.92 | 1.9435 | -1.9 | 116.2904 | -1.8767 | -0.7368
33.93 | 1.9467 | 1.938 | 2.0239 | 116.2857 | -0.73439 | [6 empty] | 33.93 | 1.9408 | -1.9 | 116.2723 | -1.8926 | -0.7372
33.94 | 1.9467 | 1.938 | 2.0238 | 116.3048 | -0.73499 | [6 empty] | 33.94 | 1.9401 | -1.9 | 116.2722 | -1.8969 | -0.7376
33.95 | 1.9483 | 1.938 | 2.0236 | 116.3138 | -0.73559 | [6 empty] | 33.95 | 1.9405 | -1.9 | 116.2751 | -1.8985 | -0.738
33.96 | 1.9493 | 1.938 | 2.0226 | 116.3165 | -0.73619 | [6 empty] | 33.96 | 1.9407 | -1.9 | 116.2699 | -1.8993 | -0.7384
33.97 | 1.9501 | 1.938 | 2.0216 | 116.3135 | -0.73679 | [6 empty] | 33.97 | 1.9428 | -1.9 | 116.2568 | -1.9011 | -0.7388
33.98 | 1.9509 | 1.938 | 2.0219 | 116.3107 | -0.73739 | [6 empty] | 33.98 | 1.9449 | -1.9 | 116.2462 | -1.9028 | -0.7392
33.99 | 1.9515 | 1.938 | 2.023 | 116.3086 | -0.73799 | [6 empty] | 33.99 | 1.9438 | -1.9 | 116.2427 | -1.9044 | -0.7396
34 | 1.952 | 1.938 | 2.0218 | 116.3035 | -0.73859 | [6 empty] | 34 | 1.9424 | -1.9 | 116.2381 | -1.909 | -0.74
34.01 | 1.9514 | 1.938 | 2.0191 | 116.2972 | -0.73919 | [6 empty] | 34.01 | 1.9428 | -1.9 | 116.2456 | -1.9153 | -0.74
34.02 | 1.9501 | 1.938 | 2.0189 | 116.3003 | -0.73979 | [6 empty] | 34.02 | 1.9425 | -1.9 | 116.2445 | -1.9201 | -0.74
34.03 | 1.9492 | 1.938 | 2.0203 | 116.3036 | -0.74 | [6 empty] | 34.03 | 1.9427 | -1.9 | 116.242 | -1.9269 | -0.74
34.04 | 1.9481 | 1.938 | 2.0211 | 116.312 | -0.74 | [6 empty] | 34.04 | 1.9434 | -1.9 | 116.2358 | -1.9327 | -0.74
34.05 | 1.9484 | 1.938 | 2.0206 | 116.3334 | -0.74 | [6 empty] | 34.05 | 1.9426 | -1.9 | 116.2235 | -1.9346 | -0.74
34.06 | 1.9496 | 1.938 | 2.0203 | 116.3548 | -0.74 | [6 empty] | 34.06 | 1.9431 | -1.9 | 116.2278 | -1.9365 | -0.74
34.07 | 1.9498 | 1.938 | 2.0203 | 116.3736 | -0.74 | [6 empty] | 34.07 | 1.9427 | -1.9 | 116.226 | -1.9377 | -0.74
34.08 | 1.9503 | 1.938 | 2.0197 | 116.3877 | -0.74 | [6 empty] | 34.08 | 1.9419 | -1.9 | 116.2178 | -1.9391 | -0.74
34.09 | 1.9511 | 1.938 | 2.0192 | 116.3898 | -0.74 | [6 empty] | 34.09 | 1.9431 | -1.9 | 116.2174 | -1.9443 | -0.74
34.1 | 1.9514 | 1.938 | 2.0215 | 116.4095 | -0.74 | [6 empty] | 34.1 | 1.9439 | -1.9 | 116.2085 | -1.9509 | -0.74
34.11 | 1.9512 | 1.938 | 2.0235 | 116.4249 | -0.74 | [6 empty] | 34.11 | 1.9434 | -1.9 | 116.1831 | -1.9534 | -0.74
34.12 | 1.9503 | 1.938 | 2.0226 | 116.4153 | -0.74 | [6 empty] | 34.12 | 1.9411 | -1.9 | 116.1813 | -1.9548 | -0.74
34.13 | 1.9481 | 1.938 | 2.0225 | 116.4137 | -0.74 | [6 empty] | 34.13 | 1.9399 | -1.9 | 116.1847 | -1.9563 | -0.74
34.14 | 1.9472 | 1.938 | 2.0234 | 116.4155 | -0.74 | [6 empty] | 34.14 | 1.9423 | -1.9 | 116.1739 | -1.9562 | -0.74
34.15 | 1.9475 | 1.938 | 2.0253 | 116.4307 | -0.74 | [6 empty] | 34.15 | 1.9457 | -1.9 | 116.1745 | -1.9558 | -0.74
34.16 | 1.9473 | 1.938 | 2.0271 | 116.4501 | -0.74 | [6 empty] | 34.16 | 1.945 | -1.9 | 116.1736 | -1.9552 | -0.74
34.17 | 1.947 | 1.938 | 2.0275 | 116.4572 | -0.74 | [6 empty] | 34.17 | 1.9423 | -1.9 | 116.1734 | -1.9568 | -0.74
34.18 | 1.9469 | 1.938 | 2.029 | 116.4654 | -0.74 | [6 empty] | 34.18 | 1.9427 | -1.9 | 116.1731 | -1.9594 | -0.74
34.19 | 1.9475 | 1.938 | 2.0323 | 116.4671 | -0.74 | [6 empty] | 34.19 | 1.9444 | -1.9 | 116.1695 | -1.9593 | -0.74
34.2 | 1.9485 | 1.938 | 2.0343 | 116.4576 | -0.74 | [6 empty] | 34.2 | 1.9449 | -1.9 | 116.163 | -1.9589 | -0.74
34.21 | 1.949 | 1.938 | 2.0344 | 116.4458 | -0.74 | [6 empty] | 34.21 | 1.9454 | -1.9 | 116.1518 | -1.9614 | -0.74
34.22 | 1.949 | 1.938 | 2.033 | 116.4347 | -0.74 | [6 empty] | 34.22 | 1.9448 | -1.9 | 116.1418 | -1.9636 | -0.74
34.23 | 1.9487 | 1.938 | 2.0313 | 116.4183 | -0.74 | [6 empty] | 34.23 | 1.9434 | -1.9 | 116.1477 | -1.9645 | -0.74
34.24 | 1.9485 | 1.938 | 2.0313 | 116.4011 | -0.74 | [6 empty] | 34.24 | 1.942 | -1.9 | 116.1562 | -1.9658 | -0.74
34.25 | 1.9467 | 1.938 | 2.0307 | 116.3933 | -0.74 | [6 empty] | 34.25 | 1.9421 | -1.9 | 116.1496 | -1.9653 | -0.74
34.26 | 1.9454 | 1.938 | 2.0296 | 116.3853 | -0.74 | [6 empty] | 34.26 | 1.9438 | -1.9 | 116.1526 | -1.9634 | -0.74
34.27 | 1.947 | 1.938 | 2.0303 | 116.3679 | -0.74 | [6 empty] | 34.27 | 1.9466 | -1.9 | 116.1484 | -1.9638 | -0.74
34.28 | 1.9481 | 1.938 | 2.0308 | 116.3623 | -0.74 | [6 empty] | 34.28 | 1.9464 | -1.9 | 116.1424 | -1.9637 | -0.74
34.29 | 1.9467 | 1.938 | 2.03 | 116.3674 | -0.74 | [6 empty] | 34.29 | 1.9417 | -1.9 | 116.157 | -1.9614 | -0.74
34.3 | 1.9452 | 1.938 | 2.029 | 116.3501 | -0.74 | [6 empty] | 34.3 | 1.9405 | -1.9 | 116.1675 | -1.962 | -0.74
34.31 | 1.9455 | 1.938 | 2.0288 | 116.3357 | -0.74 | [6 empty] | 34.31 | 1.9432 | -1.9 | 116.1669 | -1.9629 | -0.74
34.32 | 1.9461 | 1.938 | 2.0281 | 116.3462 | -0.74 | [6 empty] | 34.32 | 1.9445 | -1.9 | 116.1636 | -1.9623 | -0.74
34.33 | 1.945 | 1.938 | 2.0271 | 116.3528 | -0.74 | [6 empty] | 34.33 | 1.9438 | -1.9 | 116.1565 | -1.962 | -0.74
34.34 | 1.9439 | 1.938 | 2.0273 | 116.3517 | -0.74 | [6 empty] | 34.34 | 1.9434 | -1.9 | 116.1494 | -1.9613 | -0.74
34.35 | 1.9446 | 1.938 | 2.0275 | 116.3339 | -0.74 | [6 empty] | 34.35 | 1.9439 | -1.9 | 116.1432 | -1.9622 | -0.74
34.36 | 1.945 | 1.938 | 2.0281 | 116.3147 | -0.74 | [6 empty] | 34.36 | 1.9443 | -1.9 | 116.1364 | -1.9647 | -0.74
34.37 | 1.9444 | 1.938 | 2.0289 | 116.3077 | -0.74 | [6 empty] | 34.37 | 1.9447 | -1.9 | 116.144 | -1.9673 | -0.74
34.38 | 1.9452 | 1.938 | 2.0283 | 116.2976 | -0.74 | [6 empty] | 34.38 | 1.945 | -1.9 | 116.147 | -1.9678 | -0.74
34.39 | 1.9465 | 1.938 | 2.0276 | 116.2896 | -0.74 | [6 empty] | 34.39 | 1.9446 | -1.9 | 116.1377 | -1.9663 | -0.74
34.4 | 1.9476 | 1.938 | 2.0279 | 116.2804 | -0.74 | [6 empty] | 34.4 | 1.9444 | -1.9 | 116.1286 | -1.966 | -0.74
34.41 | 1.9479 | 1.938 | 2.027 | 116.2749 | -0.74 | [6 empty] | 34.41 | 1.943 | -1.9 | 116.1213 | -1.9684 | -0.74
34.42 | 1.9477 | 1.938 | 2.0247 | 116.275 | -0.74 | [6 empty] | 34.42 | 1.9432 | -1.9 | 116.1225 | -1.9698 | -0.74
34.43 | 1.9481 | 1.938 | 2.0228 | 116.2679 | -0.74 | [6 empty] | 34.43 | 1.9442 | -1.9 | 116.116 | -1.9671 | -0.74
34.44 | 1.9485 | 1.938 | 2.0225 | 116.2571 | -0.74 | [6 empty] | 34.44 | 1.9419 | -1.9 | 116.1045 | -1.9608 | -0.74
34.45 | 1.9481 | 1.938 | 2.0209 | 116.2518 | -0.74 | [6 empty] | 34.45 | 1.9413 | -1.9 | 116.0971 | -1.9568 | -0.74
34.46 | 1.9477 | 1.938 | 2.0173 | 116.2411 | -0.74 | [6 empty] | 34.46 | 1.9426 | -1.9 | 116.097 | -1.9587 | -0.74
34.47 | 1.9485 | 1.938 | 2.0151 | 116.2306 | -0.74 | [6 empty] | 34.47 | 1.9427 | -1.9 | 116.0941 | -1.96 | -0.74
34.48 | 1.9499 | 1.938 | 2.0137 | 116.2297 | -0.74 | [6 empty] | 34.48 | 1.9425 | -1.9 | 116.0919 | -1.9598 | -0.74
34.49 | 1.9511 | 1.938 | 2.0133 | 116.2274 | -0.74 | [6 empty] | 34.49 | 1.9423 | -1.9 | 116.0957 | -1.9589 | -0.74
34.5 | 1.9497 | 1.938 | 2.0133 | 116.2166 | -0.74 | [6 empty] | 34.5 | 1.9429 | -1.9 | 116.091 | -1.9551 | -0.74
34.51 | 1.948 | 1.938 | 2.0127 | 116.2075 | -0.74 | [6 empty] | 34.51 | 1.9437 | -1.9 | 116.0794 | -1.9531 | -0.74
34.52 | 1.949 | 1.938 | 2.0117 | 116.1994 | -0.74 | [6 empty] | 34.52 | 1.9422 | -1.9 | 116.1004 | -1.9554 | -0.74
34.53 | 1.9496 | 1.938 | 2.0122 | 116.1848 | -0.73961 | [6 empty] | 34.53 | 1.9413 | -1.9 | 116.1312 | -1.9564 | -0.74
34.54 | 1.9486 | 1.938 | 2.0134 | 116.1777 | -0.73901 | [6 empty] | 34.54 | 1.9432 | -1.9 | 116.1361 | -1.9579 | -0.74
34.55 | 1.9486 | 1.938 | 2.0126 | 116.175 | -0.73841 | [6 empty] | 34.55 | 1.9448 | -1.9 | 116.1455 | -1.9624 | -0.74
34.56 | 1.9484 | 1.938 | 2.0127 | 116.1746 | -0.73781 | [6 empty] | 34.56 | 1.944 | -1.9 | 116.1553 | -1.9641 | -0.74
34.57 | 1.9474 | 1.938 | 2.0143 | 116.1929 | -0.73721 | [6 empty] | 34.57 | 1.9438 | -1.9 | 116.1781 | -1.9672 | -0.74
34.58 | 1.9475 | 1.938 | 2.0148 | 116.2211 | -0.73661 | [6 empty] | 34.58 | 1.9442 | -1.9 | 116.2097 | -1.9701 | -0.74
34.59 | 1.9482 | 1.938 | 2.0148 | 116.2388 | -0.73601 | [6 empty] | 34.59 | 1.944 | -1.9 | 116.2253 | -1.9703 | -0.74
34.6 | 1.9494 | 1.938 | 2.016 | 116.2397 | -0.73541 | [6 empty] | 34.6 | 1.945 | -1.9 | 116.2292 | -1.9724 | -0.74
34.61 | 1.9503 | 1.938 | 2.0164 | 116.2466 | -0.73481 | [6 empty] | 34.61 | 1.9459 | -1.9 | 116.232 | -1.9734 | -0.74
34.62 | 1.9498 | 1.938 | 2.0148 | 116.2471 | -0.73421 | [6 empty] | 34.62 | 1.9453 | -1.9 | 116.2279 | -1.9722 | -0.74
34.63 | 1.9488 | 1.938 | 2.0143 | 116.2387 | -0.73361 | [6 empty] | 34.63 | 1.9439 | -1.9 | 116.2273 | -1.9716 | -0.74
34.64 | 1.9495 | 1.938 | 2.0147 | 116.2431 | -0.73301 | [6 empty] | 34.64 | 1.9435 | -1.9 | 116.2372 | -1.972 | -0.74
34.65 | 1.9498 | 1.938 | 2.0161 | 116.2542 | -0.73241 | [6 empty] | 34.65 | 1.9439 | -1.9 | 116.2363 | -1.9692 | -0.74
34.66 | 1.9494 | 1.938 | 2.0168 | 116.2627 | -0.73181 | [6 empty] | 34.66 | 1.9453 | -1.9 | 116.2354 | -1.9654 | -0.74
34.67 | 1.949 | 1.938 | 2.0164 | 116.2723 | -0.73121 | [6 empty] | 34.67 | 1.9446 | -1.9 | 116.2433 | -1.9656 | -0.74
34.68 | 1.9481 | 1.938 | 2.0178 | 116.289 | -0.73061 | [6 empty] | 34.68 | 1.9434 | -1.9 | 116.2519 | -1.9657 | -0.74
34.69 | 1.9483 | 1.938 | 2.0198 | 116.3001 | -0.73001 | [6 empty] | 34.69 | 1.9452 | -1.9 | 116.2569 | -1.9644 | -0.74
34.7 | 1.95 | 1.938 | 2.0214 | 116.2963 | -0.72941 | [6 empty] | 34.7 | 1.9458 | -1.9 | 116.2609 | -1.9643 | -0.74
34.71 | 1.9498 | 1.938 | 2.0219 | 116.295 | -0.72881 | [6 empty] | 34.71 | 1.946 | -1.9 | 116.2611 | -1.9657 | -0.74
34.72 | 1.9482 | 1.938 | 2.022 | 116.2977 | -0.72821 | [6 empty] | 34.72 | 1.9436 | -1.9 | 116.2582 | -1.9689 | -0.74
34.73 | 1.9487 | 1.938 | 2.022 | 116.2932 | -0.72761 | [6 empty] | 34.73 | 1.9429 | -1.9 | 116.2573 | -1.9712 | -0.74
34.74 | 1.9491 | 1.938 | 2.0228 | 116.3075 | -0.72701 | [6 empty] | 34.74 | 1.9436 | -1.9 | 116.2574 | -1.9724 | -0.74
34.75 | 1.9489 | 1.938 | 2.0233 | 116.3371 | -0.72641 | [6 empty] | 34.75 | 1.9426 | -1.9 | 116.2707 | -1.9727 | -0.74
34.76 | 1.9491 | 1.938 | 2.0233 | 116.3541 | -0.72581 | [6 empty] | 34.76 | 1.9436 | -1.9 | 116.2761 | -1.9726 | -0.74
34.77 | 1.9494 | 1.938 | 2.0236 | 116.371 | -0.72521 | [6 empty] | 34.77 | 1.944 | -1.9 | 116.2743 | -1.9741 | -0.74
34.78 | 1.949 | 1.938 | 2.0245 | 116.3882 | -0.72461 | [6 empty] | 34.78 | 1.9438 | -1.9 | 116.2781 | -1.976 | -0.74
34.79 | 1.9477 | 1.938 | 2.0266 | 116.3915 | -0.72401 | [6 empty] | 34.79 | 1.9434 | -1.9 | 116.2732 | -1.9745 | -0.74
34.8 | 1.9482 | 1.938 | 2.0281 | 116.3981 | -0.72341 | [6 empty] | 34.8 | 1.944 | -1.9 | 116.2643 | -1.9713 | -0.74
34.81 | 1.949 | 1.938 | 2.0279 | 116.4006 | -0.72281 | [6 empty] | 34.81 | 1.9445 | -1.9 | 116.2601 | -1.9698 | -0.74
34.82 | 1.9483 | 1.938 | 2.0283 | 116.4023 | -0.72221 | [6 empty] | 34.82 | 1.9442 | -1.9 | 116.26 | -1.9674 | -0.74
34.83 | 1.9476 | 1.938 | 2.0296 | 116.4144 | -0.72161 | [6 empty] | 34.83 | 1.9441 | -1.9 | 116.2584 | -1.9657 | -0.74
34.84 | 1.9475 | 1.938 | 2.0287 | 116.4064 | -0.72101 | [6 empty] | 34.84 | 1.9446 | -1.9 | 116.263 | -1.9663 | -0.74
34.85 | 1.9481 | 1.938 | 2.0282 | 116.3889 | -0.72041 | [6 empty] | 34.85 | 1.9451 | -1.9 | 116.2684 | -1.9656 | -0.74
34.86 | 1.9481 | 1.938 | 2.0293 | 116.3783 | -0.71981 | [6 empty] | 34.86 | 1.9458 | -1.9 | 116.263 | -1.9648 | -0.74
34.87 | 1.9472 | 1.938 | 2.0297 | 116.3637 | -0.71921 | [6 empty] | 34.87 | 1.9455 | -1.9 | 116.2683 | -1.9661 | -0.74
34.88 | 1.9475 | 1.938 | 2.0288 | 116.3447 | -0.71861 | [6 empty] | 34.88 | 1.9444 | -1.9 | 116.2831 | -1.9685 | -0.74
34.89 | 1.948 | 1.938 | 2.024 | 116.3322 | -0.71801 | [6 empty] | 34.89 | 1.9427 | -1.9 | 116.29 | -1.97 | -0.74
34.9 | 1.949 | 1.938 | 2.0133 | 116.3202 | -0.71741 | [6 empty] | 34.9 | 1.942 | -1.9 | 116.2948 | -1.9701 | -0.74
34.91 | 1.9502 | 1.938 | 2.0009 | 116.2981 | -0.71681 | [6 empty] | 34.91 | 1.9443 | -1.9 | 116.2883 | -1.9703 | -0.74
34.92 | 1.95 | 1.938 | 1.9912 | 116.2771 | -0.71621 | [6 empty] | 34.92 | 1.9445 | -1.9 | 116.2825 | -1.9723 | -0.74
34.93 | 1.9494 | 1.938 | 1.9828 | 116.2636 | -0.71561 | [6 empty] | 34.93 | 1.9437 | -1.9 | 116.2826 | -1.9744 | -0.74
34.94 | 1.949 | 1.938 | 1.9753 | 116.2571 | -0.71501 | [6 empty] | 34.94 | 1.9449 | -1.9 | 116.2733 | -1.9754 | -0.74
34.95 | 1.9485 | 1.938 | 1.9679 | 116.2413 | -0.71441 | [6 empty] | 34.95 | 1.9463 | -1.9 | 116.2726 | -1.9751 | -0.74
34.96 | 1.9491 | 1.938 | 1.9587 | 116.2301 | -0.71381 | [6 empty] | 34.96 | 1.9453 | -1.9 | 116.2823 | -1.974 | -0.74
34.97 | 1.952 | 1.938 | 1.9473 | 116.232 | -0.71321 | [6 empty] | 34.97 | 1.9445 | -1.9 | 116.2737 | -1.9742 | -0.74
34.98 | 1.955 | 1.938 | 1.9334 | 116.2275 | -0.71261 | [6 empty] | 34.98 | 1.9444 | -1.9 | 116.2746 | -1.9745 | -0.74
34.99 | 1.955 | 1.938 | 1.9186 | 116.2196 | -0.71201 | [6 empty] | 34.99 | 1.9439 | -1.9 | 116.2885 | -1.9733 | -0.74
35 | 1.9507 | 1.938 | 1.9085 | 116.2107 | -0.71141 | [6 empty] | 35 | 1.9446 | -1.9 | 116.2817 | -1.9702 | -0.74
35.01 | 1.9468 | 1.938 | 1.904 | 116.1954 | -0.71081 | [6 empty] | 35.01 | 1.9457 | -1.9 | 116.2764 | -1.9695 | -0.74
35.02 | 1.9463 | 1.938 | 1.9016 | 116.1854 | -0.71021 | [6 empty] | 35.02 | 1.9462 | -1.9 | 116.2851 | -1.9704 | -0.74
35.03 | 1.9468 | 1.938 | 1.9018 | 116.1841 | -0.71 | [6 empty] | 35.03 | 1.9454 | -1.9 | 116.289 | -1.9706 | -0.74
35.04 | 1.9473 | 1.938 | 1.9028 | 116.173 | -0.71 | [6 empty] | 35.04 | 1.9443 | -1.9 | 116.2898 | -1.9721 | -0.74
35.05 | 1.9479 | 1.938 | 1.9027 | 116.1618 | -0.71 | [6 empty] | 35.05 | 1.9432 | -1.9 | 116.2877 | -1.9731 | -0.74
35.06 | 1.9483 | 1.938 | 1.9018 | 116.1578 | -0.71 | [6 empty] | 35.06 | 1.9415 | -1.9 | 116.2791 | -1.9734 | -0.74
35.07 | 1.9492 | 1.938 | 1.9002 | 116.1462 | -0.71 | [6 empty] | 35.07 | 1.9415 | -1.9 | 116.292 | -1.9741 | -0.74
35.08 | 1.9498 | 1.938 | 1.8995 | 116.1408 | -0.71 | [6 empty] | 35.08 | 1.9426 | -1.9 | 116.3055 | -1.9744 | -0.74
35.09 | 1.9499 | 1.938 | 1.8991 | 116.1454 | -0.71 | [6 empty] | 35.09 | 1.9433 | -1.9 | 116.3073 | -1.973 | -0.74
35.1 | 1.9502 | 1.938 | 1.898 | 116.136 | -0.71 | [6 empty] | 35.1 | 1.9442 | -1.9 | 116.3195 | -1.9724 | -0.74
35.11 | 1.95 | 1.938 | 1.896 | 116.1211 | -0.71 | [6 empty] | 35.11 | 1.9446 | -1.9 | 116.335 | -1.9726 | -0.74
35.12 | 1.9492 | 1.938 | 1.8931 | 116.1178 | -0.71 | [6 empty] | 35.12 | 1.9449 | -1.9 | 116.3368 | -1.9736 | -0.74
35.13 | 1.9489 | 1.938 | 1.8905 | 116.118 | -0.71 | [6 empty] | 35.13 | 1.9447 | -1.9 | 116.3389 | -1.9752 | -0.74
35.14 | 1.9497 | 1.938 | 1.8891 | 116.1225 | -0.71 | [6 empty] | 35.14 | 1.9466 | -1.9 | 116.3386 | -1.9747 | -0.74
35.15 | 1.9522 | 1.938 | 1.8864 | 116.1309 | -0.71 | [6 empty] | 35.15 | 1.9475 | -1.9 | 116.324 | -1.9725 | -0.74
35.16 | 1.9535 | 1.938 | 1.8836 | 116.1446 | -0.71 | [6 empty] | 35.16 | 1.9438 | -1.9 | 116.3315 | -1.9712 | -0.74
35.17 | 1.9525 | 1.938 | 1.882 | 116.1493 | -0.71 | [6 empty] | 35.17 | 1.9428 | -1.9 | 116.3386 | -1.9719 | -0.74
35.18 | 1.9523 | 1.938 | 1.8803 | 116.1511 | -0.71 | [6 empty] | 35.18 | 1.9445 | -1.9 | 116.3353 | -1.973 | -0.74
35.19 | 1.9531 | 1.938 | 1.8798 | 116.163 | -0.71 | [6 empty] | 35.19 | 1.9452 | -1.9 | 116.337 | -1.9733 | -0.74
35.2 | 1.953 | 1.938 | 1.8804 | 116.1792 | -0.71 | [6 empty] | 35.2 | 1.9465 | -1.9 | 116.3352 | -1.9726 | -0.74
35.21 | 1.9518 | 1.938 | 1.8813 | 116.1915 | -0.71 | [6 empty] | 35.21 | 1.9466 | -1.9 | 116.3365 | -1.9721 | -0.74
35.22 | 1.9517 | 1.938 | 1.8806 | 116.2012 | -0.71 | [6 empty] | 35.22 | 1.9439 | -1.9 | 116.3401 | -1.9686 | -0.74
35.23 | 1.9535 | 1.938 | 1.8757 | 116.2171 | -0.71 | [6 empty] | 35.23 | 1.9418 | -1.9 | 116.3445 | -1.9603 | -0.74
35.24 | 1.9556 | 1.938 | 1.8675 | 116.2355 | -0.71 | [6 empty] | 35.24 | 1.9427 | -1.9 | 116.3659 | -1.9515 | -0.74
35.25 | 1.9561 | 1.938 | 1.8618 | 116.2664 | -0.71 | [6 empty] | 35.25 | 1.945 | -1.9 | 116.3873 | -1.9447 | -0.74
35.26 | 1.956 | 1.938 | 1.8599 | 116.3069 | -0.71 | [6 empty] | 35.26 | 1.9467 | -1.9 | 116.3737 | -1.9376 | -0.74
35.27 | 1.9562 | 1.938 | 1.8607 | 116.3352 | -0.71 | [6 empty] | 35.27 | 1.9457 | -1.9 | 116.3716 | -1.9245 | -0.74
35.28 | 1.9561 | 1.938 | 1.8631 | 116.3498 | -0.71 | [6 empty] | 35.28 | 1.9433 | -1.9 | 116.3892 | -1.9109 | -0.74
35.29 | 1.9553 | 1.938 | 1.8642 | 116.3679 | -0.71 | [6 empty] | 35.29 | 1.9409 | -1.9 | 116.396 | -1.9012 | -0.74
35.3 | 1.9553 | 1.938 | 1.8627 | 116.3829 | -0.71 | [6 empty] | 35.3 | 1.9424 | -1.9 | 116.3997 | -1.8918 | -0.74
35.31 | 1.9558 | 1.938 | 1.8622 | 116.3899 | -0.71 | [6 empty] | 35.31 | 1.9462 | -1.9 | 116.4041 | -1.8854 | -0.74
35.32 | 1.9562 | 1.938 | 1.8626 | 116.3972 | -0.71 | [6 empty] | 35.32 | 1.9458 | -1.9 | 116.4095 | -1.8781 | -0.74
35.33 | 1.9567 | 1.938 | 1.8633 | 116.4069 | -0.71 | [6 empty] | 35.33 | 1.9441 | -1.9 | 116.4185 | -1.8689 | -0.74
35.34 | 1.9555 | 1.938 | 1.8646 | 116.4224 | -0.71 | [6 empty] | 35.34 | 1.9439 | -1.9 | 116.4154 | -1.8648 | -0.74
35.35 | 1.9535 | 1.938 | 1.8645 | 116.445 | -0.71 | [6 empty] | 35.35 | 1.946 | -1.9 | 116.3978 | -1.8642 | -0.74
35.36 | 1.9535 | 1.938 | 1.8649 | 116.4599 | -0.71 | [6 empty] | 35.36 | 1.9478 | -1.9 | 116.4006 | -1.8644 | -0.74
35.37 | 1.954 | 1.938 | 1.866 | 116.4685 | -0.71 | [6 empty] | 35.37 | 1.9464 | -1.9 | 116.4035 | -1.865 | -0.74
35.38 | 1.9536 | 1.938 | 1.8668 | 116.4786 | -0.71 | [6 empty] | 35.38 | 1.943 | -1.9 | 116.4049 | -1.8649 | -0.74
35.39 | 1.9544 | 1.938 | 1.8685 | 116.4801 | -0.71 | [6 empty] | 35.39 | 1.9419 | -1.9 | 116.4165 | -1.8639 | -0.74
35.4 | 1.9549 | 1.938 | 1.8691 | 116.4738 | -0.71 | [6 empty] | 35.4 | 1.943 | -1.9 | 116.4183 | -1.8633 | -0.74
35.41 | 1.9538 | 1.938 | 1.8685 | 116.4707 | -0.71 | [6 empty] | 35.41 | 1.943 | -1.9 | 116.4199 | -1.8633 | -0.74
35.42 | 1.953 | 1.938 | 1.868 | 116.4634 | -0.71 | [6 empty] | 35.42 | 1.9435 | -1.9 | 116.4372 | -1.863 | -0.74
35.43 | 1.9533 | 1.938 | 1.8678 | 116.457 | -0.71 | [6 empty] | 35.43 | 1.9451 | -1.9 | 116.4472 | -1.8628 | -0.74
35.44 | 1.953 | 1.938 | 1.8686 | 116.4575 | -0.71 | [6 empty] | 35.44 | 1.9458 | -1.9 | 116.4477 | -1.862 | -0.74
35.45 | 1.9517 | 1.938 | 1.8685 | 116.4598 | -0.71 | [6 empty] | 35.45 | 1.9458 | -1.9 | 116.4676 | -1.8598 | -0.74
35.46 | 1.9512 | 1.938 | 1.8686 | 116.4639 | -0.71 | [6 empty] | 35.46 | 1.9462 | -1.9 | 116.4888 | -1.8599 | -0.74
35.47 | 1.9519 | 1.938 | 1.8702 | 116.4569 | -0.71 | [6 empty] | 35.47 | 1.9477 | -1.9 | 116.4939 | -1.8629 | -0.74
35.48 | 1.9515 | 1.938 | 1.8705 | 116.4428 | -0.71 | [6 empty] | 35.48 | 1.947 | -1.9 | 116.4877 | -1.8631 | -0.74
35.49 | 1.9503 | 1.938 | 1.8704 | 116.4405 | -0.71 | [6 empty] | 35.49 | 1.9456 | -1.9 | 116.4849 | -1.8618 | -0.74
35.5 | 1.9498 | 1.938 | 1.8702 | 116.4277 | -0.71 | [6 empty] | 35.5 | 1.945 | -1.9 | 116.4862 | -1.863 | -0.74
35.51 | 1.9488 | 1.938 | 1.8689 | 116.4092 | -0.71 | [6 empty] | 35.51 | 1.9419 | -1.9 | 116.4808 | -1.8621 | -0.7394
35.52 | 1.948 | 1.938 | 1.8668 | 116.394 | -0.71 | [6 empty] | 35.52 | 1.9389 | -1.9 | 116.4774 | -1.8525 | -0.7388
35.53 | 1.9488 | 1.938 | 1.8659 | 116.3732 | -0.71039 | [6 empty] | 35.53 | 1.9395 | -1.9 | 116.4818 | -1.8396 | -0.7382
35.54 | 1.9502 | 1.938 | 1.8658 | 116.3548 | -0.71099 | [6 empty] | 35.54 | 1.9412 | -1.9 | 116.4678 | -1.8277 | -0.7376
35.55 | 1.949 | 1.938 | 1.8652 | 116.3395 | -0.71159 | [6 empty] | 35.55 | 1.9433 | -1.9 | 116.4267 | -1.8182 | -0.737
35.56 | 1.9477 | 1.938 | 1.8644 | 116.3248 | -0.71219 | [6 empty] | 35.56 | 1.9478 | -1.9 | 116.3944 | -1.8154 | -0.7364
35.57 | 1.9483 | 1.938 | 1.8642 | 116.3173 | -0.71279 | [6 empty] | 35.57 | 1.9469 | -1.9 | 116.3662 | -1.8173 | -0.7358
35.58 | 1.9481 | 1.938 | 1.8647 | 116.3197 | -0.71339 | [6 empty] | 35.58 | 1.942 | -1.9 | 116.3389 | -1.8194 | -0.7352
35.59 | 1.948 | 1.938 | 1.8646 | 116.3181 | -0.71399 | [6 empty] | 35.59 | 1.9405 | -1.9 | 116.3151 | -1.8189 | -0.7346
35.6 | 1.9497 | 1.938 | 1.8643 | 116.3097 | -0.71459 | [6 empty] | 35.6 | 1.9405 | -1.9 | 116.2875 | -1.8183 | -0.734
35.61 | 1.9499 | 1.938 | 1.8644 | 116.3023 | -0.71519 | [6 empty] | 35.61 | 1.9389 | -1.9 | 116.2713 | -1.8201 | -0.7334
35.62 | 1.9484 | 1.938 | 1.8631 | 116.2943 | -0.71579 | [6 empty] | 35.62 | 1.9374 | -1.9 | 116.2705 | -1.8205 | -0.7328
35.63 | 1.9479 | 1.938 | 1.8605 | 116.2873 | -0.71639 | [6 empty] | 35.63 | 1.9401 | -1.9 | 116.2728 | -1.8187 | -0.7322
35.64 | 1.9482 | 1.938 | 1.8584 | 116.276 | -0.71699 | [6 empty] | 35.64 | 1.9412 | -1.9 | 116.2661 | -1.8193 | -0.7316
35.65 | 1.95 | 1.938 | 1.8577 | 116.2562 | -0.71759 | [6 empty] | 35.65 | 1.94 | -1.9 | 116.267 | -1.8195 | -0.731
35.66 | 1.95 | 1.938 | 1.8577 | 116.2557 | -0.71819 | [6 empty] | 35.66 | 1.9404 | -1.9 | 116.2734 | -1.8165 | -0.7304
35.67 | 1.9492 | 1.938 | 1.8563 | 116.2551 | -0.71879 | [6 empty] | 35.67 | 1.9442 | -1.9 | 116.2784 | -1.8158 | -0.7298
35.68 | 1.9508 | 1.938 | 1.8546 | 116.233 | -0.71939 | [6 empty] | 35.68 | 1.9456 | -1.9 | 116.2831 | -1.8203 | -0.7292
35.69 | 1.9519 | 1.938 | 1.8548 | 116.225 | -0.71999 | [6 empty] | 35.69 | 1.9443 | -1.9 | 116.2812 | -1.8262 | -0.7286
35.7 | 1.9511 | 1.938 | 1.8557 | 116.2281 | -0.72059 | [6 empty] | 35.7 | 1.9429 | -1.9 | 116.2839 | -1.8296 | -0.728
35.71 | 1.9508 | 1.938 | 1.8546 | 116.2147 | -0.72119 | [6 empty] | 35.71 | 1.9417 | -1.9 | 116.2874 | -1.8294 | -0.7274
35.72 | 1.9509 | 1.938 | 1.8529 | 116.1963 | -0.72179 | [6 empty] | 35.72 | 1.9402 | -1.9 | 116.288 | -1.83 | -0.7268
35.73 | 1.9502 | 1.938 | 1.8532 | 116.1849 | -0.72239 | [6 empty] | 35.73 | 1.9396 | -1.9 | 116.293 | -1.831 | -0.7262
35.74 | 1.9497 | 1.938 | 1.8549 | 116.1889 | -0.72299 | [6 empty] | 35.74 | 1.941 | -1.9 | 116.2924 | -1.8309 | -0.7256
35.75 | 1.9498 | 1.938 | 1.8562 | 116.2031 | -0.72359 | [6 empty] | 35.75 | 1.942 | -1.9 | 116.2867 | -1.8315 | -0.725
35.76 | 1.95 | 1.938 | 1.8573 | 116.2231 | -0.72419 | [6 empty] | 35.76 | 1.9433 | -1.9 | 116.2811 | -1.8317 | -0.7244
35.77 | 1.9499 | 1.938 | 1.858 | 116.2417 | -0.72479 | [6 empty] | 35.77 | 1.9436 | -1.9 | 116.2712 | -1.83 | -0.7238
35.78 | 1.9505 | 1.938 | 1.8581 | 116.2579 | -0.72539 | [6 empty] | 35.78 | 1.943 | -1.9 | 116.2686 | -1.8275 | -0.7232
35.79 | 1.9509 | 1.938 | 1.8583 | 116.2807 | -0.72599 | [6 empty] | 35.79 | 1.9407 | -1.9 | 116.2779 | -1.8263 | -0.7226
35.8 | 1.9522 | 1.938 | 1.8579 | 116.2856 | -0.72659 | [6 empty] | 35.8 | 1.9396 | -1.9 | 116.2814 | -1.8249 | -0.722
35.81 | 1.9528 | 1.938 | 1.856 | 116.2767 | -0.72719 | [6 empty] | 35.81 | 1.941 | -1.9 | 116.2826 | -1.8229 | -0.7214
35.82 | 1.952 | 1.938 | 1.8544 | 116.2745 | -0.72779 | [6 empty] | 35.82 | 1.9416 | -1.9 | 116.285 | -1.8236 | -0.7208
35.83 | 1.9521 | 1.938 | 1.8549 | 116.2743 | -0.72839 | [6 empty] | 35.83 | 1.9417 | -1.9 | 116.2912 | -1.8255 | -0.7202
35.84 | 1.9522 | 1.938 | 1.8562 | 116.2743 | -0.72899 | [6 empty] | 35.84 | 1.9434 | -1.9 | 116.289 | -1.8264 | -0.7196
35.85 | 1.952 | 1.938 | 1.8568 | 116.2837 | -0.72959 | [6 empty] | 35.85 | 1.9449 | -1.9 | 116.27 | -1.8291 | -0.719
35.86 | 1.9513 | 1.938 | 1.8579 | 116.3066 | -0.73019 | [6 empty] | 35.86 | 1.9427 | -1.9 | 116.2734 | -1.8321 | -0.7184
35.87 | 1.9515 | 1.938 | 1.859 | 116.3322 | -0.73079 | [6 empty] | 35.87 | 1.9413 | -1.9 | 116.2917 | -1.8321 | -0.7178
35.88 | 1.953 | 1.938 | 1.8597 | 116.3461 | -0.73139 | [6 empty] | 35.88 | 1.9427 | -1.9 | 116.3008 | -1.8316 | -0.7172
35.89 | 1.9535 | 1.938 | 1.8596 | 116.3479 | -0.73199 | [6 empty] | 35.89 | 1.944 | -1.9 | 116.2995 | -1.8322 | -0.7166
35.9 | 1.9543 | 1.938 | 1.8607 | 116.3727 | -0.73259 | [6 empty] | 35.9 | 1.9439 | -1.9 | 116.296 | -1.831 | -0.716
35.91 | 1.955 | 1.938 | 1.8634 | 116.3997 | -0.73319 | [6 empty] | 35.91 | 1.9442 | -1.9 | 116.2865 | -1.8292 | -0.7154
35.92 | 1.9539 | 1.938 | 1.8632 | 116.405 | -0.73379 | [6 empty] | 35.92 | 1.9434 | -1.9 | 116.276 | -1.8302 | -0.7148
35.93 | 1.9533 | 1.938 | 1.8614 | 116.4059 | -0.73439 | [6 empty] | 35.93 | 1.9406 | -1.9 | 116.2784 | -1.8296 | -0.7142
35.94 | 1.9545 | 1.938 | 1.8614 | 116.419 | -0.73499 | [6 empty] | 35.94 | 1.9393 | -1.9 | 116.2766 | -1.8252 | -0.7136
35.95 | 1.954 | 1.938 | 1.8641 | 116.4497 | -0.73559 | [6 empty] | 35.95 | 1.9395 | -1.9 | 116.2724 | -1.8236 | -0.713
35.96 | 1.9526 | 1.938 | 1.8664 | 116.4638 | -0.73619 | [6 empty] | 35.96 | 1.939 | -1.9 | 116.2777 | -1.8245 | -0.7124
35.97 | 1.9523 | 1.938 | 1.8672 | 116.4704 | -0.73679 | [6 empty] | 35.97 | 1.9398 | -1.9 | 116.2913 | -1.8252 | -0.7118
35.98 | 1.9519 | 1.938 | 1.8678 | 116.4877 | -0.73739 | [6 empty] | 35.98 | 1.9431 | -1.9 | 116.2949 | -1.8245 | -0.7112
35.99 | 1.952 | 1.938 | 1.8675 | 116.488 | -0.73799 | [6 empty] | 35.99 | 1.9437 | -1.9 | 116.2971 | -1.8232 | -0.7106
36 | 1.9531 | 1.938 | 1.8654 | 116.4593 | -0.73859 | [6 empty] | 36 | 1.9435 | -1.9 | 116.3068 | -1.8227 | -0.71
36.01 | 1.9533 | 1.938 | 1.8636 | 116.4412 | -0.73919 | [6 empty] | 36.01 | 1.9445 | -1.9 | 116.3063 | -1.8225 | -0.71
36.02 | 1.9529 | 1.938 | 1.8631 | 116.4352 | -0.73979 | [6 empty] | 36.02 | 1.9461 | -1.9 | 116.3022 | -1.8223 | -0.71
36.03 | 1.9531 | 1.938 | 1.8633 | 116.4199 | -0.74 | [6 empty] | 36.03 | 1.9456 | -1.9 | 116.2988 | -1.8205 | -0.71
36.04 | 1.9518 | 1.938 | 1.8636 | 116.4057 | -0.74 | [6 empty] | 36.04 | 1.9427 | -1.9 | 116.2934 | -1.8199 | -0.71
36.05 | 1.9495 | 1.938 | 1.8641 | 116.3942 | -0.74 | [6 empty] | 36.05 | 1.9418 | -1.9 | 116.2873 | -1.8222 | -0.71
36.06 | 1.9482 | 1.938 | 1.8653 | 116.3817 | -0.74 | [6 empty] | 36.06 | 1.9422 | -1.9 | 116.2824 | -1.822 | -0.71
36.07 | 1.9482 | 1.938 | 1.8669 | 116.3733 | -0.74 | [6 empty] | 36.07 | 1.9413 | -1.9 | 116.2767 | -1.8209 | -0.71
36.08 | 1.9492 | 1.938 | 1.8674 | 116.3644 | -0.74 | [6 empty] | 36.08 | 1.9403 | -1.9 | 116.2636 | -1.821 | -0.71
36.09 | 1.9497 | 1.938 | 1.8677 | 116.3543 | -0.74 | [6 empty] | 36.09 | 1.9377 | -1.9 | 116.2506 | -1.8207 | -0.71
36.1 | 1.9492 | 1.938 | 1.8664 | 116.3418 | -0.74 | [6 empty] | 36.1 | 1.9369 | -1.9 | 116.2504 | -1.821 | -0.71
36.11 | 1.9485 | 1.938 | 1.865 | 116.3345 | -0.74 | [6 empty] | 36.11 | 1.9387 | -1.9 | 116.2578 | -1.8203 | -0.71
36.12 | 1.9482 | 1.938 | 1.8658 | 116.3345 | -0.74 | [6 empty] | 36.12 | 1.9411 | -1.9 | 116.235 | -1.8194 | -0.71
36.13 | 1.9482 | 1.938 | 1.8653 | 116.3223 | -0.74 | [6 empty] | 36.13 | 1.9421 | -1.9 | 116.2077 | -1.82 | -0.71
36.14 | 1.9483 | 1.938 | 1.8635 | 116.3051 | -0.74 | [6 empty] | 36.14 | 1.9405 | -1.9 | 116.2062 | -1.8205 | -0.71
36.15 | 1.9486 | 1.938 | 1.8617 | 116.2915 | -0.74 | [6 empty] | 36.15 | 1.9405 | -1.9 | 116.1983 | -1.8201 | -0.71
36.16 | 1.9488 | 1.938 | 1.8613 | 116.2787 | -0.74 | [6 empty] | 36.16 | 1.9412 | -1.9 | 116.1927 | -1.8193 | -0.71
36.17 | 1.9488 | 1.938 | 1.8614 | 116.2623 | -0.74 | [6 empty] | 36.17 | 1.9436 | -1.9 | 116.2046 | -1.8183 | -0.71
36.18 | 1.9481 | 1.938 | 1.8609 | 116.2456 | -0.74 | [6 empty] | 36.18 | 1.9448 | -1.9 | 116.2078 | -1.8191 | -0.71
36.19 | 1.9477 | 1.938 | 1.8611 | 116.2336 | -0.74 | [6 empty] | 36.19 | 1.9422 | -1.9 | 116.1981 | -1.8207 | -0.71
36.2 | 1.9483 | 1.938 | 1.8608 | 116.2056 | -0.74 | [6 empty] | 36.2 | 1.9404 | -1.9 | 116.197 | -1.8212 | -0.71
36.21 | 1.9475 | 1.938 | 1.8599 | 116.1766 | -0.74 | [6 empty] | 36.21 | 1.9396 | -1.9 | 116.1971 | -1.8215 | -0.71
36.22 | 1.9477 | 1.938 | 1.8585 | 116.1549 | -0.74 | [6 empty] | 36.22 | 1.9395 | -1.9 | 116.2042 | -1.8216 | -0.71
36.23 | 1.9483 | 1.938 | 1.858 | 116.1329 | -0.74 | [6 empty] | 36.23 | 1.9408 | -1.9 | 116.2044 | -1.8219 | -0.71
36.24 | 1.9472 | 1.938 | 1.8592 | 116.1146 | -0.74 | [6 empty] | 36.24 | 1.9417 | -1.9 | 116.2005 | -1.8218 | -0.71
36.25 | 1.9453 | 1.938 | 1.859 | 116.0811 | -0.74 | [6 empty] | 36.25 | 1.9414 | -1.9 | 116.2118 | -1.8219 | -0.71
36.26 | 1.945 | 1.938 | 1.8586 | 116.0522 | -0.74 | [6 empty] | 36.26 | 1.9401 | -1.9 | 116.2122 | -1.8229 | -0.71
36.27 | 1.9458 | 1.938 | 1.8588 | 116.034 | -0.74 | [6 empty] | 36.27 | 1.9401 | -1.9 | 116.2095 | -1.8234 | -0.71
36.28 | 1.9459 | 1.938 | 1.858 | 116.0061 | -0.74 | [6 empty] | 36.28 | 1.9409 | -1.9 | 116.2187 | -1.8233 | -0.71
36.29 | 1.9455 | 1.938 | 1.8572 | 115.9838 | -0.74 | [6 empty] | 36.29 | 1.9404 | -1.9 | 116.2291 | -1.8234 | -0.71
36.3 | 1.9458 | 1.938 | 1.8557 | 115.9662 | -0.74 | [6 empty] | 36.3 | 1.9408 | -1.9 | 116.2181 | -1.8232 | -0.71
36.31 | 1.9465 | 1.938 | 1.8542 | 115.9411 | -0.74 | [6 empty] | 36.31 | 1.9406 | -1.9 | 116.1999 | -1.8221 | -0.71
36.32 | 1.946 | 1.938 | 1.8538 | 115.931 | -0.74 | [6 empty] | 36.32 | 1.9406 | -1.9 | 116.1966 | -1.8224 | -0.71
36.33 | 1.9455 | 1.938 | 1.8527 | 115.9408 | -0.74 | [6 empty] | 36.33 | 1.9405 | -1.9 | 116.2038 | -1.8226 | -0.71
36.34 | 1.9455 | 1.938 | 1.8525 | 115.9436 | -0.74 | [6 empty] | 36.34 | 1.94 | -1.9 | 116.2113 | -1.8219 | -0.71
36.35 | 1.9465 | 1.938 | 1.8526 | 115.9372 | -0.74 | [6 empty] | 36.35 | 1.9413 | -1.9 | 116.2025 | -1.8214 | -0.71
36.36 | 1.9466 | 1.938 | 1.8549 | 115.9426 | -0.74 | [6 empty] | 36.36 | 1.9424 | -1.9 | 116.2028 | -1.8217 | -0.71
36.37 | 1.9456 | 1.938 | 1.8615 | 115.9465 | -0.74 | [6 empty] | 36.37 | 1.9434 | -1.9 | 116.2101 | -1.8209 | -0.71
36.38 | 1.9456 | 1.938 | 1.8696 | 115.9512 | -0.74 | [6 empty] | 36.38 | 1.943 | -1.9 | 116.2093 | -1.8183 | -0.71
36.39 | 1.945 | 1.938 | 1.8776 | 115.9709 | -0.74 | [6 empty] | 36.39 | 1.9422 | -1.9 | 116.2069 | -1.8191 | -0.71
36.4 | 1.9457 | 1.938 | 1.8888 | 115.9849 | -0.74 | [6 empty] | 36.4 | 1.9413 | -1.9 | 116.2077 | -1.8216 | -0.71
36.41 | 1.9461 | 1.938 | 1.8969 | 115.9945 | -0.74 | [6 empty] | 36.41 | 1.9398 | -1.9 | 116.21 | -1.822 | -0.71
36.42 | 1.9454 | 1.938 | 1.903 | 116.0103 | -0.74 | [6 empty] | 36.42 | 1.9393 | -1.9 | 116.1984 | -1.8211 | -0.71
36.43 | 1.9459 | 1.938 | 1.9154 | 116.0296 | -0.74 | [6 empty] | 36.43 | 1.9398 | -1.9 | 116.187 | -1.8206 | -0.71
36.44 | 1.9449 | 1.938 | 1.9284 | 116.0584 | -0.74 | [6 empty] | 36.44 | 1.9403 | -1.9 | 116.179 | -1.8204 | -0.71
36.45 | 1.9423 | 1.938 | 1.9484 | 116.1151 | -0.74 | [6 empty] | 36.45 | 1.9408 | -1.9 | 116.174 | -1.8195 | -0.71
36.46 | 1.9395 | 1.938 | 1.9738 | 116.1676 | -0.74 | [6 empty] | 36.46 | 1.9419 | -1.9 | 116.1777 | -1.8197 | -0.71
36.47 | 1.9397 | 1.938 | 1.9911 | 116.1953 | -0.74 | [6 empty] | 36.47 | 1.9425 | -1.9 | 116.1602 | -1.8213 | -0.71
36.48 | 1.9439 | 1.938 | 1.9983 | 116.2215 | -0.74 | [6 empty] | 36.48 | 1.9409 | -1.9 | 116.1401 | -1.824 | -0.71
36.49 | 1.9477 | 1.938 | 2.0013 | 116.2347 | -0.74 | [6 empty] | 36.49 | 1.9379 | -1.9 | 116.1402 | -1.8256 | -0.71
36.5 | 1.9498 | 1.938 | 2.0066 | 116.247 | -0.74 | [6 empty] | 36.5 | 1.9378 | -1.9 | 116.1319 | -1.8243 | -0.71
36.51 | 1.9506 | 1.938 | 2.0107 | 116.2548 | -0.74 | [6 empty] | 36.51 | 1.9381 | -1.9 | 116.1214 | -1.8241 | -0.7104
36.52 | 1.9497 | 1.938 | 2.0141 | 116.2529 | -0.74 | [6 empty] | 36.52 | 1.9375 | -1.9 | 116.1089 | -1.823 | -0.7108
36.53 | 1.9473 | 1.938 | 2.0219 | 116.2595 | -0.74 | [6 empty] | 36.53 | 1.9395 | -1.9 | 116.0946 | -1.8207 | -0.7112
36.54 | 1.9468 | 1.938 | 2.0279 | 116.272 | -0.74 | [6 empty] | 36.54 | 1.9413 | -1.9 | 116.094 | -1.8211 | -0.7116
36.55 | 1.9485 | 1.938 | 2.0298 | 116.3007 | -0.74 | [6 empty] | 36.55 | 1.9413 | -1.9 | 116.0995 | -1.822 | -0.712
36.56 | 1.9498 | 1.938 | 2.0312 | 116.3298 | -0.74 | [6 empty] | 36.56 | 1.9401 | -1.9 | 116.098 | -1.8229 | -0.7124
36.57 | 1.9511 | 1.938 | 2.0307 | 116.3359 | -0.74 | [6 empty] | 36.57 | 1.9403 | -1.9 | 116.0959 | -1.8233 | -0.7128
36.58 | 1.9506 | 1.938 | 2.031 | 116.3444 | -0.74 | [6 empty] | 36.58 | 1.9408 | -1.9 | 116.0989 | -1.8225 | -0.7132
36.59 | 1.9489 | 1.938 | 2.0328 | 116.3534 | -0.74 | [6 empty] | 36.59 | 1.9408 | -1.9 | 116.0984 | -1.8224 | -0.7136
36.6 | 1.9482 | 1.938 | 2.0331 | 116.3439 | -0.74 | [6 empty] | 36.6 | 1.9418 | -1.9 | 116.099 | -1.8222 | -0.714
36.61 | 1.9483 | 1.938 | 2.0325 | 116.337 | -0.74 | [6 empty] | 36.61 | 1.9399 | -1.9 | 116.1057 | -1.8226 | -0.7144
36.62 | 1.9486 | 1.938 | 2.0318 | 116.3398 | -0.74 | [6 empty] | 36.62 | 1.9377 | -1.9 | 116.1139 | -1.8249 | -0.7148
36.63 | 1.9486 | 1.938 | 2.0316 | 116.3381 | -0.74 | [6 empty] | 36.63 | 1.9397 | -1.9 | 116.1168 | -1.8261 | -0.7152
36.64 | 1.9482 | 1.938 | 2.0321 | 116.3323 | -0.74 | [6 empty] | 36.64 | 1.9399 | -1.9 | 116.1085 | -1.8239 | -0.7156
36.65 | 1.9484 | 1.938 | 2.0324 | 116.3242 | -0.74 | [6 empty] | 36.65 | 1.9395 | -1.9 | 116.1073 | -1.8229 | -0.716
36.66 | 1.9476 | 1.938 | 2.0326 | 116.3174 | -0.74 | [6 empty] | 36.66 | 1.9415 | -1.9 | 116.1259 | -1.833 | -0.7164
36.67 | 1.9465 | 1.938 | 2.0324 | 116.3128 | -0.74 | [6 empty] | 36.67 | 1.9428 | -1.9 | 116.1371 | -1.8475 | -0.7168
36.68 | 1.9472 | 1.938 | 2.0309 | 116.3015 | -0.74 | [6 empty] | 36.68 | 1.9427 | -1.9 | 116.136 | -1.856 | -0.7172
36.69 | 1.9473 | 1.938 | 2.0297 | 116.2937 | -0.74 | [6 empty] | 36.69 | 1.9457 | -1.9 | 116.1407 | -1.8648 | -0.7176
36.7 | 1.946 | 1.938 | 2.0286 | 116.2814 | -0.74 | [6 empty] | 36.7 | 1.9487 | -1.9 | 116.1405 | -1.882 | -0.718
36.71 | 1.9452 | 1.938 | 2.0276 | 116.2663 | -0.74 | [6 empty] | 36.71 | 1.9447 | -1.9 | 116.1206 | -1.9059 | -0.7184
36.72 | 1.9463 | 1.938 | 2.0261 | 116.2497 | -0.74 | [6 empty] | 36.72 | 1.9418 | -1.9 | 116.0989 | -1.9237 | -0.7188
36.73 | 1.9466 | 1.938 | 2.0253 | 116.237 | -0.74 | [6 empty] | 36.73 | 1.9421 | -1.9 | 116.0924 | -1.9341 | -0.7192
36.74 | 1.9457 | 1.938 | 2.0265 | 116.2397 | -0.74 | [6 empty] | 36.74 | 1.9401 | -1.9 | 116.0954 | -1.9424 | -0.7196
36.75 | 1.9441 | 1.938 | 2.0257 | 116.2361 | -0.74 | [6 empty] | 36.75 | 1.9385 | -1.9 | 116.0926 | -1.9493 | -0.72
36.76 | 1.9439 | 1.938 | 2.0236 | 116.2266 | -0.74 | [6 empty] | 36.76 | 1.9371 | -1.9 | 116.0904 | -1.9555 | -0.7204
36.77 | 1.9455 | 1.938 | 2.0228 | 116.2171 | -0.74 | [6 empty] | 36.77 | 1.9355 | -1.9 | 116.0932 | -1.9571 | -0.7208
36.78 | 1.9459 | 1.938 | 2.0232 | 116.2056 | -0.74 | [6 empty] | 36.78 | 1.9373 | -1.9 | 116.0907 | -1.9558 | -0.7212
36.79 | 1.945 | 1.938 | 2.024 | 116.1993 | -0.74 | [6 empty] | 36.79 | 1.94 | -1.9 | 116.0883 | -1.9544 | -0.7216
36.8 | 1.9457 | 1.938 | 2.0231 | 116.1821 | -0.74 | [6 empty] | 36.8 | 1.9419 | -1.9 | 116.0891 | -1.9554 | -0.722
36.81 | 1.9473 | 1.938 | 2.0215 | 116.16 | -0.74 | [6 empty] | 36.81 | 1.9426 | -1.9 | 116.0796 | -1.9606 | -0.7224
36.82 | 1.9471 | 1.938 | 2.0198 | 116.1589 | -0.74 | [6 empty] | 36.82 | 1.9434 | -1.9 | 116.0671 | -1.9706 | -0.7228
36.83 | 1.9463 | 1.938 | 2.0179 | 116.1574 | -0.74 | [6 empty] | 36.83 | 1.9432 | -1.9 | 116.0712 | -1.977 | -0.7232
36.84 | 1.9478 | 1.938 | 2.0173 | 116.1405 | -0.74 | [6 empty] | 36.84 | 1.9416 | -1.9 | 116.0626 | -1.9758 | -0.7236
36.85 | 1.9486 | 1.938 | 2.0157 | 116.1319 | -0.74 | [6 empty] | 36.85 | 1.9415 | -1.9 | 116.0458 | -1.9763 | -0.724
36.86 | 1.9475 | 1.938 | 2.0144 | 116.1255 | -0.74 | [6 empty] | 36.86 | 1.9418 | -1.9 | 116.0441 | -1.9763 | -0.7244
36.87 | 1.9468 | 1.938 | 2.0141 | 116.1063 | -0.74 | [6 empty] | 36.87 | 1.9418 | -1.9 | 116.0447 | -1.974 | -0.7248
36.88 | 1.9456 | 1.938 | 2.0136 | 116.0935 | -0.74 | [6 empty] | 36.88 | 1.941 | -1.9 | 116.0483 | -1.9735 | -0.7252
36.89 | 1.9441 | 1.938 | 2.0146 | 116.0888 | -0.74 | [6 empty] | 36.89 | 1.9407 | -1.9 | 116.0545 | -1.9706 | -0.7256
36.9 | 1.9452 | 1.938 | 2.017 | 116.0885 | -0.74 | [6 empty] | 36.9 | 1.9421 | -1.9 | 116.0599 | -1.9686 | -0.726
36.91 | 1.9469 | 1.938 | 2.0178 | 116.0731 | -0.74 | [6 empty] | 36.91 | 1.9431 | -1.9 | 116.0514 | -1.9723 | -0.7264
36.92 | 1.947 | 1.938 | 2.0175 | 116.0527 | -0.74 | [6 empty] | 36.92 | 1.9431 | -1.9 | 116.0363 | -1.978 | -0.7268
36.93 | 1.9464 | 1.938 | 2.0178 | 116.051 | -0.74 | [6 empty] | 36.93 | 1.942 | -1.9 | 116.0267 | -1.9797 | -0.7272
36.94 | 1.9457 | 1.938 | 2.0189 | 116.0502 | -0.74 | [6 empty] | 36.94 | 1.9412 | -1.9 | 116.0232 | -1.9745 | -0.7276
36.95 | 1.9452 | 1.938 | 2.0224 | 116.0608 | -0.74 | [6 empty] | 36.95 | 1.9421 | -1.9 | 116.0246 | -1.9715 | -0.728
36.96 | 1.9447 | 1.938 | 2.0246 | 116.078 | -0.74 | [6 empty] | 36.96 | 1.942 | -1.9 | 116.022 | -1.9743 | -0.7284
36.97 | 1.9453 | 1.938 | 2.0242 | 116.0847 | -0.74 | [6 empty] | 36.97 | 1.9403 | -1.9 | 116.0199 | -1.9778 | -0.7288
36.98 | 1.9466 | 1.938 | 2.0238 | 116.1 | -0.74 | [6 empty] | 36.98 | 1.9404 | -1.9 | 116.015 | -1.9781 | -0.7292
36.99 | 1.9473 | 1.938 | 2.0236 | 116.1177 | -0.74 | [6 empty] | 36.99 | 1.9432 | -1.9 | 116.0084 | -1.9764 | -0.7296
37 | 1.9482 | 1.938 | 2.0209 | 116.1267 | -0.74 | [6 empty] | 37 | 1.9448 | -1.9 | 116.0051 | -1.9772 | -0.73
37.01 | 1.9492 | 1.938 | 2.0177 | 116.127 | -0.74 | [6 empty] | 37.01 | 1.9445 | -1.9 | 116.0038 | -1.9789 | -0.73
37.02 | 1.9499 | 1.938 | 2.0169 | 116.1265 | -0.74 | [6 empty] | 37.02 | 1.9452 | -1.9 | 116.0025 | -1.9796 | -0.73
37.03 | 1.9497 | 1.938 | 2.0171 | 116.1326 | -0.74 | [6 empty] | 37.03 | 1.9445 | -1.9 | 116.0043 | -1.9807 | -0.73
37.04 | 1.9491 | 1.938 | 2.0177 | 116.142 | -0.74 | [6 empty] | 37.04 | 1.9446 | -1.9 | 116.0034 | -1.9827 | -0.73
37.05 | 1.949 | 1.938 | 2.0165 | 116.1667 | -0.74 | [6 empty] | 37.05 | 1.9439 | -1.9 | 115.9956 | -1.9845 | -0.73
37.06 | 1.9496 | 1.938 | 2.0166 | 116.1846 | -0.74 | [6 empty] | 37.06 | 1.9422 | -1.9 | 115.9979 | -1.9833 | -0.73
37.07 | 1.9497 | 1.938 | 2.0188 | 116.185 | -0.74 | [6 empty] | 37.07 | 1.9429 | -1.9 | 116.0042 | -1.9832 | -0.73
37.08 | 1.9483 | 1.938 | 2.0202 | 116.197 | -0.74 | [6 empty] | 37.08 | 1.9429 | -1.9 | 116.0139 | -1.9865 | -0.73
37.09 | 1.9478 | 1.938 | 2.0208 | 116.2102 | -0.74 | [6 empty] | 37.09 | 1.9407 | -1.9 | 116.0304 | -1.987 | -0.73
37.1 | 1.9491 | 1.938 | 2.0215 | 116.2209 | -0.74 | [6 empty] | 37.1 | 1.9399 | -1.9 | 116.0367 | -1.986 | -0.73
37.11 | 1.9493 | 1.938 | 2.0227 | 116.244 | -0.74 | [6 empty] | 37.11 | 1.9417 | -1.9 | 116.0423 | -1.9832 | -0.73
37.12 | 1.9481 | 1.938 | 2.0228 | 116.2596 | -0.74 | [6 empty] | 37.12 | 1.9431 | -1.9 | 116.047 | -1.9823 | -0.73
37.13 | 1.9486 | 1.938 | 2.0235 | 116.2716 | -0.74 | [6 empty] | 37.13 | 1.9444 | -1.9 | 116.0364 | -1.9835 | -0.73
37.14 | 1.9502 | 1.938 | 2.0252 | 116.294 | -0.74 | [6 empty] | 37.14 | 1.9451 | -1.9 | 116.0314 | -1.9833 | -0.73
37.15 | 1.9503 | 1.938 | 2.0251 | 116.3158 | -0.74 | [6 empty] | 37.15 | 1.9447 | -1.9 | 116.0351 | -1.9838 | -0.73
37.16 | 1.9501 | 1.938 | 2.0239 | 116.3327 | -0.74 | [6 empty] | 37.16 | 1.9425 | -1.9 | 116.0392 | -1.9823 | -0.73
37.17 | 1.9504 | 1.938 | 2.0228 | 116.3472 | -0.74 | [6 empty] | 37.17 | 1.9405 | -1.9 | 116.0444 | -1.9825 | -0.73
37.18 | 1.95 | 1.938 | 2.0218 | 116.3649 | -0.74 | [6 empty] | 37.18 | 1.9417 | -1.9 | 116.0464 | -1.9856 | -0.73
37.19 | 1.9493 | 1.938 | 2.0225 | 116.3813 | -0.74 | [6 empty] | 37.19 | 1.9435 | -1.9 | 116.0496 | -1.9862 | -0.73
37.2 | 1.9493 | 1.938 | 2.0247 | 116.387 | -0.74 | [6 empty] | 37.2 | 1.9441 | -1.9 | 116.0523 | -1.9844 | -0.73
37.21 | 1.9492 | 1.938 | 2.0265 | 116.3908 | -0.74 | [6 empty] | 37.21 | 1.9447 | -1.9 | 116.0554 | -1.9831 | -0.73
37.22 | 1.9486 | 1.938 | 2.0264 | 116.397 | -0.74 | [6 empty] | 37.22 | 1.9434 | -1.9 | 116.0576 | -1.9831 | -0.73
37.23 | 1.9486 | 1.938 | 2.0256 | 116.4007 | -0.74 | [6 empty] | 37.23 | 1.9423 | -1.9 | 116.0594 | -1.9841 | -0.73
37.24 | 1.9489 | 1.938 | 2.0267 | 116.4025 | -0.74 | [6 empty] | 37.24 | 1.9432 | -1.9 | 116.0573 | -1.9858 | -0.73
37.25 | 1.9479 | 1.938 | 2.029 | 116.4028 | -0.74 | [6 empty] | 37.25 | 1.943 | -1.9 | 116.0588 | -1.9855 | -0.73
37.26 | 1.9467 | 1.938 | 2.0305 | 116.3947 | -0.74 | [6 empty] | 37.26 | 1.9431 | -1.9 | 116.0673 | -1.9819 | -0.73
37.27 | 1.9473 | 1.938 | 2.0308 | 116.3844 | -0.74 | [6 empty] | 37.27 | 1.9432 | -1.9 | 116.0695 | -1.9804 | -0.73
37.28 | 1.9482 | 1.938 | 2.0306 | 116.3762 | -0.74 | [6 empty] | 37.28 | 1.9418 | -1.9 | 116.0683 | -1.9818 | -0.73
37.29 | 1.9475 | 1.938 | 2.03 | 116.3717 | -0.74 | [6 empty] | 37.29 | 1.9406 | -1.9 | 116.067 | -1.9811 | -0.73
37.3 | 1.9474 | 1.938 | 2.0292 | 116.3723 | -0.74 | [6 empty] | 37.3 | 1.9418 | -1.9 | 116.0645 | -1.9785 | -0.73
37.31 | 1.9483 | 1.938 | 2.0282 | 116.3704 | -0.74 | [6 empty] | 37.31 | 1.9428 | -1.9 | 116.0644 | -1.9784 | -0.73
37.32 | 1.9487 | 1.938 | 2.0279 | 116.3756 | -0.74 | [6 empty] | 37.32 | 1.9422 | -1.9 | 116.0657 | -1.9804 | -0.73
37.33 | 1.9482 | 1.938 | 2.0278 | 116.3909 | -0.74 | [6 empty] | 37.33 | 1.9429 | -1.9 | 116.0593 | -1.9821 | -0.73
37.34 | 1.9475 | 1.938 | 2.0271 | 116.4026 | -0.74 | [6 empty] | 37.34 | 1.9438 | -1.9 | 116.0524 | -1.9838 | -0.73
37.35 | 1.95 | 1.938 | 2.0256 | 116.3959 | -0.74 | [6 empty] | 37.35 | 1.9442 | -1.9 | 116.0466 | -1.9846 | -0.73
37.36 | 1.9512 | 1.938 | 2.0249 | 116.3961 | -0.74 | [6 empty] | 37.36 | 1.944 | -1.9 | 116.0314 | -1.984 | -0.73
37.37 | 1.9489 | 1.938 | 2.0243 | 116.3992 | -0.74 | [6 empty] | 37.37 | 1.9421 | -1.9 | 116.0186 | -1.9843 | -0.73
37.38 | 1.9482 | 1.938 | 2.0224 | 116.3791 | -0.74 | [6 empty] | 37.38 | 1.9395 | -1.9 | 116.0211 | -1.9862 | -0.73
37.39 | 1.9473 | 1.938 | 2.0213 | 116.3636 | -0.74 | [6 empty] | 37.39 | 1.9394 | -1.9 | 116.0311 | -1.9892 | -0.73
37.4 | 1.9456 | 1.938 | 2.0239 | 116.3472 | -0.74 | [6 empty] | 37.4 | 1.9416 | -1.9 | 116.0301 | -1.9902 | -0.73
37.41 | 1.9459 | 1.938 | 2.0264 | 116.3173 | -0.74 | [6 empty] | 37.41 | 1.9427 | -1.9 | 116.0336 | -1.9857 | -0.73
37.42 | 1.9472 | 1.938 | 2.026 | 116.3031 | -0.74 | [6 empty] | 37.42 | 1.9426 | -1.9 | 116.0387 | -1.9847 | -0.73
37.43 | 1.9474 | 1.938 | 2.0253 | 116.2958 | -0.74 | [6 empty] | 37.43 | 1.9443 | -1.9 | 116.0405 | -1.9871 | -0.73
37.44 | 1.9467 | 1.938 | 2.0245 | 116.2788 | -0.74 | [6 empty] | 37.44 | 1.9458 | -1.9 | 116.0454 | -1.984 | -0.73
37.45 | 1.9457 | 1.938 | 2.024 | 116.2647 | -0.74 | [6 empty] | 37.45 | 1.9437 | -1.9 | 116.0522 | -1.9839 | -0.73
37.46 | 1.9451 | 1.938 | 2.0229 | 116.2592 | -0.74 | [6 empty] | 37.46 | 1.9422 | -1.9 | 116.066 | -1.9879 | -0.73
37.47 | 1.9455 | 1.938 | 2.0216 | 116.2476 | -0.74 | [6 empty] | 37.47 | 1.9432 | -1.9 | 116.0738 | -1.9892 | -0.73
37.48 | 1.945 | 1.938 | 2.021 | 116.2454 | -0.74 | [6 empty] | 37.48 | 1.9432 | -1.9 | 116.0913 | -1.9905 | -0.73
37.49 | 1.945 | 1.938 | 2.0197 | 116.2557 | -0.74 | [6 empty] | 37.49 | 1.9417 | -1.9 | 116.1165 | -1.9907 | -0.73
37.5 | 1.9462 | 1.938 | 2.0177 | 116.2739 | -0.74 | [6 empty] | 37.5 | 1.941 | -1.9 | 116.1251 | -1.9882 | -0.73
37.51 | 1.9476 | 1.938 | 2.0167 | 116.2883 | -0.74 | [6 empty] | 37.51 | 1.9426 | -1.9 | 116.1243 | -1.9846 | -0.7298
37.52 | 1.9481 | 1.938 | 2.017 | 116.2927 | -0.74 | [6 empty] | 37.52 | 1.9447 | -1.9 | 116.127 | -1.9829 | -0.7296
37.53 | 1.9479 | 1.938 | 2.0175 | 116.3037 | -0.73974 | [6 empty] | 37.53 | 1.9448 | -1.9 | 116.1266 | -1.9845 | -0.7294
37.54 | 1.9481 | 1.938 | 2.017 | 116.3187 | -0.73934 | [6 empty] | 37.54 | 1.9442 | -1.9 | 116.1294 | -1.9859 | -0.7292
37.55 | 1.9488 | 1.938 | 2.0155 | 116.331 | -0.73894 | [6 empty] | 37.55 | 1.9439 | -1.9 | 116.1346 | -1.9847 | -0.729
37.56 | 1.9496 | 1.938 | 2.0154 | 116.3432 | -0.73854 | [6 empty] | 37.56 | 1.9429 | -1.9 | 116.146 | -1.9854 | -0.7288
37.57 | 1.9504 | 1.938 | 2.0152 | 116.3571 | -0.73814 | [6 empty] | 37.57 | 1.9416 | -1.9 | 116.1659 | -1.9893 | -0.7286
37.58 | 1.9498 | 1.938 | 2.0146 | 116.3578 | -0.73774 | [6 empty] | 37.58 | 1.9416 | -1.9 | 116.1739 | -1.9892 | -0.7284
37.59 | 1.9487 | 1.938 | 2.0145 | 116.352 | -0.73734 | [6 empty] | 37.59 | 1.9433 | -1.9 | 116.171 | -1.985 | -0.7282
37.6 | 1.9493 | 1.938 | 2.0158 | 116.3487 | -0.73694 | [6 empty] | 37.6 | 1.9452 | -1.9 | 116.1605 | -1.9832 | -0.728
37.61 | 1.9492 | 1.938 | 2.018 | 116.3541 | -0.73654 | [6 empty] | 37.61 | 1.9446 | -1.9 | 116.1519 | -1.9844 | -0.7278
37.62 | 1.9478 | 1.938 | 2.0194 | 116.3634 | -0.73614 | [6 empty] | 37.62 | 1.9417 | -1.9 | 116.1506 | -1.9858 | -0.7276
37.63 | 1.9485 | 1.938 | 2.02 | 116.3728 | -0.73574 | [6 empty] | 37.63 | 1.9408 | -1.9 | 116.1544 | -1.9864 | -0.7274
37.64 | 1.9499 | 1.938 | 2.0199 | 116.3881 | -0.73534 | [6 empty] | 37.64 | 1.9431 | -1.9 | 116.1606 | -1.9874 | -0.7272
37.65 | 1.9502 | 1.938 | 2.0204 | 116.4227 | -0.73494 | [6 empty] | 37.65 | 1.9439 | -1.9 | 116.1703 | -1.987 | -0.727
37.66 | 1.9502 | 1.938 | 2.0198 | 116.453 | -0.73454 | [6 empty] | 37.66 | 1.9427 | -1.9 | 116.1863 | -1.9839 | -0.7268
37.67 | 1.9508 | 1.938 | 2.0178 | 116.4655 | -0.73414 | [6 empty] | 37.67 | 1.9435 | -1.9 | 116.1835 | -1.9828 | -0.7266
37.68 | 1.952 | 1.938 | 2.0165 | 116.4743 | -0.73374 | [6 empty] | 37.68 | 1.9445 | -1.9 | 116.1675 | -1.9836 | -0.7264
37.69 | 1.9527 | 1.938 | 2.0167 | 116.4838 | -0.73334 | [6 empty] | 37.69 | 1.944 | -1.9 | 116.1631 | -1.9851 | -0.7262
37.7 | 1.9536 | 1.938 | 2.0095 | 116.4889 | -0.73294 | [6 empty] | 37.7 | 1.9431 | -1.9 | 116.1576 | -1.9872 | -0.726
37.71 | 1.9531 | 1.938 | 2.0007 | 116.4946 | -0.73254 | [6 empty] | 37.71 | 1.9423 | -1.9 | 116.14 | -1.9862 | -0.7258
37.72 | 1.9524 | 1.938 | 1.9982 | 116.4988 | -0.73214 | [6 empty] | 37.72 | 1.9403 | -1.9 | 116.1332 | -1.9848 | -0.7256
37.73 | 1.9536 | 1.938 | 1.9949 | 116.4952 | -0.73174 | [6 empty] | 37.73 | 1.9393 | -1.9 | 116.1443 | -1.9846 | -0.7254
37.74 | 1.9542 | 1.938 | 1.9893 | 116.5041 | -0.73134 | [6 empty] | 37.74 | 1.9408 | -1.9 | 116.1425 | -1.9822 | -0.7252
37.75 | 1.9538 | 1.938 | 1.976 | 116.5168 | -0.73094 | [6 empty] | 37.75 | 1.9417 | -1.9 | 116.1344 | -1.9798 | -0.725
37.76 | 1.9539 | 1.938 | 1.9638 | 116.5236 | -0.73054 | [6 empty] | 37.76 | 1.9429 | -1.9 | 116.1277 | -1.9799 | -0.7248
37.77 | 1.954 | 1.938 | 1.9559 | 116.5362 | -0.73014 | [6 empty] | 37.77 | 1.9431 | -1.9 | 116.1285 | -1.9781 | -0.7246
37.78 | 1.9533 | 1.938 | 1.9463 | 116.551 | -0.72974 | [6 empty] | 37.78 | 1.9405 | -1.9 | 116.1389 | -1.9765 | -0.7244
37.79 | 1.9564 | 1.938 | 1.9336 | 116.5519 | -0.72934 | [6 empty] | 37.79 | 1.9392 | -1.9 | 116.1373 | -1.9786 | -0.7242
37.8 | 1.9578 | 1.938 | 1.9141 | 116.5376 | -0.72894 | [6 empty] | 37.8 | 1.9404 | -1.9 | 116.1327 | -1.9779 | -0.724
37.81 | 1.9557 | 1.938 | 1.9007 | 116.5191 | -0.72854 | [6 empty] | 37.81 | 1.9417 | -1.9 | 116.1338 | -1.9755 | -0.7238
37.82 | 1.9546 | 1.938 | 1.8982 | 116.5128 | -0.72814 | [6 empty] | 37.82 | 1.9423 | -1.9 | 116.1339 | -1.976 | -0.7236
37.83 | 1.9537 | 1.938 | 1.8977 | 116.5217 | -0.72774 | [6 empty] | 37.83 | 1.9423 | -1.9 | 116.1308 | -1.9775 | -0.7234
37.84 | 1.9529 | 1.938 | 1.8964 | 116.5218 | -0.72734 | [6 empty] | 37.84 | 1.9415 | -1.9 | 116.1291 | -1.978 | -0.7232
37.85 | 1.9523 | 1.938 | 1.8951 | 116.5076 | -0.72694 | [6 empty] | 37.85 | 1.9415 | -1.9 | 116.128 | -1.9789 | -0.723
37.86 | 1.9516 | 1.938 | 1.8953 | 116.5027 | -0.72654 | [6 empty] | 37.86 | 1.9422 | -1.9 | 116.1427 | -1.9796 | -0.7228
37.87 | 1.9504 | 1.938 | 1.8966 | 116.5021 | -0.72614 | [6 empty] | 37.87 | 1.9435 | -1.9 | 116.1563 | -1.9794 | -0.7226
37.88 | 1.9493 | 1.938 | 1.8966 | 116.4904 | -0.72574 | [6 empty] | 37.88 | 1.9439 | -1.9 | 116.1587 | -1.9809 | -0.7224
37.89 | 1.949 | 1.938 | 1.8959 | 116.4787 | -0.72534 | [6 empty] | 37.89 | 1.9419 | -1.9 | 116.1639 | -1.9831 | -0.7222
37.9 | 1.9507 | 1.938 | 1.893 | 116.4707 | -0.72494 | [6 empty] | 37.9 | 1.9416 | -1.9 | 116.1612 | -1.9823 | -0.722
37.91 | 1.9508 | 1.938 | 1.8888 | 116.4624 | -0.72454 | [6 empty] | 37.91 | 1.9432 | -1.9 | 116.1508 | -1.9808 | -0.7218
37.92 | 1.9501 | 1.938 | 1.886 | 116.4471 | -0.72414 | [6 empty] | 37.92 | 1.9434 | -1.9 | 116.1457 | -1.982 | -0.7216
37.93 | 1.9511 | 1.938 | 1.8843 | 116.4294 | -0.72374 | [6 empty] | 37.93 | 1.9418 | -1.9 | 116.1611 | -1.9829 | -0.7214
37.94 | 1.9506 | 1.938 | 1.885 | 116.435 | -0.72334 | [6 empty] | 37.94 | 1.9408 | -1.9 | 116.1732 | -1.982 | -0.7212
37.95 | 1.9503 | 1.938 | 1.8843 | 116.4356 | -0.72294 | [6 empty] | 37.95 | 1.9416 | -1.9 | 116.176 | -1.9829 | -0.721
37.96 | 1.951 | 1.938 | 1.882 | 116.4175 | -0.72254 | [6 empty] | 37.96 | 1.9424 | -1.9 | 116.1886 | -1.9847 | -0.7208
37.97 | 1.951 | 1.938 | 1.8809 | 116.4003 | -0.72214 | [6 empty] | 37.97 | 1.9428 | -1.9 | 116.2019 | -1.9834 | -0.7206
37.98 | 1.9504 | 1.938 | 1.8808 | 116.3955 | -0.72174 | [6 empty] | 37.98 | 1.9426 | -1.9 | 116.2004 | -1.978 | -0.7204
37.99 | 1.9501 | 1.938 | 1.8808 | 116.3986 | -0.72134 | [6 empty] | 37.99 | 1.9417 | -1.9 | 116.1973 | -1.9739 | -0.7202
38 | 1.9506 | 1.938 | 1.8804 | 116.3894 | -0.72094 | [6 empty] | 38 | 1.9416 | -1.9 | 116.1962 | -1.9739 | -0.72
38.01 | 1.9514 | 1.938 | 1.8786 | 116.3795 | -0.72054 | [6 empty] | 38.01 | 1.9428 | -1.9 | 116.186 | -1.9733 | -0.72
38.02 | 1.9522 | 1.938 | 1.8761 | 116.3767 | -0.72014 | [6 empty] | 38.02 | 1.9447 | -1.9 | 116.1751 | -1.9725 | -0.72
38.03 | 1.9523 | 1.938 | 1.8749 | 116.365 | -0.72 | [6 empty] | 38.03 | 1.9443 | -1.9 | 116.1706 | -1.9734 | -0.72
38.04 | 1.9515 | 1.938 | 1.8747 | 116.3504 | -0.72 | [6 empty] | 38.04 | 1.942 | -1.9 | 116.1785 | -1.9739 | -0.72
38.05 | 1.9513 | 1.938 | 1.8755 | 116.3506 | -0.72 | [6 empty] | 38.05 | 1.941 | -1.9 | 116.1926 | -1.9733 | -0.72
38.06 | 1.9514 | 1.938 | 1.876 | 116.3517 | -0.72 | [6 empty] | 38.06 | 1.9405 | -1.9 | 116.1941 | -1.9656 | -0.72
38.07 | 1.9515 | 1.938 | 1.876 | 116.3401 | -0.72 | [6 empty] | 38.07 | 1.9405 | -1.9 | 116.188 | -1.9533 | -0.72
38.08 | 1.9519 | 1.938 | 1.8767 | 116.3368 | -0.72 | [6 empty] | 38.08 | 1.9406 | -1.9 | 116.191 | -1.9464 | -0.72
38.09 | 1.9521 | 1.938 | 1.8771 | 116.338 | -0.72 | [6 empty] | 38.09 | 1.9402 | -1.9 | 116.1908 | -1.9439 | -0.72
38.1 | 1.9534 | 1.938 | 1.8762 | 116.3245 | -0.72 | [6 empty] | 38.1 | 1.9403 | -1.9 | 116.1824 | -1.9405 | -0.72
38.11 | 1.9538 | 1.938 | 1.8757 | 116.3219 | -0.72 | [6 empty] | 38.11 | 1.941 | -1.9 | 116.1803 | -1.9295 | -0.72
38.12 | 1.9535 | 1.938 | 1.8743 | 116.3258 | -0.72 | [6 empty] | 38.12 | 1.9418 | -1.9 | 116.1786 | -1.9197 | -0.72
38.13 | 1.9547 | 1.938 | 1.8682 | 116.3131 | -0.72 | [6 empty] | 38.13 | 1.9412 | -1.9 | 116.1779 | -1.9148 | -0.72
38.14 | 1.9552 | 1.938 | 1.8606 | 116.3054 | -0.72 | [6 empty] | 38.14 | 1.9409 | -1.9 | 116.1835 | -1.9081 | -0.72
38.15 | 1.9551 | 1.938 | 1.8568 | 116.3201 | -0.72 | [6 empty] | 38.15 | 1.9413 | -1.9 | 116.1902 | -1.9027 | -0.72
38.16 | 1.9544 | 1.938 | 1.8554 | 116.3348 | -0.72 | [6 empty] | 38.16 | 1.9406 | -1.9 | 116.181 | -1.8913 | -0.72
38.17 | 1.9529 | 1.938 | 1.8542 | 116.3375 | -0.72 | [6 empty] | 38.17 | 1.9404 | -1.9 | 116.1686 | -1.8805 | -0.72
38.18 | 1.9528 | 1.938 | 1.8541 | 116.3379 | -0.72 | [6 empty] | 38.18 | 1.9413 | -1.9 | 116.1636 | -1.878 | -0.72
38.19 | 1.9532 | 1.938 | 1.8548 | 116.3385 | -0.72 | [6 empty] | 38.19 | 1.9411 | -1.9 | 116.1607 | -1.8771 | -0.72
38.2 | 1.9521 | 1.938 | 1.8568 | 116.3328 | -0.72 | [6 empty] | 38.2 | 1.9413 | -1.9 | 116.1673 | -1.877 | -0.72
38.21 | 1.9523 | 1.938 | 1.8582 | 116.3113 | -0.72 | [6 empty] | 38.21 | 1.9415 | -1.9 | 116.1749 | -1.878 | -0.72
38.22 | 1.9532 | 1.938 | 1.8588 | 116.2876 | -0.72 | [6 empty] | 38.22 | 1.9414 | -1.9 | 116.1687 | -1.8783 | -0.72
38.23 | 1.9519 | 1.938 | 1.8598 | 116.2821 | -0.72 | [6 empty] | 38.23 | 1.9419 | -1.9 | 116.1587 | -1.8761 | -0.72
38.24 | 1.9509 | 1.938 | 1.8593 | 116.2825 | -0.72 | [6 empty] | 38.24 | 1.9419 | -1.9 | 116.1648 | -1.8746 | -0.72
38.25 | 1.9514 | 1.938 | 1.8587 | 116.2857 | -0.72 | [6 empty] | 38.25 | 1.9412 | -1.9 | 116.1798 | -1.8734 | -0.72
38.26 | 1.9509 | 1.938 | 1.859 | 116.3001 | -0.72 | [6 empty] | 38.26 | 1.9409 | -1.9 | 116.1771 | -1.8692 | -0.72
38.27 | 1.9506 | 1.938 | 1.8605 | 116.3144 | -0.72 | [6 empty] | 38.27 | 1.9407 | -1.9 | 116.1738 | -1.8668 | -0.72
38.28 | 1.951 | 1.938 | 1.8625 | 116.3266 | -0.72 | [6 empty] | 38.28 | 1.9392 | -1.9 | 116.1874 | -1.8658 | -0.72
38.29 | 1.9498 | 1.938 | 1.8631 | 116.3453 | -0.72 | [6 empty] | 38.29 | 1.9377 | -1.9 | 116.1913 | -1.8591 | -0.72
38.3 | 1.9501 | 1.938 | 1.863 | 116.3565 | -0.72 | [6 empty] | 38.3 | 1.9379 | -1.9 | 116.1883 | -1.8483 | -0.72
38.31 | 1.952 | 1.938 | 1.8634 | 116.3653 | -0.72 | [6 empty] | 38.31 | 1.9404 | -1.9 | 116.1969 | -1.8351 | -0.72
38.32 | 1.9531 | 1.938 | 1.8634 | 116.3672 | -0.72 | [6 empty] | 38.32 | 1.9416 | -1.9 | 116.205 | -1.8274 | -0.72
38.33 | 1.9529 | 1.938 | 1.8632 | 116.3675 | -0.72 | [6 empty] | 38.33 | 1.9411 | -1.9 | 116.2118 | -1.8272 | -0.72
38.34 | 1.9512 | 1.938 | 1.8637 | 116.3898 | -0.72 | [6 empty] | 38.34 | 1.9425 | -1.9 | 116.2186 | -1.8266 | -0.72
38.35 | 1.9516 | 1.938 | 1.8645 | 116.4172 | -0.72 | [6 empty] | 38.35 | 1.9434 | -1.9 | 116.2111 | -1.8267 | -0.72
38.36 | 1.9532 | 1.938 | 1.8644 | 116.4337 | -0.72 | [6 empty] | 38.36 | 1.9422 | -1.9 | 116.2085 | -1.8264 | -0.72
38.37 | 1.9529 | 1.938 | 1.8639 | 116.4467 | -0.72 | [6 empty] | 38.37 | 1.9418 | -1.9 | 116.2144 | -1.8257 | -0.72
38.38 | 1.9526 | 1.938 | 1.8644 | 116.4559 | -0.72 | [6 empty] | 38.38 | 1.9422 | -1.9 | 116.2107 | -1.826 | -0.72
38.39 | 1.9533 | 1.938 | 1.8647 | 116.4509 | -0.72 | [6 empty] | 38.39 | 1.9416 | -1.9 | 116.1988 | -1.8249 | -0.72
38.4 | 1.9526 | 1.938 | 1.8642 | 116.447 | -0.72 | [6 empty] | 38.4 | 1.9402 | -1.9 | 116.1992 | -1.823 | -0.72
38.41 | 1.9509 | 1.938 | 1.864 | 116.4505 | -0.72 | [6 empty] | 38.41 | 1.9399 | -1.9 | 116.2121 | -1.8226 | -0.72
38.42 | 1.9512 | 1.938 | 1.8638 | 116.4429 | -0.72 | [6 empty] | 38.42 | 1.9406 | -1.9 | 116.2218 | -1.8212 | -0.72
38.43 | 1.9521 | 1.938 | 1.8648 | 116.434 | -0.72 | [6 empty] | 38.43 | 1.9413 | -1.9 | 116.2266 | -1.8196 | -0.72
38.44 | 1.9526 | 1.938 | 1.8665 | 116.4335 | -0.72 | [6 empty] | 38.44 | 1.9423 | -1.9 | 116.2342 | -1.8201 | -0.72
38.45 | 1.9517 | 1.938 | 1.8671 | 116.4315 | -0.72 | [6 empty] | 38.45 | 1.9418 | -1.9 | 116.2513 | -1.8202 | -0.72
38.46 | 1.95 | 1.938 | 1.8674 | 116.434 | -0.72 | [6 empty] | 38.46 | 1.9416 | -1.9 | 116.2571 | -1.821 | -0.72
38.47 | 1.9495 | 1.938 | 1.8677 | 116.4236 | -0.72 | [6 empty] | 38.47 | 1.9427 | -1.9 | 116.2561 | -1.8226 | -0.72
38.48 | 1.9496 | 1.938 | 1.8682 | 116.4038 | -0.72 | [6 empty] | 38.48 | 1.9416 | -1.9 | 116.2617 | -1.8234 | -0.72
38.49 | 1.9494 | 1.938 | 1.8688 | 116.401 | -0.72 | [6 empty] | 38.49 | 1.9382 | -1.9 | 116.2577 | -1.8246 | -0.72
38.5 | 1.9482 | 1.938 | 1.8689 | 116.3743 | -0.72 | [6 empty] | 38.5 | 1.9375 | -1.9 | 116.2487 | -1.8269 | -0.72
38.51 | 1.9464 | 1.938 | 1.8694 | 116.3409 | -0.72 | [6 empty] | 38.51 | 1.9386 | -1.9 | 116.2408 | -1.8276 | -0.72
38.52 | 1.9467 | 1.938 | 1.8701 | 116.3396 | -0.72 | [6 empty] | 38.52 | 1.9392 | -1.9 | 116.2287 | -1.8259 | -0.72
38.53 | 1.9483 | 1.938 | 1.8703 | 116.3258 | -0.71987 | [6 empty] | 38.53 | 1.9393 | -1.9 | 116.2262 | -1.8255 | -0.72
38.54 | 1.9481 | 1.938 | 1.8712 | 116.3021 | -0.71967 | [6 empty] | 38.54 | 1.939 | -1.9 | 116.2359 | -1.8258 | -0.72
38.55 | 1.9476 | 1.938 | 1.8716 | 116.2832 | -0.71947 | [6 empty] | 38.55 | 1.939 | -1.9 | 116.2397 | -1.8248 | -0.72
38.56 | 1.9483 | 1.938 | 1.8705 | 116.2556 | -0.71927 | [6 empty] | 38.56 | 1.9407 | -1.9 | 116.2486 | -1.8232 | -0.72
38.57 | 1.9475 | 1.938 | 1.8698 | 116.2316 | -0.71907 | [6 empty] | 38.57 | 1.9421 | -1.9 | 116.2611 | -1.8218 | -0.72
38.58 | 1.9456 | 1.938 | 1.8689 | 116.222 | -0.71887 | [6 empty] | 38.58 | 1.9411 | -1.9 | 116.2702 | -1.821 | -0.72
38.59 | 1.945 | 1.938 | 1.8676 | 116.2073 | -0.71867 | [6 empty] | 38.59 | 1.9403 | -1.9 | 116.2769 | -1.8209 | -0.72
38.6 | 1.9442 | 1.938 | 1.8685 | 116.1771 | -0.71847 | [6 empty] | 38.6 | 1.9397 | -1.9 | 116.2835 | -1.8202 | -0.72
38.61 | 1.9433 | 1.938 | 1.8705 | 116.1595 | -0.71827 | [6 empty] | 38.61 | 1.9403 | -1.9 | 116.2946 | -1.8208 | -0.72
38.62 | 1.9435 | 1.938 | 1.8717 | 116.1542 | -0.71807 | [6 empty] | 38.62 | 1.9413 | -1.9 | 116.3068 | -1.8232 | -0.72
38.63 | 1.9441 | 1.938 | 1.8719 | 116.1427 | -0.71787 | [6 empty] | 38.63 | 1.9412 | -1.9 | 116.3162 | -1.8228 | -0.72
38.64 | 1.9451 | 1.938 | 1.8704 | 116.1296 | -0.71767 | [6 empty] | 38.64 | 1.9415 | -1.9 | 116.3274 | -1.8207 | -0.72
38.65 | 1.9458 | 1.938 | 1.8693 | 116.1133 | -0.71747 | [6 empty] | 38.65 | 1.9411 | -1.9 | 116.3439 | -1.8206 | -0.72
38.66 | 1.9455 | 1.938 | 1.8682 | 116.1022 | -0.71727 | [6 empty] | 38.66 | 1.9401 | -1.9 | 116.3673 | -1.8211 | -0.72
38.67 | 1.9458 | 1.938 | 1.8667 | 116.086 | -0.71707 | [6 empty] | 38.67 | 1.9401 | -1.9 | 116.3841 | -1.8217 | -0.72
38.68 | 1.9461 | 1.938 | 1.8667 | 116.0759 | -0.71687 | [6 empty] | 38.68 | 1.9413 | -1.9 | 116.3794 | -1.8221 | -0.72
38.69 | 1.9459 | 1.938 | 1.8674 | 116.0776 | -0.71667 | [6 empty] | 38.69 | 1.9428 | -1.9 | 116.3761 | -1.821 | -0.72
38.7 | 1.9467 | 1.938 | 1.8669 | 116.0673 | -0.71647 | [6 empty] | 38.7 | 1.9423 | -1.9 | 116.3798 | -1.8202 | -0.72
38.71 | 1.947 | 1.938 | 1.8657 | 116.0524 | -0.71627 | [6 empty] | 38.71 | 1.942 | -1.9 | 116.3777 | -1.8214 | -0.72
38.72 | 1.9456 | 1.938 | 1.8649 | 116.0492 | -0.71607 | [6 empty] | 38.72 | 1.9414 | -1.9 | 116.3726 | -1.8225 | -0.72
38.73 | 1.9453 | 1.938 | 1.8644 | 116.0535 | -0.71587 | [6 empty] | 38.73 | 1.9402 | -1.9 | 116.3758 | -1.8211 | -0.72
38.74 | 1.9465 | 1.938 | 1.8648 | 116.0623 | -0.71567 | [6 empty] | 38.74 | 1.9399 | -1.9 | 116.3812 | -1.8189 | -0.72
38.75 | 1.9473 | 1.938 | 1.8658 | 116.0665 | -0.71547 | [6 empty] | 38.75 | 1.9395 | -1.9 | 116.3785 | -1.8185 | -0.72
38.76 | 1.9471 | 1.938 | 1.8666 | 116.0712 | -0.71527 | [6 empty] | 38.76 | 1.942 | -1.9 | 116.3837 | -1.8192 | -0.72
38.77 | 1.9462 | 1.938 | 1.8667 | 116.0799 | -0.71507 | [6 empty] | 38.77 | 1.9436 | -1.9 | 116.392 | -1.819 | -0.72
38.78 | 1.9463 | 1.938 | 1.8665 | 116.0824 | -0.71487 | [6 empty] | 38.78 | 1.9419 | -1.9 | 116.3939 | -1.82 | -0.72
38.79 | 1.9465 | 1.938 | 1.8672 | 116.0814 | -0.71467 | [6 empty] | 38.79 | 1.9411 | -1.9 | 116.3882 | -1.8219 | -0.72
38.8 | 1.9476 | 1.938 | 1.8672 | 116.0676 | -0.71447 | [6 empty] | 38.8 | 1.9407 | -1.9 | 116.3798 | -1.8195 | -0.72
38.81 | 1.9487 | 1.938 | 1.8673 | 116.0562 | -0.71427 | [6 empty] | 38.81 | 1.941 | -1.9 | 116.3816 | -1.8168 | -0.72
38.82 | 1.9485 | 1.938 | 1.8676 | 116.0581 | -0.71407 | [6 empty] | 38.82 | 1.9416 | -1.9 | 116.3879 | -1.8176 | -0.72
38.83 | 1.9473 | 1.938 | 1.8685 | 116.0658 | -0.71387 | [6 empty] | 38.83 | 1.9422 | -1.9 | 116.3952 | -1.819 | -0.72
38.84 | 1.9468 | 1.938 | 1.8683 | 116.0805 | -0.71367 | [6 empty] | 38.84 | 1.9421 | -1.9 | 116.3931 | -1.8192 | -0.72
38.85 | 1.9472 | 1.938 | 1.8685 | 116.1108 | -0.71347 | [6 empty] | 38.85 | 1.9424 | -1.9 | 116.3898 | -1.8191 | -0.72
38.86 | 1.9472 | 1.938 | 1.8707 | 116.1423 | -0.71327 | [6 empty] | 38.86 | 1.9405 | -1.9 | 116.4021 | -1.8177 | -0.72
38.87 | 1.9476 | 1.938 | 1.8723 | 116.1635 | -0.71307 | [6 empty] | 38.87 | 1.9393 | -1.9 | 116.4145 | -1.8144 | -0.72
38.88 | 1.9489 | 1.938 | 1.8724 | 116.1758 | -0.71287 | [6 empty] | 38.88 | 1.9407 | -1.9 | 116.404 | -1.813 | -0.72
38.89 | 1.9501 | 1.938 | 1.871 | 116.177 | -0.71267 | [6 empty] | 38.89 | 1.9404 | -1.9 | 116.3969 | -1.8144 | -0.72
38.9 | 1.9512 | 1.938 | 1.8689 | 116.1733 | -0.71247 | [6 empty] | 38.9 | 1.9412 | -1.9 | 116.4018 | -1.8148 | -0.72
38.91 | 1.9511 | 1.938 | 1.8672 | 116.1789 | -0.71227 | [6 empty] | 38.91 | 1.9406 | -1.9 | 116.4031 | -1.8159 | -0.72
38.92 | 1.9497 | 1.938 | 1.8662 | 116.1955 | -0.71207 | [6 empty] | 38.92 | 1.9398 | -1.9 | 116.4025 | -1.8193 | -0.72
38.93 | 1.9495 | 1.938 | 1.8656 | 116.2066 | -0.71187 | [6 empty] | 38.93 | 1.941 | -1.9 | 116.4027 | -1.8203 | -0.72
38.94 | 1.9501 | 1.938 | 1.867 | 116.2286 | -0.71167 | [6 empty] | 38.94 | 1.9413 | -1.9 | 116.4092 | -1.8189 | -0.72
38.95 | 1.9505 | 1.938 | 1.8677 | 116.2711 | -0.71147 | [6 empty] | 38.95 | 1.9407 | -1.9 | 116.4065 | -1.8182 | -0.72
38.96 | 1.9516 | 1.938 | 1.8681 | 116.2959 | -0.71127 | [6 empty] | 38.96 | 1.9402 | -1.9 | 116.402 | -1.8189 | -0.72
38.97 | 1.9525 | 1.938 | 1.8695 | 116.3051 | -0.71107 | [6 empty] | 38.97 | 1.9393 | -1.9 | 116.4057 | -1.8172 | -0.72
38.98 | 1.9515 | 1.938 | 1.8696 | 116.328 | -0.71087 | [6 empty] | 38.98 | 1.9386 | -1.9 | 116.4057 | -1.8149 | -0.72
38.99 | 1.951 | 1.938 | 1.8687 | 116.3438 | -0.71067 | [6 empty] | 38.99 | 1.9397 | -1.9 | 116.3987 | -1.8151 | -0.72
39 | 1.9508 | 1.938 | 1.8689 | 116.3458 | -0.71047 | [6 empty] | 39 | 1.9405 | -1.9 | 116.3908 | -1.8155 | -0.72
39.01 | 1.9516 | 1.938 | 1.8697 | 116.3509 | -0.71027 | [6 empty] | 39.01 | 1.94 | -1.9 | 116.3773 | -1.8156 | -0.72
39.02 | 1.9534 | 1.938 | 1.8699 | 116.3486 | -0.71007 | [6 empty] | 39.02 | 1.9394 | -1.9 | 116.3685 | -1.8163 | -0.72
39.03 | 1.9528 | 1.938 | 1.8704 | 116.348 | -0.71 | [6 empty] | 39.03 | 1.9397 | -1.9 | 116.3719 | -1.8169 | -0.72
39.04 | 1.9506 | 1.938 | 1.8713 | 116.3543 | -0.71 | [6 empty] | 39.04 | 1.9406 | -1.9 | 116.3658 | -1.8168 | -0.72
39.05 | 1.9496 | 1.938 | 1.8717 | 116.3419 | -0.71 | [6 empty] | 39.05 | 1.9399 | -1.9 | 116.3596 | -1.8173 | -0.72
39.06 | 1.9497 | 1.938 | 1.8706 | 116.3194 | -0.71 | [6 empty] | 39.06 | 1.9389 | -1.9 | 116.3592 | -1.8165 | -0.72
39.07 | 1.9497 | 1.938 | 1.8689 | 116.3028 | -0.71 | [6 empty] | 39.07 | 1.9389 | -1.9 | 116.3612 | -1.8146 | -0.72
39.08 | 1.9498 | 1.938 | 1.8675 | 116.2867 | -0.71 | [6 empty] | 39.08 | 1.9381 | -1.9 | 116.3605 | -1.8158 | -0.72
39.09 | 1.9495 | 1.938 | 1.8669 | 116.2698 | -0.71 | [6 empty] | 39.09 | 1.938 | -1.9 | 116.3571 | -1.8197 | -0.72
39.1 | 1.947 | 1.938 | 1.8709 | 116.2533 | -0.71 | [6 empty] | 39.1 | 1.9399 | -1.9 | 116.3621 | -1.8212 | -0.72
39.11 | 1.9433 | 1.938 | 1.8827 | 116.2374 | -0.71 | [6 empty] | 39.11 | 1.9408 | -1.9 | 116.3667 | -1.8192 | -0.72
39.12 | 1.9422 | 1.938 | 1.894 | 116.2221 | -0.71 | [6 empty] | 39.12 | 1.9408 | -1.9 | 116.3739 | -1.8194 | -0.72
39.13 | 1.9428 | 1.938 | 1.8994 | 116.2119 | -0.71 | [6 empty] | 39.13 | 1.9414 | -1.9 | 116.3867 | -1.8202 | -0.72
39.14 | 1.9436 | 1.938 | 1.902 | 116.2018 | -0.71 | [6 empty] | 39.14 | 1.9424 | -1.9 | 116.3934 | -1.8194 | -0.72
39.15 | 1.9422 | 1.938 | 1.9118 | 116.1863 | -0.71 | [6 empty] | 39.15 | 1.942 | -1.9 | 116.3976 | -1.8209 | -0.72
39.16 | 1.941 | 1.938 | 1.9248 | 116.1784 | -0.71 | [6 empty] | 39.16 | 1.9406 | -1.9 | 116.4094 | -1.8218 | -0.72
39.17 | 1.9411 | 1.938 | 1.9319 | 116.1787 | -0.71 | [6 empty] | 39.17 | 1.9407 | -1.9 | 116.4105 | -1.8207 | -0.72
39.18 | 1.9399 | 1.938 | 1.9385 | 116.1743 | -0.71 | [6 empty] | 39.18 | 1.9414 | -1.9 | 116.411 | -1.8207 | -0.72
39.19 | 1.9399 | 1.938 | 1.9462 | 116.1778 | -0.71 | [6 empty] | 39.19 | 1.9411 | -1.9 | 116.4273 | -1.8222 | -0.72
39.2 | 1.942 | 1.938 | 1.9529 | 116.1742 | -0.71 | [6 empty] | 39.2 | 1.9404 | -1.9 | 116.4333 | -1.824 | -0.72
39.21 | 1.9431 | 1.938 | 1.9554 | 116.1599 | -0.71 | [6 empty] | 39.21 | 1.9413 | -1.9 | 116.4313 | -1.8234 | -0.72
39.22 | 1.944 | 1.938 | 1.9557 | 116.14 | -0.71 | [6 empty] | 39.22 | 1.9426 | -1.9 | 116.4351 | -1.8225 | -0.72
39.23 | 1.946 | 1.938 | 1.9566 | 116.1093 | -0.71 | [6 empty] | 39.23 | 1.9426 | -1.9 | 116.4437 | -1.8226 | -0.72
39.24 | 1.9457 | 1.938 | 1.9575 | 116.0867 | -0.71 | [6 empty] | 39.24 | 1.9427 | -1.9 | 116.4567 | -1.8231 | -0.72
39.25 | 1.9441 | 1.938 | 1.9628 | 116.0522 | -0.71 | [6 empty] | 39.25 | 1.9426 | -1.9 | 116.4661 | -1.8241 | -0.72
39.26 | 1.944 | 1.938 | 1.9684 | 116.0161 | -0.71 | [6 empty] | 39.26 | 1.9423 | -1.9 | 116.4641 | -1.8218 | -0.72
39.27 | 1.9446 | 1.938 | 1.9696 | 116.0019 | -0.71 | [6 empty] | 39.27 | 1.9427 | -1.9 | 116.4627 | -1.8202 | -0.72
39.28 | 1.944 | 1.938 | 1.9701 | 115.9896 | -0.71 | [6 empty] | 39.28 | 1.9437 | -1.9 | 116.4697 | -1.8251 | -0.72
39.29 | 1.9427 | 1.938 | 1.9696 | 115.9757 | -0.71 | [6 empty] | 39.29 | 1.9428 | -1.9 | 116.4774 | -1.8332 | -0.72
39.3 | 1.9411 | 1.938 | 1.9735 | 115.9609 | -0.71 | [6 empty] | 39.3 | 1.9413 | -1.9 | 116.4834 | -1.842 | -0.72
39.31 | 1.9391 | 1.938 | 1.9819 | 115.9468 | -0.71 | [6 empty] | 39.31 | 1.9416 | -1.9 | 116.4806 | -1.8541 | -0.72
39.32 | 1.9376 | 1.938 | 1.9897 | 115.9488 | -0.71 | [6 empty] | 39.32 | 1.9424 | -1.9 | 116.4841 | -1.8629 | -0.72
39.33 | 1.9373 | 1.938 | 1.9954 | 115.9562 | -0.71 | [6 empty] | 39.33 | 1.9423 | -1.9 | 116.4854 | -1.8684 | -0.72
39.34 | 1.9378 | 1.938 | 1.9994 | 115.9545 | -0.71 | [6 empty] | 39.34 | 1.9426 | -1.9 | 116.4758 | -1.878 | -0.72
39.35 | 1.9387 | 1.938 | 2.0057 | 115.9618 | -0.71 | [6 empty] | 39.35 | 1.943 | -1.9 | 116.475 | -1.8861 | -0.72
39.36 | 1.9392 | 1.938 | 2.0122 | 115.9803 | -0.71 | [6 empty] | 39.36 | 1.9416 | -1.9 | 116.4727 | -1.8912 | -0.72
39.37 | 1.9405 | 1.938 | 2.0159 | 115.9956 | -0.71 | [6 empty] | 39.37 | 1.94 | -1.9 | 116.4629 | -1.8938 | -0.72
39.38 | 1.942 | 1.938 | 2.0191 | 116.0095 | -0.71 | [6 empty] | 39.38 | 1.9382 | -1.9 | 116.4514 | -1.8951 | -0.72
39.39 | 1.9421 | 1.938 | 2.0223 | 116.0263 | -0.71 | [6 empty] | 39.39 | 1.9373 | -1.9 | 116.4463 | -1.8973 | -0.72
39.4 | 1.943 | 1.938 | 2.028 | 116.0435 | -0.71 | [6 empty] | 39.4 | 1.939 | -1.9 | 116.4457 | -1.8984 | -0.72
39.41 | 1.943 | 1.938 | 2.036 | 116.0403 | -0.71 | [6 empty] | 39.41 | 1.9414 | -1.9 | 116.4571 | -1.8967 | -0.72
39.42 | 1.9429 | 1.938 | 2.0423 | 116.0281 | -0.71 | [6 empty] | 39.42 | 1.942 | -1.9 | 116.4687 | -1.8947 | -0.72
39.43 | 1.9438 | 1.938 | 2.0468 | 116.0351 | -0.71 | [6 empty] | 39.43 | 1.9414 | -1.9 | 116.4725 | -1.895 | -0.72
39.44 | 1.9443 | 1.938 | 2.0492 | 116.0487 | -0.71 | [6 empty] | 39.44 | 1.944 | -1.9 | 116.472 | -1.8966 | -0.72
39.45 | 1.9458 | 1.938 | 2.047 | 116.0717 | -0.71 | [6 empty] | 39.45 | 1.9452 | -1.9 | 116.4668 | -1.8979 | -0.72
39.46 | 1.9466 | 1.938 | 2.0436 | 116.0987 | -0.71 | [6 empty] | 39.46 | 1.9427 | -1.9 | 116.466 | -1.8983 | -0.72
39.47 | 1.9469 | 1.938 | 2.0422 | 116.1191 | -0.71 | [6 empty] | 39.47 | 1.941 | -1.9 | 116.4674 | -1.898 | -0.72
39.48 | 1.9491 | 1.938 | 2.0403 | 116.1338 | -0.71 | [6 empty] | 39.48 | 1.9407 | -1.9 | 116.4701 | -1.8979 | -0.72
39.49 | 1.9497 | 1.938 | 2.0383 | 116.1395 | -0.71 | [6 empty] | 39.49 | 1.9393 | -1.9 | 116.4671 | -1.8975 | -0.72
39.5 | 1.9493 | 1.938 | 2.0338 | 116.1609 | -0.71 | [6 empty] | 39.5 | 1.9393 | -1.9 | 116.471 | -1.8973 | -0.72
39.51 | 1.9511 | 1.938 | 2.0281 | 116.1768 | -0.71 | [6 empty] | 39.51 | 1.9428 | -1.9 | 116.4787 | -1.8985 | -0.7204
39.52 | 1.9529 | 1.938 | 2.0242 | 116.1799 | -0.71 | [6 empty] | 39.52 | 1.9462 | -1.9 | 116.474 | -1.8992 | -0.7208
39.53 | 1.9517 | 1.938 | 2.0225 | 116.2001 | -0.71 | [6 empty] | 39.53 | 1.9457 | -1.9 | 116.4632 | -1.8987 | -0.7212
39.54 | 1.949 | 1.938 | 2.0224 | 116.2299 | -0.71 | [6 empty] | 39.54 | 1.9443 | -1.9 | 116.4603 | -1.9024 | -0.7216
39.55 | 1.9491 | 1.938 | 2.02 | 116.2616 | -0.71 | [6 empty] | 39.55 | 1.9448 | -1.9 | 116.4661 | -1.9142 | -0.722
39.56 | 1.9503 | 1.938 | 2.0183 | 116.2911 | -0.71 | [6 empty] | 39.56 | 1.9434 | -1.9 | 116.4653 | -1.9266 | -0.7224
39.57 | 1.9509 | 1.938 | 2.018 | 116.3057 | -0.71 | [6 empty] | 39.57 | 1.9411 | -1.9 | 116.466 | -1.932 | -0.7228
39.58 | 1.9506 | 1.938 | 2.0186 | 116.3168 | -0.71 | [6 empty] | 39.58 | 1.9403 | -1.9 | 116.4721 | -1.9332 | -0.7232
39.59 | 1.9492 | 1.938 | 2.0192 | 116.3274 | -0.71 | [6 empty] | 39.59 | 1.9433 | -1.9 | 116.4694 | -1.9344 | -0.7236
39.6 | 1.9487 | 1.938 | 2.0197 | 116.3335 | -0.71 | [6 empty] | 39.6 | 1.9453 | -1.9 | 116.4496 | -1.9343 | -0.724
39.61 | 1.9487 | 1.938 | 2.0205 | 116.3405 | -0.71 | [6 empty] | 39.61 | 1.9449 | -1.9 | 116.4012 | -1.932 | -0.7244
39.62 | 1.9484 | 1.938 | 2.0199 | 116.3432 | -0.71 | [6 empty] | 39.62 | 1.9452 | -1.9 | 116.3488 | -1.9301 | -0.7248
39.63 | 1.949 | 1.938 | 2.0195 | 116.3371 | -0.71 | [6 empty] | 39.63 | 1.9438 | -1.9 | 116.323 | -1.9304 | -0.7252
39.64 | 1.9499 | 1.938 | 2.0207 | 116.3308 | -0.71 | [6 empty] | 39.64 | 1.9427 | -1.9 | 116.3 | -1.9325 | -0.7256
39.65 | 1.9498 | 1.938 | 2.0219 | 116.322 | -0.71 | [6 empty] | 39.65 | 1.9419 | -1.9 | 116.2739 | -1.9348 | -0.726
39.66 | 1.9488 | 1.938 | 2.0215 | 116.3085 | -0.71 | [6 empty] | 39.66 | 1.9385 | -1.9 | 116.2335 | -1.9388 | -0.7264
39.67 | 1.9476 | 1.938 | 2.0214 | 116.2982 | -0.71 | [6 empty] | 39.67 | 1.9337 | -1.9 | 116.1932 | -1.9426 | -0.7268
39.68 | 1.9466 | 1.938 | 2.0209 | 116.2833 | -0.71 | [6 empty] | 39.68 | 1.9341 | -1.9 | 116.1746 | -1.9439 | -0.7272
39.69 | 1.9462 | 1.938 | 2.0205 | 116.2696 | -0.71 | [6 empty] | 39.69 | 1.9358 | -1.9 | 116.1741 | -1.9441 | -0.7276
39.7 | 1.9452 | 1.938 | 2.02 | 116.2618 | -0.71 | [6 empty] | 39.7 | 1.9344 | -1.9 | 116.1918 | -1.9419 | -0.728
39.71 | 1.9448 | 1.938 | 2.019 | 116.2519 | -0.71 | [6 empty] | 39.71 | 1.9374 | -1.9 | 116.2092 | -1.9384 | -0.7284
39.72 | 1.9459 | 1.938 | 2.0178 | 116.2396 | -0.71 | [6 empty] | 39.72 | 1.9418 | -1.9 | 116.2156 | -1.9358 | -0.7288
39.73 | 1.946 | 1.938 | 2.0172 | 116.236 | -0.71 | [6 empty] | 39.73 | 1.9425 | -1.9 | 116.2195 | -1.9353 | -0.7292
39.74 | 1.9462 | 1.938 | 2.0169 | 116.2305 | -0.71 | [6 empty] | 39.74 | 1.9457 | -1.9 | 116.2399 | -1.9354 | -0.7296
39.75 | 1.9454 | 1.938 | 2.016 | 116.2104 | -0.71 | [6 empty] | 39.75 | 1.9465 | -1.9 | 116.2484 | -1.9347 | -0.73
39.76 | 1.9444 | 1.938 | 2.0148 | 116.1822 | -0.71 | [6 empty] | 39.76 | 1.9442 | -1.9 | 116.2472 | -1.9313 | -0.7304
39.77 | 1.9449 | 1.938 | 2.0153 | 116.1598 | -0.71 | [6 empty] | 39.77 | 1.9431 | -1.9 | 116.253 | -1.9278 | -0.7308
39.78 | 1.9443 | 1.938 | 2.0167 | 116.1461 | -0.71 | [6 empty] | 39.78 | 1.9421 | -1.9 | 116.2474 | -1.9281 | -0.7312
39.79 | 1.9429 | 1.938 | 2.0176 | 116.1288 | -0.71 | [6 empty] | 39.79 | 1.9421 | -1.9 | 116.2363 | -1.9285 | -0.7316
39.8 | 1.9433 | 1.938 | 2.0179 | 116.1035 | -0.71 | [6 empty] | 39.8 | 1.9401 | -1.9 | 116.2301 | -1.9294 | -0.732
39.81 | 1.9432 | 1.938 | 2.0183 | 116.0934 | -0.71 | [6 empty] | 39.81 | 1.9411 | -1.9 | 116.2211 | -1.9327 | -0.7324
39.82 | 1.9414 | 1.938 | 2.0195 | 116.1017 | -0.71 | [6 empty] | 39.82 | 1.9411 | -1.9 | 116.2039 | -1.9325 | -0.7328
39.83 | 1.9411 | 1.938 | 2.0209 | 116.0952 | -0.71 | [6 empty] | 39.83 | 1.9398 | -1.9 | 116.2006 | -1.9309 | -0.7332
39.84 | 1.942 | 1.938 | 2.022 | 116.0708 | -0.71 | [6 empty] | 39.84 | 1.9418 | -1.9 | 116.1994 | -1.9321 | -0.7336
39.85 | 1.9434 | 1.938 | 2.0227 | 116.0592 | -0.71 | [6 empty] | 39.85 | 1.9424 | -1.9 | 116.1879 | -1.9334 | -0.734
39.86 | 1.9446 | 1.938 | 2.0229 | 116.0577 | -0.71 | [6 empty] | 39.86 | 1.9413 | -1.9 | 116.1877 | -1.935 | -0.7344
39.87 | 1.9446 | 1.938 | 2.0218 | 116.0519 | -0.71 | [6 empty] | 39.87 | 1.9398 | -1.9 | 116.1943 | -1.9347 | -0.7348
39.88 | 1.9434 | 1.938 | 2.0207 | 116.046 | -0.71 | [6 empty] | 39.88 | 1.9406 | -1.9 | 116.1876 | -1.9324 | -0.7352
39.89 | 1.9431 | 1.938 | 2.0203 | 116.0409 | -0.71 | [6 empty] | 39.89 | 1.9434 | -1.9 | 116.1799 | -1.9318 | -0.7356
39.9 | 1.9436 | 1.938 | 2.0207 | 116.0284 | -0.71 | [6 empty] | 39.9 | 1.9443 | -1.9 | 116.1826 | -1.9321 | -0.736
39.91 | 1.9443 | 1.938 | 2.0203 | 116.0047 | -0.71 | [6 empty] | 39.91 | 1.9434 | -1.9 | 116.1868 | -1.9321 | -0.7364
39.92 | 1.9447 | 1.938 | 2.0191 | 115.9856 | -0.71 | [6 empty] | 39.92 | 1.9413 | -1.9 | 116.1945 | -1.9356 | -0.7368
39.93 | 1.944 | 1.938 | 2.019 | 115.9866 | -0.71 | [6 empty] | 39.93 | 1.9399 | -1.9 | 116.2021 | -1.9384 | -0.7372
39.94 | 1.9441 | 1.938 | 2.0181 | 115.987 | -0.71 | [6 empty] | 39.94 | 1.9404 | -1.9 | 116.2037 | -1.9383 | -0.7376
39.95 | 1.9443 | 1.938 | 2.0162 | 115.9702 | -0.71 | [6 empty] | 39.95 | 1.941 | -1.9 | 116.2048 | -1.9396 | -0.738
39.96 | 1.9433 | 1.938 | 2.0162 | 115.9637 | -0.71 | [6 empty] | 39.96 | 1.9417 | -1.9 | 116.2046 | -1.9386 | -0.7384
39.97 | 1.9433 | 1.938 | 2.017 | 115.9678 | -0.71 | [6 empty] | 39.97 | 1.9416 | -1.9 | 116.2075 | -1.9383 | -0.7388
39.98 | 1.9441 | 1.938 | 2.0168 | 115.9644 | -0.71 | [6 empty] | 39.98 | 1.9406 | -1.9 | 116.2171 | -1.9387 | -0.7392
39.99 | 1.9431 | 1.938 | 2.0174 | 115.9643 | -0.71 | [6 empty] | 39.99 | 1.9412 | -1.9 | 116.2191 | -1.9393 | -0.7396
40 | 1.9432 | 1.938 | 2.0181 | 115.9734 | -0.71 | [6 empty] | 40 | 1.9415 | -1.9 | 116.2162 | -1.9434 | -0.74

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | -
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | -
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 1.8633 | 1.9589 | 1.8662 | 1.9561 | 1.9618 | 0 | -1.83 | -1.8922 | -1.8321 | -1.8922 | -1.896
28 | 1.8633 | 1.9589 | 1.8662 | 1.9561 | 1.9618 | 28 | -1.83 | -1.8922 | -1.8321 | -1.8922 | -1.896
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | -
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | -
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% |  | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 5.3915 | 5.3141 | 5.3892 | 5.3164 | 5.3117 |  | 0 | -5.0262 | -4.9422 | -5.0236 | -4.9447 | -4.9397
28 | 5.3915 | 5.3141 | 5.3892 | 5.3164 | 5.3117 |  | 16 | -5.0262 | -4.9422 | -5.0236 | -4.9447 | -4.9397

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 16.6
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 10% | [10 empty] | -1
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 10%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u)
0 | 18.3817 | 5.99 | 5.9165 | 116.6803 | -0.95 | 0 | 1.9561 | 0 | 0.32825 | 116.7079 | -1 | 0 | 18.3592 | -4 | -4.1473 | 114.7734 | -0.98 | 0 | 1.9565 | 0 | 0.4652 | 116.4903 | -0.99
0.01 | 18.3817 | 5.99 | 5.9165 | 116.6803 | -0.95 | 0.01 | 1.9561 | 0 | 0.32825 | 116.7079 | -1 | 0.01 | 18.3592 | -4 | -4.1473 | 114.7734 | -0.98 | 0.01 | 1.9565 | 0 | 0.4652 | 116.4903 | -0.99
0.02 | 18.38 | 5.99 | 5.9151 | 116.6893 | -0.95 | 0.02 | 1.9556 | 0 | 0.32969 | 116.7198 | -1 | 0.02 | 18.3635 | -4 | -4.1457 | 114.8047 | -0.98 | 0.02 | 1.9587 | 0 | 0.46668 | 116.5038 | -0.99
0.03 | 18.38 | 5.99 | 5.9175 | 116.7059 | -0.95 | 0.03 | 1.9553 | 0 | 0.32884 | 116.7107 | -1 | 0.03 | 18.3668 | -4 | -4.1444 | 114.8334 | -0.98 | 0.03 | 1.9603 | 0 | 0.46798 | 116.5097 | -0.99
0.04 | 18.3786 | 5.99 | 5.9178 | 116.7106 | -0.95 | 0.04 | 1.9557 | 0 | 0.32623 | 116.7038 | -1 | 0.04 | 18.3673 | -4 | -4.1409 | 114.8516 | -0.98 | 0.04 | 1.959 | 0 | 0.46753 | 116.4949 | -0.99
0.05 | 18.3796 | 5.99 | 5.9194 | 116.7097 | -0.95 | 0.05 | 1.9555 | 0 | 0.32481 | 116.6925 | -1 | 0.05 | 18.3714 | -4 | -4.1367 | 114.8748 | -0.98 | 0.05 | 1.9575 | 0 | 0.46639 | 116.4997 | -0.99
0.06 | 18.3813 | 5.99 | 5.9224 | 116.7083 | -0.95 | 0.06 | 1.9549 | 0 | 0.32459 | 116.6768 | -1 | 0.06 | 18.3759 | -4 | -4.1329 | 114.8978 | -0.98 | 0.06 | 1.9577 | 0 | 0.4657 | 116.5102 | -0.99
0.07 | 18.3803 | 5.99 | 5.9216 | 116.7012 | -0.95 | 0.07 | 1.9543 | 0 | 0.32475 | 116.6639 | -1 | 0.07 | 18.3757 | -4 | -4.1327 | 114.9205 | -0.98 | 0.07 | 1.9582 | 0 | 0.46558 | 116.5197 | -0.99
0.08 | 18.3787 | 5.99 | 5.9158 | 116.7038 | -0.95 | 0.08 | 1.9532 | 0 | 0.32322 | 116.636 | -1 | 0.08 | 18.3742 | -4 | -4.1352 | 114.9446 | -0.98 | 0.08 | 1.9587 | 0 | 0.4658 | 116.5302 | -0.99
0.09 | 18.3761 | 5.99 | 5.9044 | 116.7021 | -0.95 | 0.09 | 1.9522 | 0 | 0.32174 | 116.6227 | -1 | 0.09 | 18.3748 | -4 | -4.1334 | 114.9576 | -0.98 | 0.09 | 1.9595 | 0 | 0.46611 | 116.5305 | -0.99
0.1 | 18.3743 | 5.99 | 5.8946 | 116.6855 | -0.95 | 0.1 | 1.9526 | 0 | 0.32264 | 116.6083 | -1 | 0.1 | 18.3749 | -4 | -4.1313 | 114.9626 | -0.98 | 0.1 | 1.959 | 0 | 0.46711 | 116.5332 | -0.99
0.11 | 18.3733 | 5.99 | 5.8925 | 116.6709 | -0.95 | 0.11 | 1.9538 | 0 | 0.32378 | 116.593 | -1 | 0.11 | 18.3738 | -4 | -4.1301 | 114.9665 | -0.98 | 0.11 | 1.9585 | 0 | 0.46889 | 116.538 | -0.99
0.12 | 18.3715 | 5.99 | 5.8928 | 116.6658 | -0.95 | 0.12 | 1.9543 | 0 | 0.32355 | 116.5983 | -1 | 0.12 | 18.3702 | -4 | -4.1285 | 114.9763 | -0.98 | 0.12 | 1.9579 | 0 | 0.46933 | 116.5391 | -0.99
0.13 | 18.3711 | 5.99 | 5.8938 | 116.6688 | -0.95 | 0.13 | 1.954 | 0 | 0.32321 | 116.5906 | -1 | 0.13 | 18.3674 | -4 | -4.1276 | 114.9832 | -0.98 | 0.13 | 1.9581 | 0 | 0.46889 | 116.5404 | -0.99
0.14 | 18.3721 | 5.99 | 5.8987 | 116.6714 | -0.95 | 0.14 | 1.9539 | 0 | 0.32454 | 116.5835 | -1 | 0.14 | 18.3673 | -4 | -4.1282 | 114.9832 | -0.98 | 0.14 | 1.9587 | 0 | 0.46892 | 116.5456 | -0.99
0.15 | 18.3697 | 5.99 | 5.9013 | 116.6435 | -0.95 | 0.15 | 1.9534 | 0 | 0.32674 | 116.5783 | -1 | 0.15 | 18.3658 | -4 | -4.1296 | 114.9885 | -0.98 | 0.15 | 1.9581 | 0 | 0.46886 | 116.5463 | -0.99
0.16 | 18.366 | 5.99 | 5.8978 | 116.5971 | -0.95 | 0.16 | 1.9536 | 0 | 0.32836 | 116.5691 | -1 | 0.16 | 18.3617 | -4 | -4.129 | 114.9908 | -0.98 | 0.16 | 1.9585 | 0 | 0.46758 | 116.542 | -0.99
0.17 | 18.3648 | 5.99 | 5.8907 | 116.559 | -0.95 | 0.17 | 1.9549 | 0 | 0.32838 | 116.5575 | -1 | 0.17 | 18.3602 | -4 | -4.1288 | 114.9937 | -0.98 | 0.17 | 1.9585 | 0 | 0.46693 | 116.5361 | -0.99
0.18 | 18.3628 | 5.99 | 5.8862 | 116.5294 | -0.95 | 0.18 | 1.9552 | 0 | 0.32735 | 116.5281 | -1 | 0.18 | 18.3614 | -4 | -4.1296 | 114.9994 | -0.98 | 0.18 | 1.9578 | 0 | 0.46731 | 116.5288 | -0.99
0.19 | 18.3604 | 5.99 | 5.8834 | 116.506 | -0.95 | 0.19 | 1.9539 | 0 | 0.32754 | 116.5188 | -1 | 0.19 | 18.3621 | -4 | -4.1297 | 115.007 | -0.98 | 0.19 | 1.9583 | 0 | 0.46666 | 116.526 | -0.99
0.2 | 18.3583 | 5.99 | 5.8802 | 116.4731 | -0.95 | 0.2 | 1.9539 | 0 | 0.328 | 116.5153 | -1 | 0.2 | 18.3611 | -4 | -4.1325 | 115.0104 | -0.98 | 0.2 | 1.9584 | 0 | 0.46565 | 116.5268 | -0.99
0.21 | 18.3581 | 5.99 | 5.8788 | 116.4477 | -0.95 | 0.21 | 1.9542 | 0 | 0.32681 | 116.5099 | -1 | 0.21 | 18.357 | -4 | -4.1373 | 115.0026 | -0.98 | 0.21 | 1.9575 | 0 | 0.46513 | 116.5316 | -0.99
0.22 | 18.3587 | 5.99 | 5.8778 | 116.4406 | -0.95 | 0.22 | 1.9534 | 0 | 0.32379 | 116.5199 | -1 | 0.22 | 18.3532 | -4 | -4.142 | 114.9901 | -0.98 | 0.22 | 1.958 | 0 | 0.46608 | 116.5442 | -0.99
0.23 | 18.3591 | 5.99 | 5.8751 | 116.4257 | -0.95 | 0.23 | 1.9525 | 0 | 0.32034 | 116.5351 | -1 | 0.23 | 18.3517 | -4 | -4.1444 | 114.9847 | -0.98 | 0.23 | 1.9599 | 0 | 0.46776 | 116.5526 | -0.99
0.24 | 18.3599 | 5.99 | 5.872 | 116.4097 | -0.95 | 0.24 | 1.9529 | 0 | 0.3187 | 116.5661 | -1 | 0.24 | 18.3508 | -4 | -4.1447 | 114.9806 | -0.98 | 0.24 | 1.9603 | 0 | 0.46894 | 116.5632 | -0.99
0.25 | 18.3626 | 5.99 | 5.873 | 116.4075 | -0.95 | 0.25 | 1.9551 | 0 | 0.31887 | 116.5971 | -1 | 0.25 | 18.3474 | -4 | -4.146 | 114.9697 | -0.98 | 0.25 | 1.9591 | 0 | 0.46945 | 116.5797 | -0.99
0.26 | 18.3655 | 5.99 | 5.8756 | 116.4117 | -0.95 | 0.26 | 1.9572 | 0 | 0.31913 | 116.6176 | -1 | 0.26 | 18.3451 | -4 | -4.1477 | 114.9606 | -0.98 | 0.26 | 1.9586 | 0 | 0.46943 | 116.5891 | -0.99
0.27 | 18.3685 | 5.99 | 5.8785 | 116.4326 | -0.95 | 0.27 | 1.9578 | 0 | 0.3186 | 116.6291 | -1 | 0.27 | 18.3468 | -4 | -4.1488 | 114.9613 | -0.98 | 0.27 | 1.9609 | 0 | 0.46957 | 116.5974 | -0.99
0.28 | 18.3718 | 5.99 | 5.8805 | 116.4559 | -0.95 | 0.28 | 1.9582 | 0 | 0.31793 | 116.6189 | -1 | 0.28 | 18.3483 | -4 | -4.1478 | 114.9683 | -0.98 | 0.28 | 1.9613 | 0 | 0.46844 | 116.6054 | -0.99
0.29 | 18.3749 | 5.99 | 5.8798 | 116.4569 | -0.95 | 0.29 | 1.9584 | 0 | 0.3187 | 116.6139 | -1 | 0.29 | 18.35 | -4 | -4.1459 | 114.9704 | -0.98 | 0.29 | 1.9586 | 0 | 0.46688 | 116.6061 | -0.99
0.3 | 18.3789 | 5.99 | 5.879 | 116.4615 | -0.95 | 0.3 | 1.9578 | 0 | 0.31821 | 116.625 | -1 | 0.3 | 18.351 | -4 | -4.1454 | 114.9637 | -0.98 | 0.3 | 1.9587 | 0 | 0.46695 | 116.6045 | -0.99
0.31 | 18.3791 | 5.99 | 5.8804 | 116.4718 | -0.95 | 0.31 | 1.957 | 0 | 0.31946 | 116.6412 | -1 | 0.31 | 18.3519 | -4 | -4.1447 | 114.9593 | -0.98 | 0.31 | 1.9586 | 0 | 0.46753 | 116.6004 | -0.99
0.32 | 18.3777 | 5.99 | 5.8777 | 116.4644 | -0.95 | 0.32 | 1.9571 | 0 | 0.32343 | 116.6609 | -1 | 0.32 | 18.3518 | -4 | -4.1438 | 114.9538 | -0.98 | 0.32 | 1.9574 | 0 | 0.46654 | 116.6079 | -0.99
0.33 | 18.379 | 5.99 | 5.8729 | 116.4569 | -0.95 | 0.33 | 1.9595 | 0 | 0.32512 | 116.6622 | -1 | 0.33 | 18.351 | -4 | -4.1442 | 114.9465 | -0.98 | 0.33 | 1.957 | 0 | 0.46643 | 116.6125 | -0.99
0.34 | 18.3787 | 5.99 | 5.8736 | 116.4524 | -0.95 | 0.34 | 1.9607 | 0 | 0.32658 | 116.6637 | -1 | 0.34 | 18.3515 | -4 | -4.1458 | 114.9427 | -0.98 | 0.34 | 1.9579 | 0 | 0.4686 | 116.6063 | -0.99
0.35 | 18.3769 | 5.99 | 5.8774 | 116.4497 | -0.95 | 0.35 | 1.958 | 0 | 0.3277 | 116.6546 | -1 | 0.35 | 18.3512 | -4 | -4.1515 | 114.9355 | -0.98 | 0.35 | 1.9591 | 0 | 0.46938 | 116.6084 | -0.99
0.36 | 18.3749 | 5.99 | 5.8807 | 116.4489 | -0.95 | 0.36 | 1.9548 | 0 | 0.32775 | 116.6526 | -1 | 0.36 | 18.3487 | -4 | -4.1597 | 114.9316 | -0.98 | 0.36 | 1.9592 | 0 | 0.46776 | 116.61 | -0.99
0.37 | 18.374 | 5.99 | 5.8835 | 116.4514 | -0.95 | 0.37 | 1.9542 | 0 | 0.32667 | 116.6716 | -1 | 0.37 | 18.3467 | -4 | -4.1656 | 114.9295 | -0.98 | 0.37 | 1.9591 | 0 | 0.46711 | 116.6195 | -0.99
0.38 | 18.3745 | 5.99 | 5.8871 | 116.4529 | -0.95 | 0.38 | 1.9557 | 0 | 0.32463 | 116.6761 | -1 | 0.38 | 18.3472 | -4 | -4.169 | 114.9229 | -0.98 | 0.38 | 1.9592 | 0 | 0.46786 | 116.6303 | -0.99
0.39 | 18.3733 | 5.99 | 5.8894 | 116.4377 | -0.95 | 0.39 | 1.9568 | 0 | 0.32419 | 116.684 | -1 | 0.39 | 18.3475 | -4 | -4.1698 | 114.9147 | -0.98 | 0.39 | 1.9598 | 0 | 0.46795 | 116.627 | -0.99
0.4 | 18.3723 | 5.99 | 5.8882 | 116.4199 | -0.95 | 0.4 | 1.9573 | 0 | 0.32487 | 116.683 | -1 | 0.4 | 18.3471 | -4 | -4.1701 | 114.9145 | -0.98 | 0.4 | 1.9591 | 0 | 0.46809 | 116.6197 | -0.99
0.41 | 18.3733 | 5.99 | 5.8843 | 116.4121 | -0.95 | 0.41 | 1.9561 | 0 | 0.32476 | 116.6812 | -1 | 0.41 | 18.348 | -4 | -4.1717 | 114.9216 | -0.98 | 0.41 | 1.9596 | 0 | 0.46176 | 116.6169 | -0.99
0.42 | 18.3737 | 5.99 | 5.879 | 116.4101 | -0.95 | 0.42 | 1.9548 | 0 | 0.32408 | 116.6818 | -1 | 0.42 | 18.351 | -4 | -4.1724 | 114.9246 | -0.98 | 0.42 | 1.9606 | 0 | 0.41625 | 116.6044 | -0.99
0.43 | 18.3733 | 5.99 | 5.8753 | 116.4047 | -0.95 | 0.43 | 1.9547 | 0 | 0.32332 | 116.664 | -1 | 0.43 | 18.3532 | -4 | -4.1735 | 114.9227 | -0.98 | 0.43 | 1.9591 | 0 | 0.36264 | 116.5803 | -0.99
0.44 | 18.3738 | 5.99 | 5.877 | 116.4052 | -0.95 | 0.44 | 1.954 | 0 | 0.32253 | 116.6564 | -1 | 0.44 | 18.3528 | -4 | -4.1767 | 114.9211 | -0.98 | 0.44 | 1.9562 | 0 | 0.34035 | 116.5601 | -0.99
0.45 | 18.3747 | 5.99 | 5.8803 | 116.4285 | -0.95 | 0.45 | 1.9541 | 0 | 0.32307 | 116.6609 | -1 | 0.45 | 18.3532 | -4 | -4.1775 | 114.9326 | -0.98 | 0.45 | 1.9544 | 0 | 0.31865 | 116.5484 | -0.99
0.46 | 18.3763 | 5.99 | 5.8819 | 116.4564 | -0.95 | 0.46 | 1.9552 | 0 | 0.32416 | 116.6706 | -1 | 0.46 | 18.3561 | -4 | -4.1758 | 114.9486 | -0.98 | 0.46 | 1.9528 | 0 | 0.28917 | 116.545 | -0.99
0.47 | 18.3782 | 5.99 | 5.8815 | 116.4657 | -0.95 | 0.47 | 1.9558 | 0 | 0.32386 | 116.6792 | -1 | 0.47 | 18.3591 | -4 | -4.1759 | 114.9568 | -0.98 | 0.47 | 1.9536 | 0 | 0.238 | 116.5222 | -0.99
0.48 | 18.3795 | 5.99 | 5.8842 | 116.4704 | -0.95 | 0.48 | 1.9562 | 0 | 0.32395 | 116.6736 | -1 | 0.48 | 18.3606 | -4 | -4.1769 | 114.9777 | -0.98 | 0.48 | 1.9524 | 0 | 0.18971 | 116.4929 | -0.99
0.49 | 18.3807 | 5.99 | 5.8901 | 116.4831 | -0.95 | 0.49 | 1.9564 | 0 | 0.3258 | 116.68 | -1 | 0.49 | 18.3621 | -4 | -4.1786 | 115.0141 | -0.98 | 0.49 | 1.9478 | 0 | 0.17381 | 116.4902 | -0.99
0.5 | 18.3804 | 5.99 | 5.8921 | 116.492 | -0.95 | 0.5 | 1.956 | 0 | 0.3267 | 116.6906 | -1 | 0.5 | 18.3654 | -4 | -4.1818 | 115.0433 | -0.98 | 0.5 | 1.9457 | 0 | 0.16844 | 116.493 | -0.99
0.51 | 18.38 | 5.99 | 5.8912 | 116.5002 | -0.95 | 0.51 | 1.956 | 0 | 0.32564 | 116.7066 | -1 | 0.51 | 18.3699 | -4 | -4.1821 | 115.0709 | -0.98 | 0.51 | 1.9492 | 0 | 0.16236 | 116.486 | -0.99
0.52 | 18.3794 | 5.99 | 5.8903 | 116.506 | -0.95 | 0.52 | 1.9568 | 0 | 0.32506 | 116.7255 | -1 | 0.52 | 18.3761 | -4 | -4.1765 | 115.1303 | -0.98 | 0.52 | 1.9559 | 0 | 0.095238 | 116.4616 | -0.99
0.53 | 18.3763 | 5.99 | 5.8897 | 116.4963 | -0.95 | 0.53 | 1.9569 | 0 | 0.3264 | 116.7208 | -1 | 0.53 | 18.3816 | -4 | -4.1722 | 115.1982 | -0.98 | 0.53 | 1.9539 | 0 | 0.013003 | 116.4307 | -0.99
0.54 | 18.3742 | 5.99 | 5.8873 | 116.484 | -0.95 | 0.54 | 1.9566 | 0 | 0.32921 | 116.7173 | -1 | 0.54 | 18.385 | -4 | -4.173 | 115.2539 | -0.98 | 0.54 | 1.9495 | 0 | -0.014506 | 116.4108 | -0.9899
0.55 | 18.3736 | 5.99 | 5.8865 | 116.478 | -0.95 | 0.55 | 1.9565 | 0 | 0.32932 | 116.714 | -1 | 0.55 | 18.3905 | -4 | -4.1722 | 115.316 | -0.98 | 0.55 | 1.948 | 0 | -0.026633 | 116.3989 | -0.9897
0.56 | 18.3718 | 5.99 | 5.8879 | 116.475 | -0.95 | 0.56 | 1.9561 | 0 | 0.32765 | 116.7171 | -1 | 0.56 | 18.3978 | -4 | -4.1695 | 115.3874 | -0.98 | 0.56 | 1.9479 | 0 | -0.033483 | 116.3893 | -0.9895
0.57 | 18.3713 | 5.99 | 5.8866 | 116.4679 | -0.95 | 0.57 | 1.9558 | 0 | 0.32733 | 116.7218 | -1 | 0.57 | 18.4065 | -4 | -4.1651 | 115.4963 | -0.98 | 0.57 | 1.9509 | 0 | -0.041871 | 116.3911 | -0.9893
0.58 | 18.3716 | 5.99 | 5.8853 | 116.463 | -0.95 | 0.58 | 1.9555 | 0 | 0.32729 | 116.7136 | -1 | 0.58 | 18.4122 | -4 | -4.1607 | 115.6017 | -0.98 | 0.58 | 1.9543 | 0 | -0.047791 | 116.3915 | -0.9891
0.59 | 18.3705 | 5.99 | 5.8858 | 116.4665 | -0.95 | 0.59 | 1.9556 | 0 | 0.32619 | 116.7114 | -1 | 0.59 | 18.4144 | -4 | -4.1571 | 115.6653 | -0.98 | 0.59 | 1.9551 | 0 | -0.048683 | 116.3912 | -0.9889
0.6 | 18.3698 | 5.99 | 5.8921 | 116.464 | -0.95 | 0.6 | 1.9548 | 0 | 0.32458 | 116.7104 | -1 | 0.6 | 18.4171 | -4 | -4.1523 | 115.7184 | -0.98 | 0.6 | 1.9586 | 0 | -0.06471 | 116.3965 | -0.9887
0.61 | 18.3718 | 5.99 | 5.9001 | 116.4664 | -0.95 | 0.61 | 1.9544 | 0 | 0.32463 | 116.7129 | -1 | 0.61 | 18.4177 | -4 | -4.1481 | 115.7608 | -0.98 | 0.61 | 1.9664 | 0 | -0.11535 | 116.3837 | -0.9885
0.62 | 18.3748 | 5.99 | 5.9021 | 116.4762 | -0.95 | 0.62 | 1.9557 | 0 | 0.32479 | 116.7128 | -1 | 0.62 | 18.4142 | -4 | -4.1434 | 115.8117 | -0.98 | 0.62 | 1.9626 | 0 | -0.18294 | 116.3424 | -0.9883
0.63 | 18.3743 | 5.99 | 5.9036 | 116.4705 | -0.95 | 0.63 | 1.9593 | 0 | 0.31932 | 116.7055 | -1 | 0.63 | 18.4092 | -4 | -4.1388 | 115.8569 | -0.98 | 0.63 | 1.9566 | 0 | -0.2326 | 116.3071 | -0.9881
0.64 | 18.371 | 5.99 | 5.9067 | 116.4615 | -0.95 | 0.64 | 1.9618 | 0 | 0.29812 | 116.6979 | -1 | 0.64 | 18.4057 | -4 | -4.1359 | 115.8756 | -0.98 | 0.64 | 1.9559 | 0 | -0.27024 | 116.293 | -0.9879
0.65 | 18.3702 | 5.99 | 5.9095 | 116.4602 | -0.95 | 0.65 | 1.9597 | 0 | 0.25656 | 116.6598 | -1 | 0.65 | 18.4022 | -4 | -4.133 | 115.8955 | -0.98 | 0.65 | 1.9526 | 0 | -0.30093 | 116.2816 | -0.9877
0.66 | 18.3721 | 5.99 | 5.9079 | 116.4572 | -0.95 | 0.66 | 1.9558 | 0 | 0.21834 | 116.6214 | -1 | 0.66 | 18.3981 | -4 | -4.1311 | 115.9182 | -0.98 | 0.66 | 1.9521 | 0 | -0.31554 | 116.2672 | -0.9875
0.67 | 18.3726 | 5.99 | 5.905 | 116.4581 | -0.95 | 0.67 | 1.9519 | 0 | 0.18864 | 116.5964 | -1 | 0.67 | 18.3903 | -4 | -4.1288 | 115.937 | -0.98 | 0.67 | 1.9546 | 0 | -0.32275 | 116.2624 | -0.9873
0.68 | 18.3717 | 5.99 | 5.9045 | 116.4634 | -0.95 | 0.68 | 1.9504 | 0 | 0.15347 | 116.5614 | -1 | 0.68 | 18.3826 | -4 | -4.1269 | 115.9521 | -0.98 | 0.68 | 1.9573 | 0 | -0.32606 | 116.2627 | -0.9871
0.69 | 18.371 | 5.99 | 5.9049 | 116.4673 | -0.95 | 0.69 | 1.9496 | 0 | 0.12344 | 116.5385 | -1 | 0.69 | 18.3792 | -4 | -4.1248 | 115.9636 | -0.98 | 0.69 | 1.9597 | 0 | -0.3272 | 116.2596 | -0.9869
0.7 | 18.3693 | 5.99 | 5.907 | 116.4725 | -0.95 | 0.7 | 1.9487 | 0 | 0.07611 | 116.5119 | -1 | 0.7 | 18.3761 | -4 | -4.1209 | 115.971 | -0.98 | 0.7 | 1.9618 | 0 | -0.3271 | 116.2687 | -0.9867
0.71 | 18.3704 | 5.99 | 5.9128 | 116.476 | -0.95 | 0.71 | 1.9472 | 0 | 0.037881 | 116.4965 | -1 | 0.71 | 18.3723 | -4 | -4.1184 | 115.9748 | -0.98 | 0.71 | 1.9642 | 0 | -0.32543 | 116.2699 | -0.9865
0.72 | 18.3717 | 5.99 | 5.9168 | 116.4578 | -0.95 | 0.72 | 1.9457 | 0 | 0.032847 | 116.4863 | -1 | 0.72 | 18.3672 | -4 | -4.116 | 115.9764 | -0.98 | 0.72 | 1.9665 | 0 | -0.32322 | 116.2558 | -0.9863
0.73 | 18.3699 | 5.99 | 5.916 | 116.435 | -0.95 | 0.73 | 1.9474 | 0 | 0.02584 | 116.4669 | -1 | 0.73 | 18.3647 | -4 | -4.1155 | 115.984 | -0.98 | 0.73 | 1.9671 | 0 | -0.323 | 116.2439 | -0.9861
0.74 | 18.3703 | 5.99 | 5.9163 | 116.4465 | -0.95 | 0.74 | 1.9496 | 0 | 0.017144 | 116.4663 | -1 | 0.74 | 18.365 | -4 | -4.1157 | 115.9924 | -0.98 | 0.74 | 1.9669 | 0 | -0.32406 | 116.2533 | -0.9859
0.75 | 18.3672 | 5.99 | 5.9103 | 116.4465 | -0.95 | 0.75 | 1.952 | 0 | -0.000446 | 116.4469 | -1 | 0.75 | 18.3632 | -4 | -4.1143 | 115.9933 | -0.98 | 0.75 | 1.9674 | 0 | -0.32471 | 116.2616 | -0.9857
0.76 | 18.3651 | 5.99 | 5.9097 | 116.4386 | -0.95 | 0.76 | 1.9535 | 0 | -0.022951 | 116.4118 | -1 | 0.76 | 18.3596 | -4 | -4.1129 | 115.9892 | -0.98 | 0.76 | 1.9694 | 0 | -0.32545 | 116.2601 | -0.9855
0.77 | 18.3692 | 5.99 | 5.9235 | 116.4508 | -0.95 | 0.77 | 1.9528 | 0 | -0.035458 | 116.3827 | -1 | 0.77 | 18.3567 | -4 | -4.1103 | 115.9785 | -0.98 | 0.77 | 1.9699 | 0 | -0.32615 | 116.2568 | -0.9853
0.78 | 18.3726 | 5.99 | 5.9394 | 116.4662 | -0.95 | 0.78 | 1.9513 | 0 | -0.04037 | 116.3619 | -1 | 0.78 | 18.3537 | -4 | -4.1077 | 115.9622 | -0.98 | 0.78 | 1.9691 | 0 | -0.32691 | 116.2548 | -0.9851
0.79 | 18.3751 | 5.99 | 5.9535 | 116.4839 | -0.95 | 0.79 | 1.9506 | 0 | -0.041932 | 116.3574 | -1 | 0.79 | 18.3498 | -4 | -4.1061 | 115.9428 | -0.98 | 0.79 | 1.9684 | 0 | -0.32754 | 116.2558 | -0.9849
0.8 | 18.3776 | 5.99 | 5.9598 | 116.493 | -0.95 | 0.8 | 1.9544 | 0 | -0.049636 | 116.3332 | -1 | 0.8 | 18.3467 | -4 | -4.1074 | 115.9232 | -0.98 | 0.8 | 1.968 | 0 | -0.32897 | 116.2522 | -0.9847
0.81 | 18.3778 | 5.99 | 5.961 | 116.4979 | -0.95 | 0.81 | 1.959 | 0 | -0.073394 | 116.3169 | -1 | 0.81 | 18.3437 | -4 | -4.1124 | 115.9031 | -0.98 | 0.81 | 1.9689 | 0 | -0.33036 | 116.2478 | -0.9845
0.82 | 18.3738 | 5.99 | 5.9599 | 116.4961 | -0.95 | 0.82 | 1.9577 | 0 | -0.10045 | 116.3073 | -1 | 0.82 | 18.3397 | -4 | -4.1199 | 115.8806 | -0.98 | 0.82 | 1.9685 | 0 | -0.32923 | 116.2485 | -0.9843
0.83 | 18.3709 | 5.99 | 5.9578 | 116.4933 | -0.95 | 0.83 | 1.9554 | 0 | -0.11164 | 116.2756 | -1 | 0.83 | 18.3368 | -4 | -4.1252 | 115.8644 | -0.98 | 0.83 | 1.9681 | 0 | -0.32805 | 116.2512 | -0.9841
0.84 | 18.3729 | 5.99 | 5.9612 | 116.5056 | -0.95 | 0.84 | 1.956 | 0 | -0.11461 | 116.2536 | -1 | 0.84 | 18.3364 | -4 | -4.1271 | 115.8633 | -0.98 | 0.84 | 1.9691 | 0 | -0.328 | 116.2473 | -0.9839
0.85 | 18.3737 | 5.99 | 5.9697 | 116.5104 | -0.95 | 0.85 | 1.9572 | 0 | -0.14971 | 116.2314 | -1 | 0.85 | 18.3372 | -4 | -4.1266 | 115.8772 | -0.98 | 0.85 | 1.9695 | 0 | -0.32621 | 116.2428 | -0.9837
0.86 | 18.3719 | 5.99 | 5.9741 | 116.5042 | -0.95 | 0.86 | 1.9552 | 0 | -0.18648 | 116.2168 | -1 | 0.86 | 18.3416 | -4 | -4.1227 | 115.8937 | -0.98 | 0.86 | 1.9695 | 0 | -0.32288 | 116.2435 | -0.9835
0.87 | 18.3712 | 5.99 | 5.9737 | 116.5034 | -0.95 | 0.87 | 1.9522 | 0 | -0.19223 | 116.213 | -1 | 0.87 | 18.3477 | -4 | -4.1213 | 115.9081 | -0.98 | 0.87 | 1.9704 | 0 | -0.32068 | 116.2371 | -0.9833
0.88 | 18.3703 | 5.99 | 5.978 | 116.5038 | -0.95 | 0.88 | 1.9522 | 0 | -0.19392 | 116.2036 | -1 | 0.88 | 18.3514 | -4 | -4.1219 | 115.9249 | -0.98 | 0.88 | 1.9715 | 0 | -0.32007 | 116.2324 | -0.9831
0.89 | 18.3682 | 5.99 | 5.9874 | 116.5033 | -0.95 | 0.89 | 1.9535 | 0 | -0.19342 | 116.2083 | -1 | 0.89 | 18.355 | -4 | -4.1223 | 115.9432 | -0.98 | 0.89 | 1.9718 | 0 | -0.3203 | 116.2511 | -0.9829
0.9 | 18.3683 | 5.99 | 6.0015 | 116.504 | -0.95 | 0.9 | 1.9564 | 0 | -0.19236 | 116.226 | -1 | 0.9 | 18.3591 | -4 | -4.1239 | 115.9588 | -0.98 | 0.9 | 1.9724 | 0 | -0.32177 | 116.2671 | -0.9827
0.91 | 18.3703 | 5.99 | 6.013 | 116.5154 | -0.95 | 0.91 | 1.9596 | 0 | -0.19146 | 116.2383 | -1 | 0.91 | 18.3608 | -4 | -4.1225 | 115.969 | -0.98 | 0.91 | 1.9717 | 0 | -0.32369 | 116.2662 | -0.9825
0.92 | 18.3712 | 5.99 | 6.0148 | 116.5169 | -0.95 | 0.92 | 1.9614 | 0 | -0.19163 | 116.2307 | -1 | 0.92 | 18.3646 | -4 | -4.1174 | 115.9923 | -0.98 | 0.92 | 1.9702 | 0 | -0.32293 | 116.2681 | -0.9823
0.93 | 18.3706 | 5.99 | 6.0127 | 116.4954 | -0.95 | 0.93 | 1.9615 | 0 | -0.19306 | 116.2182 | -1 | 0.93 | 18.3681 | -4 | -4.1147 | 116.0064 | -0.98 | 0.93 | 1.9704 | 0 | -0.31985 | 116.2709 | -0.9821
0.94 | 18.3686 | 5.99 | 6.011 | 116.4823 | -0.95 | 0.94 | 1.961 | 0 | -0.19371 | 116.2109 | -1 | 0.94 | 18.3667 | -4 | -4.1164 | 116.002 | -0.98 | 0.94 | 1.9703 | 0 | -0.31875 | 116.2748 | -0.9819
0.95 | 18.3672 | 5.99 | 6.0063 | 116.4709 | -0.95 | 0.95 | 1.961 | 0 | -0.20274 | 116.197 | -1 | 0.95 | 18.3646 | -4 | -4.1177 | 116.004 | -0.98 | 0.95 | 1.97 | 0 | -0.31989 | 116.283 | -0.9817
0.96 | 18.3645 | 5.99 | 6.0011 | 116.4511 | -0.95 | 0.96 | 1.9624 | 0 | -0.21524 | 116.1892 | -1 | 0.96 | 18.3633 | -4 | -4.1189 | 116.0087 | -0.98 | 0.96 | 1.9699 | 0 | -0.32178 | 116.2816 | -0.9815
0.97 | 18.3621 | 5.99 | 6.0004 | 116.4434 | -0.95 | 0.97 | 1.9669 | 0 | -0.23021 | 116.1796 | -1 | 0.97 | 18.3612 | -4 | -4.1209 | 116.0107 | -0.98 | 0.97 | 1.9702 | 0 | -0.32404 | 116.2702 | -0.9813
0.98 | 18.3627 | 5.99 | 6.0027 | 116.4483 | -0.95 | 0.98 | 1.9693 | 0 | -0.25845 | 116.174 | -1 | 0.98 | 18.3601 | -4 | -4.122 | 116.0106 | -0.98 | 0.98 | 1.9714 | 0 | -0.32513 | 116.2602 | -0.9811
0.99 | 18.3635 | 5.99 | 6.0048 | 116.4547 | -0.95 | 0.99 | 1.9631 | 0 | -0.28192 | 116.1912 | -1 | 0.99 | 18.3613 | -4 | -4.121 | 116.014 | -0.98 | 0.99 | 1.9706 | 0 | -0.32556 | 116.2599 | -0.9809
1 | 18.3627 | 5.99 | 6.0069 | 116.4557 | -0.95 | 1 | 1.9584 | 0 | -0.29477 | 116.2106 | -1 | 1 | 18.3603 | -4 | -4.1201 | 116.0134 | -0.98 | 1 | 1.9688 | 0 | -0.32675 | 116.2651 | -0.9807
1.01 | 18.3637 | 5.99 | 6.0102 | 116.4683 | -0.95 | 1.01 | 1.9588 | 0 | -0.30291 | 116.2269 | -1 | 1.01 | 18.3598 | -4 | -4.1193 | 116.0111 | -0.98 | 1.01 | 1.9691 | 0 | -0.32752 | 116.2642 | -0.9805
1.02 | 18.3662 | 5.99 | 6.0126 | 116.4793 | -0.95 | 1.02 | 1.96 | 0 | -0.30693 | 116.2364 | -1 | 1.02 | 18.3612 | -4 | -4.1166 | 116.0062 | -0.98 | 1.02 | 1.9682 | 0 | -0.32811 | 116.2661 | -0.9803
1.03 | 18.366 | 5.99 | 6.0118 | 116.4734 | -0.95 | 1.03 | 1.9611 | 0 | -0.30748 | 116.2494 | -1 | 1.03 | 18.3614 | -4 | -4.1134 | 115.9844 | -0.98 | 1.03 | 1.967 | 0 | -0.32797 | 116.2744 | -0.9801
1.04 | 18.3674 | 5.99 | 6.0099 | 116.4845 | -0.95 | 1.04 | 1.9604 | 0 | -0.30612 | 116.2733 | -1 | 1.04 | 18.3583 | -4 | -4.1128 | 115.9525 | -0.98 | 1.04 | 1.9679 | 0 | -0.32703 | 116.2742 | -0.98
1.05 | 18.372 | 5.99 | 6.0098 | 116.5135 | -0.95 | 1.05 | 1.9601 | 0 | -0.30961 | 116.2953 | -1 | 1.05 | 18.3529 | -4 | -4.115 | 115.9296 | -0.98 | 1.05 | 1.9678 | 0 | -0.3268 | 116.2756 | -0.98
1.06 | 18.3734 | 5.99 | 6.0108 | 116.5311 | -0.95 | 1.06 | 1.9617 | 0 | -0.31277 | 116.3263 | -1 | 1.06 | 18.3508 | -4 | -4.1169 | 115.9159 | -0.98 | 1.06 | 1.9673 | 0 | -0.32707 | 116.2836 | -0.98
1.07 | 18.3726 | 5.99 | 6.0125 | 116.5419 | -0.95 | 1.07 | 1.9632 | 0 | -0.31262 | 116.3437 | -1 | 1.07 | 18.3507 | -4 | -4.1187 | 115.8979 | -0.98 | 1.07 | 1.9686 | 0 | -0.32588 | 116.2944 | -0.98
1.08 | 18.3732 | 5.99 | 6.013 | 116.5538 | -0.95 | 1.08 | 1.9633 | 0 | -0.31339 | 116.3504 | -1 | 1.08 | 18.3462 | -4 | -4.1197 | 115.8519 | -0.98 | 1.08 | 1.97 | 0 | -0.32421 | 116.296 | -0.98
1.09 | 18.3722 | 5.99 | 6.0117 | 116.5541 | -0.95 | 1.09 | 1.9645 | 0 | -0.31505 | 116.3661 | -1 | 1.09 | 18.3409 | -4 | -4.1191 | 115.8032 | -0.98 | 1.09 | 1.9705 | 0 | -0.32341 | 116.3039 | -0.98
1.1 | 18.3701 | 5.99 | 6.0118 | 116.5527 | -0.95 | 1.1 | 1.966 | 0 | -0.31604 | 116.3692 | -1 | 1.1 | 18.3393 | -4 | -4.1202 | 115.7765 | -0.98 | 1.1 | 1.9703 | 0 | -0.32268 | 116.312 | -0.98
1.11 | 18.3693 | 5.99 | 6.0121 | 116.5565 | -0.95 | 1.11 | 1.9656 | 0 | -0.31662 | 116.3621 | -1 | 1.11 | 18.3399 | -4 | -4.1232 | 115.7519 | -0.98 | 1.11 | 1.9694 | 0 | -0.32214 | 116.3064 | -0.98
1.12 | 18.3707 | 5.99 | 6.0103 | 116.5672 | -0.95 | 1.12 | 1.9642 | 0 | -0.31868 | 116.3549 | -1 | 1.12 | 18.3401 | -4 | -4.1259 | 115.7251 | -0.98 | 1.12 | 1.9686 | 0 | -0.32277 | 116.3034 | -0.98
1.13 | 18.3729 | 5.99 | 6.0097 | 116.579 | -0.95 | 1.13 | 1.9635 | 0 | -0.31959 | 116.3592 | -1 | 1.13 | 18.3375 | -4 | -4.1234 | 115.6954 | -0.98 | 1.13 | 1.9671 | 0 | -0.32265 | 116.3013 | -0.98
1.14 | 18.3729 | 5.99 | 6.0118 | 116.5902 | -0.95 | 1.14 | 1.9634 | 0 | -0.31817 | 116.3581 | -1 | 1.14 | 18.3388 | -4 | -4.1174 | 115.6792 | -0.98 | 1.14 | 1.9663 | 0 | -0.32168 | 116.2985 | -0.98
1.15 | 18.3739 | 5.99 | 6.0125 | 116.6289 | -0.95 | 1.15 | 1.9621 | 0 | -0.31696 | 116.336 | -1 | 1.15 | 18.3435 | -4 | -4.1153 | 115.6777 | -0.98 | 1.15 | 1.967 | 0 | -0.32109 | 116.2959 | -0.98
1.16 | 18.3782 | 5.99 | 6.012 | 116.679 | -0.95 | 1.16 | 1.9608 | 0 | -0.31643 | 116.3136 | -1 | 1.16 | 18.3468 | -4 | -4.1154 | 115.6758 | -0.98 | 1.16 | 1.9668 | 0 | -0.32025 | 116.2949 | -0.98
1.17 | 18.3827 | 5.99 | 6.012 | 116.7102 | -0.95 | 1.17 | 1.9608 | 0 | -0.31562 | 116.2888 | -1 | 1.17 | 18.3485 | -4 | -4.1126 | 115.6712 | -0.98 | 1.17 | 1.9673 | 0 | -0.31989 | 116.2901 | -0.98
1.18 | 18.3877 | 5.99 | 6.013 | 116.7453 | -0.95 | 1.18 | 1.9605 | 0 | -0.31467 | 116.2751 | -1 | 1.18 | 18.352 | -4 | -4.1008 | 115.663 | -0.98 | 1.18 | 1.969 | 0 | -0.31865 | 116.284 | -0.98
1.19 | 18.3934 | 5.99 | 6.0198 | 116.8109 | -0.95 | 1.19 | 1.9599 | 0 | -0.31402 | 116.2716 | -1 | 1.19 | 18.3563 | -4 | -4.0875 | 115.6595 | -0.98 | 1.19 | 1.9691 | 0 | -0.3178 | 116.2802 | -0.98
1.2 | 18.3955 | 5.99 | 6.0341 | 116.9228 | -0.95 | 1.2 | 1.9608 | 0 | -0.30997 | 116.2516 | -1 | 1.2 | 18.3589 | -4 | -4.0809 | 115.6631 | -0.98 | 1.2 | 1.9683 | 0 | -0.31892 | 116.272 | -0.98
1.21 | 18.3976 | 5.99 | 6.0496 | 117.0222 | -0.95 | 1.21 | 1.9623 | 0 | -0.30534 | 116.2382 | -1 | 1.21 | 18.362 | -4 | -4.0771 | 115.6662 | -0.98 | 1.21 | 1.9694 | 0 | -0.31879 | 116.247 | -0.98
1.22 | 18.4011 | 5.99 | 6.0618 | 117.0703 | -0.95 | 1.22 | 1.9621 | 0 | -0.3054 | 116.2219 | -1 | 1.22 | 18.3642 | -4 | -4.0751 | 115.6612 | -0.98 | 1.22 | 1.9678 | 0 | -0.31931 | 116.2222 | -0.98
1.23 | 18.402 | 5.99 | 6.0729 | 117.1098 | -0.95 | 1.23 | 1.9615 | 0 | -0.30549 | 116.207 | -1 | 1.23 | 18.3633 | -4 | -4.0693 | 115.6527 | -0.98 | 1.23 | 1.9647 | 0 | -0.32113 | 116.2122 | -0.98
1.24 | 18.4033 | 5.99 | 6.0813 | 117.1524 | -0.95 | 1.24 | 1.9601 | 0 | -0.30492 | 116.21 | -1 | 1.24 | 18.3625 | -4 | -4.0629 | 115.6543 | -0.98 | 1.24 | 1.9639 | 0 | -0.32265 | 116.2046 | -0.98
1.25 | 18.4013 | 5.99 | 6.0819 | 117.1767 | -0.95 | 1.25 | 1.9595 | 0 | -0.30639 | 116.1946 | -1 | 1.25 | 18.3646 | -4 | -4.0577 | 115.6598 | -0.98 | 1.25 | 1.963 | 0 | -0.32481 | 116.1927 | -0.98
1.26 | 18.3952 | 5.99 | 6.0756 | 117.1824 | -0.95 | 1.26 | 1.9597 | 0 | -0.30857 | 116.1593 | -1 | 1.26 | 18.3664 | -4 | -4.0493 | 115.6578 | -0.98 | 1.26 | 1.9616 | 0 | -0.32621 | 116.1899 | -0.98
1.27 | 18.3906 | 5.99 | 6.0723 | 117.1867 | -0.95 | 1.27 | 1.9588 | 0 | -0.30933 | 116.1283 | -1 | 1.27 | 18.3652 | -4 | -4.0434 | 115.6569 | -0.98 | 1.27 | 1.9616 | 0 | -0.32776 | 116.1877 | -0.98
1.28 | 18.3846 | 5.99 | 6.0715 | 117.1705 | -0.95 | 1.28 | 1.9584 | 0 | -0.30829 | 116.1162 | -1 | 1.28 | 18.3659 | -4 | -4.0397 | 115.6707 | -0.98 | 1.28 | 1.9632 | 0 | -0.32829 | 116.1813 | -0.98
1.29 | 18.3781 | 5.99 | 6.0657 | 117.143 | -0.95 | 1.29 | 1.9581 | 0 | -0.30774 | 116.0954 | -1 | 1.29 | 18.3691 | -4 | -4.0352 | 115.6797 | -0.98 | 1.29 | 1.9648 | 0 | -0.32748 | 116.1899 | -0.98
1.3 | 18.3723 | 5.99 | 6.0585 | 117.134 | -0.95 | 1.3 | 1.9575 | 0 | -0.31085 | 116.0503 | -1 | 1.3 | 18.3704 | -4 | -4.0329 | 115.6722 | -0.98 | 1.3 | 1.9657 | 0 | -0.32736 | 116.1974 | -0.98
1.31 | 18.3663 | 5.99 | 6.0601 | 117.1412 | -0.95 | 1.31 | 1.9577 | 0 | -0.31437 | 116.0102 | -1 | 1.31 | 18.371 | -4 | -4.0319 | 115.6681 | -0.98 | 1.31 | 1.9653 | 0 | -0.32732 | 116.1904 | -0.98
1.32 | 18.363 | 5.99 | 6.0655 | 117.1414 | -0.95 | 1.32 | 1.9571 | 0 | -0.31434 | 115.9914 | -1 | 1.32 | 18.3717 | -4 | -4.0297 | 115.6734 | -0.98 | 1.32 | 1.9651 | 0 | -0.32702 | 116.1921 | -0.98
1.33 | 18.362 | 5.99 | 6.0666 | 117.1353 | -0.95 | 1.33 | 1.9566 | 0 | -0.31343 | 115.9939 | -1 | 1.33 | 18.3691 | -4 | -4.0218 | 115.6668 | -0.98 | 1.33 | 1.9657 | 0 | -0.32705 | 116.1926 | -0.98
1.34 | 18.3616 | 5.99 | 6.0661 | 117.1397 | -0.95 | 1.34 | 1.9579 | 0 | -0.31285 | 115.9889 | -1 | 1.34 | 18.3663 | -4 | -4.011 | 115.6586 | -0.98 | 1.34 | 1.9662 | 0 | -0.32624 | 116.1842 | -0.98
1.35 | 18.364 | 5.99 | 6.0693 | 117.1456 | -0.95 | 1.35 | 1.9575 | 0 | -0.31206 | 115.9726 | -1 | 1.35 | 18.3681 | -4 | -4.0024 | 115.6732 | -0.98 | 1.35 | 1.9665 | 0 | -0.3255 | 116.1919 | -0.98
1.36 | 18.3649 | 5.99 | 6.074 | 117.1499 | -0.95 | 1.36 | 1.9565 | 0 | -0.31197 | 115.957 | -1 | 1.36 | 18.3703 | -4 | -3.9965 | 115.6959 | -0.98 | 1.36 | 1.9673 | 0 | -0.32618 | 116.1999 | -0.98
1.37 | 18.3635 | 5.99 | 6.0733 | 117.1586 | -0.95 | 1.37 | 1.957 | 0 | -0.31279 | 115.9272 | -1 | 1.37 | 18.37 | -4 | -3.9933 | 115.7088 | -0.98 | 1.37 | 1.9684 | 0 | -0.32726 | 116.1917 | -0.98
1.38 | 18.3634 | 5.99 | 6.0721 | 117.1741 | -0.95 | 1.38 | 1.9575 | 0 | -0.31335 | 115.9151 | -1 | 1.38 | 18.3722 | -4 | -3.99 | 115.7283 | -0.98 | 1.38 | 1.9675 | 0 | -0.32725 | 116.1919 | -0.98
1.39 | 18.3614 | 5.99 | 6.0748 | 117.1899 | -0.95 | 1.39 | 1.957 | 0 | -0.31504 | 115.9241 | -1 | 1.39 | 18.3764 | -4 | -3.9865 | 115.7489 | -0.98 | 1.39 | 1.9655 | 0 | -0.32668 | 116.1947 | -0.98
1.4 | 18.3634 | 5.99 | 6.0811 | 117.1944 | -0.95 | 1.4 | 1.9569 | 0 | -0.31717 | 115.9134 | -1 | 1.4 | 18.3771 | -4 | -3.9845 | 115.7567 | -0.98 | 1.4 | 1.9662 | 0 | -0.32739 | 116.1888 | -0.98
1.41 | 18.3653 | 5.99 | 6.0849 | 117.1864 | -0.95 | 1.41 | 1.957 | 0 | -0.31766 | 115.9041 | -1 | 1.41 | 18.376 | -4 | -3.9807 | 115.7651 | -0.98 | 1.41 | 1.9674 | 0 | -0.329 | 116.1879 | -0.98
1.42 | 18.3615 | 5.99 | 6.0799 | 117.1657 | -0.95 | 1.42 | 1.9568 | 0 | -0.317 | 115.9061 | -1 | 1.42 | 18.3753 | -4 | -3.9739 | 115.7763 | -0.98 | 1.42 | 1.9668 | 0 | -0.32852 | 116.1834 | -0.98
1.43 | 18.359 | 5.99 | 6.0726 | 117.1432 | -0.95 | 1.43 | 1.9582 | 0 | -0.31605 | 115.9135 | -1 | 1.43 | 18.3764 | -4 | -3.9693 | 115.7922 | -0.98 | 1.43 | 1.9658 | 0 | -0.32603 | 116.1805 | -0.98
1.44 | 18.3565 | 5.99 | 6.0654 | 117.1252 | -0.95 | 1.44 | 1.9588 | 0 | -0.31669 | 115.9224 | -1 | 1.44 | 18.3762 | -4 | -3.9673 | 115.817 | -0.98 | 1.44 | 1.9659 | 0 | -0.32431 | 116.1844 | -0.98
1.45 | 18.3558 | 5.99 | 6.0572 | 117.1196 | -0.95 | 1.45 | 1.9585 | 0 | -0.31718 | 115.9298 | -1 | 1.45 | 18.3756 | -4 | -3.9651 | 115.8496 | -0.98 | 1.45 | 1.9664 | 0 | -0.32442 | 116.1822 | -0.98
1.46 | 18.3583 | 5.99 | 6.0556 | 117.135 | -0.95 | 1.46 | 1.9587 | 0 | -0.3147 | 115.9373 | -1 | 1.46 | 18.3788 | -4 | -3.9633 | 115.8838 | -0.98 | 1.46 | 1.9662 | 0 | -0.32468 | 116.1818 | -0.98
1.47 | 18.36 | 5.99 | 6.0586 | 117.1541 | -0.95 | 1.47 | 1.9599 | 0 | -0.31225 | 115.9258 | -1 | 1.47 | 18.3823 | -4 | -3.9605 | 115.9161 | -0.98 | 1.47 | 1.9672 | 0 | -0.32297 | 116.181 | -0.98
1.48 | 18.3609 | 5.99 | 6.0616 | 117.1631 | -0.95 | 1.48 | 1.96 | 0 | -0.31301 | 115.9185 | -1 | 1.48 | 18.3849 | -4 | -3.9541 | 115.9545 | -0.98 | 1.48 | 1.9685 | 0 | -0.32126 | 116.1783 | -0.98
1.49 | 18.3612 | 5.99 | 6.0639 | 117.1719 | -0.95 | 1.49 | 1.9587 | 0 | -0.31481 | 115.9226 | -1 | 1.49 | 18.3875 | -4 | -3.9478 | 115.9923 | -0.98 | 1.49 | 1.9676 | 0 | -0.32155 | 116.1866 | -0.98
1.5 | 18.3635 | 5.99 | 6.0619 | 117.1886 | -0.95 | 1.5 | 1.9589 | 0 | -0.31529 | 115.9366 | -1 | 1.5 | 18.389 | -4 | -3.9462 | 116.0136 | -0.98 | 1.5 | 1.9671 | 0 | -0.32274 | 116.1881 | -0.98
1.51 | 18.3667 | 5.99 | 6.0617 | 117.2011 | -0.95 | 1.51 | 1.9595 | 0 | -0.316 | 115.9538 | -1 | 1.51 | 18.3891 | -4 | -3.947 | 116.0228 | -0.98 | 1.51 | 1.9677 | 0 | -0.32275 | 116.1801 | -0.98
1.52 | 18.3669 | 5.99 | 6.0636 | 117.2052 | -0.95 | 1.52 | 1.9589 | 0 | -0.31692 | 115.9504 | -1 | 1.52 | 18.3872 | -4 | -3.9465 | 116.0228 | -0.98 | 1.52 | 1.967 | 0 | -0.32368 | 116.1636 | -0.98
1.53 | 18.367 | 5.99 | 6.0618 | 117.2134 | -0.95 | 1.53 | 1.9584 | 0 | -0.31601 | 115.9541 | -1 | 1.53 | 18.3823 | -4 | -3.9446 | 116.0202 | -0.98 | 1.53 | 1.965 | 0 | -0.32455 | 116.1393 | -0.98
1.54 | 18.3688 | 5.99 | 6.0593 | 117.2254 | -0.95 | 1.54 | 1.959 | 0 | -0.31407 | 115.9741 | -1 | 1.54 | 18.3759 | -4 | -3.9445 | 116.0113 | -0.98 | 1.54 | 1.964 | 0 | -0.32508 | 116.1266 | -0.98
1.55 | 18.3715 | 5.99 | 6.0568 | 117.2393 | -0.95 | 1.55 | 1.9597 | 0 | -0.31296 | 115.9985 | -1 | 1.55 | 18.3696 | -4 | -3.9462 | 115.9973 | -0.98 | 1.55 | 1.9634 | 0 | -0.32786 | 116.132 | -0.98
1.56 | 18.3732 | 5.99 | 6.0542 | 117.2552 | -0.95 | 1.56 | 1.9604 | 0 | -0.31364 | 116.0231 | -1 | 1.56 | 18.3646 | -4 | -3.9467 | 115.9859 | -0.98 | 1.56 | 1.9632 | 0 | -0.32915 | 116.1312 | -0.98
1.57 | 18.3732 | 5.99 | 6.0502 | 117.2736 | -0.95 | 1.57 | 1.9608 | 0 | -0.31566 | 116.034 | -1 | 1.57 | 18.3619 | -4 | -3.9467 | 115.9691 | -0.98 | 1.57 | 1.9646 | 0 | -0.32934 | 116.1213 | -0.98
1.58 | 18.373 | 5.99 | 6.0472 | 117.2921 | -0.95 | 1.58 | 1.9609 | 0 | -0.31608 | 116.0531 | -1 | 1.58 | 18.3571 | -4 | -3.9467 | 115.9379 | -0.98 | 1.58 | 1.9652 | 0 | -0.32946 | 116.1165 | -0.98
1.59 | 18.3759 | 5.99 | 6.0483 | 117.3123 | -0.95 | 1.59 | 1.9619 | 0 | -0.31578 | 116.0756 | -1 | 1.59 | 18.3526 | -4 | -3.9465 | 115.9031 | -0.98 | 1.59 | 1.9648 | 0 | -0.3284 | 116.1164 | -0.98
1.6 | 18.3797 | 5.99 | 6.0534 | 117.3486 | -0.95 | 1.6 | 1.9638 | 0 | -0.31664 | 116.0776 | -1 | 1.6 | 18.3495 | -4 | -3.947 | 115.8738 | -0.98 | 1.6 | 1.9649 | 0 | -0.32728 | 116.1163 | -0.98
1.61 | 18.3826 | 5.99 | 6.0581 | 117.3955 | -0.95 | 1.61 | 1.9631 | 0 | -0.31673 | 116.0797 | -1 | 1.61 | 18.3452 | -4 | -3.9471 | 115.8385 | -0.98 | 1.61 | 1.9656 | 0 | -0.32632 | 116.1156 | -0.98
1.62 | 18.3859 | 5.99 | 6.0582 | 117.432 | -0.95 | 1.62 | 1.9603 | 0 | -0.31683 | 116.0756 | -1 | 1.62 | 18.3415 | -4 | -3.9481 | 115.8073 | -0.98 | 1.62 | 1.964 | 0 | -0.32317 | 116.1238 | -0.98
1.63 | 18.3861 | 5.99 | 6.0584 | 117.4531 | -0.95 | 1.63 | 1.9592 | 0 | -0.31735 | 116.0667 | -1 | 1.63 | 18.3386 | -4 | -3.9507 | 115.7716 | -0.98 | 1.63 | 1.9593 | 0 | -0.29993 | 116.1345 | -0.98
1.64 | 18.385 | 5.99 | 6.0609 | 117.4637 | -0.95 | 1.64 | 1.9596 | 0 | -0.31805 | 116.0623 | -1 | 1.64 | 18.3375 | -4 | -3.9505 | 115.7347 | -0.98 | 1.64 | 1.9571 | 0 | -0.24403 | 116.1409 | -0.98
1.65 | 18.3851 | 5.99 | 6.0639 | 117.4808 | -0.95 | 1.65 | 1.9579 | 0 | -0.31939 | 116.0605 | -1 | 1.65 | 18.3373 | -4 | -3.9497 | 115.7108 | -0.98 | 1.65 | 1.9609 | 0 | -0.18324 | 116.1506 | -0.98
1.66 | 18.3833 | 5.99 | 6.0628 | 117.4858 | -0.95 | 1.66 | 1.9561 | 0 | -0.31972 | 116.0683 | -1 | 1.66 | 18.3368 | -4 | -3.952 | 115.6915 | -0.98 | 1.66 | 1.966 | 0 | -0.14029 | 116.1715 | -0.98
1.67 | 18.3798 | 5.99 | 6.0579 | 117.4706 | -0.95 | 1.67 | 1.9575 | 0 | -0.31823 | 116.0667 | -1 | 1.67 | 18.337 | -4 | -3.9544 | 115.6844 | -0.98 | 1.67 | 1.9724 | 0 | -0.097493 | 116.195 | -0.98
1.68 | 18.3782 | 5.99 | 6.0546 | 117.4639 | -0.95 | 1.68 | 1.9594 | 0 | -0.31731 | 116.068 | -1 | 1.68 | 18.3385 | -4 | -3.958 | 115.6644 | -0.98 | 1.68 | 1.9781 | 0 | -0.069217 | 116.2081 | -0.98
1.69 | 18.3776 | 5.99 | 6.0516 | 117.4634 | -0.95 | 1.69 | 1.9598 | 0 | -0.31777 | 116.0799 | -1 | 1.69 | 18.3392 | -4 | -3.9628 | 115.6322 | -0.98 | 1.69 | 1.9776 | 0 | -0.063907 | 116.2206 | -0.98
1.7 | 18.3767 | 5.99 | 6.0516 | 117.4741 | -0.95 | 1.7 | 1.9592 | 0 | -0.31712 | 116.0906 | -1 | 1.7 | 18.3394 | -4 | -3.9663 | 115.6167 | -0.98 | 1.7 | 1.9749 | 0 | -0.059975 | 116.2281 | -0.98
1.71 | 18.3771 | 5.99 | 6.0554 | 117.4899 | -0.95 | 1.71 | 1.9598 | 0 | -0.31588 | 116.1022 | -1 | 1.71 | 18.3404 | -4 | -3.9695 | 115.6123 | -0.98 | 1.71 | 1.9703 | 0 | -0.04304 | 116.2158 | -0.98
1.72 | 18.3773 | 5.99 | 6.0621 | 117.5102 | -0.95 | 1.72 | 1.9603 | 0 | -0.31561 | 116.1038 | -1 | 1.72 | 18.3417 | -4 | -3.9729 | 115.6018 | -0.98 | 1.72 | 1.9619 | 0 | 0.060306 | 116.2274 | -0.98
1.73 | 18.3767 | 5.99 | 6.0724 | 117.5283 | -0.95 | 1.73 | 1.9607 | 0 | -0.31516 | 116.1028 | -1 | 1.73 | 18.3423 | -4 | -3.9747 | 115.5789 | -0.98 | 1.73 | 1.9633 | 0 | 0.18445 | 116.2591 | -0.98
1.74 | 18.3773 | 5.99 | 6.0821 | 117.5408 | -0.95 | 1.74 | 1.9601 | 0 | -0.31479 | 116.1055 | -1 | 1.74 | 18.3441 | -4 | -3.9736 | 115.5725 | -0.98 | 1.74 | 1.9741 | 0 | 0.23897 | 116.2827 | -0.98
1.75 | 18.3769 | 5.99 | 6.086 | 117.5443 | -0.95 | 1.75 | 1.9583 | 0 | -0.31459 | 116.112 | -1 | 1.75 | 18.3472 | -4 | -3.9716 | 115.5837 | -0.98 | 1.75 | 1.9802 | 0 | 0.26365 | 116.3037 | -0.98
1.76 | 18.3764 | 5.99 | 6.0843 | 117.5381 | -0.95 | 1.76 | 1.9577 | 0 | -0.31488 | 116.1194 | -1 | 1.76 | 18.3504 | -4 | -3.9702 | 115.5789 | -0.98 | 1.76 | 1.9825 | 0 | 0.27394 | 116.3183 | -0.98
1.77 | 18.378 | 5.99 | 6.0817 | 117.5394 | -0.95 | 1.77 | 1.9584 | 0 | -0.31539 | 116.107 | -1 | 1.77 | 18.3551 | -4 | -3.9709 | 115.5697 | -0.98 | 1.77 | 1.9812 | 0 | 0.28316 | 116.3361 | -0.98
1.78 | 18.3775 | 5.99 | 6.0787 | 117.5349 | -0.95 | 1.78 | 1.9585 | 0 | -0.31509 | 116.096 | -1 | 1.78 | 18.358 | -4 | -3.9713 | 115.566 | -0.98 | 1.78 | 1.9777 | 0 | 0.29045 | 116.3521 | -0.98
1.79 | 18.3744 | 5.99 | 6.0758 | 117.5264 | -0.95 | 1.79 | 1.9579 | 0 | -0.31589 | 116.1055 | -1 | 1.79 | 18.3584 | -4 | -3.9707 | 115.556 | -0.98 | 1.79 | 1.9737 | 0 | 0.2935 | 116.3525 | -0.98
1.8 | 18.3699 | 5.99 | 6.0743 | 117.5156 | -0.95 | 1.8 | 1.9579 | 0 | -0.31697 | 116.108 | -1 | 1.8 | 18.3574 | -4 | -3.9725 | 115.5443 | -0.98 | 1.8 | 1.9696 | 0 | 0.29529 | 116.3489 | -0.98
1.81 | 18.3679 | 5.99 | 6.0751 | 117.5195 | -0.95 | 1.81 | 1.9576 | 0 | -0.3169 | 116.1052 | -1 | 1.81 | 18.3547 | -4 | -3.9756 | 115.5269 | -0.98 | 1.81 | 1.9673 | 0 | 0.29833 | 116.3504 | -0.98
1.82 | 18.3704 | 5.99 | 6.0757 | 117.5396 | -0.95 | 1.82 | 1.9576 | 0 | -0.31671 | 116.1016 | -1 | 1.82 | 18.353 | -4 | -3.9768 | 115.507 | -0.98 | 1.82 | 1.9666 | 0 | 0.3028 | 116.367 | -0.98
1.83 | 18.3735 | 5.99 | 6.0777 | 117.5588 | -0.95 | 1.83 | 1.9587 | 0 | -0.31669 | 116.108 | -1 | 1.83 | 18.3526 | -4 | -3.9791 | 115.4986 | -0.98 | 1.83 | 1.9657 | 0 | 0.30717 | 116.3857 | -0.98
1.84 | 18.3757 | 5.99 | 6.0819 | 117.5741 | -0.95 | 1.84 | 1.9592 | 0 | -0.31718 | 116.1135 | -1 | 1.84 | 18.3539 | -4 | -3.9813 | 115.5015 | -0.98 | 1.84 | 1.9655 | 0 | 0.30939 | 116.387 | -0.98
1.85 | 18.3748 | 5.99 | 6.0853 | 117.5734 | -0.95 | 1.85 | 1.9589 | 0 | -0.31742 | 116.1056 | -1 | 1.85 | 18.3554 | -4 | -3.9804 | 115.5017 | -0.98 | 1.85 | 1.9646 | 0 | 0.3092 | 116.3755 | -0.98
1.86 | 18.3715 | 5.99 | 6.0856 | 117.5562 | -0.95 | 1.86 | 1.9579 | 0 | -0.31734 | 116.0986 | -1 | 1.86 | 18.358 | -4 | -3.9771 | 115.4994 | -0.98 | 1.86 | 1.9634 | 0 | 0.30894 | 116.3706 | -0.98
1.87 | 18.3695 | 5.99 | 6.08 | 117.5352 | -0.95 | 1.87 | 1.955 | 0 | -0.31069 | 116.0848 | -1 | 1.87 | 18.3609 | -4 | -3.9748 | 115.5023 | -0.98 | 1.87 | 1.9615 | 0 | 0.30715 | 116.3845 | -0.98
1.88 | 18.3682 | 5.99 | 6.0723 | 117.5223 | -0.95 | 1.88 | 1.9528 | 0 | -0.28546 | 116.0832 | -1 | 1.88 | 18.3633 | -4 | -3.9747 | 115.5114 | -0.98 | 1.88 | 1.9597 | 0 | 0.30456 | 116.391 | -0.98
1.89 | 18.3681 | 5.99 | 6.0671 | 117.523 | -0.95 | 1.89 | 1.9559 | 0 | -0.25487 | 116.0979 | -1 | 1.89 | 18.3659 | -4 | -3.9745 | 115.5172 | -0.98 | 1.89 | 1.9587 | 0 | 0.30252 | 116.3872 | -0.98
1.9 | 18.3684 | 5.99 | 6.0698 | 117.5389 | -0.95 | 1.9 | 1.9624 | 0 | -0.23825 | 116.1073 | -1 | 1.9 | 18.3675 | -4 | -3.975 | 115.5151 | -0.98 | 1.9 | 1.9578 | 0 | 0.30103 | 116.3932 | -0.98
1.91 | 18.3696 | 5.99 | 6.0766 | 117.5609 | -0.95 | 1.91 | 1.966 | 0 | -0.23306 | 116.1184 | -1 | 1.91 | 18.3666 | -4 | -3.9751 | 115.5092 | -0.98 | 1.91 | 1.9565 | 0 | 0.30572 | 116.3885 | -0.98
1.92 | 18.373 | 5.99 | 6.08 | 117.5724 | -0.95 | 1.92 | 1.9646 | 0 | -0.22529 | 116.1189 | -1 | 1.92 | 18.3647 | -4 | -3.9748 | 115.5078 | -0.98 | 1.92 | 1.9569 | 0 | 0.33307 | 116.3785 | -0.98
1.93 | 18.3753 | 5.99 | 6.0808 | 117.5706 | -0.95 | 1.93 | 1.9618 | 0 | -0.20495 | 116.1137 | -1 | 1.93 | 18.3654 | -4 | -3.9737 | 115.5071 | -0.98 | 1.93 | 1.96 | 0 | 0.3584 | 116.387 | -0.98
1.94 | 18.3749 | 5.99 | 6.0823 | 117.5703 | -0.95 | 1.94 | 1.9612 | 0 | -0.18346 | 116.1254 | -1 | 1.94 | 18.3648 | -4 | -3.9736 | 115.4984 | -0.98 | 1.94 | 1.9619 | 0 | 0.3636 | 116.4022 | -0.98
1.95 | 18.3732 | 5.99 | 6.0747 | 117.5506 | -0.95 | 1.95 | 1.9573 | 0 | -0.14097 | 116.1325 | -1 | 1.95 | 18.3633 | -4 | -3.9751 | 115.497 | -0.98 | 1.95 | 1.9624 | 0 | 0.36689 | 116.4074 | -0.98
1.96 | 18.3719 | 5.99 | 6.0642 | 117.5237 | -0.95 | 1.96 | 1.956 | 0 | -0.073465 | 116.1464 | -1 | 1.96 | 18.3642 | -4 | -3.9754 | 115.5039 | -0.98 | 1.96 | 1.963 | 0 | 0.36816 | 116.4064 | -0.98
1.97 | 18.3713 | 5.99 | 6.0638 | 117.5206 | -0.95 | 1.97 | 1.9641 | 0 | -0.030904 | 116.1583 | -1 | 1.97 | 18.3639 | -4 | -3.9762 | 115.5023 | -0.98 | 1.97 | 1.9635 | 0 | 0.37019 | 116.4075 | -0.98
1.98 | 18.3708 | 5.99 | 6.0658 | 117.5262 | -0.95 | 1.98 | 1.9694 | 0 | -0.018509 | 116.1602 | -1 | 1.98 | 18.3631 | -4 | -3.9769 | 115.5073 | -0.98 | 1.98 | 1.9619 | 0 | 0.37241 | 116.4201 | -0.98
1.99 | 18.3697 | 5.99 | 6.0665 | 117.5325 | -0.95 | 1.99 | 1.9699 | 0 | -0.013032 | 116.1708 | -1 | 1.99 | 18.365 | -4 | -3.9756 | 115.5183 | -0.98 | 1.99 | 1.9594 | 0 | 0.37381 | 116.4339 | -0.98
2 | 18.3701 | 5.99 | 6.0686 | 117.5447 | -0.95 | 2 | 1.9675 | 0 | -0.008522 | 116.1686 | -1 | 2 | 18.3663 | -4 | -3.9739 | 115.506 | -0.98 | 2 | 1.9591 | 0 | 0.37547 | 116.4241 | -0.98
2 | 18.371 | 5.99 | 6.071 | 117.5537 | -0.95 | 2 | 1.9651 | 0 | -0.006367 | 116.1616 | -1 | 2 | 18.3661 | -4 | -3.9732 | 115.4933 | -0.98 | 2 | 1.9597 | 0 | 0.37632 | 116.414 | -0.98
2.01 | 18.372 | 5.99 | 6.0729 | 117.5573 | -0.95 | 2.01 | 1.9641 | 0.008313 | -0.005447 | 116.168 | -1 | 2.01 | 18.3654 | -4 | -3.9726 | 115.49 | -0.98 | 2.01 | 1.9594 | 0 | 0.37694 | 116.4128 | -0.98
2.02 | 18.3742 | 5.957 | 6.0768 | 117.5676 | -0.95 | 2.02 | 1.9618 | 0.046313 | -0.003707 | 116.1664 | -1 | 2.02 | 18.3639 | -4 | -3.9722 | 115.4824 | -0.98 | 2.02 | 1.9589 | 0 | 0.37803 | 116.3921 | -0.98
2.03 | 18.3751 | 5.9172 | 6.0795 | 117.5742 | -0.95 | 2.03 | 1.9596 | 0.084313 | -0.002153 | 116.1609 | -1 | 2.03 | 18.3599 | -4 | -3.9755 | 115.4623 | -0.98 | 2.03 | 1.9583 | 0 | 0.37731 | 116.3639 | -0.98
2.04 | 18.3745 | 5.8774 | 6.0805 | 117.5735 | -0.95 | 2.04 | 1.9592 | 0.12231 | -0.001759 | 116.157 | -1 | 2.04 | 18.3555 | -4 | -3.9805 | 115.443 | -0.98 | 2.04 | 1.9573 | -0.018406 | 0.37527 | 116.3545 | -0.98
2.05 | 18.3729 | 5.8376 | 6.0763 | 117.5594 | -0.95 | 2.05 | 1.9582 | 0.16031 | -0.001923 | 116.153 | -1 | 2.05 | 18.3537 | -3.9953 | -3.984 | 115.4417 | -0.98 | 2.05 | 1.9561 | -0.056406 | 0.37415 | 116.3619 | -0.98
2.06 | 18.3681 | 5.7978 | 6.0701 | 117.5254 | -0.95 | 2.06 | 1.9568 | 0.19831 | -0.001686 | 116.1539 | -1 | 2.06 | 18.3537 | -3.9555 | -3.9855 | 115.4406 | -0.98 | 2.06 | 1.9555 | -0.094406 | 0.3736 | 116.3639 | -0.98
2.07 | 18.3619 | 5.758 | 6.0677 | 117.4971 | -0.95 | 2.07 | 1.957 | 0.23631 | -0.001121 | 116.1455 | -1 | 2.07 | 18.3533 | -3.9157 | -3.9857 | 115.4341 | -0.98 | 2.07 | 1.9542 | -0.13241 | 0.37484 | 116.3639 | -0.98
2.08 | 18.3602 | 5.7182 | 6.0644 | 117.4825 | -0.95 | 2.08 | 1.9567 | 0.27431 | -0.000916 | 116.1495 | -1 | 2.08 | 18.3564 | -3.8759 | -3.9825 | 115.4367 | -0.98 | 2.08 | 1.9511 | -0.17041 | 0.38901 | 116.3694 | -0.98
2.09 | 18.3636 | 5.6784 | 6.0595 | 117.4765 | -0.95 | 2.09 | 1.9553 | 0.31231 | -0.002057 | 116.1742 | -1 | 2.09 | 18.3612 | -3.8361 | -3.9787 | 115.4459 | -0.98 | 2.09 | 1.9512 | -0.20841 | 0.42036 | 116.3747 | -0.98
2.1 | 18.3691 | 5.6386 | 6.0572 | 117.4798 | -0.95 | 2.1 | 1.9532 | 0.35031 | 0.018194 | 116.1885 | -1 | 2.1 | 18.3619 | -3.7963 | -3.9798 | 115.4522 | -0.98 | 2.1 | 1.9567 | -0.24641 | 0.44633 | 116.3804 | -0.98
2.11 | 18.3724 | 5.5988 | 6.0589 | 117.5015 | -0.95 | 2.11 | 1.9551 | 0.38831 | 0.05113 | 116.2112 | -1 | 2.11 | 18.3612 | -3.7565 | -3.9816 | 115.4529 | -0.98 | 2.11 | 1.9621 | -0.28441 | 0.45529 | 116.3807 | -0.98
2.12 | 18.3724 | 5.559 | 6.0604 | 117.5366 | -0.95 | 2.12 | 1.9577 | 0.42631 | 0.068565 | 116.2389 | -1 | 2.12 | 18.3617 | -3.7167 | -3.9819 | 115.4508 | -0.98 | 2.12 | 1.9629 | -0.32241 | 0.45752 | 116.3855 | -0.98
2.13 | 18.3734 | 5.5192 | 6.0611 | 117.5618 | -0.95 | 2.13 | 1.9583 | 0.46431 | 0.083743 | 116.256 | -1 | 2.13 | 18.3638 | -3.6769 | -3.9805 | 115.4544 | -0.98 | 2.13 | 1.9612 | -0.36041 | 0.4567 | 116.3918 | -0.98
2.14 | 18.376 | 5.4794 | 6.0653 | 117.5751 | -0.95 | 2.14 | 1.9608 | 0.50231 | 0.1002 | 116.2685 | -1 | 2.14 | 18.3642 | -3.6371 | -3.9792 | 115.4594 | -0.98 | 2.14 | 1.9602 | -0.39841 | 0.45594 | 116.3903 | -0.98
2.15 | 18.3793 | 5.4396 | 6.0684 | 117.5886 | -0.95 | 2.15 | 1.9634 | 0.54031 | 0.1103 | 116.2806 | -1 | 2.15 | 18.3636 | -3.5973 | -3.979 | 115.4595 | -0.98 | 2.15 | 1.9584 | -0.43641 | 0.45857 | 116.3916 | -0.98
2.16 | 18.3824 | 5.3998 | 6.0696 | 117.6091 | -0.95 | 2.16 | 1.9631 | 0.57831 | 0.11574 | 116.2951 | -1 | 2.16 | 18.3639 | -3.5575 | -3.9774 | 115.4548 | -0.98 | 2.16 | 1.9562 | -0.47441 | 0.46204 | 116.3951 | -0.98
2.17 | 18.3822 | 5.36 | 6.0714 | 117.6166 | -0.95 | 2.17 | 1.9596 | 0.61631 | 0.12626 | 116.3042 | -1 | 2.17 | 18.3635 | -3.5177 | -3.977 | 115.4465 | -0.98 | 2.17 | 1.9577 | -0.51241 | 0.46501 | 116.3952 | -0.98
2.18 | 18.3782 | 5.3202 | 6.069 | 117.6085 | -0.95 | 2.18 | 1.9561 | 0.65431 | 0.14844 | 116.3301 | -1 | 2.18 | 18.3614 | -3.4779 | -3.9803 | 115.4428 | -0.98 | 2.18 | 1.9604 | -0.55041 | 0.46618 | 116.3971 | -0.98
2.19 | 18.377 | 5.2804 | 6.0637 | 117.6128 | -0.95 | 2.19 | 1.957 | 0.69231 | 0.17586 | 116.365 | -1 | 2.19 | 18.3594 | -3.4381 | -3.9814 | 115.4437 | -0.98 | 2.19 | 1.9609 | -0.58841 | 0.46583 | 116.4076 | -0.98
2.2 | 18.38 | 5.2406 | 6.0612 | 117.6244 | -0.95 | 2.2 | 1.9621 | 0.73031 | 0.19725 | 116.4105 | -1 | 2.2 | 18.3588 | -3.3983 | -3.979 | 115.4404 | -0.98 | 2.2 | 1.9601 | -0.62641 | 0.46565 | 116.4071 | -0.98
2.21 | 18.3821 | 5.2008 | 6.059 | 117.6314 | -0.95 | 2.21 | 1.9653 | 0.76831 | 0.20713 | 116.4507 | -1 | 2.21 | 18.359 | -3.3585 | -3.9771 | 115.4379 | -0.98 | 2.21 | 1.9586 | -0.66441 | 0.46574 | 116.3911 | -0.98
2.22 | 18.3823 | 5.161 | 6.0486 | 117.6357 | -0.95 | 2.22 | 1.9633 | 0.80631 | 0.20974 | 116.4711 | -1 | 2.22 | 18.3592 | -3.3187 | -3.9768 | 115.4416 | -0.98 | 2.22 | 1.9567 | -0.70241 | 0.46732 | 116.3916 | -0.98
2.23 | 18.3802 | 5.1212 | 6.0376 | 117.6344 | -0.95 | 2.23 | 1.9611 | 0.84431 | 0.2111 | 116.4983 | -1 | 2.23 | 18.3612 | -3.2789 | -3.9789 | 115.4469 | -0.98 | 2.23 | 1.956 | -0.74041 | 0.46867 | 116.4128 | -0.98
2.24 | 18.3787 | 5.0814 | 6.035 | 117.6384 | -0.95 | 2.24 | 1.9611 | 0.88231 | 0.21241 | 116.5144 | -1 | 2.24 | 18.3632 | -3.2391 | -3.9809 | 115.4465 | -0.98 | 2.24 | 1.9572 | -0.77841 | 0.46873 | 116.4296 | -0.98
2.25 | 18.3762 | 5.0416 | 6.0406 | 117.6338 | -0.95 | 2.25 | 1.9599 | 0.92031 | 0.21418 | 116.5274 | -1 | 2.25 | 18.3634 | -3.1993 | -3.981 | 115.4466 | -0.98 | 2.25 | 1.9582 | -0.81641 | 0.46916 | 116.4283 | -0.98
2.26 | 18.3717 | 5.0018 | 6.0491 | 117.6243 | -0.95 | 2.26 | 1.9581 | 0.95831 | 0.2151 | 116.5419 | -1 | 2.26 | 18.3627 | -3.1595 | -3.9815 | 115.4512 | -0.98 | 2.26 | 1.9606 | -0.85441 | 0.46917 | 116.4281 | -0.98
2.27 | 18.3697 | 4.962 | 6.0506 | 117.6175 | -0.95 | 2.27 | 1.9585 | 0.99631 | 0.21422 | 116.5303 | -1 | 2.27 | 18.3608 | -3.1197 | -3.9831 | 115.4533 | -0.98 | 2.27 | 1.962 | -0.89241 | 0.46775 | 116.4282 | -0.98
2.28 | 18.3708 | 4.9222 | 6.0479 | 117.6212 | -0.95 | 2.28 | 1.9588 | 1.0343 | 0.21501 | 116.527 | -1 | 2.28 | 18.361 | -3.0799 | -3.9826 | 115.449 | -0.98 | 2.28 | 1.9604 | -0.93041 | 0.46588 | 116.4224 | -0.98
2.29 | 18.3752 | 4.8824 | 6.0459 | 117.6381 | -0.95 | 2.29 | 1.9579 | 1.0723 | 0.21543 | 116.5453 | -1 | 2.29 | 18.3622 | -3.0401 | -3.9808 | 115.4436 | -0.98 | 2.29 | 1.9574 | -0.96841 | 0.46538 | 116.4184 | -0.98
2.3 | 18.3812 | 4.8426 | 6.0472 | 117.663 | -0.95 | 2.3 | 1.9572 | 1.1103 | 0.21519 | 116.5497 | -1 | 2.3 | 18.361 | -3.0003 | -3.9812 | 115.4431 | -0.98 | 2.3 | 1.9562 | -1.0064 | 0.46614 | 116.4187 | -0.98
2.31 | 18.3837 | 4.8028 | 6.0505 | 117.6909 | -0.95 | 2.31 | 1.9561 | 1.1483 | 0.21477 | 116.5334 | -1 | 2.31 | 18.3601 | -2.9605 | -3.9824 | 115.4467 | -0.98 | 2.31 | 1.9574 | -1.0444 | 0.46602 | 116.4051 | -0.98
2.32 | 18.3823 | 4.763 | 6.0515 | 117.702 | -0.95 | 2.32 | 1.9557 | 1.1863 | 0.21243 | 116.5108 | -1 | 2.32 | 18.3612 | -2.9207 | -3.9821 | 115.4499 | -0.98 | 2.32 | 1.9568 | -1.0824 | 0.46551 | 116.3975 | -0.98
2.33 | 18.381 | 4.7232 | 6.0513 | 117.701 | -0.95 | 2.33 | 1.9559 | 1.2243 | 0.21063 | 116.5109 | -1 | 2.33 | 18.3618 | -2.8809 | -3.9792 | 115.4477 | -0.98 | 2.33 | 1.9559 | -1.1204 | 0.46537 | 116.4099 | -0.98
2.34 | 18.3797 | 4.6834 | 6.0491 | 117.6912 | -0.95 | 2.34 | 1.9545 | 1.2623 | 0.20917 | 116.5208 | -1 | 2.34 | 18.361 | -2.8411 | -3.9771 | 115.4478 | -0.98 | 2.34 | 1.9571 | -1.1584 | 0.466 | 116.4141 | -0.98
2.35 | 18.3796 | 4.6436 | 6.0426 | 117.6851 | -0.95 | 2.35 | 1.9542 | 1.3003 | 0.20973 | 116.5007 | -1 | 2.35 | 18.3597 | -2.8013 | -3.9779 | 115.4555 | -0.98 | 2.35 | 1.9582 | -1.1964 | 0.4675 | 116.4092 | -0.98
2.36 | 18.3786 | 4.6038 | 6.0359 | 117.6842 | -0.95 | 2.36 | 1.9544 | 1.3383 | 0.21176 | 116.4764 | -1 | 2.36 | 18.3605 | -2.7615 | -3.9786 | 115.4617 | -0.98 | 2.36 | 1.9578 | -1.2344 | 0.46812 | 116.4094 | -0.98
2.37 | 18.3777 | 4.564 | 6.029 | 117.6804 | -0.95 | 2.37 | 1.9529 | 1.3763 | 0.21255 | 116.474 | -1 | 2.37 | 18.3624 | -2.7217 | -3.9786 | 115.4542 | -0.98 | 2.37 | 1.9576 | -1.2724 | 0.46847 | 116.4047 | -0.98
2.38 | 18.3789 | 4.5242 | 6.0239 | 117.682 | -0.95 | 2.38 | 1.9533 | 1.4143 | 0.21294 | 116.4758 | -1 | 2.38 | 18.3618 | -2.6819 | -3.9789 | 115.4419 | -0.98 | 2.38 | 1.9579 | -1.3104 | 0.46881 | 116.4012 | -0.98
2.39 | 18.3803 | 4.4844 | 6.021 | 117.6968 | -0.95 | 2.39 | 1.9543 | 1.4523 | 0.21317 | 116.4564 | -1 | 2.39 | 18.3602 | -2.6421 | -3.9816 | 115.4453 | -0.98 | 2.39 | 1.9577 | -1.3484 | 0.46794 | 116.4106 | -0.98
2.4 | 18.379 | 4.4446 | 6.0166 | 117.7216 | -0.95 | 2.4 | 1.9544 | 1.4903 | 0.21412 | 116.4415 | -1 | 2.4 | 18.3596 | -2.6023 | -3.9852 | 115.4532 | -0.98 | 2.4 | 1.9577 | -1.3864 | 0.46757 | 116.4192 | -0.98
2.41 | 18.3784 | 4.4048 | 6.0162 | 117.7486 | -0.95 | 2.41 | 1.9543 | 1.5283 | 0.21621 | 116.4378 | -1 | 2.41 | 18.3589 | -2.5625 | -3.9863 | 115.4424 | -0.98 | 2.41 | 1.9583 | -1.4244 | 0.46817 | 116.4216 | -0.98
2.42 | 18.3806 | 4.365 | 6.0188 | 117.7668 | -0.95 | 2.42 | 1.9538 | 1.5663 | 0.21798 | 116.4267 | -1 | 2.42 | 18.3588 | -2.5227 | -3.9849 | 115.4352 | -0.98 | 2.42 | 1.9584 | -1.4624 | 0.46928 | 116.417 | -0.98
2.43 | 18.3841 | 4.3252 | 6.0222 | 117.7819 | -0.95 | 2.43 | 1.9532 | 1.6043 | 0.21913 | 116.4274 | -1 | 2.43 | 18.3594 | -2.4829 | -3.9835 | 115.4438 | -0.98 | 2.43 | 1.9583 | -1.5004 | 0.47135 | 116.4147 | -0.98
2.44 | 18.3885 | 4.2854 | 6.0275 | 117.8006 | -0.95 | 2.44 | 1.9525 | 1.6423 | 0.22098 | 116.4213 | -1 | 2.44 | 18.3598 | -2.4431 | -3.9877 | 115.4406 | -0.98 | 2.44 | 1.9581 | -1.5384 | 0.47281 | 116.4185 | -0.98
2.45 | 18.389 | 4.2456 | 6.0237 | 117.8211 | -0.95 | 2.45 | 1.9505 | 1.6803 | 0.24951 | 116.4044 | -1 | 2.45 | 18.3587 | -2.4033 | -3.9949 | 115.421 | -0.98 | 2.45 | 1.9565 | -1.5764 | 0.47133 | 116.418 | -0.98
2.46 | 18.387 | 4.2058 | 6.0122 | 117.8419 | -0.95 | 2.46 | 1.9517 | 1.7183 | 0.28312 | 116.3823 | -1 | 2.46 | 18.3565 | -2.3635 | -3.9975 | 115.4033 | -0.98 | 2.46 | 1.9557 | -1.6144 | 0.46822 | 116.4177 | -0.98
2.47 | 18.3855 | 4.166 | 6.0057 | 117.8497 | -0.95 | 2.47 | 1.9555 | 1.7563 | 0.29358 | 116.358 | -1 | 2.47 | 18.3555 | -2.3237 | -3.9975 | 115.3939 | -0.98 | 2.47 | 1.9576 | -1.6524 | 0.46681 | 116.4353 | -0.98
2.48 | 18.3843 | 4.1262 | 6.0058 | 117.8507 | -0.95 | 2.48 | 1.9567 | 1.7943 | 0.29979 | 116.3585 | -1 | 2.48 | 18.354 | -2.2839 | -4.0083 | 115.3845 | -0.98 | 2.48 | 1.9593 | -1.6904 | 0.46813 | 116.4425 | -0.98
2.49 | 18.3827 | 4.0864 | 6.0081 | 117.8503 | -0.95 | 2.49 | 1.9562 | 1.8323 | 0.30226 | 116.3605 | -1 | 2.49 | 18.3525 | -2.2441 | -4.0219 | 115.3756 | -0.98 | 2.49 | 1.9596 | -1.7284 | 0.46947 | 116.4337 | -0.98
2.5 | 18.3819 | 4.0466 | 6.0053 | 117.8544 | -0.95 | 2.5 | 1.9554 | 1.8703 | 0.30325 | 116.3427 | -1 | 2.5 | 18.3529 | -2.2043 | -4.0284 | 115.3639 | -0.98 | 2.5 | 1.9597 | -1.7664 | 0.46812 | 116.4305 | -0.98
2.51 | 18.3834 | 4.0068 | 5.9979 | 117.8658 | -0.95 | 2.51 | 1.9544 | 1.9 | 0.30441 | 116.3205 | -1 | 2.51 | 18.3527 | -2.1645 | -4.0368 | 115.352 | -0.98 | 2.51 | 1.9592 | -1.8044 | 0.46627 | 116.4237 | -0.98
2.52 | 18.3847 | 4 | 5.9933 | 117.8822 | -0.95 | 2.52 | 1.9535 | 1.9 | 0.30529 | 116.3012 | -1 | 2.52 | 18.3508 | -2.1247 | -4.0482 | 115.348 | -0.98 | 2.52 | 1.9572 | -1.8424 | 0.46517 | 116.415 | -0.98
2.53 | 18.3846 | 4 | 5.9964 | 117.9055 | -0.95 | 2.53 | 1.9537 | 1.9 | 0.30458 | 116.2839 | -1 | 2.53 | 18.35 | -2.0849 | -4.0646 | 115.3419 | -0.98 | 2.53 | 1.9558 | -1.8804 | 0.46485 | 116.4077 | -0.98
2.54 | 18.3848 | 4 | 6.0043 | 117.9301 | -0.95 | 2.54 | 1.9534 | 1.9 | 0.30322 | 116.2578 | -1 | 2.54 | 18.3508 | -2.0451 | -4.0798 | 115.3363 | -0.98 | 2.54 | 1.956 | -1.9 | 0.46484 | 116.4005 | -0.97971
2.55 | 18.3854 | 4 | 6.0113 | 117.9454 | -0.95 | 2.55 | 1.9512 | 1.9 | 0.30293 | 116.2322 | -1 | 2.55 | 18.3514 | -2.01 | -4.0874 | 115.3383 | -0.98002 | 2.55 | 1.9564 | -1.9 | 0.46432 | 116.4046 | -0.97911
2.56 | 18.3835 | 4 | 6.0153 | 117.9537 | -0.95 | 2.56 | 1.9494 | 1.9 | 0.3028 | 116.2093 | -1 | 2.56 | 18.3521 | -2.01 | -4.0903 | 115.3357 | -0.98022 | 2.56 | 1.9569 | -1.9 | 0.46492 | 116.4187 | -0.97851
2.57 | 18.381 | 4 | 6.0157 | 117.9623 | -0.95 | 2.57 | 1.95 | 1.9 | 0.30347 | 116.1882 | -1 | 2.57 | 18.3533 | -2.01 | -4.0911 | 115.3241 | -0.98042 | 2.57 | 1.9568 | -1.9 | 0.46784 | 116.4372 | -0.97791
2.58 | 18.3803 | 4 | 6.0102 | 117.95 | -0.95 | 2.58 | 1.9512 | 1.9 | 0.30403 | 116.1805 | -1 | 2.58 | 18.3525 | -2.01 | -4.092 | 115.2928 | -0.98062 | 2.58 | 1.9583 | -1.9 | 0.47025 | 116.4454 | -0.97731
2.59 | 18.3796 | 4 | 6.0058 | 117.9194 | -0.95 | 2.59 | 1.9512 | 1.9 | 0.30372 | 116.176 | -1 | 2.59 | 18.3499 | -2.01 | -4.0934 | 115.2572 | -0.98082 | 2.59 | 1.9611 | -1.9 | 0.47152 | 116.4412 | -0.97671
2.6 | 18.3784 | 4 | 6.0047 | 117.9014 | -0.95 | 2.6 | 1.9519 | 1.9 | 0.30361 | 116.168 | -1 | 2.6 | 18.3474 | -2.01 | -4.0957 | 115.2308 | -0.98102 | 2.6 | 1.9611 | -1.9 | 0.47216 | 116.4325 | -0.97611
2.61 | 18.3775 | 4 | 6.0026 | 117.8976 | -0.95 | 2.61 | 1.9533 | 1.9 | 0.30269 | 116.1578 | -1 | 2.61 | 18.3455 | -2.01 | -4.0983 | 115.2021 | -0.98122 | 2.61 | 1.9599 | -1.9 | 0.47028 | 116.4219 | -0.97551
2.62 | 18.3746 | 4 | 5.9995 | 117.8866 | -0.95 | 2.62 | 1.954 | 1.9 | 0.30217 | 116.1602 | -1 | 2.62 | 18.3437 | -2.01 | -4.1004 | 115.1771 | -0.98142 | 2.62 | 1.957 | -1.9 | 0.46673 | 116.418 | -0.97491
2.63 | 18.3718 | 4 | 5.9991 | 117.8782 | -0.95 | 2.63 | 1.9538 | 1.9 | 0.30278 | 116.1692 | -1 | 2.63 | 18.3428 | -2.01 | -4.1049 | 115.1546 | -0.98162 | 2.63 | 1.9546 | -1.9 | 0.46546 | 116.4149 | -0.97431
2.64 | 18.3724 | 4 | 6.0005 | 117.8794 | -0.95 | 2.64 | 1.9538 | 1.9 | 0.30234 | 116.1527 | -1 | 2.64 | 18.3437 | -2.01 | -4.1093 | 115.14 | -0.98182 | 2.64 | 1.9542 | -1.9 | 0.46705 | 116.4102 | -0.97371
2.65 | 18.3723 | 4 | 6.0008 | 117.8712 | -0.95 | 2.65 | 1.9544 | 1.9 | 0.30133 | 116.1418 | -1 | 2.65 | 18.3447 | -2.01 | -4.1103 | 115.1296 | -0.98202 | 2.65 | 1.9553 | -1.9 | 0.46772 | 116.4108 | -0.97311
2.66 | 18.3703 | 4 | 5.9988 | 117.8505 | -0.95 | 2.66 | 1.9542 | 1.9 | 0.30046 | 116.1369 | -1 | 2.66 | 18.3451 | -2.01 | -4.111 | 115.1187 | -0.98222 | 2.66 | 1.9576 | -1.9 | 0.46656 | 116.4107 | -0.97251
2.67 | 18.3697 | 4 | 5.9956 | 117.8372 | -0.95 | 2.67 | 1.9537 | 1.9 | 0.29974 | 116.1276 | -1 | 2.67 | 18.3446 | -2.01 | -4.1139 | 115.1094 | -0.98242 | 2.67 | 1.9587 | -1.9 | 0.46448 | 116.4098 | -0.97191
2.68 | 18.3716 | 4 | 5.9934 | 117.839 | -0.95 | 2.68 | 1.9533 | 1.9 | 0.29908 | 116.129 | -1 | 2.68 | 18.3487 | -2.01 | -4.1189 | 115.1034 | -0.98262 | 2.68 | 1.9589 | -1.9 | 0.46336 | 116.4075 | -0.97131
2.69 | 18.3727 | 4 | 5.9901 | 117.8407 | -0.95 | 2.69 | 1.9533 | 1.9 | 0.29786 | 116.1218 | -1 | 2.69 | 18.3544 | -2.01 | -4.1213 | 115.096 | -0.98282 | 2.69 | 1.9582 | -1.9 | 0.46393 | 116.4073 | -0.97071
2.7 | 18.3728 | 4 | 5.9904 | 117.8453 | -0.95 | 2.7 | 1.9536 | 1.9 | 0.2981 | 116.1252 | -1 | 2.7 | 18.3558 | -2.01 | -4.122 | 115.0899 | -0.98302 | 2.7 | 1.9576 | -1.9 | 0.46425 | 116.4126 | -0.97011
2.71 | 18.3751 | 4 | 5.9928 | 117.854 | -0.95 | 2.71 | 1.9535 | 1.9 | 0.29909 | 116.1299 | -1 | 2.71 | 18.3552 | -2.01 | -4.1236 | 115.0918 | -0.98322 | 2.71 | 1.9568 | -1.9 | 0.46394 | 116.4201 | -0.96951
2.72 | 18.3768 | 4 | 5.9942 | 117.8541 | -0.95 | 2.72 | 1.9534 | 1.9 | 0.29881 | 116.1195 | -1 | 2.72 | 18.3543 | -2.01 | -4.126 | 115.0875 | -0.98342 | 2.72 | 1.957 | -1.9 | 0.46469 | 116.422 | -0.96891
2.73 | 18.3781 | 4 | 5.9969 | 117.8555 | -0.95 | 2.73 | 1.9535 | 1.9 | 0.29736 | 116.1074 | -1 | 2.73 | 18.3558 | -2.01 | -4.1324 | 115.0779 | -0.98362 | 2.73 | 1.9582 | -1.9 | 0.46583 | 116.4278 | -0.96831
2.74 | 18.3796 | 4 | 5.9988 | 117.8609 | -0.95 | 2.74 | 1.9529 | 1.9 | 0.29562 | 116.0979 | -1 | 2.74 | 18.3576 | -2.01 | -4.1373 | 115.0737 | -0.98382 | 2.74 | 1.9587 | -1.9 | 0.46637 | 116.4401 | -0.96771
2.75 | 18.3784 | 4 | 5.9952 | 117.8527 | -0.95 | 2.75 | 1.9516 | 1.9 | 0.29452 | 116.1116 | -1 | 2.75 | 18.3581 | -2.01 | -4.1379 | 115.0793 | -0.98402 | 2.75 | 1.959 | -1.9 | 0.46687 | 116.442 | -0.96711
2.76 | 18.3786 | 4 | 5.9921 | 117.844 | -0.95 | 2.76 | 1.952 | 1.9 | 0.29375 | 116.1289 | -1 | 2.76 | 18.3589 | -2.01 | -4.1383 | 115.0926 | -0.98422 | 2.76 | 1.9594 | -1.9 | 0.46683 | 116.4389 | -0.96651
2.77 | 18.3802 | 4 | 5.9951 | 117.8491 | -0.95 | 2.77 | 1.9536 | 1.9 | 0.29342 | 116.1563 | -1 | 2.77 | 18.3606 | -2.01 | -4.141 | 115.1075 | -0.98442 | 2.77 | 1.9589 | -1.9 | 0.46773 | 116.4372 | -0.96591
2.78 | 18.3783 | 4 | 5.9991 | 117.8478 | -0.95 | 2.78 | 1.9547 | 1.9 | 0.2926 | 116.1871 | -1 | 2.78 | 18.3654 | -2.01 | -4.1434 | 115.1373 | -0.98462 | 2.78 | 1.9578 | -1.9 | 0.46815 | 116.4303 | -0.96531
2.79 | 18.3758 | 4 | 5.9986 | 117.8284 | -0.95 | 2.79 | 1.9555 | 1.9 | 0.29158 | 116.202 | -1 | 2.79 | 18.3725 | -2.01 | -4.1409 | 115.1762 | -0.98482 | 2.79 | 1.9569 | -1.9 | 0.46689 | 116.4178 | -0.96471
2.8 | 18.3772 | 4 | 5.9968 | 117.8101 | -0.95 | 2.8 | 1.9562 | 1.9 | 0.2888 | 116.2322 | -1 | 2.8 | 18.3775 | -2.01 | -4.137 | 115.2046 | -0.98502 | 2.8 | 1.9568 | -1.9 | 0.46677 | 116.4172 | -0.96411
2.81 | 18.3785 | 4 | 5.9945 | 117.8038 | -0.95 | 2.81 | 1.956 | 1.9 | 0.28646 | 116.2515 | -1 | 2.81 | 18.3805 | -2.01 | -4.1342 | 115.2303 | -0.98522 | 2.81 | 1.9583 | -1.9 | 0.4672 | 116.4174 | -0.96351
2.82 | 18.3768 | 4 | 5.9872 | 117.8079 | -0.95 | 2.82 | 1.9553 | 1.9 | 0.28638 | 116.2526 | -1 | 2.82 | 18.3837 | -2.01 | -4.13 | 115.2543 | -0.98542 | 2.82 | 1.9586 | -1.9 | 0.46597 | 116.4194 | -0.96291
2.83 | 18.3755 | 4 | 5.9821 | 117.8138 | -0.95 | 2.83 | 1.9551 | 1.9 | 0.28586 | 116.2524 | -1 | 2.83 | 18.3861 | -2.01 | -4.1256 | 115.2862 | -0.98562 | 2.83 | 1.9582 | -1.9 | 0.46493 | 116.4235 | -0.96231
2.84 | 18.3755 | 4 | 5.9834 | 117.8162 | -0.95 | 2.84 | 1.9553 | 1.9 | 0.2855 | 116.2515 | -1 | 2.84 | 18.3876 | -2.01 | -4.1237 | 115.3094 | -0.98582 | 2.84 | 1.9581 | -1.9 | 0.46562 | 116.4283 | -0.96171
2.85 | 18.3781 | 4 | 5.9866 | 117.8104 | -0.95 | 2.85 | 1.9545 | 1.9 | 0.28596 | 116.2627 | -1 | 2.85 | 18.3894 | -2.01 | -4.1237 | 115.3227 | -0.98602 | 2.85 | 1.9572 | -1.9 | 0.46598 | 116.4302 | -0.96111
2.86 | 18.3803 | 4 | 5.9888 | 117.8146 | -0.95 | 2.86 | 1.9532 | 1.9 | 0.28662 | 116.2809 | -1 | 2.86 | 18.3877 | -2.01 | -4.1228 | 115.337 | -0.98622 | 2.86 | 1.9566 | -1.9 | 0.46536 | 116.4286 | -0.96051
2.87 | 18.3787 | 4 | 5.9882 | 117.8256 | -0.95 | 2.87 | 1.953 | 1.9 | 0.28603 | 116.3015 | -1 | 2.87 | 18.3829 | -2.01 | -4.122 | 115.3404 | -0.98642 | 2.87 | 1.9574 | -1.9 | 0.46574 | 116.4312 | -0.95991
2.88 | 18.3781 | 4 | 5.9861 | 117.8261 | -0.95 | 2.88 | 1.953 | 1.9 | 0.28394 | 116.3071 | -1 | 2.88 | 18.3797 | -2.01 | -4.122 | 115.3486 | -0.98662 | 2.88 | 1.9588 | -1.9 | 0.46636 | 116.4383 | -0.95931
2.89 | 18.3803 | 4 | 5.9851 | 117.832 | -0.95 | 2.89 | 1.9532 | 1.9 | 0.28243 | 116.3083 | -1 | 2.89 | 18.3769 | -2.01 | -4.121 | 115.3535 | -0.98682 | 2.89 | 1.9599 | -1.9 | 0.46558 | 116.4477 | -0.95871
2.9 | 18.3819 | 4 | 5.9864 | 117.8491 | -0.95 | 2.9 | 1.955 | 1.9 | 0.2844 | 116.3282 | -1 | 2.9 | 18.3733 | -2.01 | -4.1203 | 115.3505 | -0.98702 | 2.9 | 1.96 | -1.9 | 0.46545 | 116.4544 | -0.95811
2.91 | 18.3831 | 4 | 5.9876 | 117.8709 | -0.95 | 2.91 | 1.9569 | 1.9 | 0.28717 | 116.3457 | -1 | 2.91 | 18.3709 | -2.01 | -4.1199 | 115.3514 | -0.98722 | 2.91 | 1.9596 | -1.9 | 0.4656 | 116.4517 | -0.95751
2.92 | 18.3839 | 4 | 5.9871 | 117.8815 | -0.95 | 2.92 | 1.9564 | 1.9 | 0.28801 | 116.3553 | -1 | 2.92 | 18.3687 | -2.01 | -4.1189 | 115.3574 | -0.98742 | 2.92 | 1.9587 | -1.9 | 0.46563 | 116.4467 | -0.95691
2.93 | 18.3825 | 4 | 5.9882 | 117.8814 | -0.95 | 2.93 | 1.9548 | 1.9 | 0.28725 | 116.3431 | -1 | 2.93 | 18.3684 | -2.01 | -4.1181 | 115.363 | -0.98762 | 2.93 | 1.9584 | -1.9 | 0.46647 | 116.4476 | -0.95631
2.94 | 18.3807 | 4 | 5.9906 | 117.8865 | -0.95 | 2.94 | 1.9542 | 1.9 | 0.28599 | 116.3219 | -1 | 2.94 | 18.3707 | -2.01 | -4.1166 | 115.3714 | -0.98782 | 2.94 | 1.9591 | -1.9 | 0.4671 | 116.4486 | -0.95571
2.95 | 18.3816 | 4 | 5.9883 | 117.8868 | -0.95 | 2.95 | 1.9549 | 1.9 | 0.28603 | 116.3089 | -1 | 2.95 | 18.3704 | -2.01 | -4.1142 | 115.3794 | -0.98802 | 2.95 | 1.9586 | -1.9 | 0.46597 | 116.4466 | -0.95511
2.96 | 18.3832 | 4 | 5.9856 | 117.8813 | -0.95 | 2.96 | 1.9538 | 1.9 | 0.28587 | 116.3029 | -1 | 2.96 | 18.3681 | -2.01 | -4.1128 | 115.3823 | -0.98822 | 2.96 | 1.9583 | -1.9 | 0.46362 | 116.445 | -0.95451
2.97 | 18.3841 | 4 | 5.9874 | 117.8873 | -0.95 | 2.97 | 1.9514 | 1.9 | 0.28532 | 116.3136 | -1 | 2.97 | 18.3674 | -2.01 | -4.1139 | 115.3904 | -0.98842 | 2.97 | 1.9597 | -1.9 | 0.46277 | 116.4591 | -0.95391
2.98 | 18.3836 | 4 | 5.9887 | 117.8967 | -0.95 | 2.98 | 1.9514 | 1.9 | 0.28449 | 116.304 | -1 | 2.98 | 18.3685 | -2.01 | -4.1142 | 115.3999 | -0.98862 | 2.98 | 1.961 | -1.9 | 0.46415 | 116.4727 | -0.95331
2.99 | 18.3837 | 4 | 5.9883 | 117.9105 | -0.95 | 2.99 | 1.9525 | 1.9 | 0.28317 | 116.2783 | -1 | 2.99 | 18.3686 | -2.01 | -4.1117 | 115.4104 | -0.98882 | 2.99 | 1.9604 | -1.9 | 0.46604 | 116.4808 | -0.95271
3 | 18.3866 | 4 | 5.9927 | 117.9417 | -0.95 | 3 | 1.9528 | 1.9 | 0.28116 | 116.2658 | -1 | 3 | 18.3672 | -2.01 | -4.11 | 115.4199 | -0.98902 | 3 | 1.959 | -1.9 | 0.46551 | 116.4818 | -0.95211
3.01 | 18.388 | 4 | 6.0002 | 117.9656 | -0.95 | 3.01 | 1.9522 | 1.9 | 0.27896 | 116.2536 | -1 | 3.01 | 18.3668 | -2.01 | -4.1104 | 115.4285 | -0.98922 | 3.01 | 1.9584 | -1.9 | 0.46218 | 116.4708 | -0.95151
3.02 | 18.3861 | 4 | 6.003 | 117.9649 | -0.95017 | 3.02 | 1.9523 | 1.9 | 0.27894 | 116.244 | -1 | 3.02 | 18.367 | -2.01 | -4.1106 | 115.4311 | -0.98942 | 3.02 | 1.9588 | -1.9 | 0.45883 | 116.4689 | -0.95091
3.03 | 18.3837 | 4 | 6.0015 | 117.9614 | -0.95037 | 3.03 | 1.9524 | 1.9 | 0.28008 | 116.235 | -1 | 3.03 | 18.3656 | -2.01 | -4.114 | 115.4297 | -0.98962 | 3.03 | 1.9587 | -1.9 | 0.45704 | 116.4736 | -0.95031
3.04 | 18.3827 | 4 | 5.9988 | 117.9577 | -0.95057 | 3.04 | 1.9512 | 1.9 | 0.28166 | 116.2249 | -1 | 3.04 | 18.363 | -2.01 | -4.1203 | 115.4304 | -0.98982 | 3.04 | 1.9582 | -1.9 | 0.45642 | 116.4767 | -0.95
3.05 | 18.3826 | 4 | 5.9957 | 117.9414 | -0.95077 | 3.05 | 1.9507 | 1.9 | 0.28231 | 116.1996 | -1 | 3.05 | 18.3612 | -2.01 | -4.127 | 115.4293 | -0.99 | 3.05 | 1.9593 | -1.9 | 0.45576 | 116.4908 | -0.95
3.06 | 18.3829 | 4 | 5.9954 | 117.9426 | -0.95097 | 3.06 | 1.9512 | 1.9 | 0.28286 | 116.1721 | -1 | 3.06 | 18.3616 | -2.01 | -4.1392 | 115.4369 | -0.99 | 3.06 | 1.9639 | -1.9 | 0.43913 | 116.5025 | -0.95
3.07 | 18.3821 | 4 | 5.992 | 117.9566 | -0.95117 | 3.07 | 1.9519 | 1.9 | 0.28401 | 116.1662 | -1 | 3.07 | 18.3619 | -2.01 | -4.1523 | 115.4559 | -0.99 | 3.07 | 1.9615 | -1.9 | 0.37596 | 116.4926 | -0.95
3.08 | 18.3779 | 4 | 5.9843 | 117.9482 | -0.95137 | 3.08 | 1.952 | 1.9 | 0.28458 | 116.1563 | -1 | 3.08 | 18.3644 | -2.01 | -4.1524 | 115.4923 | -0.99 | 3.08 | 1.9565 | -1.9 | 0.31663 | 116.475 | -0.95
3.09 | 18.3742 | 4 | 5.9816 | 117.9369 | -0.95157 | 3.09 | 1.9519 | 1.9 | 0.28519 | 116.1452 | -1 | 3.09 | 18.3679 | -2.01 | -4.1455 | 115.524 | -0.99 | 3.09 | 1.9621 | -1.9 | 0.26497 | 116.4519 | -0.95
3.1 | 18.3743 | 4 | 5.9815 | 117.9267 | -0.95177 | 3.1 | 1.9516 | 1.9 | 0.28568 | 116.1276 | -1 | 3.1 | 18.3701 | -2.01 | -4.144 | 115.5412 | -0.99 | 3.1 | 1.9615 | -1.9 | 0.18071 | 116.4209 | -0.95
3.11 | 18.3749 | 4 | 5.9798 | 117.9026 | -0.95197 | 3.11 | 1.9513 | 1.9 | 0.28643 | 116.1092 | -1 | 3.11 | 18.3739 | -2.01 | -4.1422 | 115.5613 | -0.99 | 3.11 | 1.9488 | -1.9 | 0.11238 | 116.4037 | -0.95
3.12 | 18.3751 | 4 | 5.9763 | 117.8746 | -0.95217 | 3.12 | 1.9518 | 1.9 | 0.2865 | 116.1035 | -1 | 3.12 | 18.375 | -2.01 | -4.1364 | 115.5687 | -0.99 | 3.12 | 1.9432 | -1.9 | 0.040514 | 116.368 | -0.95
3.13 | 18.3747 | 4 | 5.9682 | 117.8539 | -0.95237 | 3.13 | 1.9518 | 1.9 | 0.28574 | 116.0873 | -1 | 3.13 | 18.3725 | -2.01 | -4.1325 | 115.5527 | -0.99 | 3.13 | 1.9431 | -1.9 | -0.023715 | 116.3326 | -0.95
3.14 | 18.3695 | 4 | 5.9572 | 117.8265 | -0.95257 | 3.14 | 1.9506 | 1.9 | 0.28565 | 116.0843 | -1 | 3.14 | 18.3692 | -2.01 | -4.1319 | 115.5339 | -0.99 | 3.14 | 1.9409 | -1.9 | -0.044135 | 116.3212 | -0.95
3.15 | 18.3615 | 4 | 5.9448 | 117.7631 | -0.95277 | 3.15 | 1.9512 | 1.9 | 0.28664 | 116.0717 | -1 | 3.15 | 18.3655 | -2.01 | -4.1324 | 115.5213 | -0.99 | 3.15 | 1.9409 | -1.9 | -0.050837 | 116.2984 | -0.95
3.16 | 18.3563 | 4 | 5.9317 | 117.689 | -0.95297 | 3.16 | 1.9525 | 1.9 | 0.28569 | 116.0452 | -1 | 3.16 | 18.3621 | -2.01 | -4.134 | 115.4988 | -0.99 | 3.16 | 1.9429 | -1.9 | -0.054516 | 116.2852 | -0.95
3.17 | 18.3525 | 4 | 5.921 | 117.6273 | -0.95317 | 3.17 | 1.9518 | 1.9 | 0.28244 | 116.0416 | -1 | 3.17 | 18.3577 | -2.01 | -4.1362 | 115.471 | -0.99 | 3.17 | 1.9486 | -1.9 | -0.060649 | 116.2969 | -0.95
3.18 | 18.3477 | 4 | 5.9169 | 117.5669 | -0.95337 | 3.18 | 1.9512 | 1.9 | 0.28059 | 116.0335 | -1 | 3.18 | 18.347 | -2.01 | -4.1415 | 115.416 | -0.99 | 3.18 | 1.9544 | -1.9 | -0.066524 | 116.2976 | -0.95
3.19 | 18.3439 | 4 | 5.9179 | 117.5136 | -0.95357 | 3.19 | 1.9515 | 1.9 | 0.28053 | 116.0195 | -1 | 3.19 | 18.3395 | -2.01 | -4.1474 | 115.3629 | -0.99 | 3.19 | 1.9565 | -1.9 | -0.069738 | 116.2841 | -0.95
3.2 | 18.3383 | 4 | 5.9139 | 117.4364 | -0.95377 | 3.2 | 1.9516 | 1.9 | 0.28082 | 116.0064 | -1 | 3.2 | 18.3379 | -2.01 | -4.1509 | 115.3378 | -0.99 | 3.2 | 1.9564 | -1.9 | -0.073224 | 116.2892 | -0.95
3.21 | 18.3357 | 4 | 5.9085 | 117.3655 | -0.95397 | 3.21 | 1.9524 | 1.9 | 0.2741 | 115.9957 | -1 | 3.21 | 18.3355 | -2.01 | -4.1545 | 115.3124 | -0.99 | 3.21 | 1.957 | -1.9 | -0.074592 | 116.2933 | -0.95
3.22 | 18.3389 | 4 | 5.9048 | 117.329 | -0.95417 | 3.22 | 1.953 | 1.9 | 0.25804 | 115.9843 | -1 | 3.22 | 18.3337 | -2.01 | -4.1563 | 115.294 | -0.99 | 3.22 | 1.9586 | -1.9 | -0.085016 | 116.2909 | -0.95
3.23 | 18.3418 | 4 | 5.9036 | 117.3049 | -0.95437 | 3.23 | 1.952 | 1.9 | 0.24434 | 115.9609 | -1 | 3.23 | 18.3331 | -2.01 | -4.1592 | 115.2714 | -0.99 | 3.23 | 1.9629 | -1.9 | -0.10457 | 116.2905 | -0.95
3.24 | 18.3449 | 4 | 5.9034 | 117.2884 | -0.95457 | 3.24 | 1.9521 | 1.9 | 0.2318 | 115.9511 | -1 | 3.24 | 18.3366 | -2.01 | -4.1593 | 115.256 | -0.99 | 3.24 | 1.9708 | -1.9 | -0.14815 | 116.2818 | -0.95
3.25 | 18.3499 | 4 | 5.902 | 117.2619 | -0.95477 | 3.25 | 1.9517 | 1.9 | 0.20774 | 115.9542 | -1 | 3.25 | 18.342 | -2.01 | -4.1569 | 115.2549 | -0.99 | 3.25 | 1.973 | -1.9 | -0.23699 | 116.2531 | -0.95
3.26 | 18.3529 | 4 | 5.9027 | 117.2461 | -0.95497 | 3.26 | 1.9502 | 1.9 | 0.18679 | 115.9674 | -1 | 3.26 | 18.3445 | -2.01 | -4.1568 | 115.2532 | -0.99 | 3.26 | 1.965 | -1.9 | -0.32663 | 116.2103 | -0.95
3.27 | 18.3556 | 4 | 5.9054 | 117.2583 | -0.95517 | 3.27 | 1.9503 | 1.9 | 0.17797 | 115.9862 | -1 | 3.27 | 18.3456 | -2.01 | -4.1569 | 115.2486 | -0.99 | 3.27 | 1.9531 | -1.9 | -0.3769 | 116.1652 | -0.95
3.28 | 18.3616 | 4 | 5.9078 | 117.2682 | -0.95537 | 3.28 | 1.9521 | 1.9 | 0.16818 | 115.9969 | -1 | 3.28 | 18.3499 | -2.01 | -4.158 | 115.2479 | -0.99 | 3.28 | 1.9493 | -1.9 | -0.40014 | 116.1325 | -0.95
3.29 | 18.3683 | 4 | 5.9094 | 117.268 | -0.95557 | 3.29 | 1.9532 | 1.9 | 0.15332 | 116.0368 | -1 | 3.29 | 18.3535 | -2.01 | -4.1579 | 115.2499 | -0.99 | 3.29 | 1.9536 | -1.9 | -0.43603 | 116.1054 | -0.95
3.3 | 18.3751 | 4 | 5.9098 | 117.2623 | -0.95577 | 3.3 | 1.9535 | 1.9 | 0.12968 | 116.0837 | -1 | 3.3 | 18.3528 | -2.01 | -4.1567 | 115.2477 | -0.99 | 3.3 | 1.9538 | -1.9 | -0.48942 | 116.0795 | -0.95
3.31 | 18.3797 | 4 | 5.9096 | 117.257 | -0.95597 | 3.31 | 1.9542 | 1.9 | 0.11445 | 116.1197 | -1 | 3.31 | 18.3524 | -2.01 | -4.1582 | 115.245 | -0.99 | 3.31 | 1.9504 | -1.9 | -0.5254 | 116.0671 | -0.95
3.32 | 18.3792 | 4 | 5.9074 | 117.245 | -0.95617 | 3.32 | 1.9539 | 1.9 | 0.11165 | 116.1472 | -1 | 3.32 | 18.3534 | -2.01 | -4.1584 | 115.2395 | -0.99 | 3.32 | 1.9518 | -1.9 | -0.55945 | 116.0462 | -0.95
3.33 | 18.3775 | 4 | 5.9015 | 117.2266 | -0.95637 | 3.33 | 1.9538 | 1.9 | 0.10898 | 116.14 | -1 | 3.33 | 18.3545 | -2.01 | -4.1575 | 115.233 | -0.99 | 3.33 | 1.9541 | -1.9 | -0.59243 | 116.0213 | -0.95
3.34 | 18.3757 | 4 | 5.896 | 117.2171 | -0.95657 | 3.34 | 1.955 | 1.9 | 0.10866 | 116.1303 | -1 | 3.34 | 18.3554 | -2.01 | -4.1599 | 115.2279 | -0.99 | 3.34 | 1.9554 | -1.9 | -0.60606 | 116.015 | -0.95
3.35 | 18.3751 | 4 | 5.8895 | 117.1981 | -0.95677 | 3.35 | 1.9553 | 1.9 | 0.10945 | 116.117 | -1 | 3.35 | 18.3565 | -2.01 | -4.163 | 115.226 | -0.99 | 3.35 | 1.9567 | -1.9 | -0.6114 | 116.0152 | -0.95
3.36 | 18.3768 | 4 | 5.8882 | 117.1848 | -0.95697 | 3.36 | 1.9548 | 1.9 | 0.11157 | 116.1066 | -1 | 3.36 | 18.3567 | -2.01 | -4.1638 | 115.2208 | -0.99 | 3.36 | 1.958 | -1.9 | -0.61048 | 116.0077 | -0.95
3.37 | 18.3772 | 4 | 5.8933 | 117.1869 | -0.95717 | 3.37 | 1.9543 | 1.9 | 0.11294 | 116.11 | -1 | 3.37 | 18.3557 | -2.01 | -4.1635 | 115.2051 | -0.99 | 3.37 | 1.961 | -1.9 | -0.6071 | 116.0023 | -0.95
3.38 | 18.3791 | 4 | 5.8996 | 117.1965 | -0.95737 | 3.38 | 1.954 | 1.9 | 0.11325 | 116.1095 | -1 | 3.38 | 18.3555 | -2.01 | -4.1658 | 115.1991 | -0.99 | 3.38 | 1.963 | -1.9 | -0.60154 | 116.0001 | -0.95
3.39 | 18.3828 | 4 | 5.9067 | 117.2048 | -0.95757 | 3.39 | 1.9538 | 1.9 | 0.11432 | 116.1187 | -1 | 3.39 | 18.3564 | -2.01 | -4.1685 | 115.1988 | -0.99 | 3.39 | 1.9643 | -1.9 | -0.5962 | 116.001 | -0.95
3.4 | 18.385 | 4 | 5.911 | 117.2165 | -0.95777 | 3.4 | 1.9547 | 1.9 | 0.11556 | 116.1158 | -1 | 3.4 | 18.3574 | -2.01 | -4.1679 | 115.1922 | -0.99 | 3.4 | 1.966 | -1.9 | -0.59613 | 116.0036 | -0.95
3.41 | 18.3874 | 4 | 5.9135 | 117.2325 | -0.95797 | 3.41 | 1.9561 | 1.9 | 0.11767 | 116.125 | -1 | 3.41 | 18.3587 | -2.01 | -4.1655 | 115.1862 | -0.99 | 3.41 | 1.9679 | -1.9 | -0.59876 | 115.9919 | -0.95
3.42 | 18.39 | 4 | 5.9139 | 117.2236 | -0.95817 | 3.42 | 1.9567 | 1.9 | 0.11742 | 116.1476 | -1 | 3.42 | 18.3589 | -2.01 | -4.1659 | 115.1821 | -0.99 | 3.42 | 1.9681 | -1.9 | -0.60141 | 115.9862 | -0.95
3.43 | 18.3898 | 4 | 5.9153 | 117.2008 | -0.95837 | 3.43 | 1.958 | 1.9 | 0.10754 | 116.15 | -1 | 3.43 | 18.3582 | -2.01 | -4.169 | 115.1777 | -0.99 | 3.43 | 1.9687 | -1.9 | -0.60401 | 115.9883 | -0.95
3.44 | 18.3895 | 4 | 5.9187 | 117.1881 | -0.95857 | 3.44 | 1.9588 | 1.9 | 0.09295 | 116.1556 | -1 | 3.44 | 18.3577 | -2.01 | -4.1695 | 115.1659 | -0.99 | 3.44 | 1.971 | -1.9 | -0.60636 | 115.9849 | -0.95
3.45 | 18.3861 | 4 | 5.9149 | 117.1679 | -0.95877 | 3.45 | 1.9565 | 1.9 | 0.082322 | 116.163 | -1 | 3.45 | 18.357 | -2.01 | -4.1681 | 115.1505 | -0.99 | 3.45 | 1.9721 | -1.9 | -0.60936 | 115.988 | -0.95
3.46 | 18.3804 | 4 | 5.9064 | 117.1447 | -0.95897 | 3.46 | 1.9549 | 1.9 | 0.07455 | 116.1774 | -1 | 3.46 | 18.3559 | -2.01 | -4.1668 | 115.1386 | -0.99 | 3.46 | 1.9727 | -1.9 | -0.6147 | 115.9917 | -0.95
3.47 | 18.3764 | 4 | 5.904 | 117.1337 | -0.95917 | 3.47 | 1.9552 | 1.9 | 0.065654 | 116.1865 | -1 | 3.47 | 18.3534 | -2.01 | -4.1658 | 115.1281 | -0.99 | 3.47 | 1.9726 | -1.9 | -0.62359 | 115.9825 | -0.95
3.48 | 18.3746 | 4 | 5.9082 | 117.1318 | -0.95937 | 3.48 | 1.9539 | 1.9 | 0.05826 | 116.1855 | -1 | 3.48 | 18.3509 | -2.01 | -4.1654 | 115.0981 | -0.99 | 3.48 | 1.9722 | -1.9 | -0.63374 | 115.9708 | -0.95
3.49 | 18.3772 | 4 | 5.9074 | 117.1382 | -0.95957 | 3.49 | 1.9528 | 1.9 | 0.055106 | 116.2009 | -1 | 3.49 | 18.3501 | -2.01 | -4.1634 | 115.049 | -0.99 | 3.49 | 1.9722 | -1.9 | -0.64223 | 115.9675 | -0.95
3.5 | 18.3794 | 4 | 5.8802 | 117.1277 | -0.95977 | 3.5 | 1.9543 | 1.9 | 0.052863 | 116.2074 | -1 | 3.5 | 18.3472 | -2.01 | -4.1614 | 115.0001 | -0.99 | 3.5 | 1.9705 | -1.9 | -0.64579 | 115.9682 | -0.95
3.51 | 18.3795 | 4 | 5.8404 | 117.1124 | -0.95997 | 3.51 | 1.9559 | 1.9 | 0.051044 | 116.2088 | -0.99952 | 3.51 | 18.3413 | -2.01 | -4.1629 | 114.9477 | -0.99 | 3.51 | 1.9703 | -1.9 | -0.64559 | 115.9692 | -0.95
3.52 | 18.3779 | 4 | 5.8024 | 117.104 | -0.96 | 3.52 | 1.9561 | 1.9 | 0.049859 | 116.2132 | -0.99732 | 3.52 | 18.3339 | -2.01 | -4.1677 | 114.8898 | -0.99 | 3.52 | 1.9705 | -1.9 | -0.64743 | 115.9695 | -0.95
3.53 | 18.3751 | 4 | 5.7669 | 117.0886 | -0.96 | 3.53 | 1.9562 | 1.9 | 0.049277 | 116.2106 | -0.99512 | 3.53 | 18.3261 | -2.01 | -4.1738 | 114.8129 | -0.99 | 3.53 | 1.9688 | -1.9 | -0.65095 | 115.9764 | -0.95
3.54 | 18.3767 | 4 | 5.7366 | 117.0749 | -0.96 | 3.54 | 1.9564 | 1.9 | 0.048991 | 116.2161 | -0.99292 | 3.54 | 18.3206 | -2.01 | -4.1796 | 114.7499 | -0.99 | 3.54 | 1.9695 | -1.9 | -0.65282 | 115.9829 | -0.94932
3.55 | 18.3751 | 4 | 5.708 | 117.0557 | -0.96 | 3.55 | 1.9568 | 1.9 | 0.048793 | 116.2381 | -0.99072 | 3.55 | 18.3198 | -2.01 | -4.1854 | 114.7307 | -0.99 | 3.55 | 1.972 | -1.9 | -0.6535 | 115.9901 | -0.94792
3.56 | 18.37 | 4 | 5.6912 | 117.0287 | -0.96 | 3.56 | 1.9576 | 1.9 | 0.049241 | 116.2598 | -0.98852 | 3.56 | 18.3221 | -2.01 | -4.1899 | 114.7252 | -0.99 | 3.56 | 1.9734 | -1.9 | -0.65391 | 115.9959 | -0.94652
3.57 | 18.3666 | 4 | 5.6848 | 117.0099 | -0.96 | 3.57 | 1.9583 | 1.9 | 0.050875 | 116.2639 | -0.98632 | 3.57 | 18.3255 | -2.01 | -4.1915 | 114.71 | -0.99 | 3.57 | 1.973 | -1.9 | -0.65391 | 115.9875 | -0.94512
3.58 | 18.3634 | 4 | 5.6805 | 116.9894 | -0.96 | 3.58 | 1.9589 | 1.9 | 0.05405 | 116.2749 | -0.98412 | 3.58 | 18.3327 | -2.01 | -4.189 | 114.6902 | -0.99 | 3.58 | 1.9716 | -1.9 | -0.65244 | 115.9675 | -0.94372
3.59 | 18.3655 | 4 | 5.6749 | 116.966 | -0.96 | 3.59 | 1.9599 | 1.9 | 0.055914 | 116.2904 | -0.98192 | 3.59 | 18.3402 | -2.01 | -4.1856 | 114.6852 | -0.99 | 3.59 | 1.9701 | -1.9 | -0.65199 | 115.9673 | -0.94232
3.6 | 18.3705 | 4 | 5.6597 | 116.9545 | -0.96 | 3.6 | 1.9603 | 1.9 | 0.057944 | 116.2997 | -0.97972 | 3.6 | 18.344 | -2.01 | -4.1873 | 114.6819 | -0.99 | 3.6 | 1.9705 | -1.9 | -0.65355 | 115.9819 | -0.94092
3.61 | 18.3735 | 4 | 5.6474 | 116.9634 | -0.96 | 3.61 | 1.9601 | 1.9 | 0.060523 | 116.3102 | -0.97752 | 3.61 | 18.3463 | -2.01 | -4.1918 | 114.6702 | -0.99 | 3.61 | 1.9718 | -1.9 | -0.65352 | 115.9899 | -0.93952
3.62 | 18.3757 | 4 | 5.6462 | 116.9696 | -0.96 | 3.62 | 1.9594 | 1.9 | 0.06148 | 116.3002 | -0.97532 | 3.62 | 18.3487 | -2.01 | -4.1939 | 114.6602 | -0.99 | 3.62 | 1.9704 | -1.9 | -0.65565 | 115.9875 | -0.93812
3.63 | 18.3796 | 4 | 5.6458 | 116.9657 | -0.96 | 3.63 | 1.9586 | 1.9 | 0.062234 | 116.2876 | -0.97312 | 3.63 | 18.3507 | -2.01 | -4.1945 | 114.6487 | -0.99 | 3.63 | 1.9693 | -1.9 | -0.65721 | 115.9846 | -0.93672
3.64 | 18.3829 | 4 | 5.6446 | 116.9663 | -0.96 | 3.64 | 1.9585 | 1.9 | 0.062729 | 116.2914 | -0.97092 | 3.64 | 18.351 | -2.01 | -4.1958 | 114.6371 | -0.99 | 3.64 | 1.9713 | -1.9 | -0.65554 | 115.9802 | -0.93532
3.65 | 18.3898 | 4 | 5.6356 | 116.9696 | -0.96 | 3.65 | 1.9582 | 1.9 | 0.062073 | 116.2778 | -0.96872 | 3.65 | 18.3503 | -2.01 | -4.1957 | 114.6236 | -0.99 | 3.65 | 1.9723 | -1.9 | -0.65579 | 115.9706 | -0.93392
3.66 | 18.3951 | 4 | 5.6177 | 116.9586 | -0.96 | 3.66 | 1.9582 | 1.9 | 0.061261 | 116.262 | -0.96652 | 3.66 | 18.3508 | -2.01 | -4.194 | 114.5982 | -0.99 | 3.66 | 1.9717 | -1.9 | -0.65637 | 115.9757 | -0.93252
3.67 | 18.3907 | 4 | 5.6002 | 116.9324 | -0.96 | 3.67 | 1.9581 | 1.9 | 0.060554 | 116.2494 | -0.96432 | 3.67 | 18.3517 | -2.01 | -4.1948 | 114.5773 | -0.99 | 3.67 | 1.9712 | -1.9 | -0.65527 | 115.9764 | -0.93112
3.68 | 18.3866 | 4 | 5.5918 | 116.9212 | -0.96 | 3.68 | 1.9567 | 1.9 | 0.059783 | 116.2328 | -0.96212 | 3.68 | 18.3503 | -2.01 | -4.1998 | 114.5591 | -0.99 | 3.68 | 1.971 | -1.9 | -0.6556 | 115.9709 | -0.92972
3.69 | 18.3847 | 4 | 5.5886 | 116.9159 | -0.96 | 3.69 | 1.9554 | 1.9 | 0.059357 | 116.2195 | -0.95992 | 3.69 | 18.3492 | -2.01 | -4.2038 | 114.5364 | -0.99 | 3.69 | 1.97 | -1.9 | -0.65798 | 115.9776 | -0.92832
3.7 | 18.3826 | 4 | 5.5676 | 116.8971 | -0.96 | 3.7 | 1.9552 | 1.9 | 0.057957 | 116.2024 | -0.95772 | 3.7 | 18.3493 | -2.01 | -4.206 | 114.5208 | -0.99 | 3.7 | 1.9694 | -1.9 | -0.65969 | 115.9811 | -0.92692
3.71 | 18.3808 | 4 | 5.5446 | 116.8785 | -0.96 | 3.71 | 1.9549 | 1.9 | 0.055387 | 116.1854 | -0.95552 | 3.71 | 18.349 | -2.01 | -4.2087 | 114.5142 | -0.99 | 3.71 | 1.9706 | -1.9 | -0.66054 | 115.9696 | -0.92552
3.72 | 18.3807 | 4 | 5.5397 | 116.8734 | -0.96 | 3.72 | 1.9546 | 1.9 | 0.053554 | 116.1695 | -0.95332 | 3.72 | 18.3487 | -2.01 | -4.2107 | 114.5125 | -0.99 | 3.72 | 1.9706 | -1.9 | -0.65978 | 115.9476 | -0.92412
3.73 | 18.3823 | 4 | 5.5389 | 116.8697 | -0.96 | 3.73 | 1.9545 | 1.9 | 0.054092 | 116.1682 | -0.95112 | 3.73 | 18.3488 | -2.01 | -4.2066 | 114.5134 | -0.99 | 3.73 | 1.9699 | -1.9 | -0.65731 | 115.9291 | -0.92272
3.74 | 18.385 | 4 | 5.5386 | 116.8663 | -0.96 | 3.74 | 1.9551 | 1.9 | 0.054769 | 116.1667 | -0.94892 | 3.74 | 18.351 | -2.01 | -4.1809 | 114.5238 | -0.99 | 3.74 | 1.9691 | -1.9 | -0.65599 | 115.9284 | -0.92132
3.75 | 18.3862 | 4 | 5.5378 | 116.8641 | -0.96 | 3.75 | 1.9558 | 1.9 | 0.054839 | 116.153 | -0.94672 | 3.75 | 18.3616 | -2.01 | -4.1421 | 114.5501 | -0.99 | 3.75 | 1.9683 | -1.9 | -0.65679 | 115.9272 | -0.91992
3.76 | 18.3858 | 4 | 5.5373 | 116.8628 | -0.96 | 3.76 | 1.956 | 1.9 | 0.055731 | 116.1317 | -0.94452 | 3.76 | 18.3737 | -2.01 | -4.1205 | 114.5865 | -0.99 | 3.76 | 1.9688 | -1.9 | -0.65578 | 115.9219 | -0.91852
3.77 | 18.3885 | 4 | 5.5368 | 116.8716 | -0.96 | 3.77 | 1.9557 | 1.9 | 0.056491 | 116.1113 | -0.94232 | 3.77 | 18.3799 | -2.01 | -4.1136 | 114.62 | -0.99 | 3.77 | 1.9704 | -1.9 | -0.65392 | 115.9186 | -0.91712
3.78 | 18.3928 | 4 | 5.5353 | 116.8813 | -0.96 | 3.78 | 1.9571 | 1.9 | 0.055892 | 116.1149 | -0.94012 | 3.78 | 18.3807 | -2.01 | -4.0986 | 114.6437 | -0.99 | 3.78 | 1.9715 | -1.9 | -0.65263 | 115.9089 | -0.91572
3.79 | 18.3969 | 4 | 5.5346 | 116.8913 | -0.96 | 3.79 | 1.9576 | 1.9 | 0.054827 | 116.1219 | -0.93792 | 3.79 | 18.3814 | -2.01 | -4.0626 | 114.663 | -0.99 | 3.79 | 1.9708 | -1.9 | -0.65151 | 115.8997 | -0.91432
3.8 | 18.3927 | 4 | 5.5374 | 116.8736 | -0.96 | 3.8 | 1.9566 | 1.9 | 0.055144 | 116.1096 | -0.93572 | 3.8 | 18.3861 | -2.01 | -4.0183 | 114.6808 | -0.99 | 3.8 | 1.9696 | -1.9 | -0.65037 | 115.895 | -0.91292
3.81 | 18.3869 | 4 | 5.536 | 116.838 | -0.96 | 3.81 | 1.9541 | 1.9 | 0.055644 | 116.0948 | -0.93352 | 3.81 | 18.3858 | -2.01 | -3.9784 | 114.6925 | -0.99 | 3.81 | 1.969 | -1.9 | -0.65056 | 115.8933 | -0.91152
3.82 | 18.3871 | 4 | 5.5286 | 116.8145 | -0.96 | 3.82 | 1.952 | 1.9 | 0.055011 | 116.0922 | -0.93132 | 3.82 | 18.3831 | -2.01 | -3.9289 | 114.7037 | -0.99 | 3.82 | 1.9687 | -1.9 | -0.65233 | 115.9069 | -0.91012
3.83 | 18.3861 | 4 | 5.5212 | 116.8025 | -0.96 | 3.83 | 1.9544 | 1.9 | 0.053995 | 116.1019 | -0.92912 | 3.83 | 18.3935 | -2.01 | -3.8552 | 114.7483 | -0.99 | 3.83 | 1.969 | -1.9 | -0.65227 | 115.9217 | -0.90872
3.84 | 18.3841 | 4 | 5.5147 | 116.8114 | -0.96 | 3.84 | 1.9562 | 1.9 | 0.053587 | 116.1015 | -0.92692 | 3.84 | 18.4045 | -2.01 | -3.8066 | 114.7925 | -0.99 | 3.84 | 1.9705 | -1.9 | -0.65033 | 115.9211 | -0.90732
3.85 | 18.3868 | 4 | 5.5139 | 116.8293 | -0.96 | 3.85 | 1.9563 | 1.9 | 0.053167 | 116.0877 | -0.92472 | 3.85 | 18.4005 | -2.01 | -3.797 | 114.8012 | -0.99 | 3.85 | 1.9717 | -1.9 | -0.64983 | 115.9243 | -0.90592
3.86 | 18.3922 | 4 | 5.5195 | 116.8573 | -0.96 | 3.86 | 1.9562 | 1.9 | 0.051785 | 116.0798 | -0.92252 | 3.86 | 18.3929 | -2.01 | -3.7528 | 114.8129 | -0.99 | 3.86 | 1.9718 | -1.9 | -0.64897 | 115.9322 | -0.90452
3.87 | 18.3947 | 4 | 5.5255 | 116.8796 | -0.96 | 3.87 | 1.9553 | 1.9 | 0.051084 | 116.0752 | -0.92032 | 3.87 | 18.393 | -2.01 | -3.6696 | 114.8442 | -0.99 | 3.87 | 1.9722 | -1.9 | -0.64809 | 115.9314 | -0.90312
3.88 | 18.3961 | 4 | 5.5314 | 116.8813 | -0.96 | 3.88 | 1.9544 | 1.9 | 0.051068 | 116.0738 | -0.91812 | 3.88 | 18.4028 | -2.01 | -3.591 | 114.8878 | -0.99 | 3.88 | 1.9725 | -1.9 | -0.64794 | 115.9333 | -0.90172
3.89 | 18.3976 | 4 | 5.5342 | 116.8826 | -0.96 | 3.89 | 1.9546 | 1.9 | 0.051106 | 116.0786 | -0.91592 | 3.89 | 18.4079 | -2.01 | -3.5507 | 114.9168 | -0.99 | 3.89 | 1.972 | -1.9 | -0.64585 | 115.9368 | -0.90032
3.9 | 18.3947 | 4 | 5.5309 | 116.8814 | -0.96 | 3.9 | 1.9554 | 1.9 | 0.052357 | 116.0985 | -0.91372 | 3.9 | 18.4027 | -2.01 | -3.5407 | 114.9189 | -0.99 | 3.9 | 1.9713 | -1.9 | -0.64491 | 115.9371 | -0.89892
3.91 | 18.3921 | 4 | 5.5243 | 116.8586 | -0.96 | 3.91 | 1.9559 | 1.9 | 0.053281 | 116.1125 | -0.91152 | 3.91 | 18.3954 | -2.01 | -3.5328 | 114.9132 | -0.99 | 3.91 | 1.9704 | -1.9 | -0.64549 | 115.9387 | -0.89752
3.92 | 18.3971 | 4 | 5.5125 | 116.8284 | -0.96 | 3.92 | 1.9562 | 1.9 | 0.053122 | 116.1251 | -0.90932 | 3.92 | 18.3863 | -2.01 | -3.5072 | 114.9255 | -0.99 | 3.92 | 1.9693 | -1.9 | -0.6458 | 115.9435 | -0.89612
3.93 | 18.3967 | 4 | 5.4964 | 116.8007 | -0.96 | 3.93 | 1.9564 | 1.9 | 0.053789 | 116.1474 | -0.90712 | 3.93 | 18.3869 | -2.01 | -3.4312 | 114.977 | -0.99 | 3.93 | 1.9694 | -1.9 | -0.64597 | 115.9418 | -0.89472
3.94 | 18.3887 | 4 | 5.4836 | 116.7838 | -0.96 | 3.94 | 1.9559 | 1.9 | 0.054807 | 116.1508 | -0.90492 | 3.94 | 18.3931 | -2.01 | -3.3699 | 115.0257 | -0.99 | 3.94 | 1.9704 | -1.9 | -0.64636 | 115.9423 | -0.89332
3.95 | 18.3813 | 4 | 5.4758 | 116.7782 | -0.96 | 3.95 | 1.9569 | 1.9 | 0.055659 | 116.1753 | -0.90272 | 3.95 | 18.3927 | -2.01 | -3.3574 | 115.0431 | -0.99 | 3.95 | 1.9703 | -1.9 | -0.64563 | 115.9531 | -0.89192
3.96 | 18.3792 | 4 | 5.4765 | 116.7832 | -0.96 | 3.96 | 1.9584 | 1.9 | 0.056373 | 116.2031 | -0.90052 | 3.96 | 18.3888 | -2.01 | -3.3463 | 115.0544 | -0.99 | 3.96 | 1.9707 | -1.9 | -0.64441 | 115.9548 | -0.89052
3.97 | 18.3821 | 4 | 5.484 | 116.794 | -0.96 | 3.97 | 1.9588 | 1.9 | 0.05697 | 116.2188 | -0.89832 | 3.97 | 18.3827 | -2.01 | -3.3364 | 115.0637 | -0.99 | 3.97 | 1.9715 | -1.9 | -0.64436 | 115.9559 | -0.88912
3.98 | 18.384 | 4 | 5.4894 | 116.796 | -0.96 | 3.98 | 1.9592 | 1.9 | 0.05763 | 116.2396 | -0.89612 | 3.98 | 18.3755 | -2.01 | -3.328 | 115.0874 | -0.99 | 3.98 | 1.9708 | -1.9 | -0.64408 | 115.9673 | -0.88772
3.99 | 18.3863 | 4 | 5.4921 | 116.7992 | -0.96 | 3.99 | 1.9595 | 1.9 | 0.057408 | 116.2477 | -0.89392 | 3.99 | 18.3689 | -2.01 | -3.319 | 115.108 | -0.99 | 3.99 | 1.9706 | -1.9 | -0.64363 | 115.9663 | -0.88632
4 | 18.3891 | 4 | 5.4913 | 116.7996 | -0.96 | 4 | 1.9595 | 1.9 | 0.056304 | 116.2688 | -0.89172 | 4 | 18.3657 | -2.01 | -3.3134 | 115.1136 | -0.99 | 4 | 1.971 | -1.9 | -0.64452 | 115.9483 | -0.88492
4.01 | 18.3906 | 4 | 5.4902 | 116.7952 | -0.96 | 4.01 | 1.9587 | 1.9 | 0.055143 | 116.2804 | -0.89 | 4.01 | 18.3634 | -2.01 | -3.3106 | 115.1213 | -0.99 | 4.01 | 1.9693 | -1.9 | -0.64518 | 115.9389 | -0.88352
4.02 | 18.3893 | 4 | 5.488 | 116.7871 | -0.96 | 4.02 | 1.9579 | 1.9 | 0.05486 | 116.2794 | -0.89 | 4.02 | 18.3596 | -2.01 | -3.3075 | 115.126 | -0.99 | 4.02 | 1.9676 | -1.9 | -0.6437 | 115.933 | -0.88212
4.03 | 18.3871 | 4 | 5.4843 | 116.7793 | -0.96 | 4.03 | 1.9576 | 1.9 | 0.055339 | 116.2887 | -0.89 | 4.03 | 18.3541 | -2.01 | -3.3059 | 115.1277 | -0.99 | 4.03 | 1.9685 | -1.9 | -0.64165 | 115.918 | -0.88072
4.04 | 18.3885 | 4 | 5.4817 | 116.7748 | -0.96 | 4.04 | 1.9569 | 1.9 | 0.054916 | 116.2973 | -0.89 | 4.04 | 18.3491 | -2.01 | -3.3057 | 115.1319 | -0.99 | 4.04 | 1.9716 | -1.9 | -0.64172 | 115.9055 | -0.88
4.05 | 18.3873 | 4 | 5.4793 | 116.7596 | -0.96 | 4.05 | 1.9563 | 1.9 | 0.053451 | 116.3352 | -0.89 | 4.05 | 18.3469 | -2.01 | -3.3047 | 115.1325 | -0.99 | 4.05 | 1.9721 | -1.9 | -0.64312 | 115.8958 | -0.88
4.06 | 18.3839 | 4 | 5.4771 | 116.7434 | -0.96 | 4.06 | 1.9564 | 1.9 | 0.052469 | 116.3804 | -0.89 | 4.06 | 18.3441 | -2.01 | -3.303 | 115.1195 | -0.99 | 4.06 | 1.9691 | -1.9 | -0.64465 | 115.8853 | -0.88
4.07 | 18.3818 | 4 | 5.4755 | 116.7329 | -0.96 | 4.07 | 1.9576 | 1.9 | 0.053417 | 116.4055 | -0.89 | 4.07 | 18.3379 | -2.01 | -3.3031 | 115.0977 | -0.99 | 4.07 | 1.9655 | -1.9 | -0.64507 | 115.8764 | -0.88
4.08 | 18.3805 | 4 | 5.4764 | 116.7282 | -0.96 | 4.08 | 1.9581 | 1.9 | 0.05498 | 116.428 | -0.89 | 4.08 | 18.3298 | -2.01 | -3.3057 | 115.0623 | -0.99 | 4.08 | 1.9646 | -1.9 | -0.6443 | 115.8635 | -0.88
4.09 | 18.3821 | 4 | 5.4771 | 116.7251 | -0.96 | 4.09 | 1.9578 | 1.9 | 0.054573 | 116.4464 | -0.89 | 4.09 | 18.3237 | -2.01 | -3.3069 | 115.0213 | -0.99 | 4.09 | 1.9657 | -1.9 | -0.64406 | 115.8534 | -0.88
4.1 | 18.3839 | 4 | 5.4806 | 116.7282 | -0.96 | 4.1 | 1.958 | 1.9 | 0.055892 | 116.4625 | -0.89 | 4.1 | 18.3198 | -2.01 | -3.3088 | 114.9867 | -0.99 | 4.1 | 1.9654 | -1.9 | -0.64393 | 115.8489 | -0.88
4.11 | 18.3846 | 4 | 5.4853 | 116.7294 | -0.96 | 4.11 | 1.9582 | 1.9 | 0.058838 | 116.4669 | -0.89 | 4.11 | 18.3159 | -2.01 | -3.3126 | 114.9651 | -0.99 | 4.11 | 1.9666 | -1.9 | -0.64499 | 115.8503 | -0.88
4.12 | 18.3828 | 4 | 5.4844 | 116.709 | -0.96 | 4.12 | 1.9576 | 1.9 | 0.059852 | 116.474 | -0.89 | 4.12 | 18.3113 | -2.01 | -3.3117 | 114.9523 | -0.99 | 4.12 | 1.9676 | -1.9 | -0.64649 | 115.8528 | -0.88
4.13 | 18.3793 | 4 | 5.4816 | 116.6805 | -0.96 | 4.13 | 1.9563 | 1.9 | 0.059629 | 116.4805 | -0.89 | 4.13 | 18.3089 | -2.01 | -3.2752 | 114.9206 | -0.99 | 4.13 | 1.9671 | -1.9 | -0.64715 | 115.8513 | -0.88
4.14 | 18.3785 | 4 | 5.4792 | 116.6548 | -0.96 | 4.14 | 1.9554 | 1.9 | 0.060057 | 116.4758 | -0.89 | 4.14 | 18.3129 | -2.01 | -3.2375 | 114.8917 | -0.99 | 4.14 | 1.9667 | -1.9 | -0.64773 | 115.8514 | -0.88
4.15 | 18.3801 | 4 | 5.4731 | 116.6357 | -0.96 | 4.15 | 1.9558 | 1.9 | 0.062365 | 116.4899 | -0.89 | 4.15 | 18.3174 | -2.01 | -3.2307 | 114.8852 | -0.99 | 4.15 | 1.9671 | -1.9 | -0.64727 | 115.8534 | -0.88
4.16 | 18.3803 | 4 | 5.4651 | 116.6306 | -0.96 | 4.16 | 1.9565 | 1.9 | 0.063999 | 116.5083 | -0.89 | 4.16 | 18.32 | -2.01 | -3.2236 | 114.8846 | -0.99 | 4.16 | 1.9686 | -1.9 | -0.64451 | 115.8511 | -0.88
4.17 | 18.3802 | 4 | 5.4608 | 116.6411 | -0.96 | 4.17 | 1.9577 | 1.9 | 0.064479 | 116.5174 | -0.89 | 4.17 | 18.323 | -2.01 | -3.2196 | 114.8799 | -0.99 | 4.17 | 1.9711 | -1.9 | -0.64255 | 115.8501 | -0.88
4.18 | 18.3814 | 4 | 5.4624 | 116.659 | -0.96 | 4.18 | 1.959 | 1.9 | 0.063941 | 116.517 | -0.89 | 4.18 | 18.3225 | -2.01 | -3.2192 | 114.8514 | -0.99 | 4.18 | 1.9716 | -1.9 | -0.64269 | 115.8596 | -0.88
4.19 | 18.3854 | 4 | 5.4673 | 116.6877 | -0.96 | 4.19 | 1.9576 | 1.9 | 0.061864 | 116.5168 | -0.89 | 4.19 | 18.3207 | -2.01 | -3.2193 | 114.8234 | -0.99 | 4.19 | 1.9706 | -1.9 | -0.64317 | 115.8701 | -0.88
4.2 | 18.3933 | 4 | 5.4717 | 116.7411 | -0.96 | 4.2 | 1.9566 | 1.9 | 0.059052 | 116.5271 | -0.89 | 4.2 | 18.3203 | -2.01 | -3.2207 | 114.8141 | -0.99 | 4.2 | 1.9695 | -1.9 | -0.645 | 115.8669 | -0.88
4.21 | 18.4039 | 4 | 5.4829 | 116.832 | -0.96 | 4.21 | 1.9556 | 1.9 | 0.057513 | 116.5321 | -0.89 | 4.21 | 18.3194 | -2.01 | -3.224 | 114.8057 | -0.99 | 4.21 | 1.9681 | -1.9 | -0.64709 | 115.8514 | -0.88
4.22 | 18.4127 | 4 | 5.4969 | 116.9178 | -0.96 | 4.22 | 1.9543 | 1.9 | 0.05803 | 116.5392 | -0.89 | 4.22 | 18.3198 | -2.01 | -3.2284 | 114.8035 | -0.99 | 4.22 | 1.9662 | -1.9 | -0.64734 | 115.8402 | -0.88
4.23 | 18.4164 | 4 | 5.5035 | 116.9651 | -0.96 | 4.23 | 1.9554 | 1.9 | 0.058346 | 116.5367 | -0.89 | 4.23 | 18.3228 | -2.01 | -3.2319 | 114.8146 | -0.99 | 4.23 | 1.9659 | -1.9 | -0.64675 | 115.8352 | -0.88
4.24 | 18.419 | 4 | 5.5046 | 116.9917 | -0.96 | 4.24 | 1.9566 | 1.9 | 0.05792 | 116.5251 | -0.89 | 4.24 | 18.3268 | -2.01 | -3.2307 | 114.8355 | -0.99 | 4.24 | 1.9671 | -1.9 | -0.64643 | 115.8265 | -0.88
4.25 | 18.4196 | 4 | 5.5031 | 116.995 | -0.96 | 4.25 | 1.9574 | 1.9 | 0.057034 | 116.5254 | -0.89 | 4.25 | 18.33 | -2.01 | -3.2281 | 114.8532 | -0.99 | 4.25 | 1.9676 | -1.9 | -0.64482 | 115.8134 | -0.88
4.26 | 18.4131 | 4 | 5.4975 | 116.9793 | -0.96 | 4.26 | 1.9568 | 1.9 | 0.056945 | 116.5289 | -0.89 | 4.26 | 18.3345 | -2.01 | -3.2278 | 114.8748 | -0.99 | 4.26 | 1.9674 | -1.9 | -0.64438 | 115.8187 | -0.88
4.27 | 18.4059 | 4 | 5.4914 | 116.961 | -0.96 | 4.27 | 1.9563 | 1.9 | 0.057575 | 116.5296 | -0.89 | 4.27 | 18.3404 | -2.01 | -3.2282 | 114.9032 | -0.99 | 4.27 | 1.9678 | -1.9 | -0.64503 | 115.827 | -0.88
4.28 | 18.4023 | 4 | 5.4886 | 116.9528 | -0.96 | 4.28 | 1.9582 | 1.9 | 0.057878 | 116.5153 | -0.89 | 4.28 | 18.3456 | -2.01 | -3.2244 | 114.929 | -0.99 | 4.28 | 1.9688 | -1.9 | -0.64309 | 115.8118 | -0.88
4.29 | 18.3994 | 4 | 5.4877 | 116.9593 | -0.96 | 4.29 | 1.9593 | 1.9 | 0.059459 | 116.5078 | -0.89 | 4.29 | 18.3482 | -2.01 | -3.2199 | 114.9386 | -0.99 | 4.29 | 1.9692 | -1.9 | -0.64185 | 115.8006 | -0.88
4.3 | 18.3968 | 4 | 5.4901 | 116.9681 | -0.96 | 4.3 | 1.9581 | 1.9 | 0.058658 | 116.5262 | -0.89 | 4.3 | 18.347 | -2.01 | -3.2208 | 114.9268 | -0.99 | 4.3 | 1.9679 | -1.9 | -0.6434 | 115.8024 | -0.88
4.31 | 18.3974 | 4 | 5.5011 | 117.0002 | -0.96 | 4.31 | 1.958 | 1.9 | 0.057912 | 116.532 | -0.89 | 4.31 | 18.3441 | -2.01 | -3.2217 | 114.9113 | -0.99 | 4.31 | 1.9667 | -1.9 | -0.64441 | 115.799 | -0.88
4.32 | 18.3982 | 4 | 5.5094 | 117.0332 | -0.96 | 4.32 | 1.9583 | 1.9 | 0.059807 | 116.5396 | -0.89 | 4.32 | 18.3408 | -2.01 | -3.221 | 114.8882 | -0.99 | 4.32 | 1.9658 | -1.9 | -0.64472 | 115.7988 | -0.88
4.33 | 18.3986 | 4 | 5.5077 | 117.0375 | -0.96 | 4.33 | 1.958 | 1.9 | 0.059762 | 116.549 | -0.89 | 4.33 | 18.3345 | -2.01 | -3.2233 | 114.852 | -0.99 | 4.33 | 1.9642 | -1.9 | -0.64731 | 115.8015 | -0.88
4.34 | 18.4008 | 4 | 5.5057 | 117.0349 | -0.96 | 4.34 | 1.9585 | 1.9 | 0.059794 | 116.5435 | -0.89 | 4.34 | 18.3296 | -2.01 | -3.2271 | 114.8297 | -0.99 | 4.34 | 1.9639 | -1.9 | -0.64982 | 115.7985 | -0.88
4.35 | 18.4004 | 4 | 5.5054 | 117.0338 | -0.96 | 4.35 | 1.9579 | 1.9 | 0.059669 | 116.5288 | -0.89 | 4.35 | 18.3289 | -2.01 | -3.2306 | 114.8247 | -0.99 | 4.35 | 1.9656 | -1.9 | -0.64907 | 115.8011 | -0.88
4.36 | 18.3965 | 4 | 5.5048 | 117.0378 | -0.96 | 4.36 | 1.9564 | 1.9 | 0.058664 | 116.512 | -0.89 | 4.36 | 18.3284 | -2.01 | -3.2331 | 114.8154 | -0.99 | 4.36 | 1.9689 | -1.9 | -0.64825 | 115.7965 | -0.88
4.37 | 18.3934 | 4 | 5.5014 | 117.0378 | -0.96 | 4.37 | 1.9558 | 1.9 | 0.05861 | 116.5099 | -0.89 | 4.37 | 18.3283 | -2.01 | -3.2329 | 114.8084 | -0.99 | 4.37 | 1.9708 | -1.9 | -0.65593 | 115.7853 | -0.88
4.38 | 18.391 | 4 | 5.4973 | 117.0176 | -0.96 | 4.38 | 1.9546 | 1.9 | 0.058934 | 116.5067 | -0.89 | 4.38 | 18.3316 | -2.01 | -3.2224 | 114.8191 | -0.99 | 4.38 | 1.9699 | -1.9 | -0.67063 | 115.7861 | -0.88
4.39 | 18.3874 | 4 | 5.4965 | 116.9916 | -0.96 | 4.39 | 1.9542 | 1.9 | 0.059375 | 116.5033 | -0.89 | 4.39 | 18.335 | -2.01 | -3.2101 | 114.827 | -0.99 | 4.39 | 1.9675 | -1.9 | -0.67924 | 115.7809 | -0.88
4.4 | 18.3851 | 4 | 5.4975 | 116.9751 | -0.96 | 4.4 | 1.9554 | 1.9 | 0.060605 | 116.4938 | -0.89 | 4.4 | 18.3371 | -2.01 | -3.2079 | 114.8269 | -0.99 | 4.4 | 1.9675 | -1.9 | -0.68888 | 115.7721 | -0.88
4.41 | 18.3811 | 4 | 5.492 | 116.942 | -0.96 | 4.41 | 1.9557 | 1.9 | 0.061198 | 116.489 | -0.89 | 4.41 | 18.3395 | -2.01 | -3.2077 | 114.8303 | -0.99 | 4.41 | 1.9637 | -1.9 | -0.72093 | 115.755 | -0.88
4.42 | 18.3762 | 4 | 5.4829 | 116.8994 | -0.96 | 4.42 | 1.9557 | 1.9 | 0.059863 | 116.4923 | -0.89 | 4.42 | 18.3408 | -2.01 | -3.2074 | 114.8276 | -0.99 | 4.42 | 1.9599 | -1.9 | -0.74762 | 115.7398 | -0.88
4.43 | 18.3747 | 4 | 5.4798 | 116.8801 | -0.96 | 4.43 | 1.9565 | 1.9 | 0.058882 | 116.4778 | -0.89 | 4.43 | 18.3384 | -2.01 | -3.2109 | 114.8148 | -0.99 | 4.43 | 1.9616 | -1.9 | -0.75795 | 115.7381 | -0.88
4.44 | 18.3754 | 4 | 5.4805 | 116.8834 | -0.96 | 4.44 | 1.9572 | 1.9 | 0.060777 | 116.4673 | -0.89 | 4.44 | 18.335 | -2.01 | -3.2144 | 114.7995 | -0.99 | 4.44 | 1.9616 | -1.9 | -0.7722 | 115.7326 | -0.88
4.45 | 18.3766 | 4 | 5.4802 | 116.8889 | -0.96 | 4.45 | 1.9563 | 1.9 | 0.063282 | 116.4574 | -0.89 | 4.45 | 18.3346 | -2.01 | -3.2137 | 114.7898 | -0.99 | 4.45 | 1.9611 | -1.9 | -0.77889 | 115.7251 | -0.88
4.46 | 18.3781 | 4 | 5.4825 | 116.8949 | -0.96 | 4.46 | 1.9548 | 1.9 | 0.06077 | 116.451 | -0.89 | 4.46 | 18.3351 | -2.01 | -3.2127 | 114.7897 | -0.99 | 4.46 | 1.9615 | -1.9 | -0.77966 | 115.7234 | -0.88
4.47 | 18.3794 | 4 | 5.4869 | 116.9061 | -0.96 | 4.47 | 1.9536 | 1.9 | 0.053241 | 116.4691 | -0.89 | 4.47 | 18.3352 | -2.01 | -3.2152 | 114.7937 | -0.99 | 4.47 | 1.9624 | -1.9 | -0.78048 | 115.7142 | -0.88
4.48 | 18.3823 | 4 | 5.4893 | 116.9252 | -0.96 | 4.48 | 1.9537 | 1.9 | 0.046879 | 116.4722 | -0.89 | 4.48 | 18.3345 | -2.01 | -3.2118 | 114.7956 | -0.99 | 4.48 | 1.9634 | -1.9 | -0.7815 | 115.6974 | -0.88
4.49 | 18.3847 | 4 | 5.4871 | 116.9343 | -0.96 | 4.49 | 1.9546 | 1.9 | 0.044403 | 116.4689 | -0.89 | 4.49 | 18.3371 | -2.01 | -3.2043 | 114.802 | -0.99 | 4.49 | 1.9644 | -1.9 | -0.78877 | 115.6898 | -0.88
4.5 | 18.3843 | 4 | 5.4843 | 116.9255 | -0.96 | 4.5 | 1.9552 | 1.9 | 0.043352 | 116.4829 | -0.89 | 4.5 | 18.3415 | -2.01 | -3.2044 | 114.8077 | -0.99 | 4.5 | 1.9655 | -1.9 | -0.80794 | 115.6785 | -0.88
4.51 | 18.3841 | 4 | 5.4824 | 116.9049 | -0.96 | 4.51 | 1.9554 | 1.9 | 0.042193 | 116.4881 | -0.89 | 4.51 | 18.3436 | -2.01 | -3.206 | 114.8211 | -0.99 | 4.51 | 1.96 | -1.9 | -0.84414 | 115.6605 | -0.88
4.52 | 18.3837 | 4 | 5.479 | 116.891 | -0.96 | 4.52 | 1.9548 | 1.9 | 0.040498 | 116.4832 | -0.89 | 4.52 | 18.3467 | -2.01 | -3.2076 | 114.8466 | -0.99 | 4.52 | 1.9559 | -1.9 | -0.8721 | 115.6447 | -0.88
4.53 | 18.3827 | 4 | 5.4771 | 116.8938 | -0.96 | 4.53 | 1.9541 | 1.9 | 0.038391 | 116.472 | -0.89 | 4.53 | 18.3514 | -2.01 | -3.2069 | 114.8829 | -0.99 | 4.53 | 1.9582 | -1.9 | -0.88962 | 115.631 | -0.88
4.54 | 18.3827 | 4 | 5.4742 | 116.8951 | -0.96 | 4.54 | 1.9549 | 1.9 | 0.037724 | 116.4663 | -0.89 | 4.54 | 18.3557 | -2.01 | -3.2059 | 114.9339 | -0.99 | 4.54 | 1.9576 | -1.9 | -0.91651 | 115.6181 | -0.88
4.55 | 18.3824 | 4 | 5.4719 | 116.8964 | -0.96 | 4.55 | 1.9548 | 1.9 | 0.038272 | 116.4672 | -0.89 | 4.55 | 18.3604 | -2.01 | -3.2072 | 114.9924 | -0.99002 | 4.55 | 1.9552 | -1.9 | -0.9382 | 115.6104 | -0.88
4.56 | 18.3861 | 4 | 5.4759 | 116.9316 | -0.96 | 4.56 | 1.9535 | 1.9 | 0.039014 | 116.4764 | -0.89 | 4.56 | 18.3659 | -2.01 | -3.2071 | 115.0488 | -0.99022 | 4.56 | 1.956 | -1.9 | -0.95037 | 115.5858 | -0.88
4.57 | 18.3916 | 4 | 5.4812 | 116.9767 | -0.96 | 4.57 | 1.9471 | 1.9 | 0.063538 | 116.4885 | -0.89 | 4.57 | 18.3715 | -2.01 | -3.2042 | 115.0999 | -0.99042 | 4.57 | 1.9571 | -1.9 | -0.95572 | 115.5648 | -0.88
4.58 | 18.393 | 4 | 5.4843 | 116.9985 | -0.96 | 4.58 | 1.9389 | 1.9 | 0.13014 | 116.511 | -0.89 | 4.58 | 18.3777 | -2.01 | -3.1963 | 115.1814 | -0.99062 | 4.58 | 1.9566 | -1.9 | -0.95637 | 115.5666 | -0.88
4.59 | 18.3933 | 4 | 5.4895 | 117.0156 | -0.96 | 4.59 | 1.9437 | 1.9 | 0.19072 | 116.5639 | -0.89 | 4.59 | 18.3829 | -2.01 | -3.1885 | 115.2586 | -0.99082 | 4.59 | 1.9576 | -1.9 | -0.95355 | 115.5587 | -0.88
4.6 | 18.395 | 4 | 5.4893 | 117.025 | -0.96 | 4.6 | 1.9528 | 1.9 | 0.21274 | 116.6016 | -0.89 | 4.6 | 18.3841 | -2.01 | -3.185 | 115.2874 | -0.99102 | 4.6 | 1.9608 | -1.9 | -0.94989 | 115.5394 | -0.88
4.61 | 18.3974 | 4 | 5.4858 | 117.0477 | -0.96 | 4.61 | 1.9592 | 1.9 | 0.22015 | 116.6244 | -0.89 | 4.61 | 18.3817 | -2.01 | -3.1813 | 115.3001 | -0.99122 | 4.61 | 1.9631 | -1.9 | -0.9531 | 115.5394 | -0.88
4.62 | 18.3976 | 4 | 5.4842 | 117.07 | -0.96 | 4.62 | 1.9578 | 1.9 | 0.23488 | 116.6529 | -0.89 | 4.62 | 18.3798 | -2.01 | -3.1769 | 115.3194 | -0.99142 | 4.62 | 1.9629 | -1.9 | -0.95574 | 115.5446 | -0.88
4.63 | 18.3965 | 4 | 5.4832 | 117.0659 | -0.96 | 4.63 | 1.9474 | 1.9 | 0.28936 | 116.677 | -0.89 | 4.63 | 18.3776 | -2.01 | -3.1748 | 115.3493 | -0.99162 | 4.63 | 1.9644 | -1.9 | -0.95408 | 115.5369 | -0.88
4.64 | 18.3942 | 4 | 5.4834 | 117.05 | -0.96 | 4.64 | 1.9389 | 1.9 | 0.39114 | 116.714 | -0.89 | 4.64 | 18.3735 | -2.01 | -3.1757 | 115.372 | -0.99182 | 4.64 | 1.9673 | -1.9 | -0.95424 | 115.5342 | -0.88
4.65 | 18.3925 | 4 | 5.4818 | 117.0371 | -0.96 | 4.65 | 1.9355 | 1.9 | 0.50863 | 116.7616 | -0.89 | 4.65 | 18.3699 | -2.01 | -3.1768 | 115.3823 | -0.99202 | 4.65 | 1.9677 | -1.9 | -0.95329 | 115.5325 | -0.88
4.66 | 18.3903 | 4 | 5.481 | 117.0391 | -0.96 | 4.66 | 1.9452 | 1.9 | 0.64336 | 116.8572 | -0.89 | 4.66 | 18.3664 | -2.01 | -3.1751 | 115.3897 | -0.99222 | 4.66 | 1.9669 | -1.9 | -0.9513 | 115.5312 | -0.88
4.67 | 18.388 | 4 | 5.4811 | 117.036 | -0.96 | 4.67 | 1.9599 | 1.9 | 0.73058 | 116.9502 | -0.89 | 4.67 | 18.3618 | -2.01 | -3.1715 | 115.3989 | -0.99242 | 4.67 | 1.9685 | -1.9 | -0.95722 | 115.5284 | -0.88
4.68 | 18.39 | 4 | 5.4824 | 117.0245 | -0.96 | 4.68 | 1.9656 | 1.9 | 0.74884 | 116.9828 | -0.89 | 4.68 | 18.3562 | -2.01 | -3.1711 | 115.4104 | -0.99262 | 4.68 | 1.9699 | -1.9 | -0.96996 | 115.5198 | -0.88
4.69 | 18.3907 | 4 | 5.4843 | 117.0167 | -0.96 | 4.69 | 1.966 | 1.9 | 0.76325 | 117.0185 | -0.89 | 4.69 | 18.3531 | -2.01 | -3.1706 | 115.4127 | -0.99282 | 4.69 | 1.9695 | -1.9 | -0.98383 | 115.5115 | -0.88
4.7 | 18.3858 | 4 | 5.482 | 117.0098 | -0.96 | 4.7 | 1.9652 | 1.9 | 0.77489 | 117.0468 | -0.89 | 4.7 | 18.3526 | -2.01 | -3.1664 | 115.4106 | -0.99302 | 4.7 | 1.9672 | -1.9 | -0.99928 | 115.4998 | -0.88
4.71 | 18.3848 | 4 | 5.4783 | 117.0194 | -0.96 | 4.71 | 1.9651 | 1.9 | 0.78465 | 117.076 | -0.89 | 4.71 | 18.3512 | -2.01 | -3.1627 | 115.4188 | -0.99322 | 4.71 | 1.9643 | -1.9 | -1.0058 | 115.4849 | -0.88
4.72 | 18.3871 | 4 | 5.4795 | 117.0353 | -0.96 | 4.72 | 1.9622 | 1.9 | 0.793 | 117.1005 | -0.89 | 4.72 | 18.3487 | -2.01 | -3.1623 | 115.4201 | -0.99342 | 4.72 | 1.9626 | -1.9 | -1.0049 | 115.4848 | -0.88
4.73 | 18.3869 | 4 | 5.4835 | 117.0462 | -0.96 | 4.73 | 1.9532 | 1.9 | 0.82101 | 117.1054 | -0.89 | 4.73 | 18.3459 | -2.01 | -3.1648 | 115.4005 | -0.99362 | 4.73 | 1.9645 | -1.9 | -1.0072 | 115.497 | -0.88
4.74 | 18.3869 | 4 | 5.4868 | 117.0611 | -0.96 | 4.74 | 1.9462 | 1.9 | 0.88192 | 117.1282 | -0.89 | 4.74 | 18.34 | -2.01 | -3.1665 | 115.3568 | -0.99382 | 4.74 | 1.967 | -1.9 | -1.0104 | 115.5043 | -0.88
4.75 | 18.386 | 4 | 5.4892 | 117.0705 | -0.96 | 4.75 | 1.9497 | 1.9 | 0.93367 | 117.1505 | -0.89 | 4.75 | 18.3336 | -2.01 | -3.1659 | 115.3225 | -0.99402 | 4.75 | 1.9672 | -1.9 | -1.0144 | 115.5111 | -0.88
4.76 | 18.3823 | 4 | 5.4895 | 117.0618 | -0.96 | 4.76 | 1.9556 | 1.9 | 0.95855 | 117.1838 | -0.89 | 4.76 | 18.3297 | -2.01 | -3.1665 | 115.3076 | -0.99422 | 4.76 | 1.9672 | -1.9 | -1.0226 | 115.5194 | -0.88
4.77 | 18.3774 | 4 | 5.4888 | 117.0491 | -0.96 | 4.77 | 1.9576 | 1.9 | 0.96939 | 117.2147 | -0.89 | 4.77 | 18.3257 | -2.01 | -3.1694 | 115.2886 | -0.99442 | 4.77 | 1.968 | -1.9 | -1.0278 | 115.5292 | -0.88
4.78 | 18.3741 | 4 | 5.488 | 117.04 | -0.96 | 4.78 | 1.9573 | 1.9 | 0.97367 | 117.2187 | -0.89 | 4.78 | 18.324 | -2.01 | -3.1724 | 115.2705 | -0.99462 | 4.78 | 1.9682 | -1.9 | -1.0282 | 115.539 | -0.88
4.79 | 18.3729 | 4 | 5.4855 | 117.0293 | -0.96 | 4.79 | 1.9551 | 1.9 | 0.97925 | 117.231 | -0.89 | 4.79 | 18.3262 | -2.01 | -3.1734 | 115.276 | -0.99482 | 4.79 | 1.9676 | -1.9 | -1.0294 | 115.5374 | -0.88
4.8 | 18.3737 | 4 | 5.4834 | 117.0328 | -0.96 | 4.8 | 1.9543 | 1.9 | 0.98474 | 117.2348 | -0.89 | 4.8 | 18.328 | -2.01 | -3.174 | 115.2972 | -0.99502 | 4.8 | 1.9687 | -1.9 | -1.0298 | 115.5415 | -0.88
4.81 | 18.3714 | 4 | 5.4857 | 117.0319 | -0.96 | 4.81 | 1.9534 | 1.9 | 0.98688 | 117.2344 | -0.89 | 4.81 | 18.3311 | -2.01 | -3.1744 | 115.316 | -0.99522 | 4.81 | 1.9706 | -1.9 | -1.0312 | 115.5536 | -0.88
4.82 | 18.3742 | 4 | 5.4813 | 117.0308 | -0.96 | 4.82 | 1.9524 | 1.9 | 0.98606 | 117.2361 | -0.89 | 4.82 | 18.336 | -2.01 | -3.1731 | 115.3302 | -0.99542 | 4.82 | 1.9714 | -1.9 | -1.0363 | 115.5599 | -0.88
4.83 | 18.3816 | 4 | 5.4267 | 117.033 | -0.96 | 4.83 | 1.9516 | 1.9 | 0.98556 | 117.2283 | -0.89 | 4.83 | 18.3387 | -2.01 | -3.1712 | 115.3417 | -0.99562 | 4.83 | 1.9709 | -1.9 | -1.0398 | 115.5595 | -0.88
4.84 | 18.3733 | 4 | 5.334 | 117.0174 | -0.96 | 4.84 | 1.9495 | 1.9 | 0.98624 | 117.2281 | -0.89 | 4.84 | 18.3431 | -2.01 | -3.1681 | 115.3671 | -0.99582 | 4.84 | 1.9707 | -1.9 | -1.0383 | 115.5603 | -0.88
4.85 | 18.357 | 4 | 5.2856 | 116.99 | -0.96 | 4.85 | 1.9476 | 1.9 | 0.98584 | 117.2232 | -0.89 | 4.85 | 18.3485 | -2.01 | -3.1675 | 115.3949 | -0.99602 | 4.85 | 1.9711 | -1.9 | -1.0366 | 115.5572 | -0.88
4.86 | 18.3517 | 4 | 5.2049 | 116.9292 | -0.96 | 4.86 | 1.9421 | 1.9 | 1.0028 | 117.2071 | -0.89 | 4.86 | 18.3511 | -2.01 | -3.1686 | 115.4084 | -0.99622 | 4.86 | 1.9705 | -1.9 | -1.0354 | 115.5546 | -0.88
4.87 | 18.3492 | 4 | 5.0907 | 116.8647 | -0.96 | 4.87 | 1.9353 | 1.9 | 1.0525 | 117.2015 | -0.89 | 4.87 | 18.3512 | -2.01 | -3.1664 | 115.4044 | -0.99642 | 4.87 | 1.9705 | -1.9 | -1.0348 | 115.5539 | -0.88
4.88 | 18.3443 | 4 | 5.0045 | 116.8177 | -0.96 | 4.88 | 1.9352 | 1.9 | 1.1014 | 117.2036 | -0.89 | 4.88 | 18.3479 | -2.01 | -3.1641 | 115.3875 | -0.99662 | 4.88 | 1.9716 | -1.9 | -1.0357 | 115.5453 | -0.88
4.89 | 18.3336 | 4 | 4.9246 | 116.7725 | -0.96 | 4.89 | 1.9316 | 1.9 | 1.1372 | 117.2137 | -0.89 | 4.89 | 18.3435 | -2.01 | -3.1668 | 115.3588 | -0.99682 | 4.89 | 1.9707 | -1.9 | -1.0374 | 115.5425 | -0.88
4.9 | 18.3241 | 4 | 4.8909 | 116.7383 | -0.96 | 4.9 | 1.9243 | 1.9 | 1.1944 | 117.2298 | -0.89 | 4.9 | 18.3384 | -2.01 | -3.1722 | 115.3239 | -0.99702 | 4.9 | 1.9682 | -1.9 | -1.0379 | 115.5511 | -0.88
4.91 | 18.3289 | 4 | 4.882 | 116.7203 | -0.96 | 4.91 | 1.9335 | 1.9 | 1.2632 | 117.2605 | -0.89 | 4.91 | 18.3336 | -2.01 | -3.176 | 115.3067 | -0.99722 | 4.91 | 1.9681 | -1.9 | -1.0379 | 115.55 | -0.88
4.92 | 18.3391 | 4 | 4.878 | 116.7193 | -0.96 | 4.92 | 1.9453 | 1.9 | 1.298 | 117.287 | -0.89 | 4.92 | 18.3323 | -2.01 | -3.1776 | 115.3047 | -0.99742 | 4.92 | 1.9697 | -1.9 | -1.0403 | 115.5501 | -0.88
4.93 | 18.3488 | 4 | 4.8839 | 116.7258 | -0.96 | 4.93 | 1.9466 | 1.9 | 1.3108 | 117.2996 | -0.89 | 4.93 | 18.332 | -2.01 | -3.1776 | 115.3004 | -0.99762 | 4.93 | 1.9709 | -1.9 | -1.0414 | 115.5607 | -0.88
4.94 | 18.358 | 4 | 4.8773 | 116.7208 | -0.96 | 4.94 | 1.9461 | 1.9 | 1.332 | 117.3161 | -0.89 | 4.94 | 18.3329 | -2.01 | -3.1753 | 115.3038 | -0.99782 | 4.94 | 1.9722 | -1.9 | -1.0419 | 115.5646 | -0.88
4.95 | 18.3636 | 4 | 4.8413 | 116.7126 | -0.96 | 4.95 | 1.9474 | 1.9 | 1.3503 | 117.3143 | -0.89 | 4.95 | 18.336 | -2.01 | -3.171 | 115.3065 | -0.99802 | 4.95 | 1.9719 | -1.9 | -1.0435 | 115.5743 | -0.88
4.96 | 18.3662 | 4 | 4.7967 | 116.7121 | -0.96 | 4.96 | 1.9483 | 1.9 | 1.3661 | 117.3214 | -0.89 | 4.96 | 18.3381 | -2.01 | -3.167 | 115.2995 | -0.99822 | 4.96 | 1.9706 | -1.9 | -1.0438 | 115.5809 | -0.88
4.97 | 18.3712 | 4 | 4.7762 | 116.7197 | -0.96 | 4.97 | 1.9465 | 1.9 | 1.3794 | 117.3245 | -0.89 | 4.97 | 18.3392 | -2.01 | -3.1661 | 115.2973 | -0.99842 | 4.97 | 1.9712 | -1.9 | -1.046 | 115.5807 | -0.88
4.98 | 18.3772 | 4 | 4.7716 | 116.7286 | -0.96 | 4.98 | 1.9456 | 1.9 | 1.3864 | 117.3111 | -0.89 | 4.98 | 18.3404 | -2.01 | -3.168 | 115.3028 | -0.99862 | 4.98 | 1.9718 | -1.9 | -1.0489 | 115.5767 | -0.88
4.99 | 18.3816 | 4 | 4.7679 | 116.7405 | -0.96 | 4.99 | 1.9452 | 1.9 | 1.3923 | 117.3181 | -0.89 | 4.99 | 18.3439 | -2.01 | -3.1676 | 115.3133 | -0.99882 | 4.99 | 1.97 | -1.9 | -1.0495 | 115.5671 | -0.88
5 | 18.3859 | 4 | 4.7682 | 116.7529 | -0.96 | 5 | 1.9447 | 1.9 | 1.3947 | 117.3148 | -0.89 | 5 | 18.3477 | -2.01 | -3.1664 | 115.3218 | -0.99902 | 5 | 1.969 | -1.9 | -1.0506 | 115.5561 | -0.88
5.01 | 18.3908 | 4 | 4.7709 | 116.7606 | -0.96 | 5.01 | 1.9426 | 1.9 | 1.3953 | 117.3011 | -0.89 | 5.01 | 18.347 | -2.01 | -3.1684 | 115.3235 | -0.99922 | 5.01 | 1.9688 | -1.9 | -1.053 | 115.5535 | -0.88
5.02 | 18.3945 | 4 | 4.7731 | 116.769 | -0.96 | 5.02 | 1.9409 | 1.9 | 1.3961 | 117.293 | -0.89 | 5.02 | 18.345 | -2.01 | -3.1713 | 115.3235 | -0.99942 | 5.02 | 1.9683 | -1.9 | -1.0534 | 115.5587 | -0.88
5.03 | 18.3953 | 4 | 4.7737 | 116.7692 | -0.96 | 5.03 | 1.9406 | 1.9 | 1.3968 | 117.284 | -0.89 | 5.03 | 18.346 | -2.01 | -3.1728 | 115.3225 | -0.99962 | 5.03 | 1.9681 | -1.9 | -1.0531 | 115.561 | -0.88
5.04 | 18.396 | 4 | 4.7745 | 116.77 | -0.96 | 5.04 | 1.9398 | 1.9 | 1.398 | 117.2783 | -0.89 | 5.04 | 18.3471 | -2.01 | -3.1737 | 115.3369 | -0.99982 | 5.04 | 1.9689 | -1.9 | -1.0525 | 115.5592 | -0.88
5.05 | 18.398 | 4 | 4.7753 | 116.7671 | -0.96 | 5.05 | 1.9394 | 1.9 | 1.3983 | 117.2703 | -0.89 | 5.05 | 18.3476 | -2.01 | -3.1765 | 115.367 | -0.99998 | 5.05 | 1.9687 | -1.9 | -1.0503 | 115.5608 | -0.88
5.06 | 18.3998 | 4 | 4.7738 | 116.7724 | -0.96 | 5.06 | 1.9398 | 1.9 | 1.3985 | 117.2707 | -0.89 | 5.06 | 18.351 | -2.01 | -3.1777 | 115.4035 | -0.99978 | 5.06 | 1.9675 | -1.9 | -1.049 | 115.5859 | -0.88
5.07 | 18.4019 | 4 | 4.7715 | 116.7904 | -0.96 | 5.07 | 1.9396 | 1.9 | 1.3993 | 117.2629 | -0.89 | 5.07 | 18.3571 | -2.01 | -3.1755 | 115.4487 | -0.99958 | 5.07 | 1.9671 | -1.9 | -1.0456 | 115.6067 | -0.88
5.08 | 18.4052 | 4 | 4.7734 | 116.8144 | -0.96 | 5.08 | 1.9386 | 1.9 | 1.3994 | 117.2525 | -0.89 | 5.08 | 18.3632 | -2.01 | -3.1725 | 115.4898 | -0.99938 | 5.08 | 1.9686 | -1.9 | -1.0393 | 115.6073 | -0.88
5.09 | 18.4088 | 4 | 4.7779 | 116.8382 | -0.96 | 5.09 | 1.9381 | 1.9 | 1.3983 | 117.2553 | -0.89 | 5.09 | 18.3621 | -2.01 | -3.1592 | 115.5445 | -0.99918 | 5.09 | 1.9702 | -1.9 | -1.0367 | 115.6167 | -0.88
5.1 | 18.4116 | 4 | 4.7803 | 116.8515 | -0.96 | 5.1 | 1.9375 | 1.9 | 1.3968 | 117.2495 | -0.89 | 5.1 | 18.3608 | -2.01 | -3.1037 | 115.6147 | -0.99898 | 5.1 | 1.9708 | -1.9 | -1.0374 | 115.6298 | -0.88
5.11 | 18.4092 | 4 | 4.7782 | 116.8677 | -0.96 | 5.11 | 1.9361 | 1.9 | 1.3965 | 117.2431 | -0.89 | 5.11 | 18.3753 | -2.01 | -3.0198 | 115.6776 | -0.99878 | 5.11 | 1.9713 | -1.9 | -1.0392 | 115.6305 | -0.88
5.12 | 18.4062 | 4 | 4.7759 | 116.874 | -0.96 | 5.12 | 1.9348 | 1.9 | 1.3973 | 117.2383 | -0.89 | 5.12 | 18.3925 | -2.01 | -2.9761 | 115.7199 | -0.99858 | 5.12 | 1.9707 | -1.9 | -1.0431 | 115.6283 | -0.88
5.13 | 18.4071 | 4 | 4.7752 | 116.8649 | -0.96 | 5.13 | 1.9335 | 1.9 | 1.3976 | 117.2417 | -0.89 | 5.13 | 18.3969 | -2.01 | -2.9684 | 115.7445 | -0.99838 | 5.13 | 1.9707 | -1.9 | -1.0459 | 115.6291 | -0.88
5.14 | 18.406 | 4 | 4.7748 | 116.8601 | -0.96 | 5.14 | 1.9333 | 1.9 | 1.3962 | 117.2558 | -0.89 | 5.14 | 18.3898 | -2.01 | -2.9368 | 115.7959 | -0.99818 | 5.14 | 1.97 | -1.9 | -1.047 | 115.6295 | -0.88
5.15 | 18.404 | 4 | 4.7759 | 116.8662 | -0.96 | 5.15 | 1.934 | 1.9 | 1.3945 | 117.2517 | -0.89 | 5.15 | 18.3796 | -2.01 | -2.8366 | 115.8673 | -0.99798 | 5.15 | 1.9693 | -1.9 | -1.049 | 115.6366 | -0.88
5.16 | 18.4048 | 4 | 4.7754 | 116.8939 | -0.96 | 5.16 | 1.9361 | 1.9 | 1.395 | 117.2585 | -0.89 | 5.16 | 18.3886 | -2.01 | -2.7066 | 115.9279 | -0.99778 | 5.16 | 1.9695 | -1.9 | -1.0503 | 115.6392 | -0.88
5.17 | 18.4056 | 4 | 4.7768 | 116.9221 | -0.96 | 5.17 | 1.9374 | 1.9 | 1.3967 | 117.2673 | -0.89 | 5.17 | 18.4097 | -2.01 | -2.6357 | 115.9824 | -0.99758 | 5.17 | 1.9698 | -1.9 | -1.0484 | 115.6345 | -0.88
5.18 | 18.4061 | 4 | 4.7808 | 116.939 | -0.96 | 5.18 | 1.9365 | 1.9 | 1.3974 | 117.2641 | -0.89 | 5.18 | 18.4169 | -2.01 | -2.6116 | 116.0349 | -0.99738 | 5.18 | 1.9705 | -1.9 | -1.0488 | 115.6356 | -0.88
5.19 | 18.407 | 4 | 4.7816 | 116.9622 | -0.96 | 5.19 | 1.9358 | 1.9 | 1.3973 | 117.2762 | -0.89 | 5.19 | 18.4133 | -2.01 | -2.5878 | 116.0801 | -0.99718 | 5.19 | 1.9697 | -1.9 | -1.0523 | 115.6356 | -0.88
5.2 | 18.4071 | 4 | 4.7816 | 116.9955 | -0.96 | 5.2 | 1.936 | 1.9 | 1.3964 | 117.273 | -0.89 | 5.2 | 18.4072 | -2.01 | -2.5729 | 116.1072 | -0.99698 | 5.2 | 1.9682 | -1.9 | -1.0537 | 115.6342 | -0.88
5.21 | 18.4114 | 4 | 4.7832 | 117.0597 | -0.96 | 5.21 | 1.9355 | 1.9 | 1.3964 | 117.262 | -0.89 | 5.21 | 18.4001 | -2.01 | -2.5702 | 116.129 | -0.99678 | 5.21 | 1.9687 | -1.9 | -1.0527 | 115.6375 | -0.88
5.22 | 18.4162 | 4 | 4.7865 | 117.1072 | -0.96 | 5.22 | 1.9346 | 1.9 | 1.3971 | 117.2532 | -0.89 | 5.22 | 18.3932 | -2.01 | -2.5689 | 116.1492 | -0.99658 | 5.22 | 1.9691 | -1.9 | -1.0521 | 115.6447 | -0.88
5.23 | 18.4158 | 4 | 4.7905 | 117.1222 | -0.96 | 5.23 | 1.9354 | 1.9 | 1.3989 | 117.255 | -0.89 | 5.23 | 18.3867 | -2.01 | -2.5705 | 116.1576 | -0.99638 | 5.23 | 1.9685 | -1.9 | -1.0516 | 115.6541 | -0.88
5.24 | 18.4143 | 4 | 4.7942 | 117.1516 | -0.96 | 5.24 | 1.9362 | 1.9 | 1.4001 | 117.254 | -0.89 | 5.24 | 18.3753 | -2.01 | -2.5729 | 116.1537 | -0.99618 | 5.24 | 1.9693 | -1.9 | -1.0491 | 115.6568 | -0.88
5.25 | 18.4112 | 4 | 4.7954 | 117.1688 | -0.96 | 5.25 | 1.9355 | 1.9 | 1.3991 | 117.2389 | -0.89 | 5.25 | 18.3631 | -2.01 | -2.5738 | 116.1498 | -0.99598 | 5.25 | 1.9704 | -1.9 | -1.0473 | 115.6614 | -0.88
5.26 | 18.4078 | 4 | 4.7956 | 117.1732 | -0.96 | 5.26 | 1.9355 | 1.9 | 1.3995 | 117.2382 | -0.89 | 5.26 | 18.3561 | -2.01 | -2.5736 | 116.1528 | -0.99578 | 5.26 | 1.9706 | -1.9 | -1.0464 | 115.6884 | -0.88
5.27 | 18.4046 | 4 | 4.7898 | 117.186 | -0.96 | 5.27 | 1.9359 | 1.9 | 1.4013 | 117.2333 | -0.89 | 5.27 | 18.3475 | -2.01 | -2.5596 | 116.1609 | -0.99558 | 5.27 | 1.9712 | -1.9 | -1.0455 | 115.7094 | -0.88
5.28 | 18.3992 | 4 | 4.7552 | 117.1861 | -0.96 | 5.28 | 1.9356 | 1.9 | 1.4021 | 117.2319 | -0.89 | 5.28 | 18.3347 | -2.01 | -2.4989 | 116.1793 | -0.99538 | 5.28 | 1.9716 | -1.9 | -1.0458 | 115.7037 | -0.88
5.29 | 18.3926 | 4 | 4.7065 | 117.1709 | -0.96 | 5.29 | 1.9354 | 1.9 | 1.4011 | 117.2407 | -0.89 | 5.29 | 18.351 | -2.01 | -2.3116 | 116.2537 | -0.99518 | 5.29 | 1.9704 | -1.9 | -1.0456 | 115.7075 | -0.88
5.3 | 18.39 | 4 | 4.6849 | 117.1674 | -0.96 | 5.3 | 1.9342 | 1.9 | 1.3992 | 117.236 | -0.89 | 5.3 | 18.3792 | -2.01 | -2.158 | 116.3399 | -0.99498 | 5.3 | 1.969 | -1.9 | -1.0453 | 115.7234 | -0.88
5.31 | 18.3845 | 4 | 4.674 | 117.1714 | -0.96 | 5.31 | 1.933 | 1.9 | 1.3976 | 117.2259 | -0.89 | 5.31 | 18.3844 | -2.01 | -2.1311 | 116.3854 | -0.99478 | 5.31 | 1.9691 | -1.9 | -1.047 | 115.7345 | -0.88
5.32 | 18.379 | 4 | 4.664 | 117.1805 | -0.96 | 5.32 | 1.9327 | 1.9 | 1.3965 | 117.2138 | -0.89 | 5.32 | 18.3854 | -2.01 | -2.1062 | 116.4176 | -0.99458 | 5.32 | 1.9688 | -1.9 | -1.0487 | 115.7526 | -0.88
5.33 | 18.382 | 4 | 4.6589 | 117.193 | -0.96 | 5.33 | 1.9326 | 1.9 | 1.3965 | 117.2171 | -0.89 | 5.33 | 18.3845 | -2.01 | -2.091 | 116.4406 | -0.99438 | 5.33 | 1.9701 | -1.9 | -1.0479 | 115.7726 | -0.88
5.34 | 18.3851 | 4 | 4.6482 | 117.1968 | -0.96 | 5.34 | 1.933 | 1.9 | 1.3962 | 117.2283 | -0.89 | 5.34 | 18.3794 | -2.01 | -2.0803 | 116.4728 | -0.99418 | 5.34 | 1.9719 | -1.9 | -1.0474 | 115.7857 | -0.88
5.35 | 18.3912 | 4 | 4.6202 | 117.1998 | -0.96 | 5.35 | 1.9333 | 1.9 | 1.396 | 117.2223 | -0.89 | 5.35 | 18.3708 | -2.01 | -2.0723 | 116.4983 | -0.99398 | 5.35 | 1.9714 | -1.9 | -1.0493 | 115.7976 | -0.88
5.36 | 18.3825 | 4 | 4.5383 | 117.1731 | -0.96 | 5.36 | 1.9337 | 1.9 | 1.3975 | 117.2227 | -0.89 | 5.36 | 18.3636 | -2.01 | -2.0535 | 116.5138 | -0.99378 | 5.36 | 1.9715 | -1.9 | -1.048 | 115.8102 | -0.88
5.37 | 18.3685 | 4 | 4.477 | 117.1379 | -0.96 | 5.37 | 1.9342 | 1.9 | 1.399 | 117.2327 | -0.89 | 5.37 | 18.3625 | -2.01 | -2.0174 | 116.5453 | -0.99358 | 5.37 | 1.9722 | -1.9 | -1.0444 | 115.809 | -0.88
5.38 | 18.3686 | 4 | 4.466 | 117.1234 | -0.96 | 5.38 | 1.9361 | 1.9 | 1.3998 | 117.249 | -0.89 | 5.38 | 18.3646 | -2.01 | -1.9979 | 116.5806 | -0.99338 | 5.38 | 1.9721 | -1.9 | -1.0433 | 115.8055 | -0.88
5.39 | 18.3677 | 4 | 4.4415 | 117.1046 | -0.96 | 5.39 | 1.937 | 1.9 | 1.4005 | 117.2585 | -0.89 | 5.39 | 18.361 | -2.01 | -1.9894 | 116.6181 | -0.99318 | 5.39 | 1.9713 | -1.9 | -1.0453 | 115.814 | -0.88
5.4 | 18.3657 | 4 | 4.4177 | 117.0905 | -0.96 | 5.4 | 1.9361 | 1.9 | 1.4002 | 117.2422 | -0.89 | 5.4 | 18.3539 | -2.01 | -1.9796 | 116.645 | -0.99298 | 5.4 | 1.9705 | -1.9 | -1.0475 | 115.8116 | -0.88
5.41 | 18.3662 | 4 | 4.4028 | 117.0746 | -0.96 | 5.41 | 1.935 | 1.9 | 1.4014 | 117.2158 | -0.89 | 5.41 | 18.3486 | -2.01 | -1.9768 | 116.6548 | -0.99278 | 5.41 | 1.9704 | -1.9 | -1.0498 | 115.8175 | -0.88
5.42 | 18.3691 | 4 | 4.3941 | 117.0635 | -0.96 | 5.42 | 1.9335 | 1.9 | 1.4016 | 117.1961 | -0.89 | 5.42 | 18.3447 | -2.01 | -1.976 | 116.6694 | -0.99258 | 5.42 | 1.9713 | -1.9 | -1.0528 | 115.8346 | -0.88
5.43 | 18.3704 | 4 | 4.3898 | 117.0622 | -0.96 | 5.43 | 1.9335 | 1.9 | 1.3995 | 117.189 | -0.89 | 5.43 | 18.3417 | -2.01 | -1.9743 | 116.6805 | -0.99238 | 5.43 | 1.9726 | -1.9 | -1.0527 | 115.8365 | -0.88
5.44 | 18.3706 | 4 | 4.3859 | 117.0618 | -0.96 | 5.44 | 1.9344 | 1.9 | 1.3976 | 117.1638 | -0.89 | 5.44 | 18.3377 | -2.01 | -1.9737 | 116.6812 | -0.99218 | 5.44 | 1.973 | -1.9 | -1.0513 | 115.8317 | -0.88
5.45 | 18.3714 | 4 | 4.3825 | 117.0591 | -0.96 | 5.45 | 1.9332 | 1.9 | 1.3966 | 117.1382 | -0.89 | 5.45 | 18.3336 | -2.01 | -1.9738 | 116.6838 | -0.99198 | 5.45 | 1.9728 | -1.9 | -1.0508 | 115.8294 | -0.88
5.46 | 18.3727 | 4 | 4.3779 | 117.0351 | -0.96 | 5.46 | 1.93 | 1.9 | 1.3957 | 117.1349 | -0.89 | 5.46 | 18.3314 | -2.01 | -1.9748 | 116.6905 | -0.99178 | 5.46 | 1.9715 | -1.9 | -1.0521 | 115.8212 | -0.88
5.47 | 18.3745 | 4 | 4.3759 | 117.0195 | -0.96 | 5.47 | 1.9295 | 1.9 | 1.3958 | 117.1247 | -0.89 | 5.47 | 18.3289 | -2.01 | -1.9782 | 116.6846 | -0.99158 | 5.47 | 1.9688 | -1.9 | -1.053 | 115.8186 | -0.88
5.48 | 18.3766 | 4 | 4.3751 | 117.0261 | -0.96 | 5.48 | 1.9307 | 1.9 | 1.397 | 117.1207 | -0.89 | 5.48 | 18.3253 | -2.01 | -1.9815 | 116.6667 | -0.99138 | 5.48 | 1.9683 | -1.9 | -1.0511 | 115.8292 | -0.88
5.49 | 18.3778 | 4 | 4.3682 | 117.0272 | -0.96 | 5.49 | 1.9306 | 1.9 | 1.3966 | 117.118 | -0.89 | 5.49 | 18.3227 | -2.01 | -1.9824 | 116.6733 | -0.99118 | 5.49 | 1.9703 | -1.9 | -1.0503 | 115.8347 | -0.88
5.5 | 18.3798 | 4 | 4.3631 | 117.0289 | -0.96 | 5.5 | 1.9311 | 1.9 | 1.3971 | 117.1111 | -0.89 | 5.5 | 18.3221 | -2.01 | -1.982 | 116.7046 | -0.99098 | 5.5 | 1.9709 | -1.9 | -1.0515 | 115.8342 | -0.88
5.51 | 18.3862 | 4 | 4.3633 | 117.037 | -0.96 | 5.51 | 1.9337 | 1.9 | 1.3989 | 117.1027 | -0.88961 | 5.51 | 18.3246 | -2.01 | -1.9825 | 116.7347 | -0.99078 | 5.51 | 1.9696 | -1.9 | -1.0511 | 115.834 | -0.88
5.52 | 18.3898 | 4 | 4.3612 | 117.0329 | -0.96017 | 5.52 | 1.9353 | 1.9 | 1.4006 | 117.0827 | -0.88781 | 5.52 | 18.3301 | -2.01 | -1.982 | 116.7648 | -0.99058 | 5.52 | 1.9694 | -1.9 | -1.0479 | 115.8373 | -0.88
5.53 | 18.3884 | 4 | 4.3562 | 117.0322 | -0.96037 | 5.53 | 1.9342 | 1.9 | 1.4011 | 117.0704 | -0.88601 | 5.53 | 18.3348 | -2.01 | -1.9774 | 116.8087 | -0.99038 | 5.53 | 1.9711 | -1.9 | -1.0459 | 115.8412 | -0.88
5.54 | 18.3895 | 4 | 4.3512 | 117.0398 | -0.96057 | 5.54 | 1.9332 | 1.9 | 1.4003 | 117.0535 | -0.88421 | 5.54 | 18.3391 | -2.01 | -1.9685 | 116.8707 | -0.99018 | 5.54 | 1.9722 | -1.9 | -1.0461 | 115.8439 | -0.87913
5.55 | 18.391 | 4 | 4.3475 | 117.0369 | -0.96077 | 5.55 | 1.933 | 1.9 | 1.4004 | 117.0238 | -0.88241 | 5.55 | 18.3427 | -2.01 | -1.9637 | 116.9158 | -0.99 | 5.55 | 1.9721 | -1.9 | -1.0462 | 115.8506 | -0.87733
5.56 | 18.3914 | 4 | 4.3444 | 117.041 | -0.96097 | 5.56 | 1.9315 | 1.9 | 1.4 | 116.9901 | -0.88061 | 5.56 | 18.3457 | -2.01 | -1.9649 | 116.9443 | -0.99 | 5.56 | 1.9704 | -1.9 | -1.0464 | 115.8662 | -0.87553
5.57 | 18.391 | 4 | 4.3404 | 117.0443 | -0.96117 | 5.57 | 1.93 | 1.9 | 1.3976 | 116.9633 | -0.87881 | 5.57 | 18.3493 | -2.01 | -1.967 | 116.9826 | -0.99 | 5.57 | 1.9694 | -1.9 | -1.0479 | 115.8764 | -0.87373
5.58 | 18.3908 | 4 | 4.3396 | 117.0297 | -0.96137 | 5.58 | 1.93 | 1.9 | 1.3968 | 116.9462 | -0.87701 | 5.58 | 18.3521 | -2.01 | -1.969 | 117.0264 | -0.99 | 5.58 | 1.97 | -1.9 | -1.0496 | 115.8779 | -0.87193
5.59 | 18.3897 | 4 | 4.3394 | 117.0087 | -0.96157 | 5.59 | 1.9294 | 1.9 | 1.3965 | 116.9207 | -0.87521 | 5.59 | 18.3532 | -2.01 | -1.9701 | 117.082 | -0.99 | 5.59 | 1.9704 | -1.9 | -1.049 | 115.8837 | -0.87013
5.6 | 18.3865 | 4 | 4.337 | 116.9907 | -0.96177 | 5.6 | 1.9286 | 1.9 | 1.3955 | 116.9017 | -0.87341 | 5.6 | 18.3541 | -2.01 | -1.9701 | 117.1314 | -0.99 | 5.6 | 1.9707 | -1.9 | -1.0483 | 115.8835 | -0.86833
5.61 | 18.3817 | 4 | 4.3256 | 116.9501 | -0.96197 | 5.61 | 1.9291 | 1.9 | 1.3934 | 116.885 | -0.87161 | 5.61 | 18.3551 | -2.01 | -1.9671 | 117.1604 | -0.99 | 5.61 | 1.9711 | -1.9 | -1.0487 | 115.8886 | -0.86653
5.62 | 18.3782 | 4 | 4.2962 | 116.9066 | -0.96217 | 5.62 | 1.93 | 1.9 | 1.3925 | 116.8746 | -0.86981 | 5.62 | 18.3545 | -2.01 | -1.9618 | 117.1835 | -0.99 | 5.62 | 1.9718 | -1.9 | -1.05 | 115.8923 | -0.86473
5.63 | 18.3801 | 4 | 4.2374 | 116.8767 | -0.96237 | 5.63 | 1.9301 | 1.9 | 1.3932 | 116.875 | -0.86801 | 5.63 | 18.3535 | -2.01 | -1.9582 | 117.2043 | -0.99 | 5.63 | 1.9719 | -1.9 | -1.0514 | 115.888 | -0.86293
5.64 | 18.3785 | 4 | 4.1539 | 116.8478 | -0.96257 | 5.64 | 1.9308 | 1.9 | 1.3923 | 116.8564 | -0.86621 | 5.64 | 18.3521 | -2.01 | -1.9575 | 117.226 | -0.99 | 5.64 | 1.9714 | -1.9 | -1.0507 | 115.8925 | -0.86113
5.65 | 18.3643 | 4 | 4.0891 | 116.8179 | -0.96277 | 5.65 | 1.9317 | 1.9 | 1.3925 | 116.8506 | -0.86441 | 5.65 | 18.35 | -2.01 | -1.9571 | 117.2438 | -0.99 | 5.65 | 1.9715 | -1.9 | -1.0486 | 115.8966 | -0.85933
5.66 | 18.356 | 4 | 4.0565 | 116.7787 | -0.96297 | 5.66 | 1.9322 | 1.9 | 1.3944 | 116.8607 | -0.86261 | 5.66 | 18.3483 | -2.01 | -1.9559 | 117.2579 | -0.99 | 5.66 | 1.9715 | -1.9 | -1.0465 | 115.8999 | -0.85753
5.67 | 18.3606 | 4 | 4.0308 | 116.7372 | -0.96317 | 5.67 | 1.9322 | 1.9 | 1.3962 | 116.8672 | -0.86081 | 5.67 | 18.3462 | -2.01 | -1.9546 | 117.2696 | -0.99 | 5.67 | 1.9713 | -1.9 | -1.0456 | 115.9055 | -0.85573
5.68 | 18.3623 | 4 | 3.9858 | 116.6951 | -0.96337 | 5.68 | 1.9325 | 1.9 | 1.3967 | 116.8797 | -0.85901 | 5.68 | 18.3447 | -2.01 | -1.9545 | 117.2758 | -0.99 | 5.68 | 1.9713 | -1.9 | -1.0457 | 115.9008 | -0.85393
5.69 | 18.3576 | 4 | 3.9319 | 116.6686 | -0.96357 | 5.69 | 1.9329 | 1.9 | 1.3948 | 116.8763 | -0.85721 | 5.69 | 18.3448 | -2.01 | -1.9511 | 117.2916 | -0.99 | 5.69 | 1.9708 | -1.9 | -1.0469 | 115.8847 | -0.85213
5.7 | 18.3544 | 4 | 3.9009 | 116.6613 | -0.96377 | 5.7 | 1.9329 | 1.9 | 1.3937 | 116.878 | -0.85541 | 5.7 | 18.3441 | -2.01 | -1.9465 | 117.3036 | -0.99 | 5.7 | 1.9694 | -1.9 | -1.0474 | 115.8909 | -0.85033
5.71 | 18.3564 | 4 | 3.8749 | 116.6102 | -0.96397 | 5.71 | 1.9312 | 1.9 | 1.3961 | 116.8799 | -0.85361 | 5.71 | 18.3409 | -2.01 | -1.9473 | 117.3032 | -0.99 | 5.71 | 1.9697 | -1.9 | -1.0485 | 115.8988 | -0.84853
5.72 | 18.359 | 4 | 3.8516 | 116.5555 | -0.96417 | 5.72 | 1.9294 | 1.9 | 1.4022 | 116.8699 | -0.85181 | 5.72 | 18.3401 | -2.01 | -1.9507 | 117.3106 | -0.99 | 5.72 | 1.9708 | -1.9 | -1.0497 | 115.8948 | -0.84673
5.73 | 18.3623 | 4 | 3.8462 | 116.5535 | -0.96437 | 5.73 | 1.9307 | 1.9 | 1.4073 | 116.8609 | -0.85001 | 5.73 | 18.3415 | -2.01 | -1.9517 | 117.3174 | -0.99 | 5.73 | 1.9702 | -1.9 | -1.0494 | 115.8945 | -0.84493
5.74 | 18.3663 | 4 | 3.8396 | 116.5481 | -0.96457 | 5.74 | 1.9321 | 1.9 | 1.4099 | 116.854 | -0.84821 | 5.74 | 18.3399 | -2.01 | -1.9514 | 117.3076 | -0.99 | 5.74 | 1.9692 | -1.9 | -1.0479 | 115.8949 | -0.84313
5.75 | 18.3696 | 4 | 3.8319 | 116.5311 | -0.96477 | 5.75 | 1.9318 | 1.9 | 1.4141 | 116.8682 | -0.84641 | 5.75 | 18.3368 | -2.01 | -1.9531 | 117.3007 | -0.99 | 5.75 | 1.9699 | -1.9 | -1.0458 | 115.8893 | -0.84133
5.76 | 18.3766 | 4 | 3.8315 | 116.5286 | -0.96497 | 5.76 | 1.9305 | 1.9 | 1.426 | 116.8829 | -0.84461 | 5.76 | 18.3357 | -2.01 | -1.9556 | 117.3152 | -0.99 | 5.76 | 1.9704 | -1.9 | -1.0424 | 115.8849 | -0.83953
5.77 | 18.3842 | 4 | 3.8327 | 116.5425 | -0.96517 | 5.77 | 1.93 | 1.9 | 1.4398 | 116.8937 | -0.84281 | 5.77 | 18.336 | -2.01 | -1.9569 | 117.3231 | -0.99 | 5.77 | 1.9698 | -1.9 | -1.0407 | 115.8824 | -0.83773
5.78 | 18.3886 | 4 | 3.832 | 116.5434 | -0.96537 | 5.78 | 1.9315 | 1.9 | 1.4466 | 116.9033 | -0.84101 | 5.78 | 18.3356 | -2.01 | -1.9539 | 117.3208 | -0.99 | 5.78 | 1.9696 | -1.9 | -1.0419 | 115.882 | -0.83593
5.79 | 18.3924 | 4 | 3.832 | 116.5365 | -0.96557 | 5.79 | 1.9334 | 1.9 | 1.4502 | 116.9017 | -0.83921 | 5.79 | 18.336 | -2.01 | -1.9511 | 117.3263 | -0.99 | 5.79 | 1.9697 | -1.9 | -1.0426 | 115.8879 | -0.83413
5.8 | 18.3962 | 4 | 3.8336 | 116.5403 | -0.96577 | 5.8 | 1.9345 | 1.9 | 1.453 | 116.912 | -0.83741 | 5.8 | 18.3374 | -2.01 | -1.9524 | 117.3375 | -0.99 | 5.8 | 1.9708 | -1.9 | -1.0428 | 115.8788 | -0.83233
5.81 | 18.3997 | 4 | 3.836 | 116.5375 | -0.96597 | 5.81 | 1.9346 | 1.9 | 1.4559 | 116.9276 | -0.83561 | 5.81 | 18.3393 | -2.01 | -1.9542 | 117.3458 | -0.99 | 5.81 | 1.9711 | -1.9 | -1.0461 | 115.8739 | -0.83053
5.82 | 18.4021 | 4 | 3.8355 | 116.5277 | -0.96617 | 5.82 | 1.9331 | 1.9 | 1.459 | 116.9502 | -0.83381 | 5.82 | 18.3407 | -2.01 | -1.9536 | 117.3445 | -0.99 | 5.82 | 1.9699 | -1.9 | -1.0489 | 115.881 | -0.82873
5.83 | 18.4055 | 4 | 3.8324 | 116.527 | -0.96637 | 5.83 | 1.9322 | 1.9 | 1.4626 | 116.9638 | -0.83201 | 5.83 | 18.3397 | -2.01 | -1.9527 | 117.3428 | -0.99 | 5.83 | 1.9697 | -1.9 | -1.0464 | 115.8765 | -0.82693
5.84 | 18.4069 | 4 | 3.8332 | 116.5297 | -0.96657 | 5.84 | 1.9332 | 1.9 | 1.4676 | 116.9589 | -0.83021 | 5.84 | 18.3397 | -2.01 | -1.9542 | 117.3495 | -0.99 | 5.84 | 1.9702 | -1.9 | -1.0454 | 115.8715 | -0.82513
5.85 | 18.4036 | 4 | 3.8332 | 116.5251 | -0.96677 | 5.85 | 1.9342 | 1.9 | 1.4715 | 116.9838 | -0.82841 | 5.85 | 18.3409 | -2.01 | -1.9561 | 117.3558 | -0.99 | 5.85 | 1.972 | -1.9 | -1.0549 | 115.8817 | -0.82333
5.86 | 18.4019 | 4 | 3.8306 | 116.5209 | -0.96697 | 5.86 | 1.9342 | 1.9 | 1.4758 | 117.0102 | -0.82661 | 5.86 | 18.3409 | -2.01 | -1.9554 | 117.3512 | -0.99 | 5.86 | 1.9674 | -1.9 | -1.092 | 115.8786 | -0.82153
5.87 | 18.4042 | 4 | 3.8304 | 116.5224 | -0.96717 | 5.87 | 1.9337 | 1.9 | 1.4825 | 117.0194 | -0.82481 | 5.87 | 18.3415 | -2.01 | -1.9542 | 117.3474 | -0.99 | 5.87 | 1.9612 | -1.9 | -1.1221 | 115.8602 | -0.81973
5.88 | 18.4072 | 4 | 3.8355 | 116.531 | -0.96737 | 5.88 | 1.9332 | 1.9 | 1.4898 | 117.0346 | -0.82301 | 5.88 | 18.3409 | -2.01 | -1.9534 | 117.3606 | -0.99 | 5.88 | 1.9629 | -1.9 | -1.1269 | 115.8486 | -0.81793
5.89 | 18.4077 | 4 | 3.8427 | 116.546 | -0.96757 | 5.89 | 1.9333 | 1.9 | 1.4968 | 117.0524 | -0.82121 | 5.89 | 18.3423 | -2.01 | -1.9473 | 117.3732 | -0.99 | 5.89 | 1.9657 | -1.9 | -1.1503 | 115.8414 | -0.81613
5.9 | 18.4079 | 4 | 3.8468 | 116.5556 | -0.96777 | 5.9 | 1.9346 | 1.9 | 1.5005 | 117.0705 | -0.81941 | 5.9 | 18.3446 | -2.01 | -1.9382 | 117.3697 | -0.99 | 5.9 | 1.9637 | -1.9 | -1.1993 | 115.8277 | -0.81433
5.91 | 18.4108 | 4 | 3.8485 | 116.5648 | -0.96797 | 5.91 | 1.9363 | 1.9 | 1.5033 | 117.0859 | -0.81761 | 5.91 | 18.3439 | -2.01 | -1.928 | 117.3671 | -0.99 | 5.91 | 1.9578 | -1.9 | -1.2481 | 115.801 | -0.81253
5.92 | 18.4128 | 4 | 3.8496 | 116.5677 | -0.96817 | 5.92 | 1.9374 | 1.9 | 1.5062 | 117.0887 | -0.81581 | 5.92 | 18.3443 | -2.01 | -1.9185 | 117.3747 | -0.99 | 5.92 | 1.9566 | -1.9 | -1.2691 | 115.7812 | -0.81073
5.93 | 18.4124 | 4 | 3.8481 | 116.5585 | -0.96837 | 5.93 | 1.9364 | 1.9 | 1.5099 | 117.0795 | -0.81401 | 5.93 | 18.3461 | -2.01 | -1.9158 | 117.3867 | -0.99 | 5.93 | 1.9597 | -1.9 | -1.2702 | 115.7807 | -0.80893
5.94 | 18.4115 | 4 | 3.846 | 116.5644 | -0.96857 | 5.94 | 1.9353 | 1.9 | 1.5167 | 117.0848 | -0.81221 | 5.94 | 18.3485 | -2.01 | -1.9145 | 117.3882 | -0.99 | 5.94 | 1.9624 | -1.9 | -1.2719 | 115.7834 | -0.80713
5.95 | 18.4101 | 4 | 3.8455 | 116.5743 | -0.96877 | 5.95 | 1.9364 | 1.9 | 1.5216 | 117.0949 | -0.81041 | 5.95 | 18.3467 | -2.01 | -1.9065 | 117.3898 | -0.99 | 5.95 | 1.964 | -1.9 | -1.2732 | 115.7748 | -0.80533
5.96 | 18.4064 | 4 | 3.8468 | 116.5659 | -0.96897 | 5.96 | 1.9366 | 1.9 | 1.5256 | 117.0905 | -0.80861 | 5.96 | 18.3445 | -2.01 | -1.8802 | 117.4039 | -0.99 | 5.96 | 1.9682 | -1.9 | -1.2895 | 115.7567 | -0.80353
5.97 | 18.4034 | 4 | 3.8498 | 116.553 | -0.96917 | 5.97 | 1.935 | 1.9 | 1.5273 | 117.0946 | -0.80681 | 5.97 | 18.3483 | -2.01 | -1.8442 | 117.4105 | -0.99 | 5.97 | 1.9686 | -1.9 | -1.3171 | 115.7302 | -0.80173
5.98 | 18.4043 | 4 | 3.8539 | 116.5506 | -0.96937 | 5.98 | 1.9342 | 1.9 | 1.5259 | 117.0932 | -0.80501 | 5.98 | 18.3533 | -2.01 | -1.8252 | 117.4086 | -0.99 | 5.98 | 1.9641 | -1.9 | -1.3299 | 115.7091 | -0.79993
5.99 | 18.4036 | 4 | 3.8572 | 116.5499 | -0.96957 | 5.99 | 1.9345 | 1.9 | 1.5265 | 117.0887 | -0.80321 | 5.99 | 18.3561 | -2.01 | -1.815 | 117.4166 | -0.99 | 5.99 | 1.9641 | -1.9 | -1.3372 | 115.7086 | -0.79813
6 | 18.4007 | 4 | 3.8556 | 116.5359 | -0.96977 | 6 | 1.9346 | 1.9 | 1.527 | 117.1003 | -0.80141 | 6 | 18.3566 | -2.01 | -1.8084 | 117.4341 | -0.99 | 6 | 1.9646 | -1.9 | -1.356 | 115.7041 | -0.79633
6.01 | 18.3995 | 4 | 3.8541 | 116.5246 | -0.96997 | 6.01 | 1.9336 | 1.9 | 1.5255 | 117.1024 | -0.8 | 6.01 | 18.3559 | -2.01 | -1.8086 | 117.4461 | -0.99 | 6.01 | 1.9638 | -1.9 | -1.3797 | 115.6946 | -0.79453
6.02 | 18.3983 | 4 | 3.8521 | 116.5287 | -0.97 | 6.02 | 1.9329 | 1.9 | 1.5239 | 117.1047 | -0.8 | 6.02 | 18.3545 | -2.01 | -1.8071 | 117.4404 | -0.99 | 6.02 | 1.965 | -1.9 | -1.3992 | 115.6953 | -0.79273
6.03 | 18.3981 | 4 | 3.85 | 116.5414 | -0.97 | 6.03 | 1.9331 | 1.9 | 1.523 | 117.1084 | -0.8 | 6.03 | 18.3526 | -2.01 | -1.8053 | 117.4212 | -0.99 | 6.03 | 1.9674 | -1.9 | -1.4242 | 115.6851 | -0.79093
6.04 | 18.4015 | 4 | 3.8516 | 116.5519 | -0.97 | 6.04 | 1.9341 | 1.9 | 1.5223 | 117.1054 | -0.8 | 6.04 | 18.347 | -2.01 | -1.8023 | 117.3876 | -0.99 | 6.04 | 1.9672 | -1.9 | -1.4556 | 115.6538 | -0.79
6.05 | 18.4035 | 4 | 3.8556 | 116.5554 | -0.97 | 6.05 | 1.935 | 1.9 | 1.5223 | 117.1054 | -0.8 | 6.05 | 18.3402 | -2.01 | -1.8018 | 117.3504 | -0.99 | 6.05 | 1.9644 | -1.9 | -1.4799 | 115.6273 | -0.79
6.06 | 18.4023 | 4 | 3.8575 | 116.5479 | -0.97 | 6.06 | 1.9349 | 1.9 | 1.5228 | 117.1167 | -0.8 | 6.06 | 18.3374 | -2.01 | -1.8035 | 117.3177 | -0.99 | 6.06 | 1.9632 | -1.9 | -1.4942 | 115.6068 | -0.79
6.07 | 18.3994 | 4 | 3.8556 | 116.5395 | -0.97 | 6.07 | 1.9348 | 1.9 | 1.5233 | 117.1191 | -0.8 | 6.07 | 18.3357 | -2.01 | -1.8034 | 117.2783 | -0.99 | 6.07 | 1.9644 | -1.9 | -1.5009 | 115.5929 | -0.79
6.08 | 18.3981 | 4 | 3.8542 | 116.5389 | -0.97 | 6.08 | 1.9343 | 1.9 | 1.5229 | 117.0993 | -0.8 | 6.08 | 18.3328 | -2.01 | -1.8041 | 117.2393 | -0.99 | 6.08 | 1.9664 | -1.9 | -1.5024 | 115.5925 | -0.79
6.09 | 18.3991 | 4 | 3.8539 | 116.5365 | -0.97 | 6.09 | 1.9337 | 1.9 | 1.5213 | 117.0923 | -0.8 | 6.09 | 18.3287 | -2.01 | -1.8111 | 117.1957 | -0.99 | 6.09 | 1.968 | -1.9 | -1.5051 | 115.5863 | -0.79
6.1 | 18.4 | 4 | 3.8554 | 116.5361 | -0.97 | 6.1 | 1.9335 | 1.9 | 1.5203 | 117.0923 | -0.8 | 6.1 | 18.3259 | -2.01 | -1.8198 | 117.1557 | -0.99 | 6.1 | 1.9687 | -1.9 | -1.5099 | 115.5826 | -0.79
6.11 | 18.4007 | 4 | 3.8628 | 116.5473 | -0.97 | 6.11 | 1.9338 | 1.9 | 1.5213 | 117.0915 | -0.8 | 6.11 | 18.3251 | -2.01 | -1.8223 | 117.1333 | -0.99 | 6.11 | 1.9703 | -1.9 | -1.5138 | 115.5888 | -0.79
6.12 | 18.402 | 4 | 3.8677 | 116.5532 | -0.97 | 6.12 | 1.9337 | 1.9 | 1.5222 | 117.0894 | -0.8 | 6.12 | 18.3254 | -2.01 | -1.8219 | 117.121 | -0.99 | 6.12 | 1.9721 | -1.9 | -1.5147 | 115.5946 | -0.79
6.13 | 18.4024 | 4 | 3.8668 | 116.5521 | -0.97 | 6.13 | 1.933 | 1.9 | 1.5224 | 117.0746 | -0.8 | 6.13 | 18.3264 | -2.01 | -1.8222 | 117.1137 | -0.99 | 6.13 | 1.974 | -1.9 | -1.5155 | 115.5984 | -0.79
6.14 | 18.4006 | 4 | 3.8664 | 116.5507 | -0.97 | 6.14 | 1.9324 | 1.9 | 1.5231 | 117.0757 | -0.8 | 6.14 | 18.3294 | -2.01 | -1.8229 | 117.1124 | -0.99 | 6.14 | 1.9766 | -1.9 | -1.5198 | 115.6114 | -0.79
6.15 | 18.3968 | 4 | 3.8628 | 116.524 | -0.97 | 6.15 | 1.9324 | 1.9 | 1.5236 | 117.0846 | -0.8 | 6.15 | 18.3339 | -2.01 | -1.8218 | 117.114 | -0.99 | 6.15 | 1.9774 | -1.9 | -1.5237 | 115.6128 | -0.79
6.16 | 18.3946 | 4 | 3.8578 | 116.4898 | -0.97 | 6.16 | 1.9351 | 1.9 | 1.5241 | 117.0721 | -0.8 | 6.16 | 18.337 | -2.01 | -1.82 | 117.1092 | -0.99 | 6.16 | 1.9758 | -1.9 | -1.5263 | 115.5943 | -0.79
6.17 | 18.3913 | 4 | 3.8561 | 116.4554 | -0.97 | 6.17 | 1.9361 | 1.9 | 1.5244 | 117.0556 | -0.8 | 6.17 | 18.3394 | -2.01 | -1.8198 | 117.104 | -0.99 | 6.17 | 1.974 | -1.9 | -1.5289 | 115.5804 | -0.79
6.18 | 18.3863 | 4 | 3.856 | 116.4151 | -0.97 | 6.18 | 1.9344 | 1.9 | 1.5231 | 117.0354 | -0.8 | 6.18 | 18.3414 | -2.01 | -1.8225 | 117.1043 | -0.99 | 6.18 | 1.9739 | -1.9 | -1.5308 | 115.5857 | -0.79
6.19 | 18.3835 | 4 | 3.8547 | 116.3796 | -0.97 | 6.19 | 1.9337 | 1.9 | 1.5214 | 117.0195 | -0.8 | 6.19 | 18.3417 | -2.01 | -1.8255 | 117.0837 | -0.99 | 6.19 | 1.9748 | -1.9 | -1.534 | 115.5906 | -0.79
6.2 | 18.3794 | 4 | 3.8534 | 116.344 | -0.97 | 6.2 | 1.9319 | 1.9 | 1.5206 | 117.0062 | -0.8 | 6.2 | 18.3406 | -2.01 | -1.8251 | 117.0575 | -0.99 | 6.2 | 1.9747 | -1.9 | -1.537 | 115.5758 | -0.79
6.21 | 18.3727 | 4 | 3.8501 | 116.2672 | -0.97 | 6.21 | 1.9309 | 1.9 | 1.5203 | 116.9982 | -0.8 | 6.21 | 18.3414 | -2.01 | -1.825 | 117.0501 | -0.99 | 6.21 | 1.9745 | -1.9 | -1.5378 | 115.5634 | -0.79
6.22 | 18.3664 | 4 | 3.8449 | 116.1753 | -0.97 | 6.22 | 1.9308 | 1.9 | 1.5201 | 117.0006 | -0.8 | 6.22 | 18.3438 | -2.01 | -1.8273 | 117.0468 | -0.99 | 6.22 | 1.9746 | -1.9 | -1.5378 | 115.5646 | -0.79
6.23 | 18.3611 | 4 | 3.8393 | 116.1113 | -0.97 | 6.23 | 1.9313 | 1.9 | 1.5195 | 116.9932 | -0.8 | 6.23 | 18.3451 | -2.01 | -1.8286 | 117.0395 | -0.99 | 6.23 | 1.9748 | -1.9 | -1.5376 | 115.5565 | -0.79
6.24 | 18.3569 | 4 | 3.8333 | 116.0635 | -0.97 | 6.24 | 1.9326 | 1.9 | 1.5187 | 116.9768 | -0.8 | 6.24 | 18.3454 | -2.01 | -1.829 | 117.0292 | -0.99 | 6.24 | 1.9748 | -1.9 | -1.537 | 115.5421 | -0.79
6.25 | 18.3558 | 4 | 3.8293 | 116.0325 | -0.97 | 6.25 | 1.9323 | 1.9 | 1.5184 | 116.9585 | -0.8 | 6.25 | 18.3453 | -2.01 | -1.8281 | 117.025 | -0.99 | 6.25 | 1.9738 | -1.9 | -1.5371 | 115.5416 | -0.79
6.26 | 18.3579 | 4 | 3.8269 | 116.0076 | -0.97 | 6.26 | 1.932 | 1.9 | 1.5188 | 116.9591 | -0.8 | 6.26 | 18.346 | -2.01 | -1.8263 | 117.0256 | -0.99 | 6.26 | 1.9741 | -1.9 | -1.5375 | 115.524 | -0.79
6.27 | 18.3636 | 4 | 3.8252 | 116.0049 | -0.97 | 6.27 | 1.9326 | 1.9 | 1.5197 | 116.9535 | -0.8 | 6.27 | 18.3479 | -2.01 | -1.8259 | 117.0244 | -0.99 | 6.27 | 1.9739 | -1.9 | -1.5369 | 115.499 | -0.79
6.28 | 18.3704 | 4 | 3.8247 | 116.0127 | -0.97 | 6.28 | 1.9324 | 1.9 | 1.5209 | 116.9409 | -0.8 | 6.28 | 18.3504 | -2.01 | -1.8243 | 117.0247 | -0.99 | 6.28 | 1.973 | -1.9 | -1.5381 | 115.4967 | -0.79
6.29 | 18.3761 | 4 | 3.8245 | 116.0139 | -0.97 | 6.29 | 1.9314 | 1.9 | 1.5217 | 116.9523 | -0.8 | 6.29 | 18.3522 | -2.01 | -1.8206 | 117.0207 | -0.99 | 6.29 | 1.972 | -1.9 | -1.5398 | 115.4972 | -0.79
6.3 | 18.3802 | 4 | 3.823 | 116.0144 | -0.97 | 6.3 | 1.9302 | 1.9 | 1.5218 | 116.9534 | -0.8 | 6.3 | 18.3532 | -2.01 | -1.8205 | 117.023 | -0.99 | 6.3 | 1.9715 | -1.9 | -1.5397 | 115.4877 | -0.79
6.31 | 18.3841 | 4 | 3.826 | 116.0231 | -0.97 | 6.31 | 1.9311 | 1.9 | 1.5252 | 116.9555 | -0.8 | 6.31 | 18.3549 | -2.01 | -1.8227 | 117.0284 | -0.99 | 6.31 | 1.9726 | -1.9 | -1.5388 | 115.4919 | -0.79
6.32 | 18.3878 | 4 | 3.8326 | 116.0295 | -0.97 | 6.32 | 1.9311 | 1.9 | 1.5323 | 116.9628 | -0.8 | 6.32 | 18.355 | -2.01 | -1.8231 | 117.019 | -0.99 | 6.32 | 1.9735 | -1.9 | -1.5356 | 115.5047 | -0.79
6.33 | 18.3914 | 4 | 3.8377 | 116.0257 | -0.97 | 6.33 | 1.93 | 1.9 | 1.5401 | 116.9649 | -0.8 | 6.33 | 18.3547 | -2.01 | -1.8219 | 117.0124 | -0.99 | 6.33 | 1.9735 | -1.9 | -1.535 | 115.5064 | -0.79
6.34 | 18.394 | 4 | 3.8397 | 116.0207 | -0.97 | 6.34 | 1.9302 | 1.9 | 1.5458 | 116.9826 | -0.8 | 6.34 | 18.3536 | -2.01 | -1.8231 | 117.0121 | -0.99 | 6.34 | 1.9736 | -1.9 | -1.538 | 115.5043 | -0.79
6.35 | 18.3941 | 4 | 3.8413 | 116.0167 | -0.97 | 6.35 | 1.9293 | 1.9 | 1.5477 | 116.9911 | -0.8 | 6.35 | 18.3528 | -2.01 | -1.8252 | 117.0127 | -0.99 | 6.35 | 1.9727 | -1.9 | -1.5391 | 115.502 | -0.79
6.36 | 18.3932 | 4 | 3.8431 | 116.008 | -0.97 | 6.36 | 1.9311 | 1.9 | 1.5479 | 116.9963 | -0.8 | 6.36 | 18.3536 | -2.01 | -1.8258 | 117.0121 | -0.99 | 6.36 | 1.9733 | -1.9 | -1.5395 | 115.496 | -0.79
6.37 | 18.3931 | 4 | 3.8433 | 115.9931 | -0.97 | 6.37 | 1.9342 | 1.9 | 1.5475 | 117.0073 | -0.8 | 6.37 | 18.3539 | -2.01 | -1.8273 | 117.0075 | -0.99 | 6.37 | 1.9745 | -1.9 | -1.5402 | 115.4811 | -0.79
6.38 | 18.394 | 4 | 3.8444 | 115.9778 | -0.97 | 6.38 | 1.9348 | 1.9 | 1.5462 | 117.0131 | -0.8 | 6.38 | 18.3528 | -2.01 | -1.8284 | 117.0061 | -0.99 | 6.38 | 1.9736 | -1.9 | -1.5387 | 115.4723 | -0.79
6.39 | 18.3929 | 4 | 3.8442 | 115.9632 | -0.97 | 6.39 | 1.9343 | 1.9 | 1.5473 | 117.029 | -0.8 | 6.39 | 18.3526 | -2.01 | -1.8276 | 117.0058 | -0.99 | 6.39 | 1.9723 | -1.9 | -1.5367 | 115.4808 | -0.79
6.4 | 18.3897 | 4 | 3.843 | 115.953 | -0.97 | 6.4 | 1.9338 | 1.9 | 1.5492 | 117.0366 | -0.8 | 6.4 | 18.354 | -2.01 | -1.8266 | 117.0028 | -0.99 | 6.4 | 1.971 | -1.9 | -1.539 | 115.484 | -0.79
6.41 | 18.3869 | 4 | 3.8403 | 115.9309 | -0.97 | 6.41 | 1.935 | 1.9 | 1.5498 | 117.0512 | -0.8 | 6.41 | 18.355 | -2.01 | -1.8259 | 117.0036 | -0.99 | 6.41 | 1.972 | -1.9 | -1.5418 | 115.4707 | -0.79
6.42 | 18.3861 | 4 | 3.8378 | 115.9027 | -0.97 | 6.42 | 1.936 | 1.9 | 1.5501 | 117.0622 | -0.8 | 6.42 | 18.3552 | -2.01 | -1.8247 | 117.0055 | -0.99 | 6.42 | 1.9734 | -1.9 | -1.5419 | 115.4674 | -0.79
6.43 | 18.3866 | 4 | 3.8378 | 115.8821 | -0.97 | 6.43 | 1.9361 | 1.9 | 1.5508 | 117.063 | -0.8 | 6.43 | 18.356 | -2.01 | -1.8245 | 117.0096 | -0.99 | 6.43 | 1.9734 | -1.9 | -1.5411 | 115.4753 | -0.79
6.44 | 18.386 | 4 | 3.8382 | 115.8629 | -0.97 | 6.44 | 1.9363 | 1.9 | 1.5512 | 117.0815 | -0.8 | 6.44 | 18.3581 | -2.01 | -1.8231 | 117.0202 | -0.99 | 6.44 | 1.9727 | -1.9 | -1.5404 | 115.4749 | -0.79
6.45 | 18.3863 | 4 | 3.8383 | 115.8472 | -0.97 | 6.45 | 1.9363 | 1.9 | 1.5509 | 117.091 | -0.8 | 6.45 | 18.3603 | -2.01 | -1.8213 | 117.025 | -0.99 | 6.45 | 1.9716 | -1.9 | -1.5392 | 115.4791 | -0.79
6.46 | 18.3885 | 4 | 3.8354 | 115.8464 | -0.97 | 6.46 | 1.9355 | 1.9 | 1.5531 | 117.1364 | -0.8 | 6.46 | 18.3598 | -2.01 | -1.8213 | 117.0193 | -0.99 | 6.46 | 1.971 | -1.9 | -1.5384 | 115.4858 | -0.79
6.47 | 18.388 | 4 | 3.8339 | 115.8401 | -0.97 | 6.47 | 1.9347 | 1.9 | 1.5547 | 117.1857 | -0.8 | 6.47 | 18.3572 | -2.01 | -1.8227 | 117.0186 | -0.99 | 6.47 | 1.9704 | -1.9 | -1.5382 | 115.4948 | -0.79
6.48 | 18.3863 | 4 | 3.8384 | 115.8336 | -0.97 | 6.48 | 1.9361 | 1.9 | 1.5547 | 117.208 | -0.8 | 6.48 | 18.3552 | -2.01 | -1.8248 | 117.0163 | -0.99 | 6.48 | 1.9707 | -1.9 | -1.5373 | 115.5084 | -0.79
6.49 | 18.3872 | 4 | 3.8428 | 115.844 | -0.97 | 6.49 | 1.9385 | 1.9 | 1.5562 | 117.238 | -0.8 | 6.49 | 18.3562 | -2.01 | -1.8245 | 117.0191 | -0.99 | 6.49 | 1.9719 | -1.9 | -1.5383 | 115.5138 | -0.79
6.5 | 18.3881 | 4 | 3.8433 | 115.838 | -0.97 | 6.5 | 1.9395 | 1.9 | 1.5573 | 117.2502 | -0.8 | 6.5 | 18.3573 | -2.01 | -1.8249 | 117.0321 | -0.99 | 6.5 | 1.9721 | -1.9 | -1.5392 | 115.5133 | -0.79
6.51 | 18.3896 | 4 | 3.8451 | 115.8236 | -0.97 | 6.51 | 1.9391 | 1.9 | 1.5547 | 117.253 | -0.79991 | 6.51 | 18.3569 | -2.01 | -1.8253 | 117.0383 | -0.99 | 6.51 | 1.9724 | -1.9 | -1.5387 | 115.5084 | -0.79
6.52 | 18.3921 | 4 | 3.8471 | 115.8227 | -0.97017 | 6.52 | 1.9383 | 1.9 | 1.5508 | 117.2466 | -0.79951 | 6.52 | 18.3583 | -2.01 | -1.8227 | 117.0375 | -0.99 | 6.52 | 1.9731 | -1.9 | -1.5376 | 115.5004 | -0.79
6.53 | 18.392 | 4 | 3.8467 | 115.8206 | -0.97037 | 6.53 | 1.9381 | 1.9 | 1.5495 | 117.2365 | -0.79911 | 6.53 | 18.3599 | -2.01 | -1.8199 | 117.0316 | -0.99 | 6.53 | 1.9727 | -1.9 | -1.5365 | 115.5054 | -0.79
6.54 | 18.3903 | 4 | 3.8461 | 115.8192 | -0.97057 | 6.54 | 1.938 | 1.9 | 1.5502 | 117.248 | -0.79871 | 6.54 | 18.357 | -2.01 | -1.8177 | 117.0163 | -0.99 | 6.54 | 1.9725 | -1.9 | -1.5383 | 115.5193 | -0.78981
6.55 | 18.39 | 4 | 3.8458 | 115.8228 | -0.97077 | 6.55 | 1.9371 | 1.9 | 1.5511 | 117.2647 | -0.79831 | 6.55 | 18.3523 | -2.01 | -1.8163 | 116.9863 | -0.99 | 6.55 | 1.9746 | -1.9 | -1.5483 | 115.5096 | -0.78941
6.56 | 18.3902 | 4 | 3.8455 | 115.8166 | -0.97097 | 6.56 | 1.9369 | 1.9 | 1.5534 | 117.2688 | -0.79791 | 6.56 | 18.3487 | -2.01 | -1.8146 | 116.9463 | -0.99 | 6.56 | 1.9713 | -1.9 | -1.5933 | 115.4825 | -0.78901
6.57 | 18.3889 | 4 | 3.8435 | 115.7992 | -0.97117 | 6.57 | 1.9375 | 1.9 | 1.5552 | 117.2671 | -0.79751 | 6.57 | 18.3431 | -2.01 | -1.8133 | 116.8905 | -0.99 | 6.57 | 1.9649 | -1.9 | -1.6497 | 115.4525 | -0.78861
6.58 | 18.3884 | 4 | 3.8405 | 115.7757 | -0.97137 | 6.58 | 1.9374 | 1.9 | 1.5548 | 117.2788 | -0.79711 | 6.58 | 18.3354 | -2.01 | -1.8159 | 116.8188 | -0.99 | 6.58 | 1.9612 | -1.9 | -1.6803 | 115.425 | -0.78821
6.59 | 18.3885 | 4 | 3.8401 | 115.7619 | -0.97157 | 6.59 | 1.9372 | 1.9 | 1.5543 | 117.2969 | -0.79671 | 6.59 | 18.3251 | -2.01 | -1.8209 | 116.7034 | -0.99 | 6.59 | 1.9596 | -1.9 | -1.6959 | 115.3998 | -0.78781
6.6 | 18.3874 | 4 | 3.8385 | 115.7548 | -0.97177 | 6.6 | 1.9383 | 1.9 | 1.5536 | 117.2951 | -0.79631 | 6.6 | 18.3145 | -2.01 | -1.8249 | 116.5789 | -0.99 | 6.6 | 1.9599 | -1.9 | -1.703 | 115.3834 | -0.78741
6.61 | 18.3872 | 4 | 3.8385 | 115.7459 | -0.97197 | 6.61 | 1.9393 | 1.9 | 1.5546 | 117.2926 | -0.79591 | 6.61 | 18.3057 | -2.01 | -1.8271 | 116.4853 | -0.99 | 6.61 | 1.9619 | -1.9 | -1.7072 | 115.3703 | -0.78701
6.62 | 18.3867 | 4 | 3.8418 | 115.7393 | -0.97217 | 6.62 | 1.9375 | 1.9 | 1.5552 | 117.2865 | -0.79551 | 6.62 | 18.2982 | -2.01 | -1.8297 | 116.3963 | -0.99 | 6.62 | 1.9642 | -1.9 | -1.7103 | 115.363 | -0.78661
6.63 | 18.3874 | 4 | 3.845 | 115.7299 | -0.97237 | 6.63 | 1.9354 | 1.9 | 1.555 | 117.2841 | -0.79511 | 6.63 | 18.2937 | -2.01 | -1.835 | 116.3288 | -0.99 | 6.63 | 1.9664 | -1.9 | -1.7133 | 115.3636 | -0.78621
6.64 | 18.3901 | 4 | 3.8474 | 115.7113 | -0.97257 | 6.64 | 1.9354 | 1.9 | 1.5545 | 117.2905 | -0.79471 | 6.64 | 18.2943 | -2.01 | -1.8649 | 116.2539 | -0.99 | 6.64 | 1.97 | -1.9 | -1.7224 | 115.3616 | -0.78581
6.65 | 18.3893 | 4 | 3.8465 | 115.6931 | -0.97277 | 6.65 | 1.9353 | 1.9 | 1.5533 | 117.2733 | -0.79431 | 6.65 | 18.2973 | -2.01 | -1.9061 | 116.1861 | -0.99 | 6.65 | 1.9703 | -1.9 | -1.7416 | 115.3592 | -0.78541
6.66 | 18.3848 | 4 | 3.8403 | 115.6648 | -0.97297 | 6.66 | 1.9336 | 1.9 | 1.5536 | 117.2465 | -0.79391 | 6.66 | 18.3014 | -2.01 | -1.9432 | 116.1465 | -0.99 | 6.66 | 1.9665 | -1.9 | -1.7614 | 115.3422 | -0.78501
6.67 | 18.3824 | 4 | 3.8352 | 115.6401 | -0.97317 | 6.67 | 1.9341 | 1.9 | 1.5541 | 117.2125 | -0.79351 | 6.67 | 18.2994 | -2.01 | -1.9871 | 116.1073 | -0.99 | 6.67 | 1.9639 | -1.9 | -1.7711 | 115.3226 | -0.78461
6.68 | 18.3838 | 4 | 3.835 | 115.6353 | -0.97337 | 6.68 | 1.9356 | 1.9 | 1.5537 | 117.1817 | -0.79311 | 6.68 | 18.2929 | -2.01 | -2.0154 | 116.0739 | -0.99 | 6.68 | 1.9649 | -1.9 | -1.7729 | 115.3193 | -0.78421
6.69 | 18.3844 | 4 | 3.8344 | 115.6341 | -0.97357 | 6.69 | 1.9348 | 1.9 | 1.5533 | 117.1731 | -0.79271 | 6.69 | 18.2996 | -2.01 | -2.0339 | 116.024 | -0.99 | 6.69 | 1.9673 | -1.9 | -1.7746 | 115.3144 | -0.78381
6.7 | 18.3849 | 4 | 3.8349 | 115.64 | -0.97377 | 6.7 | 1.934 | 1.9 | 1.5519 | 117.1664 | -0.79231 | 6.7 | 18.3093 | -2.01 | -2.0721 | 115.9738 | -0.99 | 6.7 | 1.9704 | -1.9 | -1.7764 | 115.2967 | -0.78341
6.71 | 18.3864 | 4 | 3.8368 | 115.6453 | -0.97397 | 6.71 | 1.9331 | 1.9 | 1.552 | 117.1553 | -0.79191 | 6.71 | 18.3054 | -2.01 | -2.1214 | 115.9303 | -0.99 | 6.71 | 1.9716 | -1.9 | -1.7755 | 115.2884 | -0.78301
6.72 | 18.3878 | 4 | 3.8372 | 115.6488 | -0.97417 | 6.72 | 1.9313 | 1.9 | 1.552 | 117.139 | -0.79151 | 6.72 | 18.3008 | -2.01 | -2.1485 | 115.888 | -0.99 | 6.72 | 1.9716 | -1.9 | -1.7761 | 115.2891 | -0.78261
6.73 | 18.3887 | 4 | 3.8376 | 115.6593 | -0.97437 | 6.73 | 1.9306 | 1.9 | 1.5517 | 117.1255 | -0.79111 | 6.73 | 18.3039 | -2.01 | -2.1562 | 115.866 | -0.99 | 6.73 | 1.9714 | -1.9 | -1.7785 | 115.2824 | -0.78221
6.74 | 18.3906 | 4 | 3.8393 | 115.6837 | -0.97457 | 6.74 | 1.931 | 1.9 | 1.5524 | 117.1249 | -0.79071 | 6.74 | 18.312 | -2.01 | -2.1626 | 115.835 | -0.99 | 6.74 | 1.9699 | -1.9 | -1.7791 | 115.28 | -0.78181
6.75 | 18.3932 | 4 | 3.8408 | 115.7073 | -0.97477 | 6.75 | 1.9311 | 1.9 | 1.552 | 117.1219 | -0.79031 | 6.75 | 18.3201 | -2.01 | -2.1713 | 115.8034 | -0.99 | 6.75 | 1.9696 | -1.9 | -1.7802 | 115.2891 | -0.78141
6.76 | 18.3962 | 4 | 3.8496 | 115.7407 | -0.97497 | 6.76 | 1.9317 | 1.9 | 1.5516 | 117.1067 | -0.78991 | 6.76 | 18.3236 | -2.01 | -2.1929 | 115.7747 | -0.99 | 6.76 | 1.9705 | -1.9 | -1.779 | 115.2889 | -0.78101
6.77 | 18.399 | 4 | 3.8575 | 115.7631 | -0.97517 | 6.77 | 1.9328 | 1.9 | 1.5514 | 117.0777 | -0.78951 | 6.77 | 18.3214 | -2.01 | -2.2262 | 115.7271 | -0.99 | 6.77 | 1.9713 | -1.9 | -1.7763 | 115.2852 | -0.78061
6.78 | 18.4004 | 4 | 3.8573 | 115.768 | -0.97537 | 6.78 | 1.9331 | 1.9 | 1.5514 | 117.0608 | -0.78911 | 6.78 | 18.3184 | -2.01 | -2.2534 | 115.6794 | -0.99 | 6.78 | 1.9726 | -1.9 | -1.7764 | 115.2848 | -0.78021
6.79 | 18.4013 | 4 | 3.8565 | 115.777 | -0.97557 | 6.79 | 1.9329 | 1.9 | 1.5513 | 117.0643 | -0.78871 | 6.79 | 18.318 | -2.01 | -2.2876 | 115.6144 | -0.99 | 6.79 | 1.9736 | -1.9 | -1.7785 | 115.2852 | -0.77981
6.8 | 18.3992 | 4 | 3.852 | 115.7664 | -0.97577 | 6.8 | 1.9313 | 1.9 | 1.5504 | 117.0541 | -0.78831 | 6.8 | 18.3187 | -2.01 | -2.3209 | 115.5669 | -0.99 | 6.8 | 1.9741 | -1.9 | -1.78 | 115.2862 | -0.77941
6.81 | 18.3964 | 4 | 3.8477 | 115.7622 | -0.97597 | 6.81 | 1.9308 | 1.9 | 1.5503 | 117.0431 | -0.78791 | 6.81 | 18.3211 | -2.01 | -2.333 | 115.5577 | -0.99 | 6.81 | 1.9743 | -1.9 | -1.7767 | 115.2803 | -0.77901
6.82 | 18.3936 | 4 | 3.8471 | 115.7698 | -0.97617 | 6.82 | 1.9311 | 1.9 | 1.5516 | 117.0298 | -0.78751 | 6.82 | 18.3255 | -2.01 | -2.3373 | 115.5496 | -0.99 | 6.82 | 1.9735 | -1.9 | -1.7761 | 115.2792 | -0.77861
6.83 | 18.3915 | 4 | 3.8496 | 115.766 | -0.97637 | 6.83 | 1.9312 | 1.9 | 1.5535 | 117.0204 | -0.78711 | 6.83 | 18.3329 | -2.01 | -2.3395 | 115.5506 | -0.99 | 6.83 | 1.9727 | -1.9 | -1.78 | 115.2839 | -0.77821
6.84 | 18.3907 | 4 | 3.8526 | 115.7538 | -0.97657 | 6.84 | 1.9319 | 1.9 | 1.5539 | 117.0273 | -0.78671 | 6.84 | 18.3435 | -2.01 | -2.3442 | 115.5673 | -0.99 | 6.84 | 1.9725 | -1.9 | -1.7825 | 115.2838 | -0.77781
6.85 | 18.3897 | 4 | 3.8549 | 115.7478 | -0.97677 | 6.85 | 1.9319 | 1.9 | 1.5523 | 117.0156 | -0.78631 | 6.85 | 18.3526 | -2.01 | -2.348 | 115.5842 | -0.99 | 6.85 | 1.9721 | -1.9 | -1.784 | 115.2854 | -0.77741
6.86 | 18.3877 | 4 | 3.8541 | 115.7508 | -0.97697 | 6.86 | 1.931 | 1.9 | 1.5504 | 117.0106 | -0.78591 | 6.86 | 18.3578 | -2.01 | -2.3472 | 115.5947 | -0.99 | 6.86 | 1.9721 | -1.9 | -1.7824 | 115.2858 | -0.77701
6.87 | 18.3854 | 4 | 3.8532 | 115.7471 | -0.97717 | 6.87 | 1.9311 | 1.9 | 1.5488 | 117.0068 | -0.78551 | 6.87 | 18.3624 | -2.01 | -2.3459 | 115.6038 | -0.99 | 6.87 | 1.9732 | -1.9 | -1.7829 | 115.272 | -0.77661
6.88 | 18.3841 | 4 | 3.8547 | 115.7326 | -0.97737 | 6.88 | 1.9314 | 1.9 | 1.5491 | 116.9943 | -0.78511 | 6.88 | 18.3665 | -2.01 | -2.346 | 115.6038 | -0.99 | 6.88 | 1.9739 | -1.9 | -1.7855 | 115.2645 | -0.77621
6.89 | 18.3831 | 4 | 3.8535 | 115.7209 | -0.97757 | 6.89 | 1.9308 | 1.9 | 1.5502 | 117.0031 | -0.78471 | 6.89 | 18.3688 | -2.01 | -2.3472 | 115.5907 | -0.99 | 6.89 | 1.9743 | -1.9 | -1.7868 | 115.2682 | -0.77581
6.9 | 18.3827 | 4 | 3.8504 | 115.7097 | -0.97777 | 6.9 | 1.9313 | 1.9 | 1.5495 | 117.0062 | -0.78431 | 6.9 | 18.3698 | -2.01 | -2.3528 | 115.5712 | -0.99 | 6.9 | 1.9743 | -1.9 | -1.7863 | 115.2629 | -0.77541
6.91 | 18.3821 | 4 | 3.8479 | 115.6995 | -0.97797 | 6.91 | 1.933 | 1.9 | 1.5491 | 117.0062 | -0.78391 | 6.91 | 18.3672 | -2.01 | -2.3738 | 115.5448 | -0.99 | 6.91 | 1.9741 | -1.9 | -1.7852 | 115.2584 | -0.77501
6.92 | 18.382 | 4 | 3.8465 | 115.7108 | -0.97817 | 6.92 | 1.9336 | 1.9 | 1.5498 | 117.0016 | -0.78351 | 6.92 | 18.3602 | -2.01 | -2.4015 | 115.5089 | -0.99 | 6.92 | 1.9736 | -1.9 | -1.7815 | 115.2592 | -0.77461
6.93 | 18.3816 | 4 | 3.8472 | 115.732 | -0.97837 | 6.93 | 1.9327 | 1.9 | 1.5506 | 116.9991 | -0.78311 | 6.93 | 18.3548 | -2.01 | -2.4146 | 115.478 | -0.99 | 6.93 | 1.9735 | -1.9 | -1.7777 | 115.2639 | -0.77421
6.94 | 18.3819 | 4 | 3.8516 | 115.7496 | -0.97857 | 6.94 | 1.9336 | 1.9 | 1.5508 | 117.015 | -0.78271 | 6.94 | 18.3525 | -2.01 | -2.4193 | 115.4483 | -0.99 | 6.94 | 1.9737 | -1.9 | -1.7794 | 115.2779 | -0.77381
6.95 | 18.3853 | 4 | 3.8562 | 115.7687 | -0.97877 | 6.95 | 1.9357 | 1.9 | 1.5504 | 117.0205 | -0.78231 | 6.95 | 18.3513 | -2.01 | -2.4246 | 115.4307 | -0.99 | 6.95 | 1.9727 | -1.9 | -1.7812 | 115.2838 | -0.77341
6.96 | 18.3881 | 4 | 3.8618 | 115.7934 | -0.97897 | 6.96 | 1.9365 | 1.9 | 1.5512 | 117.0381 | -0.78191 | 6.96 | 18.3514 | -2.01 | -2.4277 | 115.4208 | -0.99 | 6.96 | 1.9724 | -1.9 | -1.7838 | 115.2859 | -0.77301
6.97 | 18.3902 | 4 | 3.8668 | 115.8153 | -0.97917 | 6.97 | 1.9345 | 1.9 | 1.5525 | 117.0554 | -0.78151 | 6.97 | 18.3514 | -2.01 | -2.4307 | 115.4032 | -0.99 | 6.97 | 1.9726 | -1.9 | -1.7872 | 115.3004 | -0.77261
6.98 | 18.3932 | 4 | 3.868 | 115.8326 | -0.97937 | 6.98 | 1.9331 | 1.9 | 1.5535 | 117.0695 | -0.78111 | 6.98 | 18.3526 | -2.01 | -2.4316 | 115.3979 | -0.99 | 6.98 | 1.9721 | -1.9 | -1.7874 | 115.3123 | -0.77221
6.99 | 18.3955 | 4 | 3.8648 | 115.8474 | -0.97957 | 6.99 | 1.9346 | 1.9 | 1.5535 | 117.0905 | -0.78071 | 6.99 | 18.3566 | -2.01 | -2.4274 | 115.405 | -0.99 | 6.99 | 1.9714 | -1.9 | -1.7842 | 115.3206 | -0.77181
7 | 18.3964 | 4 | 3.8628 | 115.862 | -0.97977 | 7 | 1.9354 | 1.9 | 1.5523 | 117.0863 | -0.78031 | 7 | 18.3601 | -2.01 | -2.4236 | 115.4105 | -0.99 | 7 | 1.9722 | -1.9 | -1.7817 | 115.3384 | -0.77141
7.01 | 18.3974 | 4 | 3.8623 | 115.8849 | -0.97997 | 7.01 | 1.9351 | 1.9 | 1.5524 | 117.1013 | -0.78 | 7.01 | 18.3618 | -2.01 | -2.4242 | 115.4114 | -0.99 | 7.01 | 1.9737 | -1.9 | -1.7816 | 115.3445 | -0.77101
7.02 | 18.3969 | 4 | 3.8607 | 115.9051 | -0.98 | 7.02 | 1.9356 | 1.9 | 1.5518 | 117.1085 | -0.78 | 7.02 | 18.3635 | -2.01 | -2.4254 | 115.4077 | -0.99 | 7.02 | 1.9741 | -1.9 | -1.7842 | 115.3427 | -0.77061
7.03 | 18.3959 | 4 | 3.8597 | 115.9224 | -0.98 | 7.03 | 1.9364 | 1.9 | 1.5511 | 117.0975 | -0.78 | 7.03 | 18.3661 | -2.01 | -2.425 | 115.4019 | -0.99 | 7.03 | 1.9738 | -1.9 | -1.7854 | 115.3475 | -0.77021
7.04 | 18.3951 | 4 | 3.8588 | 115.9358 | -0.98 | 7.04 | 1.936 | 1.9 | 1.5516 | 117.1115 | -0.78 | 7.04 | 18.3653 | -2.01 | -2.427 | 115.3938 | -0.99 | 7.04 | 1.9729 | -1.9 | -1.7817 | 115.3461 | -0.77
7.05 | 18.3926 | 4 | 3.8597 | 115.9402 | -0.98 | 7.05 | 1.9349 | 1.9 | 1.5506 | 117.1148 | -0.78 | 7.05 | 18.3648 | -2.01 | -2.4314 | 115.3956 | -0.99 | 7.05 | 1.9724 | -1.9 | -1.7802 | 115.337 | -0.77
7.06 | 18.3919 | 4 | 3.8624 | 115.951 | -0.98 | 7.06 | 1.9342 | 1.9 | 1.5502 | 117.1309 | -0.78 | 7.06 | 18.3662 | -2.01 | -2.4322 | 115.3996 | -0.99 | 7.06 | 1.9728 | -1.9 | -1.7822 | 115.3387 | -0.77
7.07 | 18.3924 | 4 | 3.8665 | 115.9611 | -0.98 | 7.07 | 1.9347 | 1.9 | 1.5507 | 117.1548 | -0.78 | 7.07 | 18.3645 | -2.01 | -2.4303 | 115.384 | -0.99 | 7.07 | 1.9737 | -1.9 | -1.7843 | 115.3445 | -0.77
7.08 | 18.3917 | 4 | 3.8709 | 115.9643 | -0.98 | 7.08 | 1.9352 | 1.9 | 1.5532 | 117.1723 | -0.78 | 7.08 | 18.3608 | -2.01 | -2.4297 | 115.361 | -0.99 | 7.08 | 1.9749 | -1.9 | -1.7856 | 115.3482 | -0.77
7.09 | 18.39 | 4 | 3.8742 | 115.9697 | -0.98 | 7.09 | 1.9337 | 1.9 | 1.5601 | 117.1944 | -0.78 | 7.09 | 18.3566 | -2.01 | -2.4321 | 115.342 | -0.99 | 7.09 | 1.9743 | -1.9 | -1.7877 | 115.3556 | -0.77
7.1 | 18.387 | 4 | 3.876 | 115.962 | -0.98 | 7.1 | 1.9338 | 1.9 | 1.5671 | 117.2073 | -0.78 | 7.1 | 18.3557 | -2.01 | -2.435 | 115.3302 | -0.99 | 7.1 | 1.9739 | -1.9 | -1.7879 | 115.3462 | -0.77
7.11 | 18.3859 | 4 | 3.8739 | 115.933 | -0.98 | 7.11 | 1.9356 | 1.9 | 1.5727 | 117.2083 | -0.78 | 7.11 | 18.3573 | -2.01 | -2.4345 | 115.3209 | -0.99 | 7.11 | 1.9728 | -1.9 | -1.7837 | 115.3452 | -0.77
7.12 | 18.3848 | 4 | 3.8714 | 115.9028 | -0.98 | 7.12 | 1.9354 | 1.9 | 1.575 | 117.2042 | -0.78 | 7.12 | 18.3577 | -2.01 | -2.4337 | 115.3124 | -0.99 | 7.12 | 1.9721 | -1.9 | -1.7825 | 115.355 | -0.77
7.13 | 18.3817 | 4 | 3.8692 | 115.8806 | -0.98 | 7.13 | 1.9353 | 1.9 | 1.5747 | 117.2185 | -0.78 | 7.13 | 18.3568 | -2.01 | -2.4372 | 115.3139 | -0.99 | 7.13 | 1.973 | -1.9 | -1.7823 | 115.36 | -0.77
7.14 | 18.3809 | 4 | 3.862 | 115.8637 | -0.98 | 7.14 | 1.9365 | 1.9 | 1.5748 | 117.2221 | -0.78 | 7.14 | 18.3568 | -2.01 | -2.4421 | 115.3154 | -0.99 | 7.14 | 1.9733 | -1.9 | -1.7759 | 115.3669 | -0.77
7.15 | 18.3792 | 4 | 3.8555 | 115.8576 | -0.98 | 7.15 | 1.9362 | 1.9 | 1.5751 | 117.2065 | -0.78 | 7.15 | 18.3573 | -2.01 | -2.4432 | 115.3112 | -0.99 | 7.15 | 1.9729 | -1.9 | -1.7745 | 115.3688 | -0.77
7.16 | 18.3737 | 4 | 3.8568 | 115.8667 | -0.98 | 7.16 | 1.9341 | 1.9 | 1.5829 | 117.2105 | -0.78 | 7.16 | 18.3575 | -2.01 | -2.4421 | 115.3061 | -0.99 | 7.16 | 1.9728 | -1.9 | -1.7778 | 115.365 | -0.77
7.17 | 18.3712 | 4 | 3.8621 | 115.8687 | -0.98 | 7.17 | 1.9321 | 1.9 | 1.5912 | 117.2259 | -0.78 | 7.17 | 18.3576 | -2.01 | -2.4422 | 115.3062 | -0.99 | 7.17 | 1.9731 | -1.9 | -1.7789 | 115.3665 | -0.77
7.18 | 18.3725 | 4 | 3.8655 | 115.8522 | -0.98 | 7.18 | 1.932 | 1.9 | 1.5924 | 117.2484 | -0.78 | 7.18 | 18.3566 | -2.01 | -2.4445 | 115.3123 | -0.99 | 7.18 | 1.9732 | -1.9 | -1.7811 | 115.37 | -0.77
7.19 | 18.3732 | 4 | 3.8666 | 115.8412 | -0.98 | 7.19 | 1.9333 | 1.9 | 1.5926 | 117.2645 | -0.78 | 7.19 | 18.3573 | -2.01 | -2.4458 | 115.31 | -0.99 | 7.19 | 1.9736 | -1.9 | -1.7807 | 115.3706 | -0.77
7.2 | 18.3729 | 4 | 3.866 | 115.8303 | -0.98 | 7.2 | 1.9346 | 1.9 | 1.5929 | 117.2595 | -0.78 | 7.2 | 18.3584 | -2.01 | -2.4447 | 115.3035 | -0.99 | 7.2 | 1.9734 | -1.9 | -1.7778 | 115.3721 | -0.77
7.21 | 18.3708 | 4 | 3.8629 | 115.7799 | -0.98 | 7.21 | 1.9357 | 1.9 | 1.5931 | 117.2604 | -0.78 | 7.21 | 18.3573 | -2.01 | -2.4447 | 115.3082 | -0.99 | 7.21 | 1.9724 | -1.9 | -1.7784 | 115.3682 | -0.77
7.22 | 18.3672 | 4 | 3.8562 | 115.7089 | -0.98 | 7.22 | 1.9342 | 1.9 | 1.5957 | 117.2538 | -0.78 | 7.22 | 18.3571 | -2.01 | -2.4461 | 115.3177 | -0.99 | 7.22 | 1.9715 | -1.9 | -1.7821 | 115.3678 | -0.77
7.23 | 18.3648 | 4 | 3.8486 | 115.6669 | -0.98 | 7.23 | 1.9312 | 1.9 | 1.6018 | 117.2537 | -0.78 | 7.23 | 18.3582 | -2.01 | -2.4461 | 115.3188 | -0.99 | 7.23 | 1.9712 | -1.9 | -1.7829 | 115.3727 | -0.77
7.24 | 18.3648 | 4 | 3.8417 | 115.6382 | -0.98 | 7.24 | 1.9312 | 1.9 | 1.6046 | 117.2629 | -0.78 | 7.24 | 18.3574 | -2.01 | -2.4452 | 115.3079 | -0.99 | 7.24 | 1.9707 | -1.9 | -1.7793 | 115.3717 | -0.77
7.25 | 18.3616 | 4 | 3.8394 | 115.6014 | -0.98 | 7.25 | 1.9329 | 1.9 | 1.605 | 117.2559 | -0.78 | 7.25 | 18.3541 | -2.01 | -2.4463 | 115.2877 | -0.99 | 7.25 | 1.9703 | -1.9 | -1.7718 | 115.3714 | -0.77
7.26 | 18.3549 | 4 | 3.8403 | 115.5582 | -0.98 | 7.26 | 1.9331 | 1.9 | 1.6075 | 117.2498 | -0.78 | 7.26 | 18.351 | -2.01 | -2.4479 | 115.2647 | -0.99 | 7.26 | 1.9706 | -1.9 | -1.7643 | 115.3874 | -0.77
7.27 | 18.3516 | 4 | 3.841 | 115.5354 | -0.98 | 7.27 | 1.9335 | 1.9 | 1.6088 | 117.2418 | -0.78 | 7.27 | 18.3486 | -2.01 | -2.4492 | 115.2456 | -0.99 | 7.27 | 1.9709 | -1.9 | -1.7579 | 115.4071 | -0.77
7.28 | 18.3538 | 4 | 3.8446 | 115.5364 | -0.98 | 7.28 | 1.9348 | 1.9 | 1.6084 | 117.2284 | -0.78 | 7.28 | 18.3459 | -2.01 | -2.4506 | 115.2275 | -0.99 | 7.28 | 1.9711 | -1.9 | -1.752 | 115.4109 | -0.77
7.29 | 18.3592 | 4 | 3.8466 | 115.5344 | -0.98 | 7.29 | 1.9344 | 1.9 | 1.608 | 117.2133 | -0.78 | 7.29 | 18.3437 | -2.01 | -2.4529 | 115.2177 | -0.99 | 7.29 | 1.9714 | -1.9 | -1.7488 | 115.4194 | -0.77
7.3 | 18.3661 | 4 | 3.8484 | 115.5339 | -0.98 | 7.3 | 1.9335 | 1.9 | 1.6078 | 117.2026 | -0.78 | 7.3 | 18.3446 | -2.01 | -2.4656 | 115.2202 | -0.99 | 7.3 | 1.9724 | -1.9 | -1.7443 | 115.4436 | -0.77
7.31 | 18.373 | 4 | 3.853 | 115.5288 | -0.98 | 7.31 | 1.9336 | 1.9 | 1.6096 | 117.1993 | -0.78 | 7.31 | 18.3454 | -2.01 | -2.497 | 115.213 | -0.99 | 7.31 | 1.9732 | -1.9 | -1.7289 | 115.466 | -0.77
7.32 | 18.3754 | 4 | 3.8522 | 115.505 | -0.98 | 7.32 | 1.9329 | 1.9 | 1.6118 | 117.1984 | -0.78 | 7.32 | 18.3407 | -2.01 | -2.5271 | 115.1978 | -0.99 | 7.32 | 1.9733 | -1.9 | -1.7083 | 115.4812 | -0.77
7.33 | 18.3728 | 4 | 3.8495 | 115.4739 | -0.98 | 7.33 | 1.9322 | 1.9 | 1.6126 | 117.2089 | -0.78 | 7.33 | 18.3374 | -2.01 | -2.5353 | 115.1891 | -0.99 | 7.33 | 1.9737 | -1.9 | -1.6981 | 115.4848 | -0.77
7.34 | 18.3684 | 4 | 3.8477 | 115.4462 | -0.98 | 7.34 | 1.9307 | 1.9 | 1.6151 | 117.213 | -0.78 | 7.34 | 18.3377 | -2.01 | -2.5426 | 115.1894 | -0.99 | 7.34 | 1.9739 | -1.9 | -1.6953 | 115.4931 | -0.77
7.35 | 18.3654 | 4 | 3.8417 | 115.4104 | -0.98 | 7.35 | 1.9287 | 1.9 | 1.6208 | 117.2033 | -0.78 | 7.35 | 18.3388 | -2.01 | -2.5511 | 115.1816 | -0.99 | 7.35 | 1.9734 | -1.9 | -1.6932 | 115.5154 | -0.77
7.36 | 18.3661 | 4 | 3.8394 | 115.3616 | -0.98 | 7.36 | 1.9297 | 1.9 | 1.6289 | 117.1938 | -0.78 | 7.36 | 18.341 | -2.01 | -2.5491 | 115.1695 | -0.99 | 7.36 | 1.9741 | -1.9 | -1.6919 | 115.5233 | -0.77
7.37 | 18.3695 | 4 | 3.8384 | 115.3321 | -0.98 | 7.37 | 1.9313 | 1.9 | 1.6373 | 117.1882 | -0.78 | 7.37 | 18.3427 | -2.01 | -2.5461 | 115.1726 | -0.99 | 7.37 | 1.9738 | -1.9 | -1.6916 | 115.5263 | -0.77
7.38 | 18.371 | 4 | 3.8365 | 115.3298 | -0.98 | 7.38 | 1.9309 | 1.9 | 1.6434 | 117.1959 | -0.78 | 7.38 | 18.3436 | -2.01 | -2.5443 | 115.1781 | -0.99 | 7.38 | 1.974 | -1.9 | -1.6922 | 115.5406 | -0.77
7.39 | 18.3685 | 4 | 3.8349 | 115.3367 | -0.98 | 7.39 | 1.9304 | 1.9 | 1.6447 | 117.1844 | -0.78 | 7.39 | 18.3437 | -2.01 | -2.544 | 115.1601 | -0.99 | 7.39 | 1.9751 | -1.9 | -1.6919 | 115.5476 | -0.77
7.4 | 18.3684 | 4 | 3.8322 | 115.3628 | -0.98 | 7.4 | 1.9313 | 1.9 | 1.6448 | 117.1593 | -0.78 | 7.4 | 18.3431 | -2.01 | -2.5451 | 115.1336 | -0.99 | 7.4 | 1.975 | -1.9 | -1.6876 | 115.5388 | -0.77
7.41 | 18.3765 | 4 | 3.835 | 115.418 | -0.98 | 7.41 | 1.9315 | 1.9 | 1.6457 | 117.1547 | -0.78 | 7.41 | 18.3421 | -2.01 | -2.5482 | 115.1253 | -0.99 | 7.41 | 1.9744 | -1.9 | -1.6795 | 115.544 | -0.77
7.42 | 18.3857 | 4 | 3.8404 | 115.4684 | -0.98 | 7.42 | 1.9314 | 1.9 | 1.647 | 117.1557 | -0.78 | 7.42 | 18.3432 | -2.01 | -2.5511 | 115.1328 | -0.99 | 7.42 | 1.9746 | -1.9 | -1.6761 | 115.5545 | -0.77
7.43 | 18.3907 | 4 | 3.8425 | 115.4895 | -0.98 | 7.43 | 1.9314 | 1.9 | 1.6487 | 117.1461 | -0.78 | 7.43 | 18.3451 | -2.01 | -2.5517 | 115.14 | -0.99 | 7.43 | 1.9748 | -1.9 | -1.6765 | 115.5548 | -0.77
7.44 | 18.3957 | 4 | 3.8436 | 115.504 | -0.98 | 7.44 | 1.931 | 1.9 | 1.6497 | 117.1204 | -0.78 | 7.44 | 18.3466 | -2.01 | -2.5513 | 115.1342 | -0.99 | 7.44 | 1.9737 | -1.9 | -1.6763 | 115.5633 | -0.77
7.45 | 18.3993 | 4 | 3.8443 | 115.5215 | -0.98 | 7.45 | 1.9313 | 1.9 | 1.6507 | 117.1023 | -0.78 | 7.45 | 18.3483 | -2.01 | -2.5488 | 115.1362 | -0.99 | 7.45 | 1.9734 | -1.9 | -1.6771 | 115.5626 | -0.77
7.46 | 18.3984 | 4 | 3.84 | 115.5145 | -0.98 | 7.46 | 1.9316 | 1.9 | 1.65 | 117.0861 | -0.78 | 7.46 | 18.348 | -2.01 | -2.5465 | 115.1435 | -0.99 | 7.46 | 1.9739 | -1.9 | -1.6765 | 115.5594 | -0.77
7.47 | 18.3954 | 4 | 3.8365 | 115.4879 | -0.98 | 7.47 | 1.9313 | 1.9 | 1.6491 | 117.0724 | -0.78 | 7.47 | 18.3474 | -2.01 | -2.548 | 115.1373 | -0.99 | 7.47 | 1.9738 | -1.9 | -1.6732 | 115.5583 | -0.77
7.48 | 18.3922 | 4 | 3.8374 | 115.466 | -0.98 | 7.48 | 1.9307 | 1.9 | 1.6496 | 117.0691 | -0.78 | 7.48 | 18.3478 | -2.01 | -2.5491 | 115.1212 | -0.99 | 7.48 | 1.9731 | -1.9 | -1.6716 | 115.5578 | -0.77
7.49 | 18.3875 | 4 | 3.838 | 115.4462 | -0.98 | 7.49 | 1.9299 | 1.9 | 1.6507 | 117.0611 | -0.78 | 7.49 | 18.3471 | -2.01 | -2.5494 | 115.1041 | -0.99 | 7.49 | 1.9722 | -1.9 | -1.6752 | 115.5631 | -0.77
7.5 | 18.3817 | 4 | 3.8386 | 115.4199 | -0.98 | 7.5 | 1.9289 | 1.9 | 1.6516 | 117.0682 | -0.78 | 7.5 | 18.3442 | -2.01 | -2.5506 | 115.0825 | -0.99 | 7.5 | 1.972 | -1.9 | -1.6763 | 115.5651 | -0.77
7.51 | 18.3779 | 4 | 3.8391 | 115.3808 | -0.98 | 7.51 | 1.9294 | 1.9 | 1.6514 | 117.0541 | -0.77996 | 7.51 | 18.3391 | -2.01 | -2.5509 | 115.0449 | -0.99 | 7.51 | 1.9724 | -1.9 | -1.6732 | 115.5743 | -0.77
7.52 | 18.3789 | 4 | 3.8405 | 115.3659 | -0.98 | 7.52 | 1.93 | 1.9 | 1.6515 | 117.0385 | -0.77976 | 7.52 | 18.3333 | -2.01 | -2.551 | 114.9948 | -0.99 | 7.52 | 1.9721 | -1.9 | -1.6715 | 115.5909 | -0.77
7.53 | 18.3821 | 4 | 3.8438 | 115.383 | -0.98 | 7.53 | 1.9298 | 1.9 | 1.6499 | 117.0449 | -0.77956 | 7.53 | 18.329 | -2.01 | -2.5527 | 114.9414 | -0.99 | 7.53 | 1.9718 | -1.9 | -1.6718 | 115.5929 | -0.77
7.54 | 18.3826 | 4 | 3.8456 | 115.3896 | -0.98 | 7.54 | 1.9306 | 1.9 | 1.6473 | 117.0334 | -0.77936 | 7.54 | 18.3216 | -2.01 | -2.5586 | 114.8622 | -0.99 | 7.54 | 1.972 | -1.9 | -1.6685 | 115.5815 | -0.77
7.55 | 18.3828 | 4 | 3.8436 | 115.3844 | -0.98 | 7.55 | 1.931 | 1.9 | 1.6482 | 117.0463 | -0.77916 | 7.55 | 18.3151 | -2.01 | -2.5669 | 114.7977 | -0.99 | 7.55 | 1.972 | -1.9 | -1.6649 | 115.583 | -0.77
7.56 | 18.3852 | 4 | 3.8427 | 115.3996 | -0.98 | 7.56 | 1.9311 | 1.9 | 1.6495 | 117.059 | -0.77896 | 7.56 | 18.3142 | -2.01 | -2.5726 | 114.7805 | -0.99 | 7.56 | 1.9723 | -1.9 | -1.6666 | 115.5769 | -0.77
7.57 | 18.387 | 4 | 3.8429 | 115.4207 | -0.98 | 7.57 | 1.9316 | 1.9 | 1.6498 | 117.048 | -0.77876 | 7.57 | 18.3156 | -2.01 | -2.5762 | 114.7686 | -0.99 | 7.57 | 1.9726 | -1.9 | -1.6699 | 115.5556 | -0.77
7.58 | 18.3878 | 4 | 3.8443 | 115.4282 | -0.98 | 7.58 | 1.9313 | 1.9 | 1.6513 | 117.0454 | -0.77856 | 7.58 | 18.3186 | -2.01 | -2.5775 | 114.7618 | -0.99 | 7.58 | 1.9723 | -1.9 | -1.6735 | 115.5444 | -0.77
7.59 | 18.3882 | 4 | 3.8444 | 115.425 | -0.98 | 7.59 | 1.9298 | 1.9 | 1.6546 | 117.0445 | -0.77836 | 7.59 | 18.3238 | -2.01 | -2.574 | 114.7655 | -0.99 | 7.59 | 1.9719 | -1.9 | -1.675 | 115.54 | -0.77
7.6 | 18.3886 | 4 | 3.8401 | 115.4092 | -0.98 | 7.6 | 1.9304 | 1.9 | 1.6579 | 117.0372 | -0.77816 | 7.6 | 18.3295 | -2.01 | -2.5701 | 114.7617 | -0.99 | 7.6 | 1.9713 | -1.9 | -1.6745 | 115.5317 | -0.77
7.61 | 18.3881 | 4 | 3.8562 | 115.4107 | -0.98 | 7.61 | 1.9313 | 1.9 | 1.6593 | 117.0201 | -0.77796 | 7.61 | 18.3329 | -2.01 | -2.5695 | 114.7402 | -0.99 | 7.61 | 1.9701 | -1.9 | -1.6726 | 115.5287 | -0.77
7.62 | 18.3892 | 4 | 3.8828 | 115.4291 | -0.98 | 7.62 | 1.9315 | 1.9 | 1.6598 | 117.016 | -0.77776 | 7.62 | 18.335 | -2.01 | -2.5697 | 114.7212 | -0.99 | 7.62 | 1.97 | -1.9 | -1.6695 | 115.5233 | -0.77
7.63 | 18.3915 | 4 | 3.9095 | 115.4598 | -0.98 | 7.63 | 1.9308 | 1.9 | 1.6598 | 117.0173 | -0.77756 | 7.63 | 18.3368 | -2.01 | -2.5701 | 114.7219 | -0.99 | 7.63 | 1.9711 | -1.9 | -1.6682 | 115.5258 | -0.77
7.64 | 18.3943 | 4 | 3.9417 | 115.4946 | -0.98 | 7.64 | 1.9299 | 1.9 | 1.6594 | 117.004 | -0.77736 | 7.64 | 18.3384 | -2.01 | -2.5752 | 114.7262 | -0.99 | 7.64 | 1.9707 | -1.9 | -1.6685 | 115.5369 | -0.77
7.65 | 18.3988 | 4 | 3.97 | 115.5263 | -0.98 | 7.65 | 1.93 | 1.9 | 1.6598 | 117.0093 | -0.77716 | 7.65 | 18.3392 | -2.01 | -2.5786 | 114.7256 | -0.99 | 7.65 | 1.9694 | -1.9 | -1.6674 | 115.5327 | -0.77
7.66 | 18.4053 | 4 | 4.0087 | 115.5742 | -0.98 | 7.66 | 1.929 | 1.9 | 1.6641 | 117.0395 | -0.77696 | 7.66 | 18.3401 | -2.01 | -2.5778 | 114.7195 | -0.99 | 7.66 | 1.9687 | -1.9 | -1.6643 | 115.5339 | -0.77
7.67 | 18.4097 | 4 | 4.044 | 115.607 | -0.98 | 7.67 | 1.9281 | 1.9 | 1.6695 | 117.0763 | -0.77676 | 7.67 | 18.3423 | -2.01 | -2.5791 | 114.7119 | -0.99 | 7.67 | 1.97 | -1.9 | -1.6625 | 115.5398 | -0.77
7.68 | 18.4112 | 4 | 4.074 | 115.6185 | -0.98 | 7.68 | 1.9287 | 1.9 | 1.672 | 117.0966 | -0.77656 | 7.68 | 18.3434 | -2.01 | -2.58 | 114.7103 | -0.99 | 7.68 | 1.9718 | -1.9 | -1.6606 | 115.5499 | -0.77
7.69 | 18.414 | 4 | 4.1009 | 115.6377 | -0.98 | 7.69 | 1.9295 | 1.9 | 1.6728 | 117.1047 | -0.77636 | 7.69 | 18.3459 | -2.01 | -2.5811 | 114.7101 | -0.99 | 7.69 | 1.9718 | -1.9 | -1.6585 | 115.5627 | -0.77
7.7 | 18.414 | 4 | 4.1102 | 115.6688 | -0.98 | 7.7 | 1.9308 | 1.9 | 1.6738 | 117.131 | -0.77616 | 7.7 | 18.3479 | -2.01 | -2.5816 | 114.7014 | -0.99 | 7.7 | 1.9719 | -1.9 | -1.66 | 115.5685 | -0.77
7.71 | 18.4105 | 4 | 4.1148 | 115.7019 | -0.98 | 7.71 | 1.9333 | 1.9 | 1.6737 | 117.1391 | -0.77596 | 7.71 | 18.3484 | -2.01 | -2.5808 | 114.6927 | -0.99 | 7.71 | 1.9736 | -1.9 | -1.6577 | 115.5607 | -0.77
7.72 | 18.4066 | 4 | 4.1191 | 115.7212 | -0.98 | 7.72 | 1.9337 | 1.9 | 1.6751 | 117.1457 | -0.77576 | 7.72 | 18.3515 | -2.01 | -2.5821 | 114.6992 | -0.99 | 7.72 | 1.9741 | -1.9 | -1.6558 | 115.5546 | -0.77
7.73 | 18.4036 | 4 | 4.1209 | 115.7265 | -0.98 | 7.73 | 1.9321 | 1.9 | 1.6793 | 117.1551 | -0.77556 | 7.73 | 18.3542 | -2.01 | -2.5853 | 114.7136 | -0.99 | 7.73 | 1.9728 | -1.9 | -1.6595 | 115.555 | -0.77
7.74 | 18.399 | 4 | 4.1225 | 115.7244 | -0.98 | 7.74 | 1.9316 | 1.9 | 1.6836 | 117.1444 | -0.77536 | 7.74 | 18.3621 | -2.01 | -2.5833 | 114.7588 | -0.99 | 7.74 | 1.9713 | -1.9 | -1.6589 | 115.5587 | -0.77
7.75 | 18.3921 | 4 | 4.1238 | 115.7216 | -0.98 | 7.75 | 1.933 | 1.9 | 1.6865 | 117.1482 | -0.77516 | 7.75 | 18.3715 | -2.01 | -2.5783 | 114.8102 | -0.99 | 7.75 | 1.9711 | -1.9 | -1.658 | 115.5634 | -0.77
7.76 | 18.3884 | 4 | 4.1265 | 115.7306 | -0.98 | 7.76 | 1.9347 | 1.9 | 1.6877 | 117.1451 | -0.77496 | 7.76 | 18.3756 | -2.01 | -2.5756 | 114.8309 | -0.99 | 7.76 | 1.9716 | -1.9 | -1.6602 | 115.5572 | -0.77
7.77 | 18.3851 | 4 | 4.1289 | 115.7396 | -0.98 | 7.77 | 1.9351 | 1.9 | 1.6887 | 117.1392 | -0.77476 | 7.77 | 18.3781 | -2.01 | -2.5718 | 114.8371 | -0.99 | 7.77 | 1.9709 | -1.9 | -1.6609 | 115.5575 | -0.77
7.78 | 18.381 | 4 | 4.1312 | 115.7488 | -0.98 | 7.78 | 1.9341 | 1.9 | 1.6891 | 117.1377 | -0.77456 | 7.78 | 18.3781 | -2.01 | -2.5694 | 114.8406 | -0.99 | 7.78 | 1.9706 | -1.9 | -1.6593 | 115.5716 | -0.77
7.79 | 18.3795 | 4 | 4.1386 | 115.7672 | -0.98 | 7.79 | 1.9326 | 1.9 | 1.69 | 117.1334 | -0.77436 | 7.79 | 18.3766 | -2.01 | -2.5723 | 114.8428 | -0.99 | 7.79 | 1.972 | -1.9 | -1.6591 | 115.5784 | -0.77
7.8 | 18.379 | 4 | 4.1545 | 115.7833 | -0.98 | 7.8 | 1.9324 | 1.9 | 1.6916 | 117.1332 | -0.77416 | 7.8 | 18.3738 | -2.01 | -2.5747 | 114.846 | -0.99 | 7.8 | 1.9734 | -1.9 | -1.6581 | 115.5724 | -0.77
7.81 | 18.3777 | 4 | 4.1743 | 115.7868 | -0.98 | 7.81 | 1.9327 | 1.9 | 1.6922 | 117.1115 | -0.77396 | 7.81 | 18.3702 | -2.01 | -2.5592 | 114.8538 | -0.99 | 7.81 | 1.9739 | -1.9 | -1.655 | 115.5773 | -0.77
7.82 | 18.3773 | 4 | 4.1975 | 115.792 | -0.98 | 7.82 | 1.9335 | 1.9 | 1.6917 | 117.0956 | -0.77376 | 7.82 | 18.3687 | -2.01 | -2.5284 | 114.8568 | -0.99 | 7.82 | 1.9744 | -1.9 | -1.6555 | 115.5867 | -0.77
7.83 | 18.3791 | 4 | 4.2248 | 115.8108 | -0.98 | 7.83 | 1.9348 | 1.9 | 1.6906 | 117.0841 | -0.77356 | 7.83 | 18.3702 | -2.01 | -2.5109 | 114.8464 | -0.99 | 7.83 | 1.9735 | -1.9 | -1.6567 | 115.592 | -0.77
7.84 | 18.3788 | 4 | 4.2414 | 115.8285 | -0.98 | 7.84 | 1.9346 | 1.9 | 1.6906 | 117.0608 | -0.77336 | 7.84 | 18.3681 | -2.01 | -2.508 | 114.8204 | -0.99 | 7.84 | 1.9725 | -1.9 | -1.6553 | 115.5937 | -0.77
7.85 | 18.3778 | 4 | 4.2465 | 115.8421 | -0.98 | 7.85 | 1.9336 | 1.9 | 1.6909 | 117.0547 | -0.77316 | 7.85 | 18.3638 | -2.01 | -2.5076 | 114.796 | -0.99 | 7.85 | 1.9713 | -1.9 | -1.65 | 115.5885 | -0.77
7.86 | 18.3777 | 4 | 4.2613 | 115.8653 | -0.98 | 7.86 | 1.9338 | 1.9 | 1.6876 | 117.0195 | -0.77296 | 7.86 | 18.3629 | -2.01 | -2.5085 | 114.777 | -0.99 | 7.86 | 1.9716 | -1.9 | -1.6411 | 115.6002 | -0.77
7.87 | 18.3774 | 4 | 4.2906 | 115.8919 | -0.98 | 7.87 | 1.934 | 1.9 | 1.6848 | 116.9747 | -0.77276 | 7.87 | 18.3611 | -2.01 | -2.5105 | 114.7556 | -0.99 | 7.87 | 1.9739 | -1.9 | -1.6386 | 115.6109 | -0.77
7.88 | 18.3814 | 4 | 4.3196 | 115.9071 | -0.98 | 7.88 | 1.9329 | 1.9 | 1.6847 | 116.9507 | -0.77256 | 7.88 | 18.3572 | -2.01 | -2.5134 | 114.7496 | -0.99 | 7.88 | 1.9755 | -1.9 | -1.6414 | 115.6032 | -0.77
7.89 | 18.3842 | 4 | 4.3344 | 115.9097 | -0.98 | 7.89 | 1.932 | 1.9 | 1.6843 | 116.9276 | -0.77236 | 7.89 | 18.3549 | -2.01 | -2.5115 | 114.7601 | -0.99 | 7.89 | 1.9755 | -1.9 | -1.6405 | 115.5954 | -0.77
7.9 | 18.3801 | 4 | 4.3362 | 115.9019 | -0.98 | 7.9 | 1.931 | 1.9 | 1.684 | 116.9158 | -0.77216 | 7.9 | 18.3557 | -2.01 | -2.4946 | 114.7703 | -0.99 | 7.9 | 1.9745 | -1.9 | -1.637 | 115.5861 | -0.77
7.91 | 18.3749 | 4 | 4.3383 | 115.9045 | -0.98 | 7.91 | 1.9308 | 1.9 | 1.683 | 116.885 | -0.77196 | 7.91 | 18.3596 | -2.01 | -2.4684 | 114.7752 | -0.99 | 7.91 | 1.9724 | -1.9 | -1.6371 | 115.5828 | -0.77
7.92 | 18.3707 | 4 | 4.3454 | 115.9119 | -0.98 | 7.92 | 1.9308 | 1.9 | 1.6826 | 116.8569 | -0.77176 | 7.92 | 18.3642 | -2.01 | -2.4536 | 114.7841 | -0.99 | 7.92 | 1.9713 | -1.9 | -1.6358 | 115.5916 | -0.77
7.93 | 18.3679 | 4 | 4.3614 | 115.9148 | -0.98 | 7.93 | 1.9307 | 1.9 | 1.6822 | 116.8406 | -0.77156 | 7.93 | 18.3677 | -2.01 | -2.4486 | 114.8054 | -0.99 | 7.93 | 1.9727 | -1.9 | -1.6349 | 115.6019 | -0.77
7.94 | 18.37 | 4 | 4.3798 | 115.9259 | -0.98 | 7.94 | 1.9306 | 1.9 | 1.6821 | 116.8276 | -0.77136 | 7.94 | 18.3707 | -2.01 | -2.4439 | 114.8273 | -0.99 | 7.94 | 1.9738 | -1.9 | -1.6379 | 115.6022 | -0.77
7.95 | 18.372 | 4 | 4.3871 | 115.9352 | -0.98 | 7.95 | 1.9306 | 1.9 | 1.6834 | 116.8318 | -0.77116 | 7.95 | 18.3721 | -2.01 | -2.4303 | 114.8441 | -0.99 | 7.95 | 1.9736 | -1.9 | -1.6373 | 115.5955 | -0.77
7.96 | 18.371 | 4 | 4.3895 | 115.9487 | -0.98 | 7.96 | 1.9311 | 1.9 | 1.6845 | 116.8146 | -0.77096 | 7.96 | 18.3734 | -2.01 | -2.409 | 114.8637 | -0.99 | 7.96 | 1.9735 | -1.9 | -1.6368 | 115.5795 | -0.77
7.97 | 18.3701 | 4 | 4.3934 | 115.9704 | -0.98 | 7.97 | 1.9314 | 1.9 | 1.6838 | 116.787 | -0.77076 | 7.97 | 18.3763 | -2.01 | -2.3985 | 114.8779 | -0.99 | 7.97 | 1.973 | -1.9 | -1.6369 | 115.5736 | -0.77
7.98 | 18.3699 | 4 | 4.3957 | 115.9906 | -0.98 | 7.98 | 1.9323 | 1.9 | 1.6815 | 116.7669 | -0.77056 | 7.98 | 18.3759 | -2.01 | -2.3978 | 114.8757 | -0.99 | 7.98 | 1.9712 | -1.9 | -1.6361 | 115.5801 | -0.77
7.99 | 18.3693 | 4 | 4.3973 | 116.006 | -0.98 | 7.99 | 1.9338 | 1.9 | 1.6792 | 116.753 | -0.77036 | 7.99 | 18.3725 | -2.01 | -2.3947 | 114.8651 | -0.99 | 7.99 | 1.9707 | -1.9 | -1.6362 | 115.5761 | -0.77
8 | 18.3686 | 4 | 4.399 | 116.0083 | -0.98 | 8 | 1.9342 | 1.9 | 1.6771 | 116.7342 | -0.77016 | 8 | 18.37 | -2.01 | -2.394 | 114.8574 | -0.99 | 8 | 1.9719 | -1.9 | -1.634 | 115.571 | -0.77
8.01 | 18.3649 | 4 | 4.3983 | 115.9829 | -0.98 | 8.01 | 1.9327 | 1.9 | 1.674 | 116.6861 | -0.77 | 8.01 | 18.3667 | -2.01 | -2.3964 | 114.8571 | -0.99 | 8.01 | 1.9725 | -1.9 | -1.6334 | 115.5855 | -0.77
8.02 | 18.3604 | 4 | 4.3959 | 115.9484 | -0.98 | 8.02 | 1.9308 | 1.9 | 1.6702 | 116.6563 | -0.77 | 8.02 | 18.3633 | -2.01 | -2.3967 | 114.8547 | -0.99 | 8.02 | 1.9722 | -1.9 | -1.6326 | 115.5978 | -0.77
8.03 | 18.358 | 4 | 4.3938 | 115.9261 | -0.98 | 8.03 | 1.9303 | 1.9 | 1.6682 | 116.6469 | -0.77 | 8.03 | 18.3628 | -2.01 | -2.395 | 114.8488 | -0.99 | 8.03 | 1.9721 | -1.9 | -1.6298 | 115.5944 | -0.77
8.04 | 18.355 | 4 | 4.3918 | 115.903 | -0.98 | 8.04 | 1.9312 | 1.9 | 1.6679 | 116.6279 | -0.77 | 8.04 | 18.3637 | -2.01 | -2.3702 | 114.8628 | -0.99 | 8.04 | 1.9726 | -1.9 | -1.6298 | 115.5888 | -0.77
8.05 | 18.3522 | 4 | 4.3899 | 115.8782 | -0.98 | 8.05 | 1.9311 | 1.9 | 1.6677 | 116.6051 | -0.77 | 8.05 | 18.3681 | -2.01 | -2.3435 | 114.8962 | -0.99 | 8.05 | 1.9727 | -1.9 | -1.6313 | 115.5835 | -0.77
8.06 | 18.3488 | 4 | 4.3846 | 115.8554 | -0.98 | 8.06 | 1.9304 | 1.9 | 1.6656 | 116.5905 | -0.77 | 8.06 | 18.374 | -2.01 | -2.3369 | 114.9275 | -0.99 | 8.06 | 1.9717 | -1.9 | -1.6344 | 115.5913 | -0.77
8.07 | 18.3457 | 4 | 4.3795 | 115.8411 | -0.98 | 8.07 | 1.93 | 1.9 | 1.6642 | 116.5798 | -0.77 | 8.07 | 18.3765 | -2.01 | -2.332 | 114.9556 | -0.99 | 8.07 | 1.9712 | -1.9 | -1.6376 | 115.6001 | -0.77
8.08 | 18.3495 | 4 | 4.382 | 115.8511 | -0.98 | 8.08 | 1.9302 | 1.9 | 1.6649 | 116.5614 | -0.77 | 8.08 | 18.3787 | -2.01 | -2.3269 | 114.9933 | -0.99 | 8.08 | 1.9711 | -1.9 | -1.6374 | 115.6042 | -0.77
8.09 | 18.3566 | 4 | 4.386 | 115.8815 | -0.98 | 8.09 | 1.9306 | 1.9 | 1.6663 | 116.5602 | -0.77 | 8.09 | 18.3807 | -2.01 | -2.3012 | 115.0343 | -0.99 | 8.09 | 1.9705 | -1.9 | -1.6348 | 115.6242 | -0.77
8.1 | 18.3583 | 4 | 4.3883 | 115.9006 | -0.98 | 8.1 | 1.9303 | 1.9 | 1.667 | 116.558 | -0.77 | 8.1 | 18.3819 | -2.01 | -2.2685 | 115.0497 | -0.99 | 8.1 | 1.9714 | -1.9 | -1.6355 | 115.6545 | -0.77
8.11 | 18.3625 | 4 | 4.3971 | 115.9299 | -0.98 | 8.11 | 1.931 | 1.9 | 1.6674 | 116.5364 | -0.77 | 8.11 | 18.382 | -2.01 | -2.2582 | 115.0452 | -0.99 | 8.11 | 1.973 | -1.9 | -1.6368 | 115.6736 | -0.77
8.12 | 18.3669 | 4 | 4.4024 | 115.9514 | -0.98 | 8.12 | 1.9321 | 1.9 | 1.6673 | 116.516 | -0.77 | 8.12 | 18.3813 | -2.01 | -2.2578 | 115.0477 | -0.99 | 8.12 | 1.9734 | -1.9 | -1.6348 | 115.6855 | -0.77
8.13 | 18.3656 | 4 | 4.3983 | 115.9439 | -0.98 | 8.13 | 1.9324 | 1.9 | 1.6674 | 116.5111 | -0.77 | 8.13 | 18.3791 | -2.01 | -2.2601 | 115.059 | -0.99 | 8.13 | 1.9738 | -1.9 | -1.633 | 115.6828 | -0.77
8.14 | 18.3644 | 4 | 4.3951 | 115.9318 | -0.98 | 8.14 | 1.9318 | 1.9 | 1.6689 | 116.5164 | -0.77 | 8.14 | 18.3741 | -2.01 | -2.2606 | 115.0707 | -0.99 | 8.14 | 1.9735 | -1.9 | -1.6303 | 115.676 | -0.77
8.15 | 18.3632 | 4 | 4.3911 | 115.9137 | -0.98 | 8.15 | 1.9303 | 1.9 | 1.6691 | 116.5141 | -0.77 | 8.15 | 18.3686 | -2.01 | -2.258 | 115.0732 | -0.99 | 8.15 | 1.9735 | -1.9 | -1.6293 | 115.6919 | -0.77
8.16 | 18.3591 | 4 | 4.3863 | 115.8992 | -0.98 | 8.16 | 1.9307 | 1.9 | 1.6703 | 116.5266 | -0.77 | 8.16 | 18.3655 | -2.01 | -2.2573 | 115.0736 | -0.99 | 8.16 | 1.9741 | -1.9 | -1.6365 | 115.7143 | -0.77
8.17 | 18.3552 | 4 | 4.3837 | 115.8865 | -0.98 | 8.17 | 1.9318 | 1.9 | 1.6707 | 116.5365 | -0.77 | 8.17 | 18.3641 | -2.01 | -2.2584 | 115.0831 | -0.99 | 8.17 | 1.9742 | -1.9 | -1.6407 | 115.7342 | -0.77
8.18 | 18.3567 | 4 | 4.3838 | 115.878 | -0.98 | 8.18 | 1.9318 | 1.9 | 1.6693 | 116.5384 | -0.77 | 8.18 | 18.3636 | -2.01 | -2.258 | 115.0934 | -0.99 | 8.18 | 1.974 | -1.9 | -1.6361 | 115.7557 | -0.77
8.19 | 18.3586 | 4 | 4.386 | 115.8835 | -0.98 | 8.19 | 1.9322 | 1.9 | 1.6699 | 116.5617 | -0.77 | 8.19 | 18.3618 | -2.01 | -2.2543 | 115.0825 | -0.99 | 8.19 | 1.9732 | -1.9 | -1.6342 | 115.7633 | -0.77
8.2 | 18.3591 | 4 | 4.3898 | 115.9096 | -0.98 | 8.2 | 1.9329 | 1.9 | 1.6706 | 116.5716 | -0.77 | 8.2 | 18.3587 | -2.01 | -2.2526 | 115.0668 | -0.99 | 8.2 | 1.9742 | -1.9 | -1.6321 | 115.7666 | -0.77
8.21 | 18.3648 | 4 | 4.3945 | 115.9585 | -0.98 | 8.21 | 1.9338 | 1.9 | 1.6703 | 116.5807 | -0.77 | 8.21 | 18.3579 | -2.01 | -2.2551 | 115.0663 | -0.99 | 8.21 | 1.977 | -1.9 | -1.6321 | 115.7897 | -0.77
8.22 | 18.3714 | 4 | 4.3979 | 115.9991 | -0.98 | 8.22 | 1.934 | 1.9 | 1.671 | 116.5798 | -0.77 | 8.22 | 18.3585 | -2.01 | -2.258 | 115.0689 | -0.99 | 8.22 | 1.9785 | -1.9 | -1.6349 | 115.8156 | -0.77
8.23 | 18.3749 | 4 | 4.4002 | 116.0276 | -0.98 | 8.23 | 1.9337 | 1.9 | 1.6747 | 116.5692 | -0.77 | 8.23 | 18.3576 | -2.01 | -2.2592 | 115.0637 | -0.99 | 8.23 | 1.9781 | -1.9 | -1.6369 | 115.8248 | -0.77
8.24 | 18.3785 | 4 | 4.4013 | 116.0595 | -0.98 | 8.24 | 1.9339 | 1.9 | 1.6785 | 116.5767 | -0.77 | 8.24 | 18.3535 | -2.01 | -2.2572 | 115.055 | -0.99 | 8.24 | 1.9765 | -1.9 | -1.6375 | 115.8242 | -0.77
8.25 | 18.3816 | 4 | 4.4012 | 116.0929 | -0.98 | 8.25 | 1.9333 | 1.9 | 1.679 | 116.5757 | -0.77 | 8.25 | 18.3502 | -2.01 | -2.2565 | 115.0494 | -0.99 | 8.25 | 1.9743 | -1.9 | -1.6336 | 115.8273 | -0.77
8.26 | 18.386 | 4 | 4.3997 | 116.1617 | -0.98 | 8.26 | 1.9328 | 1.9 | 1.6801 | 116.5693 | -0.77 | 8.26 | 18.3497 | -2.01 | -2.2585 | 115.0332 | -0.99 | 8.26 | 1.9725 | -1.9 | -1.6236 | 115.8281 | -0.77
8.27 | 18.392 | 4 | 4.4007 | 116.2535 | -0.98 | 8.27 | 1.9322 | 1.9 | 1.6831 | 116.5648 | -0.77 | 8.27 | 18.3486 | -2.01 | -2.259 | 115.0123 | -0.99 | 8.27 | 1.973 | -1.9 | -1.6153 | 115.8325 | -0.77
8.28 | 18.3983 | 4 | 4.4063 | 116.3293 | -0.98 | 8.28 | 1.9322 | 1.9 | 1.6849 | 116.5691 | -0.77 | 8.28 | 18.3476 | -2.01 | -2.2576 | 115.0077 | -0.99 | 8.28 | 1.975 | -1.9 | -1.6118 | 115.8401 | -0.77
8.29 | 18.4039 | 4 | 4.4087 | 116.3956 | -0.98 | 8.29 | 1.9327 | 1.9 | 1.6854 | 116.5741 | -0.77 | 8.29 | 18.3476 | -2.01 | -2.258 | 115.0159 | -0.99 | 8.29 | 1.9757 | -1.9 | -1.6091 | 115.8458 | -0.77
8.3 | 18.4073 | 4 | 4.4103 | 116.4683 | -0.98 | 8.3 | 1.9331 | 1.9 | 1.685 | 116.5766 | -0.77 | 8.3 | 18.3501 | -2.01 | -2.2611 | 115.0199 | -0.99 | 8.3 | 1.9756 | -1.9 | -1.6078 | 115.8578 | -0.77
8.31 | 18.4111 | 4 | 4.4192 | 116.5737 | -0.98 | 8.31 | 1.9335 | 1.9 | 1.6845 | 116.5762 | -0.77 | 8.31 | 18.3534 | -2.01 | -2.2635 | 115.0163 | -0.99 | 8.31 | 1.9756 | -1.9 | -1.6057 | 115.8801 | -0.77
8.32 | 18.4151 | 4 | 4.4264 | 116.6659 | -0.98 | 8.32 | 1.933 | 1.9 | 1.6852 | 116.5672 | -0.77 | 8.32 | 18.3539 | -2.01 | -2.2637 | 115.0097 | -0.99 | 8.32 | 1.9763 | -1.9 | -1.6074 | 115.8974 | -0.77
8.33 | 18.4153 | 4 | 4.4296 | 116.7146 | -0.98 | 8.33 | 1.9318 | 1.9 | 1.6863 | 116.5688 | -0.77 | 8.33 | 18.3529 | -2.01 | -2.2627 | 115.008 | -0.99 | 8.33 | 1.9765 | -1.9 | -1.6096 | 115.8963 | -0.77
8.34 | 18.4135 | 4 | 4.4357 | 116.7561 | -0.98 | 8.34 | 1.9316 | 1.9 | 1.6864 | 116.5678 | -0.77 | 8.34 | 18.3525 | -2.01 | -2.2646 | 115.0144 | -0.99 | 8.34 | 1.9754 | -1.9 | -1.6049 | 115.8969 | -0.77
8.35 | 18.4125 | 4 | 4.4409 | 116.7888 | -0.98 | 8.35 | 1.9341 | 1.9 | 1.6874 | 116.5519 | -0.77 | 8.35 | 18.3534 | -2.01 | -2.2657 | 115.0198 | -0.99 | 8.35 | 1.9748 | -1.9 | -1.602 | 115.8984 | -0.77
8.36 | 18.4088 | 4 | 4.4423 | 116.8443 | -0.98 | 8.36 | 1.9371 | 1.9 | 1.6874 | 116.533 | -0.77 | 8.36 | 18.3552 | -2.01 | -2.264 | 115.024 | -0.99 | 8.36 | 1.9747 | -1.9 | -1.6028 | 115.8862 | -0.77
8.37 | 18.4055 | 4 | 4.4445 | 116.8877 | -0.98 | 8.37 | 1.9377 | 1.9 | 1.6863 | 116.5295 | -0.77 | 8.37 | 18.3563 | -2.01 | -2.2646 | 115.0237 | -0.99 | 8.37 | 1.9732 | -1.9 | -1.6042 | 115.8769 | -0.77
8.38 | 18.4042 | 4 | 4.4486 | 116.8796 | -0.98 | 8.38 | 1.9372 | 1.9 | 1.6848 | 116.5411 | -0.77 | 8.38 | 18.3555 | -2.01 | -2.2657 | 115.0191 | -0.99 | 8.38 | 1.9723 | -1.9 | -1.6059 | 115.8828 | -0.77
8.39 | 18.3974 | 4 | 4.4509 | 116.8626 | -0.98 | 8.39 | 1.9367 | 1.9 | 1.6826 | 116.5401 | -0.77 | 8.39 | 18.3554 | -2.01 | -2.2648 | 115.013 | -0.99 | 8.39 | 1.9736 | -1.9 | -1.6055 | 115.8845 | -0.77
8.4 | 18.3857 | 4 | 4.4511 | 116.8498 | -0.98 | 8.4 | 1.9391 | 1.9 | 1.6811 | 116.538 | -0.77 | 8.4 | 18.3556 | -2.01 | -2.2628 | 115.0119 | -0.99 | 8.4 | 1.9742 | -1.9 | -1.6035 | 115.8809 | -0.77
8.41 | 18.3746 | 4 | 4.451 | 116.8502 | -0.98 | 8.41 | 1.9418 | 1.9 | 1.6801 | 116.5403 | -0.77 | 8.41 | 18.3553 | -2.01 | -2.262 | 115.0139 | -0.99 | 8.41 | 1.9742 | -1.9 | -1.6025 | 115.9013 | -0.77
8.42 | 18.3698 | 4 | 4.4511 | 116.8593 | -0.98 | 8.42 | 1.9423 | 1.9 | 1.6794 | 116.5463 | -0.77 | 8.42 | 18.3555 | -2.01 | -2.2627 | 115.0143 | -0.99 | 8.42 | 1.9747 | -1.9 | -1.6034 | 115.9255 | -0.77
8.43 | 18.3719 | 4 | 4.4518 | 116.881 | -0.98 | 8.43 | 1.9429 | 1.9 | 1.6792 | 116.5539 | -0.77 | 8.43 | 18.3557 | -2.01 | -2.2642 | 115.0177 | -0.99 | 8.43 | 1.975 | -1.9 | -1.604 | 115.9319 | -0.77
8.44 | 18.3752 | 4 | 4.4544 | 116.92 | -0.98 | 8.44 | 1.9428 | 1.9 | 1.6803 | 116.5406 | -0.77 | 8.44 | 18.3573 | -2.01 | -2.264 | 115.0149 | -0.99 | 8.44 | 1.9743 | -1.9 | -1.6037 | 115.9437 | -0.77
8.45 | 18.3766 | 4 | 4.4578 | 116.9565 | -0.98 | 8.45 | 1.9434 | 1.9 | 1.6808 | 116.5392 | -0.77 | 8.45 | 18.3576 | -2.01 | -2.2627 | 115.0109 | -0.99 | 8.45 | 1.9738 | -1.9 | -1.6028 | 115.9502 | -0.77
8.46 | 18.3775 | 4 | 4.4636 | 117.0016 | -0.98 | 8.46 | 1.9445 | 1.9 | 1.6806 | 116.545 | -0.77 | 8.46 | 18.3559 | -2.01 | -2.2642 | 115.0083 | -0.99 | 8.46 | 1.9744 | -1.9 | -1.6044 | 115.9539 | -0.77
8.47 | 18.3779 | 4 | 4.4686 | 117.0352 | -0.98 | 8.47 | 1.9455 | 1.9 | 1.6821 | 116.5416 | -0.77 | 8.47 | 18.3546 | -2.01 | -2.2661 | 115.0016 | -0.99 | 8.47 | 1.9747 | -1.9 | -1.6055 | 115.9613 | -0.77
8.48 | 18.3764 | 4 | 4.4673 | 117.0462 | -0.98 | 8.48 | 1.9475 | 1.9 | 1.6838 | 116.5416 | -0.77 | 8.48 | 18.3527 | -2.01 | -2.267 | 114.986 | -0.99 | 8.48 | 1.9743 | -1.9 | -1.602 | 115.9581 | -0.77
8.49 | 18.3753 | 4 | 4.4636 | 117.0674 | -0.98 | 8.49 | 1.9494 | 1.9 | 1.6849 | 116.5288 | -0.77 | 8.49 | 18.3521 | -2.01 | -2.2671 | 114.9765 | -0.99 | 8.49 | 1.975 | -1.9 | -1.6 | 115.9551 | -0.77
8.5 | 18.3745 | 4 | 4.4606 | 117.0786 | -0.98 | 8.5 | 1.9475 | 1.9 | 1.6853 | 116.5231 | -0.77 | 8.5 | 18.3532 | -2.01 | -2.268 | 114.9766 | -0.99 | 8.5 | 1.9764 | -1.9 | -1.6008 | 115.9701 | -0.77
8.51 | 18.3705 | 4 | 4.4588 | 117.0581 | -0.98 | 8.51 | 1.9456 | 1.9 | 1.6847 | 116.5253 | -0.76991 | 8.51 | 18.3543 | -2.01 | -2.2689 | 114.972 | -0.99 | 8.51 | 1.9768 | -1.9 | -1.6012 | 115.9816 | -0.77
8.52 | 18.3659 | 4 | 4.458 | 117.0315 | -0.98 | 8.52 | 1.9466 | 1.9 | 1.6848 | 116.5197 | -0.76951 | 8.52 | 18.3549 | -2.01 | -2.2673 | 114.9667 | -0.99 | 8.52 | 1.9759 | -1.9 | -1.6029 | 115.9829 | -0.77
8.53 | 18.3622 | 4 | 4.4552 | 117.0134 | -0.98 | 8.53 | 1.9469 | 1.9 | 1.6851 | 116.5162 | -0.76911 | 8.53 | 18.3542 | -2.01 | -2.2625 | 114.9669 | -0.99 | 8.53 | 1.974 | -1.9 | -1.6039 | 115.9841 | -0.77
8.54 | 18.358 | 4 | 4.4522 | 116.9935 | -0.98 | 8.54 | 1.9467 | 1.9 | 1.6852 | 116.5112 | -0.76871 | 8.54 | 18.3593 | -2.01 | -2.235 | 114.9935 | -0.99 | 8.54 | 1.973 | -1.9 | -1.602 | 115.9794 | -0.77
8.55 | 18.3555 | 4 | 4.4474 | 116.9675 | -0.98 | 8.55 | 1.9462 | 1.9 | 1.6852 | 116.5116 | -0.76831 | 8.55 | 18.3676 | -2.01 | -2.2135 | 115.0295 | -0.99 | 8.55 | 1.973 | -1.9 | -1.6005 | 115.97 | -0.77
8.56 | 18.3526 | 4 | 4.4358 | 116.9271 | -0.98 | 8.56 | 1.9452 | 1.9 | 1.6844 | 116.5074 | -0.76791 | 8.56 | 18.3725 | -2.01 | -2.2157 | 115.0609 | -0.99 | 8.56 | 1.973 | -1.9 | -1.6012 | 115.9689 | -0.77
8.57 | 18.3503 | 4 | 4.4237 | 116.8933 | -0.98 | 8.57 | 1.9459 | 1.9 | 1.684 | 116.5014 | -0.76751 | 8.57 | 18.3783 | -2.01 | -2.2128 | 115.106 | -0.99 | 8.57 | 1.9729 | -1.9 | -1.5999 | 115.9721 | -0.77
8.58 | 18.3487 | 4 | 4.4156 | 116.8738 | -0.98 | 8.58 | 1.9473 | 1.9 | 1.6837 | 116.4963 | -0.76711 | 8.58 | 18.3831 | -2.01 | -2.2073 | 115.1591 | -0.99 | 8.58 | 1.9723 | -1.9 | -1.5985 | 115.9767 | -0.77
8.59 | 18.3462 | 4 | 4.4081 | 116.8552 | -0.98 | 8.59 | 1.9472 | 1.9 | 1.6832 | 116.4833 | -0.76671 | 8.59 | 18.3885 | -2.01 | -2.2041 | 115.2343 | -0.99 | 8.59 | 1.9719 | -1.9 | -1.6005 | 115.9882 | -0.77
8.6 | 18.3454 | 4 | 4.4048 | 116.8579 | -0.98 | 8.6 | 1.949 | 1.9 | 1.6825 | 116.4681 | -0.76631 | 8.6 | 18.3938 | -2.01 | -2.201 | 115.3056 | -0.99 | 8.6 | 1.9726 | -1.9 | -1.5994 | 115.9979 | -0.77
8.61 | 18.3497 | 4 | 4.4094 | 116.8757 | -0.98 | 8.61 | 1.951 | 1.9 | 1.682 | 116.4529 | -0.76591 | 8.61 | 18.3965 | -2.01 | -2.1939 | 115.3449 | -0.99 | 8.61 | 1.9738 | -1.9 | -1.5989 | 116.0097 | -0.77
8.62 | 18.3575 | 4 | 4.4149 | 116.8987 | -0.98 | 8.62 | 1.9509 | 1.9 | 1.6822 | 116.4525 | -0.76551 | 8.62 | 18.3984 | -2.01 | -2.1867 | 115.377 | -0.99 | 8.62 | 1.9744 | -1.9 | -1.6006 | 116.0237 | -0.77
8.63 | 18.3626 | 4 | 4.4182 | 116.9266 | -0.98 | 8.63 | 1.9517 | 1.9 | 1.6815 | 116.4505 | -0.76511 | 8.63 | 18.3985 | -2.01 | -2.1824 | 115.4066 | -0.99 | 8.63 | 1.9737 | -1.9 | -1.5992 | 116.0354 | -0.77
8.64 | 18.3653 | 4 | 4.42 | 116.9425 | -0.98 | 8.64 | 1.9529 | 1.9 | 1.6811 | 116.431 | -0.76471 | 8.64 | 18.3966 | -2.01 | -2.1795 | 115.4337 | -0.99 | 8.64 | 1.9724 | -1.9 | -1.5944 | 116.0401 | -0.77
8.65 | 18.369 | 4 | 4.4196 | 116.952 | -0.98 | 8.65 | 1.9529 | 1.9 | 1.6827 | 116.419 | -0.76431 | 8.65 | 18.3946 | -2.01 | -2.1772 | 115.4532 | -0.99 | 8.65 | 1.973 | -1.9 | -1.592 | 116.0487 | -0.77
8.66 | 18.3727 | 4 | 4.4213 | 116.983 | -0.98 | 8.66 | 1.9526 | 1.9 | 1.6844 | 116.4151 | -0.76391 | 8.66 | 18.3875 | -2.01 | -2.1699 | 115.4541 | -0.99 | 8.66 | 1.9739 | -1.9 | -1.5958 | 116.0606 | -0.77
8.67 | 18.3742 | 4 | 4.4285 | 117.0081 | -0.98 | 8.67 | 1.9521 | 1.9 | 1.685 | 116.4142 | -0.76351 | 8.67 | 18.3794 | -2.01 | -2.1485 | 115.4547 | -0.99 | 8.67 | 1.975 | -1.9 | -1.5986 | 116.0698 | -0.77
8.68 | 18.3744 | 4 | 4.4329 | 116.9997 | -0.98 | 8.68 | 1.9512 | 1.9 | 1.6851 | 116.4162 | -0.76311 | 8.68 | 18.3805 | -2.01 | -2.1278 | 115.4694 | -0.99 | 8.68 | 1.9754 | -1.9 | -1.5992 | 116.0791 | -0.77
8.69 | 18.3743 | 4 | 4.4328 | 117.0014 | -0.98 | 8.69 | 1.9516 | 1.9 | 1.6844 | 116.4063 | -0.76271 | 8.69 | 18.3804 | -2.01 | -2.1186 | 115.4801 | -0.99 | 8.69 | 1.9722 | -1.9 | -1.5989 | 116.09 | -0.77
8.7 | 18.375 | 4 | 4.4324 | 117.0149 | -0.98 | 8.7 | 1.9533 | 1.9 | 1.686 | 116.4023 | -0.76231 | 8.7 | 18.3755 | -2.01 | -2.1134 | 115.4887 | -0.99 | 8.7 | 1.9711 | -1.9 | -1.5974 | 116.104 | -0.77
8.71 | 18.3739 | 4 | 4.429 | 117.0125 | -0.98 | 8.71 | 1.9541 | 1.9 | 1.6865 | 116.4052 | -0.76191 | 8.71 | 18.3731 | -2.01 | -2.1114 | 115.5086 | -0.99 | 8.71 | 1.972 | -1.9 | -1.5966 | 116.1188 | -0.77
8.72 | 18.3727 | 4 | 4.4241 | 117.0115 | -0.98 | 8.72 | 1.9535 | 1.9 | 1.6849 | 116.4092 | -0.76151 | 8.72 | 18.3741 | -2.01 | -2.1119 | 115.5414 | -0.99 | 8.72 | 1.9697 | -1.9 | -1.5974 | 116.1298 | -0.77
8.73 | 18.3738 | 4 | 4.4212 | 117.0179 | -0.98 | 8.73 | 1.9532 | 1.9 | 1.6845 | 116.41 | -0.76111 | 8.73 | 18.3768 | -2.01 | -2.1089 | 115.5787 | -0.99 | 8.73 | 1.9665 | -1.9 | -1.5992 | 116.1401 | -0.77
8.74 | 18.3747 | 4 | 4.4183 | 117.0073 | -0.98 | 8.74 | 1.9531 | 1.9 | 1.6844 | 116.4062 | -0.76071 | 8.74 | 18.3781 | -2.01 | -2.0989 | 115.6176 | -0.99 | 8.74 | 1.966 | -1.9 | -1.6002 | 116.1495 | -0.77
8.75 | 18.3707 | 4 | 4.4179 | 116.9908 | -0.98 | 8.75 | 1.9538 | 1.9 | 1.6831 | 116.4071 | -0.76031 | 8.75 | 18.3781 | -2.01 | -2.0888 | 115.6544 | -0.99 | 8.75 | 1.9669 | -1.9 | -1.6005 | 116.1483 | -0.77
8.76 | 18.3651 | 4 | 4.4186 | 116.9855 | -0.98 | 8.76 | 1.9545 | 1.9 | 1.6816 | 116.4045 | -0.75991 | 8.76 | 18.3786 | -2.01 | -2.0844 | 115.6758 | -0.99 | 8.76 | 1.9654 | -1.9 | -1.6007 | 116.1506 | -0.77
8.77 | 18.3652 | 4 | 4.4179 | 116.9843 | -0.98 | 8.77 | 1.954 | 1.9 | 1.6819 | 116.4146 | -0.75951 | 8.77 | 18.3786 | -2.01 | -2.0826 | 115.6796 | -0.99 | 8.77 | 1.965 | -1.9 | -1.6028 | 116.1523 | -0.77
8.78 | 18.3681 | 4 | 4.4187 | 116.9865 | -0.98 | 8.78 | 1.9534 | 1.9 | 1.6817 | 116.4235 | -0.75911 | 8.78 | 18.3775 | -2.01 | -2.0826 | 115.6767 | -0.99 | 8.78 | 1.9644 | -1.9 | -1.603 | 116.1498 | -0.77
8.79 | 18.3693 | 4 | 4.4171 | 116.9854 | -0.98 | 8.79 | 1.9532 | 1.9 | 1.6812 | 116.424 | -0.75871 | 8.79 | 18.3735 | -2.01 | -2.0848 | 115.6895 | -0.99 | 8.79 | 1.9616 | -1.9 | -1.6015 | 116.1557 | -0.77
8.8 | 18.3699 | 4 | 4.4164 | 116.9805 | -0.98 | 8.8 | 1.9539 | 1.9 | 1.6801 | 116.4151 | -0.75831 | 8.8 | 18.3677 | -2.01 | -2.0855 | 115.7008 | -0.99 | 8.8 | 1.9616 | -1.9 | -1.6014 | 116.1677 | -0.77
8.81 | 18.3718 | 4 | 4.4181 | 116.9809 | -0.98 | 8.81 | 1.9549 | 1.9 | 1.6798 | 116.404 | -0.75791 | 8.81 | 18.3651 | -2.01 | -2.0828 | 115.6966 | -0.99 | 8.81 | 1.9624 | -1.9 | -1.6004 | 116.1642 | -0.77
8.82 | 18.374 | 4 | 4.4192 | 116.9861 | -0.98 | 8.82 | 1.9546 | 1.9 | 1.6821 | 116.4229 | -0.75751 | 8.82 | 18.3641 | -2.01 | -2.0796 | 115.6897 | -0.99 | 8.82 | 1.961 | -1.9 | -1.5993 | 116.1529 | -0.77
8.83 | 18.3758 | 4 | 4.419 | 116.9888 | -0.98 | 8.83 | 1.9536 | 1.9 | 1.684 | 116.4373 | -0.75711 | 8.83 | 18.361 | -2.01 | -2.0787 | 115.674 | -0.99 | 8.83 | 1.9599 | -1.9 | -1.5981 | 116.1447 | -0.77
8.84 | 18.3771 | 4 | 4.4172 | 116.9884 | -0.98 | 8.84 | 1.9527 | 1.9 | 1.6852 | 116.4305 | -0.75671 | 8.84 | 18.3531 | -2.01 | -2.0809 | 115.6302 | -0.99 | 8.84 | 1.961 | -1.9 | -1.5952 | 116.1307 | -0.77
8.85 | 18.3768 | 4 | 4.4146 | 116.9911 | -0.98 | 8.85 | 1.9524 | 1.9 | 1.6855 | 116.4551 | -0.75631 | 8.85 | 18.3448 | -2.01 | -2.0839 | 115.581 | -0.99 | 8.85 | 1.9596 | -1.9 | -1.5948 | 116.1192 | -0.77
8.86 | 18.3747 | 4 | 4.4142 | 117.0018 | -0.98 | 8.86 | 1.9531 | 1.9 | 1.6853 | 116.4895 | -0.75591 | 8.86 | 18.3395 | -2.01 | -2.0854 | 115.5391 | -0.99 | 8.86 | 1.9556 | -1.9 | -1.5991 | 116.1157 | -0.77
8.87 | 18.3728 | 4 | 4.4156 | 117.0126 | -0.98 | 8.87 | 1.9541 | 1.9 | 1.6867 | 116.5118 | -0.75551 | 8.87 | 18.3344 | -2.01 | -2.0887 | 115.4912 | -0.99 | 8.87 | 1.9534 | -1.9 | -1.602 | 116.1134 | -0.77
8.88 | 18.3722 | 4 | 4.419 | 117.0104 | -0.98 | 8.88 | 1.9545 | 1.9 | 1.6871 | 116.5341 | -0.75511 | 8.88 | 18.3306 | -2.01 | -2.0931 | 115.4565 | -0.99 | 8.88 | 1.9546 | -1.9 | -1.6021 | 116.119 | -0.77
8.89 | 18.372 | 4 | 4.4219 | 116.9983 | -0.98 | 8.89 | 1.9545 | 1.9 | 1.6855 | 116.5426 | -0.75471 | 8.89 | 18.328 | -2.01 | -2.0952 | 115.4127 | -0.99 | 8.89 | 1.9568 | -1.9 | -1.603 | 116.1243 | -0.77
8.9 | 18.3724 | 4 | 4.4216 | 116.9897 | -0.98 | 8.9 | 1.9553 | 1.9 | 1.6846 | 116.5557 | -0.75431 | 8.9 | 18.3268 | -2.01 | -2.0963 | 115.367 | -0.99 | 8.9 | 1.9561 | -1.9 | -1.6025 | 116.1183 | -0.77
8.91 | 18.3725 | 4 | 4.4211 | 117.0033 | -0.98 | 8.91 | 1.9558 | 1.9 | 1.6883 | 116.5673 | -0.75391 | 8.91 | 18.3266 | -2.01 | -2.0994 | 115.3369 | -0.99 | 8.91 | 1.9538 | -1.9 | -1.5993 | 116.1155 | -0.77
8.92 | 18.372 | 4 | 4.4221 | 117.018 | -0.98 | 8.92 | 1.9551 | 1.9 | 1.6958 | 116.5788 | -0.75351 | 8.92 | 18.3261 | -2.01 | -2.1045 | 115.3153 | -0.99 | 8.92 | 1.9527 | -1.9 | -1.5959 | 116.1189 | -0.77
8.93 | 18.3715 | 4 | 4.4211 | 117.0128 | -0.98 | 8.93 | 1.9546 | 1.9 | 1.7007 | 116.59 | -0.75311 | 8.93 | 18.3272 | -2.01 | -2.1093 | 115.311 | -0.99 | 8.93 | 1.953 | -1.9 | -1.5944 | 116.1194 | -0.77
8.94 | 18.3714 | 4 | 4.4199 | 117.0133 | -0.98 | 8.94 | 1.9541 | 1.9 | 1.7038 | 116.6023 | -0.75271 | 8.94 | 18.3307 | -2.01 | -2.1139 | 115.3153 | -0.99 | 8.94 | 1.9529 | -1.9 | -1.5946 | 116.1138 | -0.77
8.95 | 18.3728 | 4 | 4.4235 | 117.0262 | -0.98 | 8.95 | 1.9541 | 1.9 | 1.7071 | 116.6165 | -0.75231 | 8.95 | 18.3341 | -2.01 | -2.1164 | 115.3253 | -0.99 | 8.95 | 1.9514 | -1.9 | -1.5966 | 116.1131 | -0.77
8.96 | 18.3714 | 4 | 4.4086 | 117.0217 | -0.98 | 8.96 | 1.955 | 1.9 | 1.7102 | 116.6384 | -0.75191 | 8.96 | 18.3402 | -2.01 | -2.115 | 115.3463 | -0.99 | 8.96 | 1.9499 | -1.9 | -1.5995 | 116.1066 | -0.77
8.97 | 18.3676 | 4 | 4.3863 | 117.0095 | -0.98 | 8.97 | 1.956 | 1.9 | 1.7117 | 116.6704 | -0.75151 | 8.97 | 18.3484 | -2.01 | -2.1125 | 115.3668 | -0.99 | 8.97 | 1.9479 | -1.9 | -1.5996 | 116.0968 | -0.77
8.98 | 18.3667 | 4 | 4.3737 | 117.0137 | -0.98 | 8.98 | 1.9562 | 1.9 | 1.711 | 116.6734 | -0.75111 | 8.98 | 18.3529 | -2.01 | -2.1089 | 115.3747 | -0.99 | 8.98 | 1.9468 | -1.9 | -1.5984 | 116.0975 | -0.77
8.99 | 18.3671 | 4 | 4.3617 | 117.0147 | -0.98 | 8.99 | 1.9561 | 1.9 | 1.7114 | 116.6759 | -0.75071 | 8.99 | 18.3591 | -2.01 | -2.1045 | 115.3981 | -0.99 | 8.99 | 1.9479 | -1.9 | -1.5985 | 116.1052 | -0.77
9 | 18.3651 | 4 | 4.353 | 116.9881 | -0.98 | 9 | 1.9566 | 1.9 | 1.711 | 116.6882 | -0.75031 | 9 | 18.3651 | -2.01 | -2.1049 | 115.4187 | -0.99 | 9 | 1.9494 | -1.9 | -1.5974 | 116.1067 | -0.77
9.01 | 18.3611 | 4 | 4.3204 | 116.9502 | -0.98 | 9.01 | 1.9572 | 1.9 | 1.71 | 116.6902 | -0.75 | 9.01 | 18.3653 | -2.01 | -2.1077 | 115.4169 | -0.99 | 9.01 | 1.9497 | -1.9 | -1.5962 | 116.1125 | -0.77
9.02 | 18.3568 | 4 | 4.2874 | 116.9221 | -0.97983 | 9.02 | 1.9576 | 1.9 | 1.7104 | 116.6978 | -0.75 | 9.02 | 18.3655 | -2.01 | -2.1076 | 115.4224 | -0.99 | 9.02 | 1.9495 | -1.9 | -1.597 | 116.123 | -0.77
9.03 | 18.3551 | 4 | 4.2806 | 116.9011 | -0.97963 | 9.03 | 1.9573 | 1.9 | 1.7103 | 116.6977 | -0.75 | 9.03 | 18.3654 | -2.01 | -2.1082 | 115.4247 | -0.99 | 9.03 | 1.9504 | -1.9 | -1.5976 | 116.114 | -0.77
9.04 | 18.356 | 4 | 4.2765 | 116.8933 | -0.97943 | 9.04 | 1.9577 | 1.9 | 1.7102 | 116.6944 | -0.75 | 9.04 | 18.3642 | -2.01 | -2.1079 | 115.4208 | -0.99 | 9.04 | 1.9528 | -1.9 | -1.5959 | 116.1026 | -0.77
9.05 | 18.3574 | 4 | 4.274 | 116.9002 | -0.97923 | 9.05 | 1.9574 | 1.9 | 1.7104 | 116.6908 | -0.75 | 9.05 | 18.3639 | -2.01 | -2.1069 | 115.4251 | -0.99 | 9.05 | 1.9524 | -1.9 | -1.5954 | 116.107 | -0.77
9.06 | 18.3605 | 4 | 4.2706 | 116.9142 | -0.97903 | 9.06 | 1.956 | 1.9 | 1.71 | 116.6939 | -0.75 | 9.06 | 18.3637 | -2.01 | -2.1069 | 115.4258 | -0.99 | 9.06 | 1.9507 | -1.9 | -1.5976 | 116.1046 | -0.77
9.07 | 18.3632 | 4 | 4.2619 | 116.9165 | -0.97883 | 9.07 | 1.9554 | 1.9 | 1.7095 | 116.7062 | -0.75 | 9.07 | 18.3621 | -2.01 | -2.1064 | 115.4109 | -0.99 | 9.07 | 1.9497 | -1.9 | -1.5973 | 116.0965 | -0.77
9.08 | 18.3639 | 4 | 4.255 | 116.9143 | -0.97863 | 9.08 | 1.955 | 1.9 | 1.7087 | 116.7101 | -0.75 | 9.08 | 18.3602 | -2.01 | -2.1058 | 115.3996 | -0.99 | 9.08 | 1.9485 | -1.9 | -1.598 | 116.0882 | -0.77
9.09 | 18.3646 | 4 | 4.2534 | 116.9226 | -0.97843 | 9.09 | 1.9554 | 1.9 | 1.7081 | 116.7202 | -0.75 | 9.09 | 18.3591 | -2.01 | -2.1084 | 115.3891 | -0.99 | 9.09 | 1.9477 | -1.9 | -1.6018 | 116.0859 | -0.77
9.1 | 18.3678 | 4 | 4.2529 | 116.9336 | -0.97823 | 9.1 | 1.9567 | 1.9 | 1.7093 | 116.7124 | -0.75 | 9.1 | 18.3572 | -2.01 | -2.1134 | 115.3762 | -0.99 | 9.1 | 1.948 | -1.9 | -1.6029 | 116.0999 | -0.77
9.11 | 18.3706 | 4 | 4.2517 | 116.9453 | -0.97803 | 9.11 | 1.9568 | 1.9 | 1.7112 | 116.7111 | -0.75 | 9.11 | 18.3562 | -2.01 | -2.115 | 115.3718 | -0.99 | 9.11 | 1.9504 | -1.9 | -1.5992 | 116.1054 | -0.77
9.12 | 18.371 | 4 | 4.2495 | 116.9486 | -0.97783 | 9.12 | 1.9563 | 1.9 | 1.7112 | 116.7235 | -0.75 | 9.12 | 18.356 | -2.01 | -2.1128 | 115.3714 | -0.99 | 9.12 | 1.9512 | -1.9 | -1.5963 | 116.0914 | -0.77
9.13 | 18.3703 | 4 | 4.2474 | 116.9385 | -0.97763 | 9.13 | 1.9569 | 1.9 | 1.7101 | 116.7024 | -0.75 | 9.13 | 18.3567 | -2.01 | -2.1103 | 115.374 | -0.99 | 9.13 | 1.9503 | -1.9 | -1.5946 | 116.0803 | -0.77
9.14 | 18.3701 | 4 | 4.2467 | 116.9327 | -0.97743 | 9.14 | 1.957 | 1.9 | 1.7104 | 116.6816 | -0.75 | 9.14 | 18.3612 | -2.01 | -2.1078 | 115.3932 | -0.99 | 9.14 | 1.9503 | -1.9 | -1.591 | 116.078 | -0.77
9.15 | 18.3707 | 4 | 4.2463 | 116.9306 | -0.97723 | 9.15 | 1.9576 | 1.9 | 1.7105 | 116.6436 | -0.75 | 9.15 | 18.3646 | -2.01 | -2.1055 | 115.4036 | -0.99 | 9.15 | 1.9502 | -1.9 | -1.5907 | 116.068 | -0.77
9.16 | 18.3705 | 4 | 4.2406 | 116.9131 | -0.97703 | 9.16 | 1.958 | 1.9 | 1.7114 | 116.6062 | -0.75 | 9.16 | 18.3643 | -2.01 | -2.104 | 115.387 | -0.99 | 9.16 | 1.9499 | -1.9 | -1.5956 | 116.0604 | -0.77
9.17 | 18.3676 | 4 | 4.2292 | 116.8986 | -0.97683 | 9.17 | 1.957 | 1.9 | 1.7118 | 116.5943 | -0.75 | 9.17 | 18.3633 | -2.01 | -2.1043 | 115.3707 | -0.99 | 9.17 | 1.9496 | -1.9 | -1.599 | 116.0551 | -0.77
9.18 | 18.3632 | 4 | 4.2227 | 116.898 | -0.97663 | 9.18 | 1.9557 | 1.9 | 1.7104 | 116.5672 | -0.75 | 9.18 | 18.3599 | -2.01 | -2.1065 | 115.3515 | -0.99 | 9.18 | 1.9494 | -1.9 | -1.5984 | 116.0565 | -0.77
9.19 | 18.3613 | 4 | 4.2181 | 116.8892 | -0.97643 | 9.19 | 1.955 | 1.9 | 1.7092 | 116.5338 | -0.75 | 9.19 | 18.3556 | -2.01 | -2.1081 | 115.3276 | -0.99 | 9.19 | 1.9499 | -1.9 | -1.5972 | 116.0676 | -0.77
9.2 | 18.361 | 4 | 4.21 | 116.8708 | -0.97623 | 9.2 | 1.9541 | 1.9 | 1.7089 | 116.4872 | -0.75 | 9.2 | 18.3518 | -2.01 | -2.1091 | 115.2963 | -0.99 | 9.2 | 1.9508 | -1.9 | -1.5946 | 116.0781 | -0.77
9.21 | 18.3619 | 4 | 4.2019 | 116.8474 | -0.97603 | 9.21 | 1.9538 | 1.9 | 1.7089 | 116.4577 | -0.75 | 9.21 | 18.349 | -2.01 | -2.1105 | 115.2729 | -0.99 | 9.21 | 1.9515 | -1.9 | -1.5949 | 116.0778 | -0.77
9.22 | 18.3639 | 4 | 4.1968 | 116.8375 | -0.97583 | 9.22 | 1.9535 | 1.9 | 1.7083 | 116.4513 | -0.75 | 9.22 | 18.3494 | -2.01 | -2.1116 | 115.2658 | -0.99 | 9.22 | 1.9491 | -1.9 | -1.5969 | 116.0799 | -0.77
9.23 | 18.3649 | 4 | 4.1941 | 116.8423 | -0.97563 | 9.23 | 1.9518 | 1.9 | 1.7087 | 116.4329 | -0.75 | 9.23 | 18.3492 | -2.01 | -2.1119 | 115.2517 | -0.99 | 9.23 | 1.9471 | -1.9 | -1.5967 | 116.075 | -0.77
9.24 | 18.3655 | 4 | 4.185 | 116.8385 | -0.97543 | 9.24 | 1.952 | 1.9 | 1.7089 | 116.4184 | -0.75 | 9.24 | 18.3472 | -2.01 | -2.1137 | 115.22 | -0.99 | 9.24 | 1.9476 | -1.9 | -1.596 | 116.054 | -0.77
9.25 | 18.3649 | 4 | 4.1725 | 116.8291 | -0.97523 | 9.25 | 1.9523 | 1.9 | 1.708 | 116.4073 | -0.75 | 9.25 | 18.3461 | -2.01 | -2.1176 | 115.1989 | -0.99 | 9.25 | 1.9477 | -1.9 | -1.5954 | 116.0476 | -0.77
9.26 | 18.3629 | 4 | 4.1617 | 116.7972 | -0.97503 | 9.26 | 1.9517 | 1.9 | 1.7066 | 116.4008 | -0.75 | 9.26 | 18.3463 | -2.01 | -2.1198 | 115.2008 | -0.99 | 9.26 | 1.9483 | -1.9 | -1.5941 | 116.0586 | -0.77
9.27 | 18.3611 | 4 | 4.1559 | 116.7601 | -0.97483 | 9.27 | 1.9524 | 1.9 | 1.7051 | 116.3898 | -0.75 | 9.27 | 18.3469 | -2.01 | -2.1196 | 115.1955 | -0.99 | 9.27 | 1.9495 | -1.9 | -1.5927 | 116.0572 | -0.77
9.28 | 18.3612 | 4 | 4.1512 | 116.735 | -0.97463 | 9.28 | 1.9526 | 1.9 | 1.7053 | 116.3811 | -0.75 | 9.28 | 18.3485 | -2.01 | -2.1192 | 115.1838 | -0.99 | 9.28 | 1.9507 | -1.9 | -1.595 | 116.049 | -0.77
9.29 | 18.3599 | 4 | 4.1445 | 116.7114 | -0.97443 | 9.29 | 1.9525 | 1.9 | 1.7058 | 116.396 | -0.75 | 9.29 | 18.3521 | -2.01 | -2.1192 | 115.1765 | -0.99 | 9.29 | 1.9508 | -1.9 | -1.598 | 116.063 | -0.77
9.3 | 18.3566 | 4 | 4.1411 | 116.6972 | -0.97423 | 9.3 | 1.9529 | 1.9 | 1.7045 | 116.3849 | -0.75 | 9.3 | 18.3555 | -2.01 | -2.12 | 115.1673 | -0.99 | 9.3 | 1.9503 | -1.9 | -1.5983 | 116.0764 | -0.77
9.31 | 18.3557 | 4 | 4.1409 | 116.6866 | -0.97403 | 9.31 | 1.9538 | 1.9 | 1.7045 | 116.3762 | -0.75 | 9.31 | 18.3553 | -2.01 | -2.1206 | 115.1534 | -0.99 | 9.31 | 1.9491 | -1.9 | -1.5977 | 116.0794 | -0.77
9.32 | 18.3576 | 4 | 4.1405 | 116.677 | -0.97383 | 9.32 | 1.9544 | 1.9 | 1.7061 | 116.3944 | -0.75 | 9.32 | 18.3549 | -2.01 | -2.1213 | 115.1413 | -0.99 | 9.32 | 1.9473 | -1.9 | -1.5978 | 116.0835 | -0.77
9.33 | 18.3603 | 4 | 4.1422 | 116.6759 | -0.97363 | 9.33 | 1.9553 | 1.9 | 1.7066 | 116.3897 | -0.75 | 9.33 | 18.3551 | -2.01 | -2.1242 | 115.1281 | -0.99 | 9.33 | 1.9471 | -1.9 | -1.5986 | 116.094 | -0.77
9.34 | 18.3627 | 4 | 4.1474 | 116.678 | -0.97343 | 9.34 | 1.9546 | 1.9 | 1.7079 | 116.3906 | -0.75 | 9.34 | 18.355 | -2.01 | -2.1256 | 115.1205 | -0.99 | 9.34 | 1.9482 | -1.9 | -1.5984 | 116.0987 | -0.77
9.35 | 18.3662 | 4 | 4.1499 | 116.6773 | -0.97323 | 9.35 | 1.9537 | 1.9 | 1.7081 | 116.4126 | -0.75 | 9.35 | 18.3559 | -2.01 | -2.126 | 115.1107 | -0.99 | 9.35 | 1.9497 | -1.9 | -1.5961 | 116.0931 | -0.77
9.36 | 18.3724 | 4 | 4.1473 | 116.683 | -0.97303 | 9.36 | 1.9545 | 1.9 | 1.7095 | 116.4428 | -0.75 | 9.36 | 18.3566 | -2.01 | -2.1262 | 115.0985 | -0.99 | 9.36 | 1.9504 | -1.9 | -1.5937 | 116.0988 | -0.77
9.37 | 18.373 | 4 | 4.1456 | 116.6774 | -0.97283 | 9.37 | 1.9555 | 1.9 | 1.7122 | 116.4565 | -0.75 | 9.37 | 18.3567 | -2.01 | -2.1265 | 115.0976 | -0.99 | 9.37 | 1.9513 | -1.9 | -1.5945 | 116.108 | -0.77
9.38 | 18.3695 | 4 | 4.1476 | 116.662 | -0.97263 | 9.38 | 1.9566 | 1.9 | 1.7136 | 116.4532 | -0.75 | 9.38 | 18.3573 | -2.01 | -2.1282 | 115.0976 | -0.99 | 9.38 | 1.9511 | -1.9 | -1.5959 | 116.1085 | -0.77
9.39 | 18.3682 | 4 | 4.1483 | 116.6489 | -0.97243 | 9.39 | 1.9562 | 1.9 | 1.7155 | 116.4655 | -0.75 | 9.39 | 18.358 | -2.01 | -2.1287 | 115.0904 | -0.99 | 9.39 | 1.9487 | -1.9 | -1.5952 | 116.121 | -0.77
9.4 | 18.3676 | 4 | 4.1467 | 116.6316 | -0.97223 | 9.4 | 1.9555 | 1.9 | 1.7154 | 116.4803 | -0.75 | 9.4 | 18.3566 | -2.01 | -2.1204 | 115.0815 | -0.99 | 9.4 | 1.948 | -1.9 | -1.5957 | 116.1389 | -0.77
9.41 | 18.367 | 4 | 4.1458 | 116.6204 | -0.97203 | 9.41 | 1.956 | 1.9 | 1.7139 | 116.4869 | -0.75 | 9.41 | 18.3559 | -2.01 | -2.1058 | 115.0796 | -0.99 | 9.41 | 1.948 | -1.9 | -1.5961 | 116.1409 | -0.77
9.42 | 18.3646 | 4 | 4.1461 | 116.6139 | -0.97183 | 9.42 | 1.9574 | 1.9 | 1.7128 | 116.487 | -0.75 | 9.42 | 18.3594 | -2.01 | -2.0988 | 115.0781 | -0.99 | 9.42 | 1.9468 | -1.9 | -1.5971 | 116.1379 | -0.77
9.43 | 18.363 | 4 | 4.1459 | 116.6094 | -0.97163 | 9.43 | 1.9591 | 1.9 | 1.713 | 116.4937 | -0.75 | 9.43 | 18.363 | -2.01 | -2.0971 | 115.0734 | -0.99 | 9.43 | 1.9468 | -1.9 | -1.5995 | 116.1367 | -0.77
9.44 | 18.3647 | 4 | 4.1464 | 116.612 | -0.97143 | 9.44 | 1.9592 | 1.9 | 1.7133 | 116.505 | -0.75 | 9.44 | 18.365 | -2.01 | -2.0952 | 115.0745 | -0.99 | 9.44 | 1.9465 | -1.9 | -1.6007 | 116.1298 | -0.77
9.45 | 18.3692 | 4 | 4.1528 | 116.6255 | -0.97123 | 9.45 | 1.9583 | 1.9 | 1.7109 | 116.5096 | -0.75 | 9.45 | 18.3661 | -2.01 | -2.0945 | 115.0814 | -0.99 | 9.45 | 1.9458 | -1.9 | -1.601 | 116.1283 | -0.77
9.46 | 18.3716 | 4 | 4.1565 | 116.6259 | -0.97103 | 9.46 | 1.9593 | 1.9 | 1.7076 | 116.5216 | -0.75 | 9.46 | 18.366 | -2.01 | -2.0948 | 115.092 | -0.99 | 9.46 | 1.9477 | -1.9 | -1.6003 | 116.1287 | -0.77
9.47 | 18.3716 | 4 | 4.1556 | 116.6259 | -0.97083 | 9.47 | 1.9602 | 1.9 | 1.7059 | 116.5259 | -0.75 | 9.47 | 18.3671 | -2.01 | -2.095 | 115.1028 | -0.99 | 9.47 | 1.95 | -1.9 | -1.5966 | 116.1295 | -0.77
9.48 | 18.3741 | 4 | 4.1567 | 116.6435 | -0.97063 | 9.48 | 1.9588 | 1.9 | 1.7059 | 116.5314 | -0.75 | 9.48 | 18.3691 | -2.01 | -2.0943 | 115.1117 | -0.99 | 9.48 | 1.9502 | -1.9 | -1.5942 | 116.132 | -0.77
9.49 | 18.3767 | 4 | 4.1573 | 116.6545 | -0.97043 | 9.49 | 1.9575 | 1.9 | 1.707 | 116.5499 | -0.75 | 9.49 | 18.3692 | -2.01 | -2.0912 | 115.1293 | -0.99 | 9.49 | 1.9493 | -1.9 | -1.5947 | 116.1304 | -0.77
9.5 | 18.379 | 4 | 4.1577 | 116.6609 | -0.97023 | 9.5 | 1.9577 | 1.9 | 1.7084 | 116.5606 | -0.75 | 9.5 | 18.3717 | -2.01 | -2.0902 | 115.1644 | -0.99 | 9.5 | 1.9496 | -1.9 | -1.5962 | 116.1314 | -0.77
9.51 | 18.3804 | 4 | 4.1604 | 116.6916 | -0.97003 | 9.51 | 1.9584 | 1.9 | 1.7088 | 116.5643 | -0.75 | 9.51 | 18.3761 | -2.01 | -2.092 | 115.2052 | -0.99 | 9.51 | 1.9508 | -1.9 | -1.5968 | 116.1366 | -0.77
9.52 | 18.3819 | 4 | 4.1622 | 116.7286 | -0.97 | 9.52 | 1.9587 | 1.9 | 1.7082 | 116.5456 | -0.75 | 9.52 | 18.3807 | -2.01 | -2.0921 | 115.2419 | -0.99 | 9.52 | 1.9521 | -1.9 | -1.5958 | 116.1302 | -0.77
9.53 | 18.3842 | 4 | 4.1639 | 116.7474 | -0.97 | 9.53 | 1.9587 | 1.9 | 1.709 | 116.528 | -0.75 | 9.53 | 18.3862 | -2.01 | -2.091 | 115.2837 | -0.99 | 9.53 | 1.9509 | -1.9 | -1.5965 | 116.1267 | -0.77
9.54 | 18.3841 | 4 | 4.1681 | 116.7705 | -0.97 | 9.54 | 1.9587 | 1.9 | 1.7106 | 116.537 | -0.75 | 9.54 | 18.3904 | -2.01 | -2.0904 | 115.33 | -0.99 | 9.54 | 1.9475 | -1.9 | -1.5976 | 116.1407 | -0.76971
9.55 | 18.3844 | 4 | 4.1693 | 116.7991 | -0.97 | 9.55 | 1.9584 | 1.9 | 1.7102 | 116.5314 | -0.75 | 9.55 | 18.3936 | -2.01 | -2.0853 | 115.3949 | -0.99 | 9.55 | 1.9467 | -1.9 | -1.5986 | 116.1484 | -0.76911
9.56 | 18.388 | 4 | 4.1696 | 116.8376 | -0.97 | 9.56 | 1.9572 | 1.9 | 1.7096 | 116.5239 | -0.75 | 9.56 | 18.3969 | -2.01 | -2.0782 | 115.445 | -0.99 | 9.56 | 1.9474 | -1.9 | -1.599 | 116.1482 | -0.76851
9.57 | 18.3914 | 4 | 4.172 | 116.8775 | -0.97 | 9.57 | 1.9562 | 1.9 | 1.71 | 116.524 | -0.75 | 9.57 | 18.3983 | -2.01 | -2.076 | 115.472 | -0.99 | 9.57 | 1.948 | -1.9 | -1.5981 | 116.1585 | -0.76791
9.58 | 18.3924 | 4 | 4.175 | 116.9015 | -0.97 | 9.58 | 1.9566 | 1.9 | 1.7102 | 116.5237 | -0.75 | 9.58 | 18.3974 | -2.01 | -2.0743 | 115.5075 | -0.99 | 9.58 | 1.9499 | -1.9 | -1.5965 | 116.1685 | -0.76731
9.59 | 18.392 | 4 | 4.176 | 116.9103 | -0.97 | 9.59 | 1.9563 | 1.9 | 1.7102 | 116.5246 | -0.75 | 9.59 | 18.3964 | -2.01 | -2.072 | 115.5312 | -0.99 | 9.59 | 1.9509 | -1.9 | -1.593 | 116.1608 | -0.76671
9.6 | 18.3897 | 4 | 4.1741 | 116.9137 | -0.97 | 9.6 | 1.9564 | 1.9 | 1.71 | 116.5278 | -0.75 | 9.6 | 18.3934 | -2.01 | -2.0693 | 115.5389 | -0.99 | 9.6 | 1.9511 | -1.9 | -1.5916 | 116.1468 | -0.76611
9.61 | 18.3857 | 4 | 4.1734 | 116.9221 | -0.97 | 9.61 | 1.9571 | 1.9 | 1.7089 | 116.5251 | -0.75 | 9.61 | 18.3874 | -2.01 | -2.0678 | 115.5393 | -0.99 | 9.61 | 1.9496 | -1.9 | -1.5944 | 116.1335 | -0.76551
9.62 | 18.3836 | 4 | 4.1721 | 116.9301 | -0.97 | 9.62 | 1.9561 | 1.9 | 1.7087 | 116.5215 | -0.75 | 9.62 | 18.3828 | -2.01 | -2.0681 | 115.5496 | -0.99 | 9.62 | 1.9472 | -1.9 | -1.5982 | 116.1198 | -0.76491
9.63 | 18.3823 | 4 | 4.1708 | 116.9311 | -0.97 | 9.63 | 1.9558 | 1.9 | 1.7082 | 116.5333 | -0.75 | 9.63 | 18.3803 | -2.01 | -2.0688 | 115.5583 | -0.99 | 9.63 | 1.947 | -1.9 | -1.5971 | 116.1031 | -0.76431
9.64 | 18.3793 | 4 | 4.1718 | 116.926 | -0.97 | 9.64 | 1.957 | 1.9 | 1.7064 | 116.5225 | -0.75 | 9.64 | 18.3768 | -2.01 | -2.0688 | 115.5466 | -0.99 | 9.64 | 1.9462 | -1.9 | -1.5942 | 116.1024 | -0.76371
9.65 | 18.3776 | 4 | 4.1749 | 116.9298 | -0.97 | 9.65 | 1.9574 | 1.9 | 1.7066 | 116.5045 | -0.75 | 9.65 | 18.3705 | -2.01 | -2.0671 | 115.5377 | -0.99 | 9.65 | 1.9457 | -1.9 | -1.5953 | 116.1114 | -0.76311
9.66 | 18.3771 | 4 | 4.1828 | 116.9518 | -0.97 | 9.66 | 1.9567 | 1.9 | 1.7073 | 116.4958 | -0.75 | 9.66 | 18.3662 | -2.01 | -2.0667 | 115.5396 | -0.99 | 9.66 | 1.947 | -1.9 | -1.5982 | 116.1091 | -0.76251
9.67 | 18.3763 | 4 | 4.1891 | 116.9772 | -0.97 | 9.67 | 1.9564 | 1.9 | 1.7071 | 116.4778 | -0.75 | 9.67 | 18.3643 | -2.01 | -2.0689 | 115.5361 | -0.99 | 9.67 | 1.9475 | -1.9 | -1.5988 | 116.109 | -0.76191
9.68 | 18.3754 | 4 | 4.1928 | 116.9939 | -0.97 | 9.68 | 1.9559 | 1.9 | 1.7076 | 116.4646 | -0.75 | 9.68 | 18.3632 | -2.01 | -2.0698 | 115.5356 | -0.99 | 9.68 | 1.9472 | -1.9 | -1.5965 | 116.1206 | -0.76131
9.69 | 18.376 | 4 | 4.1975 | 117.0016 | -0.97 | 9.69 | 1.9545 | 1.9 | 1.7083 | 116.4577 | -0.75 | 9.69 | 18.365 | -2.01 | -2.067 | 115.5495 | -0.99 | 9.69 | 1.9474 | -1.9 | -1.5954 | 116.124 | -0.76071
9.7 | 18.3782 | 4 | 4.1989 | 117.0072 | -0.97 | 9.7 | 1.9551 | 1.9 | 1.7097 | 116.4567 | -0.75 | 9.7 | 18.3657 | -2.01 | -2.0633 | 115.5684 | -0.99 | 9.7 | 1.9463 | -1.9 | -1.5945 | 116.1145 | -0.76011
9.71 | 18.3796 | 4 | 4.1952 | 117.0273 | -0.97 | 9.71 | 1.9565 | 1.9 | 1.7106 | 116.458 | -0.75 | 9.71 | 18.3647 | -2.01 | -2.0627 | 115.5801 | -0.99 | 9.71 | 1.9474 | -1.9 | -1.5933 | 116.1124 | -0.75951
9.72 | 18.3811 | 4 | 4.1906 | 117.0468 | -0.97 | 9.72 | 1.9561 | 1.9 | 1.7107 | 116.4583 | -0.75 | 9.72 | 18.3661 | -2.01 | -2.0621 | 115.5839 | -0.99 | 9.72 | 1.9486 | -1.9 | -1.5919 | 116.1065 | -0.75891
9.73 | 18.3797 | 4 | 4.1897 | 117.0521 | -0.97 | 9.73 | 1.9554 | 1.9 | 1.7124 | 116.4624 | -0.75 | 9.73 | 18.3679 | -2.01 | -2.0587 | 115.5876 | -0.99 | 9.73 | 1.9466 | -1.9 | -1.5921 | 116.0888 | -0.75831
9.74 | 18.3741 | 4 | 4.1907 | 117.0526 | -0.97 | 9.74 | 1.9545 | 1.9 | 1.7183 | 116.4596 | -0.75 | 9.74 | 18.3672 | -2.01 | -2.0562 | 115.5911 | -0.99 | 9.74 | 1.9451 | -1.9 | -1.5947 | 116.0695 | -0.75771
9.75 | 18.371 | 4 | 4.1899 | 117.0433 | -0.97 | 9.75 | 1.9549 | 1.9 | 1.7258 | 116.4707 | -0.75 | 9.75 | 18.3658 | -2.01 | -2.0579 | 115.6003 | -0.99 | 9.75 | 1.945 | -1.9 | -1.5966 | 116.051 | -0.75711
9.76 | 18.3697 | 4 | 4.1879 | 117.033 | -0.97 | 9.76 | 1.9559 | 1.9 | 1.7296 | 116.4736 | -0.75 | 9.76 | 18.3649 | -2.01 | -2.0593 | 115.6039 | -0.99 | 9.76 | 1.946 | -1.9 | -1.5981 | 116.0363 | -0.75651
9.77 | 18.3683 | 4 | 4.1859 | 117.0254 | -0.97 | 9.77 | 1.9555 | 1.9 | 1.7316 | 116.4611 | -0.75 | 9.77 | 18.3644 | -2.01 | -2.0579 | 115.5979 | -0.99 | 9.77 | 1.9474 | -1.9 | -1.5959 | 116.0214 | -0.75591
9.78 | 18.3665 | 4 | 4.1858 | 117.0226 | -0.97 | 9.78 | 1.9541 | 1.9 | 1.7371 | 116.461 | -0.75 | 9.78 | 18.3637 | -2.01 | -2.0584 | 115.5978 | -0.99 | 9.78 | 1.9471 | -1.9 | -1.5919 | 116.0072 | -0.75531
9.79 | 18.3646 | 4 | 4.1846 | 117.0213 | -0.97 | 9.79 | 1.9521 | 1.9 | 1.7458 | 116.4494 | -0.75 | 9.79 | 18.3604 | -2.01 | -2.0608 | 115.5978 | -0.99 | 9.79 | 1.9467 | -1.9 | -1.5945 | 116.0072 | -0.75471
9.8 | 18.3635 | 4 | 4.1812 | 117.0098 | -0.97 | 9.8 | 1.9493 | 1.9 | 1.7666 | 116.4409 | -0.75 | 9.8 | 18.3586 | -2.01 | -2.063 | 115.5886 | -0.99 | 9.8 | 1.9479 | -1.9 | -1.5967 | 116.0054 | -0.75411
9.81 | 18.363 | 4 | 4.1917 | 117.0039 | -0.97 | 9.81 | 1.9485 | 1.9 | 1.7861 | 116.4392 | -0.75 | 9.81 | 18.3591 | -2.01 | -2.0639 | 115.5827 | -0.99 | 9.81 | 1.9466 | -1.9 | -1.5928 | 115.9995 | -0.75351
9.82 | 18.3646 | 4 | 4.2073 | 117.0111 | -0.97 | 9.82 | 1.951 | 1.9 | 1.7932 | 116.4463 | -0.75 | 9.82 | 18.3579 | -2.01 | -2.0644 | 115.588 | -0.99 | 9.82 | 1.9437 | -1.9 | -1.5905 | 116.0036 | -0.75291
9.83 | 18.3656 | 4 | 4.2123 | 117.0222 | -0.97 | 9.83 | 1.9536 | 1.9 | 1.798 | 116.4534 | -0.75 | 9.83 | 18.3582 | -2.01 | -2.0645 | 115.5919 | -0.99 | 9.83 | 1.9432 | -1.9 | -1.5914 | 116.0072 | -0.75231
9.84 | 18.3656 | 4 | 4.217 | 117.0399 | -0.97 | 9.84 | 1.9545 | 1.9 | 1.7993 | 116.4419 | -0.75 | 9.84 | 18.3609 | -2.01 | -2.0643 | 115.5991 | -0.99 | 9.84 | 1.9442 | -1.9 | -1.5926 | 116.0033 | -0.75171
9.85 | 18.3674 | 4 | 4.2232 | 117.0603 | -0.97 | 9.85 | 1.9555 | 1.9 | 1.8003 | 116.4376 | -0.75 | 9.85 | 18.3634 | -2.01 | -2.0638 | 115.6192 | -0.99 | 9.85 | 1.9464 | -1.9 | -1.5944 | 116.0058 | -0.75111
9.86 | 18.3712 | 4 | 4.2293 | 117.0649 | -0.97 | 9.86 | 1.9571 | 1.9 | 1.8013 | 116.436 | -0.75 | 9.86 | 18.3659 | -2.01 | -2.0623 | 115.6372 | -0.99 | 9.86 | 1.9487 | -1.9 | -1.5969 | 116.0226 | -0.75051
9.87 | 18.372 | 4 | 4.2337 | 117.0623 | -0.97 | 9.87 | 1.9578 | 1.9 | 1.8034 | 116.4415 | -0.75 | 9.87 | 18.368 | -2.01 | -2.0623 | 115.6425 | -0.99 | 9.87 | 1.9496 | -1.9 | -1.6001 | 116.0307 | -0.74991
9.88 | 18.3688 | 4 | 4.2328 | 117.0709 | -0.97 | 9.88 | 1.9571 | 1.9 | 1.8059 | 116.4478 | -0.75 | 9.88 | 18.367 | -2.01 | -2.0637 | 115.6398 | -0.99 | 9.88 | 1.9491 | -1.9 | -1.6017 | 116.0268 | -0.74931
9.89 | 18.3667 | 4 | 4.2277 | 117.0875 | -0.97 | 9.89 | 1.9564 | 1.9 | 1.8049 | 116.4318 | -0.75 | 9.89 | 18.3647 | -2.01 | -2.0651 | 115.6342 | -0.99 | 9.89 | 1.948 | -1.9 | -1.6008 | 116.032 | -0.74871
9.9 | 18.368 | 4 | 4.2261 | 117.1051 | -0.97 | 9.9 | 1.9559 | 1.9 | 1.8038 | 116.4295 | -0.75 | 9.9 | 18.3627 | -2.01 | -2.064 | 115.6132 | -0.99 | 9.9 | 1.9476 | -1.9 | -1.6007 | 116.0468 | -0.74811
9.91 | 18.3683 | 4 | 4.2303 | 117.1194 | -0.97 | 9.91 | 1.9545 | 1.9 | 1.8032 | 116.4357 | -0.75 | 9.91 | 18.3599 | -2.01 | -2.0638 | 115.5897 | -0.99 | 9.91 | 1.9474 | -1.9 | -1.6014 | 116.0522 | -0.74751
9.92 | 18.3682 | 4 | 4.2338 | 117.1297 | -0.97 | 9.92 | 1.9543 | 1.9 | 1.8021 | 116.4331 | -0.75 | 9.92 | 18.3562 | -2.01 | -2.0676 | 115.58 | -0.99 | 9.92 | 1.9471 | -1.9 | -1.5982 | 116.0431 | -0.74691
9.93 | 18.3698 | 4 | 4.2342 | 117.1368 | -0.97 | 9.93 | 1.956 | 1.9 | 1.8 | 116.4267 | -0.75 | 9.93 | 18.3541 | -2.01 | -2.0694 | 115.5736 | -0.99 | 9.93 | 1.9478 | -1.9 | -1.5951 | 116.0388 | -0.74631
9.94 | 18.3692 | 4 | 4.2337 | 117.1377 | -0.97 | 9.94 | 1.9569 | 1.9 | 1.7977 | 116.4179 | -0.75 | 9.94 | 18.3542 | -2.01 | -2.0681 | 115.5706 | -0.99 | 9.94 | 1.9488 | -1.9 | -1.5964 | 116.0467 | -0.74571
9.95 | 18.3681 | 4 | 4.2315 | 117.1325 | -0.97 | 9.95 | 1.9561 | 1.9 | 1.7966 | 116.4199 | -0.75 | 9.95 | 18.3547 | -2.01 | -2.0666 | 115.5639 | -0.99 | 9.95 | 1.9485 | -1.9 | -1.5983 | 116.0457 | -0.74511
9.96 | 18.3662 | 4 | 4.2255 | 117.121 | -0.97 | 9.96 | 1.9556 | 1.9 | 1.7957 | 116.4091 | -0.75 | 9.96 | 18.3553 | -2.01 | -2.0653 | 115.5552 | -0.99 | 9.96 | 1.9482 | -1.9 | -1.6045 | 116.0354 | -0.74451
9.97 | 18.3609 | 4 | 4.2209 | 117.1089 | -0.97 | 9.97 | 1.9555 | 1.9 | 1.7953 | 116.3947 | -0.75 | 9.97 | 18.3559 | -2.01 | -2.0648 | 115.5495 | -0.99 | 9.97 | 1.9479 | -1.9 | -1.613 | 116.0316 | -0.74391
9.98 | 18.3582 | 4 | 4.2197 | 117.1141 | -0.97 | 9.98 | 1.9544 | 1.9 | 1.7956 | 116.3827 | -0.75 | 9.98 | 18.3572 | -2.01 | -2.0641 | 115.549 | -0.99 | 9.98 | 1.9477 | -1.9 | -1.616 | 116.0374 | -0.74331
9.99 | 18.3603 | 4 | 4.2185 | 117.13 | -0.97 | 9.99 | 1.9532 | 1.9 | 1.7983 | 116.3707 | -0.75 | 9.99 | 18.3593 | -2.01 | -2.0624 | 115.5554 | -0.99 | 9.99 | 1.9484 | -1.9 | -1.6183 | 116.0467 | -0.74271
10 | 18.3615 | 4 | 4.2196 | 117.1392 | -0.97 | 10 | 1.953 | 1.9 | 1.8041 | 116.3804 | -0.75 | 10 | 18.3613 | -2.01 | -2.0639 | 115.5594 | -0.99 | 10 | 1.9504 | -1.9 | -1.6186 | 116.0499 | -0.74211
10.01 | 18.3623 | 4 | 4.2258 | 117.1403 | -0.97 | 10.01 | 1.9529 | 1.9 | 1.8071 | 116.3911 | -0.75 | 10.01 | 18.3619 | -2.01 | -2.066 | 115.5653 | -0.99 | 10.01 | 1.9513 | -1.9 | -1.6236 | 116.0464 | -0.74151
10.02 | 18.3622 | 4 | 4.2302 | 117.1354 | -0.97 | 10.02 | 1.9524 | 1.9 | 1.8069 | 116.3989 | -0.75 | 10.02 | 18.3617 | -2.01 | -2.0657 | 115.5629 | -0.99 | 10.02 | 1.95 | -1.9 | -1.6381 | 116.0468 | -0.74091
10.03 | 18.3621 | 4 | 4.2273 | 117.1309 | -0.97 | 10.03 | 1.953 | 1.9 | 1.8074 | 116.396 | -0.75 | 10.03 | 18.361 | -2.01 | -2.0661 | 115.5461 | -0.99 | 10.03 | 1.9488 | -1.9 | -1.6451 | 116.0439 | -0.74031
10.04 | 18.3633 | 4 | 4.2233 | 117.1315 | -0.97 | 10.04 | 1.9534 | 1.9 | 1.8091 | 116.3874 | -0.75 | 10.04 | 18.3605 | -2.01 | -2.0676 | 115.5334 | -0.99 | 10.04 | 1.9503 | -1.9 | -1.6452 | 116.0345 | -0.74
10.05 | 18.3633 | 4 | 4.2214 | 117.13 | -0.97 | 10.05 | 1.9509 | 1.9 | 1.819 | 116.4258 | -0.75 | 10.05 | 18.3606 | -2.01 | -2.0691 | 115.5389 | -0.99 | 10.05 | 1.9507 | -1.9 | -1.6467 | 116.0309 | -0.74
10.06 | 18.3631 | 4 | 4.2079 | 117.1251 | -0.97 | 10.06 | 1.9488 | 1.9 | 1.83 | 116.4725 | -0.75 | 10.06 | 18.3616 | -2.01 | -2.0693 | 115.5426 | -0.99 | 10.06 | 1.9498 | -1.9 | -1.6573 | 116.0371 | -0.74
10.07 | 18.3639 | 4 | 4.1939 | 117.1155 | -0.97 | 10.07 | 1.95 | 1.9 | 1.834 | 116.4898 | -0.75 | 10.07 | 18.3616 | -2.01 | -2.0704 | 115.5392 | -0.99 | 10.07 | 1.9499 | -1.9 | -1.67 | 116.0386 | -0.74
10.08 | 18.3612 | 4 | 4.191 | 117.0856 | -0.97 | 10.08 | 1.9521 | 1.9 | 1.8357 | 116.4881 | -0.75 | 10.08 | 18.3644 | -2.01 | -2.0746 | 115.5678 | -0.99 | 10.08 | 1.9497 | -1.9 | -1.6739 | 116.0392 | -0.74
10.09 | 18.3553 | 4 | 4.1837 | 117.0504 | -0.97 | 10.09 | 1.9532 | 1.9 | 1.8363 | 116.4849 | -0.75 | 10.09 | 18.3697 | -2.01 | -2.0781 | 115.6161 | -0.99 | 10.09 | 1.9489 | -1.9 | -1.6762 | 116.0482 | -0.74
10.1 | 18.3518 | 4 | 4.1757 | 117.0392 | -0.97 | 10.1 | 1.9552 | 1.9 | 1.8364 | 116.476 | -0.75 | 10.1 | 18.3761 | -2.01 | -2.0756 | 115.6661 | -0.99 | 10.1 | 1.9494 | -1.9 | -1.6798 | 116.0529 | -0.74
10.11 | 18.3515 | 4 | 4.1741 | 117.0382 | -0.97 | 10.11 | 1.9571 | 1.9 | 1.837 | 116.4663 | -0.75 | 10.11 | 18.382 | -2.01 | -2.0702 | 115.712 | -0.99 | 10.11 | 1.9499 | -1.9 | -1.6942 | 116.0279 | -0.74
10.12 | 18.3535 | 4 | 4.1757 | 117.038 | -0.97 | 10.12 | 1.9558 | 1.9 | 1.8376 | 116.4783 | -0.75 | 10.12 | 18.3862 | -2.01 | -2.0667 | 115.763 | -0.99 | 10.12 | 1.9484 | -1.9 | -1.7084 | 115.9962 | -0.74
10.13 | 18.3553 | 4 | 4.1794 | 117.0507 | -0.97 | 10.13 | 1.9537 | 1.9 | 1.8354 | 116.472 | -0.75 | 10.13 | 18.3919 | -2.01 | -2.0639 | 115.8249 | -0.99 | 10.13 | 1.9471 | -1.9 | -1.7104 | 115.9911 | -0.74
10.14 | 18.359 | 4 | 4.1835 | 117.0804 | -0.97 | 10.14 | 1.9534 | 1.9 | 1.8334 | 116.4531 | -0.75 | 10.14 | 18.3964 | -2.01 | -2.0611 | 115.8673 | -0.99 | 10.14 | 1.946 | -1.9 | -1.71 | 115.9944 | -0.74
10.15 | 18.3625 | 4 | 4.1857 | 117.1066 | -0.97 | 10.15 | 1.9539 | 1.9 | 1.8334 | 116.4485 | -0.75 | 10.15 | 18.399 | -2.01 | -2.0539 | 115.9161 | -0.99 | 10.15 | 1.9471 | -1.9 | -1.7111 | 115.9904 | -0.74
10.16 | 18.3682 | 4 | 4.1884 | 117.1317 | -0.97 | 10.16 | 1.9541 | 1.9 | 1.8331 | 116.4505 | -0.75 | 10.16 | 18.4003 | -2.01 | -2.0484 | 115.9642 | -0.99 | 10.16 | 1.9501 | -1.9 | -1.7182 | 115.9757 | -0.74
10.17 | 18.3744 | 4 | 4.1888 | 117.1511 | -0.97 | 10.17 | 1.9535 | 1.9 | 1.8319 | 116.4531 | -0.75 | 10.17 | 18.3993 | -2.01 | -2.0484 | 115.9835 | -0.99 | 10.17 | 1.9526 | -1.9 | -1.7279 | 115.9655 | -0.74
10.18 | 18.3757 | 4 | 4.1842 | 117.1504 | -0.97 | 10.18 | 1.9517 | 1.9 | 1.8297 | 116.4568 | -0.75 | 10.18 | 18.3966 | -2.01 | -2.047 | 115.9929 | -0.99 | 10.18 | 1.9526 | -1.9 | -1.7362 | 115.9639 | -0.74
10.19 | 18.3772 | 4 | 4.1794 | 117.1515 | -0.97 | 10.19 | 1.951 | 1.9 | 1.8277 | 116.4675 | -0.75 | 10.19 | 18.3952 | -2.01 | -2.0456 | 115.998 | -0.99 | 10.19 | 1.9501 | -1.9 | -1.7429 | 115.9703 | -0.74
10.2 | 18.3754 | 4 | 4.1772 | 117.147 | -0.97 | 10.2 | 1.9513 | 1.9 | 1.8308 | 116.4564 | -0.75 | 10.2 | 18.39 | -2.01 | -2.0457 | 116.0028 | -0.99 | 10.2 | 1.9491 | -1.9 | -1.7468 | 115.967 | -0.74
10.21 | 18.3687 | 4 | 4.175 | 117.1213 | -0.97 | 10.21 | 1.951 | 1.9 | 1.8385 | 116.4436 | -0.75 | 10.21 | 18.3834 | -2.01 | -2.0472 | 116.0088 | -0.99 | 10.21 | 1.9502 | -1.9 | -1.7476 | 115.9421 | -0.74
10.22 | 18.3622 | 4 | 4.1747 | 117.1035 | -0.97 | 10.22 | 1.9509 | 1.9 | 1.8439 | 116.4497 | -0.75 | 10.22 | 18.3812 | -2.01 | -2.0474 | 116.0144 | -0.99 | 10.22 | 1.9504 | -1.9 | -1.7459 | 115.9302 | -0.74
10.23 | 18.3608 | 4 | 4.1758 | 117.0959 | -0.97 | 10.23 | 1.9513 | 1.9 | 1.845 | 116.4424 | -0.75 | 10.23 | 18.3806 | -2.01 | -2.0458 | 116.0197 | -0.99 | 10.23 | 1.9494 | -1.9 | -1.746 | 115.9351 | -0.74
10.24 | 18.3619 | 4 | 4.1752 | 117.0712 | -0.97 | 10.24 | 1.9523 | 1.9 | 1.8451 | 116.4412 | -0.75 | 10.24 | 18.3802 | -2.01 | -2.0446 | 116.0304 | -0.99 | 10.24 | 1.9495 | -1.9 | -1.7501 | 115.9307 | -0.74
10.25 | 18.3617 | 4 | 4.1748 | 117.0461 | -0.97 | 10.25 | 1.953 | 1.9 | 1.8456 | 116.4412 | -0.75 | 10.25 | 18.3791 | -2.01 | -2.042 | 116.0509 | -0.99 | 10.25 | 1.9497 | -1.9 | -1.755 | 115.9288 | -0.74
10.26 | 18.3591 | 4 | 4.172 | 117.0221 | -0.97 | 10.26 | 1.9535 | 1.9 | 1.8466 | 116.4422 | -0.75 | 10.26 | 18.3782 | -2.01 | -2.0375 | 116.0696 | -0.99 | 10.26 | 1.9497 | -1.9 | -1.7548 | 115.9372 | -0.74
10.27 | 18.3578 | 4 | 4.1687 | 116.9992 | -0.97 | 10.27 | 1.9543 | 1.9 | 1.8471 | 116.4486 | -0.75 | 10.27 | 18.3768 | -2.01 | -2.0347 | 116.0668 | -0.99 | 10.27 | 1.9495 | -1.9 | -1.7524 | 115.951 | -0.74
10.28 | 18.3602 | 4 | 4.169 | 116.9946 | -0.97 | 10.28 | 1.9549 | 1.9 | 1.8447 | 116.4339 | -0.75 | 10.28 | 18.3745 | -2.01 | -2.0343 | 116.0519 | -0.99 | 10.28 | 1.9505 | -1.9 | -1.7536 | 115.9622 | -0.74
10.29 | 18.3613 | 4 | 4.1716 | 117.0035 | -0.97 | 10.29 | 1.9554 | 1.9 | 1.8424 | 116.4262 | -0.75 | 10.29 | 18.372 | -2.01 | -2.0353 | 116.0474 | -0.99 | 10.29 | 1.9521 | -1.9 | -1.7535 | 115.9743 | -0.74
10.3 | 18.3634 | 4 | 4.1741 | 117.0186 | -0.97 | 10.3 | 1.9541 | 1.9 | 1.8411 | 116.438 | -0.75 | 10.3 | 18.3701 | -2.01 | -2.0362 | 116.0538 | -0.99 | 10.3 | 1.9524 | -1.9 | -1.752 | 115.9943 | -0.74
10.31 | 18.3674 | 4 | 4.1743 | 117.016 | -0.97 | 10.31 | 1.9533 | 1.9 | 1.8406 | 116.4421 | -0.75 | 10.31 | 18.3688 | -2.01 | -2.0368 | 116.0551 | -0.99 | 10.31 | 1.9529 | -1.9 | -1.7542 | 116.005 | -0.74
10.32 | 18.369 | 4 | 4.1734 | 117.0048 | -0.97 | 10.32 | 1.9541 | 1.9 | 1.8419 | 116.4488 | -0.75 | 10.32 | 18.3665 | -2.01 | -2.0368 | 116.0483 | -0.99 | 10.32 | 1.9548 | -1.9 | -1.7574 | 115.9984 | -0.74
10.33 | 18.3673 | 4 | 4.171 | 117.0026 | -0.97 | 10.33 | 1.9539 | 1.9 | 1.8418 | 116.4558 | -0.75 | 10.33 | 18.3641 | -2.01 | -2.037 | 116.046 | -0.99 | 10.33 | 1.9549 | -1.9 | -1.7555 | 115.9945 | -0.74
10.34 | 18.3657 | 4 | 4.1683 | 116.9999 | -0.97 | 10.34 | 1.9536 | 1.9 | 1.8415 | 116.4614 | -0.75 | 10.34 | 18.3639 | -2.01 | -2.0369 | 116.0501 | -0.99 | 10.34 | 1.9528 | -1.9 | -1.7533 | 116.0013 | -0.74
10.35 | 18.3669 | 4 | 4.1679 | 117.0057 | -0.97 | 10.35 | 1.9538 | 1.9 | 1.8425 | 116.4726 | -0.75 | 10.35 | 18.363 | -2.01 | -2.037 | 116.0462 | -0.99 | 10.35 | 1.9521 | -1.9 | -1.753 | 116.0015 | -0.74
10.36 | 18.371 | 4 | 4.1733 | 117.0373 | -0.97 | 10.36 | 1.9545 | 1.9 | 1.8435 | 116.4805 | -0.75 | 10.36 | 18.3615 | -2.01 | -2.0377 | 116.0417 | -0.99 | 10.36 | 1.9525 | -1.9 | -1.7546 | 115.9899 | -0.74
10.37 | 18.3738 | 4 | 4.179 | 117.054 | -0.97 | 10.37 | 1.9547 | 1.9 | 1.8441 | 116.4757 | -0.75 | 10.37 | 18.3621 | -2.01 | -2.0392 | 116.0423 | -0.99 | 10.37 | 1.9524 | -1.9 | -1.7554 | 115.9877 | -0.74
10.38 | 18.3742 | 4 | 4.1797 | 117.0405 | -0.97 | 10.38 | 1.9542 | 1.9 | 1.8444 | 116.4606 | -0.75 | 10.38 | 18.3637 | -2.01 | -2.0404 | 116.0438 | -0.99 | 10.38 | 1.9521 | -1.9 | -1.755 | 115.9924 | -0.74
10.39 | 18.3762 | 4 | 4.1768 | 117.0329 | -0.97 | 10.39 | 1.9535 | 1.9 | 1.8455 | 116.4576 | -0.75 | 10.39 | 18.3643 | -2.01 | -2.0412 | 116.0486 | -0.99 | 10.39 | 1.9513 | -1.9 | -1.7557 | 115.9908 | -0.74
10.4 | 18.3751 | 4 | 4.1729 | 117.018 | -0.97 | 10.4 | 1.9539 | 1.9 | 1.8465 | 116.45 | -0.75 | 10.4 | 18.3653 | -2.01 | -2.0409 | 116.0595 | -0.99 | 10.4 | 1.9512 | -1.9 | -1.753 | 115.9886 | -0.74
10.41 | 18.3683 | 4 | 4.1644 | 116.9863 | -0.97 | 10.41 | 1.9545 | 1.9 | 1.8473 | 116.4475 | -0.75 | 10.41 | 18.3662 | -2.01 | -2.0402 | 116.0673 | -0.99 | 10.41 | 1.9519 | -1.9 | -1.7507 | 115.9859 | -0.74
10.42 | 18.3599 | 4 | 4.1503 | 116.955 | -0.97 | 10.42 | 1.9529 | 1.9 | 1.8504 | 116.4419 | -0.75 | 10.42 | 18.3661 | -2.01 | -2.0409 | 116.0669 | -0.99 | 10.42 | 1.9516 | -1.9 | -1.7531 | 115.9795 | -0.74
10.43 | 18.3564 | 4 | 4.1365 | 116.9367 | -0.97 | 10.43 | 1.9507 | 1.9 | 1.8578 | 116.4193 | -0.75 | 10.43 | 18.3662 | -2.01 | -2.0415 | 116.0676 | -0.99 | 10.43 | 1.9521 | -1.9 | -1.7542 | 115.9771 | -0.74
10.44 | 18.3589 | 4 | 4.1251 | 116.9307 | -0.97 | 10.44 | 1.9505 | 1.9 | 1.8661 | 116.4255 | -0.75 | 10.44 | 18.3656 | -2.01 | -2.0423 | 116.0715 | -0.99 | 10.44 | 1.9544 | -1.9 | -1.7523 | 115.9814 | -0.74
10.45 | 18.3594 | 4 | 4.1197 | 116.9284 | -0.97 | 10.45 | 1.9515 | 1.9 | 1.8706 | 116.4344 | -0.75 | 10.45 | 18.365 | -2.01 | -2.0414 | 116.07 | -0.99 | 10.45 | 1.9541 | -1.9 | -1.7524 | 115.9775 | -0.74
10.46 | 18.3583 | 4 | 4.1119 | 116.9287 | -0.97 | 10.46 | 1.9525 | 1.9 | 1.8722 | 116.4398 | -0.75 | 10.46 | 18.3637 | -2.01 | -2.0398 | 116.0606 | -0.99 | 10.46 | 1.9511 | -1.9 | -1.7559 | 115.985 | -0.74
10.47 | 18.3595 | 4 | 4.1041 | 116.9338 | -0.97 | 10.47 | 1.9525 | 1.9 | 1.8726 | 116.4334 | -0.75 | 10.47 | 18.3623 | -2.01 | -2.0374 | 116.0611 | -0.99 | 10.47 | 1.9504 | -1.9 | -1.7572 | 115.9956 | -0.74
10.48 | 18.3645 | 4 | 4.0997 | 116.9397 | -0.97 | 10.48 | 1.9531 | 1.9 | 1.8725 | 116.4114 | -0.75 | 10.48 | 18.3611 | -2.01 | -2.0346 | 116.0664 | -0.99 | 10.48 | 1.9515 | -1.9 | -1.755 | 115.9894 | -0.74
10.49 | 18.3679 | 4 | 4.0951 | 116.9466 | -0.97 | 10.49 | 1.9537 | 1.9 | 1.8723 | 116.4062 | -0.75 | 10.49 | 18.3602 | -2.01 | -2.0328 | 116.0722 | -0.99 | 10.49 | 1.9506 | -1.9 | -1.7542 | 115.9831 | -0.74
10.5 | 18.3674 | 4 | 4.0913 | 116.9523 | -0.97 | 10.5 | 1.9534 | 1.9 | 1.8728 | 116.396 | -0.75 | 10.5 | 18.3598 | -2.01 | -2.0326 | 116.0708 | -0.99 | 10.5 | 1.9488 | -1.9 | -1.7548 | 115.986 | -0.74
10.51 | 18.3689 | 4 | 4.0859 | 116.9664 | -0.97 | 10.51 | 1.953 | 1.9 | 1.8741 | 116.382 | -0.75 | 10.51 | 18.3589 | -2.01 | -2.0317 | 116.0663 | -0.99 | 10.51 | 1.9497 | -1.9 | -1.7533 | 115.9904 | -0.74
10.52 | 18.3741 | 4 | 4.085 | 116.9956 | -0.97017 | 10.52 | 1.9531 | 1.9 | 1.8747 | 116.3711 | -0.75 | 10.52 | 18.3592 | -2.01 | -2.0299 | 116.0616 | -0.99 | 10.52 | 1.9514 | -1.9 | -1.7515 | 115.9886 | -0.74
10.53 | 18.3788 | 4 | 4.0865 | 117.0134 | -0.97037 | 10.53 | 1.9534 | 1.9 | 1.8752 | 116.3599 | -0.75 | 10.53 | 18.3582 | -2.01 | -2.03 | 116.0445 | -0.99 | 10.53 | 1.9516 | -1.9 | -1.7521 | 115.9798 | -0.74
10.54 | 18.3811 | 4 | 4.0842 | 117.0157 | -0.97057 | 10.54 | 1.9521 | 1.9 | 1.8789 | 116.3556 | -0.75 | 10.54 | 18.3545 | -2.01 | -2.032 | 116.0208 | -0.99 | 10.54 | 1.952 | -1.9 | -1.7532 | 115.9794 | -0.74
10.55 | 18.3804 | 4 | 4.08 | 117.0181 | -0.97077 | 10.55 | 1.9507 | 1.9 | 1.8824 | 116.3583 | -0.75 | 10.55 | 18.3486 | -2.01 | -2.0319 | 115.9761 | -0.99 | 10.55 | 1.9517 | -1.9 | -1.7556 | 115.9906 | -0.74
10.56 | 18.3758 | 4 | 4.069 | 117.0102 | -0.97097 | 10.56 | 1.9507 | 1.9 | 1.8824 | 116.3734 | -0.75 | 10.56 | 18.3417 | -2.01 | -2.0303 | 115.919 | -0.99 | 10.56 | 1.9497 | -1.9 | -1.7563 | 115.9999 | -0.74
10.57 | 18.3703 | 4 | 4.0587 | 116.9942 | -0.97117 | 10.57 | 1.9508 | 1.9 | 1.8824 | 116.3857 | -0.75 | 10.57 | 18.3357 | -2.01 | -2.0326 | 115.8662 | -0.99 | 10.57 | 1.9486 | -1.9 | -1.7544 | 116.001 | -0.74
10.58 | 18.3654 | 4 | 4.0557 | 116.9705 | -0.97137 | 10.58 | 1.9513 | 1.9 | 1.8839 | 116.4026 | -0.75 | 10.58 | 18.3288 | -2.01 | -2.0377 | 115.8048 | -0.99 | 10.58 | 1.9491 | -1.9 | -1.7534 | 116.0035 | -0.74
10.59 | 18.3595 | 4 | 4.0529 | 116.955 | -0.97157 | 10.59 | 1.9526 | 1.9 | 1.885 | 116.4277 | -0.75 | 10.59 | 18.3232 | -2.01 | -2.0422 | 115.7492 | -0.99 | 10.59 | 1.9494 | -1.9 | -1.7547 | 116.0153 | -0.74
10.6 | 18.3593 | 4 | 4.0517 | 116.9601 | -0.97177 | 10.6 | 1.953 | 1.9 | 1.8836 | 116.4379 | -0.75 | 10.6 | 18.3183 | -2.01 | -2.0476 | 115.6771 | -0.99 | 10.6 | 1.9493 | -1.9 | -1.7584 | 116.0208 | -0.74
10.61 | 18.3641 | 4 | 4.0543 | 116.9574 | -0.97197 | 10.61 | 1.9524 | 1.9 | 1.8833 | 116.4429 | -0.75 | 10.61 | 18.3138 | -2.01 | -2.053 | 115.6139 | -0.99 | 10.61 | 1.9499 | -1.9 | -1.7584 | 116.0357 | -0.74
10.62 | 18.3662 | 4 | 4.0569 | 116.9591 | -0.97217 | 10.62 | 1.9524 | 1.9 | 1.8857 | 116.4386 | -0.75 | 10.62 | 18.3122 | -2.01 | -2.0578 | 115.591 | -0.99 | 10.62 | 1.9495 | -1.9 | -1.7532 | 116.0529 | -0.74
10.63 | 18.3669 | 4 | 4.0584 | 116.9772 | -0.97237 | 10.63 | 1.9526 | 1.9 | 1.8864 | 116.4387 | -0.75 | 10.63 | 18.3136 | -2.01 | -2.0622 | 115.5753 | -0.99 | 10.63 | 1.95 | -1.9 | -1.7503 | 116.0638 | -0.74
10.64 | 18.3695 | 4 | 4.0617 | 116.9901 | -0.97257 | 10.64 | 1.9534 | 1.9 | 1.8842 | 116.4486 | -0.75 | 10.64 | 18.3162 | -2.01 | -2.0648 | 115.5611 | -0.99 | 10.64 | 1.9522 | -1.9 | -1.7521 | 116.0643 | -0.74
10.65 | 18.3739 | 4 | 4.0644 | 116.9947 | -0.97277 | 10.65 | 1.9544 | 1.9 | 1.8821 | 116.4628 | -0.75 | 10.65 | 18.3204 | -2.01 | -2.0654 | 115.538 | -0.99 | 10.65 | 1.9533 | -1.9 | -1.7539 | 116.0631 | -0.74
10.66 | 18.3792 | 4 | 4.0648 | 117.0094 | -0.97297 | 10.66 | 1.9539 | 1.9 | 1.8822 | 116.4844 | -0.75 | 10.66 | 18.3259 | -2.01 | -2.0655 | 115.5182 | -0.99 | 10.66 | 1.953 | -1.9 | -1.7555 | 116.0774 | -0.74
10.67 | 18.3847 | 4 | 4.062 | 117.0329 | -0.97317 | 10.67 | 1.9532 | 1.9 | 1.8827 | 116.5001 | -0.75 | 10.67 | 18.3293 | -2.01 | -2.0669 | 115.5071 | -0.99 | 10.67 | 1.952 | -1.9 | -1.759 | 116.0874 | -0.74
10.68 | 18.3849 | 4 | 4.0559 | 117.047 | -0.97337 | 10.68 | 1.9542 | 1.9 | 1.8823 | 116.5141 | -0.75 | 10.68 | 18.3323 | -2.01 | -2.0678 | 115.4977 | -0.99 | 10.68 | 1.9504 | -1.9 | -1.7592 | 116.0856 | -0.74
10.69 | 18.3801 | 4 | 4.0481 | 117.0493 | -0.97357 | 10.69 | 1.9548 | 1.9 | 1.8821 | 116.5187 | -0.75 | 10.69 | 18.3372 | -2.01 | -2.0681 | 115.4934 | -0.99 | 10.69 | 1.9488 | -1.9 | -1.7564 | 116.0892 | -0.74
10.7 | 18.376 | 4 | 4.0463 | 117.0512 | -0.97377 | 10.7 | 1.956 | 1.9 | 1.8819 | 116.5302 | -0.75 | 10.7 | 18.3421 | -2.01 | -2.068 | 115.5001 | -0.99 | 10.7 | 1.9484 | -1.9 | -1.7535 | 116.0888 | -0.74
10.71 | 18.3742 | 4 | 4.0507 | 117.0501 | -0.97397 | 10.71 | 1.9573 | 1.9 | 1.8818 | 116.536 | -0.75 | 10.71 | 18.3433 | -2.01 | -2.0673 | 115.5037 | -0.99 | 10.71 | 1.9492 | -1.9 | -1.7502 | 116.0739 | -0.74
10.72 | 18.3752 | 4 | 4.0518 | 117.0441 | -0.97417 | 10.72 | 1.957 | 1.9 | 1.8812 | 116.5303 | -0.75 | 10.72 | 18.3443 | -2.01 | -2.0648 | 115.4998 | -0.99 | 10.72 | 1.9498 | -1.9 | -1.7508 | 116.0663 | -0.74
10.73 | 18.376 | 4 | 4.0485 | 117.0399 | -0.97437 | 10.73 | 1.9567 | 1.9 | 1.8807 | 116.5403 | -0.75 | 10.73 | 18.3481 | -2.01 | -2.0629 | 115.4972 | -0.99 | 10.73 | 1.9496 | -1.9 | -1.7533 | 116.0608 | -0.74
10.74 | 18.3743 | 4 | 4.0419 | 117.0367 | -0.97457 | 10.74 | 1.9558 | 1.9 | 1.8815 | 116.5398 | -0.75 | 10.74 | 18.3491 | -2.01 | -2.0651 | 115.4904 | -0.99 | 10.74 | 1.9498 | -1.9 | -1.7549 | 116.0527 | -0.74
10.75 | 18.3718 | 4 | 4.0365 | 117.0376 | -0.97477 | 10.75 | 1.9551 | 1.9 | 1.8841 | 116.5527 | -0.75 | 10.75 | 18.3484 | -2.01 | -2.07 | 115.4852 | -0.99 | 10.75 | 1.9499 | -1.9 | -1.7559 | 116.0529 | -0.74
10.76 | 18.372 | 4 | 4.037 | 117.0553 | -0.97497 | 10.76 | 1.9564 | 1.9 | 1.8847 | 116.5615 | -0.75 | 10.76 | 18.3495 | -2.01 | -2.0724 | 115.4858 | -0.99 | 10.76 | 1.9484 | -1.9 | -1.7541 | 116.0593 | -0.74
10.77 | 18.3753 | 4 | 4.0393 | 117.0812 | -0.97517 | 10.77 | 1.958 | 1.9 | 1.8825 | 116.5502 | -0.75 | 10.77 | 18.3505 | -2.01 | -2.0727 | 115.4952 | -0.99 | 10.77 | 1.9468 | -1.9 | -1.7519 | 116.0663 | -0.74
10.78 | 18.3766 | 4 | 4.0429 | 117.096 | -0.97537 | 10.78 | 1.9573 | 1.9 | 1.8811 | 116.5681 | -0.75 | 10.78 | 18.351 | -2.01 | -2.0743 | 115.5066 | -0.99 | 10.78 | 1.947 | -1.9 | -1.7529 | 116.0773 | -0.74
10.79 | 18.377 | 4 | 4.047 | 117.1069 | -0.97557 | 10.79 | 1.9575 | 1.9 | 1.8759 | 116.5749 | -0.75 | 10.79 | 18.3531 | -2.01 | -2.075 | 115.5174 | -0.99 | 10.79 | 1.9477 | -1.9 | -1.7557 | 116.0729 | -0.74
10.8 | 18.3791 | 4 | 4.0453 | 117.1133 | -0.97577 | 10.8 | 1.9574 | 1.9 | 1.8685 | 116.5627 | -0.75 | 10.8 | 18.36 | -2.01 | -2.0717 | 115.559 | -0.99 | 10.8 | 1.9486 | -1.9 | -1.7562 | 116.0604 | -0.74
10.81 | 18.3794 | 4 | 4.0365 | 117.1038 | -0.97597 | 10.81 | 1.9555 | 1.9 | 1.8619 | 116.5551 | -0.75 | 10.81 | 18.3665 | -2.01 | -2.0667 | 115.613 | -0.99 | 10.81 | 1.948 | -1.9 | -1.7554 | 116.0605 | -0.74
10.82 | 18.3757 | 4 | 4.0279 | 117.0918 | -0.97617 | 10.82 | 1.9537 | 1.9 | 1.8574 | 116.5464 | -0.75 | 10.82 | 18.3698 | -2.01 | -2.0643 | 115.654 | -0.99 | 10.82 | 1.9468 | -1.9 | -1.7538 | 116.0653 | -0.74
10.83 | 18.3716 | 4 | 4.0251 | 117.0915 | -0.97637 | 10.83 | 1.9519 | 1.9 | 1.8544 | 116.5457 | -0.75 | 10.83 | 18.3746 | -2.01 | -2.0622 | 115.693 | -0.99 | 10.83 | 1.9485 | -1.9 | -1.7531 | 116.0675 | -0.74
10.84 | 18.3686 | 4 | 4.0248 | 117.0888 | -0.97657 | 10.84 | 1.9506 | 1.9 | 1.8519 | 116.5453 | -0.75 | 10.84 | 18.3792 | -2.01 | -2.0603 | 115.7212 | -0.99 | 10.84 | 1.9497 | -1.9 | -1.7539 | 116.0691 | -0.74
10.85 | 18.3659 | 4 | 4.0271 | 117.0893 | -0.97677 | 10.85 | 1.9506 | 1.9 | 1.8494 | 116.5312 | -0.75 | 10.85 | 18.3813 | -2.01 | -2.0575 | 115.7618 | -0.99 | 10.85 | 1.9495 | -1.9 | -1.752 | 116.0724 | -0.74
10.86 | 18.3629 | 4 | 4.0273 | 117.0783 | -0.97697 | 10.86 | 1.9524 | 1.9 | 1.8477 | 116.5064 | -0.75 | 10.86 | 18.3818 | -2.01 | -2.0542 | 115.8052 | -0.99 | 10.86 | 1.9504 | -1.9 | -1.7522 | 116.0685 | -0.74
10.87 | 18.3611 | 4 | 4.0233 | 117.0607 | -0.97717 | 10.87 | 1.9542 | 1.9 | 1.8492 | 116.4865 | -0.75 | 10.87 | 18.381 | -2.01 | -2.0526 | 115.8213 | -0.99 | 10.87 | 1.9517 | -1.9 | -1.7564 | 116.0693 | -0.74
10.88 | 18.3638 | 4 | 4.022 | 117.0607 | -0.97737 | 10.88 | 1.9545 | 1.9 | 1.8505 | 116.4753 | -0.75 | 10.88 | 18.3781 | -2.01 | -2.0515 | 115.8201 | -0.99 | 10.88 | 1.9503 | -1.9 | -1.7565 | 116.0829 | -0.74
10.89 | 18.3674 | 4 | 4.0222 | 117.0665 | -0.97757 | 10.89 | 1.9535 | 1.9 | 1.8509 | 116.4543 | -0.75 | 10.89 | 18.3745 | -2.01 | -2.0495 | 115.8136 | -0.99 | 10.89 | 1.9492 | -1.9 | -1.7579 | 116.0932 | -0.74
10.9 | 18.3707 | 4 | 4.0231 | 117.0827 | -0.97777 | 10.9 | 1.9524 | 1.9 | 1.8532 | 116.4431 | -0.75 | 10.9 | 18.3679 | -2.01 | -2.0468 | 115.8002 | -0.99 | 10.9 | 1.9497 | -1.9 | -1.7621 | 116.0881 | -0.74
10.91 | 18.3729 | 4 | 4.026 | 117.0747 | -0.97797 | 10.91 | 1.9515 | 1.9 | 1.8556 | 116.4349 | -0.75 | 10.91 | 18.3621 | -2.01 | -2.0448 | 115.79 | -0.99 | 10.91 | 1.948 | -1.9 | -1.7641 | 116.0794 | -0.74
10.92 | 18.3737 | 4 | 4.0262 | 117.0469 | -0.97817 | 10.92 | 1.9505 | 1.9 | 1.8567 | 116.4316 | -0.75 | 10.92 | 18.3606 | -2.01 | -2.0447 | 115.782 | -0.99 | 10.92 | 1.946 | -1.9 | -1.7626 | 116.082 | -0.74
10.93 | 18.371 | 4 | 4.0221 | 117.0294 | -0.97837 | 10.93 | 1.9504 | 1.9 | 1.8579 | 116.4451 | -0.75 | 10.93 | 18.3578 | -2.01 | -2.0444 | 115.7619 | -0.99 | 10.93 | 1.9466 | -1.9 | -1.7593 | 116.0759 | -0.74
10.94 | 18.3678 | 4 | 4.0173 | 117.0164 | -0.97857 | 10.94 | 1.951 | 1.9 | 1.8586 | 116.4378 | -0.75 | 10.94 | 18.3532 | -2.01 | -2.0434 | 115.7474 | -0.99 | 10.94 | 1.949 | -1.9 | -1.7578 | 116.0648 | -0.74
10.95 | 18.3671 | 4 | 4.0134 | 117.0094 | -0.97877 | 10.95 | 1.9521 | 1.9 | 1.859 | 116.4366 | -0.75 | 10.95 | 18.3502 | -2.01 | -2.0457 | 115.7383 | -0.99 | 10.95 | 1.9496 | -1.9 | -1.7583 | 116.0696 | -0.74
10.96 | 18.3647 | 4 | 4.0124 | 117.0044 | -0.97897 | 10.96 | 1.9526 | 1.9 | 1.8585 | 116.4389 | -0.75 | 10.96 | 18.3468 | -2.01 | -2.048 | 115.7136 | -0.99 | 10.96 | 1.949 | -1.9 | -1.7579 | 116.0644 | -0.74
10.97 | 18.3615 | 4 | 4.017 | 117.01 | -0.97917 | 10.97 | 1.9524 | 1.9 | 1.8574 | 116.4267 | -0.75 | 10.97 | 18.3424 | -2.01 | -2.0483 | 115.681 | -0.99 | 10.97 | 1.9495 | -1.9 | -1.7576 | 116.0504 | -0.74
10.98 | 18.3635 | 4 | 4.0247 | 117.0231 | -0.97937 | 10.98 | 1.9529 | 1.9 | 1.857 | 116.4198 | -0.75 | 10.98 | 18.3392 | -2.01 | -2.0475 | 115.6561 | -0.99 | 10.98 | 1.9494 | -1.9 | -1.7577 | 116.0492 | -0.74
10.99 | 18.3685 | 4 | 4.0284 | 117.03 | -0.97957 | 10.99 | 1.9534 | 1.9 | 1.8565 | 116.4149 | -0.75 | 10.99 | 18.3368 | -2.01 | -2.0475 | 115.6379 | -0.99 | 10.99 | 1.9492 | -1.9 | -1.7579 | 116.0499 | -0.74
11 | 18.3712 | 4 | 4.0292 | 117.0378 | -0.97977 | 11 | 1.9531 | 1.9 | 1.8572 | 116.4142 | -0.75 | 11 | 18.3333 | -2.01 | -2.0515 | 115.6089 | -0.99 | 11 | 1.9482 | -1.9 | -1.7595 | 116.0454 | -0.74
11.01 | 18.3749 | 4 | 4.0286 | 117.0585 | -0.97997 | 11.01 | 1.9534 | 1.9 | 1.8572 | 116.4124 | -0.74996 | 11.01 | 18.3318 | -2.01 | -2.0544 | 115.581 | -0.99 | 11.01 | 1.9465 | -1.9 | -1.7599 | 116.0454 | -0.74
11.02 | 18.3802 | 4 | 4.0288 | 117.0754 | -0.98 | 11.02 | 1.9554 | 1.9 | 1.8558 | 116.4012 | -0.74976 | 11.02 | 18.3325 | -2.01 | -2.0547 | 115.5597 | -0.99 | 11.02 | 1.9462 | -1.9 | -1.7641 | 116.0521 | -0.74
11.03 | 18.3803 | 4 | 4.0306 | 117.076 | -0.98 | 11.03 | 1.9559 | 1.9 | 1.8551 | 116.3855 | -0.74956 | 11.03 | 18.3316 | -2.01 | -2.0557 | 115.537 | -0.99 | 11.03 | 1.9472 | -1.9 | -1.7693 | 116.0625 | -0.74
11.04 | 18.3755 | 4 | 4.0302 | 117.0719 | -0.98 | 11.04 | 1.954 | 1.9 | 1.855 | 116.3773 | -0.74936 | 11.04 | 18.3296 | -2.01 | -2.0575 | 115.5225 | -0.99 | 11.04 | 1.9474 | -1.9 | -1.7683 | 116.062 | -0.74
11.05 | 18.373 | 4 | 4.0263 | 117.0619 | -0.98 | 11.05 | 1.9528 | 1.9 | 1.8548 | 116.3774 | -0.74916 | 11.05 | 18.331 | -2.01 | -2.0576 | 115.5187 | -0.99 | 11.05 | 1.9478 | -1.9 | -1.7634 | 116.0537 | -0.74
11.06 | 18.3706 | 4 | 4.0177 | 117.0435 | -0.98 | 11.06 | 1.9519 | 1.9 | 1.8541 | 116.3707 | -0.74896 | 11.06 | 18.3347 | -2.01 | -2.0549 | 115.5131 | -0.99 | 11.06 | 1.9489 | -1.9 | -1.7593 | 116.0624 | -0.74
11.07 | 18.3672 | 4 | 4.0117 | 117.0277 | -0.98 | 11.07 | 1.9515 | 1.9 | 1.8545 | 116.3687 | -0.74876 | 11.07 | 18.3366 | -2.01 | -2.0541 | 115.4976 | -0.99 | 11.07 | 1.9502 | -1.9 | -1.7569 | 116.0714 | -0.74
11.08 | 18.3629 | 4 | 4.0126 | 117.0225 | -0.98 | 11.08 | 1.9523 | 1.9 | 1.8557 | 116.3643 | -0.74856 | 11.08 | 18.3361 | -2.01 | -2.0566 | 115.4856 | -0.99 | 11.08 | 1.9509 | -1.9 | -1.7559 | 116.0626 | -0.74
11.09 | 18.3601 | 4 | 4.0136 | 117.0235 | -0.98 | 11.09 | 1.9522 | 1.9 | 1.8562 | 116.352 | -0.74836 | 11.09 | 18.3364 | -2.01 | -2.0594 | 115.4766 | -0.99 | 11.09 | 1.9507 | -1.9 | -1.7564 | 116.0611 | -0.74
11.1 | 18.3602 | 4 | 4.0137 | 117.0202 | -0.98 | 11.1 | 1.9522 | 1.9 | 1.8561 | 116.3476 | -0.74816 | 11.1 | 18.335 | -2.01 | -2.0607 | 115.4397 | -0.99 | 11.1 | 1.9511 | -1.9 | -1.7577 | 116.0695 | -0.74
11.11 | 18.3602 | 4 | 4.0144 | 116.9923 | -0.98 | 11.11 | 1.9525 | 1.9 | 1.8564 | 116.3394 | -0.74796 | 11.11 | 18.331 | -2.01 | -2.0624 | 115.3902 | -0.99 | 11.11 | 1.9495 | -1.9 | -1.7594 | 116.0718 | -0.74
11.12 | 18.3607 | 4 | 4.0128 | 116.9609 | -0.98 | 11.12 | 1.9527 | 1.9 | 1.8577 | 116.3375 | -0.74776 | 11.12 | 18.3291 | -2.01 | -2.0649 | 115.3683 | -0.99 | 11.12 | 1.9484 | -1.9 | -1.7622 | 116.0723 | -0.74
11.13 | 18.3605 | 4 | 4.0132 | 116.9556 | -0.98 | 11.13 | 1.952 | 1.9 | 1.8582 | 116.3472 | -0.74756 | 11.13 | 18.3288 | -2.01 | -2.0664 | 115.3535 | -0.99 | 11.13 | 1.9484 | -1.9 | -1.7649 | 116.0743 | -0.74
11.14 | 18.36 | 4 | 4.0182 | 116.9572 | -0.98 | 11.14 | 1.9511 | 1.9 | 1.858 | 116.3579 | -0.74736 | 11.14 | 18.3284 | -2.01 | -2.0673 | 115.3284 | -0.99 | 11.14 | 1.9482 | -1.9 | -1.7664 | 116.0859 | -0.74
11.15 | 18.3615 | 4 | 4.0234 | 116.9576 | -0.98 | 11.15 | 1.9523 | 1.9 | 1.8577 | 116.3566 | -0.74716 | 11.15 | 18.3264 | -2.01 | -2.0683 | 115.2827 | -0.99 | 11.15 | 1.9488 | -1.9 | -1.7638 | 116.0945 | -0.74
11.16 | 18.3641 | 4 | 4.0307 | 116.9608 | -0.98 | 11.16 | 1.953 | 1.9 | 1.8577 | 116.3581 | -0.74696 | 11.16 | 18.3248 | -2.01 | -2.07 | 115.2416 | -0.99 | 11.16 | 1.9504 | -1.9 | -1.7606 | 116.0913 | -0.74
11.17 | 18.3671 | 4 | 4.0378 | 116.9628 | -0.98 | 11.17 | 1.9513 | 1.9 | 1.8578 | 116.3726 | -0.74676 | 11.17 | 18.3247 | -2.01 | -2.0721 | 115.2223 | -0.99 | 11.17 | 1.9507 | -1.9 | -1.7612 | 116.096 | -0.74
11.18 | 18.3681 | 4 | 4.0398 | 116.9561 | -0.98 | 11.18 | 1.9501 | 1.9 | 1.8563 | 116.375 | -0.74656 | 11.18 | 18.3253 | -2.01 | -2.0728 | 115.2054 | -0.99 | 11.18 | 1.9499 | -1.9 | -1.7617 | 116.1155 | -0.74
11.19 | 18.3667 | 4 | 4.0404 | 116.9505 | -0.98 | 11.19 | 1.9505 | 1.9 | 1.8559 | 116.3759 | -0.74636 | 11.19 | 18.325 | -2.01 | -2.0743 | 115.1769 | -0.99 | 11.19 | 1.9521 | -1.9 | -1.7603 | 116.1199 | -0.74
11.2 | 18.3666 | 4 | 4.0398 | 116.9538 | -0.98 | 11.2 | 1.9522 | 1.9 | 1.857 | 116.3711 | -0.74616 | 11.2 | 18.3267 | -2.01 | -2.078 | 115.1546 | -0.99 | 11.2 | 1.9527 | -1.9 | -1.7596 | 116.1091 | -0.74
11.21 | 18.3657 | 4 | 4.0375 | 116.9591 | -0.98 | 11.21 | 1.9522 | 1.9 | 1.8584 | 116.3638 | -0.74596 | 11.21 | 18.3302 | -2.01 | -2.0819 | 115.148 | -0.99 | 11.21 | 1.9494 | -1.9 | -1.7578 | 116.1091 | -0.74
11.22 | 18.3648 | 4 | 4.0341 | 116.9694 | -0.98 | 11.22 | 1.951 | 1.9 | 1.859 | 116.3706 | -0.74576 | 11.22 | 18.3329 | -2.01 | -2.0835 | 115.1413 | -0.99 | 11.22 | 1.9462 | -1.9 | -1.7574 | 116.1116 | -0.74
11.23 | 18.3653 | 4 | 4.0321 | 116.9853 | -0.98 | 11.23 | 1.9518 | 1.9 | 1.8577 | 116.3765 | -0.74556 | 11.23 | 18.3354 | -2.01 | -2.0827 | 115.1361 | -0.99 | 11.23 | 1.9453 | -1.9 | -1.7594 | 116.1167 | -0.74
11.24 | 18.3657 | 4 | 4.0323 | 117.0008 | -0.98 | 11.24 | 1.9524 | 1.9 | 1.858 | 116.3907 | -0.74536 | 11.24 | 18.3365 | -2.01 | -2.0831 | 115.1275 | -0.99 | 11.24 | 1.9471 | -1.9 | -1.7594 | 116.1282 | -0.74
11.25 | 18.3669 | 4 | 4.0329 | 117.0143 | -0.98 | 11.25 | 1.9522 | 1.9 | 1.8595 | 116.4077 | -0.74516 | 11.25 | 18.3368 | -2.01 | -2.0856 | 115.1254 | -0.99 | 11.25 | 1.9492 | -1.9 | -1.7587 | 116.1278 | -0.74
11.26 | 18.3696 | 4 | 4.0338 | 117.0343 | -0.98 | 11.26 | 1.9525 | 1.9 | 1.8613 | 116.422 | -0.74496 | 11.26 | 18.3394 | -2.01 | -2.085 | 115.1276 | -0.99 | 11.26 | 1.949 | -1.9 | -1.7584 | 116.1246 | -0.74
11.27 | 18.3713 | 4 | 4.0342 | 117.0552 | -0.98 | 11.27 | 1.9529 | 1.9 | 1.862 | 116.4438 | -0.74476 | 11.27 | 18.3428 | -2.01 | -2.0816 | 115.1162 | -0.99 | 11.27 | 1.9491 | -1.9 | -1.7586 | 116.124 | -0.74
11.28 | 18.3725 | 4 | 4.036 | 117.0706 | -0.98 | 11.28 | 1.9525 | 1.9 | 1.8611 | 116.4498 | -0.74456 | 11.28 | 18.344 | -2.01 | -2.0805 | 115.107 | -0.99 | 11.28 | 1.9502 | -1.9 | -1.7581 | 116.1168 | -0.74
11.29 | 18.3753 | 4 | 4.0357 | 117.077 | -0.98 | 11.29 | 1.9525 | 1.9 | 1.8607 | 116.4503 | -0.74436 | 11.29 | 18.3439 | -2.01 | -2.0827 | 115.1043 | -0.99 | 11.29 | 1.9488 | -1.9 | -1.7627 | 116.116 | -0.74
11.3 | 18.3757 | 4 | 4.0333 | 117.0825 | -0.98 | 11.3 | 1.9527 | 1.9 | 1.8595 | 116.4583 | -0.74416 | 11.3 | 18.344 | -2.01 | -2.0868 | 115.0946 | -0.99 | 11.3 | 1.9474 | -1.9 | -1.7683 | 116.1167 | -0.74
11.31 | 18.3729 | 4 | 4.0379 | 117.0921 | -0.98 | 11.31 | 1.9526 | 1.9 | 1.8585 | 116.4624 | -0.74396 | 11.31 | 18.344 | -2.01 | -2.0886 | 115.0838 | -0.99 | 11.31 | 1.9477 | -1.9 | -1.767 | 116.1111 | -0.74
11.32 | 18.3701 | 4 | 4.0452 | 117.0999 | -0.98 | 11.32 | 1.9528 | 1.9 | 1.8591 | 116.4591 | -0.74376 | 11.32 | 18.3423 | -2.01 | -2.0898 | 115.0705 | -0.99 | 11.32 | 1.9478 | -1.9 | -1.7603 | 116.1037 | -0.74
11.33 | 18.3699 | 4 | 4.0467 | 117.1057 | -0.98 | 11.33 | 1.9532 | 1.9 | 1.8589 | 116.4536 | -0.74356 | 11.33 | 18.3412 | -2.01 | -2.092 | 115.0658 | -0.99 | 11.33 | 1.9486 | -1.9 | -1.7538 | 116.0993 | -0.74
11.34 | 18.3693 | 4 | 4.0444 | 117.1019 | -0.98 | 11.34 | 1.9536 | 1.9 | 1.8594 | 116.4575 | -0.74336 | 11.34 | 18.3409 | -2.01 | -2.0933 | 115.0753 | -0.99 | 11.34 | 1.95 | -1.9 | -1.7528 | 116.0944 | -0.74
11.35 | 18.3671 | 4 | 4.0438 | 117.0957 | -0.98 | 11.35 | 1.9526 | 1.9 | 1.8621 | 116.4542 | -0.74316 | 11.35 | 18.3413 | -2.01 | -2.0918 | 115.0702 | -0.99 | 11.35 | 1.9496 | -1.9 | -1.7535 | 116.0829 | -0.74
11.36 | 18.3652 | 4 | 4.0413 | 117.0859 | -0.98 | 11.36 | 1.9531 | 1.9 | 1.8641 | 116.4544 | -0.74296 | 11.36 | 18.3434 | -2.01 | -2.0899 | 115.0641 | -0.99 | 11.36 | 1.9496 | -1.9 | -1.7552 | 116.0702 | -0.74
11.37 | 18.3639 | 4 | 4.0335 | 117.0847 | -0.98 | 11.37 | 1.9543 | 1.9 | 1.8635 | 116.4539 | -0.74276 | 11.37 | 18.3451 | -2.01 | -2.0906 | 115.0774 | -0.99 | 11.37 | 1.95 | -1.9 | -1.7561 | 116.0679 | -0.74
11.38 | 18.3628 | 4 | 4.0284 | 117.0962 | -0.98 | 11.38 | 1.9529 | 1.9 | 1.8639 | 116.4492 | -0.74256 | 11.38 | 18.3449 | -2.01 | -2.0906 | 115.09 | -0.99 | 11.38 | 1.949 | -1.9 | -1.7558 | 116.07 | -0.74
11.39 | 18.3631 | 4 | 4.0294 | 117.1079 | -0.98 | 11.39 | 1.9521 | 1.9 | 1.8649 | 116.464 | -0.74236 | 11.39 | 18.3463 | -2.01 | -2.0884 | 115.0912 | -0.99 | 11.39 | 1.948 | -1.9 | -1.7565 | 116.0717 | -0.74
11.4 | 18.3655 | 4 | 4.0302 | 117.1163 | -0.98 | 11.4 | 1.9532 | 1.9 | 1.8642 | 116.4551 | -0.74216 | 11.4 | 18.3482 | -2.01 | -2.0844 | 115.0934 | -0.99 | 11.4 | 1.947 | -1.9 | -1.7582 | 116.0703 | -0.74
11.41 | 18.3681 | 4 | 4.0315 | 117.1371 | -0.98 | 11.41 | 1.9538 | 1.9 | 1.8645 | 116.4469 | -0.74196 | 11.41 | 18.3482 | -2.01 | -2.082 | 115.1062 | -0.99 | 11.41 | 1.9468 | -1.9 | -1.7608 | 116.0602 | -0.74
11.42 | 18.3682 | 4 | 4.0321 | 117.1503 | -0.98 | 11.42 | 1.9528 | 1.9 | 1.8631 | 116.4495 | -0.74176 | 11.42 | 18.3485 | -2.01 | -2.0822 | 115.1129 | -0.99 | 11.42 | 1.9485 | -1.9 | -1.7639 | 116.0488 | -0.74
11.43 | 18.3671 | 4 | 4.0276 | 117.1409 | -0.98 | 11.43 | 1.9518 | 1.9 | 1.8601 | 116.4379 | -0.74156 | 11.43 | 18.3484 | -2.01 | -2.0813 | 115.1064 | -0.99 | 11.43 | 1.9479 | -1.9 | -1.7648 | 116.0439 | -0.74
11.44 | 18.3672 | 4 | 4.0237 | 117.1348 | -0.98 | 11.44 | 1.9519 | 1.9 | 1.8592 | 116.4453 | -0.74136 | 11.44 | 18.3491 | -2.01 | -2.0804 | 115.1053 | -0.99 | 11.44 | 1.9462 | -1.9 | -1.762 | 116.0438 | -0.74
11.45 | 18.3668 | 4 | 4.0227 | 117.1308 | -0.98 | 11.45 | 1.9518 | 1.9 | 1.8597 | 116.4666 | -0.74116 | 11.45 | 18.3474 | -2.01 | -2.0808 | 115.1079 | -0.99 | 11.45 | 1.9469 | -1.9 | -1.7593 | 116.0294 | -0.74
11.46 | 18.3627 | 4 | 4.0192 | 117.1212 | -0.98 | 11.46 | 1.9515 | 1.9 | 1.859 | 116.4809 | -0.74096 | 11.46 | 18.3443 | -2.01 | -2.0814 | 115.0983 | -0.99 | 11.46 | 1.9471 | -1.9 | -1.7601 | 116.03 | -0.74
11.47 | 18.3596 | 4 | 4.0154 | 117.1137 | -0.98 | 11.47 | 1.9522 | 1.9 | 1.8565 | 116.4671 | -0.74076 | 11.47 | 18.3421 | -2.01 | -2.0818 | 115.0781 | -0.99 | 11.47 | 1.9464 | -1.9 | -1.7589 | 116.0438 | -0.74
11.48 | 18.36 | 4 | 4.0165 | 117.1092 | -0.98 | 11.48 | 1.9524 | 1.9 | 1.8562 | 116.4464 | -0.74056 | 11.48 | 18.3408 | -2.01 | -2.0808 | 115.0641 | -0.99 | 11.48 | 1.9472 | -1.9 | -1.7553 | 116.0511 | -0.74
11.49 | 18.359 | 4 | 4.0191 | 117.1158 | -0.98 | 11.49 | 1.953 | 1.9 | 1.8579 | 116.4496 | -0.74036 | 11.49 | 18.3405 | -2.01 | -2.0811 | 115.06 | -0.99 | 11.49 | 1.9478 | -1.9 | -1.7548 | 116.0542 | -0.74
11.5 | 18.3612 | 4 | 4.0236 | 117.1448 | -0.98 | 11.5 | 1.9535 | 1.9 | 1.8604 | 116.4724 | -0.74016 | 11.5 | 18.3383 | -2.01 | -2.0829 | 115.0591 | -0.99 | 11.5 | 1.9479 | -1.9 | -1.7541 | 116.0559 | -0.74
11.51 | 18.3654 | 4 | 4.0291 | 117.1654 | -0.98 | 11.51 | 1.9535 | 1.9 | 1.8616 | 116.4833 | -0.74 | 11.51 | 18.3391 | -2.01 | -2.081 | 115.063 | -0.99 | 11.51 | 1.9483 | -1.9 | -1.7545 | 116.0523 | -0.74
11.52 | 18.3708 | 4 | 4.032 | 117.1726 | -0.98 | 11.52 | 1.9538 | 1.9 | 1.8617 | 116.4742 | -0.74 | 11.52 | 18.3411 | -2.01 | -2.0787 | 115.0578 | -0.99 | 11.52 | 1.9482 | -1.9 | -1.7594 | 116.0552 | -0.74
11.53 | 18.374 | 4 | 4.0336 | 117.1809 | -0.98 | 11.53 | 1.954 | 1.9 | 1.863 | 116.482 | -0.74 | 11.53 | 18.3393 | -2.01 | -2.0779 | 115.0379 | -0.99 | 11.53 | 1.9478 | -1.9 | -1.7632 | 116.0607 | -0.74
11.54 | 18.3736 | 4 | 4.0335 | 117.1861 | -0.98 | 11.54 | 1.9535 | 1.9 | 1.8643 | 116.4935 | -0.74 | 11.54 | 18.3367 | -2.01 | -2.077 | 115.0164 | -0.99 | 11.54 | 1.9479 | -1.9 | -1.7616 | 116.0495 | -0.74
11.55 | 18.3731 | 4 | 4.0295 | 117.1868 | -0.98 | 11.55 | 1.953 | 1.9 | 1.8652 | 116.4799 | -0.74 | 11.55 | 18.3317 | -2.01 | -2.0781 | 114.9718 | -0.99 | 11.55 | 1.9478 | -1.9 | -1.7616 | 116.0519 | -0.74
11.56 | 18.3715 | 4 | 4.0264 | 117.2007 | -0.98 | 11.56 | 1.9533 | 1.9 | 1.8654 | 116.4643 | -0.74 | 11.56 | 18.3269 | -2.01 | -2.0819 | 114.9197 | -0.99 | 11.56 | 1.9474 | -1.9 | -1.761 | 116.061 | -0.74
11.57 | 18.3699 | 4 | 4.0268 | 117.2189 | -0.98 | 11.57 | 1.9541 | 1.9 | 1.8646 | 116.4558 | -0.74 | 11.57 | 18.3223 | -2.01 | -2.0879 | 114.8729 | -0.99 | 11.57 | 1.9489 | -1.9 | -1.7555 | 116.054 | -0.74
11.58 | 18.3691 | 4 | 4.0289 | 117.23 | -0.98 | 11.58 | 1.9548 | 1.9 | 1.8635 | 116.4463 | -0.74 | 11.58 | 18.3154 | -2.01 | -2.0924 | 114.8189 | -0.99 | 11.58 | 1.9488 | -1.9 | -1.7556 | 116.0454 | -0.74
11.59 | 18.3709 | 4 | 4.0305 | 117.2435 | -0.98 | 11.59 | 1.9543 | 1.9 | 1.8621 | 116.4343 | -0.74 | 11.59 | 18.3111 | -2.01 | -2.0948 | 114.7752 | -0.99 | 11.59 | 1.9467 | -1.9 | -1.758 | 116.0547 | -0.74
11.6 | 18.3722 | 4 | 4.0312 | 117.2519 | -0.98 | 11.6 | 1.953 | 1.9 | 1.8604 | 116.4242 | -0.74 | 11.6 | 18.3082 | -2.01 | -2.0999 | 114.7227 | -0.99 | 11.6 | 1.9473 | -1.9 | -1.7556 | 116.0584 | -0.74
11.61 | 18.372 | 4 | 4.0313 | 117.2623 | -0.98 | 11.61 | 1.952 | 1.9 | 1.8585 | 116.4226 | -0.74 | 11.61 | 18.3063 | -2.01 | -2.1059 | 114.6836 | -0.99 | 11.61 | 1.9473 | -1.9 | -1.756 | 116.0533 | -0.74
11.62 | 18.3716 | 4 | 4.0291 | 117.2731 | -0.98 | 11.62 | 1.9518 | 1.9 | 1.8579 | 116.4244 | -0.74 | 11.62 | 18.3063 | -2.01 | -2.1082 | 114.667 | -0.99 | 11.62 | 1.9468 | -1.9 | -1.7577 | 116.0513 | -0.74
11.63 | 18.3707 | 4 | 4.0282 | 117.2731 | -0.98 | 11.63 | 1.9522 | 1.9 | 1.8599 | 116.4327 | -0.74 | 11.63 | 18.3069 | -2.01 | -2.1069 | 114.6396 | -0.99 | 11.63 | 1.9483 | -1.9 | -1.7567 | 116.0523 | -0.74
11.64 | 18.3693 | 4 | 4.0287 | 117.265 | -0.98 | 11.64 | 1.9526 | 1.9 | 1.8612 | 116.433 | -0.74 | 11.64 | 18.307 | -2.01 | -2.1055 | 114.6035 | -0.99 | 11.64 | 1.9496 | -1.9 | -1.7573 | 116.053 | -0.74
11.65 | 18.3652 | 4 | 4.0289 | 117.2508 | -0.98 | 11.65 | 1.9523 | 1.9 | 1.8608 | 116.4459 | -0.74 | 11.65 | 18.31 | -2.01 | -2.1054 | 114.5762 | -0.99 | 11.65 | 1.9499 | -1.9 | -1.7605 | 116.0555 | -0.74
11.66 | 18.3598 | 4 | 4.0254 | 117.2259 | -0.98 | 11.66 | 1.9523 | 1.9 | 1.8609 | 116.4506 | -0.74 | 11.66 | 18.3139 | -2.01 | -2.1075 | 114.5612 | -0.99 | 11.66 | 1.9491 | -1.9 | -1.7619 | 116.0571 | -0.74
11.67 | 18.3578 | 4 | 4.0214 | 117.2008 | -0.98 | 11.67 | 1.9526 | 1.9 | 1.8615 | 116.4348 | -0.74 | 11.67 | 18.3173 | -2.01 | -2.1108 | 114.5463 | -0.99 | 11.67 | 1.9495 | -1.9 | -1.7589 | 116.0586 | -0.74
11.68 | 18.3576 | 4 | 4.0235 | 117.1909 | -0.98 | 11.68 | 1.952 | 1.9 | 1.8618 | 116.4464 | -0.74 | 11.68 | 18.32 | -2.01 | -2.1123 | 114.5377 | -0.99 | 11.68 | 1.9493 | -1.9 | -1.7577 | 116.0627 | -0.74
11.69 | 18.3575 | 4 | 4.0262 | 117.1901 | -0.98 | 11.69 | 1.9524 | 1.9 | 1.8616 | 116.4506 | -0.74 | 11.69 | 18.3203 | -2.01 | -2.1122 | 114.5321 | -0.99 | 11.69 | 1.9468 | -1.9 | -1.7622 | 116.0767 | -0.74
11.7 | 18.3573 | 4 | 4.0281 | 117.1941 | -0.98 | 11.7 | 1.9539 | 1.9 | 1.8635 | 116.4384 | -0.74 | 11.7 | 18.3227 | -2.01 | -2.1136 | 114.5234 | -0.99 | 11.7 | 1.9465 | -1.9 | -1.7643 | 116.1151 | -0.74
11.71 | 18.3583 | 4 | 4.0301 | 117.2015 | -0.98 | 11.71 | 1.9539 | 1.9 | 1.8653 | 116.4311 | -0.74 | 11.71 | 18.3268 | -2.01 | -2.115 | 114.5132 | -0.99 | 11.71 | 1.9475 | -1.9 | -1.7619 | 116.1459 | -0.74
11.72 | 18.3616 | 4 | 4.0296 | 117.2132 | -0.98 | 11.72 | 1.9532 | 1.9 | 1.8654 | 116.4398 | -0.74 | 11.72 | 18.3288 | -2.01 | -2.1156 | 114.5037 | -0.99 | 11.72 | 1.9469 | -1.9 | -1.7607 | 116.1641 | -0.74
11.73 | 18.3633 | 4 | 4.0299 | 117.2231 | -0.98 | 11.73 | 1.9535 | 1.9 | 1.8652 | 116.449 | -0.74 | 11.73 | 18.3297 | -2.01 | -2.1156 | 114.5078 | -0.99 | 11.73 | 1.9481 | -1.9 | -1.7579 | 116.187 | -0.74
11.74 | 18.3623 | 4 | 4.0323 | 117.2243 | -0.98 | 11.74 | 1.9539 | 1.9 | 1.8655 | 116.4348 | -0.74 | 11.74 | 18.3307 | -2.01 | -2.1152 | 114.5094 | -0.99 | 11.74 | 1.9499 | -1.9 | -1.7542 | 116.1973 | -0.74
11.75 | 18.3615 | 4 | 4.0324 | 117.2212 | -0.98 | 11.75 | 1.9535 | 1.9 | 1.866 | 116.4418 | -0.74 | 11.75 | 18.3299 | -2.01 | -2.1168 | 114.4753 | -0.99 | 11.75 | 1.9539 | -1.9 | -1.7554 | 116.2109 | -0.74
11.76 | 18.3626 | 4 | 4.0264 | 117.2126 | -0.98 | 11.76 | 1.9532 | 1.9 | 1.8653 | 116.4565 | -0.74 | 11.76 | 18.3287 | -2.01 | -2.1178 | 114.4357 | -0.99 | 11.76 | 1.9555 | -1.9 | -1.7603 | 116.223 | -0.74
11.77 | 18.3653 | 4 | 4.0208 | 117.2191 | -0.98 | 11.77 | 1.9543 | 1.9 | 1.8646 | 116.4608 | -0.74 | 11.77 | 18.3282 | -2.01 | -2.117 | 114.4129 | -0.99 | 11.77 | 1.9529 | -1.9 | -1.763 | 116.2229 | -0.74
11.78 | 18.3669 | 4 | 4.0215 | 117.2329 | -0.98 | 11.78 | 1.9548 | 1.9 | 1.8645 | 116.4699 | -0.74 | 11.78 | 18.3256 | -2.01 | -2.1178 | 114.3931 | -0.99 | 11.78 | 1.9516 | -1.9 | -1.7624 | 116.2288 | -0.74
11.79 | 18.3646 | 4 | 4.0238 | 117.2342 | -0.98 | 11.79 | 1.9544 | 1.9 | 1.8648 | 116.4793 | -0.74 | 11.79 | 18.3232 | -2.01 | -2.1223 | 114.3697 | -0.99 | 11.79 | 1.9501 | -1.9 | -1.7616 | 116.2248 | -0.74
11.8 | 18.3616 | 4 | 4.0245 | 117.2298 | -0.98 | 11.8 | 1.9543 | 1.9 | 1.8651 | 116.4892 | -0.74 | 11.8 | 18.3229 | -2.01 | -2.1245 | 114.3371 | -0.99 | 11.8 | 1.949 | -1.9 | -1.7625 | 116.2116 | -0.74
11.81 | 18.3609 | 4 | 4.0213 | 117.2047 | -0.98 | 11.81 | 1.9545 | 1.9 | 1.8642 | 116.4898 | -0.74 | 11.81 | 18.3241 | -2.01 | -2.1221 | 114.318 | -0.99 | 11.81 | 1.9483 | -1.9 | -1.7632 | 116.2034 | -0.74
11.82 | 18.3604 | 4 | 4.0191 | 117.1813 | -0.98 | 11.82 | 1.9555 | 1.9 | 1.8632 | 116.4928 | -0.74 | 11.82 | 18.3243 | -2.01 | -2.123 | 114.3042 | -0.99 | 11.82 | 1.9471 | -1.9 | -1.7619 | 116.1854 | -0.74
11.83 | 18.3586 | 4 | 4.0248 | 117.1837 | -0.98 | 11.83 | 1.9558 | 1.9 | 1.8628 | 116.5015 | -0.74 | 11.83 | 18.323 | -2.01 | -2.1263 | 114.2823 | -0.99 | 11.83 | 1.9473 | -1.9 | -1.7619 | 116.1684 | -0.74
11.84 | 18.3597 | 4 | 4.034 | 117.2036 | -0.98 | 11.84 | 1.9545 | 1.9 | 1.8619 | 116.5046 | -0.74 | 11.84 | 18.3228 | -2.01 | -2.1275 | 114.2603 | -0.99 | 11.84 | 1.9485 | -1.9 | -1.7597 | 116.1718 | -0.74
11.85 | 18.3629 | 4 | 4.0379 | 117.2183 | -0.98 | 11.85 | 1.9535 | 1.9 | 1.8614 | 116.5229 | -0.74 | 11.85 | 18.3245 | -2.01 | -2.1274 | 114.2432 | -0.99 | 11.85 | 1.9498 | -1.9 | -1.7557 | 116.1795 | -0.74
11.86 | 18.3666 | 4 | 4.0424 | 117.2216 | -0.98 | 11.86 | 1.953 | 1.9 | 1.8621 | 116.5437 | -0.74 | 11.86 | 18.3254 | -2.01 | -2.1285 | 114.2307 | -0.99 | 11.86 | 1.9504 | -1.9 | -1.7556 | 116.1846 | -0.74
11.87 | 18.3707 | 4 | 4.054 | 117.2409 | -0.98 | 11.87 | 1.9534 | 1.9 | 1.8638 | 116.5637 | -0.74 | 11.87 | 18.3243 | -2.01 | -2.1315 | 114.2088 | -0.99 | 11.87 | 1.9495 | -1.9 | -1.7564 | 116.1782 | -0.74
11.88 | 18.3746 | 4 | 4.0648 | 117.2688 | -0.98 | 11.88 | 1.954 | 1.9 | 1.866 | 116.5823 | -0.74 | 11.88 | 18.3235 | -2.01 | -2.1335 | 114.1899 | -0.99 | 11.88 | 1.9504 | -1.9 | -1.7537 | 116.1714 | -0.74
11.89 | 18.3761 | 4 | 4.0692 | 117.2731 | -0.98 | 11.89 | 1.9549 | 1.9 | 1.867 | 116.5884 | -0.74 | 11.89 | 18.3235 | -2.01 | -2.1351 | 114.1838 | -0.99 | 11.89 | 1.9525 | -1.9 | -1.752 | 116.1756 | -0.74
11.9 | 18.3743 | 4 | 4.0693 | 117.2586 | -0.98 | 11.9 | 1.9566 | 1.9 | 1.8673 | 116.6005 | -0.74 | 11.9 | 18.325 | -2.01 | -2.1384 | 114.1721 | -0.99 | 11.9 | 1.953 | -1.9 | -1.7544 | 116.1761 | -0.74
11.91 | 18.3729 | 4 | 4.0761 | 117.261 | -0.98 | 11.91 | 1.9577 | 1.9 | 1.8669 | 116.6113 | -0.74 | 11.91 | 18.3271 | -2.01 | -2.1407 | 114.1624 | -0.99 | 11.91 | 1.9515 | -1.9 | -1.7568 | 116.1719 | -0.74
11.92 | 18.3715 | 4 | 4.0829 | 117.274 | -0.98 | 11.92 | 1.9572 | 1.9 | 1.8666 | 116.6218 | -0.74 | 11.92 | 18.3282 | -2.01 | -2.141 | 114.1622 | -0.99 | 11.92 | 1.95 | -1.9 | -1.7593 | 116.1704 | -0.74
11.93 | 18.3709 | 4 | 4.082 | 117.2787 | -0.98 | 11.93 | 1.9562 | 1.9 | 1.8665 | 116.6195 | -0.74 | 11.93 | 18.3298 | -2.01 | -2.1398 | 114.1667 | -0.99 | 11.93 | 1.9488 | -1.9 | -1.7611 | 116.1698 | -0.74
11.94 | 18.3716 | 4 | 4.082 | 117.2798 | -0.98 | 11.94 | 1.9559 | 1.9 | 1.8667 | 116.616 | -0.74 | 11.94 | 18.3325 | -2.01 | -2.1377 | 114.1708 | -0.99 | 11.94 | 1.9472 | -1.9 | -1.7618 | 116.1672 | -0.74
11.95 | 18.3709 | 4 | 4.0853 | 117.2825 | -0.98 | 11.95 | 1.957 | 1.9 | 1.8676 | 116.6118 | -0.74 | 11.95 | 18.3361 | -2.01 | -2.139 | 114.1696 | -0.99 | 11.95 | 1.9456 | -1.9 | -1.7629 | 116.1496 | -0.74
11.96 | 18.3696 | 4 | 4.088 | 117.2818 | -0.98 | 11.96 | 1.9571 | 1.9 | 1.869 | 116.6015 | -0.74 | 11.96 | 18.3376 | -2.01 | -2.1419 | 114.1671 | -0.99 | 11.96 | 1.9458 | -1.9 | -1.7641 | 116.1284 | -0.74
11.97 | 18.3697 | 4 | 4.0871 | 117.2788 | -0.98 | 11.97 | 1.9556 | 1.9 | 1.8677 | 116.5817 | -0.74 | 11.97 | 18.3367 | -2.01 | -2.1422 | 114.1584 | -0.99 | 11.97 | 1.9467 | -1.9 | -1.7634 | 116.1198 | -0.74
11.98 | 18.3696 | 4 | 4.0858 | 117.2731 | -0.98 | 11.98 | 1.9545 | 1.9 | 1.8651 | 116.5484 | -0.74 | 11.98 | 18.3366 | -2.01 | -2.1413 | 114.1529 | -0.99 | 11.98 | 1.9472 | -1.9 | -1.7612 | 116.1182 | -0.74
11.99 | 18.3708 | 4 | 4.0875 | 117.278 | -0.98 | 11.99 | 1.9547 | 1.9 | 1.8648 | 116.5441 | -0.74 | 11.99 | 18.3371 | -2.01 | -2.1415 | 114.1514 | -0.99 | 11.99 | 1.9469 | -1.9 | -1.7607 | 116.1232 | -0.74
12 | 18.3732 | 4 | 4.09 | 117.2947 | -0.98 | 12 | 1.9546 | 1.9 | 1.8645 | 116.5343 | -0.74 | 12 | 18.3365 | -2.01 | -2.1416 | 114.1516 | -0.99 | 12 | 1.9467 | -1.9 | -1.7574 | 116.118 | -0.74
12.01 | 18.3742 | 4 | 4.0918 | 117.3171 | -0.98 | 12.01 | 1.9538 | 1.9 | 1.8638 | 116.5215 | -0.74 | 12.01 | 18.336 | -2.01 | -2.1402 | 114.1536 | -0.99 | 12.01 | 1.9476 | -1.9 | -1.7549 | 116.1099 | -0.74
12.02 | 18.3743 | 4 | 4.0942 | 117.3354 | -0.98 | 12.02 | 1.9531 | 1.9 | 1.8637 | 116.5314 | -0.74 | 12.02 | 18.3355 | -2.01 | -2.1393 | 114.1482 | -0.99 | 12.02 | 1.9491 | -1.9 | -1.7561 | 116.1058 | -0.74
12.03 | 18.3731 | 4 | 4.1023 | 117.3331 | -0.98 | 12.03 | 1.9533 | 1.9 | 1.8647 | 116.533 | -0.74 | 12.03 | 18.3357 | -2.01 | -2.1399 | 114.1436 | -0.99 | 12.03 | 1.9503 | -1.9 | -1.7564 | 116.1019 | -0.74
12.04 | 18.3715 | 4 | 4.1165 | 117.3294 | -0.98 | 12.04 | 1.9543 | 1.9 | 1.8666 | 116.5289 | -0.74 | 12.04 | 18.3371 | -2.01 | -2.1415 | 114.1466 | -0.99 | 12.04 | 1.9504 | -1.9 | -1.758 | 116.1017 | -0.74
12.05 | 18.3736 | 4 | 4.1241 | 117.3364 | -0.98 | 12.05 | 1.9541 | 1.9 | 1.866 | 116.5136 | -0.74 | 12.05 | 18.338 | -2.01 | -2.142 | 114.1559 | -0.99002 | 12.05 | 1.9487 | -1.9 | -1.76 | 116.1101 | -0.74
12.06 | 18.3756 | 4 | 4.1254 | 117.319 | -0.98 | 12.06 | 1.9538 | 1.9 | 1.865 | 116.5046 | -0.74 | 12.06 | 18.3385 | -2.01 | -2.1402 | 114.1655 | -0.99022 | 12.06 | 1.947 | -1.9 | -1.7598 | 116.1246 | -0.74
12.07 | 18.3711 | 4 | 4.124 | 117.2901 | -0.98 | 12.07 | 1.9541 | 1.9 | 1.8651 | 116.5049 | -0.74 | 12.07 | 18.3392 | -2.01 | -2.1382 | 114.1763 | -0.99042 | 12.07 | 1.9477 | -1.9 | -1.7576 | 116.1383 | -0.74
12.08 | 18.3662 | 4 | 4.1224 | 117.3023 | -0.98 | 12.08 | 1.9537 | 1.9 | 1.8641 | 116.4883 | -0.74 | 12.08 | 18.3411 | -2.01 | -2.1371 | 114.1915 | -0.99062 | 12.08 | 1.9488 | -1.9 | -1.7561 | 116.1451 | -0.74
12.09 | 18.3658 | 4 | 4.1282 | 117.3372 | -0.98 | 12.09 | 1.953 | 1.9 | 1.8639 | 116.4726 | -0.74 | 12.09 | 18.3421 | -2.01 | -2.1366 | 114.1948 | -0.99082 | 12.09 | 1.9497 | -1.9 | -1.7564 | 116.1517 | -0.74
12.1 | 18.367 | 4 | 4.1388 | 117.3553 | -0.98 | 12.1 | 1.952 | 1.9 | 1.8662 | 116.4618 | -0.74 | 12.1 | 18.3425 | -2.01 | -2.1343 | 114.1913 | -0.99102 | 12.1 | 1.9501 | -1.9 | -1.7594 | 116.1596 | -0.74
12.11 | 18.3731 | 4 | 4.1529 | 117.3652 | -0.98 | 12.11 | 1.9516 | 1.9 | 1.8682 | 116.468 | -0.74 | 12.11 | 18.3411 | -2.01 | -2.133 | 114.1878 | -0.99122 | 12.11 | 1.949 | -1.9 | -1.7609 | 116.1595 | -0.74
12.12 | 18.3795 | 4 | 4.1621 | 117.3761 | -0.98 | 12.12 | 1.9519 | 1.9 | 1.8674 | 116.4718 | -0.74 | 12.12 | 18.3382 | -2.01 | -2.1342 | 114.1844 | -0.99142 | 12.12 | 1.9484 | -1.9 | -1.7609 | 116.1547 | -0.74
12.13 | 18.3793 | 4 | 4.1617 | 117.3745 | -0.98 | 12.13 | 1.9518 | 1.9 | 1.8662 | 116.4612 | -0.74 | 12.13 | 18.3355 | -2.01 | -2.1358 | 114.18 | -0.99162 | 12.13 | 1.9497 | -1.9 | -1.7624 | 116.1509 | -0.74
12.14 | 18.3784 | 4 | 4.1593 | 117.3761 | -0.98 | 12.14 | 1.9515 | 1.9 | 1.8652 | 116.4722 | -0.74 | 12.14 | 18.3338 | -2.01 | -2.1376 | 114.1724 | -0.99182 | 12.14 | 1.9497 | -1.9 | -1.761 | 116.1469 | -0.74
12.15 | 18.3791 | 4 | 4.1548 | 117.3773 | -0.98 | 12.15 | 1.9527 | 1.9 | 1.8634 | 116.4651 | -0.74 | 12.15 | 18.3321 | -2.01 | -2.1378 | 114.1688 | -0.99202 | 12.15 | 1.9465 | -1.9 | -1.7612 | 116.1429 | -0.74
12.16 | 18.3726 | 4 | 4.1515 | 117.3578 | -0.98 | 12.16 | 1.9544 | 1.9 | 1.8631 | 116.445 | -0.74 | 12.16 | 18.3311 | -2.01 | -2.1387 | 114.1767 | -0.99222 | 12.16 | 1.9461 | -1.9 | -1.7605 | 116.136 | -0.74
12.17 | 18.3642 | 4 | 4.1497 | 117.3359 | -0.98 | 12.17 | 1.955 | 1.9 | 1.8636 | 116.4224 | -0.74 | 12.17 | 18.3316 | -2.01 | -2.1399 | 114.1786 | -0.99242 | 12.17 | 1.9494 | -1.9 | -1.7557 | 116.125 | -0.74
12.18 | 18.3614 | 4 | 4.1492 | 117.3274 | -0.98 | 12.18 | 1.9543 | 1.9 | 1.8628 | 116.3933 | -0.74 | 12.18 | 18.3317 | -2.01 | -2.1374 | 114.1698 | -0.99262 | 12.18 | 1.9509 | -1.9 | -1.7542 | 116.1229 | -0.74
12.19 | 18.3601 | 4 | 4.1507 | 117.3227 | -0.98 | 12.19 | 1.9533 | 1.9 | 1.862 | 116.3794 | -0.74 | 12.19 | 18.3328 | -2.01 | -2.1353 | 114.1671 | -0.99282 | 12.19 | 1.9503 | -1.9 | -1.7553 | 116.1197 | -0.74
12.2 | 18.3591 | 4 | 4.1528 | 117.3169 | -0.98 | 12.2 | 1.9525 | 1.9 | 1.8622 | 116.3602 | -0.74 | 12.2 | 18.3328 | -2.01 | -2.1351 | 114.1683 | -0.99302 | 12.2 | 1.9489 | -1.9 | -1.7554 | 116.113 | -0.74
12.21 | 18.3598 | 4 | 4.1582 | 117.3222 | -0.98 | 12.21 | 1.9521 | 1.9 | 1.8629 | 116.3401 | -0.74 | 12.21 | 18.3324 | -2.01 | -2.1353 | 114.1683 | -0.99322 | 12.21 | 1.9487 | -1.9 | -1.7552 | 116.1111 | -0.74
12.22 | 18.3609 | 4 | 4.1621 | 117.3265 | -0.98 | 12.22 | 1.952 | 1.9 | 1.8628 | 116.3229 | -0.74 | 12.22 | 18.3326 | -2.01 | -2.1354 | 114.1659 | -0.99342 | 12.22 | 1.9484 | -1.9 | -1.7567 | 116.1114 | -0.74
12.23 | 18.3613 | 4 | 4.1628 | 117.3126 | -0.98 | 12.23 | 1.952 | 1.9 | 1.8633 | 116.3213 | -0.74 | 12.23 | 18.332 | -2.01 | -2.1346 | 114.1651 | -0.99362 | 12.23 | 1.9475 | -1.9 | -1.7568 | 116.1157 | -0.74
12.24 | 18.3619 | 4 | 4.163 | 117.2973 | -0.98 | 12.24 | 1.952 | 1.9 | 1.8647 | 116.3262 | -0.74 | 12.24 | 18.3332 | -2.01 | -2.1352 | 114.1748 | -0.99382 | 12.24 | 1.9494 | -1.9 | -1.7563 | 116.1155 | -0.74
12.25 | 18.3624 | 4 | 4.1626 | 117.2877 | -0.98 | 12.25 | 1.9514 | 1.9 | 1.8653 | 116.3234 | -0.74 | 12.25 | 18.3326 | -2.01 | -2.1356 | 114.1728 | -0.99402 | 12.25 | 1.9518 | -1.9 | -1.7599 | 116.1118 | -0.74
12.26 | 18.3625 | 4 | 4.1625 | 117.2732 | -0.98 | 12.26 | 1.9509 | 1.9 | 1.8651 | 116.3218 | -0.74 | 12.26 | 18.3299 | -2.01 | -2.1349 | 114.161 | -0.99422 | 12.26 | 1.9501 | -1.9 | -1.7633 | 116.1177 | -0.74
12.27 | 18.3601 | 4 | 4.162 | 117.2504 | -0.98 | 12.27 | 1.9518 | 1.9 | 1.8646 | 116.3132 | -0.74 | 12.27 | 18.3289 | -2.01 | -2.1354 | 114.1562 | -0.99442 | 12.27 | 1.9459 | -1.9 | -1.7626 | 116.1236 | -0.74
12.28 | 18.3578 | 4 | 4.1612 | 117.2341 | -0.98 | 12.28 | 1.9532 | 1.9 | 1.8662 | 116.3224 | -0.74 | 12.28 | 18.3279 | -2.01 | -2.137 | 114.1542 | -0.99462 | 12.28 | 1.9458 | -1.9 | -1.7614 | 116.1203 | -0.74
12.29 | 18.3567 | 4 | 4.1606 | 117.228 | -0.98 | 12.29 | 1.9525 | 1.9 | 1.8703 | 116.3401 | -0.74 | 12.29 | 18.3268 | -2.01 | -2.1383 | 114.1535 | -0.99482 | 12.29 | 1.9472 | -1.9 | -1.7593 | 116.1131 | -0.74
12.3 | 18.3552 | 4 | 4.1596 | 117.2255 | -0.98 | 12.3 | 1.9513 | 1.9 | 1.8732 | 116.3467 | -0.74 | 12.3 | 18.3258 | -2.01 | -2.1389 | 114.1355 | -0.99502 | 12.3 | 1.9473 | -1.9 | -1.7583 | 116.1224 | -0.74
12.31 | 18.3561 | 4 | 4.1572 | 117.2237 | -0.98 | 12.31 | 1.9514 | 1.9 | 1.8736 | 116.3508 | -0.74 | 12.31 | 18.326 | -2.01 | -2.1391 | 114.1273 | -0.99522 | 12.31 | 1.9486 | -1.9 | -1.761 | 116.1424 | -0.74
12.32 | 18.3588 | 4 | 4.1555 | 117.2261 | -0.98 | 12.32 | 1.9525 | 1.9 | 1.873 | 116.3529 | -0.74 | 12.32 | 18.3265 | -2.01 | -2.1387 | 114.1369 | -0.99542 | 12.32 | 1.9499 | -1.9 | -1.7646 | 116.1578 | -0.74
12.33 | 18.359 | 4 | 4.1572 | 117.239 | -0.98 | 12.33 | 1.953 | 1.9 | 1.8732 | 116.3624 | -0.74 | 12.33 | 18.327 | -2.01 | -2.1376 | 114.1386 | -0.99562 | 12.33 | 1.9489 | -1.9 | -1.7661 | 116.1744 | -0.74
12.34 | 18.3581 | 4 | 4.1601 | 117.2522 | -0.98 | 12.34 | 1.9524 | 1.9 | 1.8728 | 116.3679 | -0.74 | 12.34 | 18.3284 | -2.01 | -2.1367 | 114.1365 | -0.99582 | 12.34 | 1.9484 | -1.9 | -1.7641 | 116.1857 | -0.74
12.35 | 18.3611 | 4 | 4.162 | 117.2554 | -0.98 | 12.35 | 1.9533 | 1.9 | 1.8714 | 116.3676 | -0.74 | 12.35 | 18.3283 | -2.01 | -2.1372 | 114.1274 | -0.99602 | 12.35 | 1.9488 | -1.9 | -1.7601 | 116.1937 | -0.74
12.36 | 18.364 | 4 | 4.1588 | 117.2387 | -0.98 | 12.36 | 1.9547 | 1.9 | 1.8704 | 116.3695 | -0.74 | 12.36 | 18.3261 | -2.01 | -2.1383 | 114.1151 | -0.99622 | 12.36 | 1.9498 | -1.9 | -1.7575 | 116.2037 | -0.74
12.37 | 18.3635 | 4 | 4.1539 | 117.2199 | -0.98 | 12.37 | 1.955 | 1.9 | 1.8704 | 116.3804 | -0.74 | 12.37 | 18.3242 | -2.01 | -2.1405 | 114.1071 | -0.99642 | 12.37 | 1.9522 | -1.9 | -1.7562 | 116.2049 | -0.74
12.38 | 18.3642 | 4 | 4.1513 | 117.2139 | -0.98 | 12.38 | 1.9561 | 1.9 | 1.8703 | 116.4015 | -0.74 | 12.38 | 18.3239 | -2.01 | -2.1428 | 114.1019 | -0.99662 | 12.38 | 1.9528 | -1.9 | -1.755 | 116.202 | -0.74
12.39 | 18.3655 | 4 | 4.1485 | 117.202 | -0.98 | 12.39 | 1.9572 | 1.9 | 1.8691 | 116.4032 | -0.74 | 12.39 | 18.3245 | -2.01 | -2.1426 | 114.1036 | -0.99682 | 12.39 | 1.953 | -1.9 | -1.7569 | 116.2054 | -0.74
12.4 | 18.3634 | 4 | 4.1486 | 117.1822 | -0.98 | 12.4 | 1.9578 | 1.9 | 1.8678 | 116.4102 | -0.74 | 12.4 | 18.3244 | -2.01 | -2.1414 | 114.101 | -0.99702 | 12.4 | 1.9511 | -1.9 | -1.7594 | 116.2032 | -0.74
12.41 | 18.3609 | 4 | 4.1495 | 117.1785 | -0.98 | 12.41 | 1.9581 | 1.9 | 1.8656 | 116.4181 | -0.74 | 12.41 | 18.3241 | -2.01 | -2.1425 | 114.0921 | -0.99722 | 12.41 | 1.9491 | -1.9 | -1.7594 | 116.1973 | -0.74
12.42 | 18.3611 | 4 | 4.1492 | 117.1865 | -0.98 | 12.42 | 1.9574 | 1.9 | 1.8649 | 116.4219 | -0.74 | 12.42 | 18.3242 | -2.01 | -2.1441 | 114.0893 | -0.99742 | 12.42 | 1.9489 | -1.9 | -1.7606 | 116.2019 | -0.74
12.43 | 18.3628 | 4 | 4.1501 | 117.1838 | -0.98 | 12.43 | 1.9565 | 1.9 | 1.8652 | 116.4373 | -0.74 | 12.43 | 18.3246 | -2.01 | -2.1431 | 114.0944 | -0.99762 | 12.43 | 1.9482 | -1.9 | -1.7605 | 116.2086 | -0.74
12.44 | 18.3653 | 4 | 4.1544 | 117.1874 | -0.98 | 12.44 | 1.9559 | 1.9 | 1.8651 | 116.4329 | -0.74 | 12.44 | 18.3259 | -2.01 | -2.1428 | 114.1018 | -0.99782 | 12.44 | 1.9468 | -1.9 | -1.757 | 116.2122 | -0.74
12.45 | 18.3691 | 4 | 4.1602 | 117.203 | -0.98 | 12.45 | 1.9564 | 1.9 | 1.865 | 116.4379 | -0.74 | 12.45 | 18.3242 | -2.01 | -2.1442 | 114.0967 | -0.99802 | 12.45 | 1.9481 | -1.9 | -1.757 | 116.2109 | -0.74
12.46 | 18.3726 | 4 | 4.1643 | 117.2157 | -0.98 | 12.46 | 1.9568 | 1.9 | 1.8651 | 116.4555 | -0.74 | 12.46 | 18.3225 | -2.01 | -2.1438 | 114.089 | -0.99822 | 12.46 | 1.9506 | -1.9 | -1.7596 | 116.2116 | -0.74
12.47 | 18.3724 | 4 | 4.1671 | 117.2231 | -0.98 | 12.47 | 1.9565 | 1.9 | 1.8656 | 116.4684 | -0.74 | 12.47 | 18.3238 | -2.01 | -2.1432 | 114.0814 | -0.99842 | 12.47 | 1.95 | -1.9 | -1.7601 | 116.2192 | -0.74
12.48 | 18.3724 | 4 | 4.1678 | 117.2329 | -0.98 | 12.48 | 1.956 | 1.9 | 1.8648 | 116.4735 | -0.74 | 12.48 | 18.3234 | -2.01 | -2.1437 | 114.0706 | -0.99862 | 12.48 | 1.9496 | -1.9 | -1.7594 | 116.2105 | -0.74
12.49 | 18.3748 | 4 | 4.1649 | 117.2387 | -0.98 | 12.49 | 1.9552 | 1.9 | 1.8643 | 116.4747 | -0.74 | 12.49 | 18.3228 | -2.01 | -2.1426 | 114.0721 | -0.99882 | 12.49 | 1.9493 | -1.9 | -1.7587 | 116.1963 | -0.74
12.5 | 18.3756 | 4 | 4.1632 | 117.236 | -0.98 | 12.5 | 1.9555 | 1.9 | 1.8644 | 116.4799 | -0.74 | 12.5 | 18.3239 | -2.01 | -2.1417 | 114.0732 | -0.99902 | 12.5 | 1.9487 | -1.9 | -1.7573 | 116.188 | -0.74
12.51 | 18.3756 | 4 | 4.1651 | 117.2304 | -0.98 | 12.51 | 1.9554 | 1.9 | 1.8638 | 116.4774 | -0.74 | 12.51 | 18.3253 | -2.01 | -2.1409 | 114.0731 | -0.99922 | 12.51 | 1.9492 | -1.9 | -1.755 | 116.1833 | -0.74
12.52 | 18.373 | 4 | 4.1665 | 117.2236 | -0.98 | 12.52 | 1.9551 | 1.9 | 1.8627 | 116.4758 | -0.74 | 12.52 | 18.326 | -2.01 | -2.1411 | 114.0762 | -0.99942 | 12.52 | 1.9505 | -1.9 | -1.7544 | 116.1788 | -0.74
12.53 | 18.3674 | 4 | 4.1671 | 117.218 | -0.98 | 12.53 | 1.955 | 1.9 | 1.8619 | 116.467 | -0.74 | 12.53 | 18.3257 | -2.01 | -2.1431 | 114.0788 | -0.99962 | 12.53 | 1.9488 | -1.9 | -1.7554 | 116.1839 | -0.74
12.54 | 18.3623 | 4 | 4.1675 | 117.2126 | -0.98 | 12.54 | 1.9548 | 1.9 | 1.8622 | 116.472 | -0.74 | 12.54 | 18.326 | -2.01 | -2.1448 | 114.0797 | -0.99982 | 12.54 | 1.9479 | -1.9 | -1.7544 | 116.2028 | -0.74
12.55 | 18.3615 | 4 | 4.1666 | 117.1949 | -0.98 | 12.55 | 1.9545 | 1.9 | 1.8622 | 116.4758 | -0.74 | 12.55 | 18.3264 | -2.01 | -2.144 | 114.0742 | -1 | 12.55 | 1.949 | -1.9 | -1.7537 | 116.2023 | -0.74
12.56 | 18.3613 | 4 | 4.166 | 117.1628 | -0.98 | 12.56 | 1.9545 | 1.9 | 1.8624 | 116.4554 | -0.74 | 12.56 | 18.3256 | -2.01 | -2.1431 | 114.0667 | -1 | 12.56 | 1.9485 | -1.9 | -1.7546 | 116.1987 | -0.74
12.57 | 18.359 | 4 | 4.1652 | 117.1368 | -0.98 | 12.57 | 1.9547 | 1.9 | 1.8644 | 116.451 | -0.74 | 12.57 | 18.3247 | -2.01 | -2.1437 | 114.0642 | -1 | 12.57 | 1.948 | -1.9 | -1.7545 | 116.2019 | -0.74
12.58 | 18.3587 | 4 | 4.1608 | 117.1179 | -0.98 | 12.58 | 1.9541 | 1.9 | 1.8652 | 116.4492 | -0.74 | 12.58 | 18.3247 | -2.01 | -2.1455 | 114.0658 | -1 | 12.58 | 1.9471 | -1.9 | -1.7553 | 116.2047 | -0.74
12.59 | 18.3593 | 4 | 4.1559 | 117.1058 | -0.98 | 12.59 | 1.9543 | 1.9 | 1.8647 | 116.4435 | -0.74 | 12.59 | 18.3244 | -2.01 | -2.1399 | 114.0763 | -1 | 12.59 | 1.9461 | -1.9 | -1.7585 | 116.2104 | -0.74
12.6 | 18.3592 | 4 | 4.1558 | 117.1087 | -0.98 | 12.6 | 1.9553 | 1.9 | 1.8644 | 116.4336 | -0.74 | 12.6 | 18.3304 | -2.01 | -2.1199 | 114.1174 | -1 | 12.6 | 1.9467 | -1.9 | -1.7579 | 116.2063 | -0.74
12.61 | 18.358 | 4 | 4.1589 | 117.0962 | -0.98 | 12.61 | 1.955 | 1.9 | 1.864 | 116.4174 | -0.74 | 12.61 | 18.3398 | -2.01 | -2.1038 | 114.1756 | -1 | 12.61 | 1.9477 | -1.9 | -1.7555 | 116.1984 | -0.74
12.62 | 18.3588 | 4 | 4.161 | 117.0839 | -0.98 | 12.62 | 1.9534 | 1.9 | 1.8636 | 116.4148 | -0.74 | 12.62 | 18.3457 | -2.01 | -2.0986 | 114.227 | -1 | 12.62 | 1.9485 | -1.9 | -1.7576 | 116.1961 | -0.74
12.63 | 18.3605 | 4 | 4.1624 | 117.0874 | -0.98 | 12.63 | 1.9513 | 1.9 | 1.8614 | 116.4095 | -0.74 | 12.63 | 18.3508 | -2.01 | -2.0958 | 114.2805 | -1 | 12.63 | 1.9489 | -1.9 | -1.7581 | 116.1829 | -0.74
12.64 | 18.3609 | 4 | 4.1618 | 117.0815 | -0.98 | 12.64 | 1.9517 | 1.9 | 1.8611 | 116.3854 | -0.74 | 12.64 | 18.3567 | -2.01 | -2.095 | 114.3445 | -1 | 12.64 | 1.9484 | -1.9 | -1.7561 | 116.1729 | -0.74
12.65 | 18.3631 | 4 | 4.1604 | 117.0752 | -0.98 | 12.65 | 1.9522 | 1.9 | 1.8629 | 116.3624 | -0.74 | 12.65 | 18.3645 | -2.01 | -2.0908 | 114.4418 | -1 | 12.65 | 1.9455 | -1.9 | -1.7583 | 116.1716 | -0.74
12.66 | 18.3644 | 4 | 4.1603 | 117.0714 | -0.98 | 12.66 | 1.9516 | 1.9 | 1.863 | 116.3624 | -0.74 | 12.66 | 18.3708 | -2.01 | -2.0833 | 114.5446 | -1 | 12.66 | 1.945 | -1.9 | -1.7603 | 116.1692 | -0.74
12.67 | 18.3645 | 4 | 4.1602 | 117.068 | -0.98 | 12.67 | 1.9525 | 1.9 | 1.8619 | 116.3532 | -0.74 | 12.67 | 18.3757 | -2.01 | -2.0772 | 114.6193 | -1 | 12.67 | 1.9478 | -1.9 | -1.7585 | 116.1722 | -0.74
12.68 | 18.3654 | 4 | 4.1591 | 117.0609 | -0.98 | 12.68 | 1.953 | 1.9 | 1.8611 | 116.3208 | -0.74 | 12.68 | 18.3802 | -2.01 | -2.0711 | 114.6833 | -1 | 12.68 | 1.9484 | -1.9 | -1.7588 | 116.1782 | -0.74
12.69 | 18.3651 | 4 | 4.1583 | 117.0521 | -0.98 | 12.69 | 1.9526 | 1.9 | 1.8611 | 116.3046 | -0.74 | 12.69 | 18.3828 | -2.01 | -2.0633 | 114.7447 | -1 | 12.69 | 1.9481 | -1.9 | -1.7587 | 116.1844 | -0.74
12.7 | 18.3653 | 4 | 4.1594 | 117.0547 | -0.98 | 12.7 | 1.9524 | 1.9 | 1.8616 | 116.2955 | -0.74 | 12.7 | 18.3838 | -2.01 | -2.0571 | 114.8291 | -1 | 12.7 | 1.9473 | -1.9 | -1.7567 | 116.1897 | -0.74
12.71 | 18.3652 | 4 | 4.1619 | 117.0643 | -0.98 | 12.71 | 1.9531 | 1.9 | 1.863 | 116.2876 | -0.74 | 12.71 | 18.3824 | -2.01 | -2.0539 | 114.9046 | -1 | 12.71 | 1.947 | -1.9 | -1.7553 | 116.1939 | -0.74
12.72 | 18.3659 | 4 | 4.1631 | 117.0708 | -0.98 | 12.72 | 1.9529 | 1.9 | 1.8636 | 116.2849 | -0.74 | 12.72 | 18.3815 | -2.01 | -2.0509 | 114.9514 | -1 | 12.72 | 1.9476 | -1.9 | -1.7549 | 116.2051 | -0.74
12.73 | 18.3686 | 4 | 4.1646 | 117.0762 | -0.98 | 12.73 | 1.952 | 1.9 | 1.8637 | 116.2768 | -0.74 | 12.73 | 18.3819 | -2.01 | -2.0491 | 115 | -1 | 12.73 | 1.9483 | -1.9 | -1.7552 | 116.2311 | -0.74
12.74 | 18.3688 | 4 | 4.1671 | 117.0795 | -0.98 | 12.74 | 1.9515 | 1.9 | 1.8631 | 116.2581 | -0.74 | 12.74 | 18.3793 | -2.01 | -2.0488 | 115.0402 | -1 | 12.74 | 1.9498 | -1.9 | -1.7562 | 116.2451 | -0.74
12.75 | 18.368 | 4 | 4.1692 | 117.088 | -0.98 | 12.75 | 1.9513 | 1.9 | 1.8613 | 116.2324 | -0.74 | 12.75 | 18.3739 | -2.01 | -2.0449 | 115.0924 | -1 | 12.75 | 1.9511 | -1.9 | -1.7585 | 116.2587 | -0.74
12.76 | 18.3684 | 4 | 4.1725 | 117.0981 | -0.98 | 12.76 | 1.9514 | 1.9 | 1.8604 | 116.2193 | -0.74 | 12.76 | 18.3692 | -2.01 | -2.0378 | 115.1422 | -1 | 12.76 | 1.9507 | -1.9 | -1.7599 | 116.2814 | -0.74
12.77 | 18.3689 | 4 | 4.1761 | 117.1078 | -0.98 | 12.77 | 1.9517 | 1.9 | 1.8604 | 116.2087 | -0.74 | 12.77 | 18.3655 | -2.01 | -2.0336 | 115.1606 | -1 | 12.77 | 1.951 | -1.9 | -1.7593 | 116.2909 | -0.74
12.78 | 18.37 | 4 | 4.1761 | 117.1096 | -0.98 | 12.78 | 1.9526 | 1.9 | 1.8601 | 116.1883 | -0.74 | 12.78 | 18.3599 | -2.01 | -2.0311 | 115.1666 | -1 | 12.78 | 1.9513 | -1.9 | -1.7584 | 116.2818 | -0.74
12.79 | 18.3702 | 4 | 4.1738 | 117.1057 | -0.98 | 12.79 | 1.9515 | 1.9 | 1.8598 | 116.1655 | -0.74 | 12.79 | 18.3539 | -2.01 | -2.0286 | 115.1718 | -1 | 12.79 | 1.9486 | -1.9 | -1.7594 | 116.2847 | -0.74
12.8 | 18.3693 | 4 | 4.1723 | 117.1104 | -0.98 | 12.8 | 1.9497 | 1.9 | 1.8601 | 116.1591 | -0.74 | 12.8 | 18.3478 | -2.01 | -2.026 | 115.1736 | -1 | 12.8 | 1.9494 | -1.9 | -1.7601 | 116.2933 | -0.74
12.81 | 18.3679 | 4 | 4.1701 | 117.1191 | -0.98 | 12.81 | 1.9502 | 1.9 | 1.8609 | 116.1617 | -0.74 | 12.81 | 18.3415 | -2.01 | -2.0247 | 115.1776 | -1 | 12.81 | 1.9508 | -1.9 | -1.7594 | 116.2928 | -0.74
12.82 | 18.368 | 4 | 4.1712 | 117.1396 | -0.98 | 12.82 | 1.9511 | 1.9 | 1.8616 | 116.1536 | -0.74 | 12.82 | 18.3387 | -2.01 | -2.0273 | 115.1934 | -1 | 12.82 | 1.9481 | -1.9 | -1.7592 | 116.301 | -0.74
12.83 | 18.3697 | 4 | 4.1765 | 117.1671 | -0.98 | 12.83 | 1.9511 | 1.9 | 1.8628 | 116.161 | -0.74 | 12.83 | 18.3364 | -2.01 | -2.0286 | 115.2068 | -1 | 12.83 | 1.9482 | -1.9 | -1.7593 | 116.3048 | -0.74
12.84 | 18.3705 | 4 | 4.1801 | 117.1812 | -0.98 | 12.84 | 1.9508 | 1.9 | 1.861 | 116.1572 | -0.74 | 12.84 | 18.3337 | -2.01 | -2.027 | 115.2057 | -1 | 12.84 | 1.9506 | -1.9 | -1.7572 | 116.3065 | -0.74
12.85 | 18.3718 | 4 | 4.1798 | 117.1814 | -0.98 | 12.85 | 1.9513 | 1.9 | 1.8594 | 116.1511 | -0.74 | 12.85 | 18.328 | -2.01 | -2.0251 | 115.2 | -1 | 12.85 | 1.9507 | -1.9 | -1.7574 | 116.3167 | -0.74
12.86 | 18.3734 | 4 | 4.1795 | 117.1857 | -0.98 | 12.86 | 1.9524 | 1.9 | 1.86 | 116.1624 | -0.74 | 12.86 | 18.3227 | -2.01 | -2.0238 | 115.2033 | -1 | 12.86 | 1.9502 | -1.9 | -1.7591 | 116.3231 | -0.74
12.87 | 18.3729 | 4 | 4.1777 | 117.1694 | -0.98 | 12.87 | 1.9531 | 1.9 | 1.8597 | 116.1549 | -0.74 | 12.87 | 18.3217 | -2.01 | -2.024 | 115.2062 | -1 | 12.87 | 1.9507 | -1.9 | -1.7586 | 116.3237 | -0.74
12.88 | 18.3689 | 4 | 4.1732 | 117.1352 | -0.98 | 12.88 | 1.9532 | 1.9 | 1.8603 | 116.1593 | -0.74 | 12.88 | 18.3206 | -2.01 | -2.0238 | 115.2 | -1 | 12.88 | 1.9511 | -1.9 | -1.7585 | 116.3344 | -0.74
12.89 | 18.3637 | 4 | 4.1678 | 117.1223 | -0.98 | 12.89 | 1.9534 | 1.9 | 1.8603 | 116.1582 | -0.74 | 12.89 | 18.3189 | -2.01 | -2.0238 | 115.195 | -1 | 12.89 | 1.9505 | -1.9 | -1.758 | 116.3438 | -0.74
12.9 | 18.3603 | 4 | 4.1638 | 117.1188 | -0.98 | 12.9 | 1.9536 | 1.9 | 1.8605 | 116.1541 | -0.74 | 12.9 | 18.3189 | -2.01 | -2.0258 | 115.2077 | -1 | 12.9 | 1.951 | -1.9 | -1.7586 | 116.3508 | -0.74
12.91 | 18.3601 | 4 | 4.1651 | 117.1111 | -0.98 | 12.91 | 1.953 | 1.9 | 1.8608 | 116.1536 | -0.74 | 12.91 | 18.3197 | -2.01 | -2.0274 | 115.2191 | -1 | 12.91 | 1.9512 | -1.9 | -1.76 | 116.3504 | -0.74
12.92 | 18.3622 | 4 | 4.1682 | 117.1098 | -0.98 | 12.92 | 1.9526 | 1.9 | 1.86 | 116.1407 | -0.74 | 12.92 | 18.3188 | -2.01 | -2.0269 | 115.2122 | -1 | 12.92 | 1.9508 | -1.9 | -1.762 | 116.3344 | -0.74
12.93 | 18.3643 | 4 | 4.1744 | 117.1278 | -0.98 | 12.93 | 1.9535 | 1.9 | 1.8598 | 116.1406 | -0.74 | 12.93 | 18.3178 | -2.01 | -2.0266 | 115.2064 | -1 | 12.93 | 1.9497 | -1.9 | -1.7622 | 116.3236 | -0.74
12.94 | 18.3654 | 4 | 4.1818 | 117.1417 | -0.98 | 12.94 | 1.9533 | 1.9 | 1.8609 | 116.1434 | -0.74 | 12.94 | 18.3176 | -2.01 | -2.0275 | 115.2164 | -1 | 12.94 | 1.9473 | -1.9 | -1.7586 | 116.3223 | -0.74
12.95 | 18.3661 | 4 | 4.1864 | 117.1473 | -0.98 | 12.95 | 1.9516 | 1.9 | 1.8617 | 116.1437 | -0.74 | 12.95 | 18.32 | -2.01 | -2.0288 | 115.2369 | -1 | 12.95 | 1.9475 | -1.9 | -1.7571 | 116.3049 | -0.74
12.96 | 18.3661 | 4 | 4.1878 | 117.1544 | -0.98 | 12.96 | 1.9508 | 1.9 | 1.8623 | 116.1413 | -0.74 | 12.96 | 18.3229 | -2.01 | -2.0287 | 115.2524 | -1 | 12.96 | 1.9498 | -1.9 | -1.7587 | 116.2936 | -0.74
12.97 | 18.3666 | 4 | 4.1858 | 117.1561 | -0.98 | 12.97 | 1.951 | 1.9 | 1.8627 | 116.1481 | -0.74 | 12.97 | 18.3237 | -2.01 | -2.0272 | 115.2577 | -1 | 12.97 | 1.9516 | -1.9 | -1.7597 | 116.3008 | -0.74
12.98 | 18.3684 | 4 | 4.1836 | 117.15 | -0.98 | 12.98 | 1.9519 | 1.9 | 1.8611 | 116.1681 | -0.74 | 12.98 | 18.3243 | -2.01 | -2.0271 | 115.2701 | -1 | 12.98 | 1.9509 | -1.9 | -1.7586 | 116.3068 | -0.74
12.99 | 18.3698 | 4 | 4.1818 | 117.1397 | -0.98 | 12.99 | 1.9526 | 1.9 | 1.8624 | 116.1756 | -0.74 | 12.99 | 18.3247 | -2.01 | -2.0286 | 115.293 | -1 | 12.99 | 1.9487 | -1.9 | -1.7569 | 116.317 | -0.74
13 | 18.3671 | 4 | 4.1808 | 117.1376 | -0.98 | 13 | 1.953 | 1.9 | 1.8649 | 116.1906 | -0.74 | 13 | 18.3267 | -2.01 | -2.0303 | 115.3185 | -1 | 13 | 1.9494 | -1.9 | -1.7535 | 116.3164 | -0.74
13.01 | 18.3626 | 4 | 4.1777 | 117.1334 | -0.98 | 13.01 | 1.9526 | 1.9 | 1.8638 | 116.2055 | -0.74 | 13.01 | 18.331 | -2.01 | -2.0286 | 115.3448 | -1 | 13.01 | 1.9511 | -1.9 | -1.7517 | 116.3098 | -0.74
13.02 | 18.3588 | 4 | 4.1759 | 117.1205 | -0.98 | 13.02 | 1.9529 | 1.9 | 1.8619 | 116.2071 | -0.74 | 13.02 | 18.3339 | -2.01 | -2.0257 | 115.3645 | -1 | 13.02 | 1.9512 | -1.9 | -1.754 | 116.3103 | -0.74
13.03 | 18.3572 | 4 | 4.1785 | 117.1161 | -0.98 | 13.03 | 1.9537 | 1.9 | 1.8619 | 116.2152 | -0.74 | 13.03 | 18.3353 | -2.01 | -2.0258 | 115.3747 | -1 | 13.03 | 1.9512 | -1.9 | -1.7543 | 116.3134 | -0.74
13.04 | 18.3591 | 4 | 4.1813 | 117.124 | -0.98 | 13.04 | 1.9537 | 1.9 | 1.8638 | 116.2252 | -0.74 | 13.04 | 18.3348 | -2.01 | -2.0266 | 115.374 | -1 | 13.04 | 1.951 | -1.9 | -1.7532 | 116.3181 | -0.74
13.05 | 18.362 | 4 | 4.181 | 117.1328 | -0.98 | 13.05 | 1.9527 | 1.9 | 1.8647 | 116.2418 | -0.74 | 13.05 | 18.3336 | -2.01 | -2.0263 | 115.3717 | -0.99998 | 13.05 | 1.9496 | -1.9 | -1.7555 | 116.3376 | -0.74
13.06 | 18.3633 | 4 | 4.1802 | 117.1396 | -0.98 | 13.06 | 1.952 | 1.9 | 1.8643 | 116.2465 | -0.74 | 13.06 | 18.3323 | -2.01 | -2.0256 | 115.3762 | -0.99978 | 13.06 | 1.9481 | -1.9 | -1.7578 | 116.3532 | -0.74
13.07 | 18.3624 | 4 | 4.1796 | 117.1358 | -0.98 | 13.07 | 1.953 | 1.9 | 1.8653 | 116.2504 | -0.74 | 13.07 | 18.331 | -2.01 | -2.0247 | 115.389 | -0.99958 | 13.07 | 1.9479 | -1.9 | -1.7576 | 116.3575 | -0.74
13.08 | 18.3634 | 4 | 4.1774 | 117.1337 | -0.98 | 13.08 | 1.9533 | 1.9 | 1.8675 | 116.2743 | -0.74 | 13.08 | 18.3307 | -2.01 | -2.0251 | 115.4009 | -0.99938 | 13.08 | 1.9481 | -1.9 | -1.7578 | 116.3626 | -0.74
13.09 | 18.3648 | 4 | 4.1758 | 117.1311 | -0.98 | 13.09 | 1.9542 | 1.9 | 1.8676 | 116.2966 | -0.74 | 13.09 | 18.3309 | -2.01 | -2.0262 | 115.4162 | -0.99918 | 13.09 | 1.9494 | -1.9 | -1.7578 | 116.3581 | -0.74
13.1 | 18.3636 | 4 | 4.1738 | 117.1067 | -0.98 | 13.1 | 1.9562 | 1.9 | 1.8672 | 116.3026 | -0.74 | 13.1 | 18.3356 | -2.01 | -2.0255 | 115.4573 | -0.99898 | 13.1 | 1.9487 | -1.9 | -1.7578 | 116.3532 | -0.74
13.11 | 18.3583 | 4 | 4.169 | 117.0753 | -0.98 | 13.11 | 1.9566 | 1.9 | 1.8693 | 116.3119 | -0.74 | 13.11 | 18.3416 | -2.01 | -2.0244 | 115.5107 | -0.99878 | 13.11 | 1.948 | -1.9 | -1.7585 | 116.3502 | -0.74
13.12 | 18.352 | 4 | 4.1619 | 117.0637 | -0.98 | 13.12 | 1.9554 | 1.9 | 1.8713 | 116.3294 | -0.74 | 13.12 | 18.3453 | -2.01 | -2.0238 | 115.551 | -0.99858 | 13.12 | 1.9495 | -1.9 | -1.7599 | 116.3439 | -0.74
13.13 | 18.3496 | 4 | 4.1591 | 117.0655 | -0.98 | 13.13 | 1.9544 | 1.9 | 1.8703 | 116.3163 | -0.74 | 13.13 | 18.3488 | -2.01 | -2.0222 | 115.5842 | -0.99838 | 13.13 | 1.9489 | -1.9 | -1.7611 | 116.3481 | -0.74
13.14 | 18.353 | 4 | 4.1635 | 117.0803 | -0.98 | 13.14 | 1.9558 | 1.9 | 1.8677 | 116.2951 | -0.74 | 13.14 | 18.3512 | -2.01 | -2.02 | 115.6241 | -0.99818 | 13.14 | 1.9484 | -1.9 | -1.7609 | 116.3596 | -0.74
13.15 | 18.3593 | 4 | 4.1734 | 117.1213 | -0.98 | 13.15 | 1.9571 | 1.9 | 1.8668 | 116.2799 | -0.74 | 13.15 | 18.3541 | -2.01 | -2.0148 | 115.676 | -0.99798 | 13.15 | 1.9486 | -1.9 | -1.7573 | 116.3623 | -0.74
13.16 | 18.3664 | 4 | 4.1886 | 117.1713 | -0.98 | 13.16 | 1.9555 | 1.9 | 1.8677 | 116.273 | -0.74 | 13.16 | 18.3565 | -2.01 | -2.0088 | 115.7121 | -0.99779 | 13.16 | 1.9493 | -1.9 | -1.7531 | 116.355 | -0.74
13.17 | 18.3708 | 4 | 4.1997 | 117.1997 | -0.98 | 13.17 | 1.9546 | 1.9 | 1.8661 | 116.2715 | -0.74 | 13.17 | 18.3558 | -2.01 | -2.0058 | 115.7272 | -0.99759 | 13.17 | 1.9502 | -1.9 | -1.7508 | 116.3501 | -0.74
13.18 | 18.3717 | 4 | 4.201 | 117.2051 | -0.98 | 13.18 | 1.9542 | 1.9 | 1.8633 | 116.2523 | -0.74 | 13.18 | 18.3548 | -2.01 | -2.0027 | 115.751 | -0.99739 | 13.18 | 1.9502 | -1.9 | -1.7492 | 116.3596 | -0.74
13.19 | 18.3747 | 4 | 4.1931 | 117.2064 | -0.98 | 13.19 | 1.9535 | 1.9 | 1.8629 | 116.2469 | -0.74 | 13.19 | 18.3545 | -2.01 | -2.001 | 115.7776 | -0.99719 | 13.19 | 1.9522 | -1.9 | -1.7511 | 116.367 | -0.74
13.2 | 18.3767 | 4 | 4.177 | 117.2036 | -0.98 | 13.2 | 1.9539 | 1.9 | 1.863 | 116.2403 | -0.74 | 13.2 | 18.3541 | -2.01 | -2.0002 | 115.8025 | -0.99699 | 13.2 | 1.9519 | -1.9 | -1.7546 | 116.355 | -0.74
13.21 | 18.3746 | 4 | 4.1564 | 117.223 | -0.98 | 13.21 | 1.9538 | 1.9 | 1.8625 | 116.2265 | -0.74 | 13.21 | 18.3526 | -2.01 | -1.9988 | 115.8208 | -0.99679 | 13.21 | 1.9488 | -1.9 | -1.7576 | 116.3454 | -0.74
13.22 | 18.3714 | 4 | 4.1435 | 117.2562 | -0.98 | 13.22 | 1.9524 | 1.9 | 1.8619 | 116.2276 | -0.74 | 13.22 | 18.3517 | -2.01 | -1.9957 | 115.8333 | -0.99659 | 13.22 | 1.9456 | -1.9 | -1.7592 | 116.3574 | -0.74
13.23 | 18.37 | 4 | 4.1431 | 117.2734 | -0.98 | 13.23 | 1.9522 | 1.9 | 1.8607 | 116.2245 | -0.74 | 13.23 | 18.3519 | -2.01 | -1.9931 | 115.851 | -0.99639 | 13.23 | 1.9451 | -1.9 | -1.7582 | 116.3607 | -0.74
13.24 | 18.3686 | 4 | 4.1441 | 117.2794 | -0.98 | 13.24 | 1.9523 | 1.9 | 1.8598 | 116.214 | -0.74 | 13.24 | 18.3508 | -2.01 | -1.9951 | 115.857 | -0.99619 | 13.24 | 1.9474 | -1.9 | -1.7573 | 116.3536 | -0.74
13.25 | 18.3691 | 4 | 4.1467 | 117.2846 | -0.98 | 13.25 | 1.9513 | 1.9 | 1.8595 | 116.2019 | -0.74 | 13.25 | 18.349 | -2.01 | -1.9976 | 115.8493 | -0.99599 | 13.25 | 1.9501 | -1.9 | -1.7583 | 116.3539 | -0.74
13.26 | 18.3704 | 4 | 4.1393 | 117.2888 | -0.98 | 13.26 | 1.9516 | 1.9 | 1.8599 | 116.1973 | -0.74 | 13.26 | 18.347 | -2.01 | -1.9993 | 115.8459 | -0.99579 | 13.26 | 1.9513 | -1.9 | -1.7593 | 116.3576 | -0.74
13.27 | 18.3693 | 4 | 4.1235 | 117.2848 | -0.98 | 13.27 | 1.9534 | 1.9 | 1.8609 | 116.1858 | -0.74 | 13.27 | 18.3441 | -2.01 | -2.0032 | 115.8407 | -0.99559 | 13.27 | 1.9482 | -1.9 | -1.7587 | 116.3583 | -0.74
13.28 | 18.3685 | 4 | 4.1161 | 117.2935 | -0.98 | 13.28 | 1.9543 | 1.9 | 1.8619 | 116.1528 | -0.74 | 13.28 | 18.3429 | -2.01 | -2.0062 | 115.8329 | -0.9954 | 13.28 | 1.9474 | -1.9 | -1.7577 | 116.3545 | -0.74
13.29 | 18.3689 | 4 | 4.1172 | 117.3086 | -0.98 | 13.29 | 1.9521 | 1.9 | 1.8614 | 116.1241 | -0.74 | 13.29 | 18.3433 | -2.01 | -2.0073 | 115.8334 | -0.9952 | 13.29 | 1.9481 | -1.9 | -1.7559 | 116.3453 | -0.74
13.3 | 18.3676 | 4 | 4.1149 | 117.3077 | -0.98 | 13.3 | 1.9489 | 1.9 | 1.8607 | 116.1113 | -0.74 | 13.3 | 18.3429 | -2.01 | -2.0045 | 115.8313 | -0.995 | 13.3 | 1.9475 | -1.9 | -1.7529 | 116.3395 | -0.74
13.31 | 18.3695 | 4 | 4.1056 | 117.3109 | -0.98 | 13.31 | 1.9484 | 1.9 | 1.8619 | 116.1159 | -0.74 | 13.31 | 18.341 | -2.01 | -2.0007 | 115.8202 | -0.9948 | 13.31 | 1.9488 | -1.9 | -1.7528 | 116.344 | -0.74
13.32 | 18.3745 | 4 | 4.1007 | 117.3174 | -0.98 | 13.32 | 1.9489 | 1.9 | 1.8635 | 116.1178 | -0.74 | 13.32 | 18.3394 | -2.01 | -2.0017 | 115.8096 | -0.9946 | 13.32 | 1.9529 | -1.9 | -1.7545 | 116.3468 | -0.74
13.33 | 18.3731 | 4 | 4.0993 | 117.3104 | -0.98 | 13.33 | 1.9498 | 1.9 | 1.8647 | 116.1105 | -0.74 | 13.33 | 18.3402 | -2.01 | -2.0034 | 115.8049 | -0.9944 | 13.33 | 1.9523 | -1.9 | -1.7539 | 116.3447 | -0.74
13.34 | 18.3683 | 4 | 4.0965 | 117.2966 | -0.98 | 13.34 | 1.9504 | 1.9 | 1.8639 | 116.1075 | -0.74 | 13.34 | 18.3413 | -2.01 | -2.0033 | 115.8014 | -0.9942 | 13.34 | 1.9497 | -1.9 | -1.7533 | 116.3424 | -0.74
13.35 | 18.3642 | 4 | 4.0908 | 117.2839 | -0.98 | 13.35 | 1.9512 | 1.9 | 1.8622 | 116.1018 | -0.74 | 13.35 | 18.3403 | -2.01 | -1.9955 | 115.7864 | -0.994 | 13.35 | 1.9482 | -1.9 | -1.754 | 116.3241 | -0.74
13.36 | 18.3594 | 4 | 4.0878 | 117.2765 | -0.98 | 13.36 | 1.9521 | 1.9 | 1.8624 | 116.0995 | -0.74 | 13.36 | 18.3417 | -2.01 | -1.9873 | 115.7769 | -0.9938 | 13.36 | 1.9477 | -1.9 | -1.7549 | 116.3066 | -0.74
13.37 | 18.3581 | 4 | 4.0878 | 117.2767 | -0.98 | 13.37 | 1.9528 | 1.9 | 1.8623 | 116.0955 | -0.74 | 13.37 | 18.3463 | -2.01 | -1.983 | 115.7841 | -0.9936 | 13.37 | 1.9478 | -1.9 | -1.7557 | 116.3089 | -0.74
13.38 | 18.3606 | 4 | 4.0891 | 117.285 | -0.98 | 13.38 | 1.9525 | 1.9 | 1.8617 | 116.0944 | -0.74 | 13.38 | 18.3488 | -2.01 | -1.9748 | 115.7883 | -0.9934 | 13.38 | 1.9465 | -1.9 | -1.756 | 116.3046 | -0.74
13.39 | 18.364 | 4 | 4.0914 | 117.3025 | -0.98 | 13.39 | 1.9522 | 1.9 | 1.8621 | 116.0843 | -0.74 | 13.39 | 18.3493 | -2.01 | -1.9655 | 115.7798 | -0.9932 | 13.39 | 1.9464 | -1.9 | -1.7554 | 116.2923 | -0.74
13.4 | 18.3679 | 4 | 4.0947 | 117.3344 | -0.98 | 13.4 | 1.9526 | 1.9 | 1.8633 | 116.079 | -0.74 | 13.4 | 18.3507 | -2.01 | -1.9542 | 115.7713 | -0.993 | 13.4 | 1.9474 | -1.9 | -1.7562 | 116.2769 | -0.74
13.41 | 18.367 | 4 | 4.1012 | 117.3583 | -0.98 | 13.41 | 1.9524 | 1.9 | 1.8625 | 116.0785 | -0.74 | 13.41 | 18.3528 | -2.01 | -1.9478 | 115.7693 | -0.99281 | 13.41 | 1.9476 | -1.9 | -1.7589 | 116.2695 | -0.74
13.42 | 18.368 | 4 | 4.1033 | 117.3698 | -0.98 | 13.42 | 1.9513 | 1.9 | 1.8599 | 116.0574 | -0.74 | 13.42 | 18.3532 | -2.01 | -1.9488 | 115.7697 | -0.9926 | 13.42 | 1.9469 | -1.9 | -1.7608 | 116.276 | -0.74
13.43 | 18.3745 | 4 | 4.0988 | 117.3642 | -0.98 | 13.43 | 1.9513 | 1.9 | 1.8588 | 116.056 | -0.74 | 13.43 | 18.3525 | -2.01 | -1.9491 | 115.7656 | -0.99241 | 13.43 | 1.9474 | -1.9 | -1.7587 | 116.2832 | -0.74
13.44 | 18.3791 | 4 | 4.0923 | 117.3536 | -0.98 | 13.44 | 1.9518 | 1.9 | 1.8596 | 116.0428 | -0.74 | 13.44 | 18.3519 | -2.01 | -1.9478 | 115.7608 | -0.99221 | 13.44 | 1.9482 | -1.9 | -1.7554 | 116.2811 | -0.74
13.45 | 18.3789 | 4 | 4.0831 | 117.3559 | -0.98 | 13.45 | 1.9512 | 1.9 | 1.8603 | 116.0288 | -0.74 | 13.45 | 18.3535 | -2.01 | -1.9434 | 115.7739 | -0.99201 | 13.45 | 1.9488 | -1.9 | -1.7534 | 116.279 | -0.74
13.46 | 18.3707 | 4 | 4.073 | 117.3591 | -0.98 | 13.46 | 1.9505 | 1.9 | 1.8588 | 116.0292 | -0.74 | 13.46 | 18.3552 | -2.01 | -1.9361 | 115.7839 | -0.99181 | 13.46 | 1.949 | -1.9 | -1.7527 | 116.2797 | -0.74
13.47 | 18.3609 | 4 | 4.0671 | 117.3519 | -0.98 | 13.47 | 1.9499 | 1.9 | 1.8595 | 116.0265 | -0.74 | 13.47 | 18.3549 | -2.01 | -1.9304 | 115.7734 | -0.99161 | 13.47 | 1.9486 | -1.9 | -1.7547 | 116.2797 | -0.74
13.48 | 18.3568 | 4 | 4.0693 | 117.3361 | -0.98 | 13.48 | 1.9503 | 1.9 | 1.8634 | 116.0443 | -0.74 | 13.48 | 18.3538 | -2.01 | -1.925 | 115.7637 | -0.99141 | 13.48 | 1.9487 | -1.9 | -1.7577 | 116.2859 | -0.74
13.49 | 18.3571 | 4 | 4.0756 | 117.3227 | -0.98 | 13.49 | 1.9509 | 1.9 | 1.8644 | 116.0744 | -0.74 | 13.49 | 18.3535 | -2.01 | -1.919 | 115.767 | -0.99121 | 13.49 | 1.9484 | -1.9 | -1.7593 | 116.2918 | -0.74
13.5 | 18.3589 | 4 | 4.0781 | 117.3058 | -0.98 | 13.5 | 1.951 | 1.9 | 1.8638 | 116.1098 | -0.74 | 13.5 | 18.3548 | -2.01 | -1.9145 | 115.7711 | -0.99101 | 13.5 | 1.9478 | -1.9 | -1.7567 | 116.2985 | -0.74
13.51 | 18.3606 | 4 | 4.0763 | 117.3004 | -0.98 | 13.51 | 1.9511 | 1.9 | 1.8639 | 116.1255 | -0.74 | 13.51 | 18.3565 | -2.01 | -1.9119 | 115.7716 | -0.99081 | 13.51 | 1.9487 | -1.9 | -1.7542 | 116.3075 | -0.74
13.52 | 18.3618 | 4 | 4.0703 | 117.3014 | -0.98 | 13.52 | 1.9516 | 1.9 | 1.8638 | 116.1366 | -0.74 | 13.52 | 18.3571 | -2.01 | -1.9119 | 115.7745 | -0.99061 | 13.52 | 1.9493 | -1.9 | -1.7549 | 116.3166 | -0.74
13.53 | 18.3616 | 4 | 4.0667 | 117.2982 | -0.98 | 13.53 | 1.9527 | 1.9 | 1.8634 | 116.157 | -0.74 | 13.53 | 18.3569 | -2.01 | -1.9136 | 115.7814 | -0.99041 | 13.53 | 1.9492 | -1.9 | -1.7545 | 116.3239 | -0.74
13.54 | 18.3627 | 4 | 4.0684 | 117.3042 | -0.98 | 13.54 | 1.9538 | 1.9 | 1.8635 | 116.1606 | -0.74 | 13.54 | 18.3565 | -2.01 | -1.9141 | 115.7964 | -0.99021 | 13.54 | 1.9496 | -1.9 | -1.7545 | 116.332 | -0.7399
13.55 | 18.3656 | 4 | 4.0729 | 117.3176 | -0.98 | 13.55 | 1.9544 | 1.9 | 1.8641 | 116.1605 | -0.74 | 13.55 | 18.3606 | -2.01 | -1.9107 | 115.8321 | -0.99002 | 13.55 | 1.9507 | -1.9 | -1.7567 | 116.3323 | -0.7397
13.56 | 18.3724 | 4 | 4.0799 | 117.3385 | -0.98 | 13.56 | 1.9544 | 1.9 | 1.8645 | 116.1711 | -0.74 | 13.56 | 18.367 | -2.01 | -1.9073 | 115.8732 | -0.99 | 13.56 | 1.9505 | -1.9 | -1.7584 | 116.3296 | -0.7395
13.57 | 18.3805 | 4 | 4.0858 | 117.3702 | -0.98 | 13.57 | 1.9547 | 1.9 | 1.8657 | 116.1862 | -0.74 | 13.57 | 18.3711 | -2.01 | -1.9064 | 115.9032 | -0.99 | 13.57 | 1.9483 | -1.9 | -1.7583 | 116.328 | -0.7393
13.58 | 18.3822 | 4 | 4.0853 | 117.3801 | -0.98 | 13.58 | 1.9547 | 1.9 | 1.867 | 116.1969 | -0.74 | 13.58 | 18.3738 | -2.01 | -1.9041 | 115.9293 | -0.99 | 13.58 | 1.949 | -1.9 | -1.7587 | 116.3147 | -0.7391
13.59 | 18.378 | 4 | 4.0812 | 117.3549 | -0.98 | 13.59 | 1.955 | 1.9 | 1.8654 | 116.2146 | -0.74 | 13.59 | 18.3752 | -2.01 | -1.9011 | 115.9453 | -0.99 | 13.59 | 1.9499 | -1.9 | -1.7584 | 116.2995 | -0.7389
13.6 | 18.3732 | 4 | 4.0736 | 117.3209 | -0.98 | 13.6 | 1.9559 | 1.9 | 1.8636 | 116.2319 | -0.74 | 13.6 | 18.374 | -2.01 | -1.8997 | 115.9457 | -0.99 | 13.6 | 1.9485 | -1.9 | -1.7594 | 116.2905 | -0.7387
13.61 | 18.3677 | 4 | 4.0617 | 117.2926 | -0.98 | 13.61 | 1.956 | 1.9 | 1.8652 | 116.2433 | -0.74 | 13.61 | 18.3692 | -2.01 | -1.8993 | 115.9402 | -0.99 | 13.61 | 1.9478 | -1.9 | -1.7639 | 116.2932 | -0.7385
13.62 | 18.361 | 4 | 4.0511 | 117.2711 | -0.98 | 13.62 | 1.9554 | 1.9 | 1.8664 | 116.269 | -0.74 | 13.62 | 18.3652 | -2.01 | -1.8991 | 115.9312 | -0.99 | 13.62 | 1.9476 | -1.9 | -1.7658 | 116.3039 | -0.7383
13.63 | 18.3557 | 4 | 4.0495 | 117.2644 | -0.98 | 13.63 | 1.9548 | 1.9 | 1.866 | 116.2765 | -0.74 | 13.63 | 18.3632 | -2.01 | -1.8999 | 115.911 | -0.99 | 13.63 | 1.9476 | -1.9 | -1.7631 | 116.3162 | -0.7381
13.64 | 18.3539 | 4 | 4.0547 | 117.2717 | -0.98 | 13.64 | 1.9548 | 1.9 | 1.8645 | 116.2824 | -0.74 | 13.64 | 18.3604 | -2.01 | -1.9007 | 115.8865 | -0.99 | 13.64 | 1.949 | -1.9 | -1.7598 | 116.3213 | -0.7379
13.65 | 18.3567 | 4 | 4.0586 | 117.2783 | -0.98 | 13.65 | 1.9542 | 1.9 | 1.8632 | 116.2965 | -0.74 | 13.65 | 18.3575 | -2.01 | -1.9005 | 115.8872 | -0.99 | 13.65 | 1.9487 | -1.9 | -1.7552 | 116.3173 | -0.7377
13.66 | 18.3644 | 4 | 4.0635 | 117.2915 | -0.98 | 13.66 | 1.9534 | 1.9 | 1.8635 | 116.3124 | -0.74 | 13.66 | 18.3589 | -2.01 | -1.8949 | 115.9163 | -0.99 | 13.66 | 1.9477 | -1.9 | -1.7512 | 116.3175 | -0.7375
13.67 | 18.3702 | 4 | 4.0662 | 117.3073 | -0.98 | 13.67 | 1.953 | 1.9 | 1.8633 | 116.3352 | -0.74 | 13.67 | 18.3641 | -2.01 | -1.8875 | 115.947 | -0.99 | 13.67 | 1.9485 | -1.9 | -1.7519 | 116.3222 | -0.7373
13.68 | 18.3708 | 4 | 4.0679 | 117.3168 | -0.98 | 13.68 | 1.9533 | 1.9 | 1.8622 | 116.3351 | -0.74 | 13.68 | 18.3687 | -2.01 | -1.8824 | 115.9836 | -0.99 | 13.68 | 1.9497 | -1.9 | -1.7531 | 116.3191 | -0.7371
13.69 | 18.373 | 4 | 4.0727 | 117.3222 | -0.98 | 13.69 | 1.9558 | 1.9 | 1.8618 | 116.3432 | -0.74 | 13.69 | 18.3725 | -2.01 | -1.8773 | 116.0333 | -0.99 | 13.69 | 1.9517 | -1.9 | -1.7537 | 116.3172 | -0.7369
13.7 | 18.3793 | 4 | 4.0786 | 117.328 | -0.98 | 13.7 | 1.9568 | 1.9 | 1.8614 | 116.3582 | -0.74 | 13.7 | 18.3787 | -2.01 | -1.8714 | 116.0931 | -0.99 | 13.7 | 1.9502 | -1.9 | -1.7558 | 116.3126 | -0.7367
13.71 | 18.382 | 4 | 4.0837 | 117.3314 | -0.98 | 13.71 | 1.9555 | 1.9 | 1.8616 | 116.366 | -0.74 | 13.71 | 18.3844 | -2.01 | -1.867 | 116.1382 | -0.99 | 13.71 | 1.9482 | -1.9 | -1.7565 | 116.3039 | -0.7365
13.72 | 18.3768 | 4 | 4.0843 | 117.3256 | -0.98 | 13.72 | 1.9553 | 1.9 | 1.8623 | 116.3683 | -0.74 | 13.72 | 18.3856 | -2.01 | -1.8659 | 116.162 | -0.99 | 13.72 | 1.9476 | -1.9 | -1.7542 | 116.2931 | -0.7363
13.73 | 18.3726 | 4 | 4.0793 | 117.3072 | -0.98 | 13.73 | 1.9556 | 1.9 | 1.8633 | 116.357 | -0.74 | 13.73 | 18.3848 | -2.01 | -1.867 | 116.1854 | -0.99 | 13.73 | 1.947 | -1.9 | -1.7529 | 116.274 | -0.7361
13.74 | 18.3701 | 4 | 4.0764 | 117.2849 | -0.98 | 13.74 | 1.955 | 1.9 | 1.8633 | 116.3537 | -0.74 | 13.74 | 18.3844 | -2.01 | -1.8692 | 116.211 | -0.99 | 13.74 | 1.9481 | -1.9 | -1.7543 | 116.2592 | -0.7359
13.75 | 18.3655 | 4 | 4.0761 | 117.2704 | -0.98 | 13.75 | 1.9549 | 1.9 | 1.863 | 116.3554 | -0.74 | 13.75 | 18.3813 | -2.01 | -1.8695 | 116.2186 | -0.99 | 13.75 | 1.9494 | -1.9 | -1.7537 | 116.2388 | -0.7357
13.76 | 18.3599 | 4 | 4.0738 | 117.2536 | -0.98 | 13.76 | 1.9561 | 1.9 | 1.864 | 116.3541 | -0.74 | 13.76 | 18.3772 | -2.01 | -1.8685 | 116.219 | -0.99 | 13.76 | 1.9492 | -1.9 | -1.7535 | 116.2148 | -0.7355
13.77 | 18.3547 | 4 | 4.0733 | 117.2417 | -0.98 | 13.77 | 1.9561 | 1.9 | 1.8653 | 116.3444 | -0.74 | 13.77 | 18.3747 | -2.01 | -1.8666 | 116.2222 | -0.99 | 13.77 | 1.9469 | -1.9 | -1.7565 | 116.2022 | -0.7353
13.78 | 18.3557 | 4 | 4.0752 | 117.2517 | -0.98 | 13.78 | 1.9543 | 1.9 | 1.8665 | 116.3374 | -0.74 | 13.78 | 18.3709 | -2.01 | -1.8642 | 116.2194 | -0.99 | 13.78 | 1.9454 | -1.9 | -1.7584 | 116.1946 | -0.7351
13.79 | 18.3622 | 4 | 4.0757 | 117.2656 | -0.98 | 13.79 | 1.9535 | 1.9 | 1.8661 | 116.333 | -0.74 | 13.79 | 18.3675 | -2.01 | -1.8637 | 116.2195 | -0.99 | 13.79 | 1.945 | -1.9 | -1.7583 | 116.1848 | -0.7349
13.8 | 18.3654 | 4 | 4.0761 | 117.2671 | -0.98 | 13.8 | 1.9538 | 1.9 | 1.8648 | 116.3243 | -0.74 | 13.8 | 18.3662 | -2.01 | -1.8648 | 116.2237 | -0.99 | 13.8 | 1.9447 | -1.9 | -1.7561 | 116.1732 | -0.7347
13.81 | 18.3679 | 4 | 4.0754 | 117.2528 | -0.98 | 13.81 | 1.9537 | 1.9 | 1.8637 | 116.322 | -0.74 | 13.81 | 18.3667 | -2.01 | -1.8642 | 116.2395 | -0.99 | 13.81 | 1.9448 | -1.9 | -1.7543 | 116.1668 | -0.7345
13.82 | 18.3708 | 4 | 4.0719 | 117.2348 | -0.98 | 13.82 | 1.9533 | 1.9 | 1.8633 | 116.3161 | -0.74 | 13.82 | 18.367 | -2.01 | -1.8624 | 116.2571 | -0.99 | 13.82 | 1.9461 | -1.9 | -1.7555 | 116.1665 | -0.7343
13.83 | 18.3695 | 4 | 4.0651 | 117.2218 | -0.98 | 13.83 | 1.9535 | 1.9 | 1.8637 | 116.311 | -0.74 | 13.83 | 18.3683 | -2.01 | -1.8602 | 116.268 | -0.99 | 13.83 | 1.9469 | -1.9 | -1.7562 | 116.1632 | -0.7341
13.84 | 18.3658 | 4 | 4.0563 | 117.2133 | -0.98 | 13.84 | 1.953 | 1.9 | 1.8628 | 116.2912 | -0.74 | 13.84 | 18.3691 | -2.01 | -1.8568 | 116.2714 | -0.99 | 13.84 | 1.9477 | -1.9 | -1.7549 | 116.1567 | -0.7339
13.85 | 18.3634 | 4 | 4.051 | 117.2141 | -0.98 | 13.85 | 1.9519 | 1.9 | 1.8613 | 116.2735 | -0.74 | 13.85 | 18.3683 | -2.01 | -1.8538 | 116.2699 | -0.99 | 13.85 | 1.9493 | -1.9 | -1.7533 | 116.1457 | -0.7337
13.86 | 18.3609 | 4 | 4.0542 | 117.2212 | -0.98 | 13.86 | 1.952 | 1.9 | 1.8608 | 116.2695 | -0.74 | 13.86 | 18.3656 | -2.01 | -1.852 | 116.2626 | -0.99 | 13.86 | 1.949 | -1.9 | -1.7533 | 116.1361 | -0.7335
13.87 | 18.3599 | 4 | 4.0623 | 117.2342 | -0.98 | 13.87 | 1.9533 | 1.9 | 1.8615 | 116.2492 | -0.74 | 13.87 | 18.3623 | -2.01 | -1.8511 | 116.2526 | -0.99 | 13.87 | 1.9468 | -1.9 | -1.7551 | 116.1227 | -0.7333
13.88 | 18.3642 | 4 | 4.0707 | 117.248 | -0.98 | 13.88 | 1.9539 | 1.9 | 1.8628 | 116.2365 | -0.74 | 13.88 | 18.361 | -2.01 | -1.8509 | 116.25 | -0.99 | 13.88 | 1.9457 | -1.9 | -1.7565 | 116.1119 | -0.7331
13.89 | 18.3699 | 4 | 4.0774 | 117.2674 | -0.98 | 13.89 | 1.9533 | 1.9 | 1.8634 | 116.2266 | -0.74 | 13.89 | 18.3601 | -2.01 | -1.8508 | 116.2472 | -0.99 | 13.89 | 1.9455 | -1.9 | -1.7571 | 116.1167 | -0.7329
13.9 | 18.374 | 4 | 4.0795 | 117.2859 | -0.98 | 13.9 | 1.9531 | 1.9 | 1.8636 | 116.2204 | -0.74 | 13.9 | 18.36 | -2.01 | -1.8519 | 116.2455 | -0.99 | 13.9 | 1.9455 | -1.9 | -1.7573 | 116.1157 | -0.7327
13.91 | 18.3776 | 4 | 4.0783 | 117.3069 | -0.98 | 13.91 | 1.9524 | 1.9 | 1.8631 | 116.2182 | -0.74 | 13.91 | 18.3601 | -2.01 | -1.8527 | 116.2475 | -0.99 | 13.91 | 1.9455 | -1.9 | -1.759 | 116.1048 | -0.7325
13.92 | 18.3811 | 4 | 4.0751 | 117.3209 | -0.98 | 13.92 | 1.9513 | 1.9 | 1.8623 | 116.2023 | -0.74 | 13.92 | 18.3581 | -2.01 | -1.8515 | 116.248 | -0.99 | 13.92 | 1.9457 | -1.9 | -1.7608 | 116.0987 | -0.7323
13.93 | 18.3822 | 4 | 4.0708 | 117.3272 | -0.98 | 13.93 | 1.9517 | 1.9 | 1.8617 | 116.1954 | -0.74 | 13.93 | 18.357 | -2.01 | -1.8507 | 116.2469 | -0.99 | 13.93 | 1.9468 | -1.9 | -1.7595 | 116.1036 | -0.7321
13.94 | 18.3798 | 4 | 4.067 | 117.329 | -0.98 | 13.94 | 1.9523 | 1.9 | 1.8611 | 116.1789 | -0.74 | 13.94 | 18.3578 | -2.01 | -1.8502 | 116.2478 | -0.99 | 13.94 | 1.9472 | -1.9 | -1.7555 | 116.1063 | -0.7319
13.95 | 18.3791 | 4 | 4.0666 | 117.3236 | -0.98 | 13.95 | 1.9524 | 1.9 | 1.8612 | 116.1602 | -0.74 | 13.95 | 18.3601 | -2.01 | -1.8484 | 116.2512 | -0.99 | 13.95 | 1.9463 | -1.9 | -1.7542 | 116.1203 | -0.7317
13.96 | 18.3751 | 4 | 4.0645 | 117.3061 | -0.98 | 13.96 | 1.9523 | 1.9 | 1.8608 | 116.1494 | -0.74 | 13.96 | 18.361 | -2.01 | -1.8458 | 116.2529 | -0.99 | 13.96 | 1.9464 | -1.9 | -1.755 | 116.1337 | -0.7315
13.97 | 18.3681 | 4 | 4.0577 | 117.2791 | -0.98 | 13.97 | 1.9514 | 1.9 | 1.8599 | 116.1356 | -0.74 | 13.97 | 18.3589 | -2.01 | -1.8447 | 116.2454 | -0.99 | 13.97 | 1.9481 | -1.9 | -1.7556 | 116.1303 | -0.7313
13.98 | 18.3641 | 4 | 4.0535 | 117.2627 | -0.98 | 13.98 | 1.9518 | 1.9 | 1.8597 | 116.1318 | -0.74 | 13.98 | 18.3577 | -2.01 | -1.8455 | 116.2346 | -0.99 | 13.98 | 1.9487 | -1.9 | -1.7562 | 116.1291 | -0.7311
13.99 | 18.358 | 4 | 4.0531 | 117.2541 | -0.98 | 13.99 | 1.9513 | 1.9 | 1.8632 | 116.1344 | -0.74 | 13.99 | 18.3579 | -2.01 | -1.8475 | 116.2334 | -0.99 | 13.99 | 1.9474 | -1.9 | -1.7567 | 116.1289 | -0.7309
14 | 18.3531 | 4 | 4.0534 | 117.2459 | -0.98 | 14 | 1.951 | 1.9 | 1.8657 | 116.1322 | -0.74 | 14 | 18.3579 | -2.01 | -1.8484 | 116.2387 | -0.99 | 14 | 1.9463 | -1.9 | -1.7571 | 116.1303 | -0.7307
14.01 | 18.3572 | 4 | 4.0626 | 117.2665 | -0.98 | 14.01 | 1.9512 | 1.9 | 1.8654 | 116.1253 | -0.74 | 14.01 | 18.359 | -2.01 | -1.847 | 116.248 | -0.99 | 14.01 | 1.9465 | -1.9 | -1.7577 | 116.137 | -0.7305
14.02 | 18.367 | 4 | 4.0755 | 117.3018 | -0.98 | 14.02 | 1.9514 | 1.9 | 1.8659 | 116.1333 | -0.74 | 14.02 | 18.3615 | -2.01 | -1.8457 | 116.2561 | -0.99 | 14.02 | 1.9471 | -1.9 | -1.7593 | 116.1394 | -0.7303
14.03 | 18.373 | 4 | 4.0837 | 117.3187 | -0.98 | 14.03 | 1.9527 | 1.9 | 1.8657 | 116.1407 | -0.74 | 14.03 | 18.365 | -2.01 | -1.8456 | 116.2606 | -0.99 | 14.03 | 1.9479 | -1.9 | -1.7607 | 116.1406 | -0.7301
14.04 | 18.3774 | 4 | 4.0891 | 117.3297 | -0.98 | 14.04 | 1.9537 | 1.9 | 1.8659 | 116.1371 | -0.74 | 14.04 | 18.3669 | -2.01 | -1.8462 | 116.2606 | -0.99 | 14.04 | 1.9485 | -1.9 | -1.761 | 116.1439 | -0.73
14.05 | 18.3813 | 4 | 4.0844 | 117.3203 | -0.98 | 14.05 | 1.9536 | 1.9 | 1.8662 | 116.1396 | -0.74 | 14.05 | 18.3666 | -2.01 | -1.8453 | 116.2669 | -0.99 | 14.05 | 1.9483 | -1.9 | -1.7602 | 116.1411 | -0.73
14.06 | 18.3774 | 4 | 4.0699 | 117.2823 | -0.98 | 14.06 | 1.953 | 1.9 | 1.8655 | 116.1403 | -0.74 | 14.06 | 18.3661 | -2.01 | -1.8444 | 116.2722 | -0.99018 | 14.06 | 1.9468 | -1.9 | -1.7614 | 116.1438 | -0.73
14.07 | 18.3689 | 4 | 4.0573 | 117.2462 | -0.98 | 14.07 | 1.9536 | 1.9 | 1.8647 | 116.1399 | -0.74 | 14.07 | 18.3651 | -2.01 | -1.8466 | 116.262 | -0.99038 | 14.07 | 1.9465 | -1.9 | -1.7617 | 116.1454 | -0.73
14.08 | 18.3634 | 4 | 4.0547 | 117.2429 | -0.98 | 14.08 | 1.9541 | 1.9 | 1.8634 | 116.1396 | -0.74 | 14.08 | 18.3646 | -2.01 | -1.8477 | 116.2536 | -0.99058 | 14.08 | 1.9472 | -1.9 | -1.7571 | 116.1363 | -0.73
14.09 | 18.3635 | 4 | 4.0568 | 117.2599 | -0.98 | 14.09 | 1.955 | 1.9 | 1.8629 | 116.1432 | -0.74 | 14.09 | 18.3633 | -2.01 | -1.8472 | 116.2501 | -0.99078 | 14.09 | 1.9481 | -1.9 | -1.7575 | 116.1363 | -0.73
14.1 | 18.3656 | 4 | 4.0558 | 117.2772 | -0.98 | 14.1 | 1.9556 | 1.9 | 1.8618 | 116.1509 | -0.74 | 14.1 | 18.3612 | -2.01 | -1.8474 | 116.2418 | -0.99098 | 14.1 | 1.9482 | -1.9 | -1.7664 | 116.1436 | -0.73
14.11 | 18.3666 | 4 | 4.0572 | 117.3022 | -0.98 | 14.11 | 1.9552 | 1.9 | 1.8599 | 116.1478 | -0.74 | 14.11 | 18.3606 | -2.01 | -1.8495 | 116.2369 | -0.99118 | 14.11 | 1.9478 | -1.9 | -1.7727 | 116.148 | -0.73
14.12 | 18.3663 | 4 | 4.0596 | 117.3178 | -0.98 | 14.12 | 1.954 | 1.9 | 1.8598 | 116.1509 | -0.74 | 14.12 | 18.3614 | -2.01 | -1.8512 | 116.2417 | -0.99138 | 14.12 | 1.9479 | -1.9 | -1.775 | 116.158 | -0.73
14.13 | 18.3669 | 4 | 4.0579 | 117.3108 | -0.98 | 14.13 | 1.9532 | 1.9 | 1.86 | 116.1498 | -0.74 | 14.13 | 18.3638 | -2.01 | -1.849 | 116.2474 | -0.99158 | 14.13 | 1.948 | -1.9 | -1.7784 | 116.1656 | -0.73
14.14 | 18.3703 | 4 | 4.0559 | 117.3068 | -0.98 | 14.14 | 1.9534 | 1.9 | 1.8596 | 116.1319 | -0.74 | 14.14 | 18.3644 | -2.01 | -1.8461 | 116.2374 | -0.99178 | 14.14 | 1.948 | -1.9 | -1.7808 | 116.1713 | -0.73
14.15 | 18.373 | 4 | 4.0537 | 117.3058 | -0.98 | 14.15 | 1.9536 | 1.9 | 1.86 | 116.1213 | -0.74 | 14.15 | 18.3619 | -2.01 | -1.8448 | 116.2134 | -0.99198 | 14.15 | 1.9474 | -1.9 | -1.7804 | 116.1834 | -0.73
14.16 | 18.3759 | 4 | 4.0508 | 117.3148 | -0.98 | 14.16 | 1.954 | 1.9 | 1.8618 | 116.1401 | -0.74 | 14.16 | 18.3607 | -2.01 | -1.8477 | 116.1996 | -0.99218 | 14.16 | 1.947 | -1.9 | -1.7785 | 116.1896 | -0.73
14.17 | 18.3763 | 4 | 4.0496 | 117.3279 | -0.98 | 14.17 | 1.9539 | 1.9 | 1.8638 | 116.1793 | -0.74 | 14.17 | 18.3593 | -2.01 | -1.8502 | 116.1825 | -0.99238 | 14.17 | 1.9474 | -1.9 | -1.7776 | 116.1871 | -0.73
14.18 | 18.376 | 4 | 4.0487 | 117.3257 | -0.98 | 14.18 | 1.9531 | 1.9 | 1.8647 | 116.2046 | -0.74 | 14.18 | 18.356 | -2.01 | -1.85 | 116.1457 | -0.99258 | 14.18 | 1.9474 | -1.9 | -1.7794 | 116.1971 | -0.73
14.19 | 18.3742 | 4 | 4.0498 | 117.3195 | -0.98 | 14.19 | 1.9543 | 1.9 | 1.8652 | 116.2332 | -0.74 | 14.19 | 18.3534 | -2.01 | -1.8528 | 116.1092 | -0.99278 | 14.19 | 1.9474 | -1.9 | -1.785 | 116.2063 | -0.73
14.2 | 18.3698 | 4 | 4.0551 | 117.3232 | -0.98 | 14.2 | 1.9561 | 1.9 | 1.8659 | 116.2571 | -0.74 | 14.2 | 18.3513 | -2.01 | -1.8559 | 116.0874 | -0.99298 | 14.2 | 1.948 | -1.9 | -1.7921 | 116.2026 | -0.73
14.21 | 18.3659 | 4 | 4.0539 | 117.3068 | -0.98 | 14.21 | 1.9562 | 1.9 | 1.8656 | 116.2772 | -0.74 | 14.21 | 18.3492 | -2.01 | -1.8579 | 116.0545 | -0.99318 | 14.21 | 1.9485 | -1.9 | -1.7966 | 116.1958 | -0.73
14.22 | 18.3628 | 4 | 4.0493 | 117.2707 | -0.98 | 14.22 | 1.9565 | 1.9 | 1.8639 | 116.2934 | -0.74 | 14.22 | 18.3475 | -2.01 | -1.8591 | 116.0161 | -0.99338 | 14.22 | 1.9477 | -1.9 | -1.7986 | 116.1944 | -0.73
14.23 | 18.3606 | 4 | 4.0499 | 117.2544 | -0.98 | 14.23 | 1.9575 | 1.9 | 1.8627 | 116.2815 | -0.74 | 14.23 | 18.3468 | -2.01 | -1.8605 | 116.0008 | -0.99358 | 14.23 | 1.9471 | -1.9 | -1.7975 | 116.1983 | -0.73
14.24 | 18.36 | 4 | 4.0504 | 117.2477 | -0.98 | 14.24 | 1.9577 | 1.9 | 1.8629 | 116.2835 | -0.74 | 14.24 | 18.3468 | -2.01 | -1.8615 | 115.9984 | -0.99378 | 14.24 | 1.9474 | -1.9 | -1.794 | 116.2018 | -0.73
14.25 | 18.3608 | 4 | 4.047 | 117.2386 | -0.98 | 14.25 | 1.9572 | 1.9 | 1.8631 | 116.3031 | -0.74 | 14.25 | 18.3492 | -2.01 | -1.8609 | 115.9927 | -0.99398 | 14.25 | 1.9479 | -1.9 | -1.7971 | 116.2115 | -0.73
14.26 | 18.3613 | 4 | 4.0387 | 117.2313 | -0.98 | 14.26 | 1.9568 | 1.9 | 1.8641 | 116.3285 | -0.74 | 14.26 | 18.3538 | -2.01 | -1.8607 | 115.9792 | -0.99418 | 14.26 | 1.9481 | -1.9 | -1.7996 | 116.2305 | -0.73
14.27 | 18.3613 | 4 | 4.0347 | 117.2278 | -0.98 | 14.27 | 1.9556 | 1.9 | 1.8658 | 116.3446 | -0.74 | 14.27 | 18.357 | -2.01 | -1.8611 | 115.9644 | -0.99438 | 14.27 | 1.9486 | -1.9 | -1.7946 | 116.2359 | -0.73
14.28 | 18.3627 | 4 | 4.0387 | 117.2259 | -0.98 | 14.28 | 1.9559 | 1.9 | 1.8673 | 116.3564 | -0.74 | 14.28 | 18.357 | -2.01 | -1.8619 | 115.9533 | -0.99458 | 14.28 | 1.9496 | -1.9 | -1.7926 | 116.2194 | -0.73
14.29 | 18.3639 | 4 | 4.0408 | 117.2129 | -0.98 | 14.29 | 1.9566 | 1.9 | 1.8668 | 116.3621 | -0.74 | 14.29 | 18.3563 | -2.01 | -1.8632 | 115.9497 | -0.99478 | 14.29 | 1.9491 | -1.9 | -1.7948 | 116.2144 | -0.73
14.3 | 18.3634 | 4 | 4.0406 | 117.1989 | -0.98 | 14.3 | 1.9565 | 1.9 | 1.8661 | 116.3594 | -0.74 | 14.3 | 18.3579 | -2.01 | -1.864 | 115.9469 | -0.99498 | 14.3 | 1.9491 | -1.9 | -1.7989 | 116.2256 | -0.73
14.31 | 18.3649 | 4 | 4.0407 | 117.1947 | -0.98 | 14.31 | 1.9576 | 1.9 | 1.8672 | 116.3575 | -0.74 | 14.31 | 18.3596 | -2.01 | -1.8643 | 115.94 | -0.99518 | 14.31 | 1.9484 | -1.9 | -1.8021 | 116.234 | -0.73
14.32 | 18.3671 | 4 | 4.0416 | 117.185 | -0.98 | 14.32 | 1.9575 | 1.9 | 1.8677 | 116.3469 | -0.74 | 14.32 | 18.3608 | -2.01 | -1.8658 | 115.9349 | -0.99538 | 14.32 | 1.9473 | -1.9 | -1.8035 | 116.2381 | -0.73
14.33 | 18.3661 | 4 | 4.0424 | 117.179 | -0.98 | 14.33 | 1.9561 | 1.9 | 1.8672 | 116.35 | -0.74 | 14.33 | 18.3622 | -2.01 | -1.868 | 115.9285 | -0.99558 | 14.33 | 1.9477 | -1.9 | -1.8034 | 116.2509 | -0.73
14.34 | 18.3636 | 4 | 4.0414 | 117.1767 | -0.98 | 14.34 | 1.9561 | 1.9 | 1.8659 | 116.3349 | -0.74 | 14.34 | 18.3634 | -2.01 | -1.8687 | 115.9224 | -0.99578 | 14.34 | 1.948 | -1.9 | -1.8017 | 116.26 | -0.73
14.35 | 18.362 | 4 | 4.0398 | 117.1645 | -0.98 | 14.35 | 1.9568 | 1.9 | 1.865 | 116.3193 | -0.74 | 14.35 | 18.3648 | -2.01 | -1.8673 | 115.926 | -0.99598 | 14.35 | 1.9481 | -1.9 | -1.7994 | 116.2676 | -0.73
14.36 | 18.365 | 4 | 4.0377 | 117.1704 | -0.98 | 14.36 | 1.9567 | 1.9 | 1.8652 | 116.3188 | -0.74 | 14.36 | 18.3668 | -2.01 | -1.8669 | 115.9315 | -0.99618 | 14.36 | 1.9494 | -1.9 | -1.7965 | 116.2697 | -0.73
14.37 | 18.3699 | 4 | 4.0388 | 117.2009 | -0.98 | 14.37 | 1.9564 | 1.9 | 1.8662 | 116.3003 | -0.74 | 14.37 | 18.3678 | -2.01 | -1.8672 | 115.9304 | -0.99638 | 14.37 | 1.9499 | -1.9 | -1.7948 | 116.2626 | -0.73
14.38 | 18.3732 | 4 | 4.0428 | 117.22 | -0.98 | 14.38 | 1.9554 | 1.9 | 1.8669 | 116.2985 | -0.74 | 14.38 | 18.3672 | -2.01 | -1.866 | 115.9286 | -0.99658 | 14.38 | 1.9489 | -1.9 | -1.7932 | 116.2586 | -0.73
14.39 | 18.3767 | 4 | 4.0434 | 117.2139 | -0.98 | 14.39 | 1.9544 | 1.9 | 1.8655 | 116.2962 | -0.74 | 14.39 | 18.3679 | -2.01 | -1.8662 | 115.9298 | -0.99678 | 14.39 | 1.9494 | -1.9 | -1.7922 | 116.2572 | -0.73
14.4 | 18.3787 | 4 | 4.0439 | 117.2139 | -0.98 | 14.4 | 1.9546 | 1.9 | 1.8647 | 116.2898 | -0.74 | 14.4 | 18.3701 | -2.01 | -1.8668 | 115.9342 | -0.99698 | 14.4 | 1.9512 | -1.9 | -1.7955 | 116.263 | -0.73
14.41 | 18.3776 | 4 | 4.0447 | 117.2196 | -0.98 | 14.41 | 1.9536 | 1.9 | 1.8651 | 116.2975 | -0.74 | 14.41 | 18.3716 | -2.01 | -1.8671 | 115.9274 | -0.99718 | 14.41 | 1.9505 | -1.9 | -1.7983 | 116.2756 | -0.73
14.42 | 18.374 | 4 | 4.0403 | 117.2029 | -0.98 | 14.42 | 1.9516 | 1.9 | 1.8648 | 116.299 | -0.74 | 14.42 | 18.3722 | -2.01 | -1.8675 | 115.9171 | -0.99738 | 14.42 | 1.9481 | -1.9 | -1.7974 | 116.2776 | -0.73
14.43 | 18.3713 | 4 | 4.0358 | 117.183 | -0.98 | 14.43 | 1.9523 | 1.9 | 1.864 | 116.2866 | -0.74 | 14.43 | 18.3703 | -2.01 | -1.8678 | 115.9157 | -0.99758 | 14.43 | 1.9476 | -1.9 | -1.7972 | 116.2749 | -0.73
14.44 | 18.3688 | 4 | 4.0344 | 117.1838 | -0.98 | 14.44 | 1.9539 | 1.9 | 1.8637 | 116.2517 | -0.74 | 14.44 | 18.3677 | -2.01 | -1.8711 | 115.9164 | -0.99778 | 14.44 | 1.9473 | -1.9 | -1.7979 | 116.2803 | -0.73
14.45 | 18.3665 | 4 | 4.035 | 117.1907 | -0.98 | 14.45 | 1.9545 | 1.9 | 1.8643 | 116.2312 | -0.74 | 14.45 | 18.3671 | -2.01 | -1.8734 | 115.9192 | -0.99798 | 14.45 | 1.9481 | -1.9 | -1.7973 | 116.278 | -0.73
14.46 | 18.367 | 4 | 4.0362 | 117.1918 | -0.98 | 14.46 | 1.9542 | 1.9 | 1.8627 | 116.2175 | -0.74 | 14.46 | 18.3684 | -2.01 | -1.8705 | 115.917 | -0.99818 | 14.46 | 1.9496 | -1.9 | -1.7964 | 116.2787 | -0.73
14.47 | 18.3666 | 4 | 4.037 | 117.1872 | -0.98 | 14.47 | 1.9535 | 1.9 | 1.8605 | 116.1918 | -0.74 | 14.47 | 18.3693 | -2.01 | -1.8665 | 115.9131 | -0.99838 | 14.47 | 1.9506 | -1.9 | -1.7966 | 116.2803 | -0.73
14.48 | 18.3686 | 4 | 4.0393 | 117.1888 | -0.98 | 14.48 | 1.9539 | 1.9 | 1.8604 | 116.1759 | -0.74 | 14.48 | 18.3693 | -2.01 | -1.8635 | 115.9151 | -0.99858 | 14.48 | 1.9505 | -1.9 | -1.7975 | 116.2752 | -0.73
14.49 | 18.3756 | 4 | 4.0431 | 117.2005 | -0.98 | 14.49 | 1.9523 | 1.9 | 1.8607 | 116.165 | -0.74 | 14.49 | 18.3693 | -2.01 | -1.8613 | 115.9155 | -0.99878 | 14.49 | 1.9479 | -1.9 | -1.7998 | 116.2808 | -0.73
14.5 | 18.3787 | 4 | 4.0442 | 117.1971 | -0.98 | 14.5 | 1.9498 | 1.9 | 1.8603 | 116.1585 | -0.74 | 14.5 | 18.3698 | -2.01 | -1.8615 | 115.9142 | -0.99898 | 14.5 | 1.9479 | -1.9 | -1.8002 | 116.2817 | -0.73
14.51 | 18.378 | 4 | 4.0382 | 117.184 | -0.98 | 14.51 | 1.9498 | 1.9 | 1.8594 | 116.1412 | -0.74 | 14.51 | 18.3702 | -2.01 | -1.8608 | 115.9179 | -0.99918 | 14.51 | 1.9501 | -1.9 | -1.7979 | 116.2784 | -0.73
14.52 | 18.3766 | 4 | 4.0305 | 117.1838 | -0.98 | 14.52 | 1.9506 | 1.9 | 1.8616 | 116.134 | -0.74 | 14.52 | 18.3704 | -2.01 | -1.8589 | 115.9246 | -0.99938 | 14.52 | 1.95 | -1.9 | -1.7962 | 116.281 | -0.73
14.53 | 18.3785 | 4 | 4.0276 | 117.1999 | -0.98 | 14.53 | 1.9517 | 1.9 | 1.8643 | 116.136 | -0.74 | 14.53 | 18.3711 | -2.01 | -1.8595 | 115.9266 | -0.99958 | 14.53 | 1.9501 | -1.9 | -1.7954 | 116.2796 | -0.73
14.54 | 18.3817 | 4 | 4.029 | 117.2098 | -0.98 | 14.54 | 1.9529 | 1.9 | 1.864 | 116.1309 | -0.74 | 14.54 | 18.3706 | -2.01 | -1.8616 | 115.9228 | -0.99978 | 14.54 | 1.9497 | -1.9 | -1.7969 | 116.2829 | -0.72981
14.55 | 18.3831 | 4 | 4.0341 | 117.2011 | -0.98 | 14.55 | 1.9535 | 1.9 | 1.8632 | 116.1247 | -0.74 | 14.55 | 18.3701 | -2.01 | -1.8611 | 115.9203 | -0.99998 | 14.55 | 1.9504 | -1.9 | -1.7967 | 116.2882 | -0.72941
14.56 | 18.3824 | 4 | 4.0363 | 117.1954 | -0.98 | 14.56 | 1.9535 | 1.9 | 1.8635 | 116.1188 | -0.74 | 14.56 | 18.3688 | -2.01 | -1.8589 | 115.9036 | -1 | 14.56 | 1.9517 | -1.9 | -1.7955 | 116.2752 | -0.72901
14.57 | 18.3808 | 4 | 4.035 | 117.2035 | -0.98 | 14.57 | 1.9543 | 1.9 | 1.8655 | 116.1224 | -0.74 | 14.57 | 18.3653 | -2.01 | -1.8594 | 115.8763 | -1 | 14.57 | 1.9497 | -1.9 | -1.7974 | 116.2686 | -0.72861
14.58 | 18.381 | 4 | 4.0351 | 117.219 | -0.98 | 14.58 | 1.9546 | 1.9 | 1.8663 | 116.1189 | -0.74 | 14.58 | 18.3613 | -2.01 | -1.8614 | 115.8519 | -1 | 14.58 | 1.9476 | -1.9 | -1.7988 | 116.2875 | -0.72821
14.59 | 18.3841 | 4 | 4.0342 | 117.2264 | -0.98 | 14.59 | 1.9538 | 1.9 | 1.865 | 116.1087 | -0.74 | 14.59 | 18.3587 | -2.01 | -1.8615 | 115.8259 | -1 | 14.59 | 1.9468 | -1.9 | -1.7968 | 116.2907 | -0.72781
14.6 | 18.3888 | 4 | 4.0344 | 117.2241 | -0.98 | 14.6 | 1.9531 | 1.9 | 1.8633 | 116.0942 | -0.74 | 14.6 | 18.3576 | -2.01 | -1.8593 | 115.8007 | -1 | 14.6 | 1.9491 | -1.9 | -1.7947 | 116.2931 | -0.72741
14.61 | 18.3912 | 4 | 4.0344 | 117.2296 | -0.98 | 14.61 | 1.953 | 1.9 | 1.8621 | 116.0811 | -0.74 | 14.61 | 18.3536 | -2.01 | -1.861 | 115.7517 | -1 | 14.61 | 1.9502 | -1.9 | -1.7959 | 116.3036 | -0.72701
14.62 | 18.3908 | 4 | 4.0335 | 117.2421 | -0.98 | 14.62 | 1.9535 | 1.9 | 1.8613 | 116.0739 | -0.74 | 14.62 | 18.3489 | -2.01 | -1.8652 | 115.7067 | -1 | 14.62 | 1.9498 | -1.9 | -1.798 | 116.3 | -0.72661
14.63 | 18.389 | 4 | 4.0325 | 117.2486 | -0.98 | 14.63 | 1.9538 | 1.9 | 1.8595 | 116.0483 | -0.74 | 14.63 | 18.3484 | -2.01 | -1.8662 | 115.6868 | -1 | 14.63 | 1.9495 | -1.9 | -1.7983 | 116.2912 | -0.72621
14.64 | 18.3877 | 4 | 4.0292 | 117.2383 | -0.98 | 14.64 | 1.9529 | 1.9 | 1.8571 | 116.0214 | -0.74 | 14.64 | 18.3484 | -2.01 | -1.8693 | 115.6594 | -1 | 14.64 | 1.9481 | -1.9 | -1.7994 | 116.295 | -0.72581
14.65 | 18.3883 | 4 | 4.0271 | 117.2154 | -0.98 | 14.65 | 1.9522 | 1.9 | 1.8565 | 116.01 | -0.74 | 14.65 | 18.3472 | -2.01 | -1.873 | 115.632 | -1 | 14.65 | 1.9452 | -1.9 | -1.8026 | 116.3121 | -0.72541
14.66 | 18.3849 | 4 | 4.0284 | 117.2009 | -0.98 | 14.66 | 1.9528 | 1.9 | 1.8587 | 116.0151 | -0.74 | 14.66 | 18.345 | -2.01 | -1.8738 | 115.5893 | -1 | 14.66 | 1.945 | -1.9 | -1.8037 | 116.3258 | -0.72501
14.67 | 18.3782 | 4 | 4.0266 | 117.1918 | -0.98 | 14.67 | 1.9524 | 1.9 | 1.8603 | 116.0244 | -0.74 | 14.67 | 18.3427 | -2.01 | -1.8735 | 115.5367 | -1 | 14.67 | 1.9484 | -1.9 | -1.8017 | 116.3333 | -0.72461
14.68 | 18.3775 | 4 | 4.0229 | 117.1806 | -0.98 | 14.68 | 1.9512 | 1.9 | 1.8603 | 116.0272 | -0.74 | 14.68 | 18.3411 | -2.01 | -1.8733 | 115.4958 | -1 | 14.68 | 1.9498 | -1.9 | -1.8001 | 116.3366 | -0.72421
14.69 | 18.381 | 4 | 4.0263 | 117.1844 | -0.98 | 14.69 | 1.9513 | 1.9 | 1.8613 | 116.0517 | -0.74 | 14.69 | 18.34 | -2.01 | -1.8747 | 115.4592 | -1 | 14.69 | 1.9504 | -1.9 | -1.799 | 116.3396 | -0.72381
14.7 | 18.3828 | 4 | 4.0339 | 117.198 | -0.98 | 14.7 | 1.9518 | 1.9 | 1.8628 | 116.0876 | -0.74 | 14.7 | 18.3387 | -2.01 | -1.8777 | 115.4172 | -1 | 14.7 | 1.9506 | -1.9 | -1.8 | 116.3537 | -0.72341
14.71 | 18.388 | 4 | 4.04 | 117.229 | -0.98 | 14.71 | 1.9522 | 1.9 | 1.8632 | 116.1063 | -0.74 | 14.71 | 18.337 | -2.01 | -1.8844 | 115.3664 | -1 | 14.71 | 1.9502 | -1.9 | -1.8009 | 116.3747 | -0.72301
14.72 | 18.3953 | 4 | 4.0409 | 117.2464 | -0.98 | 14.72 | 1.9534 | 1.9 | 1.8621 | 116.1032 | -0.74 | 14.72 | 18.3375 | -2.01 | -1.895 | 115.3308 | -1 | 14.72 | 1.9501 | -1.9 | -1.7999 | 116.3872 | -0.72261
14.73 | 18.398 | 4 | 4.0391 | 117.2385 | -0.98 | 14.73 | 1.9554 | 1.9 | 1.8606 | 116.0961 | -0.74 | 14.73 | 18.3402 | -2.01 | -1.9106 | 115.3241 | -1 | 14.73 | 1.9509 | -1.9 | -1.7986 | 116.3921 | -0.72221
14.74 | 18.4001 | 4 | 4.0362 | 117.2353 | -0.98 | 14.74 | 1.9563 | 1.9 | 1.8602 | 116.1034 | -0.74 | 14.74 | 18.3428 | -2.01 | -1.9281 | 115.3269 | -1 | 14.74 | 1.9521 | -1.9 | -1.7972 | 116.3981 | -0.72181
14.75 | 18.3978 | 4 | 4.0325 | 117.2376 | -0.98 | 14.75 | 1.9549 | 1.9 | 1.8603 | 116.1168 | -0.74 | 14.75 | 18.3455 | -2.01 | -1.9388 | 115.3259 | -1 | 14.75 | 1.9516 | -1.9 | -1.7968 | 116.419 | -0.72141
14.76 | 18.3911 | 4 | 4.0272 | 117.2413 | -0.98 | 14.76 | 1.9542 | 1.9 | 1.8594 | 116.1221 | -0.74 | 14.76 | 18.3496 | -2.01 | -1.9514 | 115.3347 | -1 | 14.76 | 1.95 | -1.9 | -1.7969 | 116.436 | -0.72101
14.77 | 18.3892 | 4 | 4.0232 | 117.2301 | -0.98 | 14.77 | 1.9558 | 1.9 | 1.8576 | 116.1122 | -0.74 | 14.77 | 18.3559 | -2.01 | -1.9607 | 115.3578 | -1 | 14.77 | 1.9497 | -1.9 | -1.7973 | 116.4334 | -0.72061
14.78 | 18.3903 | 4 | 4.0252 | 117.2159 | -0.98 | 14.78 | 1.9559 | 1.9 | 1.8576 | 116.1177 | -0.74 | 14.78 | 18.3617 | -2.01 | -1.964 | 115.3768 | -1 | 14.78 | 1.9489 | -1.9 | -1.798 | 116.4293 | -0.72021
14.79 | 18.3893 | 4 | 4.0267 | 117.2128 | -0.98 | 14.79 | 1.9556 | 1.9 | 1.8586 | 116.1328 | -0.74 | 14.79 | 18.3637 | -2.01 | -1.9715 | 115.3768 | -1 | 14.79 | 1.9491 | -1.9 | -1.7983 | 116.429 | -0.71981
14.8 | 18.3867 | 4 | 4.0244 | 117.2078 | -0.98 | 14.8 | 1.9555 | 1.9 | 1.8585 | 116.1403 | -0.74 | 14.8 | 18.3643 | -2.01 | -1.9795 | 115.3696 | -1 | 14.8 | 1.9462 | -1.9 | -1.7989 | 116.4322 | -0.71941
14.81 | 18.3845 | 4 | 4.0215 | 117.1907 | -0.98 | 14.81 | 1.9547 | 1.9 | 1.8593 | 116.1555 | -0.74 | 14.81 | 18.3656 | -2.01 | -1.9897 | 115.3744 | -1 | 14.81 | 1.9446 | -1.9 | -1.7994 | 116.4444 | -0.71901
14.82 | 18.3838 | 4 | 4.0213 | 117.1856 | -0.98 | 14.82 | 1.9546 | 1.9 | 1.8608 | 116.166 | -0.74 | 14.82 | 18.3666 | -2.01 | -1.9982 | 115.3828 | -1 | 14.82 | 1.9477 | -1.9 | -1.7989 | 116.4562 | -0.71861
14.83 | 18.3856 | 4 | 4.0224 | 117.1998 | -0.98 | 14.83 | 1.9553 | 1.9 | 1.8623 | 116.1751 | -0.74 | 14.83 | 18.3679 | -2.01 | -2.0022 | 115.3854 | -1 | 14.83 | 1.9491 | -1.9 | -1.7978 | 116.4594 | -0.71821
14.84 | 18.3903 | 4 | 4.0217 | 117.2033 | -0.98 | 14.84 | 1.9557 | 1.9 | 1.8642 | 116.192 | -0.74 | 14.84 | 18.3697 | -2.01 | -2.0063 | 115.3838 | -1 | 14.84 | 1.9519 | -1.9 | -1.7975 | 116.4626 | -0.71781
14.85 | 18.3933 | 4 | 4.022 | 117.1905 | -0.98 | 14.85 | 1.9555 | 1.9 | 1.8661 | 116.2192 | -0.74 | 14.85 | 18.3707 | -2.01 | -2.0079 | 115.3867 | -1 | 14.85 | 1.9522 | -1.9 | -1.7994 | 116.4649 | -0.71741
14.86 | 18.3958 | 4 | 4.0214 | 117.1816 | -0.98 | 14.86 | 1.9557 | 1.9 | 1.8679 | 116.2339 | -0.74 | 14.86 | 18.3705 | -2.01 | -2.0071 | 115.3925 | -1 | 14.86 | 1.9498 | -1.9 | -1.8024 | 116.4723 | -0.71701
14.87 | 18.3957 | 4 | 4.0198 | 117.1704 | -0.98 | 14.87 | 1.9561 | 1.9 | 1.87 | 116.24 | -0.74 | 14.87 | 18.3712 | -2.01 | -2.0073 | 115.3956 | -1 | 14.87 | 1.9492 | -1.9 | -1.8022 | 116.4807 | -0.71661
14.88 | 18.3913 | 4 | 4.0167 | 117.1458 | -0.98 | 14.88 | 1.9566 | 1.9 | 1.8714 | 116.2634 | -0.74 | 14.88 | 18.3724 | -2.01 | -2.0068 | 115.3975 | -1 | 14.88 | 1.9499 | -1.9 | -1.7993 | 116.4838 | -0.71621
14.89 | 18.3873 | 4 | 4.0115 | 117.1291 | -0.98 | 14.89 | 1.9568 | 1.9 | 1.8712 | 116.276 | -0.74 | 14.89 | 18.3712 | -2.01 | -2.0061 | 115.3953 | -1 | 14.89 | 1.9506 | -1.9 | -1.7976 | 116.4872 | -0.71581
14.9 | 18.3839 | 4 | 4.0099 | 117.1212 | -0.98 | 14.9 | 1.9575 | 1.9 | 1.8704 | 116.2829 | -0.74 | 14.9 | 18.3712 | -2.01 | -2.007 | 115.3987 | -1 | 14.9 | 1.951 | -1.9 | -1.7978 | 116.4988 | -0.71541
14.91 | 18.3828 | 4 | 4.0096 | 117.1192 | -0.98 | 14.91 | 1.9585 | 1.9 | 1.8689 | 116.2836 | -0.74 | 14.91 | 18.3738 | -2.01 | -2.0063 | 115.4142 | -1 | 14.91 | 1.9509 | -1.9 | -1.798 | 116.5096 | -0.71501
14.92 | 18.3857 | 4 | 4.0097 | 117.1243 | -0.98 | 14.92 | 1.9588 | 1.9 | 1.8679 | 116.28 | -0.74 | 14.92 | 18.3756 | -2.01 | -2.0038 | 115.4257 | -1 | 14.92 | 1.9506 | -1.9 | -1.7971 | 116.5197 | -0.71461
14.93 | 18.3896 | 4 | 4.0143 | 117.1309 | -0.98 | 14.93 | 1.9591 | 1.9 | 1.867 | 116.2845 | -0.74 | 14.93 | 18.3759 | -2.01 | -2.002 | 115.4252 | -1 | 14.93 | 1.9512 | -1.9 | -1.797 | 116.5279 | -0.71421
14.94 | 18.3944 | 4 | 4.0222 | 117.148 | -0.98 | 14.94 | 1.9582 | 1.9 | 1.8651 | 116.2752 | -0.74 | 14.94 | 18.3755 | -2.01 | -2.0005 | 115.4301 | -1 | 14.94 | 1.9519 | -1.9 | -1.7969 | 116.5221 | -0.71381
14.95 | 18.401 | 4 | 4.0285 | 117.1625 | -0.98 | 14.95 | 1.957 | 1.9 | 1.8642 | 116.2668 | -0.74 | 14.95 | 18.3758 | -2.01 | -1.9986 | 115.4353 | -1 | 14.95 | 1.9512 | -1.9 | -1.7973 | 116.5152 | -0.71341
14.96 | 18.4029 | 4 | 4.0265 | 117.1527 | -0.98 | 14.96 | 1.9566 | 1.9 | 1.8641 | 116.2543 | -0.74 | 14.96 | 18.3748 | -2.01 | -2.0023 | 115.417 | -1 | 14.96 | 1.9497 | -1.9 | -1.7979 | 116.5166 | -0.71301
14.97 | 18.4024 | 4 | 4.0192 | 117.1364 | -0.98 | 14.97 | 1.9558 | 1.9 | 1.8638 | 116.236 | -0.74 | 14.97 | 18.3709 | -2.01 | -2.0112 | 115.3902 | -1 | 14.97 | 1.9486 | -1.9 | -1.7962 | 116.5243 | -0.71261
14.98 | 18.4004 | 4 | 4.013 | 117.124 | -0.98 | 14.98 | 1.955 | 1.9 | 1.8639 | 116.2305 | -0.74 | 14.98 | 18.3661 | -2.01 | -2.016 | 115.368 | -1 | 14.98 | 1.9482 | -1.9 | -1.7954 | 116.5294 | -0.71221
14.99 | 18.3936 | 4 | 4.0092 | 117.1038 | -0.98 | 14.99 | 1.9547 | 1.9 | 1.8649 | 116.2253 | -0.74 | 14.99 | 18.361 | -2.01 | -2.0169 | 115.3402 | -1 | 14.99 | 1.9473 | -1.9 | -1.7967 | 116.5288 | -0.71181
15 | 18.3888 | 4 | 4.009 | 117.0958 | -0.98 | 15 | 1.9546 | 1.9 | 1.8647 | 116.2054 | -0.74 | 15 | 18.3579 | -2.01 | -2.0182 | 115.3126 | -1 | 15 | 1.9482 | -1.9 | -1.7963 | 116.5331 | -0.71141
15.01 | 18.3873 | 4 | 4.0128 | 117.1039 | -0.98 | 15.01 | 1.9545 | 1.9 | 1.8636 | 116.1726 | -0.73987 | 15.01 | 18.3564 | -2.01 | -2.0224 | 115.2966 | -1 | 15.01 | 1.9504 | -1.9 | -1.7946 | 116.5346 | -0.71101
15.02 | 18.3892 | 4 | 4.0165 | 117.111 | -0.98 | 15.02 | 1.9536 | 1.9 | 1.8642 | 116.1576 | -0.73927 | 15.02 | 18.3568 | -2.01 | -2.0265 | 115.2912 | -1 | 15.02 | 1.9506 | -1.9 | -1.7947 | 116.5249 | -0.71061
15.03 | 18.3933 | 4 | 4.0195 | 117.1188 | -0.98 | 15.03 | 1.9526 | 1.9 | 1.8643 | 116.1457 | -0.73867 | 15.03 | 18.3584 | -2.01 | -2.0293 | 115.2914 | -1 | 15.03 | 1.9505 | -1.9 | -1.796 | 116.5265 | -0.71021
15.04 | 18.3939 | 4 | 4.0246 | 117.1183 | -0.98 | 15.04 | 1.952 | 1.9 | 1.8637 | 116.1299 | -0.73807 | 15.04 | 18.3598 | -2.01 | -2.032 | 115.3008 | -1 | 15.04 | 1.9497 | -1.9 | -1.7967 | 116.5273 | -0.71
15.05 | 18.3928 | 4 | 4.0249 | 117.1004 | -0.98 | 15.05 | 1.9511 | 1.9 | 1.863 | 116.1148 | -0.73747 | 15.05 | 18.3627 | -2.01 | -2.0323 | 115.3174 | -1 | 15.05 | 1.9489 | -1.9 | -1.7969 | 116.53 | -0.71
15.06 | 18.3918 | 4 | 4.0144 | 117.0693 | -0.98 | 15.06 | 1.9508 | 1.9 | 1.8628 | 116.0953 | -0.73687 | 15.06 | 18.3681 | -2.01 | -2.0269 | 115.3437 | -1 | 15.06 | 1.9491 | -1.9 | -1.7971 | 116.5337 | -0.71
15.07 | 18.3885 | 4 | 4.0054 | 117.0415 | -0.98 | 15.07 | 1.9521 | 1.9 | 1.8639 | 116.0916 | -0.73627 | 15.07 | 18.3713 | -2.01 | -2.0205 | 115.3529 | -1 | 15.07 | 1.9506 | -1.9 | -1.7968 | 116.5305 | -0.71
15.08 | 18.3862 | 4 | 4.0051 | 117.0279 | -0.98 | 15.08 | 1.9533 | 1.9 | 1.8636 | 116.083 | -0.73567 | 15.08 | 18.3712 | -2.01 | -2.019 | 115.339 | -1 | 15.08 | 1.9506 | -1.9 | -1.7966 | 116.5215 | -0.71
15.09 | 18.3859 | 4 | 4.0067 | 117.0174 | -0.98 | 15.09 | 1.9524 | 1.9 | 1.8623 | 116.0784 | -0.73507 | 15.09 | 18.3716 | -2.01 | -2.0195 | 115.3292 | -1 | 15.09 | 1.9488 | -1.9 | -1.7962 | 116.5084 | -0.71
15.1 | 18.386 | 4 | 4.0091 | 117.0002 | -0.98 | 15.1 | 1.9521 | 1.9 | 1.8609 | 116.0619 | -0.73447 | 15.1 | 18.3696 | -2.01 | -2.0225 | 115.3145 | -1 | 15.1 | 1.9487 | -1.9 | -1.7936 | 116.522 | -0.71
15.11 | 18.387 | 4 | 4.0133 | 116.9891 | -0.98 | 15.11 | 1.9528 | 1.9 | 1.8609 | 116.0402 | -0.73387 | 15.11 | 18.3651 | -2.01 | -2.0278 | 115.2955 | -1 | 15.11 | 1.9492 | -1.9 | -1.7911 | 116.5414 | -0.71
15.12 | 18.3874 | 4 | 4.0146 | 116.9839 | -0.98 | 15.12 | 1.9528 | 1.9 | 1.861 | 116.0397 | -0.73327 | 15.12 | 18.3639 | -2.01 | -2.0312 | 115.2915 | -1 | 15.12 | 1.9504 | -1.9 | -1.7921 | 116.5437 | -0.71
15.13 | 18.3878 | 4 | 4.0132 | 116.9823 | -0.98 | 15.13 | 1.9523 | 1.9 | 1.8604 | 116.0234 | -0.73267 | 15.13 | 18.365 | -2.01 | -2.0304 | 115.3065 | -1 | 15.13 | 1.9512 | -1.9 | -1.7935 | 116.549 | -0.71
15.14 | 18.3888 | 4 | 4.0138 | 116.9831 | -0.98 | 15.14 | 1.9515 | 1.9 | 1.8607 | 115.9965 | -0.73207 | 15.14 | 18.3641 | -2.01 | -2.0281 | 115.3046 | -1 | 15.14 | 1.9524 | -1.9 | -1.7941 | 116.5608 | -0.71
15.15 | 18.3908 | 4 | 4.0166 | 116.9868 | -0.98 | 15.15 | 1.9512 | 1.9 | 1.8617 | 115.9738 | -0.73147 | 15.15 | 18.3635 | -2.01 | -2.0263 | 115.2914 | -1 | 15.15 | 1.9518 | -1.9 | -1.7941 | 116.5585 | -0.71
15.16 | 18.3942 | 4 | 4.0196 | 116.995 | -0.98 | 15.16 | 1.9517 | 1.9 | 1.8627 | 115.9666 | -0.73087 | 15.16 | 18.3651 | -2.01 | -2.0265 | 115.2996 | -1 | 15.16 | 1.9488 | -1.9 | -1.7946 | 116.5491 | -0.71
15.17 | 18.3954 | 4 | 4.0202 | 116.997 | -0.98 | 15.17 | 1.9526 | 1.9 | 1.8622 | 115.9532 | -0.73027 | 15.17 | 18.3664 | -2.01 | -2.0273 | 115.313 | -1 | 15.17 | 1.9476 | -1.9 | -1.7952 | 116.5445 | -0.71
15.18 | 18.396 | 4 | 4.0179 | 116.9969 | -0.98 | 15.18 | 1.9525 | 1.9 | 1.861 | 115.9286 | -0.72967 | 15.18 | 18.3683 | -2.01 | -2.0271 | 115.3173 | -1 | 15.18 | 1.9479 | -1.9 | -1.7955 | 116.5444 | -0.71
15.19 | 18.3975 | 4 | 4.0141 | 116.9964 | -0.98 | 15.19 | 1.9515 | 1.9 | 1.861 | 115.914 | -0.72907 | 15.19 | 18.3685 | -2.01 | -2.0295 | 115.3135 | -1 | 15.19 | 1.9482 | -1.9 | -1.7955 | 116.5457 | -0.71
15.2 | 18.398 | 4 | 4.0129 | 116.9986 | -0.98 | 15.2 | 1.951 | 1.9 | 1.8621 | 115.9098 | -0.72847 | 15.2 | 18.3676 | -2.01 | -2.0328 | 115.3161 | -1 | 15.2 | 1.947 | -1.9 | -1.7957 | 116.5305 | -0.71
15.21 | 18.3959 | 4 | 4.0144 | 117.0114 | -0.98 | 15.21 | 1.9508 | 1.9 | 1.8618 | 115.9105 | -0.72787 | 15.21 | 18.3698 | -2.01 | -2.0315 | 115.3276 | -1 | 15.21 | 1.9478 | -1.9 | -1.7967 | 116.5116 | -0.71
15.22 | 18.3942 | 4 | 4.0151 | 117.0203 | -0.98 | 15.22 | 1.9504 | 1.9 | 1.8597 | 115.9001 | -0.72727 | 15.22 | 18.3711 | -2.01 | -2.028 | 115.3388 | -1 | 15.22 | 1.9498 | -1.9 | -1.7976 | 116.5026 | -0.71
15.23 | 18.3949 | 4 | 4.0156 | 117.0108 | -0.98 | 15.23 | 1.9515 | 1.9 | 1.8579 | 115.8957 | -0.72667 | 15.23 | 18.3708 | -2.01 | -2.0258 | 115.3536 | -1 | 15.23 | 1.9502 | -1.9 | -1.7981 | 116.498 | -0.71
15.24 | 18.3951 | 4 | 4.016 | 117.0003 | -0.98 | 15.24 | 1.9529 | 1.9 | 1.8555 | 115.8966 | -0.72607 | 15.24 | 18.3725 | -2.01 | -2.0234 | 115.3715 | -1 | 15.24 | 1.9503 | -1.9 | -1.7987 | 116.4917 | -0.71
15.25 | 18.3957 | 4 | 4.0162 | 116.9993 | -0.98 | 15.25 | 1.9539 | 1.9 | 1.8521 | 115.8994 | -0.72547 | 15.25 | 18.3752 | -2.01 | -2.0209 | 115.3808 | -1 | 15.25 | 1.9492 | -1.9 | -1.805 | 116.4932 | -0.71
15.26 | 18.3956 | 4 | 4.0153 | 116.994 | -0.98 | 15.26 | 1.9548 | 1.9 | 1.8498 | 115.9024 | -0.72487 | 15.26 | 18.3759 | -2.01 | -2.0201 | 115.3772 | -1 | 15.26 | 1.9482 | -1.9 | -1.8101 | 116.4962 | -0.71
15.27 | 18.3949 | 4 | 4.0132 | 116.9887 | -0.98 | 15.27 | 1.9547 | 1.9 | 1.8478 | 115.8899 | -0.72427 | 15.27 | 18.3736 | -2.01 | -2.0216 | 115.3755 | -1 | 15.27 | 1.949 | -1.9 | -1.8079 | 116.4897 | -0.71
15.28 | 18.3941 | 4 | 4.0129 | 116.9952 | -0.98 | 15.28 | 1.9541 | 1.9 | 1.8454 | 115.8894 | -0.72367 | 15.28 | 18.3704 | -2.01 | -2.0226 | 115.3822 | -1 | 15.28 | 1.9506 | -1.9 | -1.8085 | 116.4853 | -0.71
15.29 | 18.3945 | 4 | 4.0145 | 117.0082 | -0.98 | 15.29 | 1.9546 | 1.9 | 1.842 | 115.8804 | -0.72307 | 15.29 | 18.3682 | -2.01 | -2.023 | 115.3829 | -1 | 15.29 | 1.9545 | -1.9 | -1.8161 | 116.484 | -0.71
15.3 | 18.397 | 4 | 4.0194 | 117.0214 | -0.98 | 15.3 | 1.9547 | 1.9 | 1.84 | 115.8705 | -0.72247 | 15.3 | 18.3672 | -2.01 | -2.0234 | 115.3759 | -1 | 15.3 | 1.9547 | -1.9 | -1.8323 | 116.4818 | -0.71
15.31 | 18.4007 | 4 | 4.0264 | 117.0379 | -0.98 | 15.31 | 1.9537 | 1.9 | 1.8403 | 115.874 | -0.72187 | 15.31 | 18.3677 | -2.01 | -2.0227 | 115.3811 | -1 | 15.31 | 1.9513 | -1.9 | -1.849 | 116.4692 | -0.71
15.32 | 18.4027 | 4 | 4.0286 | 117.0456 | -0.98 | 15.32 | 1.955 | 1.9 | 1.839 | 115.866 | -0.72127 | 15.32 | 18.3674 | -2.01 | -2.0216 | 115.3896 | -1 | 15.32 | 1.9474 | -1.9 | -1.8577 | 116.4572 | -0.71
15.33 | 18.4007 | 4 | 4.0252 | 117.0401 | -0.98 | 15.33 | 1.9563 | 1.9 | 1.8379 | 115.8646 | -0.72067 | 15.33 | 18.3667 | -2.01 | -2.0224 | 115.3845 | -1 | 15.33 | 1.9459 | -1.9 | -1.8645 | 116.4568 | -0.71
15.34 | 18.3982 | 4 | 4.0204 | 117.0325 | -0.98 | 15.34 | 1.9547 | 1.9 | 1.8374 | 115.8779 | -0.72007 | 15.34 | 18.3661 | -2.01 | -2.0242 | 115.3781 | -1 | 15.34 | 1.9472 | -1.9 | -1.8715 | 116.4561 | -0.71
15.35 | 18.3955 | 4 | 4.0163 | 117.0257 | -0.98 | 15.35 | 1.9528 | 1.9 | 1.8376 | 115.8955 | -0.71947 | 15.35 | 18.3661 | -2.01 | -2.0222 | 115.3858 | -1 | 15.35 | 1.9473 | -1.9 | -1.8756 | 116.4505 | -0.71
15.36 | 18.3937 | 4 | 4.0179 | 117.0278 | -0.98 | 15.36 | 1.9519 | 1.9 | 1.8394 | 115.9088 | -0.71887 | 15.36 | 18.3655 | -2.01 | -2.02 | 115.3845 | -1 | 15.36 | 1.9478 | -1.9 | -1.8768 | 116.4482 | -0.71
15.37 | 18.3932 | 4 | 4.0209 | 117.0277 | -0.98 | 15.37 | 1.9508 | 1.9 | 1.8404 | 115.9292 | -0.71827 | 15.37 | 18.363 | -2.01 | -2.0212 | 115.3736 | -1 | 15.37 | 1.9488 | -1.9 | -1.8757 | 116.439 | -0.71
15.38 | 18.3919 | 4 | 4.0203 | 117.025 | -0.98 | 15.38 | 1.9504 | 1.9 | 1.8404 | 115.9553 | -0.71767 | 15.38 | 18.3619 | -2.01 | -2.0219 | 115.3738 | -1 | 15.38 | 1.9499 | -1.9 | -1.8744 | 116.4168 | -0.71
15.39 | 18.3899 | 4 | 4.0197 | 117.0225 | -0.98 | 15.39 | 1.9516 | 1.9 | 1.8408 | 115.9698 | -0.71707 | 15.39 | 18.3637 | -2.01 | -2.0211 | 115.3756 | -1 | 15.39 | 1.9529 | -1.9 | -1.8754 | 116.4052 | -0.71
15.4 | 18.3907 | 4 | 4.0204 | 117.0158 | -0.98 | 15.4 | 1.9528 | 1.9 | 1.8408 | 115.9826 | -0.71647 | 15.4 | 18.3639 | -2.01 | -2.0209 | 115.3753 | -1 | 15.4 | 1.9525 | -1.9 | -1.8799 | 116.3872 | -0.71
15.41 | 18.3921 | 4 | 4.021 | 116.9964 | -0.98 | 15.41 | 1.9532 | 1.9 | 1.8408 | 115.9922 | -0.71587 | 15.41 | 18.3625 | -2.01 | -2.0211 | 115.3712 | -1 | 15.41 | 1.9489 | -1.9 | -1.8839 | 116.3628 | -0.71
15.42 | 18.3915 | 4 | 4.0174 | 116.9754 | -0.98 | 15.42 | 1.9537 | 1.9 | 1.8423 | 115.9897 | -0.71527 | 15.42 | 18.3609 | -2.01 | -2.0212 | 115.3604 | -1 | 15.42 | 1.9475 | -1.9 | -1.8838 | 116.347 | -0.71
15.43 | 18.3907 | 4 | 4.0135 | 116.9672 | -0.98 | 15.43 | 1.9545 | 1.9 | 1.8435 | 115.9832 | -0.71467 | 15.43 | 18.3575 | -2.01 | -2.0181 | 115.3462 | -1 | 15.43 | 1.9467 | -1.9 | -1.8827 | 116.3389 | -0.71
15.44 | 18.3903 | 4 | 4.0148 | 116.9755 | -0.98 | 15.44 | 1.9529 | 1.9 | 1.8445 | 115.9923 | -0.71407 | 15.44 | 18.3557 | -2.01 | -2.0114 | 115.3362 | -1 | 15.44 | 1.9446 | -1.9 | -1.8821 | 116.339 | -0.71
15.45 | 18.3904 | 4 | 4.0199 | 116.9943 | -0.98 | 15.45 | 1.9503 | 1.9 | 1.8472 | 116.0099 | -0.71347 | 15.45 | 18.3559 | -2.01 | -2.0059 | 115.3336 | -1 | 15.45 | 1.9451 | -1.9 | -1.8832 | 116.3243 | -0.71
15.46 | 18.3909 | 4 | 4.0285 | 116.9943 | -0.98 | 15.46 | 1.949 | 1.9 | 1.8505 | 116.015 | -0.71287 | 15.46 | 18.3583 | -2.01 | -2.0019 | 115.3279 | -1 | 15.46 | 1.9477 | -1.9 | -1.8845 | 116.3042 | -0.71
15.47 | 18.3924 | 4 | 4.0361 | 116.9872 | -0.98 | 15.47 | 1.9481 | 1.9 | 1.8545 | 116.0321 | -0.71227 | 15.47 | 18.3589 | -2.01 | -1.9984 | 115.3113 | -1 | 15.47 | 1.9478 | -1.9 | -1.8836 | 116.3061 | -0.71
15.48 | 18.3939 | 4 | 4.0374 | 116.9836 | -0.98 | 15.48 | 1.9472 | 1.9 | 1.8588 | 116.0546 | -0.71167 | 15.48 | 18.3565 | -2.01 | -1.9966 | 115.2955 | -1 | 15.48 | 1.9476 | -1.9 | -1.8836 | 116.3159 | -0.71
15.49 | 18.3928 | 4 | 4.0356 | 116.9782 | -0.98 | 15.49 | 1.9478 | 1.9 | 1.8646 | 116.0795 | -0.71107 | 15.49 | 18.3554 | -2.01 | -1.9967 | 115.2852 | -1 | 15.49 | 1.9485 | -1.9 | -1.8863 | 116.3091 | -0.71
15.5 | 18.3905 | 4 | 4.0322 | 116.9673 | -0.98 | 15.5 | 1.9491 | 1.9 | 1.8709 | 116.1019 | -0.71047 | 15.5 | 18.354 | -2.01 | -1.998 | 115.273 | -1 | 15.5 | 1.9514 | -1.9 | -1.8949 | 116.3067 | -0.71
15.51 | 18.3878 | 4 | 4.0282 | 116.949 | -0.98 | 15.51 | 1.9502 | 1.9 | 1.8744 | 116.1082 | -0.71 | 15.51 | 18.3526 | -2.01 | -2.0024 | 115.2677 | -1 | 15.51 | 1.9536 | -1.9 | -1.9041 | 116.3113 | -0.71
15.52 | 18.3847 | 4 | 4.0276 | 116.9395 | -0.98 | 15.52 | 1.9526 | 1.9 | 1.8754 | 116.1117 | -0.71 | 15.52 | 18.3535 | -2.01 | -2.0062 | 115.2731 | -1 | 15.52 | 1.9549 | -1.9 | -1.908 | 116.3041 | -0.71
15.53 | 18.384 | 4 | 4.03 | 116.941 | -0.98 | 15.53 | 1.9547 | 1.9 | 1.8773 | 116.108 | -0.71 | 15.53 | 18.355 | -2.01 | -2.0041 | 115.2708 | -1 | 15.53 | 1.9531 | -1.9 | -1.9095 | 116.2998 | -0.71
15.54 | 18.3849 | 4 | 4.0312 | 116.9424 | -0.98 | 15.54 | 1.9557 | 1.9 | 1.8791 | 116.1248 | -0.71 | 15.54 | 18.3558 | -2.01 | -2.0013 | 115.259 | -1 | 15.54 | 1.9502 | -1.9 | -1.9112 | 116.3099 | -0.71019
15.55 | 18.3859 | 4 | 4.0311 | 116.9439 | -0.98 | 15.55 | 1.9568 | 1.9 | 1.8775 | 116.1345 | -0.71 | 15.55 | 18.3549 | -2.01 | -2.0014 | 115.249 | -1 | 15.55 | 1.9483 | -1.9 | -1.9143 | 116.3155 | -0.71059
15.56 | 18.3873 | 4 | 4.0297 | 116.949 | -0.98 | 15.56 | 1.9585 | 1.9 | 1.876 | 116.1191 | -0.71 | 15.56 | 18.3554 | -2.01 | -2.0025 | 115.2516 | -1 | 15.56 | 1.9481 | -1.9 | -1.9185 | 116.3127 | -0.71099
15.57 | 18.3891 | 4 | 4.0299 | 116.9644 | -0.98 | 15.57 | 1.9596 | 1.9 | 1.875 | 116.1175 | -0.71 | 15.57 | 18.3573 | -2.01 | -2.0033 | 115.2511 | -1 | 15.57 | 1.9491 | -1.9 | -1.9189 | 116.3075 | -0.71139
15.58 | 18.3908 | 4 | 4.0337 | 116.9842 | -0.98 | 15.58 | 1.9597 | 1.9 | 1.8726 | 116.1133 | -0.71 | 15.58 | 18.3564 | -2.01 | -2.0033 | 115.2321 | -1 | 15.58 | 1.9489 | -1.9 | -1.9156 | 116.3108 | -0.71179
15.59 | 18.3907 | 4 | 4.037 | 116.9879 | -0.98 | 15.59 | 1.9576 | 1.9 | 1.868 | 116.0965 | -0.71 | 15.59 | 18.3542 | -2.01 | -2.0028 | 115.2153 | -1 | 15.59 | 1.949 | -1.9 | -1.9157 | 116.3195 | -0.71219
15.6 | 18.3912 | 4 | 4.0372 | 116.9809 | -0.98 | 15.6 | 1.9553 | 1.9 | 1.865 | 116.0753 | -0.71 | 15.6 | 18.3536 | -2.01 | -2.0033 | 115.2026 | -1 | 15.6 | 1.9505 | -1.9 | -1.9153 | 116.3204 | -0.71259
15.61 | 18.3925 | 4 | 4.0338 | 116.9604 | -0.98 | 15.61 | 1.954 | 1.9 | 1.864 | 116.0736 | -0.71 | 15.61 | 18.3507 | -2.01 | -2.0082 | 115.1669 | -1 | 15.61 | 1.9524 | -1.9 | -1.9144 | 116.3179 | -0.71299
15.62 | 18.3912 | 4 | 4.0296 | 116.9322 | -0.98 | 15.62 | 1.9518 | 1.9 | 1.8631 | 116.077 | -0.71 | 15.62 | 18.3463 | -2.01 | -2.0134 | 115.1313 | -1 | 15.62 | 1.954 | -1.9 | -1.9168 | 116.3188 | -0.71339
15.63 | 18.3857 | 4 | 4.0262 | 116.9147 | -0.98 | 15.63 | 1.9511 | 1.9 | 1.8632 | 116.0602 | -0.71 | 15.63 | 18.3455 | -2.01 | -2.0146 | 115.1237 | -1 | 15.63 | 1.9535 | -1.9 | -1.9189 | 116.3159 | -0.71379
15.64 | 18.3792 | 4 | 4.0235 | 116.9049 | -0.98 | 15.64 | 1.9511 | 1.9 | 1.8645 | 116.0309 | -0.71 | 15.64 | 18.3475 | -2.01 | -2.0139 | 115.1203 | -1 | 15.64 | 1.9516 | -1.9 | -1.919 | 116.2977 | -0.71419
15.65 | 18.3774 | 4 | 4.0232 | 116.8942 | -0.98 | 15.65 | 1.9503 | 1.9 | 1.8659 | 116.012 | -0.71 | 15.65 | 18.3489 | -2.01 | -2.0133 | 115.1085 | -1 | 15.65 | 1.9497 | -1.9 | -1.919 | 116.2805 | -0.71459
15.66 | 18.3811 | 4 | 4.0285 | 116.8973 | -0.98 | 15.66 | 1.9506 | 1.9 | 1.8672 | 116.0114 | -0.71 | 15.66 | 18.3478 | -2.01 | -2.0147 | 115.0803 | -1 | 15.66 | 1.9491 | -1.9 | -1.9185 | 116.2717 | -0.71499
15.67 | 18.3838 | 4 | 4.0352 | 116.9029 | -0.98 | 15.67 | 1.9517 | 1.9 | 1.8687 | 115.9919 | -0.71 | 15.67 | 18.346 | -2.01 | -2.0163 | 115.0492 | -1 | 15.67 | 1.9503 | -1.9 | -1.9177 | 116.264 | -0.71539
15.68 | 18.3808 | 4 | 4.0401 | 116.9023 | -0.98 | 15.68 | 1.9518 | 1.9 | 1.8702 | 115.9738 | -0.71 | 15.68 | 18.345 | -2.01 | -2.0173 | 115.0243 | -1 | 15.68 | 1.9503 | -1.9 | -1.9176 | 116.2583 | -0.71579
15.69 | 18.3798 | 4 | 4.0428 | 116.9106 | -0.98 | 15.69 | 1.9503 | 1.9 | 1.8717 | 115.9734 | -0.71 | 15.69 | 18.3442 | -2.01 | -2.024 | 114.999 | -1 | 15.69 | 1.9499 | -1.9 | -1.9177 | 116.2645 | -0.71619
15.7 | 18.3834 | 4 | 4.0412 | 116.9116 | -0.98 | 15.7 | 1.95 | 1.9 | 1.873 | 115.9691 | -0.71 | 15.7 | 18.3429 | -2.01 | -2.0354 | 114.9802 | -1 | 15.7 | 1.9499 | -1.9 | -1.9199 | 116.267 | -0.71659
15.71 | 18.3826 | 4 | 4.0361 | 116.8901 | -0.98 | 15.71 | 1.951 | 1.9 | 1.8742 | 115.9647 | -0.71 | 15.71 | 18.3426 | -2.01 | -2.0415 | 114.9533 | -1 | 15.71 | 1.9505 | -1.9 | -1.9215 | 116.2599 | -0.71699
15.72 | 18.3781 | 4 | 4.0311 | 116.8654 | -0.98 | 15.72 | 1.9506 | 1.9 | 1.8752 | 115.9577 | -0.71 | 15.72 | 18.3426 | -2.01 | -2.0445 | 114.9292 | -1 | 15.72 | 1.9499 | -1.9 | -1.9187 | 116.2486 | -0.71739
15.73 | 18.3747 | 4 | 4.0292 | 116.8625 | -0.98 | 15.73 | 1.9506 | 1.9 | 1.8754 | 115.9544 | -0.71 | 15.73 | 18.3422 | -2.01 | -2.0487 | 114.9228 | -1 | 15.73 | 1.9492 | -1.9 | -1.9159 | 116.2365 | -0.71779
15.74 | 18.3705 | 4 | 4.0275 | 116.8651 | -0.98 | 15.74 | 1.9516 | 1.9 | 1.8745 | 115.9421 | -0.71 | 15.74 | 18.3445 | -2.01 | -2.0504 | 114.9234 | -1 | 15.74 | 1.9502 | -1.9 | -1.9136 | 116.2268 | -0.71819
15.75 | 18.3688 | 4 | 4.0277 | 116.8684 | -0.98 | 15.75 | 1.9526 | 1.9 | 1.8738 | 115.9277 | -0.71 | 15.75 | 18.3481 | -2.01 | -2.0503 | 114.9177 | -1 | 15.75 | 1.952 | -1.9 | -1.9129 | 116.211 | -0.71859
15.76 | 18.371 | 4 | 4.0321 | 116.8741 | -0.98 | 15.76 | 1.9523 | 1.9 | 1.8734 | 115.9139 | -0.71 | 15.76 | 18.3491 | -2.01 | -2.05 | 114.8808 | -1 | 15.76 | 1.9523 | -1.9 | -1.9146 | 116.1926 | -0.71899
15.77 | 18.3735 | 4 | 4.0376 | 116.879 | -0.98 | 15.77 | 1.951 | 1.9 | 1.8722 | 115.8895 | -0.71 | 15.77 | 18.3496 | -2.01 | -2.0504 | 114.8471 | -1 | 15.77 | 1.9505 | -1.9 | -1.9167 | 116.1714 | -0.71939
15.78 | 18.3743 | 4 | 4.0392 | 116.8834 | -0.98 | 15.78 | 1.9503 | 1.9 | 1.8708 | 115.8738 | -0.71 | 15.78 | 18.3496 | -2.01 | -2.051 | 114.8339 | -1 | 15.78 | 1.9485 | -1.9 | -1.9175 | 116.1481 | -0.71979
15.79 | 18.3741 | 4 | 4.0361 | 116.8853 | -0.98 | 15.79 | 1.9502 | 1.9 | 1.8691 | 115.8558 | -0.71 | 15.79 | 18.3477 | -2.01 | -2.0522 | 114.8104 | -1 | 15.79 | 1.9465 | -1.9 | -1.9168 | 116.132 | -0.72019
15.8 | 18.3728 | 4 | 4.0339 | 116.8834 | -0.98 | 15.8 | 1.9496 | 1.9 | 1.8669 | 115.8382 | -0.71 | 15.8 | 18.3466 | -2.01 | -2.0543 | 114.7845 | -1 | 15.8 | 1.9468 | -1.9 | -1.9173 | 116.1151 | -0.72059
15.81 | 18.3717 | 4 | 4.0363 | 116.8885 | -0.98 | 15.81 | 1.9487 | 1.9 | 1.8646 | 115.8167 | -0.71 | 15.81 | 18.3481 | -2.01 | -2.0573 | 114.7721 | -1 | 15.81 | 1.9483 | -1.9 | -1.9187 | 116.0982 | -0.72099
15.82 | 18.3724 | 4 | 4.0387 | 116.8966 | -0.98 | 15.82 | 1.9489 | 1.9 | 1.8645 | 115.8003 | -0.71 | 15.82 | 18.3506 | -2.01 | -2.0586 | 114.7706 | -1 | 15.82 | 1.9478 | -1.9 | -1.9179 | 116.0973 | -0.72139
15.83 | 18.3727 | 4 | 4.0387 | 116.8974 | -0.98 | 15.83 | 1.9491 | 1.9 | 1.8664 | 115.8053 | -0.71 | 15.83 | 18.3534 | -2.01 | -2.0582 | 114.77 | -1 | 15.83 | 1.9476 | -1.9 | -1.9135 | 116.0984 | -0.72179
15.84 | 18.3735 | 4 | 4.0399 | 116.9052 | -0.98 | 15.84 | 1.9488 | 1.9 | 1.8671 | 115.7851 | -0.71 | 15.84 | 18.3562 | -2.01 | -2.0584 | 114.7656 | -1 | 15.84 | 1.9476 | -1.9 | -1.9126 | 116.0909 | -0.72219
15.85 | 18.3779 | 4 | 4.0423 | 116.929 | -0.98 | 15.85 | 1.9472 | 1.9 | 1.8683 | 115.7702 | -0.71 | 15.85 | 18.3572 | -2.01 | -2.056 | 114.7612 | -1 | 15.85 | 1.9481 | -1.9 | -1.9146 | 116.0795 | -0.72259
15.86 | 18.3828 | 4 | 4.0462 | 116.956 | -0.98 | 15.86 | 1.9452 | 1.9 | 1.8694 | 115.7851 | -0.71 | 15.86 | 18.3578 | -2.01 | -2.0543 | 114.7539 | -1 | 15.86 | 1.9484 | -1.9 | -1.9145 | 116.0628 | -0.72299
15.87 | 18.3839 | 4 | 4.0483 | 116.9698 | -0.98 | 15.87 | 1.9459 | 1.9 | 1.8686 | 115.8025 | -0.71 | 15.87 | 18.3602 | -2.01 | -2.0561 | 114.7519 | -1 | 15.87 | 1.9479 | -1.9 | -1.9156 | 116.0484 | -0.72339
15.88 | 18.3819 | 4 | 4.0459 | 116.9689 | -0.98 | 15.88 | 1.9474 | 1.9 | 1.8688 | 115.8252 | -0.71 | 15.88 | 18.3618 | -2.01 | -2.0569 | 114.7529 | -1 | 15.88 | 1.9469 | -1.9 | -1.9164 | 116.046 | -0.72379
15.89 | 18.3783 | 4 | 4.0437 | 116.9627 | -0.98 | 15.89 | 1.9489 | 1.9 | 1.869 | 115.8475 | -0.71 | 15.89 | 18.361 | -2.01 | -2.0565 | 114.7444 | -1 | 15.89 | 1.9465 | -1.9 | -1.9176 | 116.045 | -0.72419
15.9 | 18.3755 | 4 | 4.0446 | 116.9583 | -0.98 | 15.9 | 1.9495 | 1.9 | 1.8684 | 115.8691 | -0.71 | 15.9 | 18.3607 | -2.01 | -2.0577 | 114.7375 | -1 | 15.9 | 1.9469 | -1.9 | -1.9206 | 116.0482 | -0.72459
15.91 | 18.3741 | 4 | 4.0438 | 116.9517 | -0.98 | [6 empty] | 15.91 | 18.3605 | -2.01 | -2.0598 | 114.7309 | -1 | 15.91 | 1.9477 | -1.9 | -1.9211 | 116.0523 | -0.72499
15.92 | 18.3743 | 4 | 4.041 | 116.9513 | -0.98 | [6 empty] | 15.92 | 18.3589 | -2.01 | -2.0598 | 114.7245 | -1 | 15.92 | 1.9488 | -1.9 | -1.9207 | 116.0437 | -0.72539
15.93 | 18.3751 | 4 | 4.0417 | 116.9715 | -0.98 | [6 empty] | 15.93 | 18.358 | -2.01 | -2.0593 | 114.7199 | -1 | 15.93 | 1.949 | -1.9 | -1.9211 | 116.0444 | -0.72579
15.94 | 18.3776 | 4 | 4.044 | 116.991 | -0.98 | [6 empty] | 15.94 | 18.3595 | -2.01 | -2.061 | 114.7142 | -1 | 15.94 | 1.9488 | -1.9 | -1.9197 | 116.0554 | -0.72619
15.95 | 18.3789 | 4 | 4.0477 | 116.9896 | -0.98 | [6 empty] | 15.95 | 18.3616 | -2.01 | -2.0614 | 114.7187 | -1 | 15.95 | 1.9488 | -1.9 | -1.9193 | 116.0556 | -0.72659
15.96 | 18.3801 | 4 | 4.0493 | 116.9889 | -0.98 | [6 empty] | 15.96 | 18.3645 | -2.01 | -2.0574 | 114.7247 | -1 | 15.96 | 1.9491 | -1.9 | -1.9191 | 116.0502 | -0.72699
15.97 | 18.3788 | 4 | 4.0459 | 116.9765 | -0.98 | [6 empty] | 15.97 | 18.3663 | -2.01 | -2.0547 | 114.7226 | -1 | 15.97 | 1.9498 | -1.9 | -1.92 | 116.0517 | -0.72739
15.98 | 18.3734 | 4 | 4.0408 | 116.9513 | -0.98 | [6 empty] | 15.98 | 18.3643 | -2.01 | -2.0562 | 114.7166 | -1 | 15.98 | 1.949 | -1.9 | -1.9216 | 116.0579 | -0.72779
15.99 | 18.3708 | 4 | 4.0353 | 116.9437 | -0.98 | [6 empty] | 15.99 | 18.3626 | -2.01 | -2.0577 | 114.7117 | -1 | 15.99 | 1.9478 | -1.9 | -1.9225 | 116.0741 | -0.72819
16 | 18.3686 | 4 | 4.0311 | 116.9448 | -0.98 | [6 empty] | 16 | 18.3621 | -2.01 | -2.0589 | 114.7061 | -1 | 16 | 1.9491 | -1.9 | -1.9212 | 116.0709 | -0.72859
16.01 | 18.3655 | 4 | 4.0311 | 116.9372 | -0.98 | [12 empty] | 16.01 | 1.9503 | -1.9 | -1.9178 | 116.0623 | -0.72899
16.02 | 18.3647 | 4 | 4.0357 | 116.9359 | -0.98 | [12 empty] | 16.02 | 1.9499 | -1.9 | -1.9184 | 116.073 | -0.72939
16.03 | 18.3651 | 4 | 4.0435 | 116.9513 | -0.98 | [12 empty] | 16.03 | 1.9503 | -1.9 | -1.9204 | 116.0663 | -0.72979
16.04 | 18.3665 | 4 | 4.0486 | 116.9679 | -0.98 | [12 empty] | 16.04 | 1.9505 | -1.9 | -1.9199 | 116.0591 | -0.73
16.05 | 18.3673 | 4 | 4.0486 | 116.973 | -0.98 | [12 empty] | 16.05 | 1.9498 | -1.9 | -1.9225 | 116.0571 | -0.73
16.06 | 18.3696 | 4 | 4.0466 | 116.9853 | -0.98 | [12 empty] | 16.06 | 1.9486 | -1.9 | -1.9235 | 116.0466 | -0.73
16.07 | 18.3753 | 4 | 4.0455 | 117.0021 | -0.98 | [12 empty] | 16.07 | 1.9485 | -1.9 | -1.9199 | 116.0368 | -0.73
16.08 | 18.3777 | 4 | 4.0475 | 116.9993 | -0.98 | [12 empty] | 16.08 | 1.949 | -1.9 | -1.9214 | 116.0371 | -0.73
16.09 | 18.3764 | 4 | 4.0481 | 116.9981 | -0.98 | [12 empty] | 16.09 | 1.9492 | -1.9 | -1.9258 | 116.0427 | -0.73
16.1 | 18.3744 | 4 | 4.0432 | 116.9915 | -0.98 | [12 empty] | 16.1 | 1.9482 | -1.9 | -1.923 | 116.052 | -0.73
16.11 | 18.3714 | 4 | 4.0362 | 116.9869 | -0.98 | [12 empty] | 16.11 | 1.9485 | -1.9 | -1.9177 | 116.0559 | -0.73
16.12 | 18.3655 | 4 | 4.0325 | 116.9844 | -0.98 | [12 empty] | 16.12 | 1.95 | -1.9 | -1.9177 | 116.0499 | -0.73
16.13 | 18.3623 | 4 | 4.0344 | 116.9826 | -0.98 | [12 empty] | 16.13 | 1.9501 | -1.9 | -1.9173 | 116.0502 | -0.73
16.14 | 18.3655 | 4 | 4.0396 | 116.9901 | -0.98 | [12 empty] | 16.14 | 1.9499 | -1.9 | -1.9171 | 116.0566 | -0.73
16.15 | 18.3684 | 4 | 4.0481 | 117.0011 | -0.98 | [12 empty] | 16.15 | 1.9493 | -1.9 | -1.9196 | 116.0594 | -0.73
16.16 | 18.3701 | 4 | 4.0494 | 117.0133 | -0.98 | [12 empty] | 16.16 | 1.9492 | -1.9 | -1.9205 | 116.0572 | -0.73
16.17 | 18.3716 | 4 | 4.0456 | 117.022 | -0.98 | [12 empty] | 16.17 | 1.9509 | -1.9 | -1.9215 | 116.0515 | -0.73
16.18 | 18.3728 | 4 | 4.0457 | 117.0232 | -0.98 | [12 empty] | 16.18 | 1.9521 | -1.9 | -1.9214 | 116.0397 | -0.73
16.19 | 18.3738 | 4 | 4.0431 | 117.0107 | -0.98 | [12 empty] | 16.19 | 1.9506 | -1.9 | -1.9199 | 116.0333 | -0.73
16.2 | 18.3751 | 4 | 4.0397 | 116.9989 | -0.98 | [12 empty] | 16.2 | 1.9476 | -1.9 | -1.9242 | 116.0183 | -0.73
16.21 | 18.3728 | 4 | 4.0363 | 116.9803 | -0.98 | [12 empty] | 16.21 | 1.9463 | -1.9 | -1.9254 | 116.0054 | -0.73
16.22 | 18.3689 | 4 | 4.0334 | 116.9619 | -0.98 | [12 empty] | 16.22 | 1.9479 | -1.9 | -1.9206 | 116.0079 | -0.73
16.23 | 18.3685 | 4 | 4.0336 | 116.9614 | -0.98 | [12 empty] | 16.23 | 1.9485 | -1.9 | -1.9195 | 116.0105 | -0.73
16.24 | 18.3656 | 4 | 4.0366 | 116.9716 | -0.98 | [12 empty] | 16.24 | 1.9479 | -1.9 | -1.9193 | 116.011 | -0.73
16.25 | 18.3633 | 4 | 4.0366 | 116.9803 | -0.98 | [12 empty] | 16.25 | 1.9477 | -1.9 | -1.9187 | 116.0109 | -0.73
16.26 | 18.3662 | 4 | 4.0363 | 116.9819 | -0.98 | [12 empty] | 16.26 | 1.948 | -1.9 | -1.9193 | 116.0097 | -0.73
16.27 | 18.3704 | 4 | 4.0359 | 116.9854 | -0.98 | [12 empty] | 16.27 | 1.9483 | -1.9 | -1.9201 | 116.0101 | -0.73
16.28 | 18.372 | 4 | 4.0374 | 117.0083 | -0.98 | [12 empty] | 16.28 | 1.948 | -1.9 | -1.9214 | 116.0081 | -0.73
16.29 | 18.3738 | 4 | 4.0405 | 117.0362 | -0.98 | [12 empty] | 16.29 | 1.9488 | -1.9 | -1.9243 | 115.9959 | -0.73
16.3 | 18.3763 | 4 | 4.0396 | 117.0435 | -0.98 | [12 empty] | 16.3 | 1.9491 | -1.9 | -1.9243 | 115.9926 | -0.73
16.31 | 18.3836 | 4 | 4.0441 | 117.0755 | -0.98 | [12 empty] | 16.31 | 1.9478 | -1.9 | -1.9225 | 116.0027 | -0.73
16.32 | 18.3899 | 4 | 4.0505 | 117.1221 | -0.98 | [12 empty] | 16.32 | 1.9468 | -1.9 | -1.9198 | 116.0076 | -0.73
16.33 | 18.389 | 4 | 4.0499 | 117.1334 | -0.98 | [12 empty] | 16.33 | 1.9477 | -1.9 | -1.9176 | 116.0105 | -0.73
16.34 | 18.3871 | 4 | 4.0467 | 117.1268 | -0.98 | [12 empty] | 16.34 | 1.9488 | -1.9 | -1.9208 | 116.0236 | -0.73
16.35 | 18.382 | 4 | 4.0442 | 117.1128 | -0.98 | [12 empty] | 16.35 | 1.95 | -1.9 | -1.9194 | 116.0213 | -0.73
16.36 | 18.3758 | 4 | 4.0397 | 117.0889 | -0.98 | [12 empty] | 16.36 | 1.9506 | -1.9 | -1.9185 | 116.0087 | -0.73
16.37 | 18.3694 | 4 | 4.0369 | 117.0651 | -0.98 | [12 empty] | 16.37 | 1.9484 | -1.9 | -1.9228 | 116.0162 | -0.73
16.38 | 18.3645 | 4 | 4.0368 | 117.0557 | -0.98 | [12 empty] | 16.38 | 1.9481 | -1.9 | -1.9233 | 116.0301 | -0.73
16.39 | 18.3626 | 4 | 4.0346 | 117.0553 | -0.98 | [12 empty] | 16.39 | 1.949 | -1.9 | -1.9217 | 116.0355 | -0.73
16.4 | 18.3599 | 4 | 4.0357 | 117.0529 | -0.98 | [12 empty] | 16.4 | 1.9491 | -1.9 | -1.9187 | 116.043 | -0.73
16.41 | 18.3595 | 4 | 4.0402 | 117.0521 | -0.98 | [12 empty] | 16.41 | 1.9495 | -1.9 | -1.9158 | 116.0517 | -0.73
16.42 | 18.3611 | 4 | 4.0412 | 117.0535 | -0.98 | [12 empty] | 16.42 | 1.9522 | -1.9 | -1.9199 | 116.053 | -0.73
16.43 | 18.3636 | 4 | 4.0401 | 117.0537 | -0.98 | [12 empty] | 16.43 | 1.9519 | -1.9 | -1.9238 | 116.0492 | -0.73
16.44 | 18.3682 | 4 | 4.0405 | 117.0595 | -0.98 | [12 empty] | 16.44 | 1.9493 | -1.9 | -1.9225 | 116.0426 | -0.73
16.45 | 18.3728 | 4 | 4.0436 | 117.0757 | -0.98 | [12 empty] | 16.45 | 1.9487 | -1.9 | -1.9194 | 116.0287 | -0.73
16.46 | 18.3751 | 4 | 4.0437 | 117.0896 | -0.98 | [12 empty] | 16.46 | 1.9492 | -1.9 | -1.9184 | 116.0217 | -0.73
16.47 | 18.3731 | 4 | 4.0424 | 117.0951 | -0.98 | [12 empty] | 16.47 | 1.9489 | -1.9 | -1.9185 | 116.0204 | -0.73
16.48 | 18.3706 | 4 | 4.0393 | 117.0871 | -0.98 | [12 empty] | 16.48 | 1.9486 | -1.9 | -1.918 | 116.0219 | -0.73
16.49 | 18.3686 | 4 | 4.0334 | 117.0682 | -0.98 | [12 empty] | 16.49 | 1.9494 | -1.9 | -1.9204 | 116.032 | -0.73
16.5 | 18.3655 | 4 | 4.0313 | 117.0609 | -0.98 | [12 empty] | 16.5 | 1.9484 | -1.9 | -1.9228 | 116.0345 | -0.73
16.51 | 18.3612 | 4 | 4.0311 | 117.0608 | -0.98 | [12 empty] | 16.51 | 1.9474 | -1.9 | -1.9203 | 116.0405 | -0.73
16.52 | 18.3575 | 4 | 4.033 | 117.0625 | -0.98 | [12 empty] | 16.52 | 1.9475 | -1.9 | -1.9183 | 116.0491 | -0.73
16.53 | 18.359 | 4 | 4.0377 | 117.0708 | -0.98 | [12 empty] | 16.53 | 1.9484 | -1.9 | -1.922 | 116.0461 | -0.73
16.54 | 18.3642 | 4 | 4.0383 | 117.0783 | -0.98 | [12 empty] | 16.54 | 1.9504 | -1.9 | -1.925 | 116.0479 | -0.73
16.55 | 18.3666 | 4 | 4.036 | 117.0776 | -0.98 | [12 empty] | 16.55 | 1.9516 | -1.9 | -1.926 | 116.0526 | -0.73
16.56 | 18.3679 | 4 | 4.0321 | 117.0705 | -0.98 | [12 empty] | 16.56 | 1.9506 | -1.9 | -1.9265 | 116.0514 | -0.73
16.57 | 18.3693 | 4 | 4.0278 | 117.0758 | -0.98 | [12 empty] | 16.57 | 1.9475 | -1.9 | -1.9261 | 116.048 | -0.73
16.58 | 18.3717 | 4 | 4.0267 | 117.0962 | -0.98 | [12 empty] | 16.58 | 1.9468 | -1.9 | -1.9269 | 116.0398 | -0.73
16.59 | 18.3742 | 4 | 4.0286 | 117.1163 | -0.98 | [12 empty] | 16.59 | 1.9475 | -1.9 | -1.928 | 116.0477 | -0.73
16.6 | 18.3742 | 4 | 4.0356 | 117.1372 | -0.98 | [12 empty] | 16.6 | 1.9483 | -1.9 | -1.9217 | 116.051 | -0.73
16.61 | 18.3742 | 4 | 4.0419 | 117.1443 | -0.98 | [12 empty] | 16.61 | 1.9507 | -1.9 | -1.9146 | 116.0439 | -0.73
16.62 | 18.3734 | 4 | 4.0417 | 117.1343 | -0.98 | [12 empty] | 16.62 | 1.9514 | -1.9 | -1.9152 | 116.0529 | -0.73
16.63 | 18.3704 | 4 | 4.038 | 117.1188 | -0.98 | [12 empty] | 16.63 | 1.9508 | -1.9 | -1.9177 | 116.0674 | -0.73
16.64 | 18.3671 | 4 | 4.0342 | 117.1026 | -0.98 | [12 empty] | 16.64 | 1.9508 | -1.9 | -1.9214 | 116.0772 | -0.73
16.65 | 18.3649 | 4 | 4.031 | 117.0954 | -0.98 | [12 empty] | 16.65 | 1.9499 | -1.9 | -1.9241 | 116.0777 | -0.73
16.66 | 18.3601 | 4 | 4.028 | 117.0924 | -0.98 | [12 empty] | 16.66 | 1.9488 | -1.9 | -1.9215 | 116.0705 | -0.73
16.67 | 18.3584 | 4 | 4.0267 | 117.0948 | -0.98 | [12 empty] | 16.67 | 1.9483 | -1.9 | -1.918 | 116.0596 | -0.73
16.68 | 18.3621 | 4 | 4.0305 | 117.1111 | -0.98 | [12 empty] | 16.68 | 1.9489 | -1.9 | -1.9189 | 116.0619 | -0.73
16.69 | 18.367 | 4 | 4.0351 | 117.1431 | -0.98 | [12 empty] | 16.69 | 1.9492 | -1.9 | -1.9208 | 116.0734 | -0.73
16.7 | 18.3709 | 4 | 4.0403 | 117.1691 | -0.98 | [12 empty] | 16.7 | 1.9488 | -1.9 | -1.9242 | 116.0883 | -0.73
16.71 | 18.3747 | 4 | 4.0444 | 117.1718 | -0.98 | [12 empty] | 16.71 | 1.9494 | -1.9 | -1.9284 | 116.0929 | -0.73
16.72 | 18.3766 | 4 | 4.0432 | 117.153 | -0.98 | [12 empty] | 16.72 | 1.9489 | -1.9 | -1.9268 | 116.0895 | -0.73
16.73 | 18.3727 | 4 | 4.0353 | 117.12 | -0.98 | [12 empty] | 16.73 | 1.9486 | -1.9 | -1.9213 | 116.0977 | -0.73
16.74 | 18.368 | 4 | 4.0271 | 117.1019 | -0.98 | [12 empty] | 16.74 | 1.9499 | -1.9 | -1.9201 | 116.106 | -0.73
16.75 | 18.3645 | 4 | 4.0237 | 117.1049 | -0.98 | [12 empty] | 16.75 | 1.9497 | -1.9 | -1.9225 | 116.1216 | -0.73
16.76 | 18.3602 | 4 | 4.0247 | 117.0985 | -0.98 | [12 empty] | 16.76 | 1.9489 | -1.9 | -1.9228 | 116.1498 | -0.73
16.77 | 18.3576 | 4 | 4.029 | 117.0933 | -0.98 | [12 empty] | 16.77 | 1.9498 | -1.9 | -1.924 | 116.169 | -0.73
16.78 | 18.3612 | 4 | 4.0321 | 117.1011 | -0.98 | [12 empty] | 16.78 | 1.9504 | -1.9 | -1.9256 | 116.1785 | -0.73
16.79 | 18.3625 | 4 | 4.0318 | 117.0887 | -0.98 | [12 empty] | 16.79 | 1.9502 | -1.9 | -1.9247 | 116.2006 | -0.73
16.8 | 18.36 | 4 | 4.0298 | 117.0684 | -0.98 | [12 empty] | 16.8 | 1.9498 | -1.9 | -1.9196 | 116.221 | -0.73
16.81 | 18.3599 | 4 | 4.0276 | 117.0709 | -0.98 | [12 empty] | 16.81 | 1.9506 | -1.9 | -1.911 | 116.2304 | -0.73
16.82 | 18.3627 | 4 | 4.0264 | 117.0803 | -0.98 | [12 empty] | 16.82 | 1.9516 | -1.9 | -1.9052 | 116.2419 | -0.73
16.83 | 18.3662 | 4 | 4.0294 | 117.0838 | -0.98 | [12 empty] | 16.83 | 1.9523 | -1.9 | -1.9014 | 116.2513 | -0.73
16.84 | 18.3696 | 4 | 4.035 | 117.096 | -0.98 | [12 empty] | 16.84 | 1.9534 | -1.9 | -1.8963 | 116.2597 | -0.73
16.85 | 18.3724 | 4 | 4.0376 | 117.1086 | -0.98 | [12 empty] | 16.85 | 1.9529 | -1.9 | -1.8905 | 116.2873 | -0.73
16.86 | 18.3715 | 4 | 4.0307 | 117.0959 | -0.98 | [12 empty] | 16.86 | 1.9527 | -1.9 | -1.8864 | 116.3151 | -0.73
16.87 | 18.3684 | 4 | 4.024 | 117.0772 | -0.98 | [12 empty] | 16.87 | 1.953 | -1.9 | -1.8819 | 116.3239 | -0.73
16.88 | 18.3669 | 4 | 4.0232 | 117.0748 | -0.98 | [12 empty] | 16.88 | 1.9518 | -1.9 | -1.8707 | 116.3279 | -0.73
16.89 | 18.3657 | 4 | 4.0203 | 117.0726 | -0.98 | [12 empty] | 16.89 | 1.9509 | -1.9 | -1.8562 | 116.3367 | -0.73
16.9 | 18.3623 | 4 | 4.0167 | 117.0638 | -0.98 | [12 empty] | 16.9 | 1.952 | -1.9 | -1.8374 | 116.3415 | -0.73
16.91 | 18.3578 | 4 | 4.0136 | 117.0347 | -0.98 | [12 empty] | 16.91 | 1.9539 | -1.9 | -1.8232 | 116.3512 | -0.73
16.92 | 18.353 | 4 | 4.0111 | 117.0014 | -0.98 | [12 empty] | 16.92 | 1.9542 | -1.9 | -1.8213 | 116.3769 | -0.73
16.93 | 18.352 | 4 | 4.0106 | 116.9913 | -0.98 | [12 empty] | 16.93 | 1.9539 | -1.9 | -1.8209 | 116.3871 | -0.73
16.94 | 18.354 | 4 | 4.0092 | 116.9896 | -0.98 | [12 empty] | 16.94 | 1.9536 | -1.9 | -1.8183 | 116.3761 | -0.73
16.95 | 18.3565 | 4 | 4.0105 | 117.0004 | -0.98 | [12 empty] | 16.95 | 1.9526 | -1.9 | -1.8128 | 116.3727 | -0.73
16.96 | 18.3645 | 4 | 4.0178 | 117.0387 | -0.98 | [12 empty] | 16.96 | 1.9515 | -1.9 | -1.8081 | 116.3748 | -0.73
16.97 | 18.3743 | 4 | 4.0263 | 117.0726 | -0.98 | [12 empty] | 16.97 | 1.9508 | -1.9 | -1.8058 | 116.3733 | -0.73
16.98 | 18.3809 | 4 | 4.0315 | 117.0789 | -0.98 | [12 empty] | 16.98 | 1.951 | -1.9 | -1.8038 | 116.3847 | -0.73
16.99 | 18.3852 | 4 | 4.0329 | 117.082 | -0.98 | [12 empty] | 16.99 | 1.9514 | -1.9 | -1.8049 | 116.3945 | -0.73
17 | 18.3851 | 4 | 4.0263 | 117.0719 | -0.98 | [12 empty] | 17 | 1.9502 | -1.9 | -1.799 | 116.4006 | -0.73
17.01 | 18.3783 | 4 | 4.0161 | 117.048 | -0.98 | [12 empty] | 17.01 | 1.95 | -1.9 | -1.789 | 116.4072 | -0.73
17.02 | 18.3723 | 4 | 4.0119 | 117.0414 | -0.98 | [12 empty] | 17.02 | 1.951 | -1.9 | -1.7857 | 116.4159 | -0.73
17.03 | 18.3684 | 4 | 4.0148 | 117.0521 | -0.98 | [12 empty] | 17.03 | 1.9513 | -1.9 | -1.7844 | 116.42 | -0.73
17.04 | 18.3633 | 4 | 4.0192 | 117.059 | -0.98 | [12 empty] | 17.04 | 1.9513 | -1.9 | -1.7828 | 116.4173 | -0.73
17.05 | 18.3646 | 4 | 4.0231 | 117.072 | -0.98 | [12 empty] | 17.05 | 1.9504 | -1.9 | -1.7814 | 116.4236 | -0.73
17.06 | 18.3708 | 4 | 4.0323 | 117.1036 | -0.98 | [12 empty] | 17.06 | 1.9504 | -1.9 | -1.7821 | 116.4296 | -0.73
17.07 | 18.3761 | 4 | 4.0377 | 117.1322 | -0.98 | [12 empty] | 17.07 | 1.9515 | -1.9 | -1.7826 | 116.4223 | -0.73
17.08 | 18.3798 | 4 | 4.0357 | 117.1398 | -0.98 | [12 empty] | 17.08 | 1.9514 | -1.9 | -1.7826 | 116.4073 | -0.73
17.09 | 18.3822 | 4 | 4.0341 | 117.1307 | -0.98 | [12 empty] | 17.09 | 1.9503 | -1.9 | -1.7838 | 116.4028 | -0.73
17.1 | 18.3818 | 4 | 4.0312 | 117.1169 | -0.98 | [12 empty] | 17.1 | 1.9489 | -1.9 | -1.7829 | 116.4041 | -0.73
17.11 | 18.3761 | 4 | 4.0251 | 117.1005 | -0.98 | [12 empty] | 17.11 | 1.9488 | -1.9 | -1.7813 | 116.4052 | -0.73
17.12 | 18.3689 | 4 | 4.0179 | 117.0774 | -0.98 | [12 empty] | 17.12 | 1.9497 | -1.9 | -1.779 | 116.4024 | -0.73
17.13 | 18.3646 | 4 | 4.0132 | 117.0573 | -0.98 | [12 empty] | 17.13 | 1.95 | -1.9 | -1.7753 | 116.4066 | -0.73
17.14 | 18.364 | 4 | 4.0118 | 117.0515 | -0.98 | [12 empty] | 17.14 | 1.9499 | -1.9 | -1.7746 | 116.4225 | -0.73
17.15 | 18.3625 | 4 | 4.0126 | 117.0476 | -0.98 | [12 empty] | 17.15 | 1.9499 | -1.9 | -1.7687 | 116.4303 | -0.73
17.16 | 18.3571 | 4 | 4.0142 | 117.0464 | -0.98 | [12 empty] | 17.16 | 1.9511 | -1.9 | -1.7611 | 116.4318 | -0.73
17.17 | 18.3538 | 4 | 4.0146 | 117.0517 | -0.98 | [12 empty] | 17.17 | 1.9512 | -1.9 | -1.7601 | 116.4448 | -0.73
17.18 | 18.358 | 4 | 4.0177 | 117.0658 | -0.98 | [12 empty] | 17.18 | 1.9501 | -1.9 | -1.7607 | 116.4609 | -0.73
17.19 | 18.3642 | 4 | 4.02 | 117.0724 | -0.98 | [12 empty] | 17.19 | 1.95 | -1.9 | -1.7613 | 116.4717 | -0.73
17.2 | 18.3661 | 4 | 4.0167 | 117.0668 | -0.98 | [12 empty] | 17.2 | 1.951 | -1.9 | -1.7615 | 116.4901 | -0.73
17.21 | 18.3691 | 4 | 4.0033 | 117.0492 | -0.98 | [12 empty] | 17.21 | 1.9527 | -1.9 | -1.7597 | 116.5029 | -0.73
17.22 | 18.3696 | 4 | 3.9827 | 117.0302 | -0.98 | [12 empty] | 17.22 | 1.9526 | -1.9 | -1.7575 | 116.5026 | -0.73
17.23 | 18.366 | 4 | 3.9683 | 117.0233 | -0.98 | [12 empty] | 17.23 | 1.9515 | -1.9 | -1.7566 | 116.5098 | -0.73
17.24 | 18.3618 | 4 | 3.9627 | 117.0092 | -0.98 | [12 empty] | 17.24 | 1.9507 | -1.9 | -1.7566 | 116.5189 | -0.73
17.25 | 18.3576 | 4 | 3.9602 | 116.991 | -0.98 | [12 empty] | 17.25 | 1.9503 | -1.9 | -1.7577 | 116.5255 | -0.73
17.26 | 18.3554 | 4 | 3.9573 | 116.9845 | -0.98 | [12 empty] | 17.26 | 1.9517 | -1.9 | -1.7571 | 116.5325 | -0.73
17.27 | 18.3557 | 4 | 3.959 | 116.9993 | -0.98 | [12 empty] | 17.27 | 1.9539 | -1.9 | -1.7559 | 116.5324 | -0.73
17.28 | 18.3578 | 4 | 3.962 | 117.0126 | -0.98 | [12 empty] | 17.28 | 1.9534 | -1.9 | -1.7568 | 116.5344 | -0.73
17.29 | 18.3579 | 4 | 3.9619 | 117.0162 | -0.98 | [12 empty] | 17.29 | 1.9512 | -1.9 | -1.7584 | 116.5404 | -0.73
17.3 | 18.3622 | 4 | 3.9586 | 117.002 | -0.98 | [12 empty] | 17.3 | 1.9502 | -1.9 | -1.7589 | 116.5387 | -0.73
17.31 | 18.3661 | 4 | 3.9541 | 116.9726 | -0.98 | [12 empty] | 17.31 | 1.9505 | -1.9 | -1.7587 | 116.5357 | -0.73
17.32 | 18.3648 | 4 | 3.9488 | 116.945 | -0.98 | [12 empty] | 17.32 | 1.951 | -1.9 | -1.7582 | 116.5427 | -0.73
17.33 | 18.363 | 4 | 3.9387 | 116.9123 | -0.98 | [12 empty] | 17.33 | 1.951 | -1.9 | -1.7574 | 116.5469 | -0.73
17.34 | 18.3594 | 4 | 3.9267 | 116.8821 | -0.98 | [12 empty] | 17.34 | 1.9516 | -1.9 | -1.7573 | 116.5517 | -0.73
17.35 | 18.3551 | 4 | 3.9144 | 116.8419 | -0.98 | [12 empty] | 17.35 | 1.9522 | -1.9 | -1.7585 | 116.5604 | -0.73
17.36 | 18.35 | 4 | 3.903 | 116.8082 | -0.98 | [12 empty] | 17.36 | 1.9519 | -1.9 | -1.7594 | 116.5602 | -0.73
17.37 | 18.3454 | 4 | 3.8958 | 116.7977 | -0.98 | [12 empty] | 17.37 | 1.9509 | -1.9 | -1.7587 | 116.5548 | -0.73
17.38 | 18.3457 | 4 | 3.8955 | 116.7994 | -0.98 | [12 empty] | 17.38 | 1.9498 | -1.9 | -1.7573 | 116.5576 | -0.73
17.39 | 18.3477 | 4 | 3.9001 | 116.7979 | -0.98 | [12 empty] | 17.39 | 1.949 | -1.9 | -1.7565 | 116.5641 | -0.73
17.4 | 18.3531 | 4 | 3.906 | 116.7916 | -0.98 | [12 empty] | 17.4 | 1.9505 | -1.9 | -1.7555 | 116.5524 | -0.73
17.41 | 18.3614 | 4 | 3.9099 | 116.796 | -0.98 | [12 empty] | 17.41 | 1.9514 | -1.9 | -1.7554 | 116.5415 | -0.73
17.42 | 18.3665 | 4 | 3.907 | 116.7976 | -0.98 | [12 empty] | 17.42 | 1.9505 | -1.9 | -1.7571 | 116.5476 | -0.73
17.43 | 18.3702 | 4 | 3.9026 | 116.7968 | -0.98 | [12 empty] | 17.43 | 1.9509 | -1.9 | -1.7578 | 116.554 | -0.73
17.44 | 18.3746 | 4 | 3.9012 | 116.8123 | -0.98 | [12 empty] | 17.44 | 1.9507 | -1.9 | -1.7573 | 116.55 | -0.73
17.45 | 18.377 | 4 | 3.9014 | 116.82 | -0.98 | [12 empty] | 17.45 | 1.9496 | -1.9 | -1.7575 | 116.5436 | -0.73
17.46 | 18.377 | 4 | 3.902 | 116.8005 | -0.98 | [12 empty] | 17.46 | 1.9491 | -1.9 | -1.7569 | 116.546 | -0.73
17.47 | 18.3755 | 4 | 3.9016 | 116.7824 | -0.98 | [12 empty] | 17.47 | 1.9489 | -1.9 | -1.7553 | 116.5483 | -0.73
17.48 | 18.3704 | 4 | 3.8983 | 116.7727 | -0.98 | [12 empty] | 17.48 | 1.949 | -1.9 | -1.754 | 116.5464 | -0.73
17.49 | 18.3651 | 4 | 3.8888 | 116.7669 | -0.98 | [12 empty] | 17.49 | 1.9495 | -1.9 | -1.7531 | 116.5495 | -0.73
17.5 | 18.3594 | 4 | 3.8796 | 116.7492 | -0.98 | [12 empty] | 17.5 | 1.9517 | -1.9 | -1.7545 | 116.553 | -0.73
17.51 | 18.3598 | 4 | 3.879 | 116.7434 | -0.98 | [12 empty] | 17.51 | 1.9527 | -1.9 | -1.7562 | 116.5478 | -0.73
17.52 | 18.3662 | 4 | 3.8843 | 116.7563 | -0.98 | [12 empty] | 17.52 | 1.9518 | -1.9 | -1.7564 | 116.5396 | -0.73
17.53 | 18.3698 | 4 | 3.8931 | 116.7644 | -0.98 | [12 empty] | 17.53 | 1.9505 | -1.9 | -1.756 | 116.5404 | -0.73
17.54 | 18.3725 | 4 | 3.8996 | 116.7752 | -0.98 | [12 empty] | 17.54 | 1.9473 | -1.9 | -1.7559 | 116.5415 | -0.7301
17.55 | 18.3738 | 4 | 3.8986 | 116.7657 | -0.98 | [12 empty] | 17.55 | 1.9468 | -1.9 | -1.7566 | 116.5369 | -0.7303
17.56 | 18.3761 | 4 | 3.896 | 116.7549 | -0.98 | [12 empty] | 17.56 | 1.9475 | -1.9 | -1.7577 | 116.535 | -0.7305
17.57 | 18.3811 | 4 | 3.893 | 116.7552 | -0.98 | [12 empty] | 17.57 | 1.9483 | -1.9 | -1.7589 | 116.5379 | -0.7307
17.58 | 18.3815 | 4 | 3.8886 | 116.75 | -0.98 | [12 empty] | 17.58 | 1.9495 | -1.9 | -1.7589 | 116.5436 | -0.7309
17.59 | 18.3768 | 4 | 3.8882 | 116.7514 | -0.98 | [12 empty] | 17.59 | 1.9488 | -1.9 | -1.7582 | 116.5415 | -0.7311
17.6 | 18.3707 | 4 | 3.8896 | 116.745 | -0.98 | [12 empty] | 17.6 | 1.9494 | -1.9 | -1.7549 | 116.5397 | -0.7313
17.61 | 18.3653 | 4 | 3.8916 | 116.7352 | -0.98 | [12 empty] | 17.61 | 1.9517 | -1.9 | -1.753 | 116.5447 | -0.7315
17.62 | 18.362 | 4 | 3.8934 | 116.7341 | -0.98 | [12 empty] | 17.62 | 1.9516 | -1.9 | -1.7539 | 116.553 | -0.7317
17.63 | 18.3621 | 4 | 3.8945 | 116.7384 | -0.98 | [12 empty] | 17.63 | 1.9504 | -1.9 | -1.7538 | 116.5632 | -0.7319
17.64 | 18.3652 | 4 | 3.8956 | 116.7448 | -0.98 | [12 empty] | 17.64 | 1.9506 | -1.9 | -1.7535 | 116.575 | -0.7321
17.65 | 18.3701 | 4 | 3.8961 | 116.7477 | -0.98 | [12 empty] | 17.65 | 1.9509 | -1.9 | -1.752 | 116.5881 | -0.7323
17.66 | 18.372 | 4 | 3.8964 | 116.7447 | -0.98 | [12 empty] | 17.66 | 1.9514 | -1.9 | -1.7504 | 116.594 | -0.7325
17.67 | 18.371 | 4 | 3.8958 | 116.7422 | -0.98 | [12 empty] | 17.67 | 1.9522 | -1.9 | -1.7509 | 116.5984 | -0.7327
17.68 | 18.3704 | 4 | 3.8944 | 116.7388 | -0.98 | [12 empty] | 17.68 | 1.9522 | -1.9 | -1.7532 | 116.6054 | -0.7329
17.69 | 18.3709 | 4 | 3.8921 | 116.7303 | -0.98 | [12 empty] | 17.69 | 1.9513 | -1.9 | -1.7547 | 116.6021 | -0.7331
17.7 | 18.3715 | 4 | 3.892 | 116.7338 | -0.98 | [12 empty] | 17.7 | 1.9508 | -1.9 | -1.7558 | 116.5909 | -0.7333
17.71 | 18.3705 | 4 | 3.8937 | 116.7435 | -0.98 | [12 empty] | 17.71 | 1.9507 | -1.9 | -1.7557 | 116.5843 | -0.7335
17.72 | 18.3674 | 4 | 3.8953 | 116.7483 | -0.98 | [12 empty] | 17.72 | 1.9504 | -1.9 | -1.756 | 116.5954 | -0.7337
17.73 | 18.3663 | 4 | 3.899 | 116.7653 | -0.98 | [12 empty] | 17.73 | 1.9504 | -1.9 | -1.7576 | 116.6146 | -0.7339
17.74 | 18.3697 | 4 | 3.9015 | 116.7802 | -0.98 | [12 empty] | 17.74 | 1.9511 | -1.9 | -1.7572 | 116.6141 | -0.7341
17.75 | 18.3741 | 4 | 3.9028 | 116.7962 | -0.98 | [12 empty] | 17.75 | 1.951 | -1.9 | -1.7561 | 116.6209 | -0.7343
17.76 | 18.3759 | 4 | 3.9048 | 116.8173 | -0.98 | [12 empty] | 17.76 | 1.9501 | -1.9 | -1.7548 | 116.6372 | -0.7345
17.77 | 18.3762 | 4 | 3.9057 | 116.8327 | -0.98 | [12 empty] | 17.77 | 1.9497 | -1.9 | -1.7528 | 116.6452 | -0.7347
17.78 | 18.379 | 4 | 3.9074 | 116.8559 | -0.98 | [12 empty] | 17.78 | 1.9513 | -1.9 | -1.7512 | 116.6586 | -0.7349
17.79 | 18.3811 | 4 | 3.9119 | 116.8668 | -0.98 | [12 empty] | 17.79 | 1.9534 | -1.9 | -1.7504 | 116.6757 | -0.7351
17.8 | 18.3783 | 4 | 3.9146 | 116.8523 | -0.98 | [12 empty] | 17.8 | 1.9555 | -1.9 | -1.7517 | 116.691 | -0.7353
17.81 | 18.3735 | 4 | 3.9139 | 116.8437 | -0.98 | [12 empty] | 17.81 | 1.9548 | -1.9 | -1.7536 | 116.7061 | -0.7355
17.82 | 18.3699 | 4 | 3.9125 | 116.855 | -0.98 | [12 empty] | 17.82 | 1.9523 | -1.9 | -1.7532 | 116.7181 | -0.7357
17.83 | 18.3681 | 4 | 3.9117 | 116.8707 | -0.98 | [12 empty] | 17.83 | 1.9514 | -1.9 | -1.7522 | 116.7178 | -0.7359
17.84 | 18.3689 | 4 | 3.9137 | 116.8898 | -0.98 | [12 empty] | 17.84 | 1.9491 | -1.9 | -1.7518 | 116.7161 | -0.7361
17.85 | 18.3727 | 4 | 3.9178 | 116.9001 | -0.98 | [12 empty] | 17.85 | 1.9476 | -1.9 | -1.7534 | 116.7144 | -0.7363
17.86 | 18.3744 | 4 | 3.9182 | 116.9028 | -0.98 | [12 empty] | 17.86 | 1.9481 | -1.9 | -1.7557 | 116.7104 | -0.7365
17.87 | 18.3721 | 4 | 3.9128 | 116.8957 | -0.98 | [12 empty] | 17.87 | 1.9496 | -1.9 | -1.7548 | 116.703 | -0.7367
17.88 | 18.3707 | 4 | 3.9079 | 116.8783 | -0.98 | [12 empty] | 17.88 | 1.9504 | -1.9 | -1.7523 | 116.6883 | -0.7369
17.89 | 18.3681 | 4 | 3.9063 | 116.8724 | -0.98 | [12 empty] | 17.89 | 1.9507 | -1.9 | -1.7517 | 116.6755 | -0.7371
17.9 | 18.3646 | 4 | 3.9008 | 116.8778 | -0.98 | [12 empty] | 17.9 | 1.9514 | -1.9 | -1.7516 | 116.6607 | -0.7373
17.91 | 18.3646 | 4 | 3.8944 | 116.894 | -0.98 | [12 empty] | 17.91 | 1.952 | -1.9 | -1.7503 | 116.6386 | -0.7375
17.92 | 18.3661 | 4 | 3.8911 | 116.9009 | -0.98 | [12 empty] | 17.92 | 1.9519 | -1.9 | -1.7498 | 116.629 | -0.7377
17.93 | 18.3656 | 4 | 3.8927 | 116.8925 | -0.98 | [12 empty] | 17.93 | 1.9508 | -1.9 | -1.7507 | 116.6333 | -0.7379
17.94 | 18.3677 | 4 | 3.8998 | 116.8964 | -0.98 | [12 empty] | 17.94 | 1.9498 | -1.9 | -1.7523 | 116.6334 | -0.7381
17.95 | 18.3705 | 4 | 3.9062 | 116.9104 | -0.98 | [12 empty] | 17.95 | 1.949 | -1.9 | -1.7533 | 116.6278 | -0.7383
17.96 | 18.3708 | 4 | 3.9049 | 116.9066 | -0.98 | [12 empty] | 17.96 | 1.9492 | -1.9 | -1.7538 | 116.6191 | -0.7385
17.97 | 18.3695 | 4 | 3.9006 | 116.9065 | -0.98 | [12 empty] | 17.97 | 1.9502 | -1.9 | -1.7549 | 116.6147 | -0.7387
17.98 | 18.3683 | 4 | 3.8985 | 116.9273 | -0.98 | [12 empty] | 17.98 | 1.9497 | -1.9 | -1.7557 | 116.6155 | -0.7389
17.99 | 18.3712 | 4 | 3.8957 | 116.9343 | -0.98 | [12 empty] | 17.99 | 1.9478 | -1.9 | -1.7548 | 116.6203 | -0.7391
18 | 18.3704 | 4 | 3.8986 | 116.9272 | -0.98 | [12 empty] | 18 | 1.9483 | -1.9 | -1.7529 | 116.6215 | -0.7393
18.01 | 18.3663 | 4 | 3.9021 | 116.9239 | -0.98 | [12 empty] | 18.01 | 1.9502 | -1.9 | -1.7527 | 116.63 | -0.7395
18.02 | 18.3626 | 4 | 3.9008 | 116.9219 | -0.98 | [12 empty] | 18.02 | 1.9498 | -1.9 | -1.7519 | 116.644 | -0.7397
18.03 | 18.3617 | 4 | 3.8992 | 116.9206 | -0.98 | [12 empty] | 18.03 | 1.9496 | -1.9 | -1.7511 | 116.6402 | -0.7399
18.04 | 18.3638 | 4 | 3.8963 | 116.9146 | -0.98 | [12 empty] | 18.04 | 1.9513 | -1.9 | -1.7539 | 116.6341 | -0.74
18.05 | 18.3628 | 4 | 3.8929 | 116.903 | -0.98 | [12 empty] | 18.05 | 1.9497 | -1.9 | -1.755 | 116.6437 | -0.74
18.06 | 18.3629 | 4 | 3.8904 | 116.9041 | -0.98 | [12 empty] | 18.06 | 1.9478 | -1.9 | -1.7525 | 116.6583 | -0.74
18.07 | 18.3651 | 4 | 3.8904 | 116.9111 | -0.98 | [12 empty] | 18.07 | 1.9498 | -1.9 | -1.7515 | 116.6629 | -0.74
18.08 | 18.3647 | 4 | 3.8917 | 116.9053 | -0.98 | [12 empty] | 18.08 | 1.9512 | -1.9 | -1.7532 | 116.6616 | -0.74
18.09 | 18.3636 | 4 | 3.8918 | 116.9032 | -0.98 | [12 empty] | 18.09 | 1.9517 | -1.9 | -1.7547 | 116.6577 | -0.74
18.1 | 18.3649 | 4 | 3.8911 | 116.8976 | -0.98 | [12 empty] | 18.1 | 1.9514 | -1.9 | -1.7542 | 116.6571 | -0.74
18.11 | 18.3647 | 4 | 3.8902 | 116.8813 | -0.98 | [12 empty] | 18.11 | 1.951 | -1.9 | -1.7546 | 116.652 | -0.74
18.12 | 18.3632 | 4 | 3.8897 | 116.866 | -0.98 | [12 empty] | 18.12 | 1.9506 | -1.9 | -1.7553 | 116.6424 | -0.74
18.13 | 18.3611 | 4 | 3.8893 | 116.8511 | -0.98 | [12 empty] | 18.13 | 1.9492 | -1.9 | -1.755 | 116.6391 | -0.74
18.14 | 18.3602 | 4 | 3.8901 | 116.8502 | -0.98 | [12 empty] | 18.14 | 1.9484 | -1.9 | -1.7544 | 116.6389 | -0.74
18.15 | 18.3634 | 4 | 3.8914 | 116.8551 | -0.98 | [12 empty] | 18.15 | 1.9493 | -1.9 | -1.7537 | 116.6442 | -0.74
18.16 | 18.366 | 4 | 3.8944 | 116.8653 | -0.98 | [12 empty] | 18.16 | 1.9505 | -1.9 | -1.7532 | 116.6397 | -0.74
18.17 | 18.3663 | 4 | 3.8979 | 116.8706 | -0.98 | [12 empty] | 18.17 | 1.9501 | -1.9 | -1.753 | 116.6345 | -0.74
18.18 | 18.3659 | 4 | 3.8994 | 116.8636 | -0.98 | [12 empty] | 18.18 | 1.9491 | -1.9 | -1.7534 | 116.645 | -0.74
18.19 | 18.365 | 4 | 3.8986 | 116.8653 | -0.98 | [12 empty] | 18.19 | 1.9492 | -1.9 | -1.7538 | 116.6535 | -0.74
18.2 | 18.367 | 4 | 3.8944 | 116.8701 | -0.98 | [12 empty] | 18.2 | 1.9512 | -1.9 | -1.7533 | 116.656 | -0.74
18.21 | 18.3678 | 4 | 3.8924 | 116.8641 | -0.98 | [12 empty] | 18.21 | 1.9519 | -1.9 | -1.7516 | 116.6599 | -0.74
18.22 | 18.3665 | 4 | 3.8938 | 116.8608 | -0.98 | [12 empty] | 18.22 | 1.9513 | -1.9 | -1.751 | 116.6724 | -0.74
18.23 | 18.3662 | 4 | 3.8915 | 116.861 | -0.98 | [12 empty] | 18.23 | 1.9516 | -1.9 | -1.7519 | 116.6868 | -0.74
18.24 | 18.3651 | 4 | 3.8859 | 116.856 | -0.98 | [12 empty] | 18.24 | 1.9516 | -1.9 | -1.7524 | 116.6888 | -0.74
18.25 | 18.3653 | 4 | 3.8824 | 116.8504 | -0.98 | [12 empty] | 18.25 | 1.9528 | -1.9 | -1.7536 | 116.6884 | -0.74
18.26 | 18.3665 | 4 | 3.8841 | 116.8532 | -0.98 | [12 empty] | 18.26 | 1.9522 | -1.9 | -1.7548 | 116.6871 | -0.74
18.27 | 18.3676 | 4 | 3.887 | 116.861 | -0.98 | [12 empty] | 18.27 | 1.9497 | -1.9 | -1.7548 | 116.6753 | -0.74
18.28 | 18.3676 | 4 | 3.8876 | 116.866 | -0.98 | [12 empty] | 18.28 | 1.9496 | -1.9 | -1.755 | 116.6635 | -0.74
18.29 | 18.3663 | 4 | 3.8856 | 116.87 | -0.98 | [12 empty] | 18.29 | 1.9481 | -1.9 | -1.756 | 116.6575 | -0.74
18.3 | 18.368 | 4 | 3.8864 | 116.8842 | -0.98 | [12 empty] | 18.3 | 1.9483 | -1.9 | -1.7569 | 116.6629 | -0.74
18.31 | 18.3721 | 4 | 3.8899 | 116.9027 | -0.98 | [12 empty] | 18.31 | 1.9507 | -1.9 | -1.7569 | 116.6581 | -0.74
18.32 | 18.375 | 4 | 3.8924 | 116.9153 | -0.98 | [12 empty] | 18.32 | 1.9517 | -1.9 | -1.7561 | 116.6475 | -0.74
18.33 | 18.3771 | 4 | 3.8957 | 116.9273 | -0.98 | [12 empty] | 18.33 | 1.9523 | -1.9 | -1.7554 | 116.6491 | -0.74
18.34 | 18.377 | 4 | 3.8978 | 116.9354 | -0.98 | [12 empty] | 18.34 | 1.952 | -1.9 | -1.7552 | 116.6473 | -0.74
18.35 | 18.3752 | 4 | 3.8952 | 116.9436 | -0.98 | [12 empty] | 18.35 | 1.9518 | -1.9 | -1.7522 | 116.6323 | -0.74
18.36 | 18.3733 | 4 | 3.8895 | 116.9459 | -0.98 | [12 empty] | 18.36 | 1.9516 | -1.9 | -1.7507 | 116.615 | -0.74
18.37 | 18.3729 | 4 | 3.8877 | 116.949 | -0.98 | [12 empty] | 18.37 | 1.9515 | -1.9 | -1.7515 | 116.6052 | -0.74
18.38 | 18.3748 | 4 | 3.8916 | 116.9647 | -0.98 | [12 empty] | 18.38 | 1.9515 | -1.9 | -1.7499 | 116.5923 | -0.74
18.39 | 18.3746 | 4 | 3.8951 | 116.9695 | -0.98 | [12 empty] | 18.39 | 1.9524 | -1.9 | -1.7487 | 116.5745 | -0.74
18.4 | 18.3729 | 4 | 3.8958 | 116.9681 | -0.98 | [12 empty] | 18.4 | 1.9498 | -1.9 | -1.7512 | 116.5553 | -0.74
18.41 | 18.3716 | 4 | 3.8956 | 116.9697 | -0.98 | [12 empty] | 18.41 | 1.9479 | -1.9 | -1.7535 | 116.5458 | -0.74
18.42 | 18.3712 | 4 | 3.8939 | 116.9663 | -0.98 | [12 empty] | 18.42 | 1.9499 | -1.9 | -1.7522 | 116.545 | -0.74
18.43 | 18.3705 | 4 | 3.8932 | 116.9734 | -0.98 | [12 empty] | 18.43 | 1.9499 | -1.9 | -1.7518 | 116.554 | -0.74
18.44 | 18.3714 | 4 | 3.8946 | 116.9893 | -0.98 | [12 empty] | 18.44 | 1.9488 | -1.9 | -1.7531 | 116.5654 | -0.74
18.45 | 18.3738 | 4 | 3.8966 | 117.0028 | -0.98 | [12 empty] | 18.45 | 1.9492 | -1.9 | -1.7517 | 116.5556 | -0.74
18.46 | 18.3752 | 4 | 3.899 | 117.0163 | -0.98 | [12 empty] | 18.46 | 1.951 | -1.9 | -1.7498 | 116.5384 | -0.74
18.47 | 18.3758 | 4 | 3.9013 | 117.0213 | -0.98 | [12 empty] | 18.47 | 1.9499 | -1.9 | -1.7508 | 116.5382 | -0.74
18.48 | 18.3747 | 4 | 3.9012 | 117.0163 | -0.98 | [12 empty] | 18.48 | 1.9485 | -1.9 | -1.7507 | 116.536 | -0.74
18.49 | 18.3739 | 4 | 3.9005 | 117.0154 | -0.98 | [12 empty] | 18.49 | 1.9497 | -1.9 | -1.75 | 116.5258 | -0.74
18.5 | 18.3742 | 4 | 3.9013 | 117.0298 | -0.98 | [12 empty] | 18.5 | 1.9517 | -1.9 | -1.7506 | 116.5257 | -0.74
18.51 | 18.3752 | 4 | 3.9054 | 117.0509 | -0.98 | [12 empty] | 18.51 | 1.9511 | -1.9 | -1.7518 | 116.5339 | -0.74
18.52 | 18.3747 | 4 | 3.9087 | 117.061 | -0.98 | [12 empty] | 18.52 | 1.9496 | -1.9 | -1.7534 | 116.5334 | -0.74
18.53 | 18.3733 | 4 | 3.9057 | 117.0495 | -0.98 | [12 empty] | 18.53 | 1.9505 | -1.9 | -1.754 | 116.5197 | -0.74
18.54 | 18.372 | 4 | 3.9013 | 117.0325 | -0.98 | [12 empty] | 18.54 | 1.949 | -1.9 | -1.7533 | 116.5156 | -0.73971
18.55 | 18.3689 | 4 | 3.8948 | 117.0148 | -0.98 | [12 empty] | 18.55 | 1.948 | -1.9 | -1.7539 | 116.5239 | -0.73911
18.56 | 18.3648 | 4 | 3.8873 | 117.0026 | -0.98 | [12 empty] | 18.56 | 1.9488 | -1.9 | -1.754 | 116.5214 | -0.73851
18.57 | 18.3633 | 4 | 3.8838 | 117.0057 | -0.98 | [12 empty] | 18.57 | 1.9483 | -1.9 | -1.7536 | 116.5058 | -0.73791
18.58 | 18.3636 | 4 | 3.886 | 117.0131 | -0.98 | [12 empty] | 18.58 | 1.9487 | -1.9 | -1.7554 | 116.5096 | -0.73731
18.59 | 18.3644 | 4 | 3.8918 | 117.0217 | -0.98 | [12 empty] | 18.59 | 1.9505 | -1.9 | -1.7566 | 116.5233 | -0.73671
18.6 | 18.3676 | 4 | 3.8998 | 117.0461 | -0.98 | [12 empty] | 18.6 | 1.9513 | -1.9 | -1.756 | 116.5268 | -0.73611
18.61 | 18.3721 | 4 | 3.9075 | 117.0848 | -0.98 | [12 empty] | 18.61 | 1.9503 | -1.9 | -1.7555 | 116.5274 | -0.73551
18.62 | 18.3746 | 4 | 3.9141 | 117.1072 | -0.98 | [12 empty] | 18.62 | 1.9501 | -1.9 | -1.7549 | 116.5299 | -0.73491
18.63 | 18.3773 | 4 | 3.9238 | 117.1272 | -0.98 | [12 empty] | 18.63 | 1.9509 | -1.9 | -1.7541 | 116.5266 | -0.73431
18.64 | 18.3809 | 4 | 3.928 | 117.1589 | -0.98 | [12 empty] | 18.64 | 1.9506 | -1.9 | -1.7542 | 116.5223 | -0.73371
18.65 | 18.3841 | 4 | 3.9302 | 117.1979 | -0.98 | [12 empty] | 18.65 | 1.9508 | -1.9 | -1.7554 | 116.5314 | -0.73311
18.66 | 18.3875 | 4 | 3.9381 | 117.2232 | -0.98 | [12 empty] | 18.66 | 1.9514 | -1.9 | -1.7555 | 116.5358 | -0.73251
18.67 | 18.3906 | 4 | 3.9473 | 117.2277 | -0.98 | [12 empty] | 18.67 | 1.9521 | -1.9 | -1.7532 | 116.5202 | -0.73191
18.68 | 18.389 | 4 | 3.9587 | 117.2316 | -0.98 | [12 empty] | 18.68 | 1.9527 | -1.9 | -1.7497 | 116.4987 | -0.73131
18.69 | 18.383 | 4 | 3.9704 | 117.2444 | -0.98 | [12 empty] | 18.69 | 1.9513 | -1.9 | -1.7485 | 116.4902 | -0.73071
18.7 | 18.3769 | 4 | 3.9732 | 117.2439 | -0.98 | [12 empty] | 18.7 | 1.9505 | -1.9 | -1.7512 | 116.4872 | -0.73011
18.71 | 18.3725 | 4 | 3.9765 | 117.2448 | -0.98 | [12 empty] | 18.71 | 1.9505 | -1.9 | -1.7528 | 116.4842 | -0.72951
18.72 | 18.3735 | 4 | 3.9861 | 117.2706 | -0.98 | [12 empty] | 18.72 | 1.9505 | -1.9 | -1.7518 | 116.4795 | -0.72891
18.73 | 18.3787 | 4 | 3.9944 | 117.3013 | -0.98 | [12 empty] | 18.73 | 1.9502 | -1.9 | -1.752 | 116.4744 | -0.72831
18.74 | 18.3807 | 4 | 4.0027 | 117.3295 | -0.98 | [12 empty] | 18.74 | 1.9481 | -1.9 | -1.7528 | 116.4655 | -0.72771
18.75 | 18.3819 | 4 | 4.0103 | 117.3375 | -0.98 | [12 empty] | 18.75 | 1.9486 | -1.9 | -1.7529 | 116.4359 | -0.72711
18.76 | 18.3825 | 4 | 4.0128 | 117.3215 | -0.98 | [12 empty] | 18.76 | 1.9503 | -1.9 | -1.7521 | 116.3989 | -0.72651
18.77 | 18.378 | 4 | 4.01 | 117.2967 | -0.98 | [12 empty] | 18.77 | 1.9493 | -1.9 | -1.7515 | 116.3788 | -0.72591
18.78 | 18.372 | 4 | 4.0032 | 117.2767 | -0.98 | [12 empty] | 18.78 | 1.9474 | -1.9 | -1.753 | 116.3616 | -0.72531
18.79 | 18.3666 | 4 | 3.9925 | 117.2588 | -0.98 | [12 empty] | 18.79 | 1.9472 | -1.9 | -1.7537 | 116.335 | -0.72471
18.8 | 18.3602 | 4 | 3.9844 | 117.2152 | -0.98 | [12 empty] | 18.8 | 1.9487 | -1.9 | -1.7523 | 116.3082 | -0.72411
18.81 | 18.3538 | 4 | 3.9825 | 117.1723 | -0.98 | [12 empty] | 18.81 | 1.9502 | -1.9 | -1.7504 | 116.2818 | -0.72351
18.82 | 18.3471 | 4 | 3.9854 | 117.1636 | -0.98 | [12 empty] | 18.82 | 1.9499 | -1.9 | -1.749 | 116.2656 | -0.72291
18.83 | 18.3459 | 4 | 3.9916 | 117.1696 | -0.98 | [12 empty] | 18.83 | 1.9479 | -1.9 | -1.7495 | 116.2584 | -0.72231
18.84 | 18.3507 | 4 | 3.9933 | 117.1708 | -0.98 | [12 empty] | 18.84 | 1.9462 | -1.9 | -1.7494 | 116.2452 | -0.72171
18.85 | 18.355 | 4 | 3.9983 | 117.1708 | -0.98 | [12 empty] | 18.85 | 1.9455 | -1.9 | -1.7522 | 116.2483 | -0.72111
18.86 | 18.359 | 4 | 4.005 | 117.1811 | -0.98 | [12 empty] | 18.86 | 1.9464 | -1.9 | -1.7579 | 116.2646 | -0.72051
18.87 | 18.363 | 4 | 4.0062 | 117.179 | -0.98 | [12 empty] | 18.87 | 1.948 | -1.9 | -1.758 | 116.261 | -0.71991
18.88 | 18.3658 | 4 | 4.0114 | 117.1574 | -0.98 | [12 empty] | 18.88 | 1.9483 | -1.9 | -1.7544 | 116.2565 | -0.71931
18.89 | 18.3678 | 4 | 4.0183 | 117.1475 | -0.98 | [12 empty] | 18.89 | 1.9487 | -1.9 | -1.7549 | 116.2639 | -0.71871
18.9 | 18.3661 | 4 | 4.0151 | 117.1409 | -0.98 | [12 empty] | 18.9 | 1.9493 | -1.9 | -1.7569 | 116.2804 | -0.71811
18.91 | 18.3615 | 4 | 4.0066 | 117.1297 | -0.98 | [12 empty] | 18.91 | 1.9498 | -1.9 | -1.7572 | 116.297 | -0.71751
18.92 | 18.3601 | 4 | 4.0027 | 117.1195 | -0.98 | [12 empty] | 18.92 | 1.9509 | -1.9 | -1.758 | 116.3093 | -0.71691
18.93 | 18.3592 | 4 | 4.0023 | 117.1051 | -0.98 | [12 empty] | 18.93 | 1.9507 | -1.9 | -1.759 | 116.3312 | -0.71631
18.94 | 18.3571 | 4 | 4.0049 | 117.1008 | -0.98 | [12 empty] | 18.94 | 1.9497 | -1.9 | -1.7588 | 116.3522 | -0.71571
18.95 | 18.3592 | 4 | 4.007 | 117.1065 | -0.98 | [12 empty] | 18.95 | 1.9513 | -1.9 | -1.7566 | 116.3552 | -0.71511
18.96 | 18.3621 | 4 | 4.0098 | 117.1159 | -0.98 | [12 empty] | 18.96 | 1.9528 | -1.9 | -1.7549 | 116.3467 | -0.71451
18.97 | 18.3633 | 4 | 4.0098 | 117.1203 | -0.98 | [12 empty] | 18.97 | 1.9511 | -1.9 | -1.7543 | 116.3513 | -0.71391
18.98 | 18.3655 | 4 | 4.0088 | 117.1192 | -0.98 | [12 empty] | 18.98 | 1.9506 | -1.9 | -1.7533 | 116.3524 | -0.71331
18.99 | 18.3692 | 4 | 4.0115 | 117.1261 | -0.98 | [12 empty] | 18.99 | 1.9511 | -1.9 | -1.753 | 116.3448 | -0.71271
19 | 18.3745 | 4 | 4.0149 | 117.1338 | -0.98 | [12 empty] | 19 | 1.9519 | -1.9 | -1.7539 | 116.3386 | -0.71211
19.01 | 18.3777 | 4 | 4.0155 | 117.1356 | -0.98 | [12 empty] | 19.01 | 1.9524 | -1.9 | -1.7547 | 116.3382 | -0.71151
19.02 | 18.3773 | 4 | 4.0126 | 117.1295 | -0.98 | [12 empty] | 19.02 | 1.9507 | -1.9 | -1.7556 | 116.3462 | -0.71091
19.03 | 18.3745 | 4 | 4.0095 | 117.119 | -0.98 | [12 empty] | 19.03 | 1.9495 | -1.9 | -1.7571 | 116.3472 | -0.71031
19.04 | 18.3718 | 4 | 4.007 | 117.1147 | -0.98 | [12 empty] | 19.04 | 1.9494 | -1.9 | -1.7581 | 116.3387 | -0.71
19.05 | 18.3654 | 4 | 4.0052 | 117.0899 | -0.98 | [12 empty] | 19.05 | 1.9497 | -1.9 | -1.7575 | 116.3353 | -0.71
19.06 | 18.3591 | 4 | 4.0062 | 117.0674 | -0.98 | [12 empty] | 19.06 | 1.9492 | -1.9 | -1.756 | 116.3364 | -0.71
19.07 | 18.3591 | 4 | 4.0078 | 117.0707 | -0.98 | [12 empty] | 19.07 | 1.9488 | -1.9 | -1.7551 | 116.3264 | -0.71
19.08 | 18.3615 | 4 | 4.0111 | 117.0772 | -0.98 | [12 empty] | 19.08 | 1.9499 | -1.9 | -1.754 | 116.3139 | -0.71
19.09 | 18.3648 | 4 | 4.0136 | 117.0785 | -0.98 | [12 empty] | 19.09 | 1.9499 | -1.9 | -1.754 | 116.3056 | -0.71
19.1 | 18.3682 | 4 | 4.0138 | 117.06 | -0.98 | [12 empty] | 19.1 | 1.9493 | -1.9 | -1.7562 | 116.3047 | -0.71
19.11 | 18.3704 | 4 | 4.011 | 117.0503 | -0.98 | [12 empty] | 19.11 | 1.9499 | -1.9 | -1.7573 | 116.3035 | -0.71
19.12 | 18.3705 | 4 | 4.0053 | 117.06 | -0.98 | [12 empty] | 19.12 | 1.9508 | -1.9 | -1.7563 | 116.3 | -0.71
19.13 | 18.3709 | 4 | 4.0025 | 117.0638 | -0.98 | [12 empty] | 19.13 | 1.9504 | -1.9 | -1.7549 | 116.2967 | -0.71
19.14 | 18.3726 | 4 | 4.0033 | 117.0707 | -0.98 | [12 empty] | 19.14 | 1.9489 | -1.9 | -1.7526 | 116.289 | -0.71
19.15 | 18.374 | 4 | 4.0057 | 117.0908 | -0.98 | [12 empty] | 19.15 | 1.9493 | -1.9 | -1.7516 | 116.2677 | -0.71
19.16 | 18.3738 | 4 | 4.0096 | 117.1107 | -0.98 | [12 empty] | 19.16 | 1.9495 | -1.9 | -1.7552 | 116.2511 | -0.71
19.17 | 18.3739 | 4 | 4.0135 | 117.1172 | -0.98 | [12 empty] | 19.17 | 1.9477 | -1.9 | -1.7596 | 116.2583 | -0.71
19.18 | 18.3753 | 4 | 4.0156 | 117.1195 | -0.98 | [12 empty] | 19.18 | 1.9461 | -1.9 | -1.7598 | 116.2639 | -0.71
19.19 | 18.376 | 4 | 4.0163 | 117.1207 | -0.98 | [12 empty] | 19.19 | 1.9464 | -1.9 | -1.7568 | 116.259 | -0.71
19.2 | 18.3748 | 4 | 4.0158 | 117.1134 | -0.98 | [12 empty] | 19.2 | 1.948 | -1.9 | -1.7572 | 116.2486 | -0.71
19.21 | 18.3725 | 4 | 4.0133 | 117.099 | -0.98 | [12 empty] | 19.21 | 1.9488 | -1.9 | -1.7598 | 116.2428 | -0.71
19.22 | 18.3728 | 4 | 4.0071 | 117.0816 | -0.98 | [12 empty] | 19.22 | 1.9488 | -1.9 | -1.7596 | 116.2436 | -0.71
19.23 | 18.3726 | 4 | 4.0014 | 117.0669 | -0.98 | [12 empty] | 19.23 | 1.9487 | -1.9 | -1.7586 | 116.2537 | -0.71
19.24 | 18.3673 | 4 | 4 | 117.0603 | -0.98 | [12 empty] | 19.24 | 1.9483 | -1.9 | -1.7586 | 116.2665 | -0.71
19.25 | 18.3639 | 4 | 4.0007 | 117.0671 | -0.98 | [12 empty] | 19.25 | 1.9478 | -1.9 | -1.7593 | 116.2613 | -0.71
19.26 | 18.3678 | 4 | 4.0048 | 117.1034 | -0.98 | [12 empty] | 19.26 | 1.9481 | -1.9 | -1.7585 | 116.2464 | -0.71
19.27 | 18.375 | 4 | 4.0107 | 117.1495 | -0.98 | [12 empty] | 19.27 | 1.9481 | -1.9 | -1.7564 | 116.2422 | -0.71
19.28 | 18.3805 | 4 | 4.017 | 117.1878 | -0.98 | [12 empty] | 19.28 | 1.9478 | -1.9 | -1.756 | 116.2433 | -0.71
19.29 | 18.3825 | 4 | 4.0238 | 117.2309 | -0.98 | [12 empty] | 19.29 | 1.9489 | -1.9 | -1.7588 | 116.243 | -0.71
19.3 | 18.3844 | 4 | 4.026 | 117.2662 | -0.98 | [12 empty] | 19.3 | 1.9492 | -1.9 | -1.7621 | 116.2556 | -0.71
19.31 | 18.3938 | 4 | 4.0293 | 117.3235 | -0.98 | [12 empty] | 19.31 | 1.9484 | -1.9 | -1.7626 | 116.2725 | -0.71
19.32 | 18.4024 | 4 | 4.0357 | 117.3847 | -0.98 | [12 empty] | 19.32 | 1.9484 | -1.9 | -1.7602 | 116.276 | -0.71
19.33 | 18.4025 | 4 | 4.0367 | 117.4045 | -0.98 | [12 empty] | 19.33 | 1.9484 | -1.9 | -1.7571 | 116.2715 | -0.71
19.34 | 18.3987 | 4 | 4.0346 | 117.4088 | -0.98 | [12 empty] | 19.34 | 1.9488 | -1.9 | -1.7555 | 116.2665 | -0.71
19.35 | 18.3924 | 4 | 4.0322 | 117.4119 | -0.98 | [12 empty] | 19.35 | 1.9501 | -1.9 | -1.7556 | 116.2682 | -0.71
19.36 | 18.3845 | 4 | 4.0272 | 117.4047 | -0.98 | [12 empty] | 19.36 | 1.952 | -1.9 | -1.7552 | 116.2702 | -0.71
19.37 | 18.3796 | 4 | 4.023 | 117.3936 | -0.98 | [12 empty] | 19.37 | 1.9521 | -1.9 | -1.7542 | 116.2624 | -0.71
19.38 | 18.3786 | 4 | 4.0239 | 117.4027 | -0.98 | [12 empty] | 19.38 | 1.9509 | -1.9 | -1.7553 | 116.2584 | -0.71
19.39 | 18.3755 | 4 | 4.0264 | 117.4182 | -0.98 | [12 empty] | 19.39 | 1.9505 | -1.9 | -1.7579 | 116.2682 | -0.71
19.4 | 18.3735 | 4 | 4.029 | 117.4286 | -0.98 | [12 empty] | 19.4 | 1.9499 | -1.9 | -1.7578 | 116.2811 | -0.71
19.41 | 18.3754 | 4 | 4.0333 | 117.4647 | -0.98 | [12 empty] | 19.41 | 1.9498 | -1.9 | -1.7579 | 116.2822 | -0.71
19.42 | 18.3786 | 4 | 4.0374 | 117.5008 | -0.98 | [12 empty] | 19.42 | 1.9507 | -1.9 | -1.7615 | 116.2824 | -0.71
19.43 | 18.3808 | 4 | 4.0424 | 117.513 | -0.98 | [12 empty] | 19.43 | 1.9508 | -1.9 | -1.7617 | 116.292 | -0.71
19.44 | 18.3821 | 4 | 4.0485 | 117.5231 | -0.98 | [12 empty] | 19.44 | 1.9506 | -1.9 | -1.7592 | 116.2952 | -0.71
19.45 | 18.3845 | 4 | 4.051 | 117.5274 | -0.98 | [12 empty] | 19.45 | 1.9488 | -1.9 | -1.7605 | 116.2994 | -0.71
19.46 | 18.3835 | 4 | 4.048 | 117.5318 | -0.98 | [12 empty] | 19.46 | 1.9481 | -1.9 | -1.7635 | 116.3007 | -0.71
19.47 | 18.3785 | 4 | 4.0449 | 117.5322 | -0.98 | [12 empty] | 19.47 | 1.9504 | -1.9 | -1.7658 | 116.2947 | -0.71
19.48 | 18.3731 | 4 | 4.0416 | 117.5224 | -0.98 | [12 empty] | 19.48 | 1.953 | -1.9 | -1.7735 | 116.2966 | -0.71
19.49 | 18.3682 | 4 | 4.0362 | 117.5136 | -0.98 | [12 empty] | 19.49 | 1.9548 | -1.9 | -1.7864 | 116.3003 | -0.71
19.5 | 18.3657 | 4 | 4.0322 | 117.5085 | -0.98 | [12 empty] | 19.5 | 1.9533 | -1.9 | -1.7939 | 116.2915 | -0.71
19.51 | 18.3637 | 4 | 4.0303 | 117.5118 | -0.98 | [12 empty] | 19.51 | 1.9495 | -1.9 | -1.7951 | 116.2755 | -0.71
19.52 | 18.3619 | 4 | 4.0306 | 117.5263 | -0.98 | [12 empty] | 19.52 | 1.9467 | -1.9 | -1.8013 | 116.2709 | -0.71
19.53 | 18.3619 | 4 | 4.0341 | 117.5425 | -0.98 | [12 empty] | 19.53 | 1.947 | -1.9 | -1.8131 | 116.2706 | -0.71
19.54 | 18.3636 | 4 | 4.0371 | 117.5467 | -0.98 | [12 empty] | 19.54 | 1.9459 | -1.9 | -1.8255 | 116.2719 | -0.71
19.55 | 18.3675 | 4 | 4.0388 | 117.5485 | -0.98 | [12 empty] | 19.55 | 1.9461 | -1.9 | -1.8351 | 116.265 | -0.71
19.56 | 18.374 | 4 | 4.0374 | 117.5637 | -0.98 | [12 empty] | 19.56 | 1.9472 | -1.9 | -1.8387 | 116.2446 | -0.71
19.57 | 18.3788 | 4 | 4.036 | 117.5797 | -0.98 | [12 empty] | 19.57 | 1.9468 | -1.9 | -1.8393 | 116.2199 | -0.71
19.58 | 18.3788 | 4 | 4.0365 | 117.586 | -0.98 | [12 empty] | 19.58 | 1.9484 | -1.9 | -1.8422 | 116.1984 | -0.71
19.59 | 18.3761 | 4 | 4.0353 | 117.58 | -0.98 | [12 empty] | 19.59 | 1.9498 | -1.9 | -1.8497 | 116.1809 | -0.71
19.6 | 18.3724 | 4 | 4.0329 | 117.5663 | -0.98 | [12 empty] | 19.6 | 1.9478 | -1.9 | -1.8559 | 116.1698 | -0.71
19.61 | 18.3668 | 4 | 4.0314 | 117.5493 | -0.98 | [12 empty] | 19.61 | 1.9455 | -1.9 | -1.8564 | 116.1706 | -0.71
19.62 | 18.3625 | 4 | 4.0302 | 117.5266 | -0.98 | [12 empty] | 19.62 | 1.9469 | -1.9 | -1.8571 | 116.1799 | -0.71
19.63 | 18.3609 | 4 | 4.0303 | 117.5086 | -0.98 | [12 empty] | 19.63 | 1.9474 | -1.9 | -1.8568 | 116.1891 | -0.71
19.64 | 18.3596 | 4 | 4.0354 | 117.5051 | -0.98 | [12 empty] | 19.64 | 1.9471 | -1.9 | -1.8549 | 116.1941 | -0.71
19.65 | 18.3605 | 4 | 4.038 | 117.4991 | -0.98 | [12 empty] | 19.65 | 1.948 | -1.9 | -1.8543 | 116.1963 | -0.71
19.66 | 18.3627 | 4 | 4.0336 | 117.4929 | -0.98 | [12 empty] | 19.66 | 1.9485 | -1.9 | -1.8544 | 116.1944 | -0.71
19.67 | 18.3658 | 4 | 4.0284 | 117.4981 | -0.98 | [12 empty] | 19.67 | 1.9489 | -1.9 | -1.8566 | 116.1987 | -0.71
19.68 | 18.3682 | 4 | 4.0267 | 117.4965 | -0.98 | [12 empty] | 19.68 | 1.9506 | -1.9 | -1.8624 | 116.2059 | -0.71
19.69 | 18.3668 | 4 | 4.0247 | 117.4842 | -0.98 | [12 empty] | 19.69 | 1.9532 | -1.9 | -1.872 | 116.2093 | -0.71
19.7 | 18.3654 | 4 | 4.0236 | 117.4825 | -0.98 | [12 empty] | 19.7 | 1.9513 | -1.9 | -1.8749 | 116.215 | -0.71
19.71 | 18.3661 | 4 | 4.0241 | 117.4788 | -0.98 | [12 empty] | 19.71 | 1.9484 | -1.9 | -1.8738 | 116.2282 | -0.71
19.72 | 18.3671 | 4 | 4.0252 | 117.4751 | -0.98 | [12 empty] | 19.72 | 1.9485 | -1.9 | -1.8765 | 116.2351 | -0.71
19.73 | 18.3663 | 4 | 4.0238 | 117.4682 | -0.98 | [12 empty] | 19.73 | 1.9493 | -1.9 | -1.8782 | 116.2327 | -0.71
19.74 | 18.3651 | 4 | 4.0173 | 117.4433 | -0.98 | [12 empty] | 19.74 | 1.9504 | -1.9 | -1.881 | 116.233 | -0.71
19.75 | 18.3647 | 4 | 4.012 | 117.4228 | -0.98 | [12 empty] | 19.75 | 1.9511 | -1.9 | -1.891 | 116.2225 | -0.71
19.76 | 18.3638 | 4 | 4.0099 | 117.4148 | -0.98 | [12 empty] | 19.76 | 1.9514 | -1.9 | -1.9006 | 116.2024 | -0.71
19.77 | 18.3604 | 4 | 4.0123 | 117.4164 | -0.98 | [12 empty] | 19.77 | 1.9497 | -1.9 | -1.9021 | 116.187 | -0.71
19.78 | 18.3607 | 4 | 4.019 | 117.4242 | -0.98 | [12 empty] | 19.78 | 1.949 | -1.9 | -1.8996 | 116.1755 | -0.71
19.79 | 18.3652 | 4 | 4.0227 | 117.426 | -0.98 | [12 empty] | 19.79 | 1.9501 | -1.9 | -1.8974 | 116.1634 | -0.71
19.8 | 18.3683 | 4 | 4.0226 | 117.417 | -0.98 | [12 empty] | 19.8 | 1.95 | -1.9 | -1.8976 | 116.1536 | -0.71
19.81 | 18.3703 | 4 | 4.0197 | 117.4103 | -0.98 | [12 empty] | 19.81 | 1.9497 | -1.9 | -1.8989 | 116.1485 | -0.71
19.82 | 18.3731 | 4 | 4.0164 | 117.4101 | -0.98 | [12 empty] | 19.82 | 1.9493 | -1.9 | -1.8996 | 116.1396 | -0.71
19.83 | 18.3732 | 4 | 4.0171 | 117.4052 | -0.98 | [12 empty] | 19.83 | 1.9494 | -1.9 | -1.8993 | 116.1211 | -0.71
19.84 | 18.3708 | 4 | 4.0197 | 117.398 | -0.98 | [12 empty] | 19.84 | 1.9496 | -1.9 | -1.8969 | 116.1019 | -0.71
19.85 | 18.3697 | 4 | 4.0212 | 117.3962 | -0.98 | [12 empty] | 19.85 | 1.9497 | -1.9 | -1.9019 | 116.0963 | -0.71
19.86 | 18.3695 | 4 | 4.0203 | 117.3905 | -0.98 | [12 empty] | 19.86 | 1.9499 | -1.9 | -1.9125 | 116.0913 | -0.71
19.87 | 18.369 | 4 | 4.0196 | 117.3858 | -0.98 | [12 empty] | 19.87 | 1.949 | -1.9 | -1.9156 | 116.0798 | -0.71
19.88 | 18.3685 | 4 | 4.0197 | 117.3847 | -0.98 | [12 empty] | 19.88 | 1.9483 | -1.9 | -1.9157 | 116.0783 | -0.71
19.89 | 18.3694 | 4 | 4.018 | 117.3889 | -0.98 | [12 empty] | 19.89 | 1.9478 | -1.9 | -1.9154 | 116.0937 | -0.71
19.9 | 18.3695 | 4 | 4.015 | 117.3913 | -0.98 | [12 empty] | 19.9 | 1.9489 | -1.9 | -1.9174 | 116.0904 | -0.71
19.91 | 18.3681 | 4 | 4.0115 | 117.3855 | -0.98 | [12 empty] | 19.91 | 1.9504 | -1.9 | -1.9198 | 116.0734 | -0.71
19.92 | 18.369 | 4 | 4.0091 | 117.3773 | -0.98 | [12 empty] | 19.92 | 1.951 | -1.9 | -1.9191 | 116.0707 | -0.71
19.93 | 18.3708 | 4 | 4.0096 | 117.3768 | -0.98 | [12 empty] | 19.93 | 1.9496 | -1.9 | -1.9191 | 116.0755 | -0.71
19.94 | 18.3703 | 4 | 4.0103 | 117.3816 | -0.98 | [12 empty] | 19.94 | 1.9475 | -1.9 | -1.9197 | 116.0823 | -0.71
19.95 | 18.3701 | 4 | 4.0106 | 117.3866 | -0.98 | [12 empty] | 19.95 | 1.9474 | -1.9 | -1.9207 | 116.079 | -0.71
19.96 | 18.3737 | 4 | 4.0105 | 117.3844 | -0.98 | [12 empty] | 19.96 | 1.9482 | -1.9 | -1.9227 | 116.0765 | -0.71
19.97 | 18.3756 | 4 | 4.0114 | 117.3822 | -0.98 | [12 empty] | 19.97 | 1.9487 | -1.9 | -1.9244 | 116.0756 | -0.71
19.98 | 18.3741 | 4 | 4.0126 | 117.3876 | -0.98 | [12 empty] | 19.98 | 1.9491 | -1.9 | -1.923 | 116.0662 | -0.71
19.99 | 18.3747 | 4 | 4.0126 | 117.3916 | -0.98 | [12 empty] | 19.99 | 1.949 | -1.9 | -1.9177 | 116.0641 | -0.71
20 | 18.3759 | 4 | 4.0134 | 117.3952 | -0.98 | [12 empty] | 20 | 1.9498 | -1.9 | -1.9152 | 116.0784 | -0.71
20 | 18.3759 | 4 | 4.0141 | 117.3961 | -0.98 | [12 empty] | 20 | 1.9511 | -1.9 | -1.9162 | 116.0894 | -0.71
20.01 | 18.3764 | 4 | 4.0137 | 117.4081 | -0.98 | [12 empty] | 20.01 | 1.9508 | -1.9 | -1.9168 | 116.0848 | -0.71
20.02 | 18.3758 | 4 | 4.014 | 117.4228 | -0.98 | [12 empty] | 20.02 | 1.9511 | -1.9 | -1.9191 | 116.0731 | -0.71
20.03 | 18.3766 | 4 | 4.0173 | 117.4348 | -0.98 | [12 empty] | 20.03 | 1.9509 | -1.9 | -1.921 | 116.07 | -0.71
20.04 | 18.378 | 4 | 4.0216 | 117.4499 | -0.98 | [12 empty] | 20.04 | 1.9496 | -1.9 | -1.9217 | 116.0649 | -0.71
20.05 | 18.3787 | 4 | 4.0251 | 117.4586 | -0.98 | [12 empty] | 20.05 | 1.9485 | -1.9 | -1.9203 | 116.0416 | -0.71
20.06 | 18.3799 | 4 | 4.0264 | 117.4511 | -0.98 | [12 empty] | 20.06 | 1.9486 | -1.9 | -1.9176 | 116.0249 | -0.71
20.07 | 18.3793 | 4 | 4.0257 | 117.443 | -0.98 | [12 empty] | 20.07 | 1.9484 | -1.9 | -1.917 | 116.0213 | -0.71
20.08 | 18.378 | 4 | 4.0238 | 117.4377 | -0.98 | [12 empty] | 20.08 | 1.948 | -1.9 | -1.9188 | 116.0167 | -0.71
20.09 | 18.3758 | 4 | 4.0239 | 117.4272 | -0.98 | [12 empty] | 20.09 | 1.9496 | -1.9 | -1.9197 | 116.0143 | -0.71
20.1 | 18.3746 | 4 | 4.0257 | 117.4271 | -0.98 | [12 empty] | 20.1 | 1.95 | -1.9 | -1.9201 | 116.011 | -0.71
20.11 | 18.3763 | 4 | 4.0273 | 117.4464 | -0.98 | [12 empty] | 20.11 | 1.9493 | -1.9 | -1.9207 | 116.0097 | -0.71
20.12 | 18.3744 | 4 | 4.0334 | 117.4671 | -0.98 | [12 empty] | 20.12 | 1.9488 | -1.9 | -1.9204 | 116.0105 | -0.71
20.13 | 18.3711 | 4 | 4.04 | 117.4742 | -0.98 | [12 empty] | 20.13 | 1.9477 | -1.9 | -1.9201 | 116.0029 | -0.71
20.14 | 18.3735 | 4 | 4.0427 | 117.4865 | -0.98 | [12 empty] | 20.14 | 1.9476 | -1.9 | -1.9177 | 116.0054 | -0.71
20.15 | 18.3766 | 4 | 4.0452 | 117.4988 | -0.98 | [12 empty] | 20.15 | 1.9482 | -1.9 | -1.9189 | 116.015 | -0.71
20.16 | 18.3777 | 4 | 4.0518 | 117.4963 | -0.98 | [12 empty] | 20.16 | 1.9486 | -1.9 | -1.9221 | 116.0231 | -0.71
20.17 | 18.3803 | 4 | 4.0545 | 117.4757 | -0.98 | [12 empty] | 20.17 | 1.9493 | -1.9 | -1.9205 | 116.021 | -0.71
20.18 | 18.3796 | 4 | 4.0497 | 117.4491 | -0.98 | [12 empty] | 20.18 | 1.9497 | -1.9 | -1.9215 | 116.0158 | -0.71
20.19 | 18.3731 | 4 | 4.0453 | 117.431 | -0.98 | [12 empty] | 20.19 | 1.9497 | -1.9 | -1.9268 | 116.0238 | -0.71
20.2 | 18.3689 | 4 | 4.0382 | 117.4205 | -0.98 | [12 empty] | 20.2 | 1.9498 | -1.9 | -1.9242 | 116.0346 | -0.71
20.21 | 18.3662 | 4 | 4.0345 | 117.4206 | -0.98 | [12 empty] | 20.21 | 1.9491 | -1.9 | -1.9191 | 116.0411 | -0.71
20.22 | 18.3618 | 4 | 4.0405 | 117.4294 | -0.98 | [12 empty] | 20.22 | 1.9486 | -1.9 | -1.9206 | 116.0517 | -0.71
20.23 | 18.3618 | 4 | 4.0466 | 117.4363 | -0.98 | [12 empty] | 20.23 | 1.9484 | -1.9 | -1.9219 | 116.0678 | -0.71
20.24 | 18.3663 | 4 | 4.0492 | 117.4404 | -0.98 | [12 empty] | 20.24 | 1.9491 | -1.9 | -1.923 | 116.0698 | -0.71
20.25 | 18.3708 | 4 | 4.0532 | 117.4517 | -0.98 | [12 empty] | 20.25 | 1.9505 | -1.9 | -1.9257 | 116.0702 | -0.71
20.26 | 18.3739 | 4 | 4.0518 | 117.456 | -0.98 | [12 empty] | 20.26 | 1.951 | -1.9 | -1.928 | 116.0819 | -0.71
20.27 | 18.377 | 4 | 4.0468 | 117.4575 | -0.98 | [12 empty] | 20.27 | 1.9511 | -1.9 | -1.924 | 116.0887 | -0.71
20.28 | 18.3775 | 4 | 4.0439 | 117.4525 | -0.98 | [12 empty] | 20.28 | 1.9511 | -1.9 | -1.918 | 116.0819 | -0.71
20.29 | 18.3741 | 4 | 4.0401 | 117.4377 | -0.98 | [12 empty] | 20.29 | 1.9509 | -1.9 | -1.9186 | 116.0866 | -0.71
20.3 | 18.3727 | 4 | 4.0379 | 117.4342 | -0.98 | [12 empty] | 20.3 | 1.9514 | -1.9 | -1.919 | 116.1061 | -0.71
20.31 | 18.3708 | 4 | 4.0372 | 117.431 | -0.98 | [12 empty] | 20.31 | 1.953 | -1.9 | -1.9192 | 116.1244 | -0.71
20.32 | 18.3664 | 4 | 4.0382 | 117.4228 | -0.98 | [12 empty] | 20.32 | 1.9537 | -1.9 | -1.9232 | 116.1334 | -0.71
20.33 | 18.3645 | 4 | 4.0405 | 117.4139 | -0.98 | [12 empty] | 20.33 | 1.9512 | -1.9 | -1.9236 | 116.1335 | -0.71
20.34 | 18.3669 | 4 | 4.0428 | 117.4129 | -0.98 | [12 empty] | 20.34 | 1.9492 | -1.9 | -1.9241 | 116.1251 | -0.71
20.35 | 18.3709 | 4 | 4.0428 | 117.424 | -0.98 | [12 empty] | 20.35 | 1.9501 | -1.9 | -1.9247 | 116.1013 | -0.71
20.36 | 18.3737 | 4 | 4.0434 | 117.4313 | -0.98 | [12 empty] | 20.36 | 1.9508 | -1.9 | -1.9257 | 116.0841 | -0.71
20.37 | 18.3743 | 4 | 4.0469 | 117.4329 | -0.98 | [12 empty] | 20.37 | 1.9508 | -1.9 | -1.9259 | 116.0792 | -0.71
20.38 | 18.374 | 4 | 4.0507 | 117.4349 | -0.98 | [12 empty] | 20.38 | 1.9499 | -1.9 | -1.9235 | 116.0748 | -0.71
20.39 | 18.3723 | 4 | 4.0512 | 117.4279 | -0.98 | [12 empty] | 20.39 | 1.9489 | -1.9 | -1.9237 | 116.0649 | -0.71
20.4 | 18.3725 | 4 | 4.0492 | 117.424 | -0.98 | [12 empty] | 20.4 | 1.9484 | -1.9 | -1.9209 | 116.0395 | -0.71
20.41 | 18.374 | 4 | 4.0498 | 117.4309 | -0.98 | [12 empty] | 20.41 | 1.9488 | -1.9 | -1.9175 | 116.0151 | -0.71
20.42 | 18.3752 | 4 | 4.0513 | 117.4313 | -0.98 | [12 empty] | 20.42 | 1.9507 | -1.9 | -1.9133 | 116.0126 | -0.71
20.43 | 18.375 | 4 | 4.05 | 117.42 | -0.98 | [12 empty] | 20.43 | 1.9521 | -1.9 | -1.9093 | 116.0082 | -0.71
20.44 | 18.3735 | 4 | 4.0463 | 117.4128 | -0.98 | [12 empty] | 20.44 | 1.95 | -1.9 | -1.9108 | 116.0026 | -0.71
20.45 | 18.3723 | 4 | 4.0443 | 117.4166 | -0.98 | [12 empty] | 20.45 | 1.9481 | -1.9 | -1.9143 | 115.9905 | -0.71
20.46 | 18.369 | 4 | 4.0418 | 117.3955 | -0.98 | [12 empty] | 20.46 | 1.9477 | -1.9 | -1.9175 | 115.9918 | -0.71
20.47 | 18.3648 | 4 | 4.0379 | 117.3706 | -0.98 | [12 empty] | 20.47 | 1.9468 | -1.9 | -1.921 | 116.0156 | -0.71
20.48 | 18.3669 | 4 | 4.0366 | 117.3766 | -0.98 | [12 empty] | 20.48 | 1.9478 | -1.9 | -1.9257 | 116.024 | -0.71
20.49 | 18.3716 | 4 | 4.0372 | 117.3804 | -0.98 | [12 empty] | 20.49 | 1.95 | -1.9 | -1.9313 | 116.0264 | -0.71
20.5 | 18.3714 | 4 | 4.0407 | 117.3819 | -0.98 | [12 empty] | 20.5 | 1.9512 | -1.9 | -1.9247 | 116.0214 | -0.71
20.51 | 18.3721 | 4 | 4.044 | 117.4061 | -0.98 | [12 empty] | 20.51 | 1.9515 | -1.9 | -1.9164 | 116.0148 | -0.71
20.52 | 18.3763 | 4 | 4.0457 | 117.4348 | -0.98 | [12 empty] | 20.52 | 1.9503 | -1.9 | -1.9226 | 116.022 | -0.71
20.53 | 18.3779 | 4 | 4.049 | 117.4353 | -0.98 | [12 empty] | 20.53 | 1.9495 | -1.9 | -1.9294 | 116.0325 | -0.71
20.54 | 18.3763 | 4 | 4.0527 | 117.4255 | -0.98 | [12 empty] | 20.54 | 1.9504 | -1.9 | -1.9311 | 116.0274 | -0.71029
20.55 | 18.3767 | 4 | 4.0518 | 117.4272 | -0.98 | [12 empty] | 20.55 | 1.9503 | -1.9 | -1.9288 | 116.0153 | -0.71089
20.56 | 18.3786 | 4 | 4.0444 | 117.425 | -0.98 | [12 empty] | 20.56 | 1.9501 | -1.9 | -1.9226 | 116.006 | -0.71149
20.57 | 18.3775 | 4 | 4.0389 | 117.4249 | -0.98 | [12 empty] | 20.57 | 1.9501 | -1.9 | -1.9166 | 115.9952 | -0.71209
20.58 | 18.3744 | 4 | 4.0401 | 117.428 | -0.98 | [12 empty] | 20.58 | 1.9497 | -1.9 | -1.9183 | 115.9909 | -0.71269
20.59 | 18.3698 | 4 | 4.0436 | 117.4241 | -0.98 | [12 empty] | 20.59 | 1.9499 | -1.9 | -1.922 | 116.0009 | -0.71329
20.6 | 18.3681 | 4 | 4.045 | 117.4215 | -0.98 | [12 empty] | 20.6 | 1.951 | -1.9 | -1.9205 | 116.001 | -0.71389
20.61 | 18.3716 | 4 | 4.0471 | 117.4233 | -0.98 | [12 empty] | 20.61 | 1.9519 | -1.9 | -1.9189 | 115.9991 | -0.71449
20.62 | 18.3737 | 4 | 4.0486 | 117.4214 | -0.98 | [12 empty] | 20.62 | 1.9527 | -1.9 | -1.9227 | 116.0107 | -0.71509
20.63 | 18.3735 | 4 | 4.0483 | 117.4174 | -0.98 | [12 empty] | 20.63 | 1.9525 | -1.9 | -1.9254 | 116.0074 | -0.71569
20.64 | 18.3747 | 4 | 4.0492 | 117.4227 | -0.98 | [12 empty] | 20.64 | 1.9514 | -1.9 | -1.9219 | 115.9974 | -0.71629
20.65 | 18.3773 | 4 | 4.0498 | 117.4332 | -0.98 | [12 empty] | 20.65 | 1.9505 | -1.9 | -1.9232 | 115.9902 | -0.71689
20.66 | 18.3784 | 4 | 4.0481 | 117.437 | -0.98 | [12 empty] | 20.66 | 1.9501 | -1.9 | -1.929 | 115.9786 | -0.71749
20.67 | 18.3783 | 4 | 4.0477 | 117.4442 | -0.98 | [12 empty] | 20.67 | 1.9499 | -1.9 | -1.929 | 115.9614 | -0.71809
20.68 | 18.3785 | 4 | 4.0499 | 117.4612 | -0.98 | [12 empty] | 20.68 | 1.9502 | -1.9 | -1.9268 | 115.9546 | -0.71869
20.69 | 18.3782 | 4 | 4.0503 | 117.4646 | -0.98 | [12 empty] | 20.69 | 1.9504 | -1.9 | -1.9264 | 115.9639 | -0.71929
20.7 | 18.3785 | 4 | 4.0518 | 117.466 | -0.98 | [12 empty] | 20.7 | 1.9503 | -1.9 | -1.9238 | 115.9692 | -0.71989
20.71 | 18.3803 | 4 | 4.0548 | 117.4752 | -0.98 | [12 empty] | 20.71 | 1.9512 | -1.9 | -1.9196 | 115.9586 | -0.72049
20.72 | 18.3808 | 4 | 4.0569 | 117.4865 | -0.98 | [12 empty] | 20.72 | 1.9515 | -1.9 | -1.9163 | 115.955 | -0.72109
20.73 | 18.3783 | 4 | 4.0556 | 117.4851 | -0.98 | [12 empty] | 20.73 | 1.9514 | -1.9 | -1.9176 | 115.9644 | -0.72169
20.74 | 18.3765 | 4 | 4.0527 | 117.4729 | -0.98 | [12 empty] | 20.74 | 1.9511 | -1.9 | -1.9219 | 115.9649 | -0.72229
20.75 | 18.376 | 4 | 4.0525 | 117.4707 | -0.98 | [12 empty] | 20.75 | 1.9513 | -1.9 | -1.9266 | 115.9792 | -0.72289
20.76 | 18.3729 | 4 | 4.053 | 117.4622 | -0.98 | [12 empty] | 20.76 | 1.9512 | -1.9 | -1.9296 | 116.0029 | -0.72349
20.77 | 18.3701 | 4 | 4.0514 | 117.4425 | -0.98 | [12 empty] | 20.77 | 1.9499 | -1.9 | -1.9271 | 116.0105 | -0.72409
20.78 | 18.3694 | 4 | 4.0496 | 117.4269 | -0.98 | [12 empty] | 20.78 | 1.9504 | -1.9 | -1.9241 | 116.0224 | -0.72469
20.79 | 18.3699 | 4 | 4.0507 | 117.4237 | -0.98 | [12 empty] | 20.79 | 1.9526 | -1.9 | -1.9239 | 116.0477 | -0.72529
20.8 | 18.3702 | 4 | 4.0525 | 117.4252 | -0.98 | [12 empty] | 20.8 | 1.9521 | -1.9 | -1.9242 | 116.0631 | -0.72589
20.81 | 18.3697 | 4 | 4.0541 | 117.4292 | -0.98 | [12 empty] | 20.81 | 1.9517 | -1.9 | -1.9239 | 116.0755 | -0.72649
20.82 | 18.37 | 4 | 4.0555 | 117.4366 | -0.98 | [12 empty] | 20.82 | 1.9547 | -1.9 | -1.9231 | 116.0844 | -0.72709
20.83 | 18.37 | 4 | 4.0577 | 117.4434 | -0.98 | [12 empty] | 20.83 | 1.9557 | -1.9 | -1.9208 | 116.0839 | -0.72769
20.84 | 18.3712 | 4 | 4.0603 | 117.4504 | -0.98 | [12 empty] | 20.84 | 1.9566 | -1.9 | -1.925 | 116.0827 | -0.72829
20.85 | 18.3732 | 4 | 4.0609 | 117.4554 | -0.98 | [12 empty] | 20.85 | 1.9541 | -1.9 | -1.9283 | 116.0746 | -0.72889
20.86 | 18.3741 | 4 | 4.0585 | 117.4497 | -0.98 | [12 empty] | 20.86 | 1.9509 | -1.9 | -1.9263 | 116.0648 | -0.72949
20.87 | 18.3734 | 4 | 4.0578 | 117.442 | -0.98 | [12 empty] | 20.87 | 1.9517 | -1.9 | -1.9265 | 116.0614 | -0.73009
20.88 | 18.3714 | 4 | 4.0579 | 117.4392 | -0.98 | [12 empty] | 20.88 | 1.9508 | -1.9 | -1.9268 | 116.0653 | -0.73069
20.89 | 18.3696 | 4 | 4.0547 | 117.4346 | -0.98 | [12 empty] | 20.89 | 1.9511 | -1.9 | -1.9264 | 116.0732 | -0.73129
20.9 | 18.3684 | 4 | 4.053 | 117.4306 | -0.98 | [12 empty] | 20.9 | 1.9522 | -1.9 | -1.9223 | 116.078 | -0.73189
20.91 | 18.3687 | 4 | 4.0531 | 117.426 | -0.98 | [12 empty] | 20.91 | 1.9527 | -1.9 | -1.9167 | 116.0734 | -0.73249
20.92 | 18.3683 | 4 | 4.0527 | 117.4169 | -0.98 | [12 empty] | 20.92 | 1.952 | -1.9 | -1.9166 | 116.0776 | -0.73309
20.93 | 18.3652 | 4 | 4.0527 | 117.403 | -0.98 | [12 empty] | 20.93 | 1.952 | -1.9 | -1.9206 | 116.0916 | -0.73369
20.94 | 18.3644 | 4 | 4.0528 | 117.391 | -0.98 | [12 empty] | 20.94 | 1.9528 | -1.9 | -1.9203 | 116.1007 | -0.73429
20.95 | 18.3662 | 4 | 4.0522 | 117.3792 | -0.98 | [12 empty] | 20.95 | 1.9528 | -1.9 | -1.9213 | 116.1108 | -0.73489
20.96 | 18.3662 | 4 | 4.0525 | 117.3727 | -0.98 | [12 empty] | 20.96 | 1.9521 | -1.9 | -1.9198 | 116.1167 | -0.73549
20.97 | 18.367 | 4 | 4.052 | 117.3753 | -0.98 | [12 empty] | 20.97 | 1.9539 | -1.9 | -1.9094 | 116.1115 | -0.73609
20.98 | 18.3692 | 4 | 4.0504 | 117.3787 | -0.98 | [12 empty] | 20.98 | 1.9541 | -1.9 | -1.9013 | 116.1172 | -0.73669
20.99 | 18.3699 | 4 | 4.0492 | 117.3789 | -0.98 | [12 empty] | 20.99 | 1.9502 | -1.9 | -1.8955 | 116.1382 | -0.73729
21 | 18.37 | 4 | 4.05 | 117.3784 | -0.98 | [12 empty] | 21 | 1.9492 | -1.9 | -1.8756 | 116.147 | -0.73789
21.01 | 18.3717 | 4 | 4.0521 | 117.3894 | -0.98 | [12 empty] | 21.01 | 1.9513 | -1.9 | -1.8557 | 116.1542 | -0.73849
21.02 | 18.3726 | 4 | 4.0555 | 117.3994 | -0.98 | [12 empty] | 21.02 | 1.9521 | -1.9 | -1.8486 | 116.1693 | -0.73909
21.03 | 18.3726 | 4 | 4.0586 | 117.4021 | -0.98 | [12 empty] | 21.03 | 1.9525 | -1.9 | -1.8417 | 116.178 | -0.73969
21.04 | 18.3737 | 4 | 4.0603 | 117.4062 | -0.98 | [12 empty] | 21.04 | 1.954 | -1.9 | -1.8358 | 116.1794 | -0.74
21.05 | 18.3746 | 4 | 4.0624 | 117.4072 | -0.98 | [12 empty] | 21.05 | 1.9544 | -1.9 | -1.8346 | 116.1762 | -0.74
21.06 | 18.3764 | 4 | 4.0585 | 117.4075 | -0.98 | [12 empty] | 21.06 | 1.9537 | -1.9 | -1.8347 | 116.1725 | -0.74
21.07 | 18.3785 | 4 | 4.053 | 117.4021 | -0.98 | [12 empty] | 21.07 | 1.9533 | -1.9 | -1.8325 | 116.161 | -0.74
21.08 | 18.3776 | 4 | 4.0513 | 117.3844 | -0.98 | [12 empty] | 21.08 | 1.9538 | -1.9 | -1.8305 | 116.1374 | -0.74
21.09 | 18.3743 | 4 | 4.0482 | 117.3652 | -0.98 | [12 empty] | 21.09 | 1.9563 | -1.9 | -1.832 | 116.1283 | -0.74
21.1 | 18.3709 | 4 | 4.0467 | 117.3637 | -0.98 | [12 empty] | 21.1 | 1.9534 | -1.9 | -1.8288 | 116.1275 | -0.74
21.11 | 18.3694 | 4 | 4.0466 | 117.3694 | -0.98 | [12 empty] | 21.11 | 1.9485 | -1.9 | -1.8178 | 116.1268 | -0.74
21.12 | 18.3703 | 4 | 4.047 | 117.3736 | -0.98 | [12 empty] | 21.12 | 1.9477 | -1.9 | -1.8068 | 116.1347 | -0.74
21.13 | 18.371 | 4 | 4.0478 | 117.3781 | -0.98 | [12 empty] | 21.13 | 1.9484 | -1.9 | -1.8002 | 116.1274 | -0.74
21.14 | 18.372 | 4 | 4.0487 | 117.3852 | -0.98 | [12 empty] | 21.14 | 1.9494 | -1.9 | -1.8015 | 116.1235 | -0.74
21.15 | 18.375 | 4 | 4.0507 | 117.4002 | -0.98 | [12 empty] | 21.15 | 1.9494 | -1.9 | -1.801 | 116.1376 | -0.74
21.16 | 18.3787 | 4 | 4.0518 | 117.4223 | -0.98 | [12 empty] | 21.16 | 1.9499 | -1.9 | -1.7966 | 116.1473 | -0.74
21.17 | 18.3814 | 4 | 4.0527 | 117.4405 | -0.98 | [12 empty] | 21.17 | 1.9505 | -1.9 | -1.7939 | 116.1397 | -0.74
21.18 | 18.3817 | 4 | 4.0545 | 117.4503 | -0.98 | [12 empty] | 21.18 | 1.9501 | -1.9 | -1.7873 | 116.1332 | -0.74
21.19 | 18.3818 | 4 | 4.0539 | 117.4583 | -0.98 | [12 empty] | 21.19 | 1.9495 | -1.9 | -1.7753 | 116.1347 | -0.74
21.2 | 18.3836 | 4 | 4.0528 | 117.461 | -0.98 | [12 empty] | 21.2 | 1.951 | -1.9 | -1.7668 | 116.1218 | -0.74
21.21 | 18.385 | 4 | 4.0532 | 117.4715 | -0.98 | [12 empty] | 21.21 | 1.9515 | -1.9 | -1.7598 | 116.1098 | -0.74
21.22 | 18.3851 | 4 | 4.0523 | 117.4824 | -0.98 | [12 empty] | 21.22 | 1.9522 | -1.9 | -1.7542 | 116.1144 | -0.74
21.23 | 18.3847 | 4 | 4.0526 | 117.4853 | -0.98 | [12 empty] | 21.23 | 1.9515 | -1.9 | -1.755 | 116.121 | -0.74
21.24 | 18.3846 | 4 | 4.0551 | 117.4907 | -0.98 | [12 empty] | 21.24 | 1.9497 | -1.9 | -1.7583 | 116.1173 | -0.74
21.25 | 18.3843 | 4 | 4.0571 | 117.4954 | -0.98 | [12 empty] | 21.25 | 1.9497 | -1.9 | -1.7608 | 116.1173 | -0.74
21.26 | 18.3842 | 4 | 4.0563 | 117.4989 | -0.98 | [12 empty] | 21.26 | 1.9501 | -1.9 | -1.7626 | 116.1248 | -0.74
21.27 | 18.3842 | 4 | 4.0546 | 117.495 | -0.98 | [12 empty] | 21.27 | 1.9502 | -1.9 | -1.763 | 116.1293 | -0.74
21.28 | 18.3834 | 4 | 4.0547 | 117.478 | -0.98 | [12 empty] | 21.28 | 1.9501 | -1.9 | -1.7623 | 116.1249 | -0.74
21.29 | 18.3804 | 4 | 4.0533 | 117.4477 | -0.98 | [12 empty] | 21.29 | 1.9501 | -1.9 | -1.7602 | 116.1219 | -0.74
21.3 | 18.3761 | 4 | 4.0506 | 117.4096 | -0.98 | [12 empty] | 21.3 | 1.9503 | -1.9 | -1.7572 | 116.1253 | -0.74
21.31 | 18.3705 | 4 | 4.0475 | 117.3579 | -0.98 | [12 empty] | 21.31 | 1.9508 | -1.9 | -1.7581 | 116.1214 | -0.74
21.32 | 18.3649 | 4 | 4.0458 | 117.3045 | -0.98 | [12 empty] | 21.32 | 1.9502 | -1.9 | -1.7595 | 116.112 | -0.74
21.33 | 18.3613 | 4 | 4.0449 | 117.2635 | -0.98 | [12 empty] | 21.33 | 1.9503 | -1.9 | -1.7597 | 116.1064 | -0.74
21.34 | 18.3591 | 4 | 4.0405 | 117.2351 | -0.98 | [12 empty] | 21.34 | 1.9509 | -1.9 | -1.7603 | 116.1101 | -0.74
21.35 | 18.3563 | 4 | 4.033 | 117.2127 | -0.98 | [12 empty] | 21.35 | 1.9492 | -1.9 | -1.7606 | 116.1091 | -0.74
21.36 | 18.3575 | 4 | 4.0267 | 117.1946 | -0.98 | [12 empty] | 21.36 | 1.9495 | -1.9 | -1.7587 | 116.1061 | -0.74
21.37 | 18.3598 | 4 | 4.0237 | 117.1814 | -0.98 | [12 empty] | 21.37 | 1.9502 | -1.9 | -1.7577 | 116.1138 | -0.74
21.38 | 18.3601 | 4 | 4.0233 | 117.1782 | -0.98 | [12 empty] | 21.38 | 1.9487 | -1.9 | -1.7592 | 116.1196 | -0.74
21.39 | 18.3634 | 4 | 4.0244 | 117.1861 | -0.98 | [12 empty] | 21.39 | 1.9498 | -1.9 | -1.7589 | 116.1155 | -0.74
21.4 | 18.3652 | 4 | 4.0253 | 117.1787 | -0.98 | [12 empty] | 21.4 | 1.9511 | -1.9 | -1.7565 | 116.1208 | -0.74
21.41 | 18.3652 | 4 | 4.0237 | 117.1442 | -0.98 | [12 empty] | 21.41 | 1.9511 | -1.9 | -1.7564 | 116.1386 | -0.74
21.42 | 18.3647 | 4 | 4.0195 | 117.1154 | -0.98 | [12 empty] | 21.42 | 1.9515 | -1.9 | -1.7551 | 116.1556 | -0.74
21.43 | 18.3643 | 4 | 4.0157 | 117.1072 | -0.98 | [12 empty] | 21.43 | 1.9514 | -1.9 | -1.7529 | 116.1797 | -0.74
21.44 | 18.3653 | 4 | 4.0144 | 117.1013 | -0.98 | [12 empty] | 21.44 | 1.9514 | -1.9 | -1.7539 | 116.1967 | -0.74
21.45 | 18.3672 | 4 | 4.0154 | 117.099 | -0.98 | [12 empty] | 21.45 | 1.9517 | -1.9 | -1.7548 | 116.1984 | -0.74
21.46 | 18.3711 | 4 | 4.018 | 117.1087 | -0.98 | [12 empty] | 21.46 | 1.9512 | -1.9 | -1.7574 | 116.1924 | -0.74
21.47 | 18.3744 | 4 | 4.0225 | 117.1173 | -0.98 | [12 empty] | 21.47 | 1.9508 | -1.9 | -1.762 | 116.1938 | -0.74
21.48 | 18.3753 | 4 | 4.0256 | 117.1136 | -0.98 | [12 empty] | 21.48 | 1.9511 | -1.9 | -1.7644 | 116.195 | -0.74
21.49 | 18.3769 | 4 | 4.0233 | 117.1086 | -0.98 | [12 empty] | 21.49 | 1.9517 | -1.9 | -1.7656 | 116.1854 | -0.74
21.5 | 18.3793 | 4 | 4.0186 | 117.1076 | -0.98 | [12 empty] | 21.5 | 1.9513 | -1.9 | -1.7652 | 116.1835 | -0.74
21.51 | 18.3789 | 4 | 4.0164 | 117.1078 | -0.98 | [12 empty] | 21.51 | 1.9498 | -1.9 | -1.7607 | 116.1929 | -0.74
21.52 | 18.3781 | 4 | 4.0138 | 117.106 | -0.98 | [12 empty] | 21.52 | 1.9504 | -1.9 | -1.758 | 116.205 | -0.74
21.53 | 18.3798 | 4 | 4.0114 | 117.1142 | -0.98 | [12 empty] | 21.53 | 1.9517 | -1.9 | -1.7561 | 116.2078 | -0.74
21.54 | 18.382 | 4 | 4.012 | 117.1291 | -0.98 | [12 empty] | 21.54 | 1.951 | -1.9 | -1.7553 | 116.2094 | -0.73971
21.55 | 18.3835 | 4 | 4.0132 | 117.1362 | -0.98 | [12 empty] | 21.55 | 1.9504 | -1.9 | -1.7567 | 116.2123 | -0.73911
21.56 | 18.3847 | 4 | 4.0152 | 117.1464 | -0.98 | [12 empty] | 21.56 | 1.9511 | -1.9 | -1.7585 | 116.217 | -0.73851
21.57 | 18.3847 | 4 | 4.0145 | 117.1491 | -0.98 | [12 empty] | 21.57 | 1.9523 | -1.9 | -1.7593 | 116.2112 | -0.73791
21.58 | 18.3816 | 4 | 4.0115 | 117.1295 | -0.98 | [12 empty] | 21.58 | 1.9524 | -1.9 | -1.7579 | 116.2081 | -0.73731
21.59 | 18.3784 | 4 | 4.0098 | 117.111 | -0.98 | [12 empty] | 21.59 | 1.9512 | -1.9 | -1.7571 | 116.2229 | -0.73671
21.6 | 18.3791 | 4 | 4.008 | 117.1042 | -0.98 | [12 empty] | 21.6 | 1.9509 | -1.9 | -1.7579 | 116.2345 | -0.73611
21.61 | 18.378 | 4 | 4.0062 | 117.088 | -0.98 | [12 empty] | 21.61 | 1.9511 | -1.9 | -1.7592 | 116.244 | -0.73551
21.62 | 18.3737 | 4 | 4.0053 | 117.0646 | -0.98 | [12 empty] | 21.62 | 1.9505 | -1.9 | -1.7586 | 116.248 | -0.73491
21.63 | 18.3721 | 4 | 4.0044 | 117.0533 | -0.98 | [12 empty] | 21.63 | 1.9501 | -1.9 | -1.7587 | 116.2442 | -0.73431
21.64 | 18.3706 | 4 | 4.0026 | 117.0456 | -0.98 | [12 empty] | 21.64 | 1.9507 | -1.9 | -1.7587 | 116.2409 | -0.73371
21.65 | 18.3698 | 4 | 4.0021 | 117.0345 | -0.98 | [12 empty] | 21.65 | 1.9515 | -1.9 | -1.757 | 116.2417 | -0.73311
21.66 | 18.3735 | 4 | 4.006 | 117.0413 | -0.98 | [12 empty] | 21.66 | 1.9518 | -1.9 | -1.7565 | 116.2502 | -0.73251
21.67 | 18.3764 | 4 | 4.0123 | 117.0565 | -0.98 | [12 empty] | 21.67 | 1.953 | -1.9 | -1.7591 | 116.2517 | -0.73191
21.68 | 18.3761 | 4 | 4.0143 | 117.0454 | -0.98 | [12 empty] | 21.68 | 1.9531 | -1.9 | -1.7603 | 116.2418 | -0.73131
21.69 | 18.3744 | 4 | 4.0095 | 117.015 | -0.98 | [12 empty] | 21.69 | 1.9515 | -1.9 | -1.7584 | 116.2471 | -0.73071
21.7 | 18.3717 | 4 | 4.006 | 116.9883 | -0.98 | [12 empty] | 21.7 | 1.9514 | -1.9 | -1.7587 | 116.2583 | -0.73011
21.71 | 18.3711 | 4 | 4.002 | 116.9645 | -0.98 | [12 empty] | 21.71 | 1.952 | -1.9 | -1.7574 | 116.232 | -0.72951
21.72 | 18.3718 | 4 | 3.9979 | 116.9494 | -0.98 | [12 empty] | 21.72 | 1.9511 | -1.9 | -1.7553 | 116.2013 | -0.72891
21.73 | 18.3721 | 4 | 3.9985 | 116.9525 | -0.98 | [12 empty] | 21.73 | 1.9503 | -1.9 | -1.7566 | 116.2092 | -0.72831
21.74 | 18.372 | 4 | 4.0001 | 116.9558 | -0.98 | [12 empty] | 21.74 | 1.9512 | -1.9 | -1.7573 | 116.2194 | -0.72771
21.75 | 18.3729 | 4 | 4.0024 | 116.9571 | -0.98 | [12 empty] | 21.75 | 1.9513 | -1.9 | -1.7586 | 116.2144 | -0.72711
21.76 | 18.3756 | 4 | 4.0048 | 116.9686 | -0.98 | [12 empty] | 21.76 | 1.9501 | -1.9 | -1.7616 | 116.2054 | -0.72651
21.77 | 18.378 | 4 | 4.0069 | 116.9783 | -0.98 | [12 empty] | 21.77 | 1.9492 | -1.9 | -1.7646 | 116.2042 | -0.72591
21.78 | 18.378 | 4 | 4.0104 | 116.9808 | -0.98 | [12 empty] | 21.78 | 1.9505 | -1.9 | -1.765 | 116.2042 | -0.72531
21.79 | 18.3782 | 4 | 4.0162 | 116.9866 | -0.98 | [12 empty] | 21.79 | 1.9518 | -1.9 | -1.7617 | 116.2034 | -0.72471
21.8 | 18.3784 | 4 | 4.0227 | 116.994 | -0.98 | [12 empty] | 21.8 | 1.9508 | -1.9 | -1.7591 | 116.2112 | -0.72411
21.81 | 18.3801 | 4 | 4.027 | 117.011 | -0.98 | [12 empty] | 21.81 | 1.9506 | -1.9 | -1.7592 | 116.2379 | -0.72351
21.82 | 18.3837 | 4 | 4.0287 | 117.0369 | -0.98 | [12 empty] | 21.82 | 1.9509 | -1.9 | -1.7626 | 116.267 | -0.72291
21.83 | 18.3868 | 4 | 4.0314 | 117.064 | -0.98 | [12 empty] | 21.83 | 1.952 | -1.9 | -1.7649 | 116.2763 | -0.72231
21.84 | 18.3891 | 4 | 4.0361 | 117.0908 | -0.98 | [12 empty] | 21.84 | 1.9527 | -1.9 | -1.7605 | 116.2745 | -0.72171
21.85 | 18.3905 | 4 | 4.0402 | 117.1156 | -0.98 | [12 empty] | 21.85 | 1.9514 | -1.9 | -1.757 | 116.2731 | -0.72111
21.86 | 18.3931 | 4 | 4.0449 | 117.1477 | -0.98 | [12 empty] | 21.86 | 1.9511 | -1.9 | -1.7564 | 116.2994 | -0.72051
21.87 | 18.3946 | 4 | 4.049 | 117.1701 | -0.98 | [12 empty] | 21.87 | 1.9524 | -1.9 | -1.7555 | 116.3147 | -0.71991
21.88 | 18.3935 | 4 | 4.0522 | 117.181 | -0.98 | [12 empty] | 21.88 | 1.9533 | -1.9 | -1.7561 | 116.3075 | -0.71931
21.89 | 18.3913 | 4 | 4.0552 | 117.1946 | -0.98 | [12 empty] | 21.89 | 1.9528 | -1.9 | -1.7555 | 116.31 | -0.71871
21.9 | 18.3902 | 4 | 4.0551 | 117.2012 | -0.98 | [12 empty] | 21.9 | 1.9525 | -1.9 | -1.7533 | 116.3095 | -0.71811
21.91 | 18.3867 | 4 | 4.0532 | 117.1969 | -0.98 | [12 empty] | 21.91 | 1.9531 | -1.9 | -1.7525 | 116.3104 | -0.71751
21.92 | 18.3821 | 4 | 4.051 | 117.183 | -0.98 | [12 empty] | 21.92 | 1.9528 | -1.9 | -1.7528 | 116.3069 | -0.71691
21.93 | 18.3799 | 4 | 4.0464 | 117.1623 | -0.98 | [12 empty] | 21.93 | 1.9521 | -1.9 | -1.7552 | 116.3088 | -0.71631
21.94 | 18.3787 | 4 | 4.0412 | 117.1501 | -0.98 | [12 empty] | 21.94 | 1.9519 | -1.9 | -1.7575 | 116.323 | -0.71571
21.95 | 18.378 | 4 | 4.0387 | 117.1513 | -0.98 | [12 empty] | 21.95 | 1.9523 | -1.9 | -1.7567 | 116.3298 | -0.71511
21.96 | 18.3762 | 4 | 4.0389 | 117.1503 | -0.98 | [12 empty] | 21.96 | 1.9529 | -1.9 | -1.7582 | 116.3313 | -0.71451
21.97 | 18.3748 | 4 | 4.04 | 117.1493 | -0.98 | [12 empty] | 21.97 | 1.9525 | -1.9 | -1.7596 | 116.3335 | -0.71391
21.98 | 18.374 | 4 | 4.0433 | 117.1569 | -0.98 | [12 empty] | 21.98 | 1.9519 | -1.9 | -1.7582 | 116.3346 | -0.71331
21.99 | 18.3733 | 4 | 4.0488 | 117.1668 | -0.98 | [12 empty] | 21.99 | 1.9519 | -1.9 | -1.7565 | 116.339 | -0.71271
22 | 18.3727 | 4 | 4.0524 | 117.167 | -0.98 | [12 empty] | 22 | 1.9517 | -1.9 | -1.7554 | 116.3323 | -0.71211
22.01 | 18.3744 | 4 | 4.0539 | 117.1751 | -0.98 | [12 empty] | 22.01 | 1.9514 | -1.9 | -1.7565 | 116.3199 | -0.71151
22.02 | 18.3777 | 4 | 4.0524 | 117.1803 | -0.98 | [12 empty] | 22.02 | 1.9511 | -1.9 | -1.7584 | 116.3222 | -0.71091
22.03 | 18.3785 | 4 | 4.0519 | 117.1782 | -0.98 | [12 empty] | 22.03 | 1.9509 | -1.9 | -1.759 | 116.3335 | -0.71031
22.04 | 18.3774 | 4 | 4.0538 | 117.1874 | -0.98 | [12 empty] | 22.04 | 1.9511 | -1.9 | -1.7582 | 116.3402 | -0.71
22.05 | 18.3773 | 4 | 4.0513 | 117.1907 | -0.98 | [12 empty] | 22.05 | 1.9516 | -1.9 | -1.7572 | 116.3375 | -0.71
22.06 | 18.3765 | 4 | 4.0468 | 117.1857 | -0.98 | [12 empty] | 22.06 | 1.9509 | -1.9 | -1.7552 | 116.3303 | -0.71
22.07 | 18.3741 | 4 | 4.0442 | 117.1839 | -0.98 | [12 empty] | 22.07 | 1.951 | -1.9 | -1.7545 | 116.3256 | -0.71
22.08 | 18.3738 | 4 | 4.045 | 117.1906 | -0.98 | [12 empty] | 22.08 | 1.9516 | -1.9 | -1.7559 | 116.3247 | -0.71
22.09 | 18.3749 | 4 | 4.0472 | 117.1976 | -0.98 | [12 empty] | 22.09 | 1.9507 | -1.9 | -1.7572 | 116.3311 | -0.71
22.1 | 18.3748 | 4 | 4.0479 | 117.1977 | -0.98 | [12 empty] | 22.1 | 1.9504 | -1.9 | -1.7581 | 116.3543 | -0.71
22.11 | 18.3743 | 4 | 4.0492 | 117.1945 | -0.98 | [12 empty] | 22.11 | 1.9525 | -1.9 | -1.7574 | 116.3746 | -0.71
22.12 | 18.3747 | 4 | 4.0498 | 117.1973 | -0.98 | [12 empty] | 22.12 | 1.9531 | -1.9 | -1.757 | 116.3763 | -0.71
22.13 | 18.3746 | 4 | 4.0479 | 117.2 | -0.98 | [12 empty] | 22.13 | 1.952 | -1.9 | -1.7573 | 116.3682 | -0.71
22.14 | 18.3724 | 4 | 4.0451 | 117.1954 | -0.98 | [12 empty] | 22.14 | 1.9518 | -1.9 | -1.7568 | 116.3681 | -0.71
22.15 | 18.3714 | 4 | 4.0427 | 117.1836 | -0.98 | [12 empty] | 22.15 | 1.9519 | -1.9 | -1.7574 | 116.3766 | -0.71
22.16 | 18.371 | 4 | 4.0426 | 117.168 | -0.98 | [12 empty] | 22.16 | 1.9522 | -1.9 | -1.7604 | 116.3737 | -0.71
22.17 | 18.3688 | 4 | 4.0428 | 117.152 | -0.98 | [12 empty] | 22.17 | 1.9528 | -1.9 | -1.7628 | 116.3767 | -0.71
22.18 | 18.3652 | 4 | 4.0417 | 117.1321 | -0.98 | [12 empty] | 22.18 | 1.9534 | -1.9 | -1.7627 | 116.3932 | -0.71
22.19 | 18.3644 | 4 | 4.0402 | 117.1214 | -0.98 | [12 empty] | 22.19 | 1.9528 | -1.9 | -1.7641 | 116.4023 | -0.71
22.2 | 18.3668 | 4 | 4.0391 | 117.1204 | -0.98 | [12 empty] | 22.2 | 1.9518 | -1.9 | -1.7658 | 116.4039 | -0.71
22.21 | 18.3672 | 4 | 4.0392 | 117.1177 | -0.98 | [12 empty] | 22.21 | 1.9509 | -1.9 | -1.7663 | 116.4174 | -0.71
22.22 | 18.3668 | 4 | 4.0397 | 117.122 | -0.98 | [12 empty] | 22.22 | 1.9511 | -1.9 | -1.7668 | 116.4279 | -0.71
22.23 | 18.3674 | 4 | 4.0418 | 117.1241 | -0.98 | [12 empty] | 22.23 | 1.9524 | -1.9 | -1.7655 | 116.4284 | -0.71
22.24 | 18.3685 | 4 | 4.0429 | 117.1018 | -0.98 | [12 empty] | 22.24 | 1.9529 | -1.9 | -1.7652 | 116.426 | -0.71
22.25 | 18.3701 | 4 | 4.0416 | 117.0796 | -0.98 | [12 empty] | 22.25 | 1.9532 | -1.9 | -1.7676 | 116.4292 | -0.71
22.26 | 18.3669 | 4 | 4.036 | 117.0579 | -0.98 | [12 empty] | 22.26 | 1.9533 | -1.9 | -1.769 | 116.4389 | -0.71
22.27 | 18.3605 | 4 | 4.0302 | 117.0276 | -0.98 | [12 empty] | 22.27 | 1.9535 | -1.9 | -1.7684 | 116.4388 | -0.71
22.28 | 18.3579 | 4 | 4.0264 | 116.9925 | -0.98 | [12 empty] | 22.28 | 1.9545 | -1.9 | -1.7687 | 116.4519 | -0.71
22.29 | 18.3573 | 4 | 4.0222 | 116.9604 | -0.98 | [12 empty] | 22.29 | 1.9556 | -1.9 | -1.7722 | 116.4817 | -0.71
22.3 | 18.3563 | 4 | 4.0224 | 116.9448 | -0.98 | [12 empty] | 22.3 | 1.9565 | -1.9 | -1.778 | 116.4958 | -0.71
22.31 | 18.3546 | 4 | 4.0239 | 116.9181 | -0.98 | [12 empty] | 22.31 | 1.9553 | -1.9 | -1.7824 | 116.5015 | -0.71
22.32 | 18.3549 | 4 | 4.0219 | 116.8889 | -0.98 | [12 empty] | 22.32 | 1.9528 | -1.9 | -1.7868 | 116.5074 | -0.71
22.33 | 18.3565 | 4 | 4.0192 | 116.8758 | -0.98 | [12 empty] | 22.33 | 1.9529 | -1.9 | -1.7943 | 116.4984 | -0.71
22.34 | 18.3588 | 4 | 4.0208 | 116.8728 | -0.98 | [12 empty] | 22.34 | 1.9562 | -1.9 | -1.8037 | 116.4975 | -0.71
22.35 | 18.3614 | 4 | 4.0234 | 116.8696 | -0.98 | [12 empty] | 22.35 | 1.9568 | -1.9 | -1.8143 | 116.5155 | -0.71
22.36 | 18.3624 | 4 | 4.0194 | 116.8603 | -0.98 | [12 empty] | 22.36 | 1.9545 | -1.9 | -1.824 | 116.5187 | -0.71
22.37 | 18.3635 | 4 | 4.012 | 116.8519 | -0.98 | [12 empty] | 22.37 | 1.9547 | -1.9 | -1.8323 | 116.5057 | -0.71
22.38 | 18.3653 | 4 | 4.0104 | 116.8485 | -0.98 | [12 empty] | 22.38 | 1.9554 | -1.9 | -1.8413 | 116.5031 | -0.71
22.39 | 18.3658 | 4 | 4.0115 | 116.8412 | -0.98 | [12 empty] | 22.39 | 1.954 | -1.9 | -1.8512 | 116.5079 | -0.71
22.4 | 18.3653 | 4 | 4.0113 | 116.8289 | -0.98 | [12 empty] | 22.4 | 1.9525 | -1.9 | -1.8577 | 116.5065 | -0.71
22.41 | 18.3665 | 4 | 4.0147 | 116.8333 | -0.98 | [12 empty] | 22.41 | 1.9515 | -1.9 | -1.8602 | 116.5026 | -0.71
22.42 | 18.3679 | 4 | 4.0177 | 116.8365 | -0.98 | [12 empty] | 22.42 | 1.9516 | -1.9 | -1.8612 | 116.5041 | -0.71
22.43 | 18.3686 | 4 | 4.0169 | 116.8251 | -0.98 | [12 empty] | 22.43 | 1.9526 | -1.9 | -1.8606 | 116.4991 | -0.71
22.44 | 18.3706 | 4 | 4.0155 | 116.8149 | -0.98 | [12 empty] | 22.44 | 1.9535 | -1.9 | -1.8609 | 116.4825 | -0.71
22.45 | 18.3719 | 4 | 4.0143 | 116.811 | -0.98 | [12 empty] | 22.45 | 1.9534 | -1.9 | -1.8635 | 116.4791 | -0.71
22.46 | 18.3708 | 4 | 4.0109 | 116.7981 | -0.98 | [12 empty] | 22.46 | 1.9532 | -1.9 | -1.8664 | 116.4737 | -0.71
22.47 | 18.369 | 4 | 4.007 | 116.7876 | -0.98 | [12 empty] | 22.47 | 1.9545 | -1.9 | -1.8682 | 116.4556 | -0.71
22.48 | 18.3692 | 4 | 4.007 | 116.7948 | -0.98 | [12 empty] | 22.48 | 1.9547 | -1.9 | -1.8694 | 116.4534 | -0.71
22.49 | 18.3705 | 4 | 4.0075 | 116.7967 | -0.98 | [12 empty] | 22.49 | 1.9536 | -1.9 | -1.8711 | 116.4633 | -0.71
22.5 | 18.3722 | 4 | 4.0075 | 116.7935 | -0.98 | [12 empty] | 22.5 | 1.9536 | -1.9 | -1.871 | 116.4679 | -0.71
22.51 | 18.3724 | 4 | 4.0087 | 116.7936 | -0.98 | [12 empty] | 22.51 | 1.9528 | -1.9 | -1.8707 | 116.4713 | -0.71
22.52 | 18.372 | 4 | 4.0083 | 116.7891 | -0.98 | [12 empty] | 22.52 | 1.9523 | -1.9 | -1.8714 | 116.4689 | -0.71
22.53 | 18.3728 | 4 | 4.0079 | 116.7858 | -0.98 | [12 empty] | 22.53 | 1.9542 | -1.9 | -1.8708 | 116.4608 | -0.71
22.54 | 18.3736 | 4 | 4.011 | 116.7895 | -0.98 | [12 empty] | 22.54 | 1.9549 | -1.9 | -1.8706 | 116.4568 | -0.71029
22.55 | 18.3744 | 4 | 4.0147 | 116.7967 | -0.98 | [12 empty] | 22.55 | 1.9548 | -1.9 | -1.8713 | 116.4395 | -0.71089
22.56 | 18.3743 | 4 | 4.0172 | 116.8057 | -0.98 | [12 empty] | 22.56 | 1.9538 | -1.9 | -1.8774 | 116.4284 | -0.71149
22.57 | 18.3758 | 4 | 4.0195 | 116.8078 | -0.98 | [12 empty] | 22.57 | 1.9524 | -1.9 | -1.8831 | 116.4456 | -0.71209
22.58 | 18.3785 | 4 | 4.0228 | 116.8056 | -0.98 | [12 empty] | 22.58 | 1.9539 | -1.9 | -1.8826 | 116.4659 | -0.71269
22.59 | 18.3798 | 4 | 4.024 | 116.8061 | -0.98 | [12 empty] | 22.59 | 1.9564 | -1.9 | -1.8837 | 116.4667 | -0.71329
22.6 | 18.3776 | 4 | 4.0191 | 116.7955 | -0.98 | [12 empty] | 22.6 | 1.9577 | -1.9 | -1.8908 | 116.4628 | -0.71389
22.61 | 18.3723 | 4 | 4.0127 | 116.7712 | -0.98 | [12 empty] | 22.61 | 1.9555 | -1.9 | -1.9055 | 116.4627 | -0.71449
22.62 | 18.368 | 4 | 4.0101 | 116.7522 | -0.98 | [12 empty] | 22.62 | 1.9531 | -1.9 | -1.9154 | 116.4647 | -0.71509
22.63 | 18.3662 | 4 | 4.0099 | 116.7468 | -0.98 | [12 empty] | 22.63 | 1.9522 | -1.9 | -1.9156 | 116.4801 | -0.71569
22.64 | 18.3657 | 4 | 4.008 | 116.7462 | -0.98 | [12 empty] | 22.64 | 1.9517 | -1.9 | -1.9147 | 116.4833 | -0.71629
22.65 | 18.3664 | 4 | 4.007 | 116.7413 | -0.98 | [12 empty] | 22.65 | 1.9528 | -1.9 | -1.914 | 116.4702 | -0.71689
22.66 | 18.3685 | 4 | 4.0105 | 116.74 | -0.98 | [12 empty] | 22.66 | 1.9531 | -1.9 | -1.9139 | 116.4551 | -0.71749
22.67 | 18.3708 | 4 | 4.0133 | 116.7429 | -0.98 | [12 empty] | 22.67 | 1.9536 | -1.9 | -1.9164 | 116.448 | -0.71809
22.68 | 18.3727 | 4 | 4.0138 | 116.7473 | -0.98 | [12 empty] | 22.68 | 1.9548 | -1.9 | -1.9197 | 116.451 | -0.71869
22.69 | 18.3735 | 4 | 4.0146 | 116.7539 | -0.98 | [12 empty] | 22.69 | 1.9547 | -1.9 | -1.9198 | 116.4526 | -0.71929
22.7 | 18.3738 | 4 | 4.0159 | 116.7553 | -0.98 | [12 empty] | 22.7 | 1.9539 | -1.9 | -1.9201 | 116.4541 | -0.71989
22.71 | 18.3743 | 4 | 4.0141 | 116.7442 | -0.98 | [12 empty] | 22.71 | 1.9548 | -1.9 | -1.9212 | 116.4628 | -0.72049
22.72 | 18.3716 | 4 | 4.012 | 116.7386 | -0.98 | [12 empty] | 22.72 | 1.9561 | -1.9 | -1.9206 | 116.4705 | -0.72109
22.73 | 18.3686 | 4 | 4.0118 | 116.7458 | -0.98 | [12 empty] | 22.73 | 1.9556 | -1.9 | -1.9196 | 116.4697 | -0.72169
22.74 | 18.3687 | 4 | 4.0104 | 116.7431 | -0.98 | [12 empty] | 22.74 | 1.9543 | -1.9 | -1.9195 | 116.4737 | -0.72229
22.75 | 18.3692 | 4 | 4.0107 | 116.7345 | -0.98 | [12 empty] | 22.75 | 1.9544 | -1.9 | -1.9199 | 116.4739 | -0.72289
22.76 | 18.3671 | 4 | 4.0108 | 116.7223 | -0.98 | [12 empty] | 22.76 | 1.9547 | -1.9 | -1.9174 | 116.462 | -0.72349
22.77 | 18.3657 | 4 | 4.01 | 116.7095 | -0.98 | [12 empty] | 22.77 | 1.9541 | -1.9 | -1.9153 | 116.4457 | -0.72409
22.78 | 18.3671 | 4 | 4.0109 | 116.7125 | -0.98 | [12 empty] | 22.78 | 1.9543 | -1.9 | -1.9176 | 116.4349 | -0.72469
22.79 | 18.3686 | 4 | 4.0112 | 116.7289 | -0.98 | [12 empty] | 22.79 | 1.9543 | -1.9 | -1.9176 | 116.4282 | -0.72529
22.8 | 18.3698 | 4 | 4.011 | 116.7385 | -0.98 | [12 empty] | 22.8 | 1.9549 | -1.9 | -1.9139 | 116.4196 | -0.72589
22.81 | 18.3727 | 4 | 4.013 | 116.7362 | -0.98 | [12 empty] | 22.81 | 1.9551 | -1.9 | -1.9119 | 116.397 | -0.72649
22.82 | 18.3762 | 4 | 4.0133 | 116.7314 | -0.98 | [12 empty] | 22.82 | 1.954 | -1.9 | -1.912 | 116.3755 | -0.72709
22.83 | 18.3737 | 4 | 4.0119 | 116.7247 | -0.98 | [12 empty] | 22.83 | 1.9532 | -1.9 | -1.9125 | 116.3691 | -0.72769
22.84 | 18.3687 | 4 | 4.0112 | 116.7142 | -0.98 | [12 empty] | 22.84 | 1.9532 | -1.9 | -1.9134 | 116.3586 | -0.72829
22.85 | 18.3653 | 4 | 4.0078 | 116.6984 | -0.98 | [12 empty] | 22.85 | 1.9535 | -1.9 | -1.9135 | 116.3524 | -0.72889
22.86 | 18.363 | 4 | 4.0062 | 116.6833 | -0.98 | [12 empty] | 22.86 | 1.953 | -1.9 | -1.9137 | 116.3538 | -0.72949
22.87 | 18.3619 | 4 | 4.0072 | 116.6772 | -0.98 | [12 empty] | 22.87 | 1.9527 | -1.9 | -1.9138 | 116.348 | -0.73009
22.88 | 18.3622 | 4 | 4.0067 | 116.6818 | -0.98 | [12 empty] | 22.88 | 1.9538 | -1.9 | -1.9149 | 116.3348 | -0.73069
22.89 | 18.3626 | 4 | 4.0052 | 116.6843 | -0.98 | [12 empty] | 22.89 | 1.9545 | -1.9 | -1.9171 | 116.3298 | -0.73129
22.9 | 18.3638 | 4 | 4.008 | 116.6891 | -0.98 | [12 empty] | 22.9 | 1.9544 | -1.9 | -1.9164 | 116.3305 | -0.73189
22.91 | 18.3696 | 4 | 4.0128 | 116.6931 | -0.98 | [12 empty] | 22.91 | 1.9534 | -1.9 | -1.9144 | 116.3228 | -0.73249
22.92 | 18.3748 | 4 | 4.0127 | 116.6877 | -0.98 | [12 empty] | 22.92 | 1.9529 | -1.9 | -1.9141 | 116.3162 | -0.73309
22.93 | 18.3733 | 4 | 4.0097 | 116.678 | -0.98 | [12 empty] | 22.93 | 1.9537 | -1.9 | -1.9127 | 116.3187 | -0.73369
22.94 | 18.3687 | 4 | 4.0069 | 116.6669 | -0.98 | [12 empty] | 22.94 | 1.9542 | -1.9 | -1.9113 | 116.3149 | -0.73429
22.95 | 18.3656 | 4 | 4.0033 | 116.6497 | -0.98 | [12 empty] | 22.95 | 1.9544 | -1.9 | -1.9121 | 116.2997 | -0.73489
22.96 | 18.3619 | 4 | 4.0021 | 116.6454 | -0.98 | [12 empty] | 22.96 | 1.955 | -1.9 | -1.9121 | 116.2905 | -0.73549
22.97 | 18.3611 | 4 | 4.0015 | 116.6466 | -0.98 | [12 empty] | 22.97 | 1.9553 | -1.9 | -1.9114 | 116.2916 | -0.73609
22.98 | 18.3636 | 4 | 4.0025 | 116.6458 | -0.98 | [12 empty] | 22.98 | 1.9539 | -1.9 | -1.9111 | 116.2998 | -0.73669
22.99 | 18.3638 | 4 | 4.0071 | 116.6489 | -0.98 | [12 empty] | 22.99 | 1.952 | -1.9 | -1.9102 | 116.3033 | -0.73729
23 | 18.3634 | 4 | 4.0104 | 116.6443 | -0.98 | [12 empty] | 23 | 1.952 | -1.9 | -1.9095 | 116.2937 | -0.73789
23.01 | 18.3667 | 4 | 4.0092 | 116.6472 | -0.98 | [12 empty] | 23.01 | 1.9527 | -1.9 | -1.9113 | 116.2841 | -0.73849
23.02 | 18.3694 | 4 | 4.0052 | 116.6452 | -0.98 | [12 empty] | 23.02 | 1.9525 | -1.9 | -1.9137 | 116.2844 | -0.73909
23.03 | 18.3688 | 4 | 4.0051 | 116.6398 | -0.98 | [12 empty] | 23.03 | 1.9529 | -1.9 | -1.914 | 116.2827 | -0.73969
23.04 | 18.3698 | 4 | 4.0092 | 116.6514 | -0.98 | [12 empty] | 23.04 | 1.9535 | -1.9 | -1.9148 | 116.2856 | -0.74
23.05 | 18.3714 | 4 | 4.0137 | 116.6619 | -0.98 | [12 empty] | 23.05 | 1.9538 | -1.9 | -1.9159 | 116.2921 | -0.74
23.06 | 18.3708 | 4 | 4.0151 | 116.6531 | -0.98 | [12 empty] | 23.06 | 1.9534 | -1.9 | -1.9168 | 116.2879 | -0.74
23.07 | 18.3685 | 4 | 4.0153 | 116.6403 | -0.98 | [12 empty] | 23.07 | 1.952 | -1.9 | -1.9172 | 116.2823 | -0.74
23.08 | 18.3672 | 4 | 4.0142 | 116.6318 | -0.98 | [12 empty] | 23.08 | 1.9524 | -1.9 | -1.9171 | 116.2775 | -0.74
23.09 | 18.3661 | 4 | 4.0094 | 116.6261 | -0.98 | [12 empty] | 23.09 | 1.9542 | -1.9 | -1.9182 | 116.2759 | -0.74
23.1 | 18.3649 | 4 | 4.0058 | 116.6205 | -0.98 | [12 empty] | 23.1 | 1.9546 | -1.9 | -1.9175 | 116.2711 | -0.74
23.11 | 18.3625 | 4 | 4.0049 | 116.6171 | -0.98 | [12 empty] | 23.11 | 1.9544 | -1.9 | -1.9158 | 116.2641 | -0.74
23.12 | 18.3599 | 4 | 4.0035 | 116.6168 | -0.98 | [12 empty] | 23.12 | 1.9543 | -1.9 | -1.916 | 116.2592 | -0.74
23.13 | 18.3608 | 4 | 4.0039 | 116.6131 | -0.98 | [12 empty] | 23.13 | 1.954 | -1.9 | -1.9161 | 116.2541 | -0.74
23.14 | 18.3646 | 4 | 4.007 | 116.6052 | -0.98 | [12 empty] | 23.14 | 1.9542 | -1.9 | -1.916 | 116.2487 | -0.74
23.15 | 18.3689 | 4 | 4.0087 | 116.604 | -0.98 | [12 empty] | 23.15 | 1.954 | -1.9 | -1.916 | 116.2502 | -0.74
23.16 | 18.3686 | 4 | 4.0086 | 116.6309 | -0.98 | [12 empty] | 23.16 | 1.9536 | -1.9 | -1.9163 | 116.2591 | -0.74
23.17 | 18.3687 | 4 | 4.0096 | 116.6664 | -0.98 | [12 empty] | 23.17 | 1.9552 | -1.9 | -1.9162 | 116.2751 | -0.74
23.18 | 18.3727 | 4 | 4.0112 | 116.6787 | -0.98 | [12 empty] | 23.18 | 1.956 | -1.9 | -1.9138 | 116.2845 | -0.74
23.19 | 18.3755 | 4 | 4.0121 | 116.6818 | -0.98 | [12 empty] | 23.19 | 1.9537 | -1.9 | -1.9117 | 116.2807 | -0.74
23.2 | 18.3764 | 4 | 4.0138 | 116.6844 | -0.98 | [12 empty] | 23.2 | 1.9529 | -1.9 | -1.9127 | 116.2873 | -0.74
23.21 | 18.3761 | 4 | 4.0168 | 116.6997 | -0.98 | [12 empty] | 23.21 | 1.9538 | -1.9 | -1.9135 | 116.2798 | -0.74
23.22 | 18.3766 | 4 | 4.018 | 116.7158 | -0.98 | [12 empty] | 23.22 | 1.9541 | -1.9 | -1.9133 | 116.2612 | -0.74
23.23 | 18.3753 | 4 | 4.0173 | 116.7147 | -0.98 | [12 empty] | 23.23 | 1.9545 | -1.9 | -1.9131 | 116.2543 | -0.74
23.24 | 18.3737 | 4 | 4.0192 | 116.7138 | -0.98 | [12 empty] | 23.24 | 1.9537 | -1.9 | -1.9128 | 116.241 | -0.74
23.25 | 18.3748 | 4 | 4.0208 | 116.7167 | -0.98 | [12 empty] | 23.25 | 1.9516 | -1.9 | -1.9151 | 116.2202 | -0.74
23.26 | 18.3751 | 4 | 4.0197 | 116.7309 | -0.98 | [12 empty] | 23.26 | 1.9521 | -1.9 | -1.9164 | 116.2143 | -0.74
23.27 | 18.3733 | 4 | 4.0182 | 116.7362 | -0.98 | [12 empty] | 23.27 | 1.9541 | -1.9 | -1.9152 | 116.2098 | -0.74
23.28 | 18.3717 | 4 | 4.0199 | 116.7297 | -0.98 | [12 empty] | 23.28 | 1.9545 | -1.9 | -1.9168 | 116.1911 | -0.74
23.29 | 18.3704 | 4 | 4.022 | 116.7271 | -0.98 | [12 empty] | 23.29 | 1.9531 | -1.9 | -1.9197 | 116.1888 | -0.74
23.3 | 18.3692 | 4 | 4.0194 | 116.7219 | -0.98 | [12 empty] | 23.3 | 1.9519 | -1.9 | -1.9199 | 116.2058 | -0.74
23.31 | 18.367 | 4 | 4.0146 | 116.7178 | -0.98 | [12 empty] | 23.31 | 1.9511 | -1.9 | -1.9189 | 116.2199 | -0.74
23.32 | 18.3663 | 4 | 4.0144 | 116.7262 | -0.98 | [12 empty] | 23.32 | 1.9504 | -1.9 | -1.9175 | 116.2304 | -0.74
23.33 | 18.3671 | 4 | 4.0183 | 116.7425 | -0.98 | [12 empty] | 23.33 | 1.9514 | -1.9 | -1.9171 | 116.2362 | -0.74
23.34 | 18.3664 | 4 | 4.0199 | 116.7536 | -0.98 | [12 empty] | 23.34 | 1.954 | -1.9 | -1.9193 | 116.2293 | -0.74
23.35 | 18.3681 | 4 | 4.0203 | 116.7695 | -0.98 | [12 empty] | 23.35 | 1.9557 | -1.9 | -1.9192 | 116.2196 | -0.74
23.36 | 18.3738 | 4 | 4.0216 | 116.7964 | -0.98 | [12 empty] | 23.36 | 1.9546 | -1.9 | -1.9182 | 116.2069 | -0.74
23.37 | 18.3774 | 4 | 4.0238 | 116.828 | -0.98 | [12 empty] | 23.37 | 1.9537 | -1.9 | -1.9189 | 116.1979 | -0.74
23.38 | 18.3769 | 4 | 4.0264 | 116.8513 | -0.98 | [12 empty] | 23.38 | 1.954 | -1.9 | -1.92 | 116.2009 | -0.74
23.39 | 18.3773 | 4 | 4.0289 | 116.8616 | -0.98 | [12 empty] | 23.39 | 1.9535 | -1.9 | -1.9203 | 116.2027 | -0.74
23.4 | 18.3786 | 4 | 4.0296 | 116.8629 | -0.98 | [12 empty] | 23.4 | 1.953 | -1.9 | -1.9177 | 116.2057 | -0.74
23.41 | 18.3775 | 4 | 4.028 | 116.8642 | -0.98 | [12 empty] | 23.41 | 1.954 | -1.9 | -1.9157 | 116.2084 | -0.74
23.42 | 18.3736 | 4 | 4.0271 | 116.8653 | -0.98 | [12 empty] | 23.42 | 1.9547 | -1.9 | -1.9153 | 116.1985 | -0.74
23.43 | 18.3706 | 4 | 4.0275 | 116.8659 | -0.98 | [12 empty] | 23.43 | 1.9547 | -1.9 | -1.9139 | 116.1848 | -0.74
23.44 | 18.3694 | 4 | 4.027 | 116.8644 | -0.98 | [12 empty] | 23.44 | 1.9552 | -1.9 | -1.9135 | 116.1873 | -0.74
23.45 | 18.3679 | 4 | 4.0272 | 116.8646 | -0.98 | [12 empty] | 23.45 | 1.9548 | -1.9 | -1.9148 | 116.1845 | -0.74
23.46 | 18.3675 | 4 | 4.0293 | 116.8794 | -0.98 | [12 empty] | 23.46 | 1.9537 | -1.9 | -1.9191 | 116.1692 | -0.74
23.47 | 18.3697 | 4 | 4.0306 | 116.9026 | -0.98 | [12 empty] | 23.47 | 1.9521 | -1.9 | -1.9191 | 116.1614 | -0.74
23.48 | 18.373 | 4 | 4.033 | 116.9128 | -0.98 | [12 empty] | 23.48 | 1.9516 | -1.9 | -1.9148 | 116.16 | -0.74
23.49 | 18.3729 | 4 | 4.0366 | 116.9106 | -0.98 | [12 empty] | 23.49 | 1.9525 | -1.9 | -1.9157 | 116.165 | -0.74
23.5 | 18.3706 | 4 | 4.0384 | 116.9169 | -0.98 | [12 empty] | 23.5 | 1.9529 | -1.9 | -1.9199 | 116.1697 | -0.74
23.51 | 18.3717 | 4 | 4.0359 | 116.9263 | -0.98 | [12 empty] | 23.51 | 1.9529 | -1.9 | -1.9188 | 116.17 | -0.74
23.52 | 18.3744 | 4 | 4.0329 | 116.929 | -0.98 | [12 empty] | 23.52 | 1.9535 | -1.9 | -1.917 | 116.1651 | -0.74
23.53 | 18.372 | 4 | 4.0326 | 116.9255 | -0.98 | [12 empty] | 23.53 | 1.9533 | -1.9 | -1.9178 | 116.1504 | -0.74
23.54 | 18.3669 | 4 | 4.0334 | 116.9266 | -0.98 | [12 empty] | 23.54 | 1.9527 | -1.9 | -1.915 | 116.1406 | -0.74
23.55 | 18.3643 | 4 | 4.0333 | 116.9267 | -0.98 | [12 empty] | 23.55 | 1.9526 | -1.9 | -1.9151 | 116.146 | -0.74
23.56 | 18.3621 | 4 | 4.0323 | 116.9145 | -0.98 | [12 empty] | 23.56 | 1.9531 | -1.9 | -1.9197 | 116.1401 | -0.74
23.57 | 18.3608 | 4 | 4.0321 | 116.9019 | -0.98 | [12 empty] | 23.57 | 1.9538 | -1.9 | -1.9222 | 116.1288 | -0.74
23.58 | 18.3611 | 4 | 4.0309 | 116.8987 | -0.98 | [12 empty] | 23.58 | 1.9527 | -1.9 | -1.9226 | 116.1315 | -0.74
23.59 | 18.361 | 4 | 4.0277 | 116.9003 | -0.98 | [12 empty] | 23.59 | 1.95 | -1.9 | -1.9197 | 116.1374 | -0.74
23.6 | 18.3601 | 4 | 4.0255 | 116.8958 | -0.98 | [12 empty] | 23.6 | 1.9496 | -1.9 | -1.9107 | 116.1435 | -0.74
23.61 | 18.3618 | 4 | 4.0307 | 116.9072 | -0.98 | [12 empty] | 23.61 | 1.9506 | -1.9 | -1.903 | 116.1612 | -0.74
23.62 | 18.365 | 4 | 4.0351 | 116.9283 | -0.98 | [12 empty] | 23.62 | 1.9506 | -1.9 | -1.896 | 116.1772 | -0.74
23.63 | 18.3679 | 4 | 4.0348 | 116.9373 | -0.98 | [12 empty] | 23.63 | 1.9514 | -1.9 | -1.8838 | 116.1718 | -0.74
23.64 | 18.3706 | 4 | 4.0355 | 116.9399 | -0.98 | [12 empty] | 23.64 | 1.9526 | -1.9 | -1.8716 | 116.173 | -0.74
23.65 | 18.371 | 4 | 4.0359 | 116.9306 | -0.98 | [12 empty] | 23.65 | 1.9529 | -1.9 | -1.8635 | 116.1849 | -0.74
23.66 | 18.3687 | 4 | 4.0324 | 116.922 | -0.98 | [12 empty] | 23.66 | 1.9517 | -1.9 | -1.854 | 116.1922 | -0.74
23.67 | 18.3636 | 4 | 4.028 | 116.9215 | -0.98 | [12 empty] | 23.67 | 1.9518 | -1.9 | -1.8434 | 116.1901 | -0.74
23.68 | 18.3613 | 4 | 4.0276 | 116.9193 | -0.98 | [12 empty] | 23.68 | 1.9533 | -1.9 | -1.8369 | 116.1874 | -0.74
23.69 | 18.3621 | 4 | 4.0285 | 116.9119 | -0.98 | [12 empty] | 23.69 | 1.9539 | -1.9 | -1.8314 | 116.1878 | -0.74
23.7 | 18.3623 | 4 | 4.0294 | 116.9076 | -0.98 | [12 empty] | 23.7 | 1.9547 | -1.9 | -1.8232 | 116.1914 | -0.74
23.71 | 18.3621 | 4 | 4.0283 | 116.9082 | -0.98 | [12 empty] | 23.71 | 1.9547 | -1.9 | -1.8195 | 116.1865 | -0.74
23.72 | 18.3637 | 4 | 4.0244 | 116.9089 | -0.98 | [12 empty] | 23.72 | 1.9526 | -1.9 | -1.8198 | 116.1808 | -0.74
23.73 | 18.3669 | 4 | 4.0239 | 116.9129 | -0.98 | [12 empty] | 23.73 | 1.951 | -1.9 | -1.8131 | 116.1811 | -0.74
23.74 | 18.3689 | 4 | 4.0278 | 116.919 | -0.98 | [12 empty] | 23.74 | 1.9509 | -1.9 | -1.7988 | 116.1626 | -0.74
23.75 | 18.3702 | 4 | 4.0331 | 116.9309 | -0.98 | [12 empty] | 23.75 | 1.9516 | -1.9 | -1.7896 | 116.1445 | -0.74
23.76 | 18.3705 | 4 | 4.0361 | 116.9538 | -0.98 | [12 empty] | 23.76 | 1.9533 | -1.9 | -1.787 | 116.1209 | -0.74
23.77 | 18.3727 | 4 | 4.0386 | 116.9808 | -0.98 | [12 empty] | 23.77 | 1.9533 | -1.9 | -1.7859 | 116.1025 | -0.74
23.78 | 18.3772 | 4 | 4.0399 | 116.9951 | -0.98 | [12 empty] | 23.78 | 1.9516 | -1.9 | -1.7866 | 116.1037 | -0.74
23.79 | 18.3819 | 4 | 4.0363 | 116.9951 | -0.98 | [12 empty] | 23.79 | 1.9518 | -1.9 | -1.7878 | 116.1051 | -0.74
23.8 | 18.379 | 4 | 4.0342 | 116.9879 | -0.98 | [12 empty] | 23.8 | 1.9527 | -1.9 | -1.7881 | 116.0975 | -0.74
23.81 | 18.3726 | 4 | 4.0341 | 116.9958 | -0.98 | [12 empty] | 23.81 | 1.9496 | -1.9 | -1.7797 | 116.1047 | -0.74
23.82 | 18.3677 | 4 | 4.0348 | 117.0064 | -0.98 | [12 empty] | 23.82 | 1.9468 | -1.9 | -1.7689 | 116.1114 | -0.74
23.83 | 18.3652 | 4 | 4.0377 | 117.0121 | -0.98 | [12 empty] | 23.83 | 1.9478 | -1.9 | -1.7644 | 116.0978 | -0.74
23.84 | 18.3688 | 4 | 4.0392 | 117.0193 | -0.98 | [12 empty] | 23.84 | 1.9485 | -1.9 | -1.7641 | 116.0972 | -0.74
23.85 | 18.3715 | 4 | 4.0384 | 117.01 | -0.98 | [12 empty] | 23.85 | 1.9499 | -1.9 | -1.7663 | 116.0993 | -0.74
23.86 | 18.368 | 4 | 4.0327 | 116.9932 | -0.98 | [12 empty] | 23.86 | 1.9516 | -1.9 | -1.7648 | 116.0826 | -0.74
23.87 | 18.3641 | 4 | 4.0256 | 116.9824 | -0.98 | [12 empty] | 23.87 | 1.9509 | -1.9 | -1.7631 | 116.0662 | -0.74
23.88 | 18.3643 | 4 | 4.026 | 116.9861 | -0.98 | [12 empty] | 23.88 | 1.9493 | -1.9 | -1.7636 | 116.0624 | -0.74
23.89 | 18.3641 | 4 | 4.0306 | 116.993 | -0.98 | [12 empty] | 23.89 | 1.9488 | -1.9 | -1.7633 | 116.0531 | -0.74
23.9 | 18.3641 | 4 | 4.0354 | 116.9989 | -0.98 | [12 empty] | 23.9 | 1.9494 | -1.9 | -1.7636 | 116.0559 | -0.74
23.91 | 18.3669 | 4 | 4.0401 | 117.0108 | -0.98 | [12 empty] | 23.91 | 1.9499 | -1.9 | -1.7643 | 116.0575 | -0.74
23.92 | 18.3708 | 4 | 4.043 | 117.0186 | -0.98 | [12 empty] | 23.92 | 1.9499 | -1.9 | -1.7645 | 116.0531 | -0.74
23.93 | 18.3729 | 4 | 4.0437 | 117.0179 | -0.98 | [12 empty] | 23.93 | 1.9494 | -1.9 | -1.7645 | 116.0532 | -0.74
23.94 | 18.3712 | 4 | 4.0426 | 117.009 | -0.98 | [12 empty] | 23.94 | 1.9474 | -1.9 | -1.7643 | 116.0545 | -0.74
23.95 | 18.3664 | 4 | 4.0393 | 116.9931 | -0.98 | [12 empty] | 23.95 | 1.9468 | -1.9 | -1.7637 | 116.0608 | -0.74
23.96 | 18.3615 | 4 | 4.0358 | 116.9909 | -0.98 | [12 empty] | 23.96 | 1.9489 | -1.9 | -1.7628 | 116.0665 | -0.74
23.97 | 18.3615 | 4 | 4.035 | 117.0009 | -0.98 | [12 empty] | 23.97 | 1.9493 | -1.9 | -1.7625 | 116.0772 | -0.74
23.98 | 18.3653 | 4 | 4.0372 | 117.0106 | -0.98 | [12 empty] | 23.98 | 1.9481 | -1.9 | -1.7605 | 116.0937 | -0.74
23.99 | 18.3674 | 4 | 4.0404 | 117.0209 | -0.98 | [12 empty] | 23.99 | 1.9496 | -1.9 | -1.7584 | 116.1158 | -0.74
24 | 18.3681 | 4 | 4.0428 | 117.0309 | -0.98 | [12 empty] | 24 | 1.9512 | -1.9 | -1.7589 | 116.1279 | -0.74
24.01 | 18.3682 | 4 | 4.0396 | 117.0159 | -0.98 | [12 empty] | 24.01 | 1.9516 | -1.9 | -1.7584 | 116.1247 | -0.74
24.02 | 18.3669 | 4 | 4.0333 | 116.997 | -0.98 | [12 empty] | 24.02 | 1.9524 | -1.9 | -1.7588 | 116.1205 | -0.74
24.03 | 18.3649 | 4 | 4.0299 | 116.9964 | -0.98 | [12 empty] | 24.03 | 1.9521 | -1.9 | -1.761 | 116.1243 | -0.74
24.04 | 18.3627 | 4 | 4.0275 | 116.9812 | -0.98 | [12 empty] | 24.04 | 1.9496 | -1.9 | -1.7605 | 116.1294 | -0.73971
24.05 | 18.3589 | 4 | 4.0259 | 116.9518 | -0.98 | [12 empty] | 24.05 | 1.9486 | -1.9 | -1.7579 | 116.1357 | -0.73911
24.06 | 18.3583 | 4 | 4.0277 | 116.9338 | -0.98 | [12 empty] | 24.06 | 1.9507 | -1.9 | -1.7551 | 116.1347 | -0.73851
24.07 | 18.3599 | 4 | 4.0285 | 116.9252 | -0.98 | [12 empty] | 24.07 | 1.9515 | -1.9 | -1.7549 | 116.1304 | -0.73791
24.08 | 18.3603 | 4 | 4.0276 | 116.9245 | -0.98 | [12 empty] | 24.08 | 1.9514 | -1.9 | -1.7558 | 116.1309 | -0.73731
24.09 | 18.3605 | 4 | 4.0259 | 116.9339 | -0.98 | [12 empty] | 24.09 | 1.9517 | -1.9 | -1.7557 | 116.1262 | -0.73671
24.1 | 18.3595 | 4 | 4.0247 | 116.9326 | -0.98 | [12 empty] | 24.1 | 1.951 | -1.9 | -1.756 | 116.1326 | -0.73611
24.11 | 18.362 | 4 | 4.0344 | 116.935 | -0.98 | [12 empty] | 24.11 | 1.95 | -1.9 | -1.7551 | 116.1331 | -0.73551
24.12 | 18.3658 | 4 | 4.0441 | 116.9469 | -0.98 | [12 empty] | 24.12 | 1.9504 | -1.9 | -1.7549 | 116.1297 | -0.73491
24.13 | 18.37 | 4 | 4.0437 | 116.9537 | -0.98 | [12 empty] | 24.13 | 1.9512 | -1.9 | -1.7566 | 116.1432 | -0.73431
24.14 | 18.3739 | 4 | 4.0415 | 116.9516 | -0.98 | [12 empty] | 24.14 | 1.9519 | -1.9 | -1.7575 | 116.1509 | -0.73371
24.15 | 18.3741 | 4 | 4.0389 | 116.9442 | -0.98 | [12 empty] | 24.15 | 1.9516 | -1.9 | -1.7587 | 116.1382 | -0.73311
24.16 | 18.3691 | 4 | 4.0318 | 116.9063 | -0.98 | [12 empty] | 24.16 | 1.9509 | -1.9 | -1.7618 | 116.1326 | -0.73251
24.17 | 18.361 | 4 | 4.0234 | 116.8648 | -0.98 | [12 empty] | 24.17 | 1.9507 | -1.9 | -1.7638 | 116.139 | -0.73191
24.18 | 18.3543 | 4 | 4.0178 | 116.8405 | -0.98 | [12 empty] | 24.18 | 1.9507 | -1.9 | -1.7614 | 116.1392 | -0.73131
24.19 | 18.3495 | 4 | 4.0155 | 116.8142 | -0.98 | [12 empty] | 24.19 | 1.9505 | -1.9 | -1.7587 | 116.1328 | -0.73071
24.2 | 18.3499 | 4 | 4.0186 | 116.815 | -0.98 | [12 empty] | 24.2 | 1.9502 | -1.9 | -1.7588 | 116.1216 | -0.73011
24.21 | 18.3562 | 4 | 4.0242 | 116.8332 | -0.98 | [12 empty] | 24.21 | 1.9483 | -1.9 | -1.7586 | 116.1132 | -0.72951
24.22 | 18.3626 | 4 | 4.0266 | 116.8443 | -0.98 | [12 empty] | 24.22 | 1.9482 | -1.9 | -1.7575 | 116.1015 | -0.72891
24.23 | 18.3645 | 4 | 4.0274 | 116.8487 | -0.98 | [12 empty] | 24.23 | 1.9493 | -1.9 | -1.7575 | 116.0844 | -0.72831
24.24 | 18.3654 | 4 | 4.0281 | 116.8512 | -0.98 | [12 empty] | 24.24 | 1.9486 | -1.9 | -1.7583 | 116.0707 | -0.72771
24.25 | 18.3676 | 4 | 4.0275 | 116.8524 | -0.98 | [12 empty] | 24.25 | 1.9489 | -1.9 | -1.7582 | 116.0671 | -0.72711
24.26 | 18.3751 | 4 | 4.0259 | 116.8608 | -0.98 | [12 empty] | 24.26 | 1.9501 | -1.9 | -1.7566 | 116.0609 | -0.72651
24.27 | 18.3822 | 4 | 4.0243 | 116.8669 | -0.98 | [12 empty] | 24.27 | 1.9506 | -1.9 | -1.7554 | 116.061 | -0.72591
24.28 | 18.382 | 4 | 4.0252 | 116.8781 | -0.98 | [12 empty] | 24.28 | 1.9491 | -1.9 | -1.7554 | 116.0618 | -0.72531
24.29 | 18.3799 | 4 | 4.026 | 116.9038 | -0.98 | [12 empty] | 24.29 | 1.9477 | -1.9 | -1.7576 | 116.0576 | -0.72471
24.3 | 18.3766 | 4 | 4.0259 | 116.9254 | -0.98 | [12 empty] | 24.3 | 1.9481 | -1.9 | -1.7599 | 116.0659 | -0.72411
24.31 | 18.3772 | 4 | 4.0266 | 116.9555 | -0.98 | [12 empty] | 24.31 | 1.9481 | -1.9 | -1.757 | 116.0724 | -0.72351
24.32 | 18.3823 | 4 | 4.0298 | 116.9961 | -0.98 | [12 empty] | 24.32 | 1.947 | -1.9 | -1.7554 | 116.0711 | -0.72291
24.33 | 18.3836 | 4 | 4.0374 | 117.0281 | -0.98 | [12 empty] | 24.33 | 1.9476 | -1.9 | -1.7572 | 116.0611 | -0.72231
24.34 | 18.3848 | 4 | 4.0427 | 117.0606 | -0.98 | [12 empty] | 24.34 | 1.9494 | -1.9 | -1.7572 | 116.0545 | -0.72171
24.35 | 18.3877 | 4 | 4.045 | 117.091 | -0.98 | [12 empty] | 24.35 | 1.9495 | -1.9 | -1.7561 | 116.0592 | -0.72111
24.36 | 18.3878 | 4 | 4.0475 | 117.1118 | -0.98 | [12 empty] | 24.36 | 1.9484 | -1.9 | -1.7571 | 116.0612 | -0.72051
24.37 | 18.3893 | 4 | 4.0476 | 117.1306 | -0.98 | [12 empty] | 24.37 | 1.9484 | -1.9 | -1.7587 | 116.0577 | -0.71991
24.38 | 18.3934 | 4 | 4.0455 | 117.1463 | -0.98 | [12 empty] | 24.38 | 1.949 | -1.9 | -1.7585 | 116.0587 | -0.71931
24.39 | 18.3936 | 4 | 4.0435 | 117.1493 | -0.98 | [12 empty] | 24.39 | 1.9485 | -1.9 | -1.7575 | 116.0684 | -0.71871
24.4 | 18.3894 | 4 | 4.0426 | 117.1499 | -0.98 | [12 empty] | 24.4 | 1.9481 | -1.9 | -1.7562 | 116.0736 | -0.71811
24.41 | 18.3812 | 4 | 4.0443 | 117.1663 | -0.98 | [12 empty] | 24.41 | 1.9488 | -1.9 | -1.7557 | 116.0674 | -0.71751
24.42 | 18.3724 | 4 | 4.0471 | 117.1783 | -0.98 | [12 empty] | 24.42 | 1.9497 | -1.9 | -1.7558 | 116.0648 | -0.71691
24.43 | 18.371 | 4 | 4.0499 | 117.1825 | -0.98 | [12 empty] | 24.43 | 1.9499 | -1.9 | -1.7568 | 116.0673 | -0.71631
24.44 | 18.3732 | 4 | 4.051 | 117.1841 | -0.98 | [12 empty] | 24.44 | 1.9496 | -1.9 | -1.7595 | 116.0636 | -0.71571
24.45 | 18.3732 | 4 | 4.0521 | 117.1755 | -0.98 | [12 empty] | 24.45 | 1.9496 | -1.9 | -1.7632 | 116.0716 | -0.71511
24.46 | 18.3703 | 4 | 4.0516 | 117.1826 | -0.98 | [12 empty] | 24.46 | 1.9499 | -1.9 | -1.7636 | 116.0882 | -0.71451
24.47 | 18.3689 | 4 | 4.0469 | 117.1965 | -0.98 | [12 empty] | 24.47 | 1.95 | -1.9 | -1.7615 | 116.0919 | -0.71391
24.48 | 18.3703 | 4 | 4.045 | 117.2032 | -0.98 | [12 empty] | 24.48 | 1.9509 | -1.9 | -1.7588 | 116.0957 | -0.71331
24.49 | 18.3721 | 4 | 4.0485 | 117.2169 | -0.98 | [12 empty] | 24.49 | 1.9508 | -1.9 | -1.7572 | 116.1141 | -0.71271
24.5 | 18.3731 | 4 | 4.0534 | 117.2329 | -0.98 | [12 empty] | 24.5 | 1.9488 | -1.9 | -1.7576 | 116.1201 | -0.71211
24.51 | 18.3729 | 4 | 4.0529 | 117.2442 | -0.98 | [12 empty] | 24.51 | 1.9489 | -1.9 | -1.7577 | 116.1159 | -0.71151
24.52 | 18.3723 | 4 | 4.0491 | 117.2486 | -0.98 | [12 empty] | 24.52 | 1.9506 | -1.9 | -1.7569 | 116.1221 | -0.71091
24.53 | 18.3725 | 4 | 4.0485 | 117.2566 | -0.98 | [12 empty] | 24.53 | 1.9504 | -1.9 | -1.7566 | 116.119 | -0.71031
24.54 | 18.3729 | 4 | 4.0511 | 117.2601 | -0.98 | [12 empty] | 24.54 | 1.9493 | -1.9 | -1.7567 | 116.1088 | -0.71
24.55 | 18.3708 | 4 | 4.0526 | 117.251 | -0.98 | [12 empty] | 24.55 | 1.9501 | -1.9 | -1.7557 | 116.0949 | -0.71
24.56 | 18.3686 | 4 | 4.05 | 117.2465 | -0.98 | [12 empty] | 24.56 | 1.9511 | -1.9 | -1.7577 | 116.1048 | -0.71
24.57 | 18.3663 | 4 | 4.0463 | 117.2466 | -0.98 | [12 empty] | 24.57 | 1.9518 | -1.9 | -1.7591 | 116.1201 | -0.71
24.58 | 18.3622 | 4 | 4.0451 | 117.2425 | -0.98 | [12 empty] | 24.58 | 1.9523 | -1.9 | -1.7568 | 116.1138 | -0.71
24.59 | 18.3611 | 4 | 4.0453 | 117.2457 | -0.98 | [12 empty] | 24.59 | 1.9509 | -1.9 | -1.757 | 116.1124 | -0.71
24.6 | 18.3633 | 4 | 4.0497 | 117.257 | -0.98 | [12 empty] | 24.6 | 1.9486 | -1.9 | -1.7591 | 116.1123 | -0.71
24.61 | 18.3668 | 4 | 4.0561 | 117.2587 | -0.98 | [12 empty] | 24.61 | 1.9491 | -1.9 | -1.7595 | 116.117 | -0.71
24.62 | 18.3702 | 4 | 4.0588 | 117.2617 | -0.98 | [12 empty] | 24.62 | 1.9493 | -1.9 | -1.7584 | 116.1233 | -0.71
24.63 | 18.3725 | 4 | 4.0563 | 117.2673 | -0.98 | [12 empty] | 24.63 | 1.9483 | -1.9 | -1.7579 | 116.1213 | -0.71
24.64 | 18.3737 | 4 | 4.0523 | 117.2642 | -0.98 | [12 empty] | 24.64 | 1.9495 | -1.9 | -1.7595 | 116.1148 | -0.71
24.65 | 18.372 | 4 | 4.0489 | 117.2535 | -0.98 | [12 empty] | 24.65 | 1.9496 | -1.9 | -1.7629 | 116.1165 | -0.71
24.66 | 18.3682 | 4 | 4.0444 | 117.2444 | -0.98 | [12 empty] | 24.66 | 1.9498 | -1.9 | -1.7645 | 116.13 | -0.71
24.67 | 18.3623 | 4 | 4.0438 | 117.24 | -0.98 | [12 empty] | 24.67 | 1.9502 | -1.9 | -1.7634 | 116.1432 | -0.71
24.68 | 18.3606 | 4 | 4.0459 | 117.2453 | -0.98 | [12 empty] | 24.68 | 1.949 | -1.9 | -1.7614 | 116.1498 | -0.71
24.69 | 18.3641 | 4 | 4.0466 | 117.2547 | -0.98 | [12 empty] | 24.69 | 1.9482 | -1.9 | -1.7599 | 116.1479 | -0.71
24.7 | 18.3641 | 4 | 4.0484 | 117.2516 | -0.98 | [12 empty] | 24.7 | 1.9485 | -1.9 | -1.7588 | 116.1336 | -0.71
24.71 | 18.3639 | 4 | 4.0481 | 117.2408 | -0.98 | [12 empty] | 24.71 | 1.9499 | -1.9 | -1.7596 | 116.1346 | -0.71
24.72 | 18.3665 | 4 | 4.0444 | 117.2309 | -0.98 | [12 empty] | 24.72 | 1.9502 | -1.9 | -1.7618 | 116.15 | -0.71
24.73 | 18.3679 | 4 | 4.0423 | 117.2248 | -0.98 | [12 empty] | 24.73 | 1.9494 | -1.9 | -1.7627 | 116.1568 | -0.71
24.74 | 18.3673 | 4 | 4.0401 | 117.2192 | -0.98 | [12 empty] | 24.74 | 1.9494 | -1.9 | -1.7619 | 116.1649 | -0.71
24.75 | 18.3675 | 4 | 4.0384 | 117.2209 | -0.98 | [12 empty] | 24.75 | 1.9501 | -1.9 | -1.7599 | 116.1824 | -0.71
24.76 | 18.3664 | 4 | 4.0376 | 117.2138 | -0.98 | [12 empty] | 24.76 | 1.9519 | -1.9 | -1.7595 | 116.2069 | -0.71
24.77 | 18.3654 | 4 | 4.0379 | 117.213 | -0.98 | [12 empty] | 24.77 | 1.9525 | -1.9 | -1.7598 | 116.2309 | -0.71
24.78 | 18.3669 | 4 | 4.0392 | 117.2233 | -0.98 | [12 empty] | 24.78 | 1.9516 | -1.9 | -1.7618 | 116.2697 | -0.71
24.79 | 18.3679 | 4 | 4.0405 | 117.2378 | -0.98 | [12 empty] | 24.79 | 1.9514 | -1.9 | -1.7645 | 116.3117 | -0.71
24.8 | 18.3696 | 4 | 4.0416 | 117.2656 | -0.98 | [12 empty] | 24.8 | 1.9524 | -1.9 | -1.765 | 116.3284 | -0.71
24.81 | 18.3728 | 4 | 4.0456 | 117.2893 | -0.98 | [12 empty] | 24.81 | 1.954 | -1.9 | -1.7637 | 116.3539 | -0.71
24.82 | 18.3753 | 4 | 4.0504 | 117.2964 | -0.98 | [12 empty] | 24.82 | 1.9548 | -1.9 | -1.7617 | 116.3777 | -0.71
24.83 | 18.3759 | 4 | 4.0517 | 117.2996 | -0.98 | [12 empty] | 24.83 | 1.9551 | -1.9 | -1.7609 | 116.3703 | -0.71
24.84 | 18.3777 | 4 | 4.0509 | 117.3142 | -0.98 | [12 empty] | 24.84 | 1.9557 | -1.9 | -1.7594 | 116.3635 | -0.71
24.85 | 18.3805 | 4 | 4.0477 | 117.3188 | -0.98 | [12 empty] | 24.85 | 1.9555 | -1.9 | -1.7589 | 116.3692 | -0.71
24.86 | 18.3828 | 4 | 4.0477 | 117.3288 | -0.98 | [12 empty] | 24.86 | 1.9553 | -1.9 | -1.7606 | 116.3921 | -0.71
24.87 | 18.3824 | 4 | 4.0496 | 117.3459 | -0.98 | [12 empty] | 24.87 | 1.9549 | -1.9 | -1.7599 | 116.4109 | -0.71
24.88 | 18.3785 | 4 | 4.0494 | 117.357 | -0.98 | [12 empty] | 24.88 | 1.9547 | -1.9 | -1.7575 | 116.4113 | -0.71
24.89 | 18.3752 | 4 | 4.0478 | 117.3631 | -0.98 | [12 empty] | 24.89 | 1.9555 | -1.9 | -1.7568 | 116.4098 | -0.71
24.9 | 18.3751 | 4 | 4.0458 | 117.3621 | -0.98 | [12 empty] | 24.9 | 1.9552 | -1.9 | -1.7555 | 116.4076 | -0.71
24.91 | 18.3749 | 4 | 4.0471 | 117.3664 | -0.98 | [12 empty] | 24.91 | 1.9538 | -1.9 | -1.7573 | 116.4109 | -0.71
24.92 | 18.3738 | 4 | 4.0487 | 117.3776 | -0.98 | [12 empty] | 24.92 | 1.9533 | -1.9 | -1.7594 | 116.4234 | -0.71
24.93 | 18.3725 | 4 | 4.0499 | 117.3957 | -0.98 | [12 empty] | 24.93 | 1.9529 | -1.9 | -1.7582 | 116.4333 | -0.71
24.94 | 18.3731 | 4 | 4.0503 | 117.4133 | -0.98 | [12 empty] | 24.94 | 1.9516 | -1.9 | -1.7587 | 116.4281 | -0.71
24.95 | 18.3781 | 4 | 4.0502 | 117.4268 | -0.98 | [12 empty] | 24.95 | 1.9515 | -1.9 | -1.7592 | 116.4198 | -0.71
24.96 | 18.3813 | 4 | 4.0507 | 117.4288 | -0.98 | [12 empty] | 24.96 | 1.9523 | -1.9 | -1.7576 | 116.419 | -0.71
24.97 | 18.3803 | 4 | 4.0467 | 117.4253 | -0.98 | [12 empty] | 24.97 | 1.9514 | -1.9 | -1.7559 | 116.4243 | -0.71
24.98 | 18.3764 | 4 | 4.0366 | 117.4276 | -0.98 | [12 empty] | 24.98 | 1.9511 | -1.9 | -1.7566 | 116.4377 | -0.71
24.99 | 18.3703 | 4 | 4.0248 | 117.4197 | -0.98 | [12 empty] | 24.99 | 1.9524 | -1.9 | -1.7569 | 116.4507 | -0.71
25 | 18.367 | 4 | 4.0177 | 117.4075 | -0.98 | [12 empty] | 25 | 1.9522 | -1.9 | -1.756 | 116.455 | -0.71
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21
2.21

## Tiempos resp_cont. pot. rea (3)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.8
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 7.55
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | -0.0199 | 1.8626 | 0.036529 | 1.8062 | 1.9191 | 0 | -4.0922 | -2.0284 | -4.0302 | -2.0903 | -1.9665
16 | -0.0199 | 1.8626 | 0.036529 | 1.8062 | 1.9191 | 16 | -4.0922 | -2.0284 | -4.0302 | -2.0903 | -1.9665
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.45
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 8.5
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 5.9693 | 4.0473 | 5.9116 | 4.105 | 3.9897 | 0 | -0.068088 | -1.8106 | -0.12036 | -1.7584 | -1.8629
25 | 5.9693 | 4.0473 | 5.9116 | 4.105 | 3.9897 | 25 | -0.068088 | -1.8106 | -0.12036 | -1.7584 | -1.8629

## Gráficas cont. pot. react. (3)
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp. 2%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 18.3 | [11 empty] | -1
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2%
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2%
Región inductiva | [11 empty] | Región capacitiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
0 | 18.3761 | 0.98 | -0.98 | 117.0291 | 3.7868 | 0 | 2.0017 | 0.85 | -0.86 | 116.3303 | 1.1761 | 0 | 18.3786 | 0.97 | -0.97 | 117.4714 | -4.5633 | 0 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.3781 | -1.1893
0.01 | 18.3761 | 0.98 | -0.98 | 117.0291 | 3.7868 | 0.01 | 2.0017 | 0.85 | -0.86 | 116.3303 | 1.1761 | 0.01 | 18.3786 | 0.97 | -0.97 | 117.4714 | -4.5633 | 0.01 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.3781 | -1.1893
0.02 | 18.375 | 0.98 | -0.98 | 117.0175 | 3.7857 | 0.02 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.3208 | 1.1601 | 0.02 | 18.3802 | 0.97 | -0.97 | 117.4863 | -4.5587 | 0.02 | 1.9844 | 0.85 | -0.86 | 116.3887 | -1.1898
0.03 | 18.3709 | 0.98 | -0.98 | 116.9741 | 3.7817 | 0.03 | 2.0015 | 0.85 | -0.86 | 116.3075 | 1.1434 | 0.03 | 18.382 | 0.97 | -0.97 | 117.4918 | -4.5557 | 0.03 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.3942 | -1.191
0.04 | 18.369 | 0.98 | -0.98 | 116.9433 | 3.7778 | 0.04 | 2.0023 | 0.85 | -0.86 | 116.3192 | 1.1369 | 0.04 | 18.3797 | 0.97 | -0.97 | 117.4811 | -4.5574 | 0.04 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.384 | -1.1911
0.05 | 18.3704 | 0.98 | -0.98 | 116.9425 | 3.7773 | 0.05 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.3251 | 1.1322 | 0.05 | 18.3756 | 0.97 | -0.97 | 117.4719 | -4.5617 | 0.05 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.3891 | -1.1912
0.06 | 18.3693 | 0.98 | -0.98 | 116.9372 | 3.7781 | 0.06 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.3097 | 1.1255 | 0.06 | 18.3742 | 0.97 | -0.97 | 117.4765 | -4.5624 | 0.06 | 1.9816 | 0.85 | -0.86 | 116.4075 | -1.1928
0.07 | 18.3683 | 0.98 | -0.98 | 116.9443 | 3.7786 | 0.07 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.3203 | 1.1205 | 0.07 | 18.3737 | 0.97 | -0.97 | 117.4839 | -4.5606 | 0.07 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.4255 | -1.1927
0.08 | 18.3718 | 0.98 | -0.98 | 116.9776 | 3.7792 | 0.08 | 2.0021 | 0.85 | -0.86 | 116.3448 | 1.1192 | 0.08 | 18.3723 | 0.97 | -0.97 | 117.4936 | -4.5581 | 0.08 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.4434 | -1.1928
0.09 | 18.3746 | 0.98 | -0.98 | 116.9883 | 3.7803 | 0.09 | 2.0031 | 0.85 | -0.86 | 116.3505 | 1.1198 | 0.09 | 18.3729 | 0.97 | -0.97 | 117.5088 | -4.555 | 0.09 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.4568 | -1.1937
0.1 | 18.373 | 0.98 | -0.98 | 116.9708 | 3.7819 | 0.1 | 2.0038 | 0.85 | -0.86 | 116.3497 | 1.1195 | 0.1 | 18.3744 | 0.97 | -0.97 | 117.5116 | -4.5538 | 0.1 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.4603 | -1.1929
0.11 | 18.3709 | 0.98 | -0.98 | 116.9665 | 3.7825 | 0.11 | 2.0045 | 0.85 | -0.86 | 116.3434 | 1.118 | 0.11 | 18.375 | 0.97 | -0.97 | 117.5051 | -4.5528 | 0.11 | 1.9858 | 0.85 | -0.86 | 116.4722 | -1.1921
0.12 | 18.3696 | 0.98 | -0.98 | 116.9533 | 3.7809 | 0.12 | 2.0035 | 0.85 | -0.86 | 116.333 | 1.1165 | 0.12 | 18.3739 | 0.97 | -0.97 | 117.5085 | -4.55 | 0.12 | 1.9858 | 0.85 | -0.86 | 116.4838 | -1.1918
0.13 | 18.3655 | 0.98 | -0.98 | 116.9267 | 3.7766 | 0.13 | 2.0016 | 0.85 | -0.86 | 116.327 | 1.1163 | 0.13 | 18.3737 | 0.97 | -0.97 | 117.5092 | -4.5459 | 0.13 | 1.9864 | 0.85 | -0.86 | 116.4902 | -1.1915
0.14 | 18.3619 | 0.98 | -0.98 | 116.9129 | 3.7718 | 0.14 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.3224 | 1.1157 | 0.14 | 18.3739 | 0.97 | -0.97 | 117.5006 | -4.5442 | 0.14 | 1.9867 | 0.85 | -0.86 | 116.501 | -1.1914
0.15 | 18.364 | 0.98 | -0.98 | 116.9096 | 3.7699 | 0.15 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.3223 | 1.1149 | 0.15 | 18.3719 | 0.97 | -0.97 | 117.498 | -4.5453 | 0.15 | 1.9867 | 0.85 | -0.86 | 116.5056 | -1.1911
0.16 | 18.3686 | 0.98 | -0.98 | 116.9031 | 3.7701 | 0.16 | 2.0031 | 0.85 | -0.86 | 116.3249 | 1.1148 | 0.16 | 18.3707 | 0.97 | -0.97 | 117.497 | -4.5472 | 0.16 | 1.9861 | 0.85 | -0.86 | 116.5077 | -1.19
0.17 | 18.3709 | 0.98 | -0.98 | 116.9032 | 3.7716 | 0.17 | 2.0051 | 0.85 | -0.86 | 116.3033 | 1.109 | 0.17 | 18.3704 | 0.97 | -0.97 | 117.493 | -4.5494 | 0.17 | 1.9853 | 0.85 | -0.86 | 116.5222 | -1.191
0.18 | 18.3708 | 0.98 | -0.98 | 116.9075 | 3.7712 | 0.18 | 2.0049 | 0.85 | -0.86 | 116.2802 | 1.1004 | 0.18 | 18.3687 | 0.97 | -0.97 | 117.4831 | -4.5493 | 0.18 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.5415 | -1.1921
0.19 | 18.3718 | 0.98 | -0.98 | 116.9157 | 3.7695 | 0.19 | 2.0025 | 0.85 | -0.86 | 116.2827 | 1.0977 | 0.19 | 18.3675 | 0.97 | -0.97 | 117.4751 | -4.5472 | 0.19 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5511 | -1.191
0.2 | 18.3741 | 0.98 | -0.98 | 116.9216 | 3.7706 | 0.2 | 2.0028 | 0.85 | -0.86 | 116.2909 | 1.0986 | 0.2 | 18.3687 | 0.97 | -0.97 | 117.4833 | -4.5451 | 0.2 | 1.9844 | 0.85 | -0.86 | 116.5516 | -1.1899
0.21 | 18.3753 | 0.98 | -0.98 | 116.9249 | 3.7709 | 0.21 | 2.0035 | 0.85 | -0.86 | 116.2875 | 1.0991 | 0.21 | 18.3686 | 0.97 | -0.97 | 117.4853 | -4.5441 | 0.21 | 1.9854 | 0.85 | -0.86 | 116.5403 | -1.1894
0.22 | 18.3766 | 0.98 | -0.98 | 116.9474 | 3.7707 | 0.22 | 2.003 | 0.85 | -0.86 | 116.2814 | 1.0999 | 0.22 | 18.3688 | 0.97 | -0.97 | 117.4809 | -4.5435 | 0.22 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.5337 | -1.189
0.23 | 18.381 | 0.98 | -0.98 | 116.9876 | 3.7731 | 0.23 | 2.0031 | 0.85 | -0.86 | 116.2632 | 1.1002 | 0.23 | 18.3713 | 0.97 | -0.97 | 117.49 | -4.543 | 0.23 | 1.9853 | 0.85 | -0.86 | 116.5336 | -1.1904
0.24 | 18.386 | 0.98 | -0.98 | 117.016 | 3.7763 | 0.24 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.2415 | 1.0992 | 0.24 | 18.3719 | 0.97 | -0.97 | 117.4977 | -4.5449 | 0.24 | 1.9854 | 0.85 | -0.86 | 116.5234 | -1.1928
0.25 | 18.3881 | 0.98 | -0.98 | 117.0238 | 3.7799 | 0.25 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.2365 | 1.0982 | 0.25 | 18.3701 | 0.97 | -0.97 | 117.4958 | -4.546 | 0.25 | 1.9848 | 0.85 | -0.86 | 116.5206 | -1.1944
0.26 | 18.3882 | 0.98 | -0.98 | 117.0323 | 3.7799 | 0.26 | 2.0035 | 0.85 | -0.86 | 116.2284 | 1.0968 | 0.26 | 18.372 | 0.97 | -0.97 | 117.5049 | -4.5391 | 0.26 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 116.5343 | -1.1952
0.27 | 18.3885 | 0.98 | -0.98 | 117.0394 | 3.7765 | 0.27 | 2.0025 | 0.85 | -0.86 | 116.2185 | 1.0957 | 0.27 | 18.3757 | 0.97 | -0.97 | 117.5104 | -4.5292 | 0.27 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 116.5335 | -1.192
0.28 | 18.3897 | 0.98 | -0.98 | 117.045 | 3.7732 | 0.28 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.2067 | 1.095 | 0.28 | 18.3775 | 0.97 | -0.97 | 117.5071 | -4.5252 | 0.28 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5275 | -1.1892
0.29 | 18.389 | 0.98 | -0.98 | 117.0521 | 3.77 | 0.29 | 2.0027 | 0.85 | -0.86 | 116.2068 | 1.0944 | 0.29 | 18.3788 | 0.97 | -0.97 | 117.516 | -4.5241 | 0.29 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5304 | -1.1897
0.3 | 18.3876 | 0.98 | -0.98 | 117.0736 | 3.7707 | 0.3 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.2102 | 1.0932 | 0.3 | 18.3786 | 0.97 | -0.97 | 117.5274 | -4.5245 | 0.3 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.5269 | -1.1891
0.31 | 18.3889 | 0.98 | -0.98 | 117.1044 | 3.7739 | 0.31 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.1989 | 1.092 | 0.31 | 18.3778 | 0.97 | -0.97 | 117.5323 | -4.5263 | 0.31 | 1.9859 | 0.85 | -0.86 | 116.5217 | -1.1892
0.32 | 18.3909 | 0.98 | -0.98 | 117.1114 | 3.7747 | 0.32 | 2.0029 | 0.85 | -0.86 | 116.1965 | 1.0921 | 0.32 | 18.378 | 0.97 | -0.97 | 117.5384 | -4.526 | 0.32 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.514 | -1.1897
0.33 | 18.3906 | 0.98 | -0.98 | 117.1164 | 3.7776 | 0.33 | 2.0046 | 0.85 | -0.86 | 116.2046 | 1.0925 | 0.33 | 18.3786 | 0.97 | -0.97 | 117.5585 | -4.5259 | 0.33 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.5087 | -1.1896
0.34 | 18.3891 | 0.98 | -0.98 | 117.1253 | 3.781 | 0.34 | 2.0042 | 0.85 | -0.86 | 116.215 | 1.092 | 0.34 | 18.3808 | 0.97 | -0.97 | 117.5773 | -4.5247 | 0.34 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.5151 | -1.1895
0.35 | 18.3886 | 0.98 | -0.98 | 117.1296 | 3.7801 | 0.35 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.2137 | 1.0907 | 0.35 | 18.3838 | 0.97 | -0.97 | 117.5824 | -4.52 | 0.35 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.5212 | -1.1887
0.36 | 18.3892 | 0.98 | -0.98 | 117.1331 | 3.778 | 0.36 | 2.004 | 0.85 | -0.86 | 116.2041 | 1.0902 | 0.36 | 18.3845 | 0.97 | -0.97 | 117.5871 | -4.516 | 0.36 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5151 | -1.1879
0.37 | 18.3888 | 0.98 | -0.98 | 117.1313 | 3.7767 | 0.37 | 2.0055 | 0.85 | -0.86 | 116.1971 | 1.0845 | 0.37 | 18.3824 | 0.97 | -0.97 | 117.5908 | -4.5153 | 0.37 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.5184 | -1.1875
0.38 | 18.3841 | 0.98 | -0.98 | 117.1277 | 3.7762 | 0.38 | 2.0057 | 0.85 | -0.86 | 116.1859 | 1.0768 | 0.38 | 18.3788 | 0.97 | -0.97 | 117.5931 | -4.517 | 0.38 | 1.9846 | 0.85 | -0.86 | 116.5242 | -1.1866
0.39 | 18.3802 | 0.98 | -0.98 | 117.1287 | 3.776 | 0.39 | 2.0046 | 0.85 | -0.86 | 116.1721 | 1.0749 | 0.39 | 18.376 | 0.97 | -0.97 | 117.5909 | -4.5187 | 0.39 | 1.9851 | 0.85 | -0.86 | 116.5148 | -1.186
0.4 | 18.3819 | 0.98 | -0.98 | 117.136 | 3.7761 | 0.4 | 2.0025 | 0.85 | -0.86 | 116.1555 | 1.0751 | 0.4 | 18.3761 | 0.97 | -0.97 | 117.5867 | -4.5181 | 0.4 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.5112 | -1.1877
0.41 | 18.3839 | 0.98 | -0.98 | 117.139 | 3.7762 | 0.41 | 2.0024 | 0.85 | -0.86 | 116.1539 | 1.0754 | 0.41 | 18.3756 | 0.97 | -0.97 | 117.5861 | -4.5148 | 0.41 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.5139 | -1.189
0.42 | 18.385 | 0.98 | -0.98 | 117.1451 | 3.7782 | 0.42 | 2.0046 | 0.85 | -0.86 | 116.1615 | 1.0761 | 0.42 | 18.3731 | 0.97 | -0.97 | 117.5792 | -4.5127 | 0.42 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.5132 | -1.1881
0.43 | 18.3843 | 0.98 | -0.98 | 117.1657 | 3.7814 | 0.43 | 2.0044 | 0.85 | -0.86 | 116.1626 | 1.0773 | 0.43 | 18.3713 | 0.97 | -0.97 | 117.5646 | -4.5114 | 0.43 | 1.9861 | 0.85 | -0.86 | 116.5153 | -1.1861
0.44 | 18.3831 | 0.98 | -0.98 | 117.1791 | 3.7828 | 0.44 | 2.0014 | 0.85 | -0.86 | 116.1612 | 1.0773 | 0.44 | 18.3695 | 0.97 | -0.97 | 117.5536 | -4.5117 | 0.44 | 1.9861 | 0.85 | -0.86 | 116.5143 | -1.1847
0.45 | 18.3834 | 0.98 | -0.98 | 117.1751 | 3.7838 | 0.45 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.1511 | 1.0757 | 0.45 | 18.3673 | 0.97 | -0.97 | 117.5464 | -4.5146 | 0.45 | 1.9858 | 0.85 | -0.86 | 116.5025 | -1.1866
0.46 | 18.3829 | 0.98 | -0.98 | 117.166 | 3.7842 | 0.46 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.1443 | 1.0753 | 0.46 | 18.3662 | 0.97 | -0.97 | 117.5365 | -4.5162 | 0.46 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.5015 | -1.1901
0.47 | 18.3812 | 0.98 | -0.98 | 117.1571 | 3.7806 | 0.47 | 2.0038 | 0.85 | -0.86 | 116.1492 | 1.0768 | 0.47 | 18.3656 | 0.97 | -0.97 | 117.526 | -4.5167 | 0.47 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.5051 | -1.1899
0.48 | 18.3797 | 0.98 | -0.98 | 117.1598 | 3.7782 | 0.48 | 2.005 | 0.85 | -0.86 | 116.153 | 1.0786 | 0.48 | 18.3658 | 0.97 | -0.97 | 117.5156 | -4.5164 | 0.48 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5049 | -1.188
0.49 | 18.3783 | 0.98 | -0.98 | 117.1635 | 3.7798 | 0.49 | 2.0047 | 0.85 | -0.86 | 116.1518 | 1.0784 | 0.49 | 18.3663 | 0.97 | -0.97 | 117.5131 | -4.5165 | 0.49 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 116.5097 | -1.1879
0.5 | 18.3784 | 0.98 | -0.98 | 117.173 | 3.7822 | 0.5 | 2.005 | 0.85 | -0.86 | 116.1528 | 1.0774 | 0.5 | 18.3658 | 0.97 | -0.97 | 117.5098 | -4.5182 | 0.5 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.5059 | -1.1884
0.51 | 18.3805 | 0.98 | -0.98 | 117.1867 | 3.7851 | 0.51 | 2.0055 | 0.85 | -0.86 | 116.1529 | 1.0768 | 0.51 | 18.3642 | 0.97 | -0.97 | 117.4962 | -4.5189 | 0.51 | 1.9829 | 0.85 | -0.86 | 116.4998 | -1.1886
0.52 | 18.3811 | 0.98 | -0.98 | 117.1852 | 3.7854 | 0.52 | 2.0045 | 0.85 | -0.86 | 116.1593 | 1.0758 | 0.52 | 18.3634 | 0.97 | -0.97 | 117.4944 | -4.5196 | 0.52 | 1.9846 | 0.85 | -0.86 | 116.4949 | -1.1886
0.53 | 18.3798 | 0.98 | -0.98 | 117.1739 | 3.7858 | 0.53 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.1576 | 1.0743 | 0.53 | 18.3638 | 0.97 | -0.97 | 117.4925 | -4.5219 | 0.53 | 1.9852 | 0.85 | -0.86 | 116.4865 | -1.1885
0.54 | 18.3778 | 0.98 | -0.98 | 117.1635 | 3.7852 | 0.54 | 2.0038 | 0.85 | -0.86 | 116.1499 | 1.0741 | 0.54 | 18.3651 | 0.97 | -0.97 | 117.4871 | -4.524 | 0.54 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.492 | -1.1889
0.55 | 18.3771 | 0.98 | -0.98 | 117.1574 | 3.7814 | 0.55 | 2.003 | 0.85 | -0.86 | 116.1569 | 1.0743 | 0.55 | 18.368 | 0.97 | -0.97 | 117.4867 | -4.5236 | 0.55 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.5074 | -1.1897
0.56 | 18.3778 | 0.98 | -0.98 | 117.1514 | 3.779 | 0.56 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.1659 | 1.0733 | 0.56 | 18.3702 | 0.97 | -0.97 | 117.4817 | -4.5206 | 0.56 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.5042 | -1.19
0.57 | 18.3785 | 0.98 | -0.98 | 117.1529 | 3.7786 | 0.57 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.1529 | 1.0731 | 0.57 | 18.3699 | 0.97 | -0.97 | 117.4714 | -4.5196 | 0.57 | 1.9854 | 0.85 | -0.86 | 116.5064 | -1.191
0.58 | 18.3792 | 0.98 | -0.98 | 117.1736 | 3.7821 | 0.58 | 2.003 | 0.85 | -0.86 | 116.1422 | 1.0742 | 0.58 | 18.3691 | 0.97 | -0.97 | 117.4708 | -4.5226 | 0.58 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.5233 | -1.1907
0.59 | 18.3786 | 0.98 | -0.98 | 117.1858 | 3.7866 | 0.59 | 2.0026 | 0.85 | -0.86 | 116.1457 | 1.0756 | 0.59 | 18.37 | 0.97 | -0.97 | 117.4705 | -4.525 | 0.59 | 1.9852 | 0.85 | -0.86 | 116.5305 | -1.188
0.6 | 18.3782 | 0.98 | -0.98 | 117.1884 | 3.7889 | 0.6 | 2.0021 | 0.85 | -0.86 | 116.1398 | 1.0763 | 0.6 | 18.3704 | 0.97 | -0.97 | 117.4575 | -4.5261 | 0.6 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.535 | -1.1869
0.61 | 18.3803 | 0.98 | -0.98 | 117.2023 | 3.789 | 0.61 | 2.0017 | 0.85 | -0.86 | 116.1302 | 1.0753 | 0.61 | 18.3709 | 0.97 | -0.97 | 117.4534 | -4.5256 | 0.61 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.5406 | -1.1879
0.62 | 18.3833 | 0.98 | -0.98 | 117.2019 | 3.7885 | 0.62 | 2.0032 | 0.85 | -0.86 | 116.125 | 1.0743 | 0.62 | 18.3733 | 0.97 | -0.97 | 117.4611 | -4.5226 | 0.62 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.5425 | -1.189
0.63 | 18.3801 | 0.98 | -0.98 | 117.1933 | 3.7898 | 0.63 | 2.0047 | 0.85 | -0.86 | 116.1186 | 1.0736 | 0.63 | 18.375 | 0.97 | -0.97 | 117.4648 | -4.5209 | 0.63 | 1.9858 | 0.85 | -0.86 | 116.5393 | -1.1883
0.64 | 18.3767 | 0.98 | -0.98 | 117.1876 | 3.7892 | 0.64 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.1137 | 1.0739 | 0.64 | 18.3749 | 0.97 | -0.97 | 117.4627 | -4.521 | 0.64 | 1.987 | 0.85 | -0.86 | 116.5288 | -1.186
0.65 | 18.3777 | 0.98 | -0.98 | 117.1732 | 3.7844 | 0.65 | 2.0016 | 0.85 | -0.86 | 116.1128 | 1.0745 | 0.65 | 18.3761 | 0.97 | -0.97 | 117.471 | -4.5207 | 0.65 | 1.9875 | 0.85 | -0.86 | 116.5202 | -1.1854
0.66 | 18.378 | 0.98 | -0.98 | 117.159 | 3.7828 | 0.66 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.1096 | 1.0738 | 0.66 | 18.3773 | 0.97 | -0.97 | 117.4789 | -4.5205 | 0.66 | 1.9864 | 0.85 | -0.86 | 116.5252 | -1.1866
0.67 | 18.3769 | 0.98 | -0.98 | 117.1457 | 3.7859 | 0.67 | 2.0012 | 0.85 | -0.86 | 116.1102 | 1.0732 | 0.67 | 18.3764 | 0.97 | -0.97 | 117.4679 | -4.5219 | 0.67 | 1.9848 | 0.85 | -0.86 | 116.5234 | -1.1874
0.68 | 18.375 | 0.98 | -0.98 | 117.1266 | 3.7858 | 0.68 | 2.0031 | 0.85 | -0.86 | 116.1186 | 1.0737 | 0.68 | 18.3758 | 0.97 | -0.97 | 117.4571 | -4.5217 | 0.68 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.5208 | -1.1881
0.69 | 18.3732 | 0.98 | -0.98 | 117.1071 | 3.7823 | 0.69 | 2.0041 | 0.85 | -0.86 | 116.1327 | 1.0744 | 0.69 | 18.375 | 0.97 | -0.97 | 117.4515 | -4.5214 | 0.69 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5246 | -1.1892
0.7 | 18.3733 | 0.98 | -0.98 | 117.1038 | 3.7807 | 0.7 | 2.0045 | 0.85 | -0.86 | 116.1359 | 1.0752 | 0.7 | 18.3725 | 0.97 | -0.97 | 117.4358 | -4.5233 | 0.7 | 1.9846 | 0.85 | -0.86 | 116.523 | -1.1884
0.71 | 18.3763 | 0.98 | -0.98 | 117.1163 | 3.7805 | 0.71 | 2.0051 | 0.85 | -0.86 | 116.129 | 1.0761 | 0.71 | 18.3714 | 0.97 | -0.97 | 117.4233 | -4.5236 | 0.71 | 1.9844 | 0.85 | -0.86 | 116.525 | -1.1874
0.72 | 18.3787 | 0.98 | -0.98 | 117.1231 | 3.7795 | 0.72 | 2.0037 | 0.85 | -0.86 | 116.1254 | 1.0744 | 0.72 | 18.3704 | 0.97 | -0.97 | 117.4107 | -4.5214 | 0.72 | 1.9844 | 0.85 | -0.86 | 116.5197 | -1.1855
0.73 | 18.3795 | 0.98 | -0.98 | 117.1279 | 3.7843 | 0.73 | 2.0021 | 0.85 | -0.86 | 116.122 | 1.0726 | 0.73 | 18.3684 | 0.97 | -0.97 | 117.3951 | -4.5216 | 0.73 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5063 | -1.1855
0.74 | 18.3785 | 0.98 | -0.98 | 117.1259 | 3.7893 | 0.74 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.1161 | 1.0729 | 0.74 | 18.3668 | 0.97 | -0.97 | 117.3804 | -4.5233 | 0.74 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.5118 | -1.1887
0.75 | 18.3769 | 0.98 | -0.98 | 117.1159 | 3.787 | 0.75 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.1121 | 1.0734 | 0.75 | 18.3654 | 0.97 | -0.97 | 117.3659 | -4.5237 | 0.75 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.5288 | -1.1903
0.76 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 117.115 | 3.7853 | 0.76 | 2.0015 | 0.85 | -0.86 | 116.1177 | 1.0745 | 0.76 | 18.366 | 0.97 | -0.97 | 117.3503 | -4.5241 | 0.76 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5302 | -1.1906
0.77 | 18.3784 | 0.98 | -0.98 | 117.116 | 3.7847 | 0.77 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.1138 | 1.0747 | 0.77 | 18.3672 | 0.97 | -0.97 | 117.3322 | -4.5248 | 0.77 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.5375 | -1.19
0.78 | 18.3789 | 0.98 | -0.98 | 117.1068 | 3.7811 | 0.78 | 2.0023 | 0.85 | -0.86 | 116.1007 | 1.0745 | 0.78 | 18.3652 | 0.97 | -0.97 | 117.315 | -4.5284 | 0.78 | 1.9851 | 0.85 | -0.86 | 116.5517 | -1.19
0.79 | 18.3776 | 0.98 | -0.98 | 117.0894 | 3.7781 | 0.79 | 2.0017 | 0.85 | -0.86 | 116.102 | 1.0751 | 0.79 | 18.3641 | 0.97 | -0.97 | 117.3118 | -4.533 | 0.79 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 116.5475 | -1.1913
0.8 | 18.3759 | 0.98 | -0.98 | 117.0697 | 3.7776 | 0.8 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.1056 | 1.0768 | 0.8 | 18.366 | 0.97 | -0.97 | 117.3162 | -4.5344 | 0.8 | 1.9857 | 0.85 | -0.86 | 116.5391 | -1.1903
0.81 | 18.3744 | 0.98 | -0.98 | 117.047 | 3.7765 | 0.81 | 2.0026 | 0.85 | -0.86 | 116.1014 | 1.0779 | 0.81 | 18.3684 | 0.97 | -0.97 | 117.3166 | -4.5314 | 0.81 | 1.9859 | 0.85 | -0.86 | 116.5421 | -1.1886
0.82 | 18.3716 | 0.98 | -0.98 | 117.0252 | 3.7758 | 0.82 | 2.0018 | 0.85 | -0.86 | 116.0834 | 1.077 | 0.82 | 18.3707 | 0.97 | -0.97 | 117.3233 | -4.5279 | 0.82 | 1.9857 | 0.85 | -0.86 | 116.5549 | -1.1889
0.83 | 18.3723 | 0.98 | -0.98 | 117.0035 | 3.774 | 0.83 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.0738 | 1.0755 | 0.83 | 18.3733 | 0.97 | -0.97 | 117.3156 | -4.5255 | 0.83 | 1.9859 | 0.85 | -0.86 | 116.5619 | -1.1888
0.84 | 18.376 | 0.98 | -0.98 | 116.9936 | 3.7721 | 0.84 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.0806 | 1.0739 | 0.84 | 18.3734 | 0.97 | -0.97 | 117.2969 | -4.5227 | 0.84 | 1.9862 | 0.85 | -0.86 | 116.5421 | -1.1864
0.85 | 18.3769 | 0.98 | -0.98 | 116.9988 | 3.7716 | 0.85 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.0906 | 1.0726 | 0.85 | 18.3724 | 0.97 | -0.97 | 117.2902 | -4.5178 | 0.85 | 1.9866 | 0.85 | -0.86 | 116.5204 | -1.1852
0.86 | 18.3777 | 0.98 | -0.98 | 117.0096 | 3.7721 | 0.86 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.1111 | 1.0733 | 0.86 | 18.3738 | 0.97 | -0.97 | 117.2927 | -4.5134 | 0.86 | 1.9856 | 0.85 | -0.86 | 116.5257 | -1.1869
0.87 | 18.3799 | 0.98 | -0.98 | 117.0228 | 3.773 | 0.87 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.1239 | 1.0754 | 0.87 | 18.3731 | 0.97 | -0.97 | 117.2861 | -4.5135 | 0.87 | 1.9853 | 0.85 | -0.86 | 116.5246 | -1.1846
0.88 | 18.3838 | 0.98 | -0.98 | 117.0476 | 3.7743 | 0.88 | 2.0044 | 0.85 | -0.86 | 116.131 | 1.0774 | 0.88 | 18.3704 | 0.97 | -0.97 | 117.2688 | -4.5135 | 0.88 | 1.9854 | 0.85 | -0.86 | 116.5086 | -1.183
0.89 | 18.3865 | 0.98 | -0.98 | 117.0694 | 3.7748 | 0.89 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.1417 | 1.0784 | 0.89 | 18.371 | 0.97 | -0.97 | 117.2589 | -4.5136 | 0.89 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5038 | -1.1861
0.9 | 18.3869 | 0.98 | -0.98 | 117.0728 | 3.774 | 0.9 | 2.0033 | 0.85 | -0.86 | 116.1447 | 1.0791 | 0.9 | 18.3715 | 0.97 | -0.97 | 117.2497 | -4.5149 | 0.9 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.5142 | -1.1875
0.91 | 18.3879 | 0.98 | -0.98 | 117.077 | 3.7763 | 0.91 | 2.004 | 0.85 | -0.86 | 116.1401 | 1.0791 | 0.91 | 18.3712 | 0.97 | -0.97 | 117.2406 | -4.5145 | 0.91 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.5259 | -1.1878
0.92 | 18.3899 | 0.98 | -0.98 | 117.0893 | 3.7783 | 0.92 | 2.0046 | 0.85 | -0.86 | 116.1223 | 1.0772 | 0.92 | 18.3712 | 0.97 | -0.97 | 117.2424 | -4.5145 | 0.92 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 116.5214 | -1.1872
0.93 | 18.392 | 0.98 | -0.98 | 117.1222 | 3.7795 | 0.93 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.0981 | 1.0755 | 0.93 | 18.3718 | 0.97 | -0.97 | 117.2457 | -4.5125 | 0.93 | 1.9852 | 0.85 | -0.86 | 116.5109 | -1.1854
0.94 | 18.3937 | 0.98 | -0.98 | 117.1475 | 3.7809 | 0.94 | 2.0005 | 0.85 | -0.86 | 116.0905 | 1.0762 | 0.94 | 18.3739 | 0.97 | -0.97 | 117.2481 | -4.5096 | 0.94 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.5114 | -1.1846
0.95 | 18.3924 | 0.98 | -0.98 | 117.1397 | 3.7815 | 0.95 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.0931 | 1.0768 | 0.95 | 18.3746 | 0.97 | -0.97 | 117.2539 | -4.5095 | 0.95 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.5151 | -1.186
0.96 | 18.3868 | 0.98 | -0.98 | 117.1135 | 3.7809 | 0.96 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.0842 | 1.0747 | 0.96 | 18.375 | 0.97 | -0.97 | 117.2609 | -4.5109 | 0.96 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 116.5152 | -1.1875
0.97 | 18.3831 | 0.98 | -0.98 | 117.0874 | 3.7779 | 0.97 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.0878 | 1.0747 | 0.97 | 18.3761 | 0.97 | -0.97 | 117.2569 | -4.5127 | 0.97 | 1.9848 | 0.85 | -0.86 | 116.5146 | -1.1888
0.98 | 18.3805 | 0.98 | -0.98 | 117.0584 | 3.7763 | 0.98 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.0948 | 1.0765 | 0.98 | 18.3753 | 0.97 | -0.97 | 117.2457 | -4.513 | 0.98 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5136 | -1.1885
0.99 | 18.3766 | 0.98 | -0.98 | 117.0285 | 3.7774 | 0.99 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.0831 | 1.0752 | 0.99 | 18.3737 | 0.97 | -0.97 | 117.2438 | -4.5136 | 0.99 | 1.9845 | 0.85 | -0.86 | 116.5039 | -1.1875
1 | 18.3743 | 0.98 | -0.98 | 117.008 | 3.7769 | 1 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.0771 | 1.0734 | 1 | 18.3729 | 0.97 | -0.97 | 117.2418 | -4.5155 | 1 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.4982 | -1.1885
1.01 | 18.3738 | 0.98 | -0.98 | 116.9975 | 3.7747 | 1.01 | 2.0012 | 0.85 | -0.86 | 116.0762 | 1.0727 | 1.01 | 18.3716 | 0.97 | -0.97 | 117.2321 | -4.5146 | 1.01 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.5039 | -1.1901
1.02 | 18.3764 | 0.98 | -0.98 | 117.0075 | 3.7745 | 1.02 | 2.0029 | 0.85 | -0.86 | 116.0786 | 1.0751 | 1.02 | 18.371 | 0.97 | -0.97 | 117.2282 | -4.5132 | 1.02 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.5107 | -1.1892
1.03 | 18.3784 | 0.98 | -0.98 | 117.0159 | 3.7774 | 1.03 | 2.0041 | 0.85 | -0.86 | 116.0906 | 1.0764 | 1.03 | 18.3705 | 0.97 | -0.97 | 117.2263 | -4.5151 | 1.03 | 1.9857 | 0.85 | -0.86 | 116.5225 | -1.1882
1.04 | 18.3788 | 0.98 | -0.98 | 117.0153 | 3.7803 | 1.04 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.087 | 1.0745 | 1.04 | 18.3709 | 0.97 | -0.97 | 117.2233 | -4.5169 | 1.04 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.5274 | -1.1887
1.05 | 18.3803 | 0.98 | -0.98 | 117.02 | 3.7804 | 1.05 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.0769 | 1.0746 | 1.05 | 18.3724 | 0.97 | -0.97 | 117.2258 | -4.5167 | 1.05 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.5294 | -1.1882
1.06 | 18.3806 | 0.98 | -0.98 | 117.0165 | 3.7784 | 1.06 | 2.0026 | 0.85 | -0.86 | 116.0917 | 1.0762 | 1.06 | 18.375 | 0.97 | -0.97 | 117.2368 | -4.5142 | 1.06 | 1.9845 | 0.85 | -0.86 | 116.5357 | -1.1872
1.07 | 18.3803 | 0.98 | -0.98 | 116.9992 | 3.7743 | 1.07 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.1023 | 1.0761 | 1.07 | 18.3773 | 0.97 | -0.97 | 117.2523 | -4.5122 | 1.07 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.5268 | -1.1867
1.08 | 18.3796 | 0.98 | -0.98 | 116.9849 | 3.772 | 1.08 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.094 | 1.0761 | 1.08 | 18.3785 | 0.97 | -0.97 | 117.2532 | -4.5114 | 1.08 | 1.9864 | 0.85 | -0.86 | 116.5128 | -1.1854
1.09 | 18.3785 | 0.98 | -0.98 | 116.9779 | 3.7722 | 1.09 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.0911 | 1.0781 | 1.09 | 18.3788 | 0.97 | -0.97 | 117.2462 | -4.5112 | 1.09 | 1.987 | 0.85 | -0.86 | 116.5019 | -1.1845
1.1 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 116.9709 | 3.7719 | 1.1 | 2.0006 | 0.85 | -0.86 | 116.1007 | 1.0776 | 1.1 | 18.3785 | 0.97 | -0.97 | 117.243 | -4.5115 | 1.1 | 1.9866 | 0.85 | -0.86 | 116.4897 | -1.1851
1.11 | 18.3766 | 0.98 | -0.98 | 116.9626 | 3.7715 | 1.11 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.1098 | 1.0746 | 1.11 | 18.3778 | 0.97 | -0.97 | 117.2375 | -4.5116 | 1.11 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 116.4867 | -1.1848
1.12 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 116.9492 | 3.7709 | 1.12 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.1121 | 1.0735 | 1.12 | 18.3749 | 0.97 | -0.97 | 117.2293 | -4.514 | 1.12 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.4815 | -1.1854
1.13 | 18.3787 | 0.98 | -0.98 | 116.9382 | 3.7692 | 1.13 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.1041 | 1.0744 | 1.13 | 18.3737 | 0.97 | -0.97 | 117.2316 | -4.5153 | 1.13 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.4651 | -1.1872
1.14 | 18.3802 | 0.98 | -0.98 | 116.9388 | 3.7683 | 1.14 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.0971 | 1.075 | 1.14 | 18.3756 | 0.97 | -0.97 | 117.2391 | -4.5138 | 1.14 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.4512 | -1.1878
1.15 | 18.3808 | 0.98 | -0.98 | 116.9478 | 3.7685 | 1.15 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.1027 | 1.0735 | 1.15 | 18.3755 | 0.97 | -0.97 | 117.2417 | -4.5134 | 1.15 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 116.4419 | -1.1875
1.16 | 18.3812 | 0.98 | -0.98 | 116.9609 | 3.7708 | 1.16 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.1096 | 1.0731 | 1.16 | 18.3731 | 0.97 | -0.97 | 117.2357 | -4.5141 | 1.16 | 1.982 | 0.85 | -0.86 | 116.4305 | -1.1866
1.17 | 18.3823 | 0.98 | -0.98 | 116.9748 | 3.7745 | 1.17 | 1.9954 | 0.85 | -0.86 | 116.1009 | 1.0731 | 1.17 | 18.3731 | 0.97 | -0.97 | 117.2287 | -4.5198 | 1.17 | 1.9821 | 0.85 | -0.86 | 116.4168 | -1.187
1.18 | 18.3819 | 0.98 | -0.98 | 116.97 | 3.7754 | 1.18 | 1.9954 | 0.85 | -0.86 | 116.0885 | 1.0721 | 1.18 | 18.3743 | 0.97 | -0.97 | 117.2347 | -4.5268 | 1.18 | 1.9817 | 0.85 | -0.86 | 116.4083 | -1.1905
1.19 | 18.3815 | 0.98 | -0.98 | 116.9626 | 3.7752 | 1.19 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0929 | 1.0733 | 1.19 | 18.3742 | 0.97 | -0.97 | 117.2439 | -4.532 | 1.19 | 1.9809 | 0.85 | -0.86 | 116.4045 | -1.192
1.2 | 18.3834 | 0.98 | -0.98 | 116.9625 | 3.7764 | 1.2 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.1044 | 1.0736 | 1.2 | 18.3741 | 0.97 | -0.97 | 117.2435 | -4.5423 | 1.2 | 1.981 | 0.85 | -0.86 | 116.4045 | -1.1892
1.21 | 18.3848 | 0.98 | -0.98 | 116.9583 | 3.7756 | 1.21 | 1.9931 | 0.85 | -0.86 | 116.1235 | 1.0737 | 1.21 | 18.3734 | 0.97 | -0.97 | 117.2363 | -4.5503 | 1.21 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.4024 | -1.1861
1.22 | 18.3856 | 0.98 | -0.98 | 116.9596 | 3.7747 | 1.22 | 1.9881 | 0.85 | -0.86 | 116.1327 | 1.0749 | 1.22 | 18.3729 | 0.97 | -0.97 | 117.2326 | -4.5583 | 1.22 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.3871 | -1.1862
1.23 | 18.3838 | 0.98 | -0.98 | 116.9675 | 3.7758 | 1.23 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.1311 | 1.0748 | 1.23 | 18.37 | 0.97 | -0.97 | 117.221 | -4.5774 | 1.23 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.3783 | -1.1855
1.24 | 18.3838 | 0.98 | -0.98 | 116.9848 | 3.7771 | 1.24 | 1.9857 | 0.85 | -0.86 | 116.1396 | 1.0735 | 1.24 | 18.3662 | 0.97 | -0.97 | 117.2031 | -4.5958 | 1.24 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.3735 | -1.1844
1.25 | 18.3858 | 0.98 | -0.98 | 116.9988 | 3.7787 | 1.25 | 1.9866 | 0.85 | -0.86 | 116.1546 | 1.074 | 1.25 | 18.3647 | 0.97 | -0.97 | 117.1894 | -4.6078 | 1.25 | 1.9845 | 0.85 | -0.86 | 116.3602 | -1.1867
1.26 | 18.3856 | 0.98 | -0.98 | 116.9979 | 3.7811 | 1.26 | 1.9855 | 0.85 | -0.86 | 116.1704 | 1.0774 | 1.26 | 18.3648 | 0.97 | -0.97 | 117.1827 | -4.6152 | 1.26 | 1.9845 | 0.85 | -0.86 | 116.3506 | -1.188
1.27 | 18.3858 | 0.98 | -0.98 | 116.9845 | 3.7804 | 1.27 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.2003 | 1.0827 | 1.27 | 18.3653 | 0.97 | -0.97 | 117.1703 | -4.6166 | 1.27 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.3459 | -1.1863
1.28 | 18.3846 | 0.98 | -0.98 | 116.9675 | 3.7784 | 1.28 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.223 | 1.0874 | 1.28 | 18.3644 | 0.97 | -0.97 | 117.156 | -4.6193 | 1.28 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.3429 | -1.1832
1.29 | 18.3829 | 0.98 | -0.98 | 116.9551 | 3.7761 | 1.29 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.2326 | 1.0934 | 1.29 | 18.3638 | 0.97 | -0.97 | 117.1458 | -4.6219 | 1.29 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.3436 | -1.1823
1.3 | 18.3818 | 0.98 | -0.98 | 116.9454 | 3.774 | 1.3 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2515 | 1.0992 | 1.3 | 18.3634 | 0.97 | -0.97 | 117.1314 | -4.623 | 1.3 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.3436 | -1.1824
1.31 | 18.3802 | 0.98 | -0.98 | 116.9337 | 3.7752 | 1.31 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.2637 | 1.1021 | 1.31 | 18.3638 | 0.97 | -0.97 | 117.1223 | -4.6241 | 1.31 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.3368 | -1.1808
1.32 | 18.3803 | 0.98 | -0.98 | 116.9306 | 3.7763 | 1.32 | 1.9846 | 0.85 | -0.86 | 116.2778 | 1.1063 | 1.32 | 18.3654 | 0.97 | -0.97 | 117.1195 | -4.624 | 1.32 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.3385 | -1.1832
1.33 | 18.3819 | 0.98 | -0.98 | 116.9417 | 3.7771 | 1.33 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.2846 | 1.1101 | 1.33 | 18.366 | 0.97 | -0.97 | 117.1116 | -4.621 | 1.33 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.3373 | -1.1855
1.34 | 18.3823 | 0.98 | -0.98 | 116.9495 | 3.7785 | 1.34 | 1.9817 | 0.85 | -0.86 | 116.2811 | 1.1165 | 1.34 | 18.3662 | 0.97 | -0.97 | 117.099 | -4.6173 | 1.34 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.3207 | -1.183
1.35 | 18.3832 | 0.98 | -0.98 | 116.948 | 3.7784 | 1.35 | 1.979 | 0.85 | -0.86 | 116.2822 | 1.1297 | 1.35 | 18.3669 | 0.97 | -0.97 | 117.0946 | -4.6156 | 1.35 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.3045 | -1.1842
1.36 | 18.385 | 0.98 | -0.98 | 116.9442 | 3.7766 | 1.36 | 1.9763 | 0.85 | -0.86 | 116.2878 | 1.1444 | 1.36 | 18.3686 | 0.97 | -0.97 | 117.101 | -4.6144 | 1.36 | 1.9807 | 0.85 | -0.86 | 116.2987 | -1.1881
1.37 | 18.3855 | 0.98 | -0.98 | 116.9408 | 3.7755 | 1.37 | 1.9769 | 0.85 | -0.86 | 116.2941 | 1.1642 | 1.37 | 18.3698 | 0.97 | -0.97 | 117.1038 | -4.6171 | 1.37 | 1.98 | 0.85 | -0.86 | 116.2985 | -1.1887
1.38 | 18.3854 | 0.98 | -0.98 | 116.9464 | 3.776 | 1.38 | 1.9788 | 0.85 | -0.86 | 116.2967 | 1.1797 | 1.38 | 18.3702 | 0.97 | -0.97 | 117.0889 | -4.6299 | 1.38 | 1.9813 | 0.85 | -0.86 | 116.2931 | -1.1878
1.39 | 18.3875 | 0.98 | -0.98 | 116.964 | 3.7745 | 1.39 | 1.9787 | 0.85 | -0.86 | 116.295 | 1.1834 | 1.39 | 18.3702 | 0.97 | -0.97 | 117.072 | -4.6421 | 1.39 | 1.9821 | 0.85 | -0.86 | 116.2889 | -1.1889
1.4 | 18.3914 | 0.98 | -0.98 | 116.9804 | 3.7737 | 1.4 | 1.9782 | 0.85 | -0.86 | 116.2917 | 1.184 | 1.4 | 18.368 | 0.97 | -0.97 | 117.0587 | -4.6482 | 1.4 | 1.982 | 0.85 | -0.86 | 116.2854 | -1.1905
1.41 | 18.3919 | 0.98 | -0.98 | 116.9967 | 3.7773 | 1.41 | 1.9779 | 0.85 | -0.86 | 116.2851 | 1.1846 | 1.41 | 18.3659 | 0.97 | -0.97 | 117.056 | -4.6535 | 1.41 | 1.9818 | 0.85 | -0.86 | 116.2806 | -1.1902
1.42 | 18.3914 | 0.98 | -0.98 | 117.0093 | 3.78 | 1.42 | 1.9776 | 0.85 | -0.86 | 116.2804 | 1.1856 | 1.42 | 18.3665 | 0.97 | -0.97 | 117.0587 | -4.6561 | 1.42 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 116.2803 | -1.1895
1.43 | 18.3923 | 0.98 | -0.98 | 117.0159 | 3.7819 | 1.43 | 1.9769 | 0.85 | -0.86 | 116.2803 | 1.1856 | 1.43 | 18.3682 | 0.97 | -0.97 | 117.0473 | -4.6662 | 1.43 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 116.2863 | -1.189
1.44 | 18.3928 | 0.98 | -0.98 | 117.0284 | 3.7829 | 1.44 | 1.9758 | 0.85 | -0.86 | 116.2785 | 1.1852 | 1.44 | 18.3696 | 0.97 | -0.97 | 117.0389 | -4.6754 | 1.44 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.2912 | -1.1883
1.45 | 18.3931 | 0.98 | -0.98 | 117.0403 | 3.7826 | 1.45 | 1.975 | 0.85 | -0.86 | 116.2885 | 1.1863 | 1.45 | 18.3693 | 0.97 | -0.97 | 117.0359 | -4.6778 | 1.45 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.2871 | -1.1866
1.46 | 18.3922 | 0.98 | -0.98 | 117.048 | 3.7853 | 1.46 | 1.9744 | 0.85 | -0.86 | 116.2929 | 1.1869 | 1.46 | 18.3692 | 0.97 | -0.97 | 117.0347 | -4.6817 | 1.46 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.28 | -1.1847
1.47 | 18.3865 | 0.98 | -0.98 | 117.0319 | 3.7874 | 1.47 | 1.9766 | 0.85 | -0.86 | 116.2942 | 1.1879 | 1.47 | 18.3708 | 0.97 | -0.97 | 117.0335 | -4.6836 | 1.47 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.282 | -1.1853
1.48 | 18.3804 | 0.98 | -0.98 | 116.9919 | 3.7844 | 1.48 | 1.9792 | 0.85 | -0.86 | 116.2925 | 1.1884 | 1.48 | 18.3712 | 0.97 | -0.97 | 117.0227 | -4.6833 | 1.48 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 116.2855 | -1.1862
1.49 | 18.3802 | 0.98 | -0.98 | 116.9567 | 3.7765 | 1.49 | 1.9785 | 0.85 | -0.86 | 116.2813 | 1.1877 | 1.49 | 18.371 | 0.97 | -0.97 | 117.0195 | -4.682 | 1.49 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.2801 | -1.1867
1.5 | 18.381 | 0.98 | -0.98 | 116.9414 | 3.7714 | 1.5 | 1.9762 | 0.85 | -0.86 | 116.2773 | 1.1878 | 1.5 | 18.3706 | 0.97 | -0.97 | 117.0225 | -4.6821 | 1.5 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.274 | -1.1875
1.51 | 18.3807 | 0.98 | -0.98 | 116.9527 | 3.7718 | 1.51 | 1.9747 | 0.85 | -0.86 | 116.2827 | 1.1867 | 1.51 | 18.3718 | 0.97 | -0.97 | 117.0192 | -4.6824 | 1.51 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.2715 | -1.1875
1.52 | 18.3808 | 0.98 | -0.98 | 116.9702 | 3.771 | 1.52 | 1.9749 | 0.85 | -0.86 | 116.2848 | 1.1845 | 1.52 | 18.3747 | 0.97 | -0.97 | 117.018 | -4.6833 | 1.52 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.2626 | -1.1881
1.53 | 18.3812 | 0.98 | -0.98 | 116.9856 | 3.7727 | 1.53 | 1.9746 | 0.85 | -0.86 | 116.2827 | 1.1845 | 1.53 | 18.3758 | 0.97 | -0.97 | 117.0226 | -4.6858 | 1.53 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2548 | -1.1876
1.54 | 18.3835 | 0.98 | -0.98 | 117.0347 | 3.7842 | 1.54 | 1.9757 | 0.85 | -0.86 | 116.287 | 1.1858 | 1.54 | 18.3763 | 0.97 | -0.97 | 117.023 | -4.6849 | 1.54 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.2487 | -1.1872
1.55 | 18.3852 | 0.98 | -0.98 | 117.0683 | 3.795 | 1.55 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 116.2805 | 1.1859 | 1.55 | 18.3778 | 0.97 | -0.97 | 117.0177 | -4.6813 | 1.55 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.2442 | -1.1888
1.56 | 18.386 | 0.98 | -0.98 | 117.0521 | 3.7974 | 1.56 | 1.9776 | 0.85 | -0.86 | 116.2748 | 1.1865 | 1.56 | 18.3781 | 0.97 | -0.97 | 117.0197 | -4.6789 | 1.56 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.2447 | -1.1891
1.57 | 18.3889 | 0.98 | -0.98 | 117.0476 | 3.7984 | 1.57 | 1.9769 | 0.85 | -0.86 | 116.2752 | 1.1867 | 1.57 | 18.3772 | 0.97 | -0.97 | 117.0205 | -4.6774 | 1.57 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.2475 | -1.189
1.58 | 18.3903 | 0.98 | -0.98 | 117.0374 | 3.7948 | 1.58 | 1.9766 | 0.85 | -0.86 | 116.2805 | 1.1855 | 1.58 | 18.3773 | 0.97 | -0.97 | 117.0195 | -4.6775 | 1.58 | 1.982 | 0.85 | -0.86 | 116.2518 | -1.1882
1.59 | 18.3861 | 0.98 | -0.98 | 117.0023 | 3.7837 | 1.59 | 1.9773 | 0.85 | -0.86 | 116.2901 | 1.1864 | 1.59 | 18.3791 | 0.97 | -0.97 | 117.019 | -4.6769 | 1.59 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2467 | -1.1869
1.6 | 18.3807 | 0.98 | -0.98 | 116.9736 | 3.7737 | 1.6 | 1.9773 | 0.85 | -0.86 | 116.2921 | 1.188 | 1.6 | 18.3801 | 0.97 | -0.97 | 117.0159 | -4.6767 | 1.6 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 116.2362 | -1.1867
1.61 | 18.379 | 0.98 | -0.98 | 116.9626 | 3.7678 | 1.61 | 1.9767 | 0.85 | -0.86 | 116.2831 | 1.1875 | 1.61 | 18.3784 | 0.97 | -0.97 | 117.0075 | -4.68 | 1.61 | 1.9852 | 0.85 | -0.86 | 116.2286 | -1.1861
1.62 | 18.3805 | 0.98 | -0.98 | 116.9581 | 3.7644 | 1.62 | 1.9764 | 0.85 | -0.86 | 116.2806 | 1.1863 | 1.62 | 18.3765 | 0.97 | -0.97 | 116.9994 | -4.6835 | 1.62 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.2091 | -1.1856
1.63 | 18.3804 | 0.98 | -0.98 | 116.9543 | 3.7658 | 1.63 | 1.9761 | 0.85 | -0.86 | 116.2853 | 1.1849 | 1.63 | 18.3742 | 0.97 | -0.97 | 116.9901 | -4.6851 | 1.63 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.1893 | -1.1861
1.64 | 18.3783 | 0.98 | -0.98 | 116.9577 | 3.7704 | 1.64 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.2761 | 1.185 | 1.64 | 18.3733 | 0.97 | -0.97 | 116.9853 | -4.6861 | 1.64 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.1805 | -1.1855
1.65 | 18.3778 | 0.98 | -0.98 | 116.9679 | 3.7746 | 1.65 | 1.9775 | 0.85 | -0.86 | 116.2736 | 1.1875 | 1.65 | 18.3744 | 0.97 | -0.97 | 116.9876 | -4.6873 | 1.65 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.1638 | -1.1838
1.66 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 116.9754 | 3.7791 | 1.66 | 1.9767 | 0.85 | -0.86 | 116.2827 | 1.1898 | 1.66 | 18.3767 | 0.97 | -0.97 | 116.9982 | -4.6869 | 1.66 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.145 | -1.1827
1.67 | 18.3781 | 0.98 | -0.98 | 116.9761 | 3.7817 | 1.67 | 1.9758 | 0.85 | -0.86 | 116.2871 | 1.1929 | 1.67 | 18.3791 | 0.97 | -0.97 | 117.012 | -4.6858 | 1.67 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.126 | -1.1817
1.68 | 18.382 | 0.98 | -0.98 | 116.9777 | 3.7827 | 1.68 | 1.9753 | 0.85 | -0.86 | 116.2968 | 1.1984 | 1.68 | 18.3794 | 0.97 | -0.97 | 117.0091 | -4.6841 | 1.68 | 1.9818 | 0.85 | -0.86 | 116.1071 | -1.1821
1.69 | 18.3824 | 0.98 | -0.98 | 116.969 | 3.7785 | 1.69 | 1.9761 | 0.85 | -0.86 | 116.2982 | 1.2038 | 1.69 | 18.3787 | 0.97 | -0.97 | 117.0015 | -4.6836 | 1.69 | 1.9808 | 0.85 | -0.86 | 116.0917 | -1.1855
1.7 | 18.3825 | 0.98 | -0.98 | 116.9707 | 3.7743 | 1.7 | 1.9783 | 0.85 | -0.86 | 116.2838 | 1.2057 | 1.7 | 18.3783 | 0.97 | -0.97 | 117.0065 | -4.6852 | 1.7 | 1.9809 | 0.85 | -0.86 | 116.0789 | -1.189
1.71 | 18.3855 | 0.98 | -0.98 | 117.0062 | 3.7762 | 1.71 | 1.9788 | 0.85 | -0.86 | 116.2786 | 1.2059 | 1.71 | 18.3789 | 0.97 | -0.97 | 117.0125 | -4.6849 | 1.71 | 1.9806 | 0.85 | -0.86 | 116.0723 | -1.1898
1.72 | 18.3889 | 0.98 | -0.98 | 117.0419 | 3.7753 | 1.72 | 1.9779 | 0.85 | -0.86 | 116.2854 | 1.2087 | 1.72 | 18.3784 | 0.97 | -0.97 | 117.0056 | -4.6828 | 1.72 | 1.9806 | 0.85 | -0.86 | 116.0706 | -1.1877
1.73 | 18.3942 | 0.98 | -0.98 | 117.0769 | 3.7745 | 1.73 | 1.9778 | 0.85 | -0.86 | 116.2918 | 1.2111 | 1.73 | 18.3746 | 0.97 | -0.97 | 116.9848 | -4.6822 | 1.73 | 1.9803 | 0.85 | -0.86 | 116.0757 | -1.1886
1.74 | 18.3999 | 0.98 | -0.98 | 117.1486 | 3.7817 | 1.74 | 1.9778 | 0.85 | -0.86 | 116.2914 | 1.2102 | 1.74 | 18.3704 | 0.97 | -0.97 | 116.9692 | -4.684 | 1.74 | 1.9797 | 0.85 | -0.86 | 116.0789 | -1.1914
1.75 | 18.4026 | 0.98 | -0.98 | 117.2138 | 3.789 | 1.75 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.2901 | 1.208 | 1.75 | 18.3696 | 0.97 | -0.97 | 116.9589 | -4.6856 | 1.75 | 1.9799 | 0.85 | -0.86 | 116.0791 | -1.1923
1.76 | 18.4033 | 0.98 | -0.98 | 117.2493 | 3.7943 | 1.76 | 1.9756 | 0.85 | -0.86 | 116.2923 | 1.2075 | 1.76 | 18.3688 | 0.97 | -0.97 | 116.9317 | -4.6851 | 1.76 | 1.9811 | 0.85 | -0.86 | 116.0792 | -1.1913
1.77 | 18.4047 | 0.98 | -0.98 | 117.2901 | 3.8031 | 1.77 | 1.9761 | 0.85 | -0.86 | 116.2971 | 1.2096 | 1.77 | 18.3667 | 0.97 | -0.97 | 116.9102 | -4.6841 | 1.77 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 116.0746 | -1.1893
1.78 | 18.4062 | 0.98 | -0.98 | 117.316 | 3.809 | 1.78 | 1.9765 | 0.85 | -0.86 | 116.3041 | 1.211 | 1.78 | 18.3636 | 0.97 | -0.97 | 116.88 | -4.6863 | 1.78 | 1.9818 | 0.85 | -0.86 | 116.0747 | -1.1902
1.79 | 18.4062 | 0.98 | -0.98 | 117.339 | 3.8133 | 1.79 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.3136 | 1.2116 | 1.79 | 18.3612 | 0.97 | -0.97 | 116.8449 | -4.6884 | 1.79 | 1.9811 | 0.85 | -0.86 | 116.0767 | -1.1909
1.8 | 18.4037 | 0.98 | -0.98 | 117.3555 | 3.8146 | 1.8 | 1.9783 | 0.85 | -0.86 | 116.3162 | 1.2116 | 1.8 | 18.3595 | 0.97 | -0.97 | 116.8263 | -4.6904 | 1.8 | 1.9816 | 0.85 | -0.86 | 116.0742 | -1.1893
1.81 | 18.401 | 0.98 | -0.98 | 117.3488 | 3.8095 | 1.81 | 1.9789 | 0.85 | -0.86 | 116.3101 | 1.2116 | 1.81 | 18.3588 | 0.97 | -0.97 | 116.8191 | -4.6922 | 1.81 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 116.0735 | -1.1883
1.82 | 18.3995 | 0.98 | -0.98 | 117.3401 | 3.8061 | 1.82 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 116.3138 | 1.2124 | 1.82 | 18.3603 | 0.97 | -0.97 | 116.8191 | -4.6914 | 1.82 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.0751 | -1.1876
1.83 | 18.3979 | 0.98 | -0.98 | 117.3266 | 3.8057 | 1.83 | 1.977 | 0.85 | -0.86 | 116.3146 | 1.2137 | 1.83 | 18.3636 | 0.97 | -0.97 | 116.817 | -4.6876 | 1.83 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.0785 | -1.1863
1.84 | 18.3924 | 0.98 | -0.98 | 117.3175 | 3.8026 | 1.84 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 116.2969 | 1.2144 | 1.84 | 18.3663 | 0.97 | -0.97 | 116.8062 | -4.6851 | 1.84 | 1.9822 | 0.85 | -0.86 | 116.0914 | -1.1854
1.85 | 18.3861 | 0.98 | -0.98 | 117.3207 | 3.7975 | 1.85 | 1.9781 | 0.85 | -0.86 | 116.2739 | 1.2124 | 1.85 | 18.3667 | 0.97 | -0.97 | 116.7938 | -4.6875 | 1.85 | 1.9813 | 0.85 | -0.86 | 116.1018 | -1.187
1.86 | 18.3832 | 0.98 | -0.98 | 117.3304 | 3.7937 | 1.86 | 1.9765 | 0.85 | -0.86 | 116.2594 | 1.2097 | 1.86 | 18.3681 | 0.97 | -0.97 | 116.7935 | -4.6902 | 1.86 | 1.981 | 0.85 | -0.86 | 116.1107 | -1.1904
1.87 | 18.3827 | 0.98 | -0.98 | 117.348 | 3.7918 | 1.87 | 1.9755 | 0.85 | -0.86 | 116.2549 | 1.2075 | 1.87 | 18.3687 | 0.97 | -0.97 | 116.7917 | -4.6931 | 1.87 | 1.9813 | 0.85 | -0.86 | 116.1289 | -1.1915
1.88 | 18.3848 | 0.98 | -0.98 | 117.3756 | 3.7937 | 1.88 | 1.9743 | 0.85 | -0.86 | 116.2467 | 1.206 | 1.88 | 18.3672 | 0.97 | -0.97 | 116.7817 | -4.6971 | 1.88 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.1492 | -1.1895
1.89 | 18.3884 | 0.98 | -0.98 | 117.418 | 3.8024 | 1.89 | 1.9728 | 0.85 | -0.86 | 116.2459 | 1.2061 | 1.89 | 18.3675 | 0.97 | -0.97 | 116.7834 | -4.6993 | 1.89 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.1649 | -1.1883
1.9 | 18.3907 | 0.98 | -0.98 | 117.4535 | 3.8101 | 1.9 | 1.9725 | 0.85 | -0.86 | 116.2576 | 1.2069 | 1.9 | 18.3694 | 0.97 | -0.97 | 116.7841 | -4.6987 | 1.9 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.1751 | -1.1899
1.91 | 18.3926 | 0.98 | -0.98 | 117.4709 | 3.8133 | 1.91 | 1.9728 | 0.85 | -0.86 | 116.2522 | 1.208 | 1.91 | 18.3692 | 0.97 | -0.97 | 116.7713 | -4.6956 | 1.91 | 1.9843 | 0.85 | -0.86 | 116.1747 | -1.1912
1.92 | 18.3934 | 0.98 | -0.98 | 117.4701 | 3.8141 | 1.92 | 1.9739 | 0.85 | -0.86 | 116.2667 | 1.2086 | 1.92 | 18.3691 | 0.97 | -0.97 | 116.7759 | -4.6956 | 1.92 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.1739 | -1.1912
1.93 | 18.3913 | 0.98 | -0.98 | 117.4476 | 3.8104 | 1.93 | 1.9756 | 0.85 | -0.86 | 116.3058 | 1.2098 | 1.93 | 18.3737 | 0.97 | -0.97 | 116.7985 | -4.698 | 1.93 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.1846 | -1.1901
1.94 | 18.3875 | 0.98 | -0.98 | 117.4304 | 3.8039 | 1.94 | 1.977 | 0.85 | -0.86 | 116.3306 | 1.2124 | 1.94 | 18.3783 | 0.97 | -0.97 | 116.8177 | -4.697 | 1.94 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.1909 | -1.1885
1.95 | 18.3837 | 0.98 | -0.98 | 117.4263 | 3.7982 | 1.95 | 1.9767 | 0.85 | -0.86 | 116.3453 | 1.2142 | 1.95 | 18.3799 | 0.97 | -0.97 | 116.8334 | -4.6956 | 1.95 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.1928 | -1.1875
1.96 | 18.382 | 0.98 | -0.98 | 117.4197 | 3.7977 | 1.96 | 1.977 | 0.85 | -0.86 | 116.3506 | 1.2146 | 1.96 | 18.3821 | 0.97 | -0.97 | 116.8527 | -4.6967 | 1.96 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.1933 | -1.1873
1.97 | 18.3804 | 0.98 | -0.98 | 117.4139 | 3.8006 | 1.97 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 116.3603 | 1.2143 | 1.97 | 18.3827 | 0.97 | -0.97 | 116.8628 | -4.6972 | 1.97 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.1885 | -1.1879
1.98 | 18.3773 | 0.98 | -0.98 | 117.407 | 3.8026 | 1.98 | 1.9774 | 0.85 | -0.86 | 116.3695 | 1.2135 | 1.98 | 18.3821 | 0.97 | -0.97 | 116.8626 | -4.6965 | 1.98 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.1863 | -1.1885
1.99 | 18.3765 | 0.98 | -0.98 | 117.4044 | 3.8045 | 1.99 | 1.9774 | 0.85 | -0.86 | 116.3742 | 1.2132 | 1.99 | 18.3818 | 0.97 | -0.97 | 116.8598 | -4.6972 | 1.99 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.187 | -1.1878
2 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 117.4078 | 3.8061 | 2 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.3845 | 1.2125 | 2 | 18.3809 | 0.97 | -0.97 | 116.8528 | -4.6989 | 2 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.1811 | -1.1854
2 | 18.3769 | 0.98 | -0.98 | 117.408 | 3.8062 | 2 | 1.9757 | 0.85 | -0.86 | 116.3919 | 1.2118 | 2 | 18.3804 | 0.97 | -0.97 | 116.8498 | -4.6999 | 2 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.175 | -1.184
2.01 | 18.3772 | 0.98 | -0.98 | 117.4052 | 3.8081 | 2.01 | 1.9742 | 0.85 | -0.86 | 116.3878 | 1.2113 | 2.01 | 18.379 | 0.97 | -0.97 | 116.8505 | -4.6999 | 2.01 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.1849 | -1.1847
2.02 | 18.3788 | 0.98 | -0.98 | 117.4053 | 3.8107 | 2.02 | 1.9741 | 0.85015 | -0.86 | 116.3714 | 1.2108 | 2.02 | 18.3771 | 0.97 | -0.97 | 116.8602 | -4.7002 | 2.02 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.1969 | -1.1877
2.03 | 18.3817 | 0.98 | -0.98 | 117.4199 | 3.8108 | 2.03 | 1.9748 | 0.85049 | -0.86 | 116.3549 | 1.209 | 2.03 | 18.3775 | 0.97 | -0.97 | 116.8738 | -4.6981 | 2.03 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.1873 | -1.1905
2.04 | 18.3835 | 0.98 | -0.98 | 117.4599 | 3.8101 | 2.04 | 1.9741 | 0.85083 | -0.86 | 116.3497 | 1.2068 | 2.04 | 18.3783 | 0.97 | -0.97 | 116.8828 | -4.6909 | 2.04 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.1834 | -1.1913
2.05 | 18.3835 | 0.98 | -0.98 | 117.4914 | 3.8112 | 2.05 | 1.9749 | 0.85117 | -0.86 | 116.3541 | 1.2076 | 2.05 | 18.3804 | 0.97 | -0.97 | 116.8901 | -4.6792 | 2.05 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.1867 | -1.1912
2.06 | 18.3851 | 0.98 | -0.98 | 117.4973 | 3.8145 | 2.06 | 1.9752 | 0.85151 | -0.86 | 116.3534 | 1.2077 | 2.06 | 18.3837 | 0.97 | -0.97 | 116.9027 | -4.6703 | 2.06 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.1846 | -1.1904
2.07 | 18.3896 | 0.98 | -0.98 | 117.4994 | 3.8173 | 2.07 | 1.9726 | 0.85185 | -0.86 | 116.3586 | 1.2078 | 2.07 | 18.3847 | 0.97 | -0.97 | 116.9109 | -4.6674 | 2.07 | 1.9823 | 0.85 | -0.86 | 116.1901 | -1.1887
2.08 | 18.3923 | 0.98 | -0.98 | 117.4954 | 3.8172 | 2.08 | 1.9711 | 0.85219 | -0.86 | 116.3601 | 1.2088 | 2.08 | 18.383 | 0.97018 | -0.97 | 116.9132 | -4.6691 | 2.08 | 1.9817 | 0.85 | -0.86 | 116.1984 | -1.1901
2.09 | 18.388 | 0.98 | -0.98 | 117.4926 | 3.8149 | 2.09 | 1.9733 | 0.85253 | -0.86 | 116.3495 | 1.2102 | 2.09 | 18.3804 | 0.97037 | -0.97 | 116.9146 | -4.6706 | 2.09 | 1.9815 | 0.85 | -0.86 | 116.2054 | -1.1925
2.1 | 18.3824 | 0.98 | -0.98 | 117.4865 | 3.8097 | 2.1 | 1.9752 | 0.85287 | -0.86 | 116.3642 | 1.2126 | 2.1 | 18.3783 | 0.97056 | -0.97 | 116.912 | -4.6702 | 2.1 | 1.9815 | 0.85 | -0.86 | 116.2119 | -1.1931
2.11 | 18.3807 | 0.98 | -0.98 | 117.475 | 3.8045 | 2.11 | 1.975 | 0.85321 | -0.86 | 116.3774 | 1.2137 | 2.11 | 18.3766 | 0.97075 | -0.97 | 116.9094 | -4.6702 | 2.11 | 1.9816 | 0.85 | -0.86 | 116.2199 | -1.1934
2.12 | 18.3781 | 0.98 | -0.98 | 117.4627 | 3.802 | 2.12 | 1.9749 | 0.85355 | -0.86 | 116.3673 | 1.2145 | 2.12 | 18.3757 | 0.97094 | -0.97 | 116.9091 | -4.6688 | 2.12 | 1.9817 | 0.85 | -0.86 | 116.2217 | -1.1928
2.13 | 18.376 | 0.98 | -0.98 | 117.4544 | 3.8011 | 2.13 | 1.9757 | 0.85389 | -0.86 | 116.3577 | 1.2158 | 2.13 | 18.3756 | 0.97113 | -0.97 | 116.9192 | -4.6653 | 2.13 | 1.9813 | 0.85 | -0.86 | 116.2263 | -1.1955
2.14 | 18.3791 | 0.98 | -0.98 | 117.4599 | 3.8022 | 2.14 | 1.9755 | 0.85423 | -0.86 | 116.3671 | 1.2156 | 2.14 | 18.377 | 0.97132 | -0.97 | 116.9372 | -4.6623 | 2.14 | 1.9819 | 0.85 | -0.86 | 116.2326 | -1.1974
2.15 | 18.3821 | 0.98 | -0.98 | 117.461 | 3.8047 | 2.15 | 1.974 | 0.85457 | -0.86 | 116.3826 | 1.2144 | 2.15 | 18.3785 | 0.97151 | -0.97 | 116.9481 | -4.6623 | 2.15 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.2375 | -1.1956
2.16 | 18.3814 | 0.98 | -0.98 | 117.4498 | 3.8059 | 2.16 | 1.9739 | 0.85491 | -0.86 | 116.3882 | 1.2151 | 2.16 | 18.3801 | 0.9717 | -0.97 | 116.9481 | -4.6623 | 2.16 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2513 | -1.1957
2.17 | 18.3812 | 0.98 | -0.98 | 117.443 | 3.8044 | 2.17 | 1.9754 | 0.85525 | -0.86 | 116.3842 | 1.2166 | 2.17 | 18.3817 | 0.97189 | -0.97 | 116.9495 | -4.6615 | 2.17 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.2589 | -1.1968
2.18 | 18.3825 | 0.98 | -0.98 | 117.4418 | 3.8004 | 2.18 | 1.9759 | 0.85559 | -0.86 | 116.3826 | 1.2151 | 2.18 | 18.3794 | 0.97208 | -0.97 | 116.9532 | -4.6626 | 2.18 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.2547 | -1.1969
2.19 | 18.3826 | 0.98 | -0.98 | 117.4385 | 3.7945 | 2.19 | 1.9746 | 0.85593 | -0.86 | 116.3851 | 1.2132 | 2.19 | 18.3747 | 0.97227 | -0.97 | 116.9522 | -4.6649 | 2.19 | 1.9842 | 0.85 | -0.86 | 116.2507 | -1.1977
2.2 | 18.3829 | 0.98 | -0.98 | 117.4326 | 3.7947 | 2.2 | 1.9759 | 0.85627 | -0.86 | 116.3773 | 1.2138 | 2.2 | 18.3723 | 0.97246 | -0.97 | 116.9439 | -4.6663 | 2.2 | 1.9859 | 0.85 | -0.86 | 116.2411 | -1.199
2.21 | 18.3834 | 0.98 | -0.98 | 117.4241 | 3.8007 | 2.21 | 1.9777 | 0.85661 | -0.86 | 116.3537 | 1.215 | 2.21 | 18.3716 | 0.97265 | -0.97 | 116.9354 | -4.6655 | 2.21 | 1.9849 | 0.85 | -0.86 | 116.2333 | -1.1996
2.22 | 18.3822 | 0.98 | -0.98 | 117.4177 | 3.8045 | 2.22 | 1.9759 | 0.85695 | -0.86 | 116.3174 | 1.2154 | 2.22 | 18.3698 | 0.97284 | -0.97 | 116.9351 | -4.6644 | 2.22 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.2438 | -1.1988
2.23 | 18.3821 | 0.98 | -0.98 | 117.4187 | 3.8051 | 2.23 | 1.9744 | 0.85729 | -0.86 | 116.2818 | 1.2148 | 2.23 | 18.3672 | 0.97303 | -0.97 | 116.9259 | -4.6647 | 2.23 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2493 | -1.1963
2.24 | 18.3819 | 0.98 | -0.98 | 117.4097 | 3.8055 | 2.24 | 1.9726 | 0.85763 | -0.86 | 116.2617 | 1.2141 | 2.24 | 18.3673 | 0.97322 | -0.97 | 116.9177 | -4.6663 | 2.24 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.2463 | -1.1959
2.25 | 18.3796 | 0.98 | -0.98 | 117.3931 | 3.8038 | 2.25 | 1.9718 | 0.85797 | -0.86 | 116.2504 | 1.2136 | 2.25 | 18.3682 | 0.97341 | -0.97 | 116.9203 | -4.668 | 2.25 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.2466 | -1.1974
2.26 | 18.3785 | 0.98 | -0.98 | 117.383 | 3.7997 | 2.26 | 1.9733 | 0.85831 | -0.86 | 116.2466 | 1.2129 | 2.26 | 18.368 | 0.9736 | -0.97 | 116.9203 | -4.6681 | 2.26 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.2428 | -1.1971
2.27 | 18.3787 | 0.98 | -0.98 | 117.3721 | 3.7961 | 2.27 | 1.9736 | 0.85865 | -0.86 | 116.2419 | 1.2121 | 2.27 | 18.3685 | 0.97379 | -0.97 | 116.9202 | -4.6674 | 2.27 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.2387 | -1.1962
2.28 | 18.3789 | 0.98 | -0.98 | 117.3579 | 3.7909 | 2.28 | 1.9736 | 0.85899 | -0.86 | 116.2504 | 1.213 | 2.28 | 18.3694 | 0.97398 | -0.97 | 116.9313 | -4.6663 | 2.28 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.2347 | -1.1939
2.29 | 18.379 | 0.98 | -0.98 | 117.3468 | 3.7894 | 2.29 | 1.9744 | 0.85933 | -0.86 | 116.2593 | 1.2152 | 2.29 | 18.3721 | 0.97417 | -0.97 | 116.9524 | -4.6652 | 2.29 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.2309 | -1.1935
2.3 | 18.3794 | 0.97994 | -0.98 | 117.3435 | 3.7916 | 2.3 | 1.9755 | 0.85967 | -0.86 | 116.2461 | 1.2161 | 2.3 | 18.3752 | 0.97436 | -0.97 | 116.9732 | -4.6648 | 2.3 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.2289 | -1.197
2.31 | 18.3803 | 0.97974 | -0.98 | 117.3464 | 3.7918 | 2.31 | 1.9759 | 0.86001 | -0.86 | 116.2364 | 1.2158 | 2.31 | 18.3772 | 0.97455 | -0.97 | 116.9946 | -4.6633 | 2.31 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.222 | -1.1985
2.32 | 18.3823 | 0.97954 | -0.98 | 117.3434 | 3.7897 | 2.32 | 1.9748 | 0.86035 | -0.86 | 116.2301 | 1.2163 | 2.32 | 18.3793 | 0.97474 | -0.97 | 117.0125 | -4.6625 | 2.32 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 116.2155 | -1.197
2.33 | 18.3842 | 0.97934 | -0.98 | 117.3381 | 3.788 | 2.33 | 1.9739 | 0.86069 | -0.86 | 116.2146 | 1.2164 | 2.33 | 18.3795 | 0.97493 | -0.97 | 117.0157 | -4.6616 | 2.33 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.2323 | -1.1931
2.34 | 18.3874 | 0.97914 | -0.98 | 117.3493 | 3.7927 | 2.34 | 1.9736 | 0.86103 | -0.86 | 116.1974 | 1.2139 | 2.34 | 18.3782 | 0.97512 | -0.97 | 117.0175 | -4.6606 | 2.34 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.2447 | -1.1902
2.35 | 18.3895 | 0.97894 | -0.98 | 117.3581 | 3.7962 | 2.35 | 1.9733 | 0.86137 | -0.86 | 116.2036 | 1.2128 | 2.35 | 18.3766 | 0.97531 | -0.97 | 117.0155 | -4.6593 | 2.35 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.2438 | -1.1909
2.36 | 18.3902 | 0.97874 | -0.98 | 117.3584 | 3.7936 | 2.36 | 1.9719 | 0.86171 | -0.86 | 116.2157 | 1.2136 | 2.36 | 18.3743 | 0.9755 | -0.97 | 117.0074 | -4.6591 | 2.36 | 1.9812 | 0.85 | -0.86 | 116.2593 | -1.1926
2.37 | 18.3909 | 0.97854 | -0.98 | 117.3603 | 3.7925 | 2.37 | 1.9728 | 0.86205 | -0.86 | 116.2214 | 1.2128 | 2.37 | 18.3725 | 0.97569 | -0.97 | 117.0111 | -4.6631 | 2.37 | 1.981 | 0.85 | -0.86 | 116.2761 | -1.1936
2.38 | 18.389 | 0.97834 | -0.98 | 117.3454 | 3.7904 | 2.38 | 1.9746 | 0.86239 | -0.86 | 116.2304 | 1.2114 | 2.38 | 18.3724 | 0.97588 | -0.97 | 117.021 | -4.6636 | 2.38 | 1.9819 | 0.85 | -0.86 | 116.2789 | -1.1944
2.39 | 18.3882 | 0.97814 | -0.98 | 117.334 | 3.7864 | 2.39 | 1.9742 | 0.86273 | -0.86 | 116.2488 | 1.2111 | 2.39 | 18.3727 | 0.97607 | -0.97 | 117.0204 | -4.6597 | 2.39 | 1.9823 | 0.85 | -0.86 | 116.281 | -1.1938
2.4 | 18.3884 | 0.97794 | -0.98 | 117.3314 | 3.7844 | 2.4 | 1.9736 | 0.86307 | -0.86 | 116.2622 | 1.2104 | 2.4 | 18.3721 | 0.97626 | -0.97 | 117.0079 | -4.6592 | 2.4 | 1.9826 | 0.85 | -0.86 | 116.2824 | -1.1896
2.41 | 18.3871 | 0.97774 | -0.98 | 117.3246 | 3.7861 | 2.41 | 1.9746 | 0.86341 | -0.86 | 116.2665 | 1.2111 | 2.41 | 18.3717 | 0.97645 | -0.97 | 117.0033 | -4.6604 | 2.41 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.2797 | -1.1876
2.42 | 18.3863 | 0.97754 | -0.98 | 117.3313 | 3.7904 | 2.42 | 1.9766 | 0.86375 | -0.86 | 116.2704 | 1.2129 | 2.42 | 18.3721 | 0.97664 | -0.97 | 117.0054 | -4.66 | 2.42 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2862 | -1.1912
2.43 | 18.3856 | 0.97734 | -0.98 | 117.3391 | 3.795 | 2.43 | 1.978 | 0.86409 | -0.86 | 116.2768 | 1.2137 | 2.43 | 18.3704 | 0.97683 | -0.97 | 116.9998 | -4.6611 | 2.43 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.2903 | -1.1937
2.44 | 18.3888 | 0.97714 | -0.98 | 117.3521 | 3.7983 | 2.44 | 1.9768 | 0.86443 | -0.86 | 116.2853 | 1.2137 | 2.44 | 18.3686 | 0.97702 | -0.97 | 116.9953 | -4.6643 | 2.44 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.2929 | -1.1932
2.45 | 18.3926 | 0.97694 | -0.98 | 117.3637 | 3.7993 | 2.45 | 1.9746 | 0.86477 | -0.86 | 116.2956 | 1.2139 | 2.45 | 18.3691 | 0.97721 | -0.97 | 116.9962 | -4.6657 | 2.45 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.3031 | -1.1934
2.46 | 18.3931 | 0.97674 | -0.98 | 117.362 | 3.7984 | 2.46 | 1.9746 | 0.86511 | -0.86 | 116.3032 | 1.2145 | 2.46 | 18.3713 | 0.9774 | -0.97 | 116.9992 | -4.6644 | 2.46 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.3024 | -1.1945
2.47 | 18.3946 | 0.97654 | -0.98 | 117.3618 | 3.7957 | 2.47 | 1.9763 | 0.86545 | -0.86 | 116.3135 | 1.2151 | 2.47 | 18.3733 | 0.97759 | -0.97 | 117.0026 | -4.6619 | 2.47 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.2896 | -1.1925
2.48 | 18.3963 | 0.97634 | -0.98 | 117.3702 | 3.7962 | 2.48 | 1.9774 | 0.86579 | -0.86 | 116.3202 | 1.2149 | 2.48 | 18.3735 | 0.97778 | -0.97 | 117.0008 | -4.6656 | 2.48 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 116.2862 | -1.1927
2.49 | 18.3939 | 0.97614 | -0.98 | 117.3666 | 3.7974 | 2.49 | 1.9764 | 0.86613 | -0.86 | 116.3117 | 1.2141 | 2.49 | 18.3746 | 0.97797 | -0.97 | 117.0147 | -4.672 | 2.49 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 116.2913 | -1.1947
2.5 | 18.39 | 0.97594 | -0.98 | 117.3522 | 3.7969 | 2.5 | 1.9761 | 0.86647 | -0.86 | 116.3125 | 1.2148 | 2.5 | 18.3774 | 0.97816 | -0.97 | 117.0356 | -4.6736 | 2.5 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.2846 | -1.193
2.51 | 18.3899 | 0.97574 | -0.98 | 117.3534 | 3.7961 | 2.51 | 1.9759 | 0.86681 | -0.86 | 116.3248 | 1.2153 | 2.51 | 18.3796 | 0.97835 | -0.97 | 117.0355 | -4.6734 | 2.51 | 1.9822 | 0.85 | -0.86 | 116.2733 | -1.1925
2.52 | 18.3901 | 0.97554 | -0.98 | 117.3543 | 3.7932 | 2.52 | 1.9756 | 0.867 | -0.86 | 116.3287 | 1.2135 | 2.52 | 18.3801 | 0.97854 | -0.97 | 117.0341 | -4.6751 | 2.52 | 1.9812 | 0.85 | -0.86 | 116.2719 | -1.1943
2.53 | 18.3898 | 0.97534 | -0.98 | 117.3534 | 3.7897 | 2.53 | 1.9766 | 0.867 | -0.86 | 116.3252 | 1.2113 | 2.53 | 18.3808 | 0.97873 | -0.97 | 117.0398 | -4.6785 | 2.53 | 1.9809 | 0.85 | -0.86 | 116.2855 | -1.1947
2.54 | 18.3894 | 0.97514 | -0.98 | 117.3595 | 3.7918 | 2.54 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.3303 | 1.2117 | 2.54 | 18.3806 | 0.97892 | -0.97 | 117.0324 | -4.6819 | 2.54 | 1.9807 | 0.85 | -0.86 | 116.2963 | -1.1928
2.55 | 18.3892 | 0.97494 | -0.98 | 117.3585 | 3.7942 | 2.55 | 1.9798 | 0.867 | -0.86 | 116.3302 | 1.2129 | 2.55 | 18.3799 | 0.97911 | -0.97 | 117.0201 | -4.6846 | 2.55 | 1.9816 | 0.85 | -0.86 | 116.2915 | -1.1905
2.56 | 18.3885 | 0.97474 | -0.98 | 117.3451 | 3.7923 | 2.56 | 1.9798 | 0.867 | -0.86 | 116.3195 | 1.2119 | 2.56 | 18.3789 | 0.9793 | -0.97 | 117.0145 | -4.688 | 2.56 | 1.9829 | 0.85 | -0.86 | 116.2936 | -1.1885
2.57 | 18.387 | 0.97454 | -0.98 | 117.3395 | 3.7927 | 2.57 | 1.9795 | 0.867 | -0.86 | 116.3167 | 1.2034 | 2.57 | 18.3779 | 0.97949 | -0.97 | 117.0116 | -4.6923 | 2.57 | 1.9818 | 0.85 | -0.86 | 116.3053 | -1.1884
2.58 | 18.3879 | 0.97434 | -0.98 | 117.3362 | 3.793 | 2.58 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.3226 | 1.1939 | 2.58 | 18.3756 | 0.97968 | -0.97 | 117.0074 | -4.6963 | 2.58 | 1.9799 | 0.85 | -0.86 | 116.3147 | -1.1907
2.59 | 18.3881 | 0.97414 | -0.98 | 117.321 | 3.7922 | 2.59 | 1.9768 | 0.867 | -0.86 | 116.3211 | 1.1912 | 2.59 | 18.375 | 0.97987 | -0.97 | 117.0061 | -4.6955 | 2.59 | 1.9805 | 0.85 | -0.86 | 116.3214 | -1.1925
2.6 | 18.3869 | 0.97394 | -0.98 | 117.3028 | 3.7914 | 2.6 | 1.9774 | 0.867 | -0.86 | 116.3214 | 1.1898 | 2.6 | 18.3769 | 0.98006 | -0.97 | 117.0021 | -4.6924 | 2.6 | 1.9822 | 0.85 | -0.86 | 116.3343 | -1.1927
2.61 | 18.3875 | 0.97374 | -0.98 | 117.2904 | 3.7904 | 2.61 | 1.9804 | 0.867 | -0.86 | 116.3312 | 1.1856 | 2.61 | 18.3773 | 0.98025 | -0.97 | 116.995 | -4.6896 | 2.61 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.3476 | -1.1931
2.62 | 18.3877 | 0.97354 | -0.98 | 117.2835 | 3.7917 | 2.62 | 1.9834 | 0.867 | -0.86 | 116.3143 | 1.1696 | 2.62 | 18.379 | 0.98044 | -0.97 | 116.9935 | -4.6875 | 2.62 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 116.3553 | -1.1928
2.63 | 18.3848 | 0.97334 | -0.98 | 117.2695 | 3.7922 | 2.63 | 1.9856 | 0.867 | -0.86 | 116.2954 | 1.1557 | 2.63 | 18.3822 | 0.98063 | -0.97 | 116.9974 | -4.6877 | 2.63 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 116.3643 | -1.1908
2.64 | 18.3804 | 0.97314 | -0.98 | 117.2482 | 3.7873 | 2.64 | 1.9848 | 0.867 | -0.86 | 116.295 | 1.1541 | 2.64 | 18.3846 | 0.98082 | -0.97 | 117.0109 | -4.6908 | 2.64 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.3817 | -1.1907
2.65 | 18.3784 | 0.97294 | -0.98 | 117.2359 | 3.7829 | 2.65 | 1.9825 | 0.867 | -0.86 | 116.287 | 1.1533 | 2.65 | 18.3854 | 0.98101 | -0.97 | 117.0156 | -4.6949 | 2.65 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.3982 | -1.1923
2.66 | 18.3797 | 0.97274 | -0.98 | 117.2302 | 3.7846 | 2.66 | 1.9818 | 0.867 | -0.86 | 116.2799 | 1.1511 | 2.66 | 18.3848 | 0.9812 | -0.97 | 117.0062 | -4.6954 | 2.66 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.4005 | -1.1932
2.67 | 18.3798 | 0.97254 | -0.98 | 117.2207 | 3.787 | 2.67 | 1.9825 | 0.867 | -0.86 | 116.282 | 1.1468 | 2.67 | 18.3847 | 0.98139 | -0.97 | 117.0033 | -4.6943 | 2.67 | 1.983 | 0.85 | -0.86 | 116.4035 | -1.1944
2.68 | 18.3797 | 0.97234 | -0.98 | 117.2179 | 3.7878 | 2.68 | 1.9813 | 0.867 | -0.86 | 116.281 | 1.1432 | 2.68 | 18.386 | 0.98158 | -0.97 | 117.0128 | -4.6927 | 2.68 | 1.9829 | 0.85 | -0.86 | 116.4127 | -1.1928
2.69 | 18.3827 | 0.97214 | -0.98 | 117.2006 | 3.785 | 2.69 | 1.9803 | 0.867 | -0.86 | 116.2726 | 1.1413 | 2.69 | 18.3879 | 0.98177 | -0.97 | 117.0269 | -4.6909 | 2.69 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 116.4152 | -1.1912
2.7 | 18.3842 | 0.97194 | -0.98 | 117.1684 | 3.7827 | 2.7 | 1.9812 | 0.867 | -0.86 | 116.273 | 1.1386 | 2.7 | 18.3903 | 0.98196 | -0.97 | 117.0419 | -4.6892 | 2.7 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 116.4233 | -1.1927
2.71 | 18.3799 | 0.97174 | -0.98 | 117.1389 | 3.7824 | 2.71 | 1.9822 | 0.867 | -0.86 | 116.2667 | 1.135 | 2.71 | 18.3919 | 0.98215 | -0.97 | 117.0529 | -4.6869 | 2.71 | 1.9838 | 0.85 | -0.86 | 116.4408 | -1.1938
2.72 | 18.3733 | 0.97154 | -0.98 | 117.0946 | 3.777 | 2.72 | 1.9836 | 0.867 | -0.86 | 116.2637 | 1.1356 | 2.72 | 18.3922 | 0.98234 | -0.97 | 117.0481 | -4.6863 | 2.72 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 116.44 | -1.1923
2.73 | 18.3689 | 0.97134 | -0.98 | 117.0427 | 3.7706 | 2.73 | 1.9847 | 0.867 | -0.86 | 116.2602 | 1.1394 | 2.73 | 18.3923 | 0.98253 | -0.97 | 117.05 | -4.6881 | 2.73 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 116.4382 | -1.1893
2.74 | 18.3641 | 0.97114 | -0.98 | 116.966 | 3.7655 | 2.74 | 1.9862 | 0.867 | -0.86 | 116.2581 | 1.1424 | 2.74 | 18.3916 | 0.98272 | -0.97 | 117.0624 | -4.6907 | 2.74 | 1.9825 | 0.85 | -0.86 | 116.4398 | -1.188
2.75 | 18.3612 | 0.97094 | -0.98 | 116.9002 | 3.7608 | 2.75 | 1.987 | 0.867 | -0.86 | 116.2699 | 1.1422 | 2.75 | 18.3908 | 0.98291 | -0.97 | 117.0714 | -4.6928 | 2.75 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.4281 | -1.1874
2.76 | 18.3599 | 0.97074 | -0.98 | 116.8685 | 3.7586 | 2.76 | 1.9866 | 0.867 | -0.86 | 116.2678 | 1.1375 | 2.76 | 18.3923 | 0.9831 | -0.97 | 117.0766 | -4.6935 | 2.76 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 116.4262 | -1.1865
2.77 | 18.3582 | 0.97054 | -0.98 | 116.8382 | 3.7575 | 2.77 | 1.9873 | 0.867 | -0.86 | 116.2579 | 1.1323 | 2.77 | 18.3946 | 0.98329 | -0.97 | 117.0916 | -4.6938 | 2.77 | 1.9828 | 0.85 | -0.86 | 116.4324 | -1.1853
2.78 | 18.3582 | 0.97034 | -0.98 | 116.8164 | 3.7549 | 2.78 | 1.987 | 0.867 | -0.86 | 116.2564 | 1.1286 | 2.78 | 18.3985 | 0.98348 | -0.97 | 117.1207 | -4.691 | 2.78 | 1.9831 | 0.85 | -0.86 | 116.435 | -1.1833
2.79 | 18.3618 | 0.97014 | -0.98 | 116.7968 | 3.7531 | 2.79 | 1.9845 | 0.867 | -0.86 | 116.2609 | 1.127 | 2.79 | 18.4019 | 0.98367 | -0.97 | 117.1401 | -4.687 | 2.79 | 1.9838 | 0.84997 | -0.86 | 116.4353 | -1.1834
2.8 | 18.3658 | 0.96994 | -0.98 | 116.7719 | 3.7514 | 2.8 | 1.9839 | 0.867 | -0.86 | 116.2596 | 1.1271 | 2.8 | 18.4031 | 0.98386 | -0.97 | 117.1508 | -4.6873 | 2.8 | 1.983 | 0.84963 | -0.86 | 116.435 | -1.1844
2.81 | 18.3681 | 0.96974 | -0.98 | 116.7582 | 3.7487 | 2.81 | 1.9848 | 0.867 | -0.86 | 116.2519 | 1.1255 | 2.81 | 18.4053 | 0.98405 | -0.97 | 117.1645 | -4.6882 | 2.81 | 1.9817 | 0.84929 | -0.86 | 116.4409 | -1.1836
2.82 | 18.3721 | 0.96954 | -0.98 | 116.7606 | 3.7468 | 2.82 | 1.987 | 0.867 | -0.86 | 116.2327 | 1.1224 | 2.82 | 18.4076 | 0.98424 | -0.97 | 117.1794 | -4.687 | 2.82 | 1.9817 | 0.84895 | -0.86 | 116.4568 | -1.1824
2.83 | 18.3754 | 0.96934 | -0.98 | 116.7575 | 3.7467 | 2.83 | 1.9878 | 0.867 | -0.86 | 116.2254 | 1.1208 | 2.83 | 18.408 | 0.98443 | -0.97 | 117.201 | -4.6832 | 2.83 | 1.983 | 0.84861 | -0.86 | 116.4582 | -1.1795
2.84 | 18.3777 | 0.96914 | -0.98 | 116.7537 | 3.747 | 2.84 | 1.9866 | 0.867 | -0.86 | 116.2173 | 1.1187 | 2.84 | 18.4068 | 0.98462 | -0.97 | 117.2169 | -4.6791 | 2.84 | 1.9839 | 0.84827 | -0.86 | 116.4483 | -1.1772
2.85 | 18.3794 | 0.96894 | -0.98 | 116.749 | 3.7469 | 2.85 | 1.9865 | 0.867 | -0.86 | 116.2005 | 1.1172 | 2.85 | 18.4054 | 0.98481 | -0.97 | 117.2243 | -4.6762 | 2.85 | 1.9838 | 0.84793 | -0.86 | 116.4414 | -1.1784
2.86 | 18.3804 | 0.96874 | -0.98 | 116.7428 | 3.7467 | 2.86 | 1.9852 | 0.867 | -0.86 | 116.2045 | 1.1179 | 2.86 | 18.4038 | 0.985 | -0.97 | 117.2356 | -4.6737 | 2.86 | 1.9838 | 0.84759 | -0.86 | 116.427 | -1.1798
2.87 | 18.3832 | 0.96854 | -0.98 | 116.7458 | 3.7459 | 2.87 | 1.9853 | 0.867 | -0.86 | 116.2143 | 1.1178 | 2.87 | 18.4032 | 0.98519 | -0.97 | 117.2511 | -4.6742 | 2.87 | 1.9834 | 0.84725 | -0.86 | 116.4071 | -1.1806
2.88 | 18.3863 | 0.96834 | -0.98 | 116.7451 | 3.7451 | 2.88 | 1.9871 | 0.867 | -0.86 | 116.209 | 1.1178 | 2.88 | 18.4036 | 0.98538 | -0.97 | 117.2672 | -4.6728 | 2.88 | 1.9822 | 0.84691 | -0.86 | 116.3946 | -1.1808
2.89 | 18.3891 | 0.96814 | -0.98 | 116.7518 | 3.7434 | 2.89 | 1.9875 | 0.867 | -0.86 | 116.2089 | 1.1198 | 2.89 | 18.4023 | 0.98557 | -0.97 | 117.2706 | -4.6704 | 2.89 | 1.982 | 0.84657 | -0.86 | 116.3882 | -1.1814
2.9 | 18.3924 | 0.96794 | -0.98 | 116.7697 | 3.7454 | 2.9 | 1.9871 | 0.867 | -0.86 | 116.2279 | 1.1212 | 2.9 | 18.4011 | 0.98576 | -0.97 | 117.2745 | -4.6714 | 2.9 | 1.9819 | 0.84623 | -0.86 | 116.3768 | -1.1816
2.91 | 18.3935 | 0.96774 | -0.98 | 116.7823 | 3.7523 | 2.91 | 1.9871 | 0.867 | -0.86 | 116.2308 | 1.1208 | 2.91 | 18.4002 | 0.98595 | -0.97 | 117.2836 | -4.6712 | 2.91 | 1.9812 | 0.84589 | -0.86 | 116.3691 | -1.18
2.92 | 18.3942 | 0.96754 | -0.98 | 116.796 | 3.7564 | 2.92 | 1.9879 | 0.867 | -0.86 | 116.2222 | 1.1212 | 2.92 | 18.3978 | 0.98614 | -0.97 | 117.2831 | -4.6706 | 2.92 | 1.9813 | 0.84555 | -0.86 | 116.3625 | -1.1792
2.93 | 18.3965 | 0.96734 | -0.98 | 116.805 | 3.7573 | 2.93 | 1.9884 | 0.867 | -0.86 | 116.2225 | 1.1221 | 2.93 | 18.3975 | 0.98633 | -0.97 | 117.2796 | -4.6711 | 2.93 | 1.9812 | 0.84521 | -0.86 | 116.371 | -1.1816
2.94 | 18.3973 | 0.96714 | -0.98 | 116.7971 | 3.7613 | 2.94 | 1.9876 | 0.867 | -0.86 | 116.2226 | 1.1223 | 2.94 | 18.3964 | 0.98652 | -0.97 | 117.2686 | -4.6722 | 2.94 | 1.9814 | 0.84487 | -0.86 | 116.3829 | -1.1818
2.95 | 18.3972 | 0.96694 | -0.98 | 116.7789 | 3.7626 | 2.95 | 1.986 | 0.867 | -0.86 | 116.2247 | 1.122 | 2.95 | 18.3921 | 0.98671 | -0.97 | 117.2532 | -4.6745 | 2.95 | 1.9817 | 0.84453 | -0.86 | 116.3797 | -1.1797
2.96 | 18.3972 | 0.96674 | -0.98 | 116.7585 | 3.7577 | 2.96 | 1.9849 | 0.867 | -0.86 | 116.2293 | 1.1204 | 2.96 | 18.3896 | 0.9869 | -0.97 | 117.2471 | -4.6779 | 2.96 | 1.9809 | 0.84419 | -0.86 | 116.3816 | -1.1812
2.97 | 18.3955 | 0.96654 | -0.98 | 116.7442 | 3.7544 | 2.97 | 1.9858 | 0.867 | -0.86 | 116.2249 | 1.1172 | 2.97 | 18.3878 | 0.98709 | -0.97 | 117.2361 | -4.6812 | 2.97 | 1.9807 | 0.84385 | -0.86 | 116.3894 | -1.1823
2.98 | 18.3921 | 0.96634 | -0.98 | 116.7327 | 3.751 | 2.98 | 1.9877 | 0.867 | -0.86 | 116.225 | 1.1112 | 2.98 | 18.3824 | 0.98728 | -0.97 | 117.2137 | -4.6819 | 2.98 | 1.9817 | 0.84351 | -0.86 | 116.3869 | -1.1796
2.99 | 18.3871 | 0.96614 | -0.98 | 116.709 | 3.7441 | 2.99 | 1.9874 | 0.867 | -0.86 | 116.2295 | 1.105 | 2.99 | 18.3794 | 0.98747 | -0.97 | 117.2011 | -4.6805 | 2.99 | 1.982 | 0.84317 | -0.86 | 116.3815 | -1.1777
3 | 18.3843 | 0.96594 | -0.98 | 116.6945 | 3.741 | 3 | 1.9857 | 0.867 | -0.86 | 116.2209 | 1.1017 | 3 | 18.3801 | 0.98766 | -0.97 | 117.195 | -4.6805 | 3 | 1.9816 | 0.84283 | -0.86 | 116.3821 | -1.1782
3.01 | 18.3841 | 0.96574 | -0.98 | 116.7065 | 3.7479 | 3.01 | 1.9836 | 0.867 | -0.86 | 116.2154 | 1.101 | 3.01 | 18.3811 | 0.98785 | -0.97 | 117.1822 | -4.6792 | 3.01 | 1.9824 | 0.84249 | -0.86 | 116.3847 | -1.1785
3.02 | 18.3837 | 0.96554 | -0.98 | 116.7115 | 3.752 | 3.02 | 1.9836 | 0.867 | -0.86 | 116.2113 | 1.0985 | 3.02 | 18.3823 | 0.98804 | -0.97 | 117.1735 | -4.6774 | 3.02 | 1.983 | 0.84215 | -0.86 | 116.3835 | -1.1785
3.03 | 18.384 | 0.96534 | -0.98 | 116.7085 | 3.7526 | 3.03 | 1.9852 | 0.867 | -0.86 | 116.2045 | 1.0971 | 3.03 | 18.3841 | 0.98823 | -0.97 | 117.1668 | -4.6755 | 3.03 | 1.9833 | 0.84181 | -0.86 | 116.3799 | -1.1792
3.04 | 18.3865 | 0.96514 | -0.98 | 116.7148 | 3.7581 | 3.04 | 1.9851 | 0.867 | -0.86 | 116.2084 | 1.0991 | 3.04 | 18.3843 | 0.98842 | -0.97 | 117.1554 | -4.6739 | 3.04 | 1.9824 | 0.84147 | -0.86 | 116.3779 | -1.1803
3.05 | 18.3899 | 0.96494 | -0.98 | 116.7225 | 3.7611 | 3.05 | 1.9842 | 0.867 | -0.86 | 116.2134 | 1.0999 | 3.05 | 18.3833 | 0.98861 | -0.97 | 117.142 | -4.6737 | 3.05 | 1.9808 | 0.84113 | -0.86 | 116.3689 | -1.1799
3.06 | 18.3923 | 0.96474 | -0.98 | 116.7307 | 3.7633 | 3.06 | 1.9846 | 0.867 | -0.86 | 116.2112 | 1.1005 | 3.06 | 18.3842 | 0.9888 | -0.97 | 117.1451 | -4.6736 | 3.06 | 1.9809 | 0.84079 | -0.86 | 116.3615 | -1.1786
3.07 | 18.3935 | 0.96454 | -0.98 | 116.7306 | 3.7655 | 3.07 | 1.9851 | 0.867 | -0.86 | 116.2108 | 1.1006 | 3.07 | 18.3839 | 0.98899 | -0.97 | 117.1488 | -4.6766 | 3.07 | 1.9814 | 0.84045 | -0.86 | 116.3641 | -1.178
3.08 | 18.3942 | 0.96434 | -0.98 | 116.7254 | 3.7646 | 3.08 | 1.9849 | 0.867 | -0.86 | 116.2189 | 1.1009 | 3.08 | 18.3842 | 0.989 | -0.97 | 117.1425 | -4.6783 | 3.08 | 1.9808 | 0.84011 | -0.86 | 116.3734 | -1.1804
3.09 | 18.3935 | 0.96414 | -0.98 | 116.7142 | 3.7624 | 3.09 | 1.9853 | 0.867 | -0.86 | 116.2165 | 1.1016 | 3.09 | 18.3861 | 0.989 | -0.97 | 117.1365 | -4.6771 | 3.09 | 1.9804 | 0.83977 | -0.86 | 116.3781 | -1.1834
3.1 | 18.3895 | 0.96394 | -0.98 | 116.6957 | 3.7613 | 3.1 | 1.9862 | 0.867 | -0.86 | 116.2138 | 1.1013 | 3.1 | 18.3858 | 0.989 | -0.97 | 117.1301 | -4.6782 | 3.1 | 1.9817 | 0.83943 | -0.86 | 116.3733 | -1.1845
3.11 | 18.3857 | 0.96374 | -0.98 | 116.6808 | 3.7601 | 3.11 | 1.9864 | 0.867 | -0.86 | 116.2182 | 1.101 | 3.11 | 18.3842 | 0.989 | -0.97 | 117.1159 | -4.6816 | 3.11 | 1.9829 | 0.83909 | -0.86 | 116.3675 | -1.1837
3.12 | 18.3811 | 0.96354 | -0.98 | 116.6621 | 3.757 | 3.12 | 1.9859 | 0.867 | -0.86 | 116.2169 | 1.1024 | 3.12 | 18.3825 | 0.989 | -0.97 | 117.0894 | -4.6859 | 3.12 | 1.983 | 0.83875 | -0.86 | 116.3622 | -1.1818
3.13 | 18.3756 | 0.96334 | -0.98 | 116.6408 | 3.7524 | 3.13 | 1.9855 | 0.867 | -0.86 | 116.2244 | 1.1039 | 3.13 | 18.3818 | 0.989 | -0.97 | 117.0668 | -4.6917 | 3.13 | 1.9818 | 0.83841 | -0.86 | 116.3699 | -1.1793
3.14 | 18.374 | 0.96314 | -0.98 | 116.6197 | 3.7504 | 3.14 | 1.9844 | 0.867 | -0.86 | 116.2362 | 1.1039 | 3.14 | 18.3823 | 0.989 | -0.97 | 117.0602 | -4.6956 | 3.14 | 1.981 | 0.83807 | -0.86 | 116.3761 | -1.1785
3.15 | 18.3747 | 0.96294 | -0.98 | 116.6008 | 3.7498 | 3.15 | 1.9841 | 0.867 | -0.86 | 116.2427 | 1.1043 | 3.15 | 18.383 | 0.989 | -0.97 | 117.0624 | -4.6951 | 3.15 | 1.9817 | 0.83773 | -0.86 | 116.3699 | -1.1801
3.16 | 18.3749 | 0.96274 | -0.98 | 116.5856 | 3.7495 | 3.16 | 1.984 | 0.867 | -0.86 | 116.2424 | 1.106 | 3.16 | 18.384 | 0.989 | -0.97 | 117.0567 | -4.6921 | 3.16 | 1.982 | 0.83739 | -0.86 | 116.3675 | -1.1812
3.17 | 18.3767 | 0.96254 | -0.98 | 116.5809 | 3.749 | 3.17 | 1.9842 | 0.867 | -0.86 | 116.2414 | 1.1092 | 3.17 | 18.3857 | 0.989 | -0.97 | 117.0554 | -4.6887 | 3.17 | 1.9816 | 0.83705 | -0.86 | 116.3688 | -1.1809
3.18 | 18.3796 | 0.96234 | -0.98 | 116.5864 | 3.7469 | 3.18 | 1.9854 | 0.867 | -0.86 | 116.2496 | 1.1107 | 3.18 | 18.3885 | 0.989 | -0.97 | 117.0584 | -4.6833 | 3.18 | 1.9811 | 0.83671 | -0.86 | 116.3676 | -1.1826
3.19 | 18.3817 | 0.96214 | -0.98 | 116.5895 | 3.7465 | 3.19 | 1.9863 | 0.867 | -0.86 | 116.2571 | 1.1101 | 3.19 | 18.3915 | 0.989 | -0.97 | 117.061 | -4.6772 | 3.19 | 1.9818 | 0.83637 | -0.86 | 116.3591 | -1.1845
3.2 | 18.3814 | 0.96194 | -0.98 | 116.5956 | 3.7494 | 3.2 | 1.9865 | 0.867 | -0.86 | 116.2515 | 1.1103 | 3.2 | 18.3926 | 0.989 | -0.97 | 117.0607 | -4.675 | 3.2 | 1.9834 | 0.83603 | -0.86 | 116.349 | -1.1828
3.21 | 18.3804 | 0.96174 | -0.98 | 116.5878 | 3.7519 | 3.21 | 1.9861 | 0.867 | -0.86 | 116.2329 | 1.1101 | 3.21 | 18.3926 | 0.989 | -0.97 | 117.0562 | -4.6752 | 3.21 | 1.9839 | 0.83569 | -0.86 | 116.3442 | -1.1809
3.22 | 18.381 | 0.96154 | -0.98 | 116.5609 | 3.7507 | 3.22 | 1.9838 | 0.867 | -0.86 | 116.2295 | 1.1096 | 3.22 | 18.3938 | 0.989 | -0.97 | 117.058 | -4.6765 | 3.22 | 1.9839 | 0.83535 | -0.86 | 116.3446 | -1.1806
3.23 | 18.3813 | 0.96134 | -0.98 | 116.5442 | 3.7484 | 3.23 | 1.9824 | 0.867 | -0.86 | 116.2336 | 1.1103 | 3.23 | 18.3949 | 0.989 | -0.97 | 117.0688 | -4.6792 | 3.23 | 1.9828 | 0.83501 | -0.86 | 116.3323 | -1.1807
3.24 | 18.3815 | 0.96114 | -0.98 | 116.5452 | 3.749 | 3.24 | 1.9833 | 0.867 | -0.86 | 116.231 | 1.1115 | 3.24 | 18.3949 | 0.989 | -0.97 | 117.0791 | -4.6825 | 3.24 | 1.9811 | 0.83467 | -0.86 | 116.3175 | -1.181
3.25 | 18.3803 | 0.96094 | -0.98 | 116.547 | 3.7461 | 3.25 | 1.9831 | 0.867 | -0.86 | 116.2378 | 1.1126 | 3.25 | 18.3949 | 0.989 | -0.97 | 117.0892 | -4.6854 | 3.25 | 1.9811 | 0.83433 | -0.86 | 116.3113 | -1.1827
3.26 | 18.3807 | 0.96074 | -0.98 | 116.5571 | 3.7425 | 3.26 | 1.9835 | 0.867 | -0.86 | 116.2403 | 1.1129 | 3.26 | 18.3958 | 0.989 | -0.97 | 117.0961 | -4.6858 | 3.26 | 1.9818 | 0.83399 | -0.86 | 116.3073 | -1.1834
3.27 | 18.3838 | 0.96054 | -0.98 | 116.5722 | 3.7446 | 3.27 | 1.9854 | 0.867 | -0.86 | 116.2852 | 1.1122 | 3.27 | 18.3967 | 0.989 | -0.97 | 117.0981 | -4.6858 | 3.27 | 1.9817 | 0.83365 | -0.86 | 116.3043 | -1.1821
3.28 | 18.385 | 0.96034 | -0.98 | 116.5876 | 3.7503 | 3.28 | 1.9865 | 0.867 | -0.86 | 116.339 | 1.1114 | 3.28 | 18.3958 | 0.989 | -0.97 | 117.0971 | -4.6857 | 3.28 | 1.9808 | 0.83331 | -0.86 | 116.3071 | -1.1831
3.29 | 18.3864 | 0.96014 | -0.98 | 116.6078 | 3.7563 | 3.29 | 1.9861 | 0.867 | -0.86 | 116.3569 | 1.1116 | 3.29 | 18.3957 | 0.989 | -0.97 | 117.0959 | -4.6835 | 3.29 | 1.9799 | 0.833 | -0.86 | 116.3081 | -1.1856
3.3 | 18.3918 | 0.96 | -0.98 | 116.6321 | 3.76 | 3.3 | 1.9881 | 0.867 | -0.86 | 116.3794 | 1.1124 | 3.3 | 18.3967 | 0.989 | -0.97 | 117.093 | -4.6811 | 3.3 | 1.9798 | 0.833 | -0.86 | 116.2959 | -1.1862
3.31 | 18.3972 | 0.96 | -0.98 | 116.6526 | 3.7604 | 3.31 | 1.9897 | 0.867 | -0.86 | 116.3907 | 1.1135 | 3.31 | 18.3958 | 0.989 | -0.97 | 117.0818 | -4.6808 | 3.31 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.2901 | -1.1858
3.32 | 18.3986 | 0.96 | -0.98 | 116.6573 | 3.7578 | 3.32 | 1.9887 | 0.867 | -0.86 | 116.3927 | 1.1149 | 3.32 | 18.3935 | 0.989 | -0.97 | 117.0714 | -4.6836 | 3.32 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.2932 | -1.1858
3.33 | 18.3983 | 0.96 | -0.98 | 116.6716 | 3.7585 | 3.33 | 1.9873 | 0.867 | -0.86 | 116.3979 | 1.1162 | 3.33 | 18.3919 | 0.989 | -0.97 | 117.0536 | -4.686 | 3.33 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.3014 | -1.1852
3.34 | 18.3978 | 0.96 | -0.98 | 116.7006 | 3.7606 | 3.34 | 1.9855 | 0.867 | -0.86 | 116.4043 | 1.1171 | 3.34 | 18.3915 | 0.989 | -0.97 | 117.0336 | -4.6876 | 3.34 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.3134 | -1.1828
3.35 | 18.398 | 0.96 | -0.98 | 116.7226 | 3.763 | 3.35 | 1.9852 | 0.867 | -0.86 | 116.4123 | 1.1171 | 3.35 | 18.3902 | 0.989 | -0.97 | 117.0258 | -4.6887 | 3.35 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.3098 | -1.1808
3.36 | 18.3962 | 0.96 | -0.98 | 116.7234 | 3.7671 | 3.36 | 1.9856 | 0.867 | -0.86 | 116.4186 | 1.1158 | 3.36 | 18.3883 | 0.989 | -0.97 | 117.0238 | -4.6884 | 3.36 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.2945 | -1.1818
3.37 | 18.3917 | 0.96 | -0.98 | 116.713 | 3.7686 | 3.37 | 1.9845 | 0.867 | -0.86 | 116.4047 | 1.1149 | 3.37 | 18.3877 | 0.989 | -0.97 | 117.0177 | -4.6885 | 3.37 | 1.9814 | 0.833 | -0.86 | 116.2916 | -1.1843
3.38 | 18.3891 | 0.96 | -0.98 | 116.7002 | 3.764 | 3.38 | 1.984 | 0.867 | -0.86 | 116.3866 | 1.1144 | 3.38 | 18.3882 | 0.989 | -0.97 | 117.0157 | -4.6892 | 3.38 | 1.9814 | 0.833 | -0.86 | 116.286 | -1.1836
3.39 | 18.3873 | 0.96 | -0.98 | 116.6919 | 3.7576 | 3.39 | 1.987 | 0.867 | -0.86 | 116.3821 | 1.1134 | 3.39 | 18.3889 | 0.989 | -0.97 | 117.0182 | -4.6874 | 3.39 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.2751 | -1.1818
3.4 | 18.3835 | 0.96 | -0.98 | 116.6874 | 3.7533 | 3.4 | 1.9872 | 0.867 | -0.86 | 116.383 | 1.1124 | 3.4 | 18.3892 | 0.989 | -0.97 | 117.016 | -4.6851 | 3.4 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2744 | -1.1826
3.41 | 18.3809 | 0.96 | -0.98 | 116.6908 | 3.7544 | 3.41 | 1.9829 | 0.867 | -0.86 | 116.3826 | 1.1117 | 3.41 | 18.3896 | 0.989 | -0.97 | 117.0188 | -4.6826 | 3.41 | 1.9817 | 0.833 | -0.86 | 116.2794 | -1.1841
3.42 | 18.3813 | 0.96 | -0.98 | 116.6985 | 3.7584 | 3.42 | 1.9796 | 0.867 | -0.86 | 116.383 | 1.1102 | 3.42 | 18.3929 | 0.989 | -0.97 | 117.0273 | -4.6796 | 3.42 | 1.9815 | 0.833 | -0.86 | 116.2877 | -1.185
3.43 | 18.3821 | 0.96 | -0.98 | 116.6925 | 3.7614 | 3.43 | 1.9797 | 0.867 | -0.86 | 116.3829 | 1.1077 | 3.43 | 18.3953 | 0.989 | -0.97 | 117.0294 | -4.6787 | 3.43 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.2934 | -1.1837
3.44 | 18.3821 | 0.96 | -0.98 | 116.6843 | 3.762 | 3.44 | 1.9808 | 0.867 | -0.86 | 116.3768 | 1.1049 | 3.44 | 18.3938 | 0.989 | -0.97 | 117.0218 | -4.6827 | 3.44 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2904 | -1.1826
3.45 | 18.3818 | 0.96 | -0.98 | 116.6874 | 3.7592 | 3.45 | 1.9818 | 0.867 | -0.86 | 116.3757 | 1.104 | 3.45 | 18.3921 | 0.989 | -0.97 | 117.015 | -4.6876 | 3.45 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.295 | -1.1834
3.46 | 18.3831 | 0.96 | -0.98 | 116.7014 | 3.7581 | 3.46 | 1.9842 | 0.867 | -0.86 | 116.3788 | 1.1041 | 3.46 | 18.3917 | 0.989 | -0.97 | 117.0139 | -4.6875 | 3.46 | 1.9809 | 0.833 | -0.86 | 116.3037 | -1.1842
3.47 | 18.385 | 0.96 | -0.98 | 116.7053 | 3.7565 | 3.47 | 1.985 | 0.867 | -0.86 | 116.3706 | 1.1039 | 3.47 | 18.3915 | 0.989 | -0.97 | 117.0049 | -4.6867 | 3.47 | 1.9804 | 0.833 | -0.86 | 116.2919 | -1.1833
3.48 | 18.3845 | 0.96 | -0.98 | 116.7049 | 3.7566 | 3.48 | 1.984 | 0.867 | -0.86 | 116.3681 | 1.1044 | 3.48 | 18.3893 | 0.989 | -0.97 | 116.9935 | -4.6886 | 3.48 | 1.981 | 0.833 | -0.86 | 116.2935 | -1.184
3.49 | 18.3843 | 0.96 | -0.98 | 116.7165 | 3.7603 | 3.49 | 1.983 | 0.867 | -0.86 | 116.3746 | 1.1044 | 3.49 | 18.3874 | 0.989 | -0.97 | 116.986 | -4.6899 | 3.49 | 1.9818 | 0.833 | -0.86 | 116.3132 | -1.1852
3.5 | 18.3826 | 0.96 | -0.98 | 116.7251 | 3.7658 | 3.5 | 1.9817 | 0.867 | -0.86 | 116.3624 | 1.1036 | 3.5 | 18.388 | 0.989 | -0.97 | 116.9812 | -4.6886 | 3.5 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.3198 | -1.1843
3.51 | 18.3814 | 0.96 | -0.98 | 116.7267 | 3.7675 | 3.51 | 1.9813 | 0.867 | -0.86 | 116.3548 | 1.1039 | 3.51 | 18.3882 | 0.989 | -0.97 | 116.9763 | -4.6893 | 3.51 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.3179 | -1.1847
3.52 | 18.3825 | 0.96 | -0.98 | 116.7285 | 3.7636 | 3.52 | 1.9821 | 0.867 | -0.86018 | 116.3439 | 1.1026 | 3.52 | 18.3878 | 0.989 | -0.97 | 116.9736 | -4.692 | 3.52 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.3122 | -1.1868
3.53 | 18.3825 | 0.96 | -0.98 | 116.7328 | 3.7632 | 3.53 | 1.9835 | 0.867 | -0.86057 | 116.3346 | 1.1016 | 3.53 | 18.3901 | 0.989 | -0.97 | 116.97 | -4.6932 | 3.53 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.314 | -1.1881
3.54 | 18.3846 | 0.96 | -0.98 | 116.7344 | 3.7641 | 3.54 | 1.984 | 0.867 | -0.86098 | 116.3332 | 1.1017 | 3.54 | 18.392 | 0.989 | -0.97 | 116.9644 | -4.6945 | 3.54 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3167 | -1.1869
3.55 | 18.3852 | 0.96 | -0.98 | 116.7345 | 3.7609 | 3.55 | 1.9822 | 0.867 | -0.86138 | 116.3196 | 1.1004 | 3.55 | 18.3923 | 0.989 | -0.97 | 116.9606 | -4.6953 | 3.55 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3017 | -1.1858
3.56 | 18.3836 | 0.96 | -0.98 | 116.7328 | 3.755 | 3.56 | 1.9825 | 0.867 | -0.86177 | 116.3288 | 1.0999 | 3.56 | 18.3917 | 0.989 | -0.97 | 116.9574 | -4.696 | 3.56 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.2859 | -1.1862
3.57 | 18.383 | 0.96 | -0.98 | 116.7284 | 3.7512 | 3.57 | 1.9827 | 0.867 | -0.86218 | 116.3325 | 1.098 | 3.57 | 18.3912 | 0.989 | -0.97 | 116.963 | -4.6977 | 3.57 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.2925 | -1.1861
3.58 | 18.3814 | 0.96 | -0.98 | 116.7312 | 3.7521 | 3.58 | 1.9833 | 0.867 | -0.86257 | 116.3072 | 1.0962 | 3.58 | 18.3921 | 0.989 | -0.97 | 116.9735 | -4.6961 | 3.58 | 1.9816 | 0.833 | -0.86 | 116.2944 | -1.1889
3.59 | 18.3788 | 0.96 | -0.98 | 116.7332 | 3.7525 | 3.59 | 1.9848 | 0.867 | -0.86298 | 116.3035 | 1.0979 | 3.59 | 18.3936 | 0.989 | -0.97 | 116.9758 | -4.6915 | 3.59 | 1.9801 | 0.833 | -0.86 | 116.2823 | -1.1921
3.6 | 18.3805 | 0.96 | -0.98 | 116.7289 | 3.7523 | 3.6 | 1.9824 | 0.867 | -0.86338 | 116.3168 | 1.1 | 3.6 | 18.3944 | 0.989 | -0.97 | 116.9677 | -4.6887 | 3.6 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.2754 | -1.1896
3.61 | 18.3845 | 0.96 | -0.98 | 116.7459 | 3.7567 | 3.61 | 1.9806 | 0.867 | -0.86377 | 116.3156 | 1.1019 | 3.61 | 18.3936 | 0.989 | -0.97 | 116.9669 | -4.6883 | 3.61 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.2843 | -1.1877
3.62 | 18.3855 | 0.96 | -0.98 | 116.7661 | 3.7623 | 3.62 | 1.9821 | 0.867 | -0.86418 | 116.3116 | 1.1046 | 3.62 | 18.3935 | 0.989 | -0.97 | 116.9703 | -4.6891 | 3.62 | 1.9813 | 0.833 | -0.86 | 116.3024 | -1.189
3.63 | 18.3836 | 0.96 | -0.98 | 116.7585 | 3.7647 | 3.63 | 1.9834 | 0.867 | -0.86457 | 116.3128 | 1.1071 | 3.63 | 18.3962 | 0.989 | -0.97 | 116.9752 | -4.6885 | 3.63 | 1.9818 | 0.833 | -0.86 | 116.2985 | -1.1903
3.64 | 18.3823 | 0.96 | -0.98 | 116.7533 | 3.7649 | 3.64 | 1.9833 | 0.867 | -0.86498 | 116.3068 | 1.1089 | 3.64 | 18.3975 | 0.989 | -0.97 | 116.9807 | -4.6891 | 3.64 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.2848 | -1.1914
3.65 | 18.3825 | 0.96 | -0.98 | 116.7448 | 3.7614 | 3.65 | 1.9848 | 0.867 | -0.86538 | 116.3043 | 1.1093 | 3.65 | 18.3953 | 0.989 | -0.97 | 116.9798 | -4.691 | 3.65 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.2911 | -1.1917
3.66 | 18.3801 | 0.96 | -0.98 | 116.7277 | 3.7573 | 3.66 | 1.9856 | 0.867 | -0.86577 | 116.3174 | 1.1088 | 3.66 | 18.3942 | 0.989 | -0.97 | 116.98 | -4.6917 | 3.66 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.3042 | -1.1907
3.67 | 18.3768 | 0.96 | -0.98 | 116.7237 | 3.7556 | 3.67 | 1.9839 | 0.867 | -0.86618 | 116.3255 | 1.1068 | 3.67 | 18.3952 | 0.989 | -0.97 | 116.9837 | -4.6926 | 3.67 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.3003 | -1.1887
3.68 | 18.3764 | 0.96 | -0.98 | 116.7272 | 3.7534 | 3.68 | 1.9825 | 0.867 | -0.86657 | 116.3213 | 1.1053 | 3.68 | 18.3944 | 0.989 | -0.97 | 116.9834 | -4.6934 | 3.68 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.2924 | -1.1895
3.69 | 18.3797 | 0.96 | -0.98 | 116.7278 | 3.7507 | 3.69 | 1.9832 | 0.867 | -0.86698 | 116.3254 | 1.107 | 3.69 | 18.3936 | 0.989 | -0.97 | 116.9835 | -4.6931 | 3.69 | 1.9813 | 0.833 | -0.86 | 116.2958 | -1.1921
3.7 | 18.3802 | 0.96 | -0.98 | 116.7289 | 3.7515 | 3.7 | 1.9858 | 0.867 | -0.86738 | 116.3406 | 1.1095 | 3.7 | 18.3956 | 0.989 | -0.97 | 116.9841 | -4.6936 | 3.7 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.3042 | -1.1913
3.71 | 18.3788 | 0.96 | -0.98 | 116.751 | 3.7529 | 3.71 | 1.9867 | 0.867 | -0.86777 | 116.3426 | 1.1099 | 3.71 | 18.3968 | 0.989 | -0.97 | 116.9838 | -4.694 | 3.71 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.302 | -1.1898
3.72 | 18.3831 | 0.96 | -0.98 | 116.8004 | 3.7503 | 3.72 | 1.9842 | 0.867 | -0.86818 | 116.3342 | 1.1092 | 3.72 | 18.396 | 0.989 | -0.97 | 116.9919 | -4.6946 | 3.72 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2936 | -1.1879
3.73 | 18.3922 | 0.96 | -0.98 | 116.8659 | 3.7503 | 3.73 | 1.9836 | 0.867 | -0.86857 | 116.3404 | 1.108 | 3.73 | 18.3956 | 0.989 | -0.97 | 116.9961 | -4.6964 | 3.73 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2972 | -1.1866
3.74 | 18.4007 | 0.96 | -0.98 | 116.9455 | 3.7561 | 3.74 | 1.9835 | 0.867 | -0.86898 | 116.343 | 1.1057 | 3.74 | 18.396 | 0.989 | -0.97 | 116.9973 | -4.6963 | 3.74 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.3043 | -1.1862
3.75 | 18.408 | 0.96 | -0.98 | 117.0676 | 3.7722 | 3.75 | 1.9822 | 0.867 | -0.86938 | 116.3331 | 1.1042 | 3.75 | 18.3959 | 0.989 | -0.97 | 116.9981 | -4.696 | 3.75 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2986 | -1.1861
3.76 | 18.4176 | 0.96 | -0.98 | 117.177 | 3.7883 | 3.76 | 1.9831 | 0.867 | -0.86977 | 116.3318 | 1.1054 | 3.76 | 18.395 | 0.989 | -0.97 | 116.9902 | -4.6955 | 3.76 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.2859 | -1.1877
3.77 | 18.4252 | 0.96 | -0.98 | 117.2293 | 3.7972 | 3.77 | 1.986 | 0.867 | -0.87018 | 116.3352 | 1.1073 | 3.77 | 18.3914 | 0.989 | -0.97 | 116.9659 | -4.6925 | 3.77 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.2806 | -1.1876
3.78 | 18.4281 | 0.96 | -0.98 | 117.27 | 3.8022 | 3.78 | 1.9873 | 0.867 | -0.87057 | 116.3469 | 1.1077 | 3.78 | 18.3868 | 0.989 | -0.97 | 116.9364 | -4.6903 | 3.78 | 1.9815 | 0.833 | -0.86 | 116.2781 | -1.187
3.79 | 18.4307 | 0.96 | -0.98 | 117.3041 | 3.8025 | 3.79 | 1.9854 | 0.867 | -0.87098 | 116.3548 | 1.1068 | 3.79 | 18.3853 | 0.989 | -0.97 | 116.9167 | -4.6911 | 3.79 | 1.9818 | 0.833 | -0.86 | 116.2729 | -1.1887
3.8 | 18.4249 | 0.96 | -0.98 | 117.3374 | 3.8008 | 3.8 | 1.9855 | 0.867 | -0.87138 | 116.3336 | 1.1051 | 3.8 | 18.3856 | 0.989 | -0.97 | 116.9008 | -4.6931 | 3.8 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.2682 | -1.1922
3.81 | 18.4139 | 0.96 | -0.98 | 117.362 | 3.7971 | 3.81 | 1.9873 | 0.867 | -0.87177 | 116.3186 | 1.1064 | 3.81 | 18.3841 | 0.989 | -0.97 | 116.8846 | -4.6949 | 3.81 | 1.9816 | 0.833 | -0.86 | 116.2718 | -1.198
3.82 | 18.411 | 0.96 | -0.98 | 117.3758 | 3.7922 | 3.82 | 1.9869 | 0.867 | -0.87218 | 116.3304 | 1.1079 | 3.82 | 18.3817 | 0.989 | -0.97 | 116.8637 | -4.696 | 3.82 | 1.981 | 0.833 | -0.86 | 116.2818 | -1.2027
3.83 | 18.4088 | 0.96 | -0.98 | 117.3883 | 3.7929 | 3.83 | 1.9857 | 0.867 | -0.87257 | 116.3372 | 1.108 | 3.83 | 18.381 | 0.989 | -0.97 | 116.8466 | -4.6952 | 3.83 | 1.9811 | 0.833 | -0.86 | 116.2876 | -1.2051
3.84 | 18.4008 | 0.96 | -0.98 | 117.3957 | 3.7999 | 3.84 | 1.986 | 0.867 | -0.87297 | 116.338 | 1.1083 | 3.84 | 18.3804 | 0.989 | -0.97 | 116.8351 | -4.6924 | 3.84 | 1.9802 | 0.833 | -0.86 | 116.2747 | -1.2145
3.85 | 18.3919 | 0.96 | -0.98 | 117.3916 | 3.8035 | 3.85 | 1.987 | 0.867 | -0.87338 | 116.3461 | 1.108 | 3.85 | 18.3804 | 0.989 | -0.97 | 116.8311 | -4.6915 | 3.85 | 1.9794 | 0.833 | -0.86 | 116.2631 | -1.226
3.86 | 18.3879 | 0.96 | -0.98 | 117.39 | 3.8052 | 3.86 | 1.9872 | 0.867 | -0.87377 | 116.3435 | 1.1052 | 3.86 | 18.3813 | 0.989 | -0.97 | 116.8342 | -4.6923 | 3.86 | 1.9794 | 0.833 | -0.86 | 116.2679 | -1.2333
3.87 | 18.3863 | 0.96 | -0.98 | 117.3909 | 3.8048 | 3.87 | 1.9882 | 0.867 | -0.87418 | 116.3454 | 1.0983 | 3.87 | 18.3831 | 0.989 | -0.97 | 116.8193 | -4.6911 | 3.87 | 1.9784 | 0.833 | -0.86 | 116.2657 | -1.2399
3.88 | 18.3841 | 0.96 | -0.98 | 117.3853 | 3.8018 | 3.88 | 1.9893 | 0.867 | -0.87457 | 116.3476 | 1.0931 | 3.88 | 18.3856 | 0.989 | -0.97 | 116.8066 | -4.6907 | 3.88 | 1.9775 | 0.833 | -0.86 | 116.2612 | -1.2442
3.89 | 18.385 | 0.96 | -0.98 | 117.3996 | 3.8003 | 3.89 | 1.9906 | 0.867 | -0.87497 | 116.3215 | 1.0911 | 3.89 | 18.3861 | 0.989 | -0.97 | 116.8055 | -4.6936 | 3.89 | 1.9788 | 0.833 | -0.86 | 116.2633 | -1.2515
3.9 | 18.384 | 0.96 | -0.98 | 117.4234 | 3.7999 | 3.9 | 1.9919 | 0.867 | -0.87538 | 116.3031 | 1.0902 | 3.9 | 18.3864 | 0.989 | -0.97 | 116.797 | -4.6958 | 3.9 | 1.9804 | 0.833 | -0.86 | 116.2734 | -1.263
3.91 | 18.3797 | 0.96 | -0.98 | 117.4367 | 3.8027 | 3.91 | 1.9926 | 0.867 | -0.87577 | 116.3013 | 1.0894 | 3.91 | 18.3861 | 0.989 | -0.97 | 116.7783 | -4.6957 | 3.91 | 1.9803 | 0.833 | -0.86 | 116.2839 | -1.2726
3.92 | 18.3784 | 0.96 | -0.98 | 117.4532 | 3.8086 | 3.92 | 1.9953 | 0.867 | -0.87618 | 116.3164 | 1.0888 | 3.92 | 18.3828 | 0.989 | -0.97 | 116.7566 | -4.698 | 3.92 | 1.9807 | 0.833 | -0.86 | 116.2803 | -1.2816
3.93 | 18.3781 | 0.96 | -0.98 | 117.4677 | 3.8131 | 3.93 | 1.9982 | 0.867 | -0.87657 | 116.3291 | 1.0894 | 3.93 | 18.3819 | 0.989 | -0.97 | 116.7506 | -4.7015 | 3.93 | 1.9803 | 0.833 | -0.86 | 116.2672 | -1.2935
3.94 | 18.3751 | 0.96 | -0.98 | 117.4706 | 3.8149 | 3.94 | 1.9984 | 0.867 | -0.87697 | 116.322 | 1.0904 | 3.94 | 18.3834 | 0.989 | -0.97 | 116.7525 | -4.7019 | 3.94 | 1.9796 | 0.833 | -0.86 | 116.2684 | -1.3052
3.95 | 18.3681 | 0.96 | -0.98 | 117.4554 | 3.8099 | 3.95 | 1.9973 | 0.867 | -0.87738 | 116.3118 | 1.0908 | 3.95 | 18.3838 | 0.989 | -0.97 | 116.7448 | -4.7013 | 3.95 | 1.9804 | 0.833 | -0.86 | 116.2733 | -1.3113
3.96 | 18.3647 | 0.96 | -0.98 | 117.4324 | 3.8071 | 3.96 | 1.9975 | 0.867 | -0.87777 | 116.3195 | 1.0898 | 3.96 | 18.3803 | 0.989 | -0.97 | 116.7368 | -4.6871 | 3.96 | 1.9817 | 0.833 | -0.86 | 116.264 | -1.3134
3.97 | 18.3654 | 0.96 | -0.98 | 117.4295 | 3.8289 | 3.97 | 1.9975 | 0.867 | -0.87818 | 116.3269 | 1.0895 | 3.97 | 18.3843 | 0.989 | -0.97 | 116.7808 | -4.57 | 3.97 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.2528 | -1.3143
3.98 | 18.3662 | 0.96 | -0.98 | 117.4388 | 3.8883 | 3.98 | 1.9973 | 0.867 | -0.87857 | 116.3139 | 1.0919 | 3.98 | 18.3975 | 0.989 | -0.97 | 116.8409 | -4.4211 | 3.98 | 1.9815 | 0.833 | -0.86 | 116.2498 | -1.3144
3.99 | 18.3694 | 0.96 | -0.98 | 117.4409 | 3.9523 | 3.99 | 1.9969 | 0.867 | -0.87897 | 116.3243 | 1.0991 | 3.99 | 18.4116 | 0.989 | -0.97 | 116.8815 | -4.3187 | 3.99 | 1.9823 | 0.833 | -0.86 | 116.2578 | -1.3157
4 | 18.3704 | 0.96 | -0.98 | 117.4666 | 3.9793 | 4 | 1.9956 | 0.867 | -0.87938 | 116.3431 | 1.1054 | 4 | 18.4307 | 0.989 | -0.97 | 116.9222 | -4.2395 | 4 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.264 | -1.3161
4.01 | 18.3691 | 0.96 | -0.98 | 117.4993 | 3.9867 | 4.01 | 1.9947 | 0.867 | -0.87977 | 116.3455 | 1.1052 | 4.01 | 18.4442 | 0.989 | -0.97 | 116.957 | -4.2072 | 4.01 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.2661 | -1.3176
4.02 | 18.3642 | 0.96 | -0.98 | 117.5122 | 3.9979 | 4.02 | 1.9962 | 0.867 | -0.88 | 116.3311 | 1.106 | 4.02 | 18.4389 | 0.989 | -0.97 | 116.9973 | -4.1657 | 4.02 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.2738 | -1.3226
4.03 | 18.362 | 0.96 | -0.98 | 117.5361 | 4.0413 | 4.03 | 1.9978 | 0.867 | -0.88 | 116.3332 | 1.108 | 4.03 | 18.4281 | 0.989 | -0.97 | 117.048 | -4.047 | 4.03 | 1.9868 | 0.833 | -0.86 | 116.2849 | -1.3293
4.04 | 18.3731 | 0.96 | -0.98 | 117.575 | 4.1161 | 4.04 | 1.9965 | 0.867 | -0.88 | 116.3504 | 1.1077 | 4.04 | 18.4385 | 0.989 | -0.97 | 117.1182 | -3.8783 | 4.04 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2811 | -1.3336
4.05 | 18.3856 | 0.96 | -0.98 | 117.6427 | 4.165 | 4.05 | 1.9965 | 0.867 | -0.88 | 116.3385 | 1.1068 | 4.05 | 18.4546 | 0.989 | -0.97 | 117.1959 | -3.7464 | 4.05 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2638 | -1.3351
4.06 | 18.386 | 0.96 | -0.98 | 117.7058 | 4.2051 | 4.06 | 1.998 | 0.867 | -0.88 | 116.3312 | 1.1076 | 4.06 | 18.4598 | 0.989 | -0.97 | 117.2706 | -3.6303 | 4.06 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.255 | -1.3363
4.07 | 18.388 | 0.96 | -0.98 | 117.7449 | 4.2706 | 4.07 | 1.9984 | 0.867 | -0.88 | 116.3391 | 1.1089 | 4.07 | 18.4745 | 0.989 | -0.97 | 117.3702 | -3.5037 | 4.07 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2501 | -1.3371
4.08 | 18.3941 | 0.96 | -0.98 | 117.7736 | 4.318 | 4.08 | 1.9991 | 0.867 | -0.88 | 116.3312 | 1.1083 | 4.08 | 18.4847 | 0.989 | -0.97 | 117.4484 | -3.4336 | 4.08 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.239 | -1.3386
4.09 | 18.3917 | 0.96 | -0.98 | 117.7768 | 4.3331 | 4.09 | 2.0005 | 0.867 | -0.88 | 116.3267 | 1.1096 | 4.09 | 18.4789 | 0.989 | -0.97 | 117.4747 | -3.4184 | 4.09 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2461 | -1.3419
4.1 | 18.384 | 0.96 | -0.98 | 117.7891 | 4.3378 | 4.1 | 2.0013 | 0.867 | -0.88 | 116.3422 | 1.1115 | 4.1 | 18.4695 | 0.989 | -0.97 | 117.4899 | -3.4055 | 4.1 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.2528 | -1.3425
4.11 | 18.3788 | 0.96 | -0.98 | 117.8173 | 4.3408 | 4.11 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.3478 | 1.1111 | 4.11 | 18.4584 | 0.989 | -0.97 | 117.4957 | -3.3936 | 4.11 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.2489 | -1.3416
4.12 | 18.3751 | 0.96 | -0.98 | 117.826 | 4.3422 | 4.12 | 2.0039 | 0.867 | -0.88 | 116.3453 | 1.1132 | 4.12 | 18.4379 | 0.989 | -0.97 | 117.5255 | -3.3411 | 4.12 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2467 | -1.3423
4.13 | 18.3674 | 0.96 | -0.98 | 117.8335 | 4.3504 | 4.13 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.3441 | 1.1155 | 4.13 | 18.4238 | 0.989 | -0.97 | 117.568 | -3.2807 | 4.13 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2307 | -1.3405
4.14 | 18.361 | 0.96 | -0.98 | 117.856 | 4.3788 | 4.14 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.344 | 1.1163 | 4.14 | 18.4216 | 0.989 | -0.97 | 117.5899 | -3.2617 | 4.14 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.2239 | -1.3397
4.15 | 18.3575 | 0.96 | -0.98 | 117.8549 | 4.4117 | 4.15 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.3574 | 1.1208 | 4.15 | 18.4132 | 0.989 | -0.97 | 117.6049 | -3.2492 | 4.15 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2235 | -1.3413
4.16 | 18.3547 | 0.96 | -0.98 | 117.8458 | 4.4267 | 4.16 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3672 | 1.1272 | 4.16 | 18.4056 | 0.989 | -0.97 | 117.6222 | -3.24 | 4.16 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2214 | -1.3412
4.17 | 18.35 | 0.96 | -0.98 | 117.8678 | 4.4373 | 4.17 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.3744 | 1.1395 | 4.17 | 18.3898 | 0.989 | -0.97 | 117.6337 | -3.2252 | 4.17 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2195 | -1.3397
4.18 | 18.3444 | 0.96 | -0.98 | 117.8993 | 4.4748 | 4.18 | 2.0018 | 0.867 | -0.88 | 116.3858 | 1.1499 | 4.18 | 18.3725 | 0.989 | -0.97 | 117.6542 | -3.1723 | 4.18 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2113 | -1.3392
4.19 | 18.3457 | 0.96 | -0.98 | 117.9233 | 4.5304 | 4.19 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.3925 | 1.1545 | 4.19 | 18.3742 | 0.989 | -0.97 | 117.6948 | -3.0896 | 4.19 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2 | -1.3408
4.2 | 18.3453 | 0.96 | -0.98 | 117.9677 | 4.6172 | 4.2 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.3848 | 1.1634 | 4.2 | 18.3842 | 0.989 | -0.97 | 117.7262 | -3.0364 | 4.2 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1945 | -1.3413
4.21 | 18.3473 | 0.96 | -0.98 | 118.0369 | 4.7456 | 4.21 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3713 | 1.1706 | 4.21 | 18.3898 | 0.989 | -0.97 | 117.755 | -3.017 | 4.21 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1919 | -1.3396
4.22 | 18.3651 | 0.96 | -0.98 | 118.1059 | 4.8533 | 4.22 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3693 | 1.1725 | 4.22 | 18.3888 | 0.989 | -0.97 | 117.7844 | -2.9943 | 4.22 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.1882 | -1.3375
4.23 | 18.3788 | 0.96 | -0.98 | 118.1582 | 4.9037 | 4.23 | 2.0014 | 0.867 | -0.88 | 116.3656 | 1.1725 | 4.23 | 18.3836 | 0.989 | -0.97 | 117.7934 | -2.9786 | 4.23 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.1931 | -1.337
4.24 | 18.3797 | 0.96 | -0.98 | 118.1951 | 4.933 | 4.24 | 1.9987 | 0.867 | -0.88 | 116.332 | 1.1708 | 4.24 | 18.377 | 0.989 | -0.97 | 117.7846 | -2.9781 | 4.24 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2036 | -1.3387
4.25 | 18.3827 | 0.96 | -0.98 | 118.2323 | 4.9638 | 4.25 | 1.9991 | 0.867 | -0.88 | 116.3054 | 1.171 | 4.25 | 18.3709 | 0.989 | -0.97 | 117.7837 | -2.979 | 4.25 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2127 | -1.3401
4.26 | 18.3809 | 0.96 | -0.98 | 118.2482 | 4.98 | 4.26 | 2.0002 | 0.867 | -0.88 | 116.3121 | 1.1732 | 4.26 | 18.3662 | 0.989 | -0.97 | 117.7874 | -2.9821 | 4.26 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2129 | -1.3406
4.27 | 18.3706 | 0.96 | -0.98 | 118.2519 | 4.9897 | 4.27 | 2.0016 | 0.867 | -0.88 | 116.3068 | 1.1738 | 4.27 | 18.3585 | 0.989 | -0.97 | 117.7931 | -2.9835 | 4.27 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2077 | -1.3407
4.28 | 18.3611 | 0.96 | -0.98 | 118.2566 | 4.9975 | 4.28 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 116.2955 | 1.1748 | 4.28 | 18.3509 | 0.989 | -0.97 | 117.7979 | -2.9805 | 4.28 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2083 | -1.3416
4.29 | 18.3522 | 0.96 | -0.98 | 118.2524 | 4.9978 | 4.29 | 2.0039 | 0.867 | -0.88 | 116.2909 | 1.1758 | 4.29 | 18.3483 | 0.989 | -0.97 | 117.8098 | -2.9744 | 4.29 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2129 | -1.342
4.3 | 18.3415 | 0.96 | -0.97997 | 118.2634 | 4.9992 | 4.3 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.2658 | 1.175 | 4.3 | 18.3488 | 0.989 | -0.97 | 117.8368 | -2.9707 | 4.3 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.208 | -1.3425
4.31 | 18.3321 | 0.96 | -0.97987 | 118.278 | 5.0031 | 4.31 | 2.0024 | 0.867 | -0.88 | 116.2531 | 1.1756 | 4.31 | 18.35 | 0.989 | -0.97 | 117.8574 | -2.9706 | 4.31 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.1984 | -1.3433
4.32 | 18.3267 | 0.96 | -0.97977 | 118.2807 | 5.0031 | 4.32 | 2.0025 | 0.867 | -0.88 | 116.2571 | 1.1762 | 4.32 | 18.3539 | 0.989 | -0.97 | 117.8903 | -2.9691 | 4.32 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.199 | -1.3424
4.33 | 18.3238 | 0.96 | -0.97967 | 118.2836 | 5.0006 | 4.33 | 2.0025 | 0.867 | -0.88 | 116.2347 | 1.1746 | 4.33 | 18.3571 | 0.989 | -0.97 | 117.9194 | -2.9671 | 4.33 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.1972 | -1.3411
4.34 | 18.3233 | 0.96 | -0.97957 | 118.2828 | 4.998 | 4.34 | 2.0012 | 0.867 | -0.88 | 116.234 | 1.1742 | 4.34 | 18.3565 | 0.989 | -0.97 | 117.9207 | -2.9662 | 4.34 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.1937 | -1.3401
4.35 | 18.3239 | 0.96 | -0.97947 | 118.2942 | 4.9956 | 4.35 | 1.9974 | 0.867 | -0.88 | 116.2657 | 1.1739 | 4.35 | 18.3546 | 0.989 | -0.97 | 117.9168 | -2.9673 | 4.35 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.1956 | -1.3391
4.36 | 18.3217 | 0.96 | -0.97937 | 118.3059 | 4.9915 | 4.36 | 1.9966 | 0.867 | -0.88 | 116.2626 | 1.1728 | 4.36 | 18.3418 | 0.989 | -0.97 | 117.9206 | -2.9443 | 4.36 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.1944 | -1.3405
4.37 | 18.3176 | 0.96 | -0.97927 | 118.301 | 4.9892 | 4.37 | 1.9979 | 0.867 | -0.88 | 116.2407 | 1.1724 | 4.37 | 18.3487 | 0.989 | -0.97 | 117.9692 | -2.8367 | 4.37 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2027 | -1.3424
4.38 | 18.3165 | 0.96 | -0.97917 | 118.298 | 4.9905 | 4.38 | 1.9985 | 0.867 | -0.88 | 116.2545 | 1.1736 | 4.38 | 18.3688 | 0.989 | -0.97 | 118.0267 | -2.7483 | 4.38 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2189 | -1.3433
4.39 | 18.3165 | 0.96 | -0.97907 | 118.3011 | 4.9918 | 4.39 | 2.0009 | 0.867 | -0.88 | 116.2793 | 1.1761 | 4.39 | 18.373 | 0.989 | -0.97 | 118.0572 | -2.738 | 4.39 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2195 | -1.3443
4.4 | 18.3138 | 0.96 | -0.97897 | 118.2953 | 4.9884 | 4.4 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.2804 | 1.1783 | 4.4 | 18.3766 | 0.989 | -0.97 | 118.0793 | -2.73 | 4.4 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2199 | -1.3467
4.41 | 18.3116 | 0.96 | -0.97887 | 118.2884 | 4.9857 | 4.41 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.2685 | 1.1793 | 4.41 | 18.3773 | 0.989 | -0.97 | 118.0907 | -2.7259 | 4.41 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2275 | -1.3486
4.42 | 18.3134 | 0.96 | -0.97877 | 118.2916 | 4.9855 | 4.42 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.2703 | 1.1809 | 4.42 | 18.375 | 0.989 | -0.97 | 118.1154 | -2.7253 | 4.42 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2303 | -1.3467
4.43 | 18.3142 | 0.96 | -0.97867 | 118.2858 | 4.9834 | 4.43 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.2878 | 1.1818 | 4.43 | 18.3723 | 0.989 | -0.97 | 118.1419 | -2.7257 | 4.43 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2356 | -1.3463
4.44 | 18.3139 | 0.96 | -0.97857 | 118.2832 | 4.9846 | 4.44 | 2.0026 | 0.867 | -0.88 | 116.2927 | 1.1802 | 4.44 | 18.3692 | 0.989 | -0.97 | 118.1529 | -2.7257 | 4.44 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2389 | -1.3468
4.45 | 18.314 | 0.96 | -0.97847 | 118.2872 | 4.984 | 4.45 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.282 | 1.179 | 4.45 | 18.3653 | 0.989 | -0.97 | 118.1639 | -2.7255 | 4.45 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2346 | -1.3478
4.46 | 18.314 | 0.96 | -0.97837 | 118.2854 | 4.9812 | 4.46 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.303 | 1.1791 | 4.46 | 18.3649 | 0.989 | -0.97 | 118.1831 | -2.7216 | 4.46 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2271 | -1.3515
4.47 | 18.3147 | 0.96 | -0.97827 | 118.2854 | 4.9803 | 4.47 | 2.0021 | 0.867 | -0.88 | 116.3271 | 1.1782 | 4.47 | 18.3641 | 0.989 | -0.97 | 118.2002 | -2.7174 | 4.47 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2257 | -1.3541
4.48 | 18.3137 | 0.96 | -0.97817 | 118.2885 | 4.98 | 4.48 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.3319 | 1.1777 | 4.48 | 18.3614 | 0.989 | -0.97 | 118.2114 | -2.716 | 4.48 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.2276 | -1.3554
4.49 | 18.3128 | 0.96 | -0.97807 | 118.2909 | 4.9809 | 4.49 | 2.0028 | 0.867 | -0.88 | 116.3338 | 1.1772 | 4.49 | 18.3613 | 0.989 | -0.97 | 118.2241 | -2.7161 | 4.49 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2316 | -1.3553
4.5 | 18.3154 | 0.96 | -0.97797 | 118.2882 | 4.9825 | 4.5 | 2.0017 | 0.867 | -0.88 | 116.3297 | 1.1765 | 4.5 | 18.3626 | 0.989 | -0.97 | 118.2371 | -2.7153 | 4.5 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2432 | -1.3539
4.51 | 18.321 | 0.96 | -0.97787 | 118.286 | 4.9811 | 4.51 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.3278 | 1.1765 | 4.51 | 18.3618 | 0.989 | -0.97 | 118.2472 | -2.7144 | 4.51 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.253 | -1.3527
4.52 | 18.3235 | 0.96 | -0.97777 | 118.29 | 4.9778 | 4.52 | 2.0038 | 0.867 | -0.87982 | 116.3351 | 1.1771 | 4.52 | 18.3623 | 0.989 | -0.97 | 118.2624 | -2.7155 | 4.52 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2511 | -1.3521
4.53 | 18.3203 | 0.96 | -0.97767 | 118.2978 | 4.9772 | 4.53 | 2.004 | 0.867 | -0.87943 | 116.3511 | 1.178 | 4.53 | 18.3637 | 0.989 | -0.97 | 118.2689 | -2.7152 | 4.53 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.2474 | -1.3531
4.54 | 18.3178 | 0.96 | -0.97757 | 118.3051 | 4.9744 | 4.54 | 2.0039 | 0.867 | -0.87902 | 116.3548 | 1.1777 | 4.54 | 18.3632 | 0.989 | -0.97 | 118.2655 | -2.7129 | 4.54 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.2433 | -1.3537
4.55 | 18.321 | 0.96 | -0.97747 | 118.3017 | 4.9708 | 4.55 | 2.0034 | 0.867 | -0.87862 | 116.3445 | 1.177 | 4.55 | 18.3634 | 0.989 | -0.97 | 118.2698 | -2.7116 | 4.55 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.2357 | -1.3525
4.56 | 18.3238 | 0.96 | -0.97737 | 118.2851 | 4.9679 | 4.56 | 2.0032 | 0.867 | -0.87823 | 116.3458 | 1.1796 | 4.56 | 18.3625 | 0.989 | -0.97 | 118.2706 | -2.712 | 4.56 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2288 | -1.3525
4.57 | 18.3224 | 0.96 | -0.97727 | 118.2799 | 4.9653 | 4.57 | 2.0033 | 0.867 | -0.87782 | 116.3484 | 1.1814 | 4.57 | 18.3613 | 0.989 | -0.97 | 118.2691 | -2.7124 | 4.57 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2269 | -1.3536
4.58 | 18.3213 | 0.96 | -0.97717 | 118.2923 | 4.9657 | 4.58 | 2.0031 | 0.867 | -0.87743 | 116.3389 | 1.1809 | 4.58 | 18.3604 | 0.989 | -0.97 | 118.2627 | -2.713 | 4.58 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2269 | -1.3542
4.59 | 18.3216 | 0.96 | -0.97707 | 118.2885 | 4.9662 | 4.59 | 2.0025 | 0.867 | -0.87703 | 116.334 | 1.1835 | 4.59 | 18.3581 | 0.989 | -0.97 | 118.2516 | -2.7174 | 4.59 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2285 | -1.3544
4.6 | 18.3211 | 0.96 | -0.97697 | 118.2859 | 4.9622 | 4.6 | 2.0009 | 0.867 | -0.87662 | 116.3292 | 1.189 | 4.6 | 18.3565 | 0.989 | -0.97 | 118.2368 | -2.7222 | 4.6 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2229 | -1.3537
4.61 | 18.3222 | 0.96 | -0.97687 | 118.2984 | 4.9596 | 4.61 | 2.0009 | 0.867 | -0.87623 | 116.3221 | 1.1929 | 4.61 | 18.3552 | 0.989 | -0.97 | 118.2272 | -2.7221 | 4.61 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2118 | -1.3535
4.62 | 18.3258 | 0.96 | -0.97677 | 118.3 | 4.9606 | 4.62 | 2.002 | 0.867 | -0.87582 | 116.3228 | 1.1938 | 4.62 | 18.353 | 0.989 | -0.97 | 118.2236 | -2.7216 | 4.62 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2105 | -1.353
4.63 | 18.3286 | 0.96 | -0.97667 | 118.301 | 4.9611 | 4.63 | 2.0011 | 0.867 | -0.87543 | 116.3321 | 1.1939 | 4.63 | 18.3518 | 0.989 | -0.97 | 118.2256 | -2.7223 | 4.63 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2089 | -1.353
4.64 | 18.3292 | 0.96 | -0.97657 | 118.3092 | 4.9648 | 4.64 | 2 | 0.867 | -0.87503 | 116.3408 | 1.1945 | 4.64 | 18.3552 | 0.989 | -0.97 | 118.237 | -2.7228 | 4.64 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2067 | -1.3543
4.65 | 18.3256 | 0.96 | -0.97647 | 118.3073 | 4.9648 | 4.65 | 2.0009 | 0.867 | -0.87462 | 116.3462 | 1.1923 | 4.65 | 18.3602 | 0.989 | -0.97 | 118.248 | -2.7222 | 4.65 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1961 | -1.3539
4.66 | 18.3236 | 0.96 | -0.97637 | 118.3003 | 4.9638 | 4.66 | 2.0039 | 0.867 | -0.87423 | 116.3538 | 1.1856 | 4.66 | 18.3632 | 0.989 | -0.97 | 118.2555 | -2.721 | 4.66 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.1857 | -1.3523
4.67 | 18.327 | 0.96 | -0.97627 | 118.3038 | 4.9734 | 4.67 | 2.0043 | 0.867 | -0.87382 | 116.3658 | 1.1815 | 4.67 | 18.3659 | 0.989 | -0.97 | 118.2619 | -2.7227 | 4.67 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.1863 | -1.3521
4.68 | 18.3322 | 0.96 | -0.97617 | 118.3099 | 4.987 | 4.68 | 2.0033 | 0.867 | -0.87343 | 116.3676 | 1.1806 | 4.68 | 18.3671 | 0.989 | -0.97 | 118.2638 | -2.7256 | 4.68 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.184 | -1.3535
4.69 | 18.3353 | 0.96 | -0.97607 | 118.3135 | 4.9978 | 4.69 | 2.0039 | 0.867 | -0.87303 | 116.3555 | 1.1794 | 4.69 | 18.367 | 0.989 | -0.97 | 118.2641 | -2.7285 | 4.69 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.1723 | -1.3553
4.7 | 18.3352 | 0.96 | -0.97597 | 118.3022 | 5.0105 | 4.7 | 2.0037 | 0.867 | -0.87262 | 116.3512 | 1.1782 | 4.7 | 18.3663 | 0.989 | -0.97 | 118.269 | -2.7308 | 4.7 | 1.9816 | 0.833 | -0.86 | 116.161 | -1.3571
4.71 | 18.3335 | 0.96 | -0.97587 | 118.2903 | 5.0282 | 4.71 | 2.0039 | 0.867 | -0.87223 | 116.3581 | 1.178 | 4.71 | 18.3649 | 0.989 | -0.97 | 118.2638 | -2.7296 | 4.71 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1524 | -1.3563
4.72 | 18.3311 | 0.96 | -0.97577 | 118.2858 | 5.0498 | 4.72 | 2.004 | 0.867 | -0.87182 | 116.3554 | 1.1779 | 4.72 | 18.3654 | 0.989 | -0.97 | 118.2626 | -2.7261 | 4.72 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.136 | -1.3527
4.73 | 18.3301 | 0.96 | -0.97567 | 118.2693 | 5.0662 | 4.73 | 2.0033 | 0.867 | -0.87143 | 116.3596 | 1.178 | 4.73 | 18.3664 | 0.989 | -0.97 | 118.2623 | -2.7244 | 4.73 | 1.9818 | 0.833 | -0.86 | 116.1224 | -1.3514
4.74 | 18.3291 | 0.96 | -0.97557 | 118.2299 | 5.0704 | 4.74 | 2.0022 | 0.867 | -0.87103 | 116.3708 | 1.1783 | 4.74 | 18.3668 | 0.989 | -0.97 | 118.2578 | -2.7238 | 4.74 | 1.9816 | 0.833 | -0.86 | 116.122 | -1.3535
4.75 | 18.3239 | 0.96 | -0.97547 | 118.1442 | 5.069 | 4.75 | 2.0008 | 0.867 | -0.87062 | 116.3742 | 1.178 | 4.75 | 18.3668 | 0.989 | -0.97 | 118.2534 | -2.7242 | 4.75 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.1209 | -1.3558
4.76 | 18.3189 | 0.96 | -0.97537 | 118.0621 | 5.063 | 4.76 | 2.0011 | 0.867 | -0.87023 | 116.3667 | 1.1781 | 4.76 | 18.3674 | 0.989 | -0.97 | 118.2498 | -2.726 | 4.76 | 1.9815 | 0.833 | -0.86 | 116.111 | -1.3571
4.77 | 18.3165 | 0.96 | -0.97527 | 118.0208 | 5.0568 | 4.77 | 2.0019 | 0.867 | -0.86982 | 116.3534 | 1.1777 | 4.77 | 18.3696 | 0.989 | -0.97 | 118.2572 | -2.7273 | 4.77 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.1053 | -1.3566
4.78 | 18.3127 | 0.96 | -0.97517 | 117.9871 | 5.0534 | 4.78 | 2.0023 | 0.867 | -0.86943 | 116.3533 | 1.1777 | 4.78 | 18.3724 | 0.989 | -0.97 | 118.2627 | -2.7265 | 4.78 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.1088 | -1.3561
4.79 | 18.3089 | 0.96 | -0.97507 | 117.9576 | 5.0515 | 4.79 | 2.0018 | 0.867 | -0.86903 | 116.3561 | 1.1818 | 4.79 | 18.3727 | 0.989 | -0.97 | 118.2552 | -2.7253 | 4.79 | 1.9823 | 0.833 | -0.86 | 116.1238 | -1.3533
4.8 | 18.3053 | 0.96 | -0.97497 | 117.9253 | 5.0502 | 4.8 | 2.0023 | 0.867 | -0.86862 | 116.3622 | 1.1903 | 4.8 | 18.3705 | 0.989 | -0.97 | 118.2418 | -2.7265 | 4.8 | 1.9823 | 0.833 | -0.86 | 116.1375 | -1.3516
4.81 | 18.3061 | 0.96 | -0.97487 | 117.8925 | 5.048 | 4.81 | 2.0031 | 0.867 | -0.86823 | 116.3615 | 1.1992 | 4.81 | 18.3691 | 0.989 | -0.97 | 118.233 | -2.7274 | 4.81 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.1402 | -1.3536
4.82 | 18.3113 | 0.96 | -0.97477 | 117.8798 | 5.0466 | 4.82 | 2.0026 | 0.867 | -0.86782 | 116.3607 | 1.2045 | 4.82 | 18.3713 | 0.989 | -0.97 | 118.2381 | -2.7287 | 4.82 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.1431 | -1.3548
4.83 | 18.3165 | 0.96 | -0.97467 | 117.8937 | 5.05 | 4.83 | 2.0024 | 0.867 | -0.86743 | 116.3662 | 1.2058 | 4.83 | 18.373 | 0.989 | -0.97 | 118.2352 | -2.7312 | 4.83 | 1.9869 | 0.833 | -0.86 | 116.1454 | -1.3545
4.84 | 18.3208 | 0.96 | -0.97457 | 117.9047 | 5.0545 | 4.84 | 2.003 | 0.867 | -0.86703 | 116.3621 | 1.2056 | 4.84 | 18.3718 | 0.989 | -0.97 | 118.2313 | -2.7335 | 4.84 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1439 | -1.3528
4.85 | 18.3217 | 0.96 | -0.97447 | 117.885 | 5.0527 | 4.85 | 2.0031 | 0.867 | -0.86662 | 116.3691 | 1.2044 | 4.85 | 18.3726 | 0.989 | -0.97 | 118.2481 | -2.7349 | 4.85 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1388 | -1.3519
4.86 | 18.3229 | 0.96 | -0.97437 | 117.8652 | 5.0498 | 4.86 | 2.0012 | 0.867 | -0.86623 | 116.3755 | 1.2047 | 4.86 | 18.3751 | 0.989 | -0.97 | 118.2561 | -2.7352 | 4.86 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.136 | -1.3534
4.87 | 18.3253 | 0.96 | -0.97427 | 117.8473 | 5.0536 | 4.87 | 2.0006 | 0.867 | -0.86582 | 116.3622 | 1.2052 | 4.87 | 18.3785 | 0.989 | -0.97 | 118.2719 | -2.7325 | 4.87 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.1407 | -1.3555
4.88 | 18.3251 | 0.96 | -0.97417 | 117.819 | 5.0621 | 4.88 | 2.0024 | 0.867 | -0.86542 | 116.3634 | 1.2057 | 4.88 | 18.3806 | 0.989 | -0.97 | 118.2881 | -2.7298 | 4.88 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1491 | -1.3559
4.89 | 18.3252 | 0.96 | -0.97407 | 117.798 | 5.0637 | 4.89 | 2.0029 | 0.867 | -0.86503 | 116.3869 | 1.2077 | 4.89 | 18.381 | 0.989 | -0.97 | 118.2836 | -2.7296 | 4.89 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.1535 | -1.3569
4.9 | 18.3262 | 0.96 | -0.97397 | 117.774 | 5.0601 | 4.9 | 2.0025 | 0.867 | -0.86462 | 116.3912 | 1.2077 | 4.9 | 18.3822 | 0.989 | -0.97 | 118.2761 | -2.7291 | 4.9 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.1532 | -1.357
4.91 | 18.3285 | 0.96 | -0.97387 | 117.7576 | 5.061 | 4.91 | 2.0034 | 0.867 | -0.86423 | 116.3879 | 1.2064 | 4.91 | 18.3819 | 0.989 | -0.97 | 118.2704 | -2.729 | 4.91 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.1493 | -1.3544
4.92 | 18.3291 | 0.96 | -0.97377 | 117.7557 | 5.0666 | 4.92 | 2.0044 | 0.867 | -0.86382 | 116.3905 | 1.2065 | 4.92 | 18.3782 | 0.989 | -0.97 | 118.2693 | -2.7299 | 4.92 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1494 | -1.3542
4.93 | 18.3286 | 0.96 | -0.97367 | 117.7496 | 5.0677 | 4.93 | 2.0043 | 0.867 | -0.86342 | 116.3958 | 1.2088 | 4.93 | 18.376 | 0.989 | -0.97 | 118.2682 | -2.7311 | 4.93 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.1573 | -1.3563
4.94 | 18.3316 | 0.96 | -0.97357 | 117.7449 | 5.0627 | 4.94 | 2.0028 | 0.867 | -0.86303 | 116.4057 | 1.2132 | 4.94 | 18.3766 | 0.989 | -0.97 | 118.2705 | -2.7299 | 4.94 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.1609 | -1.3549
4.95 | 18.3358 | 0.96 | -0.97347 | 117.7519 | 5.0628 | 4.95 | 2.0006 | 0.867 | -0.86262 | 116.4073 | 1.2173 | 4.95 | 18.3764 | 0.989 | -0.97 | 118.2797 | -2.7274 | 4.95 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.1633 | -1.3535
4.96 | 18.3369 | 0.96 | -0.97337 | 117.7625 | 5.0674 | 4.96 | 1.9996 | 0.867 | -0.86223 | 116.4044 | 1.2213 | 4.96 | 18.3765 | 0.989 | -0.97 | 118.2876 | -2.7255 | 4.96 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.1678 | -1.3544
4.97 | 18.3364 | 0.96 | -0.97327 | 117.7731 | 5.0714 | 4.97 | 2.0018 | 0.867 | -0.86182 | 116.409 | 1.2242 | 4.97 | 18.3773 | 0.989 | -0.97 | 118.2782 | -2.7269 | 4.97 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.1711 | -1.3553
4.98 | 18.3376 | 0.96 | -0.97317 | 117.7734 | 5.0691 | 4.98 | 2.0034 | 0.867 | -0.86142 | 116.409 | 1.2242 | 4.98 | 18.3781 | 0.989 | -0.97 | 118.2722 | -2.7285 | 4.98 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.1702 | -1.3568
4.99 | 18.3407 | 0.96 | -0.97307 | 117.7599 | 5.0617 | 4.99 | 2.0023 | 0.867 | -0.86103 | 116.3956 | 1.2245 | 4.99 | 18.3803 | 0.989 | -0.97 | 118.2865 | -2.7275 | 4.99 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.1651 | -1.3566
5 | 18.3437 | 0.96 | -0.97297 | 117.7515 | 5.0617 | 5 | 2.003 | 0.867 | -0.86062 | 116.3946 | 1.2254 | 5 | 18.3817 | 0.989 | -0.97 | 118.2956 | -2.7278 | 5 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.1566 | -1.3549
5.01 | 18.3434 | 0.96 | -0.97287 | 117.7545 | 5.0671 | 5.01 | 2.0035 | 0.867 | -0.86023 | 116.399 | 1.226 | 5.01 | 18.3812 | 0.989 | -0.97 | 118.3026 | -2.7292 | 5.01 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.1565 | -1.3536
5.02 | 18.3412 | 0.96 | -0.97277 | 117.7593 | 5.0681 | 5.02 | 2.0021 | 0.867 | -0.86 | 116.4073 | 1.2264 | 5.02 | 18.3825 | 0.989 | -0.97 | 118.3246 | -2.7295 | 5.02 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.1665 | -1.3529
5.03 | 18.3381 | 0.96 | -0.97267 | 117.7424 | 5.0651 | 5.03 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.4181 | 1.2265 | 5.03 | 18.3863 | 0.989 | -0.97 | 118.3379 | -2.7279 | 5.03 | 1.9868 | 0.833 | -0.86 | 116.1727 | -1.3516
5.04 | 18.335 | 0.96 | -0.97257 | 117.7107 | 5.0614 | 5.04 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.4102 | 1.2268 | 5.04 | 18.3869 | 0.989 | -0.97 | 118.3319 | -2.7269 | 5.04 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.1731 | -1.3526
5.05 | 18.3354 | 0.96 | -0.97247 | 117.6864 | 5.0595 | 5.05 | 2.0035 | 0.867 | -0.86 | 116.4019 | 1.2267 | 5.05 | 18.3842 | 0.989 | -0.97 | 118.3365 | -2.7274 | 5.05 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1647 | -1.3539
5.06 | 18.3368 | 0.96 | -0.97237 | 117.6768 | 5.0586 | 5.06 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.4044 | 1.2259 | 5.06 | 18.3819 | 0.989 | -0.97 | 118.3392 | -2.7293 | 5.06 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1494 | -1.3531
5.07 | 18.338 | 0.96 | -0.97227 | 117.6785 | 5.0551 | 5.07 | 1.9979 | 0.867 | -0.86 | 116.3978 | 1.2243 | 5.07 | 18.3803 | 0.989 | -0.97 | 118.3417 | -2.73 | 5.07 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.1387 | -1.3526
5.08 | 18.3407 | 0.96 | -0.97217 | 117.6955 | 5.055 | 5.08 | 1.9991 | 0.867 | -0.86 | 116.3842 | 1.2238 | 5.08 | 18.3805 | 0.989 | -0.97 | 118.3552 | -2.7282 | 5.08 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.147 | -1.3519
5.09 | 18.3436 | 0.96 | -0.97207 | 117.7268 | 5.0594 | 5.09 | 2.0006 | 0.867 | -0.86 | 116.3787 | 1.2242 | 5.09 | 18.3838 | 0.989 | -0.97 | 118.3702 | -2.7251 | 5.09 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.1622 | -1.3533
5.1 | 18.3461 | 0.96 | -0.97197 | 117.7702 | 5.0652 | 5.1 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.3847 | 1.2234 | 5.1 | 18.3861 | 0.989 | -0.97 | 118.3778 | -2.7232 | 5.1 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.1699 | -1.3548
5.11 | 18.3483 | 0.96 | -0.97187 | 117.8046 | 5.0696 | 5.11 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.3904 | 1.223 | 5.11 | 18.3855 | 0.989 | -0.97 | 118.3729 | -2.7218 | 5.11 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1753 | -1.3549
5.12 | 18.3487 | 0.96 | -0.97177 | 117.8075 | 5.0693 | 5.12 | 2 | 0.867 | -0.86 | 116.3922 | 1.224 | 5.12 | 18.3838 | 0.989 | -0.97 | 118.3668 | -2.7202 | 5.12 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.1761 | -1.3534
5.13 | 18.3485 | 0.96 | -0.97167 | 117.8024 | 5.0678 | 5.13 | 2.0007 | 0.867 | -0.86 | 116.3977 | 1.2257 | 5.13 | 18.3823 | 0.989 | -0.97 | 118.3681 | -2.7204 | 5.13 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1708 | -1.3501
5.14 | 18.3473 | 0.96 | -0.97157 | 117.8086 | 5.0692 | 5.14 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.4105 | 1.2264 | 5.14 | 18.3811 | 0.989 | -0.97 | 118.3722 | -2.7218 | 5.14 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.1745 | -1.3495
5.15 | 18.3438 | 0.96 | -0.97147 | 117.8044 | 5.0692 | 5.15 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.4274 | 1.226 | 5.15 | 18.3804 | 0.989 | -0.97 | 118.3688 | -2.7221 | 5.15 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.1869 | -1.3502
5.16 | 18.3404 | 0.96 | -0.97137 | 117.7803 | 5.0671 | 5.16 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.4367 | 1.2274 | 5.16 | 18.3821 | 0.989 | -0.97 | 118.3697 | -2.72 | 5.16 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.1915 | -1.3503
5.17 | 18.3383 | 0.96 | -0.97127 | 117.7648 | 5.0672 | 5.17 | 2.0035 | 0.867 | -0.86 | 116.4254 | 1.2279 | 5.17 | 18.3834 | 0.989 | -0.97 | 118.3826 | -2.7197 | 5.17 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.1934 | -1.3526
5.18 | 18.3369 | 0.96 | -0.97117 | 117.7651 | 5.0683 | 5.18 | 2.0036 | 0.867 | -0.86 | 116.4127 | 1.2273 | 5.18 | 18.3831 | 0.989 | -0.97 | 118.3871 | -2.7233 | 5.18 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1926 | -1.3547
5.19 | 18.3378 | 0.96 | -0.97107 | 117.7747 | 5.0683 | 5.19 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.4176 | 1.2281 | 5.19 | 18.3829 | 0.989 | -0.97 | 118.3769 | -2.7251 | 5.19 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.1916 | -1.3546
5.2 | 18.3405 | 0.96 | -0.97097 | 117.7896 | 5.0689 | 5.2 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.4287 | 1.2286 | 5.2 | 18.3824 | 0.989 | -0.97 | 118.3725 | -2.724 | 5.2 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1928 | -1.3533
5.21 | 18.3427 | 0.96 | -0.97087 | 117.8071 | 5.0728 | 5.21 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.4239 | 1.2283 | 5.21 | 18.3803 | 0.989 | -0.97 | 118.369 | -2.7226 | 5.21 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1974 | -1.3538
5.22 | 18.343 | 0.96 | -0.97077 | 117.817 | 5.0745 | 5.22 | 2.001 | 0.867 | -0.86 | 116.4219 | 1.2267 | 5.22 | 18.3805 | 0.989 | -0.97 | 118.3752 | -2.7214 | 5.22 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.1999 | -1.3555
5.23 | 18.3415 | 0.96 | -0.97067 | 117.8111 | 5.0739 | 5.23 | 2.0013 | 0.867 | -0.86 | 116.4295 | 1.2246 | 5.23 | 18.3828 | 0.989 | -0.97 | 118.3801 | -2.7196 | 5.23 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.1933 | -1.3547
5.24 | 18.3405 | 0.96 | -0.97057 | 117.8019 | 5.0719 | 5.24 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.4311 | 1.2226 | 5.24 | 18.3823 | 0.989 | -0.97 | 118.3697 | -2.7186 | 5.24 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1938 | -1.3529
5.25 | 18.3396 | 0.96 | -0.97047 | 117.7888 | 5.0684 | 5.25 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.4321 | 1.2204 | 5.25 | 18.3819 | 0.989 | -0.97 | 118.3716 | -2.7201 | 5.25 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1912 | -1.3529
5.26 | 18.3349 | 0.96 | -0.97037 | 117.7618 | 5.0679 | 5.26 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.4431 | 1.2185 | 5.26 | 18.382 | 0.989 | -0.97 | 118.384 | -2.7214 | 5.26 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.177 | -1.3535
5.27 | 18.3296 | 0.96 | -0.97027 | 117.7409 | 5.0695 | 5.27 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.459 | 1.2167 | 5.27 | 18.384 | 0.989 | -0.97 | 118.3891 | -2.721 | 5.27 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.1733 | -1.3525
5.28 | 18.3236 | 0.96 | -0.97017 | 117.7273 | 5.079 | 5.28 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.4788 | 1.2162 | 5.28 | 18.3861 | 0.989 | -0.97 | 118.3888 | -2.7204 | 5.28 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.1753 | -1.3521
5.29 | 18.318 | 0.96 | -0.97007 | 117.7142 | 5.1254 | 5.29 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.5098 | 1.2172 | 5.29 | 18.3846 | 0.989 | -0.97 | 118.3889 | -2.7202 | 5.29 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1769 | -1.3529
5.3 | 18.3243 | 0.96 | -0.97 | 117.7136 | 5.201 | 5.3 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.5235 | 1.2185 | 5.3 | 18.382 | 0.989 | -0.97 | 118.3861 | -2.7215 | 5.3 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.1811 | -1.3536
5.31 | 18.3338 | 0.96 | -0.97 | 117.7095 | 5.2459 | 5.31 | 2.0051 | 0.867 | -0.86 | 116.5351 | 1.2234 | 5.31 | 18.3801 | 0.989 | -0.97 | 118.379 | -2.7223 | 5.31 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1848 | -1.3527
5.32 | 18.337 | 0.96 | -0.97 | 117.7022 | 5.2558 | 5.32 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.5549 | 1.2273 | 5.32 | 18.3782 | 0.989 | -0.97 | 118.3598 | -2.7209 | 5.32 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1869 | -1.3523
5.33 | 18.3381 | 0.96 | -0.97 | 117.7036 | 5.2625 | 5.33 | 2.0068 | 0.867 | -0.86 | 116.5748 | 1.2282 | 5.33 | 18.3762 | 0.989 | -0.97 | 118.3475 | -2.7209 | 5.33 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.1834 | -1.3529
5.34 | 18.3368 | 0.96 | -0.97 | 117.7021 | 5.2672 | 5.34 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.5804 | 1.2302 | 5.34 | 18.3758 | 0.989 | -0.97 | 118.3471 | -2.7212 | 5.34 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1897 | -1.3516
5.35 | 18.3356 | 0.96 | -0.97 | 117.7021 | 5.2698 | 5.35 | 2.0068 | 0.867 | -0.86 | 116.5697 | 1.2321 | 5.35 | 18.375 | 0.989 | -0.97 | 118.3324 | -2.7208 | 5.35 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.195 | -1.3485
5.36 | 18.3342 | 0.96 | -0.97 | 117.7099 | 5.2744 | 5.36 | 2.0041 | 0.867 | -0.86 | 116.562 | 1.2335 | 5.36 | 18.3751 | 0.989 | -0.97 | 118.3158 | -2.7209 | 5.36 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.1949 | -1.3479
5.37 | 18.3333 | 0.96 | -0.97 | 117.7147 | 5.282 | 5.37 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.5591 | 1.2338 | 5.37 | 18.3773 | 0.989 | -0.97 | 118.3101 | -2.7226 | 5.37 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2 | -1.3518
5.38 | 18.3336 | 0.96 | -0.97 | 117.7189 | 5.289 | 5.38 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.5503 | 1.2322 | 5.38 | 18.378 | 0.989 | -0.97 | 118.3047 | -2.7244 | 5.38 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.1993 | -1.3532
5.39 | 18.3334 | 0.96 | -0.97 | 117.7356 | 5.2961 | 5.39 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.5339 | 1.2306 | 5.39 | 18.3786 | 0.989 | -0.97 | 118.2942 | -2.7278 | 5.39 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.2051 | -1.352
5.4 | 18.3326 | 0.96 | -0.97 | 117.7439 | 5.3001 | 5.4 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.5344 | 1.2302 | 5.4 | 18.3793 | 0.989 | -0.97 | 118.279 | -2.7356 | 5.4 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.2034 | -1.3516
5.41 | 18.3317 | 0.96 | -0.97 | 117.7363 | 5.3011 | 5.41 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.5439 | 1.2278 | 5.41 | 18.3772 | 0.989 | -0.97 | 118.2637 | -2.7416 | 5.41 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.1872 | -1.3502
5.42 | 18.3309 | 0.96 | -0.97 | 117.7268 | 5.3039 | 5.42 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.5463 | 1.2246 | 5.42 | 18.3733 | 0.989 | -0.97 | 118.2498 | -2.7458 | 5.42 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.1826 | -1.349
5.43 | 18.3298 | 0.96 | -0.97 | 117.7232 | 5.3065 | 5.43 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.5486 | 1.2232 | 5.43 | 18.3726 | 0.989 | -0.97 | 118.2405 | -2.7502 | 5.43 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.1871 | -1.3499
5.44 | 18.3284 | 0.96 | -0.97 | 117.7273 | 5.3081 | 5.44 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.5519 | 1.2213 | 5.44 | 18.3737 | 0.989 | -0.97 | 118.2341 | -2.7509 | 5.44 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1829 | -1.3509
5.45 | 18.3271 | 0.96 | -0.97 | 117.7245 | 5.3092 | 5.45 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.5599 | 1.2207 | 5.45 | 18.374 | 0.989 | -0.97 | 118.2325 | -2.7499 | 5.45 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1757 | -1.3504
5.46 | 18.3272 | 0.96 | -0.97 | 117.7195 | 5.3134 | 5.46 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.5757 | 1.2199 | 5.46 | 18.3769 | 0.989 | -0.97 | 118.2331 | -2.7503 | 5.46 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.1774 | -1.3515
5.47 | 18.3252 | 0.96 | -0.97 | 117.7055 | 5.3164 | 5.47 | 2.001 | 0.867 | -0.86 | 116.591 | 1.2193 | 5.47 | 18.3798 | 0.989 | -0.97 | 118.2274 | -2.7534 | 5.47 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.1803 | -1.3532
5.48 | 18.323 | 0.96 | -0.97 | 117.6943 | 5.3169 | 5.48 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.594 | 1.2201 | 5.48 | 18.3808 | 0.989 | -0.97 | 118.2092 | -2.758 | 5.48 | 1.9815 | 0.833 | -0.86 | 116.1779 | -1.3539
5.49 | 18.3251 | 0.96 | -0.97 | 117.7 | 5.3158 | 5.49 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.588 | 1.2205 | 5.49 | 18.3802 | 0.989 | -0.97 | 118.1917 | -2.7645 | 5.49 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.1657 | -1.3522
5.5 | 18.3264 | 0.96 | -0.97 | 117.701 | 5.3141 | 5.5 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.5911 | 1.2216 | 5.5 | 18.3788 | 0.989 | -0.97 | 118.1861 | -2.7729 | 5.5 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.1676 | -1.3512
5.51 | 18.3263 | 0.96 | -0.97 | 117.7131 | 5.3168 | 5.51 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.6067 | 1.2244 | 5.51 | 18.3772 | 0.989 | -0.97 | 118.1796 | -2.7784 | 5.51 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1858 | -1.3508
5.52 | 18.3264 | 0.96 | -0.97 | 117.7332 | 5.3186 | 5.52 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.6254 | 1.2281 | 5.52 | 18.3749 | 0.989 | -0.97 | 118.1583 | -2.781 | 5.52 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.1862 | -1.3482
5.53 | 18.3275 | 0.96 | -0.97 | 117.7487 | 5.319 | 5.53 | 2.0058 | 0.867 | -0.86 | 116.6381 | 1.2291 | 5.53 | 18.3739 | 0.989 | -0.97 | 118.137 | -2.7825 | 5.53 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.1697 | -1.3476
5.54 | 18.3306 | 0.96 | -0.97 | 117.7661 | 5.3195 | 5.54 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.6471 | 1.2293 | 5.54 | 18.3741 | 0.989 | -0.97 | 118.1286 | -2.7831 | 5.54 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1666 | -1.3516
5.55 | 18.333 | 0.96 | -0.97 | 117.7766 | 5.3186 | 5.55 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.6665 | 1.2308 | 5.55 | 18.3734 | 0.989 | -0.97 | 118.1227 | -2.7844 | 5.55 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.1687 | -1.3531
5.56 | 18.3307 | 0.96 | -0.97 | 117.7799 | 5.3197 | 5.56 | 2.0058 | 0.867 | -0.86 | 116.6731 | 1.2326 | 5.56 | 18.3742 | 0.989 | -0.97 | 118.1219 | -2.7888 | 5.56 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.166 | -1.3504
5.57 | 18.3255 | 0.96 | -0.97 | 117.7848 | 5.3211 | 5.57 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.6729 | 1.2337 | 5.57 | 18.3782 | 0.989 | -0.97 | 118.1275 | -2.7927 | 5.57 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1687 | -1.351
5.58 | 18.3255 | 0.96 | -0.97 | 117.7832 | 5.3186 | 5.58 | 2.005 | 0.867 | -0.86 | 116.6689 | 1.2334 | 5.58 | 18.382 | 0.989 | -0.97 | 118.1328 | -2.7929 | 5.58 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.1726 | -1.3537
5.59 | 18.3278 | 0.96 | -0.97 | 117.7666 | 5.316 | 5.59 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.6647 | 1.232 | 5.59 | 18.3837 | 0.989 | -0.97 | 118.131 | -2.7935 | 5.59 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.1906 | -1.3532
5.6 | 18.3264 | 0.96 | -0.97 | 117.7563 | 5.318 | 5.6 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.6704 | 1.23 | 5.6 | 18.3843 | 0.989 | -0.97 | 118.1253 | -2.7952 | 5.6 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2011 | -1.3526
5.61 | 18.3243 | 0.96 | -0.97 | 117.7505 | 5.3216 | 5.61 | 2.0058 | 0.867 | -0.86 | 116.6737 | 1.2277 | 5.61 | 18.3847 | 0.989 | -0.97 | 118.1145 | -2.7978 | 5.61 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2014 | -1.3532
5.62 | 18.3229 | 0.96 | -0.97 | 117.7357 | 5.3207 | 5.62 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.6839 | 1.226 | 5.62 | 18.3836 | 0.989 | -0.97 | 118.1059 | -2.8063 | 5.62 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.2126 | -1.3518
5.63 | 18.3226 | 0.96 | -0.97 | 117.7361 | 5.3198 | 5.63 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.6975 | 1.2261 | 5.63 | 18.3819 | 0.989 | -0.97 | 118.0994 | -2.8144 | 5.63 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2166 | -1.3497
5.64 | 18.3235 | 0.96 | -0.97 | 117.7506 | 5.3197 | 5.64 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.7029 | 1.2265 | 5.64 | 18.38 | 0.989 | -0.97 | 118.0902 | -2.8181 | 5.64 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.21 | -1.3499
5.65 | 18.3239 | 0.96 | -0.97 | 117.7516 | 5.3168 | 5.65 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.6949 | 1.2261 | 5.65 | 18.379 | 0.989 | -0.97 | 118.0813 | -2.8228 | 5.65 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2039 | -1.351
5.66 | 18.3265 | 0.96 | -0.97 | 117.7514 | 5.3171 | 5.66 | 2.0045 | 0.867 | -0.86 | 116.6874 | 1.2254 | 5.66 | 18.3799 | 0.989 | -0.97 | 118.0788 | -2.8279 | 5.66 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2033 | -1.3515
5.67 | 18.3285 | 0.96 | -0.97 | 117.7637 | 5.3194 | 5.67 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.6812 | 1.2253 | 5.67 | 18.3803 | 0.989 | -0.97 | 118.0831 | -2.8328 | 5.67 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2104 | -1.3539
5.68 | 18.3276 | 0.96 | -0.97 | 117.7911 | 5.3207 | 5.68 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.6775 | 1.2262 | 5.68 | 18.3808 | 0.989 | -0.97 | 118.0814 | -2.8357 | 5.68 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2202 | -1.3556
5.69 | 18.3285 | 0.96 | -0.97 | 117.8262 | 5.3218 | 5.69 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.6762 | 1.2265 | 5.69 | 18.3834 | 0.989 | -0.97 | 118.0801 | -2.8365 | 5.69 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2259 | -1.354
5.7 | 18.3317 | 0.96 | -0.97 | 117.8452 | 5.3212 | 5.7 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.6775 | 1.226 | 5.7 | 18.3865 | 0.989 | -0.97 | 118.0811 | -2.838 | 5.7 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2399 | -1.3516
5.71 | 18.3346 | 0.96 | -0.97 | 117.8502 | 5.3215 | 5.71 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.6953 | 1.2278 | 5.71 | 18.3881 | 0.989 | -0.97 | 118.0798 | -2.8411 | 5.71 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2542 | -1.3506
5.72 | 18.3363 | 0.96 | -0.97 | 117.8605 | 5.322 | 5.72 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.7169 | 1.2299 | 5.72 | 18.3877 | 0.989 | -0.97 | 118.0815 | -2.8443 | 5.72 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.254 | -1.3508
5.73 | 18.3372 | 0.96 | -0.97 | 117.8796 | 5.3219 | 5.73 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.7171 | 1.2295 | 5.73 | 18.3872 | 0.989 | -0.97 | 118.0849 | -2.8462 | 5.73 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2545 | -1.3517
5.74 | 18.3356 | 0.96 | -0.97 | 117.8974 | 5.3236 | 5.74 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.7073 | 1.2291 | 5.74 | 18.3874 | 0.989 | -0.97 | 118.0907 | -2.8469 | 5.74 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2638 | -1.3515
5.75 | 18.3351 | 0.96 | -0.97 | 117.9139 | 5.3239 | 5.75 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.7109 | 1.2297 | 5.75 | 18.3878 | 0.989 | -0.97 | 118.1095 | -2.847 | 5.75 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2663 | -1.3512
5.76 | 18.3367 | 0.96 | -0.97 | 117.9369 | 5.322 | 5.76 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.7149 | 1.2311 | 5.76 | 18.3899 | 0.989 | -0.97 | 118.1309 | -2.8452 | 5.76 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2599 | -1.3536
5.77 | 18.3394 | 0.96 | -0.97 | 117.969 | 5.3219 | 5.77 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.7067 | 1.2311 | 5.77 | 18.3936 | 0.989 | -0.97 | 118.1555 | -2.8419 | 5.77 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2579 | -1.3551
5.78 | 18.3427 | 0.96 | -0.97 | 118.006 | 5.3291 | 5.78 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.6991 | 1.2295 | 5.78 | 18.3975 | 0.989 | -0.97 | 118.1771 | -2.8404 | 5.78 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2637 | -1.3542
5.79 | 18.3439 | 0.96 | -0.97 | 118.0387 | 5.3409 | 5.79 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.7 | 1.2283 | 5.79 | 18.4003 | 0.989 | -0.97 | 118.1889 | -2.8434 | 5.79 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2736 | -1.352
5.8 | 18.344 | 0.96 | -0.97 | 118.065 | 5.3502 | 5.8 | 2.0041 | 0.867 | -0.86 | 116.696 | 1.2272 | 5.8 | 18.4009 | 0.989 | -0.97 | 118.1987 | -2.8493 | 5.8 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.2784 | -1.3493
5.81 | 18.3445 | 0.96 | -0.97 | 118.1045 | 5.3547 | 5.81 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.6933 | 1.2272 | 5.81 | 18.4009 | 0.989 | -0.97 | 118.2025 | -2.8563 | 5.81 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.2808 | -1.3476
5.82 | 18.3462 | 0.96 | -0.97 | 118.1384 | 5.3547 | 5.82 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.6982 | 1.2273 | 5.82 | 18.3993 | 0.989 | -0.97 | 118.2026 | -2.8632 | 5.82 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2861 | -1.3481
5.83 | 18.3469 | 0.96 | -0.97 | 118.1541 | 5.3555 | 5.83 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.6941 | 1.227 | 5.83 | 18.3963 | 0.989 | -0.97 | 118.1994 | -2.866 | 5.83 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.2924 | -1.3496
5.84 | 18.3458 | 0.96 | -0.97 | 118.1792 | 5.359 | 5.84 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.6868 | 1.2272 | 5.84 | 18.392 | 0.989 | -0.97 | 118.1945 | -2.8673 | 5.84 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.2937 | -1.3486
5.85 | 18.3446 | 0.96 | -0.97 | 118.2016 | 5.3596 | 5.85 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.6859 | 1.2275 | 5.85 | 18.3886 | 0.989 | -0.97 | 118.1908 | -2.8706 | 5.85 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.2898 | -1.3469
5.86 | 18.3432 | 0.96 | -0.97 | 118.2278 | 5.3632 | 5.86 | 2.005 | 0.867 | -0.86 | 116.6851 | 1.2286 | 5.86 | 18.3888 | 0.989 | -0.97 | 118.1916 | -2.8718 | 5.86 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2854 | -1.348
5.87 | 18.3429 | 0.96 | -0.97 | 118.2584 | 5.3701 | 5.87 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.6837 | 1.2281 | 5.87 | 18.3885 | 0.989 | -0.97 | 118.1863 | -2.8714 | 5.87 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2868 | -1.3521
5.88 | 18.3426 | 0.96 | -0.97 | 118.2698 | 5.3737 | 5.88 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.6894 | 1.2264 | 5.88 | 18.3855 | 0.989 | -0.97 | 118.1806 | -2.8719 | 5.88 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2875 | -1.3543
5.89 | 18.3416 | 0.96 | -0.97 | 118.2761 | 5.3753 | 5.89 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.6838 | 1.227 | 5.89 | 18.384 | 0.989 | -0.97 | 118.1852 | -2.8717 | 5.89 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2808 | -1.3544
5.9 | 18.3397 | 0.96 | -0.97 | 118.2952 | 5.3783 | 5.9 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.6589 | 1.2275 | 5.9 | 18.3852 | 0.989 | -0.97 | 118.186 | -2.87 | 5.9 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2778 | -1.3557
5.91 | 18.3391 | 0.96 | -0.97 | 118.3164 | 5.3818 | 5.91 | 2.0041 | 0.867 | -0.86 | 116.6457 | 1.2274 | 5.91 | 18.386 | 0.989 | -0.97 | 118.1796 | -2.8662 | 5.91 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2803 | -1.3546
5.92 | 18.3405 | 0.96 | -0.97 | 118.3321 | 5.3841 | 5.92 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.6376 | 1.2285 | 5.92 | 18.3862 | 0.989 | -0.97 | 118.1729 | -2.863 | 5.92 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.2774 | -1.3509
5.93 | 18.3385 | 0.96 | -0.97 | 118.3368 | 5.3858 | 5.93 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.6342 | 1.2303 | 5.93 | 18.3862 | 0.989 | -0.97 | 118.1709 | -2.8646 | 5.93 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2692 | -1.3496
5.94 | 18.3329 | 0.96 | -0.97 | 118.33 | 5.385 | 5.94 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.6443 | 1.2308 | 5.94 | 18.3862 | 0.989 | -0.97 | 118.1711 | -2.8682 | 5.94 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2732 | -1.3485
5.95 | 18.3296 | 0.96 | -0.97 | 118.3263 | 5.3851 | 5.95 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.635 | 1.2289 | 5.95 | 18.3859 | 0.989 | -0.97 | 118.1663 | -2.87 | 5.95 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2846 | -1.3465
5.96 | 18.3282 | 0.96 | -0.97 | 118.3237 | 5.3838 | 5.96 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.6067 | 1.2287 | 5.96 | 18.3844 | 0.989 | -0.97 | 118.1615 | -2.8713 | 5.96 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2863 | -1.3455
5.97 | 18.3257 | 0.96 | -0.97 | 118.3182 | 5.3862 | 5.97 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.589 | 1.2299 | 5.97 | 18.3836 | 0.989 | -0.97 | 118.1595 | -2.8726 | 5.97 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2814 | -1.3452
5.98 | 18.3241 | 0.96 | -0.97 | 118.3193 | 5.3962 | 5.98 | 2.0015 | 0.867 | -0.86 | 116.5953 | 1.2302 | 5.98 | 18.383 | 0.989 | -0.97 | 118.1603 | -2.8714 | 5.98 | 1.9874 | 0.833 | -0.86 | 116.2832 | -1.3479
5.99 | 18.3248 | 0.96 | -0.97 | 118.3207 | 5.3996 | 5.99 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.6006 | 1.2286 | 5.99 | 18.3824 | 0.989 | -0.97 | 118.1609 | -2.8671 | 5.99 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.2779 | -1.352
6 | 18.3254 | 0.96 | -0.97 | 118.3146 | 5.3974 | 6 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.5919 | 1.2271 | 6 | 18.3831 | 0.989 | -0.97 | 118.1622 | -2.8652 | 6 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2674 | -1.3541
6.01 | 18.3261 | 0.96 | -0.97 | 118.3268 | 5.3984 | 6.01 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.6032 | 1.228 | 6.01 | 18.3834 | 0.989 | -0.97 | 118.1655 | -2.867 | 6.01 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2713 | -1.3533
6.02 | 18.3267 | 0.96 | -0.97 | 118.3397 | 5.3989 | 6.02 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.6219 | 1.228 | 6.02 | 18.3835 | 0.989 | -0.97 | 118.154 | -2.8658 | 6.02 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2813 | -1.3516
6.03 | 18.3248 | 0.96 | -0.97 | 118.3219 | 5.3982 | 6.03 | 2.0021 | 0.867 | -0.86 | 116.6254 | 1.2273 | 6.03 | 18.3841 | 0.989 | -0.97 | 118.1326 | -2.864 | 6.03 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2799 | -1.3492
6.04 | 18.324 | 0.96 | -0.97 | 118.3143 | 5.3984 | 6.04 | 2.0014 | 0.867 | -0.86 | 116.6276 | 1.2273 | 6.04 | 18.3829 | 0.989 | -0.97 | 118.1207 | -2.8662 | 6.04 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2708 | -1.3504
6.05 | 18.3247 | 0.96 | -0.97 | 118.3377 | 5.4055 | 6.05 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.6339 | 1.2271 | 6.05 | 18.3811 | 0.989 | -0.97 | 118.1157 | -2.8697 | 6.05 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.2699 | -1.3536
6.06 | 18.3223 | 0.96 | -0.97 | 118.3438 | 5.4155 | 6.06 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.6391 | 1.2268 | 6.06 | 18.3798 | 0.989 | -0.97 | 118.1073 | -2.8724 | 6.06 | 1.9817 | 0.833 | -0.86 | 116.274 | -1.3527
6.07 | 18.3202 | 0.96 | -0.97 | 118.3233 | 5.418 | 6.07 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.6453 | 1.2265 | 6.07 | 18.3785 | 0.989 | -0.97 | 118.0949 | -2.872 | 6.07 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.2706 | -1.3503
6.08 | 18.3235 | 0.96 | -0.97 | 118.309 | 5.4166 | 6.08 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.6508 | 1.2255 | 6.08 | 18.3789 | 0.989 | -0.97019 | 118.0949 | -2.87 | 6.08 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2627 | -1.3495
6.09 | 18.3261 | 0.96 | -0.97 | 118.3025 | 5.4133 | 6.09 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.655 | 1.2247 | 6.09 | 18.3806 | 0.989 | -0.97039 | 118.1013 | -2.8678 | 6.09 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.262 | -1.3505
6.1 | 18.3242 | 0.96 | -0.97 | 118.2998 | 5.4086 | 6.1 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.6574 | 1.2245 | 6.1 | 18.3816 | 0.989 | -0.97059 | 118.0974 | -2.8661 | 6.1 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2616 | -1.3507
6.11 | 18.3217 | 0.96 | -0.97 | 118.3061 | 5.4065 | 6.11 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.6476 | 1.2253 | 6.11 | 18.3821 | 0.989 | -0.97079 | 118.0955 | -2.8658 | 6.11 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.26 | -1.3513
6.12 | 18.322 | 0.96 | -0.97 | 118.317 | 5.4069 | 6.12 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.6305 | 1.2254 | 6.12 | 18.3821 | 0.989 | -0.97099 | 118.0962 | -2.8663 | 6.12 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.2656 | -1.3518
6.13 | 18.3219 | 0.96 | -0.97 | 118.3201 | 5.4086 | 6.13 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.6168 | 1.2246 | 6.13 | 18.3826 | 0.989 | -0.97119 | 118.0939 | -2.8673 | 6.13 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2736 | -1.3511
6.14 | 18.3209 | 0.96 | -0.97 | 118.3224 | 5.41 | 6.14 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.6078 | 1.2245 | 6.14 | 18.3852 | 0.989 | -0.97139 | 118.0959 | -2.8667 | 6.14 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2738 | -1.3496
6.15 | 18.3218 | 0.96 | -0.97 | 118.3253 | 5.4083 | 6.15 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.6031 | 1.2244 | 6.15 | 18.3867 | 0.989 | -0.97159 | 118.0938 | -2.8658 | 6.15 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2737 | -1.3479
6.16 | 18.3245 | 0.96 | -0.97 | 118.3162 | 5.4062 | 6.16 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.618 | 1.2245 | 6.16 | 18.3842 | 0.989 | -0.97179 | 118.0825 | -2.8658 | 6.16 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2741 | -1.3484
6.17 | 18.3257 | 0.96 | -0.97 | 118.3157 | 5.4077 | 6.17 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.6246 | 1.225 | 6.17 | 18.3815 | 0.989 | -0.97199 | 118.0658 | -2.8668 | 6.17 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2819 | -1.3505
6.18 | 18.3253 | 0.96 | -0.97 | 118.3325 | 5.4091 | 6.18 | 2.007 | 0.867 | -0.86 | 116.6294 | 1.2264 | 6.18 | 18.3809 | 0.989 | -0.97219 | 118.0498 | -2.8699 | 6.18 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3016 | -1.3508
6.19 | 18.3262 | 0.96 | -0.97 | 118.3413 | 5.4056 | 6.19 | 2.0067 | 0.867 | -0.86 | 116.6546 | 1.2281 | 6.19 | 18.3795 | 0.989 | -0.97239 | 118.0345 | -2.877 | 6.19 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3082 | -1.3502
6.2 | 18.3274 | 0.96 | -0.97 | 118.3378 | 5.4013 | 6.2 | 2.0065 | 0.867 | -0.86 | 116.6749 | 1.229 | 6.2 | 18.3775 | 0.989 | -0.97259 | 118.019 | -2.8856 | 6.2 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.3017 | -1.3488
6.21 | 18.3273 | 0.96 | -0.97 | 118.3182 | 5.4005 | 6.21 | 2.0061 | 0.867 | -0.86 | 116.6725 | 1.2295 | 6.21 | 18.3764 | 0.989 | -0.97279 | 118.0119 | -2.8899 | 6.21 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.2942 | -1.3481
6.22 | 18.3251 | 0.96 | -0.97 | 118.3037 | 5.4003 | 6.22 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.6583 | 1.2298 | 6.22 | 18.3744 | 0.989 | -0.97299 | 118.0067 | -2.8811 | 6.22 | 1.9874 | 0.833 | -0.86 | 116.2881 | -1.3491
6.23 | 18.3236 | 0.96 | -0.97 | 118.3064 | 5.3988 | 6.23 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.6473 | 1.2303 | 6.23 | 18.3759 | 0.989 | -0.97319 | 118.0046 | -2.8693 | 6.23 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.2853 | -1.3499
6.24 | 18.3245 | 0.96 | -0.97 | 118.3038 | 5.3963 | 6.24 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.6363 | 1.2318 | 6.24 | 18.3791 | 0.989 | -0.97339 | 118.0109 | -2.865 | 6.24 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2781 | -1.3513
6.25 | 18.3262 | 0.96 | -0.97 | 118.3036 | 5.3957 | 6.25 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.6243 | 1.2324 | 6.25 | 18.3824 | 0.989 | -0.97359 | 118.0242 | -2.8555 | 6.25 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2733 | -1.351
6.26 | 18.3292 | 0.96 | -0.97 | 118.3497 | 5.3996 | 6.26 | 2.0021 | 0.867 | -0.86 | 116.5994 | 1.2311 | 6.26 | 18.3868 | 0.989 | -0.97379 | 118.0351 | -2.8416 | 6.26 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2776 | -1.3501
6.27 | 18.3318 | 0.96 | -0.97 | 118.3985 | 5.404 | 6.27 | 2 | 0.867 | -0.86 | 116.5744 | 1.2292 | 6.27 | 18.3883 | 0.989 | -0.97399 | 118.0472 | -2.8225 | 6.27 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2743 | -1.3504
6.28 | 18.3334 | 0.96 | -0.97 | 118.4129 | 5.4074 | 6.28 | 1.9996 | 0.867 | -0.86 | 116.5657 | 1.2271 | 6.28 | 18.3895 | 0.989 | -0.97419 | 118.0588 | -2.8077 | 6.28 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2633 | -1.3502
6.29 | 18.337 | 0.96 | -0.97 | 118.4282 | 5.4089 | 6.29 | 1.9998 | 0.867 | -0.86 | 116.5696 | 1.2266 | 6.29 | 18.3904 | 0.989 | -0.97439 | 118.0578 | -2.8057 | 6.29 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2664 | -1.3512
6.3 | 18.3392 | 0.96 | -0.97 | 118.4397 | 5.4093 | 6.3 | 1.9998 | 0.867 | -0.86 | 116.5725 | 1.2271 | 6.3 | 18.389 | 0.989 | -0.97459 | 118.0464 | -2.8062 | 6.3 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.2899 | -1.3492
6.31 | 18.339 | 0.96 | -0.97 | 118.4453 | 5.4116 | 6.31 | 2.0005 | 0.867 | -0.86 | 116.5748 | 1.2262 | 6.31 | 18.3887 | 0.989 | -0.97479 | 118.0404 | -2.8044 | 6.31 | 1.9885 | 0.833 | -0.86 | 116.2976 | -1.3452
6.32 | 18.3392 | 0.96 | -0.97 | 118.4544 | 5.4117 | 6.32 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.5773 | 1.2247 | 6.32 | 18.3871 | 0.989 | -0.97499 | 118.0265 | -2.8024 | 6.32 | 1.9876 | 0.833 | -0.86 | 116.2861 | -1.3448
6.33 | 18.3391 | 0.96 | -0.97 | 118.4597 | 5.4091 | 6.33 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.5741 | 1.224 | 6.33 | 18.3843 | 0.989 | -0.97519 | 118.0158 | -2.8022 | 6.33 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2868 | -1.3471
6.34 | 18.3365 | 0.96 | -0.97 | 118.46 | 5.411 | 6.34 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.5764 | 1.2234 | 6.34 | 18.3848 | 0.989 | -0.97539 | 118.0228 | -2.8026 | 6.34 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2922 | -1.3486
6.35 | 18.3345 | 0.96 | -0.97 | 118.4771 | 5.4178 | 6.35 | 2.0036 | 0.867 | -0.86 | 116.5805 | 1.2224 | 6.35 | 18.3848 | 0.989 | -0.97559 | 118.0127 | -2.8029 | 6.35 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2869 | -1.3486
6.36 | 18.3371 | 0.96 | -0.97 | 118.4983 | 5.4242 | 6.36 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.5715 | 1.2149 | 6.36 | 18.383 | 0.989 | -0.97579 | 117.9971 | -2.8018 | 6.36 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.2794 | -1.3489
6.37 | 18.3387 | 0.96 | -0.97 | 118.5087 | 5.4302 | 6.37 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.5667 | 1.2075 | 6.37 | 18.3804 | 0.989 | -0.97599 | 117.9925 | -2.8007 | 6.37 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.2817 | -1.3497
6.38 | 18.3376 | 0.96 | -0.97 | 118.5169 | 5.4353 | 6.38 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.5849 | 1.2063 | 6.38 | 18.3784 | 0.989 | -0.97619 | 117.9853 | -2.8025 | 6.38 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2846 | -1.3504
6.39 | 18.3366 | 0.96 | -0.97 | 118.5301 | 5.4372 | 6.39 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.5893 | 1.2016 | 6.39 | 18.3776 | 0.989 | -0.97639 | 117.9642 | -2.8036 | 6.39 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2845 | -1.3506
6.4 | 18.3354 | 0.96 | -0.97 | 118.5399 | 5.435 | 6.4 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.5729 | 1.1958 | 6.4 | 18.3772 | 0.989 | -0.97659 | 117.948 | -2.8041 | 6.4 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2816 | -1.3506
6.41 | 18.3335 | 0.96 | -0.97 | 118.5307 | 5.4303 | 6.41 | 2.0047 | 0.867 | -0.86 | 116.5643 | 1.19 | 6.41 | 18.3764 | 0.989 | -0.97679 | 117.9393 | -2.806 | 6.41 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2833 | -1.351
6.42 | 18.3326 | 0.96 | -0.97 | 118.523 | 5.4281 | 6.42 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.5556 | 1.1768 | 6.42 | 18.3759 | 0.989 | -0.97699 | 117.9333 | -2.8081 | 6.42 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2888 | -1.3502
6.43 | 18.333 | 0.96 | -0.97 | 118.5308 | 5.4286 | 6.43 | 2.0064 | 0.867 | -0.86 | 116.5387 | 1.1581 | 6.43 | 18.3761 | 0.989 | -0.97719 | 117.9294 | -2.8086 | 6.43 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2848 | -1.3472
6.44 | 18.3324 | 0.96 | -0.97 | 118.5369 | 5.4277 | 6.44 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.5264 | 1.1444 | 6.44 | 18.3758 | 0.989 | -0.97739 | 117.9268 | -2.8067 | 6.44 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.276 | -1.3465
6.45 | 18.3309 | 0.96 | -0.97 | 118.5406 | 5.4273 | 6.45 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.5184 | 1.1382 | 6.45 | 18.3755 | 0.989 | -0.97759 | 117.9207 | -2.8062 | 6.45 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2796 | -1.3483
6.46 | 18.3288 | 0.96 | -0.97 | 118.5309 | 5.431 | 6.46 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.5054 | 1.1359 | 6.46 | 18.3747 | 0.989 | -0.97779 | 117.9083 | -2.8075 | 6.46 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2925 | -1.3502
6.47 | 18.3281 | 0.96 | -0.97 | 118.5292 | 5.4335 | 6.47 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.5099 | 1.1346 | 6.47 | 18.3743 | 0.989 | -0.97799 | 117.8848 | -2.8098 | 6.47 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2929 | -1.3505
6.48 | 18.3311 | 0.96 | -0.97 | 118.5511 | 5.4322 | 6.48 | 2.0047 | 0.867 | -0.86 | 116.5052 | 1.1311 | 6.48 | 18.3757 | 0.989 | -0.97819 | 117.8739 | -2.8104 | 6.48 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2918 | -1.3493
6.49 | 18.3335 | 0.96 | -0.97 | 118.5557 | 5.4307 | 6.49 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.4836 | 1.1247 | 6.49 | 18.3772 | 0.989 | -0.97839 | 117.8782 | -2.8085 | 6.49 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3014 | -1.3475
6.5 | 18.3333 | 0.96 | -0.97 | 118.5471 | 5.4314 | 6.5 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.4818 | 1.1183 | 6.5 | 18.376 | 0.989 | -0.97859 | 117.8741 | -2.8083 | 6.5 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.3144 | -1.3482
6.51 | 18.3315 | 0.96 | -0.97 | 118.5535 | 5.4357 | 6.51 | 2.0053 | 0.867 | -0.86 | 116.4881 | 1.1116 | 6.51 | 18.3745 | 0.989 | -0.97879 | 117.8784 | -2.8082 | 6.51 | 1.9876 | 0.833 | -0.86 | 116.3222 | -1.3485
6.52 | 18.3299 | 0.96 | -0.97 | 118.5504 | 5.4358 | 6.52 | 2.0064 | 0.867 | -0.86018 | 116.4826 | 1.1031 | 6.52 | 18.3773 | 0.989 | -0.97899 | 117.8831 | -2.8053 | 6.52 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.3176 | -1.3465
6.53 | 18.3311 | 0.96 | -0.97 | 118.5387 | 5.4321 | 6.53 | 2.0083 | 0.867 | -0.86057 | 116.474 | 1.0934 | 6.53 | 18.3814 | 0.989 | -0.97919 | 117.8829 | -2.8025 | 6.53 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3081 | -1.3463
6.54 | 18.3339 | 0.96 | -0.97 | 118.5512 | 5.4338 | 6.54 | 2.008 | 0.867 | -0.86098 | 116.4639 | 1.0855 | 6.54 | 18.3814 | 0.989 | -0.97939 | 117.8806 | -2.8014 | 6.54 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.3057 | -1.3456
6.55 | 18.3329 | 0.96 | -0.97 | 118.5567 | 5.4358 | 6.55 | 2.0065 | 0.867 | -0.86138 | 116.4566 | 1.0821 | 6.55 | 18.3792 | 0.989 | -0.97959 | 117.872 | -2.8004 | 6.55 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.313 | -1.3468
6.56 | 18.3291 | 0.96 | -0.97 | 118.5544 | 5.4337 | 6.56 | 2.0054 | 0.867 | -0.86177 | 116.4485 | 1.0806 | 6.56 | 18.379 | 0.989 | -0.97979 | 117.859 | -2.8024 | 6.56 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3134 | -1.3491
6.57 | 18.3266 | 0.96 | -0.97 | 118.5445 | 5.4269 | 6.57 | 2.006 | 0.867 | -0.86218 | 116.4316 | 1.0788 | 6.57 | 18.3797 | 0.989 | -0.97999 | 117.8537 | -2.8081 | 6.57 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3199 | -1.3501
6.58 | 18.3273 | 0.96 | -0.97 | 118.5292 | 5.4208 | 6.58 | 2.0076 | 0.867 | -0.86257 | 116.4274 | 1.0773 | 6.58 | 18.3782 | 0.989 | -0.98019 | 117.848 | -2.8137 | 6.58 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3306 | -1.3506
6.59 | 18.328 | 0.96 | -0.97 | 118.5296 | 5.422 | 6.59 | 2.0079 | 0.867 | -0.86298 | 116.4378 | 1.0777 | 6.59 | 18.3766 | 0.989 | -0.98039 | 117.8393 | -2.8176 | 6.59 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.3177 | -1.349
6.6 | 18.3252 | 0.96 | -0.97 | 118.5312 | 5.4245 | 6.6 | 2.0077 | 0.867 | -0.86338 | 116.4511 | 1.079 | 6.6 | 18.3759 | 0.989 | -0.98059 | 117.8306 | -2.8198 | 6.6 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.3049 | -1.3506
6.61 | 18.3252 | 0.96 | -0.97 | 118.5401 | 5.4244 | 6.61 | 2.0088 | 0.867 | -0.86377 | 116.4485 | 1.078 | 6.61 | 18.3748 | 0.989 | -0.98079 | 117.8209 | -2.8191 | 6.61 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3091 | -1.3534
6.62 | 18.329 | 0.96 | -0.97 | 118.5489 | 5.4253 | 6.62 | 2.0086 | 0.867 | -0.86418 | 116.4383 | 1.0768 | 6.62 | 18.3761 | 0.989 | -0.98099 | 117.8247 | -2.8159 | 6.62 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3203 | -1.353
6.63 | 18.3303 | 0.96 | -0.97 | 118.5505 | 5.43 | 6.63 | 2.0072 | 0.867 | -0.86457 | 116.4318 | 1.0773 | 6.63 | 18.3781 | 0.989 | -0.98119 | 117.8269 | -2.8147 | 6.63 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3247 | -1.3515
6.64 | 18.3302 | 0.96 | -0.97 | 118.5592 | 5.4334 | 6.64 | 2.007 | 0.867 | -0.86498 | 116.4281 | 1.078 | 6.64 | 18.3785 | 0.989 | -0.98139 | 117.8141 | -2.8158 | 6.64 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.321 | -1.3494
6.65 | 18.3307 | 0.96 | -0.97 | 118.5695 | 5.4333 | 6.65 | 2.0074 | 0.867 | -0.86538 | 116.4205 | 1.0787 | 6.65 | 18.379 | 0.989 | -0.98159 | 117.8099 | -2.8142 | 6.65 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.3218 | -1.3466
6.66 | 18.333 | 0.96 | -0.97 | 118.5611 | 5.4309 | 6.66 | 2.0083 | 0.867 | -0.86577 | 116.4135 | 1.0803 | 6.66 | 18.3807 | 0.989 | -0.98179 | 117.821 | -2.8113 | 6.66 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3246 | -1.3464
6.67 | 18.3347 | 0.96 | -0.97 | 118.5577 | 5.4293 | 6.67 | 2.0084 | 0.867 | -0.86618 | 116.4122 | 1.0815 | 6.67 | 18.382 | 0.989 | -0.98199 | 117.8293 | -2.811 | 6.67 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3176 | -1.3498
6.68 | 18.3343 | 0.96 | -0.97 | 118.5648 | 5.4299 | 6.68 | 2.0077 | 0.867 | -0.86657 | 116.4114 | 1.0814 | 6.68 | 18.3832 | 0.989 | -0.98219 | 117.8313 | -2.8103 | 6.68 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3031 | -1.3514
6.69 | 18.332 | 0.96 | -0.97 | 118.5579 | 5.4294 | 6.69 | 2.0086 | 0.867 | -0.86698 | 116.4206 | 1.0829 | 6.69 | 18.3857 | 0.989 | -0.98239 | 117.8245 | -2.8085 | 6.69 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2946 | -1.35
6.7 | 18.3304 | 0.96 | -0.97 | 118.5536 | 5.4284 | 6.7 | 2.0095 | 0.867 | -0.86738 | 116.4313 | 1.0848 | 6.7 | 18.3871 | 0.989 | -0.98259 | 117.8256 | -2.8078 | 6.7 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.2917 | -1.3481
6.71 | 18.3321 | 0.96 | -0.97 | 118.5509 | 5.4295 | 6.71 | 2.0086 | 0.867 | -0.86777 | 116.4341 | 1.0867 | 6.71 | 18.3863 | 0.989 | -0.98279 | 117.8362 | -2.808 | 6.71 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.2872 | -1.3476
6.72 | 18.3331 | 0.96 | -0.97 | 118.5355 | 5.4292 | 6.72 | 2.0073 | 0.867 | -0.86818 | 116.4361 | 1.0886 | 6.72 | 18.3837 | 0.989 | -0.98299 | 117.8308 | -2.8109 | 6.72 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2797 | -1.3462
6.73 | 18.3329 | 0.96 | -0.97 | 118.5302 | 5.4283 | 6.73 | 2.0074 | 0.867 | -0.86857 | 116.4308 | 1.0891 | 6.73 | 18.3827 | 0.989 | -0.98319 | 117.8216 | -2.8127 | 6.73 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2654 | -1.3442
6.74 | 18.3338 | 0.96 | -0.97 | 118.535 | 5.4304 | 6.74 | 2.0078 | 0.867 | -0.86898 | 116.4265 | 1.0903 | 6.74 | 18.383 | 0.989 | -0.98339 | 117.8206 | -2.8137 | 6.74 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2551 | -1.345
6.75 | 18.3346 | 0.96 | -0.97 | 118.5158 | 5.4308 | 6.75 | 2.0078 | 0.867 | -0.86938 | 116.4275 | 1.0913 | 6.75 | 18.3806 | 0.989 | -0.98359 | 117.8129 | -2.8173 | 6.75 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2517 | -1.3466
6.76 | 18.3317 | 0.96 | -0.97 | 118.45 | 5.4274 | 6.76 | 2.0076 | 0.867 | -0.86977 | 116.4225 | 1.0915 | 6.76 | 18.3786 | 0.989 | -0.98379 | 117.8127 | -2.8187 | 6.76 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2441 | -1.3474
6.77 | 18.3269 | 0.96 | -0.97 | 118.3736 | 5.4212 | 6.77 | 2.0075 | 0.867 | -0.87018 | 116.4224 | 1.0926 | 6.77 | 18.3799 | 0.989 | -0.98399 | 117.8066 | -2.8136 | 6.77 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2419 | -1.3479
6.78 | 18.3241 | 0.96 | -0.97 | 118.3176 | 5.4124 | 6.78 | 2.0066 | 0.867 | -0.87057 | 116.4268 | 1.0926 | 6.78 | 18.3804 | 0.989 | -0.98419 | 117.7915 | -2.8051 | 6.78 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.249 | -1.3495
6.79 | 18.3215 | 0.96 | -0.97 | 118.2552 | 5.3983 | 6.79 | 2.0054 | 0.867 | -0.87098 | 116.4303 | 1.0921 | 6.79 | 18.3807 | 0.989 | -0.98439 | 117.793 | -2.7977 | 6.79 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.2511 | -1.3522
6.8 | 18.3201 | 0.96 | -0.97 | 118.1969 | 5.3815 | 6.8 | 2.0067 | 0.867 | -0.87138 | 116.4308 | 1.0926 | 6.8 | 18.3828 | 0.989 | -0.98459 | 117.8081 | -2.7937 | 6.8 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2503 | -1.3516
6.81 | 18.3176 | 0.96 | -0.97 | 118.1541 | 5.3609 | 6.81 | 2.0073 | 0.867 | -0.87177 | 116.4302 | 1.0934 | 6.81 | 18.3845 | 0.989 | -0.98479 | 117.8207 | -2.7919 | 6.81 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2532 | -1.3479
6.82 | 18.3151 | 0.96 | -0.97 | 118.121 | 5.344 | 6.82 | 2.0066 | 0.867 | -0.87218 | 116.4219 | 1.0934 | 6.82 | 18.3856 | 0.989 | -0.98499 | 117.818 | -2.7899 | 6.82 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2532 | -1.3445
6.83 | 18.3156 | 0.96 | -0.97 | 118.098 | 5.3393 | 6.83 | 2.007 | 0.867 | -0.87257 | 116.4107 | 1.0932 | 6.83 | 18.3848 | 0.989 | -0.98519 | 117.8104 | -2.7895 | 6.83 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2579 | -1.3437
6.84 | 18.3185 | 0.96 | -0.97 | 118.0865 | 5.3356 | 6.84 | 2.008 | 0.867 | -0.87297 | 116.4119 | 1.0937 | 6.84 | 18.3818 | 0.989 | -0.98539 | 117.8058 | -2.7872 | 6.84 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2685 | -1.3458
6.85 | 18.3249 | 0.96 | -0.97 | 118.0782 | 5.3305 | 6.85 | 2.0086 | 0.867 | -0.87338 | 116.4115 | 1.0939 | 6.85 | 18.3792 | 0.989 | -0.98559 | 117.8039 | -2.7804 | 6.85 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2668 | -1.3483
6.86 | 18.3281 | 0.96 | -0.97 | 118.0621 | 5.3262 | 6.86 | 2.0093 | 0.867 | -0.87377 | 116.418 | 1.0938 | 6.86 | 18.3793 | 0.989 | -0.98579 | 117.7955 | -2.7752 | 6.86 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2609 | -1.3506
6.87 | 18.3309 | 0.96 | -0.97 | 118.0433 | 5.3234 | 6.87 | 2.0095 | 0.867 | -0.87418 | 116.4336 | 1.0937 | 6.87 | 18.3813 | 0.989 | -0.98599 | 117.798 | -2.7736 | 6.87 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2615 | -1.3499
6.88 | 18.3347 | 0.96 | -0.97 | 118.0211 | 5.3206 | 6.88 | 2.0091 | 0.867 | -0.87457 | 116.4375 | 1.0942 | 6.88 | 18.3818 | 0.989 | -0.98619 | 117.8112 | -2.7745 | 6.88 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2557 | -1.3474
6.89 | 18.3383 | 0.96 | -0.97 | 118.0086 | 5.3164 | 6.89 | 2.0102 | 0.867 | -0.87497 | 116.4349 | 1.0962 | 6.89 | 18.3819 | 0.989 | -0.98639 | 117.8168 | -2.774 | 6.89 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2501 | -1.3471
6.9 | 18.3422 | 0.96 | -0.97 | 118.0068 | 5.3113 | 6.9 | 2.0108 | 0.867 | -0.87538 | 116.4394 | 1.0992 | 6.9 | 18.3842 | 0.989 | -0.98659 | 117.8135 | -2.7703 | 6.9 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2697 | -1.349
6.91 | 18.3432 | 0.96 | -0.97 | 117.9814 | 5.308 | 6.91 | 2.0083 | 0.867 | -0.87577 | 116.4365 | 1.0986 | 6.91 | 18.3832 | 0.989 | -0.98679 | 117.8056 | -2.7667 | 6.91 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2813 | -1.3489
6.92 | 18.3431 | 0.96 | -0.97 | 117.9418 | 5.3051 | 6.92 | 2.0055 | 0.867 | -0.87618 | 116.4207 | 1.0963 | 6.92 | 18.3832 | 0.989 | -0.98699 | 117.8011 | -2.7675 | 6.92 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2771 | -1.3468
6.93 | 18.3419 | 0.96 | -0.97 | 117.8985 | 5.2961 | 6.93 | 2.0058 | 0.867 | -0.87657 | 116.4105 | 1.0963 | 6.93 | 18.3847 | 0.989 | -0.98719 | 117.804 | -2.7689 | 6.93 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2834 | -1.3469
6.94 | 18.3406 | 0.96 | -0.97 | 117.8619 | 5.2855 | 6.94 | 2.007 | 0.867 | -0.87697 | 116.41 | 1.0967 | 6.94 | 18.3834 | 0.989 | -0.98739 | 117.8117 | -2.7683 | 6.94 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2879 | -1.3468
6.95 | 18.3399 | 0.96 | -0.97 | 117.8478 | 5.2807 | 6.95 | 2.0075 | 0.867 | -0.87738 | 116.4131 | 1.0957 | 6.95 | 18.3829 | 0.989 | -0.98759 | 117.8137 | -2.7682 | 6.95 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2799 | -1.3461
6.96 | 18.34 | 0.96 | -0.97 | 117.8372 | 5.2801 | 6.96 | 2.0075 | 0.867 | -0.87777 | 116.4247 | 1.0916 | 6.96 | 18.3827 | 0.989 | -0.98779 | 117.814 | -2.7673 | 6.96 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2744 | -1.3473
6.97 | 18.3415 | 0.96 | -0.97 | 117.8296 | 5.282 | 6.97 | 2.0076 | 0.867 | -0.87818 | 116.4315 | 1.0879 | 6.97 | 18.3823 | 0.989 | -0.98799 | 117.8257 | -2.764 | 6.97 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.285 | -1.3503
6.98 | 18.3402 | 0.96 | -0.97 | 117.8164 | 5.289 | 6.98 | 2.0076 | 0.867 | -0.87857 | 116.4342 | 1.0865 | 6.98 | 18.3831 | 0.989 | -0.98819 | 117.8332 | -2.7604 | 6.98 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2964 | -1.3519
6.99 | 18.3377 | 0.96 | -0.97 | 117.7716 | 5.2929 | 6.99 | 2.0075 | 0.867 | -0.87897 | 116.4434 | 1.0844 | 6.99 | 18.3843 | 0.989 | -0.98839 | 117.8359 | -2.7589 | 6.99 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.3014 | -1.3514
7 | 18.3384 | 0.96 | -0.97 | 117.7133 | 5.2854 | 7 | 2.0074 | 0.867 | -0.87938 | 116.4413 | 1.0807 | 7 | 18.3843 | 0.989 | -0.98859 | 117.8448 | -2.7584 | 7 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.3027 | -1.3513
7.01 | 18.3429 | 0.96 | -0.97 | 117.6812 | 5.2724 | 7.01 | 2.0068 | 0.867 | -0.87977 | 116.4418 | 1.0779 | 7.01 | 18.3841 | 0.989 | -0.98879 | 117.8476 | -2.7587 | 7.01 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3041 | -1.3501
7.02 | 18.3455 | 0.96 | -0.97 | 117.661 | 5.2624 | 7.02 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.4526 | 1.0769 | 7.02 | 18.3842 | 0.989 | -0.98899 | 117.8485 | -2.7582 | 7.02 | 1.9871 | 0.833 | -0.86 | 116.2977 | -1.3471
7.03 | 18.3447 | 0.96 | -0.97 | 117.6475 | 5.2588 | 7.03 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.464 | 1.0751 | 7.03 | 18.3838 | 0.989 | -0.98919 | 117.8532 | -2.7553 | 7.03 | 1.9868 | 0.833 | -0.86 | 116.2942 | -1.347
7.04 | 18.3457 | 0.96 | -0.97 | 117.6559 | 5.26 | 7.04 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.4636 | 1.0722 | 7.04 | 18.383 | 0.989 | -0.98939 | 117.864 | -2.7492 | 7.04 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3005 | -1.3485
7.05 | 18.3489 | 0.96 | -0.97 | 117.6692 | 5.2657 | 7.05 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.4574 | 1.0717 | 7.05 | 18.3827 | 0.989 | -0.98959 | 117.8745 | -2.7424 | 7.05 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.3052 | -1.348
7.06 | 18.3559 | 0.96 | -0.97 | 117.6933 | 5.2732 | 7.06 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 116.457 | 1.0731 | 7.06 | 18.384 | 0.989 | -0.98979 | 117.8803 | -2.7399 | 7.06 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.3084 | -1.3491
7.07 | 18.3644 | 0.96 | -0.97 | 117.7226 | 5.2776 | 7.07 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.4546 | 1.0733 | 7.07 | 18.3862 | 0.989 | -0.98999 | 117.8935 | -2.7369 | 7.07 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3075 | -1.3514
7.08 | 18.3683 | 0.96 | -0.97 | 117.7414 | 5.2808 | 7.08 | 2.0084 | 0.867 | -0.88 | 116.4524 | 1.0721 | 7.08 | 18.3874 | 0.989 | -0.99 | 117.9168 | -2.7305 | 7.08 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3039 | -1.3519
7.09 | 18.3709 | 0.96 | -0.97 | 117.7567 | 5.2813 | 7.09 | 2.0097 | 0.867 | -0.88 | 116.4513 | 1.0717 | 7.09 | 18.3884 | 0.989 | -0.99 | 117.9269 | -2.7256 | 7.09 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3038 | -1.3502
7.1 | 18.374 | 0.96 | -0.97 | 117.7646 | 5.2774 | 7.1 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.4465 | 1.0726 | 7.1 | 18.3893 | 0.989 | -0.99 | 117.9257 | -2.723 | 7.1 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3016 | -1.3486
7.11 | 18.3733 | 0.96 | -0.97 | 117.7721 | 5.2752 | 7.11 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.455 | 1.0742 | 7.11 | 18.3893 | 0.989 | -0.99 | 117.9323 | -2.7206 | 7.11 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2958 | -1.3484
7.12 | 18.3697 | 0.96 | -0.97 | 117.7602 | 5.2764 | 7.12 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.472 | 1.076 | 7.12 | 18.3874 | 0.989 | -0.99 | 117.9474 | -2.7121 | 7.12 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2972 | -1.349
7.13 | 18.3661 | 0.96 | -0.97 | 117.7304 | 5.2777 | 7.13 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.4744 | 1.0775 | 7.13 | 18.3867 | 0.989 | -0.99 | 117.9565 | -2.6999 | 7.13 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.303 | -1.3493
7.14 | 18.3637 | 0.96 | -0.97 | 117.7063 | 5.2745 | 7.14 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.4606 | 1.0794 | 7.14 | 18.3893 | 0.989 | -0.99 | 117.9637 | -2.6933 | 7.14 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3066 | -1.3484
7.15 | 18.3619 | 0.96 | -0.97 | 117.6678 | 5.2638 | 7.15 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.4462 | 1.08 | 7.15 | 18.391 | 0.989 | -0.99 | 117.9766 | -2.691 | 7.15 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3076 | -1.3453
7.16 | 18.3558 | 0.96 | -0.97 | 117.6137 | 5.2501 | 7.16 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.4421 | 1.0791 | 7.16 | 18.3904 | 0.989 | -0.99 | 117.9793 | -2.6897 | 7.16 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3 | -1.3433
7.17 | 18.3504 | 0.96 | -0.97 | 117.5768 | 5.2414 | 7.17 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.4387 | 1.0782 | 7.17 | 18.3878 | 0.989 | -0.99 | 117.9781 | -2.6898 | 7.17 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2858 | -1.3456
7.18 | 18.3488 | 0.96 | -0.97 | 117.557 | 5.2418 | 7.18 | 2.0094 | 0.867 | -0.88 | 116.4369 | 1.077 | 7.18 | 18.3858 | 0.989 | -0.99 | 117.9775 | -2.6904 | 7.18 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2819 | -1.3482
7.19 | 18.3476 | 0.96 | -0.97 | 117.5402 | 5.2418 | 7.19 | 2.0087 | 0.867 | -0.88 | 116.439 | 1.0757 | 7.19 | 18.3841 | 0.989 | -0.99 | 117.9688 | -2.6902 | 7.19 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2849 | -1.3486
7.2 | 18.3499 | 0.96 | -0.97 | 117.5466 | 5.2421 | 7.2 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.4363 | 1.0744 | 7.2 | 18.3813 | 0.989 | -0.99 | 117.9606 | -2.6914 | 7.2 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.277 | -1.3481
7.21 | 18.3545 | 0.96 | -0.97 | 117.5623 | 5.2499 | 7.21 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.4366 | 1.0719 | 7.21 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.9631 | -2.6933 | 7.21 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2694 | -1.3464
7.22 | 18.3569 | 0.96 | -0.97 | 117.5712 | 5.256 | 7.22 | 2.0016 | 0.867 | -0.88 | 116.439 | 1.071 | 7.22 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.9687 | -2.6905 | 7.22 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2683 | -1.3438
7.23 | 18.3584 | 0.96 | -0.97 | 117.582 | 5.2567 | 7.23 | 2.0013 | 0.867 | -0.88 | 116.4352 | 1.072 | 7.23 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.9683 | -2.6833 | 7.23 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2596 | -1.3424
7.24 | 18.3601 | 0.96 | -0.97 | 117.5816 | 5.2565 | 7.24 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.4295 | 1.0719 | 7.24 | 18.379 | 0.989 | -0.99 | 117.9699 | -2.6759 | 7.24 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2388 | -1.344
7.25 | 18.3599 | 0.96 | -0.97 | 117.5616 | 5.2567 | 7.25 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.4174 | 1.0712 | 7.25 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 117.9824 | -2.6726 | 7.25 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2269 | -1.3463
7.26 | 18.357 | 0.96 | -0.97 | 117.5197 | 5.2498 | 7.26 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.4175 | 1.0715 | 7.26 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 117.9962 | -2.6722 | 7.26 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.2356 | -1.3467
7.27 | 18.3541 | 0.96 | -0.97 | 117.488 | 5.2409 | 7.27 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.4339 | 1.0717 | 7.27 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.9908 | -2.6728 | 7.27 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.2418 | -1.3467
7.28 | 18.354 | 0.96 | -0.97 | 117.4781 | 5.2362 | 7.28 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.4443 | 1.0726 | 7.28 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.9749 | -2.6746 | 7.28 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2277 | -1.3487
7.29 | 18.3541 | 0.96 | -0.97 | 117.4707 | 5.2354 | 7.29 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.4373 | 1.0742 | 7.29 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.957 | -2.6775 | 7.29 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2229 | -1.3516
7.3 | 18.3522 | 0.96 | -0.97 | 117.4659 | 5.2416 | 7.3 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.4302 | 1.0748 | 7.3 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.9361 | -2.6827 | 7.3 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2375 | -1.3512
7.31 | 18.3497 | 0.96 | -0.97 | 117.4501 | 5.2464 | 7.31 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.4416 | 1.0756 | 7.31 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.9201 | -2.6856 | 7.31 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2439 | -1.3483
7.32 | 18.3498 | 0.96 | -0.97 | 117.4291 | 5.2455 | 7.32 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.4535 | 1.0768 | 7.32 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.9163 | -2.6842 | 7.32 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2413 | -1.3456
7.33 | 18.3521 | 0.96 | -0.97 | 117.4235 | 5.2448 | 7.33 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.4521 | 1.0766 | 7.33 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.9197 | -2.6827 | 7.33 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2413 | -1.3444
7.34 | 18.3542 | 0.96 | -0.97 | 117.4288 | 5.2465 | 7.34 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.4474 | 1.0754 | 7.34 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.9162 | -2.6826 | 7.34 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2433 | -1.3461
7.35 | 18.3531 | 0.96 | -0.97 | 117.4128 | 5.2452 | 7.35 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 116.4517 | 1.0744 | 7.35 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.9129 | -2.6819 | 7.35 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.245 | -1.3474
7.36 | 18.3539 | 0.96 | -0.97 | 117.3964 | 5.2395 | 7.36 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.4514 | 1.0744 | 7.36 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.9164 | -2.6822 | 7.36 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2467 | -1.3491
7.37 | 18.3565 | 0.96 | -0.97 | 117.3907 | 5.2383 | 7.37 | 2.0084 | 0.867 | -0.88 | 116.441 | 1.0743 | 7.37 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.9208 | -2.6771 | 7.37 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2451 | -1.3505
7.38 | 18.3561 | 0.96 | -0.97 | 117.3714 | 5.2432 | 7.38 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.4376 | 1.0741 | 7.38 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.9275 | -2.6698 | 7.38 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2481 | -1.3498
7.39 | 18.3544 | 0.96 | -0.97 | 117.349 | 5.2445 | 7.39 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.4516 | 1.0756 | 7.39 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.9391 | -2.667 | 7.39 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2519 | -1.3501
7.4 | 18.3529 | 0.96 | -0.97 | 117.3382 | 5.2424 | 7.4 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.4615 | 1.0759 | 7.4 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.9439 | -2.6644 | 7.4 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2499 | -1.3501
7.41 | 18.3542 | 0.96 | -0.97 | 117.3227 | 5.2404 | 7.41 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.4569 | 1.076 | 7.41 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.9409 | -2.6635 | 7.41 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2471 | -1.3478
7.42 | 18.3544 | 0.96 | -0.97 | 117.2972 | 5.2414 | 7.42 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.4574 | 1.0763 | 7.42 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.9402 | -2.6643 | 7.42 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2522 | -1.3456
7.43 | 18.3509 | 0.96 | -0.97 | 117.2799 | 5.2431 | 7.43 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.4693 | 1.0759 | 7.43 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.9434 | -2.6642 | 7.43 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2562 | -1.3454
7.44 | 18.35 | 0.96 | -0.97 | 117.2645 | 5.2384 | 7.44 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.4692 | 1.0746 | 7.44 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.9514 | -2.6601 | 7.44 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2542 | -1.346
7.45 | 18.3524 | 0.96 | -0.97 | 117.2546 | 5.2348 | 7.45 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.4559 | 1.0733 | 7.45 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.9648 | -2.654 | 7.45 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2457 | -1.3464
7.46 | 18.3536 | 0.96 | -0.97 | 117.2532 | 5.2378 | 7.46 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.4541 | 1.0739 | 7.46 | 18.3812 | 0.989 | -0.99 | 117.9853 | -2.6511 | 7.46 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.2435 | -1.3479
7.47 | 18.3512 | 0.96 | -0.97 | 117.2482 | 5.2391 | 7.47 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.4608 | 1.0763 | 7.47 | 18.385 | 0.989 | -0.99 | 118.0063 | -2.6489 | 7.47 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2459 | -1.3482
7.48 | 18.3518 | 0.96 | -0.97 | 117.2515 | 5.2372 | 7.48 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.475 | 1.0772 | 7.48 | 18.3872 | 0.989 | -0.99 | 118.0243 | -2.6465 | 7.48 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2342 | -1.3478
7.49 | 18.3556 | 0.96 | -0.97 | 117.253 | 5.2374 | 7.49 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.4746 | 1.0747 | 7.49 | 18.3884 | 0.989 | -0.99 | 118.0434 | -2.6449 | 7.49 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2242 | -1.349
7.5 | 18.3566 | 0.96 | -0.97 | 117.2461 | 5.2393 | 7.5 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.4663 | 1.0741 | 7.5 | 18.3882 | 0.989 | -0.99 | 118.0607 | -2.6443 | 7.5 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2364 | -1.3516
7.51 | 18.3571 | 0.96 | -0.97 | 117.2577 | 5.243 | 7.51 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.4759 | 1.0747 | 7.51 | 18.3871 | 0.989 | -0.99 | 118.0687 | -2.6444 | 7.51 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2411 | -1.351
7.52 | 18.3582 | 0.96 | -0.97 | 117.2602 | 5.2437 | 7.52 | 2.007 | 0.867 | -0.87991 | 116.4833 | 1.0751 | 7.52 | 18.3873 | 0.989 | -0.99 | 118.0739 | -2.6444 | 7.52 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2202 | -1.3481
7.53 | 18.3574 | 0.96 | -0.97 | 117.2399 | 5.2403 | 7.53 | 2.0072 | 0.867 | -0.87971 | 116.4812 | 1.0777 | 7.53 | 18.3878 | 0.989 | -0.99 | 118.0795 | -2.6451 | 7.53 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.2121 | -1.3475
7.54 | 18.3564 | 0.96 | -0.97 | 117.2311 | 5.2378 | 7.54 | 2.0072 | 0.867 | -0.87951 | 116.4754 | 1.0786 | 7.54 | 18.3863 | 0.989 | -0.99 | 118.0816 | -2.6471 | 7.54 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.2228 | -1.3472
7.55 | 18.3573 | 0.96 | -0.97 | 117.2341 | 5.2361 | 7.55 | 2.0077 | 0.867 | -0.87931 | 116.4618 | 1.0761 | 7.55 | 18.3846 | 0.989 | -0.99 | 118.0885 | -2.6481 | 7.55 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2284 | -1.3466
7.56 | 18.3575 | 0.96 | -0.97 | 117.2315 | 5.2334 | 7.56 | 2.0075 | 0.867 | -0.87911 | 116.4512 | 1.0747 | 7.56 | 18.3852 | 0.989 | -0.99 | 118.0984 | -2.6469 | 7.56 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.2228 | -1.3479
7.57 | 18.3575 | 0.96 | -0.97 | 117.24 | 5.2348 | 7.57 | 2.0068 | 0.867 | -0.87891 | 116.4523 | 1.0746 | 7.57 | 18.3846 | 0.989 | -0.99 | 118.1057 | -2.6428 | 7.57 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2261 | -1.3502
7.58 | 18.3588 | 0.96 | -0.97 | 117.2628 | 5.2412 | 7.58 | 2.006 | 0.867 | -0.87871 | 116.4495 | 1.0744 | 7.58 | 18.3822 | 0.989 | -0.99 | 118.1054 | -2.6383 | 7.58 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2439 | -1.3499
7.59 | 18.3586 | 0.96 | -0.97 | 117.2716 | 5.2458 | 7.59 | 2.0045 | 0.867 | -0.87851 | 116.442 | 1.0745 | 7.59 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 118.0921 | -2.6369 | 7.59 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.2499 | -1.3477
7.6 | 18.3555 | 0.96 | -0.97 | 117.2408 | 5.2455 | 7.6 | 2.0038 | 0.867 | -0.87831 | 116.4474 | 1.0744 | 7.6 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 118.0683 | -2.6366 | 7.6 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2387 | -1.348
7.61 | 18.3537 | 0.96 | -0.97 | 117.1961 | 5.24 | 7.61 | 2.0053 | 0.867 | -0.87811 | 116.456 | 1.0738 | 7.61 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 118.0543 | -2.6374 | 7.61 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2336 | -1.3504
7.62 | 18.3516 | 0.96 | -0.97 | 117.1703 | 5.2307 | 7.62 | 2.0069 | 0.867 | -0.87791 | 116.4567 | 1.0741 | 7.62 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 118.0297 | -2.6397 | 7.62 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2281 | -1.3504
7.63 | 18.349 | 0.96 | -0.97 | 117.1583 | 5.2251 | 7.63 | 2.0075 | 0.867 | -0.87771 | 116.4636 | 1.0756 | 7.63 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.9964 | -2.6417 | 7.63 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2212 | -1.3487
7.64 | 18.3479 | 0.96 | -0.97 | 117.1509 | 5.2263 | 7.64 | 2.0076 | 0.867 | -0.87751 | 116.464 | 1.0762 | 7.64 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 117.9755 | -2.6425 | 7.64 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2245 | -1.3491
7.65 | 18.3473 | 0.96 | -0.97 | 117.1383 | 5.2278 | 7.65 | 2.0078 | 0.867 | -0.87731 | 116.4526 | 1.0765 | 7.65 | 18.3637 | 0.989 | -0.99 | 117.9571 | -2.6438 | 7.65 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2298 | -1.3483
7.66 | 18.3481 | 0.96 | -0.97 | 117.1238 | 5.2277 | 7.66 | 2.0089 | 0.867 | -0.87711 | 116.4584 | 1.0761 | 7.66 | 18.3624 | 0.989 | -0.99 | 117.9471 | -2.6436 | 7.66 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2355 | -1.3485
7.67 | 18.3496 | 0.96 | -0.97 | 117.1173 | 5.232 | 7.67 | 2.0097 | 0.867 | -0.87691 | 116.4684 | 1.0763 | 7.67 | 18.3615 | 0.989 | -0.99 | 117.9312 | -2.6453 | 7.67 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2457 | -1.3519
7.68 | 18.3501 | 0.96 | -0.97 | 117.1134 | 5.2342 | 7.68 | 2.009 | 0.867 | -0.87671 | 116.4682 | 1.0777 | 7.68 | 18.3637 | 0.989 | -0.99 | 117.9214 | -2.6471 | 7.68 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2491 | -1.3517
7.69 | 18.348 | 0.96 | -0.97 | 117.0962 | 5.2277 | 7.69 | 2.0079 | 0.867 | -0.87651 | 116.4642 | 1.0776 | 7.69 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.9213 | -2.6443 | 7.69 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2402 | -1.3495
7.7 | 18.3459 | 0.96 | -0.97 | 117.0727 | 5.2225 | 7.7 | 2.0076 | 0.867 | -0.87631 | 116.4612 | 1.0771 | 7.7 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.9067 | -2.6437 | 7.7 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2329 | -1.346
7.71 | 18.3467 | 0.96 | -0.97 | 117.0562 | 5.2199 | 7.71 | 2.0049 | 0.867 | -0.87611 | 116.4578 | 1.077 | 7.71 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.8843 | -2.6462 | 7.71 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2319 | -1.3423
7.72 | 18.3482 | 0.96 | -0.97 | 117.0608 | 5.2147 | 7.72 | 2.0034 | 0.867 | -0.87591 | 116.4523 | 1.0773 | 7.72 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 117.8687 | -2.6514 | 7.72 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.2228 | -1.3407
7.73 | 18.352 | 0.96 | -0.97 | 117.0819 | 5.2108 | 7.73 | 2.005 | 0.867 | -0.87571 | 116.4463 | 1.0776 | 7.73 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.8676 | -2.6541 | 7.73 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.2082 | -1.342
7.74 | 18.3588 | 0.96 | -0.97 | 117.1053 | 5.213 | 7.74 | 2.0057 | 0.867 | -0.87551 | 116.4465 | 1.0771 | 7.74 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.8674 | -2.6526 | 7.74 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2002 | -1.3463
7.75 | 18.3642 | 0.96 | -0.97 | 117.1429 | 5.2199 | 7.75 | 2.0056 | 0.867 | -0.87531 | 116.456 | 1.077 | 7.75 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.8583 | -2.6493 | 7.75 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.1904 | -1.3466
7.76 | 18.369 | 0.96 | -0.97 | 117.2109 | 5.2274 | 7.76 | 2.0069 | 0.867 | -0.87511 | 116.4614 | 1.0779 | 7.76 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.8449 | -2.6471 | 7.76 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.1784 | -1.345
7.77 | 18.3785 | 0.96 | -0.97 | 117.3315 | 5.2343 | 7.77 | 2.0063 | 0.867 | -0.87491 | 116.4578 | 1.0811 | 7.77 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.8264 | -2.6484 | 7.77 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.172 | -1.346
7.78 | 18.3877 | 0.96 | -0.97 | 117.4381 | 5.2422 | 7.78 | 2.0053 | 0.867 | -0.87471 | 116.4571 | 1.0873 | 7.78 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.8178 | -2.6516 | 7.78 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.173 | -1.3484
7.79 | 18.3915 | 0.96 | -0.97 | 117.4889 | 5.2535 | 7.79 | 2.007 | 0.867 | -0.87451 | 116.4651 | 1.093 | 7.79 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.8177 | -2.6536 | 7.79 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.1844 | -1.3519
7.8 | 18.3917 | 0.96 | -0.97 | 117.5217 | 5.2655 | 7.8 | 2.0058 | 0.867 | -0.87431 | 116.4698 | 1.096 | 7.8 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.8108 | -2.6549 | 7.8 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.189 | -1.3527
7.81 | 18.3899 | 0.96 | -0.97 | 117.5471 | 5.2715 | 7.81 | 2.0038 | 0.867 | -0.87411 | 116.4721 | 1.1034 | 7.81 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.8004 | -2.6551 | 7.81 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.1869 | -1.3514
7.82 | 18.3868 | 0.96 | -0.97 | 117.5705 | 5.2729 | 7.82 | 2.0045 | 0.867 | -0.87391 | 116.4769 | 1.1108 | 7.82 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.7931 | -2.6534 | 7.82 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.1974 | -1.3489
7.83 | 18.3849 | 0.96 | -0.97 | 117.5778 | 5.2739 | 7.83 | 2.0057 | 0.867 | -0.87371 | 116.4809 | 1.1136 | 7.83 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.7773 | -2.653 | 7.83 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2038 | -1.3473
7.84 | 18.3823 | 0.96 | -0.97 | 117.5703 | 5.275 | 7.84 | 2.0061 | 0.867 | -0.87351 | 116.4779 | 1.119 | 7.84 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.7572 | -2.654 | 7.84 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.1986 | -1.3482
7.85 | 18.3755 | 0.96 | -0.97 | 117.5684 | 5.2758 | 7.85 | 2.006 | 0.867 | -0.87331 | 116.4719 | 1.1254 | 7.85 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.7472 | -2.6547 | 7.85 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2056 | -1.3489
7.86 | 18.3705 | 0.96 | -0.97 | 117.5771 | 5.2737 | 7.86 | 2.0056 | 0.867 | -0.87311 | 116.467 | 1.1299 | 7.86 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.7387 | -2.6529 | 7.86 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2196 | -1.3486
7.87 | 18.3689 | 0.96 | -0.97 | 117.5684 | 5.2669 | 7.87 | 2.0053 | 0.867 | -0.87291 | 116.4607 | 1.1321 | 7.87 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.718 | -2.6561 | 7.87 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2253 | -1.3482
7.88 | 18.3667 | 0.96 | -0.97 | 117.5639 | 5.2647 | 7.88 | 2.0052 | 0.867 | -0.87271 | 116.4598 | 1.1334 | 7.88 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.7042 | -2.6617 | 7.88 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2288 | -1.3482
7.89 | 18.3624 | 0.96 | -0.97 | 117.5757 | 5.2661 | 7.89 | 2.0055 | 0.867 | -0.87251 | 116.4699 | 1.1343 | 7.89 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.6965 | -2.6613 | 7.89 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2342 | -1.3481
7.9 | 18.3578 | 0.96 | -0.97 | 117.5797 | 5.2657 | 7.9 | 2.0055 | 0.867 | -0.87231 | 116.4719 | 1.1353 | 7.9 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.6776 | -2.6587 | 7.9 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.2383 | -1.3481
7.91 | 18.3569 | 0.96 | -0.97 | 117.5845 | 5.2636 | 7.91 | 2.0037 | 0.867 | -0.87211 | 116.4612 | 1.1428 | 7.91 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.6621 | -2.6574 | 7.91 | 1.988 | 0.833 | -0.86 | 116.2284 | -1.3468
7.92 | 18.3554 | 0.96 | -0.97 | 117.5898 | 5.2648 | 7.92 | 2.0018 | 0.867 | -0.87191 | 116.4554 | 1.1526 | 7.92 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.6469 | -2.6595 | 7.92 | 1.9879 | 0.833 | -0.86 | 116.1996 | -1.3443
7.93 | 18.3515 | 0.96 | -0.97 | 117.5895 | 5.2666 | 7.93 | 2.0012 | 0.867 | -0.87171 | 116.4577 | 1.1586 | 7.93 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.6314 | -2.6629 | 7.93 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.1735 | -1.3438
7.94 | 18.3507 | 0.96 | -0.97 | 117.591 | 5.2643 | 7.94 | 2.0013 | 0.867 | -0.87151 | 116.4547 | 1.1641 | 7.94 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.6218 | -2.6649 | 7.94 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.1584 | -1.3448
7.95 | 18.3532 | 0.96 | -0.97 | 117.5992 | 5.2617 | 7.95 | 2.0015 | 0.867 | -0.87131 | 116.4467 | 1.1707 | 7.95 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.6279 | -2.6654 | 7.95 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.1344 | -1.3476
7.96 | 18.3549 | 0.96 | -0.97 | 117.6016 | 5.2614 | 7.96 | 2.0022 | 0.867 | -0.87111 | 116.4523 | 1.1779 | 7.96 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.638 | -2.6644 | 7.96 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.1146 | -1.3506
7.97 | 18.354 | 0.96 | -0.97 | 117.6075 | 5.2638 | 7.97 | 2.0027 | 0.867 | -0.87091 | 116.4572 | 1.1817 | 7.97 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.6416 | -2.6619 | 7.97 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.1011 | -1.3501
7.98 | 18.3533 | 0.96 | -0.97 | 117.619 | 5.2658 | 7.98 | 2.0034 | 0.867 | -0.87071 | 116.4599 | 1.1827 | 7.98 | 18.3814 | 0.989 | -0.99 | 117.6351 | -2.6587 | 7.98 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.0835 | -1.3485
7.99 | 18.3526 | 0.96 | -0.97 | 117.6193 | 5.2652 | 7.99 | 2.0041 | 0.867 | -0.87051 | 116.4645 | 1.183 | 7.99 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.6166 | -2.6579 | 7.99 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.0792 | -1.3486
8 | 18.3511 | 0.96 | -0.97 | 117.6212 | 5.2655 | 8 | 2.0029 | 0.867 | -0.87031 | 116.4663 | 1.1823 | 8 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.6073 | -2.661 | 8 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.0762 | -1.3491
8.01 | 18.3501 | 0.96 | -0.97 | 117.6265 | 5.267 | 8.01 | 2.0027 | 0.867 | -0.87011 | 116.4748 | 1.1825 | 8.01 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.6012 | -2.6645 | 8.01 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.0773 | -1.3492
8.02 | 18.3511 | 0.96 | -0.97 | 117.6279 | 5.2676 | 8.02 | 2.0027 | 0.867 | -0.87 | 116.4803 | 1.1839 | 8.02 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.572 | -2.6664 | 8.02 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.0886 | -1.3496
8.03 | 18.3507 | 0.96 | -0.97 | 117.624 | 5.2659 | 8.03 | 2.0024 | 0.867 | -0.87 | 116.4689 | 1.1838 | 8.03 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.5482 | -2.6668 | 8.03 | 1.9808 | 0.833 | -0.86 | 116.0886 | -1.3489
8.04 | 18.349 | 0.96 | -0.97 | 117.614 | 5.2631 | 8.04 | 2.0037 | 0.867 | -0.87 | 116.4591 | 1.1827 | 8.04 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.5424 | -2.669 | 8.04 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.0834 | -1.3468
8.05 | 18.3504 | 0.96 | -0.97 | 117.6189 | 5.263 | 8.05 | 2.0045 | 0.867 | -0.87 | 116.4621 | 1.1824 | 8.05 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.5433 | -2.6719 | 8.05 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.0943 | -1.3473
8.06 | 18.3512 | 0.96 | -0.97 | 117.6304 | 5.2616 | 8.06 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.457 | 1.1824 | 8.06 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.5576 | -2.6688 | 8.06 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.1109 | -1.3479
8.07 | 18.3483 | 0.96 | -0.97 | 117.6275 | 5.2621 | 8.07 | 1.9992 | 0.867 | -0.87 | 116.4459 | 1.1828 | 8.07 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.5572 | -2.6646 | 8.07 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.116 | -1.3453
8.08 | 18.3454 | 0.96 | -0.97 | 117.6186 | 5.2646 | 8.08 | 2.0005 | 0.867 | -0.87 | 116.4386 | 1.1821 | 8.08 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.5474 | -2.6647 | 8.08 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.1192 | -1.3453
8.09 | 18.345 | 0.96 | -0.97 | 117.6061 | 5.2665 | 8.09 | 2.0009 | 0.867 | -0.87 | 116.4341 | 1.1808 | 8.09 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.5422 | -2.666 | 8.09 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.1211 | -1.3476
8.1 | 18.3458 | 0.96 | -0.97 | 117.588 | 5.266 | 8.1 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.4404 | 1.1808 | 8.1 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.5414 | -2.6648 | 8.1 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.123 | -1.3486
8.11 | 18.3461 | 0.96 | -0.97 | 117.572 | 5.2635 | 8.11 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.4499 | 1.182 | 8.11 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.5475 | -2.6623 | 8.11 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.1238 | -1.3483
8.12 | 18.3424 | 0.96 | -0.97 | 117.5307 | 5.2544 | 8.12 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.4524 | 1.1825 | 8.12 | 18.3818 | 0.989 | -0.99 | 117.5571 | -2.6606 | 8.12 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.117 | -1.3473
8.13 | 18.3382 | 0.96 | -0.97 | 117.4965 | 5.2457 | 8.13 | 2.0027 | 0.867 | -0.87 | 116.4499 | 1.1827 | 8.13 | 18.3849 | 0.989 | -0.99 | 117.567 | -2.6604 | 8.13 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.1096 | -1.3473
8.14 | 18.3381 | 0.96 | -0.97 | 117.5018 | 5.2462 | 8.14 | 2.003 | 0.867 | -0.87 | 116.4448 | 1.184 | 8.14 | 18.3854 | 0.989 | -0.99 | 117.5666 | -2.6603 | 8.14 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.1117 | -1.3484
8.15 | 18.3387 | 0.96 | -0.97 | 117.5003 | 5.246 | 8.15 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.4519 | 1.1873 | 8.15 | 18.3854 | 0.989 | -0.99 | 117.5598 | -2.6602 | 8.15 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.108 | -1.3478
8.16 | 18.3396 | 0.96 | -0.97 | 117.4846 | 5.245 | 8.16 | 2.0036 | 0.867 | -0.87 | 116.455 | 1.1947 | 8.16 | 18.3837 | 0.989 | -0.99 | 117.5555 | -2.6615 | 8.16 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.104 | -1.3488
8.17 | 18.3426 | 0.96 | -0.97 | 117.4726 | 5.2479 | 8.17 | 2.0059 | 0.867 | -0.87 | 116.4542 | 1.2007 | 8.17 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.5517 | -2.6666 | 8.17 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.1113 | -1.3509
8.18 | 18.3443 | 0.96 | -0.97 | 117.463 | 5.2491 | 8.18 | 2.0046 | 0.867 | -0.87 | 116.4662 | 1.2017 | 8.18 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.5458 | -2.6706 | 8.18 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.118 | -1.3508
8.19 | 18.3436 | 0.96 | -0.97 | 117.4484 | 5.2368 | 8.19 | 2.003 | 0.867 | -0.87 | 116.4726 | 1.2012 | 8.19 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.542 | -2.6704 | 8.19 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1255 | -1.3513
8.2 | 18.3415 | 0.96 | -0.97 | 117.4329 | 5.2165 | 8.2 | 2.0033 | 0.867 | -0.87 | 116.4726 | 1.2005 | 8.2 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.542 | -2.6699 | 8.2 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.1338 | -1.3509
8.21 | 18.3402 | 0.96 | -0.97 | 117.4253 | 5.2057 | 8.21 | 2.0032 | 0.867 | -0.87 | 116.4698 | 1.201 | 8.21 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.5462 | -2.6691 | 8.21 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.1494 | -1.3491
8.22 | 18.3405 | 0.96 | -0.97 | 117.4084 | 5.1952 | 8.22 | 2.0023 | 0.867 | -0.87 | 116.4599 | 1.2015 | 8.22 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.5369 | -2.6694 | 8.22 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.1676 | -1.3476
8.23 | 18.3406 | 0.96 | -0.97 | 117.3901 | 5.1879 | 8.23 | 2.0029 | 0.867 | -0.87 | 116.453 | 1.2012 | 8.23 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.519 | -2.6711 | 8.23 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1775 | -1.3457
8.24 | 18.3422 | 0.96 | -0.97 | 117.3924 | 5.1885 | 8.24 | 2.0034 | 0.867 | -0.87 | 116.4458 | 1.2014 | 8.24 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.5161 | -2.6724 | 8.24 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.1815 | -1.3469
8.25 | 18.3442 | 0.96 | -0.97 | 117.3946 | 5.1874 | 8.25 | 2.0034 | 0.867 | -0.87 | 116.4325 | 1.2018 | 8.25 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.5269 | -2.673 | 8.25 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2015 | -1.3511
8.26 | 18.3457 | 0.96 | -0.97 | 117.389 | 5.1883 | 8.26 | 2.0027 | 0.867 | -0.87 | 116.4341 | 1.2014 | 8.26 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.5285 | -2.673 | 8.26 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2232 | -1.3535
8.27 | 18.3484 | 0.96 | -0.97 | 117.4046 | 5.1914 | 8.27 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.4335 | 1.2005 | 8.27 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.5113 | -2.6728 | 8.27 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2248 | -1.3538
8.28 | 18.3511 | 0.96 | -0.97 | 117.4192 | 5.1934 | 8.28 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.4199 | 1.2002 | 8.28 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.5009 | -2.6721 | 8.28 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2209 | -1.3531
8.29 | 18.3515 | 0.96 | -0.97 | 117.4007 | 5.192 | 8.29 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.4133 | 1.2006 | 8.29 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.4997 | -2.6703 | 8.29 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2171 | -1.3525
8.3 | 18.3517 | 0.96 | -0.96997 | 117.3848 | 5.1896 | 8.3 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.4065 | 1.2006 | 8.3 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.4951 | -2.6686 | 8.3 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2322 | -1.3523
8.31 | 18.3518 | 0.96 | -0.96987 | 117.3786 | 5.1872 | 8.31 | 2.0009 | 0.867 | -0.87 | 116.3923 | 1.2005 | 8.31 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.494 | -2.6678 | 8.31 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2452 | -1.3517
8.32 | 18.3533 | 0.96 | -0.96977 | 117.3799 | 5.1821 | 8.32 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.3832 | 1.2004 | 8.32 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.4979 | -2.6688 | 8.32 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.2369 | -1.3503
8.33 | 18.356 | 0.96 | -0.96967 | 117.3921 | 5.1795 | 8.33 | 2.0017 | 0.867 | -0.87 | 116.3756 | 1.2002 | 8.33 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.5055 | -2.6718 | 8.33 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.2313 | -1.3488
8.34 | 18.3566 | 0.96 | -0.96957 | 117.4012 | 5.1832 | 8.34 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.3541 | 1.2005 | 8.34 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.508 | -2.6736 | 8.34 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.242 | -1.3485
8.35 | 18.3569 | 0.96 | -0.96947 | 117.4105 | 5.1861 | 8.35 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.3466 | 1.2011 | 8.35 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.5055 | -2.6732 | 8.35 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.237 | -1.3485
8.36 | 18.3585 | 0.96 | -0.96937 | 117.422 | 5.1841 | 8.36 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.3522 | 1.2013 | 8.36 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.5091 | -2.6707 | 8.36 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.2292 | -1.349
8.37 | 18.3587 | 0.96 | -0.96927 | 117.4206 | 5.1762 | 8.37 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.3569 | 1.2002 | 8.37 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.5144 | -2.669 | 8.37 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2382 | -1.3498
8.38 | 18.3565 | 0.96 | -0.96917 | 117.4122 | 5.1714 | 8.38 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.3591 | 1.1986 | 8.38 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.5086 | -2.6681 | 8.38 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.2398 | -1.3506
8.39 | 18.3543 | 0.96 | -0.96907 | 117.3957 | 5.1702 | 8.39 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.3504 | 1.199 | 8.39 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.4955 | -2.6666 | 8.39 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.2461 | -1.3518
8.4 | 18.3527 | 0.96 | -0.96897 | 117.3658 | 5.1663 | 8.4 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.3498 | 1.2005 | 8.4 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.4861 | -2.6675 | 8.4 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.242 | -1.35
8.41 | 18.3524 | 0.96 | -0.96887 | 117.3532 | 5.1615 | 8.41 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.3473 | 1.2001 | 8.41 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.4789 | -2.6692 | 8.41 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2375 | -1.3477
8.42 | 18.35 | 0.96 | -0.96877 | 117.3446 | 5.153 | 8.42 | 1.9994 | 0.867 | -0.87 | 116.338 | 1.2001 | 8.42 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.4734 | -2.671 | 8.42 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2471 | -1.3462
8.43 | 18.3464 | 0.96 | -0.96867 | 117.3182 | 5.1445 | 8.43 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.3312 | 1.2008 | 8.43 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.4674 | -2.6728 | 8.43 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2403 | -1.3448
8.44 | 18.3472 | 0.96 | -0.96857 | 117.3043 | 5.1388 | 8.44 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.3179 | 1.2002 | 8.44 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.4557 | -2.6727 | 8.44 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2192 | -1.3442
8.45 | 18.3496 | 0.96 | -0.96847 | 117.3098 | 5.1356 | 8.45 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.3118 | 1.2005 | 8.45 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.4469 | -2.6734 | 8.45 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2046 | -1.3445
8.46 | 18.3498 | 0.96 | -0.96837 | 117.3099 | 5.1359 | 8.46 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.3032 | 1.2018 | 8.46 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.4455 | -2.6746 | 8.46 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.1991 | -1.3477
8.47 | 18.3489 | 0.96 | -0.96827 | 117.2981 | 5.1387 | 8.47 | 2.0019 | 0.867 | -0.87 | 116.2808 | 1.2018 | 8.47 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.4314 | -2.6751 | 8.47 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2017 | -1.3512
8.48 | 18.3501 | 0.96 | -0.96817 | 117.2853 | 5.139 | 8.48 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.2594 | 1.2004 | 8.48 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.4164 | -2.675 | 8.48 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.1952 | -1.3511
8.49 | 18.3503 | 0.96 | -0.96807 | 117.267 | 5.1364 | 8.49 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.2467 | 1.1991 | 8.49 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.4136 | -2.6746 | 8.49 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.18 | -1.3512
8.5 | 18.3489 | 0.96 | -0.96797 | 117.2455 | 5.1355 | 8.5 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.2368 | 1.1987 | 8.5 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.4118 | -2.6759 | 8.5 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1802 | -1.3531
8.51 | 18.3491 | 0.96 | -0.96787 | 117.2403 | 5.1343 | 8.51 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.2288 | 1.198 | 8.51 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.4061 | -2.6784 | 8.51 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1933 | -1.3505
8.52 | 18.3503 | 0.96 | -0.96777 | 117.2398 | 5.1312 | 8.52 | 1.9994 | 0.867 | -0.86991 | 116.231 | 1.1981 | 8.52 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.3902 | -2.6783 | 8.52 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.1926 | -1.3473
8.53 | 18.3517 | 0.96 | -0.96767 | 117.2485 | 5.1325 | 8.53 | 1.9992 | 0.867 | -0.86971 | 116.2323 | 1.1999 | 8.53 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.3776 | -2.6758 | 8.53 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.1919 | -1.3484
8.54 | 18.3536 | 0.96 | -0.96757 | 117.2715 | 5.1398 | 8.54 | 1.9997 | 0.867 | -0.86951 | 116.2366 | 1.2026 | 8.54 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.3736 | -2.6749 | 8.54 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.2102 | -1.3497
8.55 | 18.3556 | 0.96 | -0.96747 | 117.2819 | 5.1442 | 8.55 | 2.0009 | 0.867 | -0.86931 | 116.2391 | 1.2046 | 8.55 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.3704 | -2.6742 | 8.55 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.2175 | -1.3489
8.56 | 18.358 | 0.96 | -0.96737 | 117.2802 | 5.1457 | 8.56 | 2.0032 | 0.867 | -0.86911 | 116.2386 | 1.2063 | 8.56 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.3688 | -2.674 | 8.56 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.2174 | -1.3457
8.57 | 18.3578 | 0.96 | -0.96727 | 117.2723 | 5.142 | 8.57 | 2.0036 | 0.867 | -0.86891 | 116.2408 | 1.2074 | 8.57 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.3622 | -2.6745 | 8.57 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2239 | -1.3442
8.58 | 18.358 | 0.96 | -0.96717 | 117.2547 | 5.1357 | 8.58 | 2.0017 | 0.867 | -0.86871 | 116.2422 | 1.2064 | 8.58 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.3564 | -2.6762 | 8.58 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.2296 | -1.3458
8.59 | 18.3588 | 0.96 | -0.96707 | 117.2368 | 5.1336 | 8.59 | 2.0008 | 0.867 | -0.86851 | 116.2462 | 1.2051 | 8.59 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.3572 | -2.6774 | 8.59 | 1.9868 | 0.833 | -0.86 | 116.228 | -1.3488
8.6 | 18.3543 | 0.96 | -0.96697 | 117.2245 | 5.1306 | 8.6 | 2.0018 | 0.867 | -0.86831 | 116.2422 | 1.2055 | 8.6 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.3494 | -2.6777 | 8.6 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.2301 | -1.3523
8.61 | 18.3502 | 0.96 | -0.96687 | 117.21 | 5.1266 | 8.61 | 2.0021 | 0.867 | -0.86811 | 116.227 | 1.2117 | 8.61 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.3354 | -2.6787 | 8.61 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2229 | -1.353
8.62 | 18.3505 | 0.96 | -0.96677 | 117.1971 | 5.1267 | 8.62 | 2.0025 | 0.867 | -0.86791 | 116.2181 | 1.2185 | 8.62 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.3166 | -2.6801 | 8.62 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.2107 | -1.3501
8.63 | 18.3519 | 0.96 | -0.96667 | 117.1816 | 5.1279 | 8.63 | 2.0022 | 0.867 | -0.86771 | 116.2209 | 1.2196 | 8.63 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.3008 | -2.6823 | 8.63 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2116 | -1.3484
8.64 | 18.3526 | 0.96 | -0.96657 | 117.1678 | 5.1248 | 8.64 | 2.0002 | 0.867 | -0.86751 | 116.2122 | 1.217 | 8.64 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.2917 | -2.685 | 8.64 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2061 | -1.3481
8.65 | 18.3534 | 0.96 | -0.96647 | 117.1717 | 5.1231 | 8.65 | 2.0007 | 0.867 | -0.86731 | 116.1976 | 1.2141 | 8.65 | 18.3664 | 0.989 | -0.99 | 117.2788 | -2.6871 | 8.65 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2068 | -1.3473
8.66 | 18.354 | 0.96 | -0.96637 | 117.1806 | 5.1241 | 8.66 | 2.0012 | 0.867 | -0.86711 | 116.1913 | 1.2137 | 8.66 | 18.3659 | 0.989 | -0.99 | 117.2773 | -2.6869 | 8.66 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2155 | -1.3492
8.67 | 18.3552 | 0.96 | -0.96627 | 117.1831 | 5.1277 | 8.67 | 2.0007 | 0.867 | -0.86691 | 116.1943 | 1.2142 | 8.67 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.2829 | -2.6842 | 8.67 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2214 | -1.3526
8.68 | 18.3574 | 0.96 | -0.96617 | 117.1815 | 5.1305 | 8.68 | 2.0004 | 0.867 | -0.86671 | 116.1986 | 1.215 | 8.68 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.2881 | -2.681 | 8.68 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2143 | -1.3522
8.69 | 18.3587 | 0.96 | -0.96607 | 117.1924 | 5.1317 | 8.69 | 1.9995 | 0.867 | -0.86651 | 116.1992 | 1.2155 | 8.69 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.2997 | -2.6769 | 8.69 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.202 | -1.3484
8.7 | 18.3612 | 0.96 | -0.96597 | 117.2249 | 5.1359 | 8.7 | 1.9997 | 0.867 | -0.86631 | 116.2023 | 1.2153 | 8.7 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.317 | -2.6744 | 8.7 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.2065 | -1.3463
8.71 | 18.365 | 0.96 | -0.96587 | 117.2565 | 5.1401 | 8.71 | 2.0005 | 0.867 | -0.86611 | 116.2079 | 1.2156 | 8.71 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.3314 | -2.6749 | 8.71 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.2209 | -1.3459
8.72 | 18.3687 | 0.96 | -0.96577 | 117.2845 | 5.1417 | 8.72 | 2.0018 | 0.867 | -0.86591 | 116.2151 | 1.2171 | 8.72 | 18.3822 | 0.989 | -0.99 | 117.3404 | -2.6762 | 8.72 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.2292 | -1.3468
8.73 | 18.3712 | 0.96 | -0.96567 | 117.311 | 5.1401 | 8.73 | 2.0033 | 0.867 | -0.86571 | 116.2122 | 1.2181 | 8.73 | 18.3834 | 0.989 | -0.99 | 117.335 | -2.6771 | 8.73 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2433 | -1.3491
8.74 | 18.3707 | 0.96 | -0.96557 | 117.3368 | 5.1397 | 8.74 | 2.0019 | 0.867 | -0.86551 | 116.2047 | 1.2172 | 8.74 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.3075 | -2.6789 | 8.74 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2736 | -1.352
8.75 | 18.3698 | 0.96 | -0.96547 | 117.3652 | 5.1399 | 8.75 | 1.9996 | 0.867 | -0.86531 | 116.2035 | 1.2181 | 8.75 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.2806 | -2.6833 | 8.75 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.293 | -1.3544
8.76 | 18.3693 | 0.96 | -0.96537 | 117.39 | 5.1402 | 8.76 | 2 | 0.867 | -0.86511 | 116.204 | 1.2204 | 8.76 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2595 | -2.6883 | 8.76 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3253 | -1.3548
8.77 | 18.3735 | 0.96 | -0.96527 | 117.4123 | 5.1422 | 8.77 | 2.0014 | 0.867 | -0.86491 | 116.2037 | 1.2216 | 8.77 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 117.2529 | -2.6929 | 8.77 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.3549 | -1.3517
8.78 | 18.3784 | 0.96 | -0.96517 | 117.4337 | 5.1469 | 8.78 | 2.0006 | 0.867 | -0.86471 | 116.2027 | 1.2227 | 8.78 | 18.3632 | 0.989 | -0.99 | 117.2524 | -2.6934 | 8.78 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3605 | -1.3487
8.79 | 18.3772 | 0.96 | -0.96507 | 117.4556 | 5.152 | 8.79 | 1.999 | 0.867 | -0.86451 | 116.2071 | 1.2231 | 8.79 | 18.3646 | 0.989 | -0.99 | 117.2494 | -2.6886 | 8.79 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3756 | -1.3488
8.8 | 18.374 | 0.96 | -0.96497 | 117.4702 | 5.1535 | 8.8 | 1.9996 | 0.867 | -0.86431 | 116.2106 | 1.2236 | 8.8 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.253 | -2.6841 | 8.8 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.3845 | -1.3497
8.81 | 18.3722 | 0.96 | -0.96487 | 117.4878 | 5.1529 | 8.81 | 2.0007 | 0.867 | -0.86411 | 116.2085 | 1.2245 | 8.81 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.2607 | -2.6811 | 8.81 | 1.9886 | 0.833 | -0.86 | 116.398 | -1.3496
8.82 | 18.3713 | 0.96 | -0.96477 | 117.5149 | 5.1524 | 8.82 | 2.0006 | 0.867 | -0.86391 | 116.1909 | 1.2238 | 8.82 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.254 | -2.6783 | 8.82 | 1.9882 | 0.833 | -0.86 | 116.4195 | -1.349
8.83 | 18.3691 | 0.96 | -0.96467 | 117.537 | 5.1583 | 8.83 | 2 | 0.867 | -0.86371 | 116.1722 | 1.2228 | 8.83 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.2457 | -2.6786 | 8.83 | 1.9874 | 0.833 | -0.86 | 116.4205 | -1.3495
8.84 | 18.3682 | 0.96 | -0.96457 | 117.5578 | 5.167 | 8.84 | 1.9997 | 0.867 | -0.86351 | 116.1804 | 1.2238 | 8.84 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.2437 | -2.6831 | 8.84 | 1.9878 | 0.833 | -0.86 | 116.409 | -1.3505
8.85 | 18.3698 | 0.96 | -0.96447 | 117.5717 | 5.171 | 8.85 | 1.9993 | 0.867 | -0.86331 | 116.1967 | 1.225 | 8.85 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2364 | -2.6854 | 8.85 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.4173 | -1.3507
8.86 | 18.3703 | 0.96 | -0.96437 | 117.5721 | 5.1682 | 8.86 | 1.9989 | 0.867 | -0.86311 | 116.1975 | 1.2263 | 8.86 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.2248 | -2.6831 | 8.86 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.4316 | -1.3509
8.87 | 18.366 | 0.96 | -0.96427 | 117.5539 | 5.1551 | 8.87 | 1.9995 | 0.867 | -0.86291 | 116.1983 | 1.2271 | 8.87 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.1926 | -2.6857 | 8.87 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.4377 | -1.351
8.88 | 18.3595 | 0.96 | -0.96417 | 117.5335 | 5.139 | 8.88 | 2.0003 | 0.867 | -0.86271 | 116.2102 | 1.2271 | 8.88 | 18.3629 | 0.989 | -0.99 | 117.1614 | -2.6898 | 8.88 | 1.9874 | 0.833 | -0.86 | 116.4494 | -1.3505
8.89 | 18.3548 | 0.96 | -0.96407 | 117.5237 | 5.1264 | 8.89 | 2.0011 | 0.867 | -0.86251 | 116.2103 | 1.2277 | 8.89 | 18.3609 | 0.989 | -0.99 | 117.147 | -2.689 | 8.89 | 1.988 | 0.833 | -0.86 | 116.459 | -1.3509
8.9 | 18.3507 | 0.96 | -0.96397 | 117.5165 | 5.1184 | 8.9 | 2.0012 | 0.867 | -0.86231 | 116.2035 | 1.2269 | 8.9 | 18.3601 | 0.989 | -0.99 | 117.1354 | -2.688 | 8.9 | 1.988 | 0.833 | -0.86 | 116.4662 | -1.3516
8.91 | 18.3474 | 0.96 | -0.96387 | 117.5092 | 5.1146 | 8.91 | 2.0007 | 0.867 | -0.86211 | 116.196 | 1.2254 | 8.91 | 18.3593 | 0.989 | -0.99 | 117.1299 | -2.6871 | 8.91 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.4758 | -1.3515
8.92 | 18.3489 | 0.96 | -0.96377 | 117.5011 | 5.1145 | 8.92 | 2.001 | 0.867 | -0.86191 | 116.1909 | 1.2254 | 8.92 | 18.3607 | 0.989 | -0.99 | 117.13 | -2.6865 | 8.92 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.478 | -1.351
8.93 | 18.349 | 0.96 | -0.96367 | 117.4873 | 5.1171 | 8.93 | 2.001 | 0.867 | -0.86171 | 116.1944 | 1.2249 | 8.93 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.1211 | -2.6862 | 8.93 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.4848 | -1.3508
8.94 | 18.3462 | 0.96 | -0.96357 | 117.4741 | 5.117 | 8.94 | 2.0003 | 0.867 | -0.86151 | 116.1979 | 1.2241 | 8.94 | 18.3648 | 0.989 | -0.99 | 117.1089 | -2.6842 | 8.94 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.5045 | -1.3507
8.95 | 18.3461 | 0.96 | -0.96347 | 117.4799 | 5.1152 | 8.95 | 2 | 0.867 | -0.86131 | 116.1897 | 1.2231 | 8.95 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.1045 | -2.6831 | 8.95 | 1.9879 | 0.833 | -0.86 | 116.5054 | -1.351
8.96 | 18.3452 | 0.96 | -0.96337 | 117.4836 | 5.1132 | 8.96 | 2 | 0.867 | -0.86111 | 116.1728 | 1.2221 | 8.96 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.1076 | -2.6855 | 8.96 | 1.9872 | 0.833 | -0.86 | 116.4928 | -1.3523
8.97 | 18.345 | 0.96 | -0.96327 | 117.4649 | 5.1106 | 8.97 | 1.9996 | 0.867 | -0.86091 | 116.1679 | 1.223 | 8.97 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.1039 | -2.6891 | 8.97 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.4917 | -1.3522
8.98 | 18.3457 | 0.96 | -0.96317 | 117.4569 | 5.1115 | 8.98 | 1.999 | 0.867 | -0.86071 | 116.1727 | 1.2236 | 8.98 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.1 | -2.6896 | 8.98 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.5013 | -1.3506
8.99 | 18.3454 | 0.96 | -0.96307 | 117.4619 | 5.1162 | 8.99 | 1.9986 | 0.867 | -0.86051 | 116.179 | 1.2235 | 8.99 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.0967 | -2.6897 | 8.99 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.5042 | -1.3497
9 | 18.3449 | 0.96 | -0.96297 | 117.4515 | 5.1197 | 9 | 1.9985 | 0.867 | -0.86031 | 116.1763 | 1.2252 | 9 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.0879 | -2.6919 | 9 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.5023 | -1.3502
9.01 | 18.3451 | 0.96 | -0.96287 | 117.4413 | 5.1222 | 9.01 | 1.9988 | 0.867 | -0.86011 | 116.1684 | 1.2275 | 9.01 | 18.3659 | 0.989 | -0.99 | 117.0838 | -2.692 | 9.01 | 1.9888 | 0.833 | -0.86 | 116.5123 | -1.3495
9.02 | 18.3488 | 0.96 | -0.96277 | 117.4339 | 5.1253 | 9.02 | 1.9999 | 0.867 | -0.86 | 116.1662 | 1.2286 | 9.02 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.0665 | -2.6905 | 9.02 | 1.9894 | 0.833 | -0.86 | 116.5239 | -1.3477
9.03 | 18.3509 | 0.96 | -0.96267 | 117.4204 | 5.1237 | 9.03 | 2.0007 | 0.867 | -0.86 | 116.1689 | 1.2285 | 9.03 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 117.0435 | -2.6905 | 9.03 | 1.9881 | 0.833 | -0.86 | 116.5185 | -1.3476
9.04 | 18.3496 | 0.96 | -0.96257 | 117.4231 | 5.1203 | 9.04 | 2.0001 | 0.867 | -0.86 | 116.1669 | 1.2282 | 9.04 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 117.0289 | -2.693 | 9.04 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.5048 | -1.3485
9.05 | 18.35 | 0.96 | -0.96247 | 117.4452 | 5.1215 | 9.05 | 1.998 | 0.867 | -0.86 | 116.1566 | 1.2266 | 9.05 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.0182 | -2.6957 | 9.05 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.5103 | -1.3495
9.06 | 18.3506 | 0.96 | -0.96237 | 117.4554 | 5.1228 | 9.06 | 1.995 | 0.867 | -0.86 | 116.1517 | 1.2246 | 9.06 | 18.3646 | 0.989 | -0.99 | 117.0165 | -2.6959 | 9.06 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.5137 | -1.349
9.07 | 18.3549 | 0.96 | -0.96227 | 117.4819 | 5.1218 | 9.07 | 1.9929 | 0.867 | -0.86 | 116.1613 | 1.2246 | 9.07 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 117.0118 | -2.6955 | 9.07 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.5121 | -1.3487
9.08 | 18.3605 | 0.96 | -0.96217 | 117.5228 | 5.1228 | 9.08 | 1.9912 | 0.867 | -0.86 | 116.1665 | 1.2244 | 9.08 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0135 | -2.697 | 9.08 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.5226 | -1.3494
9.09 | 18.3609 | 0.96 | -0.96207 | 117.5467 | 5.1261 | 9.09 | 1.9886 | 0.867 | -0.86 | 116.1585 | 1.2249 | 9.09 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.0281 | -2.698 | 9.09 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.5326 | -1.3498
9.1 | 18.3606 | 0.96 | -0.96197 | 117.5695 | 5.1283 | 9.1 | 1.9874 | 0.867 | -0.86 | 116.1576 | 1.2233 | 9.1 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0341 | -2.698 | 9.1 | 1.9872 | 0.833 | -0.86 | 116.5337 | -1.3502
9.11 | 18.3629 | 0.96 | -0.96187 | 117.5928 | 5.131 | 9.11 | 1.988 | 0.867 | -0.86 | 116.1562 | 1.2221 | 9.11 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0384 | -2.6965 | 9.11 | 1.988 | 0.833 | -0.86 | 116.5248 | -1.3491
9.12 | 18.3671 | 0.96 | -0.96177 | 117.6169 | 5.1371 | 9.12 | 1.9876 | 0.867 | -0.86 | 116.1557 | 1.2238 | 9.12 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.0515 | -2.6934 | 9.12 | 1.9877 | 0.833 | -0.86 | 116.5096 | -1.3464
9.13 | 18.367 | 0.96 | -0.96167 | 117.6169 | 5.1405 | 9.13 | 1.9865 | 0.867 | -0.86 | 116.1653 | 1.2255 | 9.13 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.0604 | -2.6929 | 9.13 | 1.9874 | 0.833 | -0.86 | 116.5059 | -1.3446
9.14 | 18.3651 | 0.96 | -0.96157 | 117.6078 | 5.1381 | 9.14 | 1.9874 | 0.867 | -0.86 | 116.1662 | 1.226 | 9.14 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.0583 | -2.6949 | 9.14 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.516 | -1.3449
9.15 | 18.3651 | 0.96 | -0.96147 | 117.6134 | 5.1325 | 9.15 | 1.9885 | 0.867 | -0.86 | 116.161 | 1.2199 | 9.15 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.0593 | -2.6962 | 9.15 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.5117 | -1.3457
9.16 | 18.3631 | 0.96 | -0.96137 | 117.6222 | 5.1279 | 9.16 | 1.9887 | 0.867 | -0.86 | 116.1621 | 1.21 | 9.16 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.0627 | -2.6954 | 9.16 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.4964 | -1.3464
9.17 | 18.3582 | 0.96 | -0.96127 | 117.6331 | 5.1254 | 9.17 | 1.9886 | 0.867 | -0.86 | 116.154 | 1.2022 | 9.17 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0655 | -2.6925 | 9.17 | 1.988 | 0.833 | -0.86 | 116.4899 | -1.3485
9.18 | 18.356 | 0.96 | -0.96117 | 117.6449 | 5.1279 | 9.18 | 1.9882 | 0.867 | -0.86 | 116.1402 | 1.1953 | 9.18 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.0723 | -2.6887 | 9.18 | 1.9869 | 0.833 | -0.86 | 116.4923 | -1.3499
9.19 | 18.3586 | 0.96 | -0.96107 | 117.645 | 5.1331 | 9.19 | 1.9868 | 0.867 | -0.86 | 116.1419 | 1.1892 | 9.19 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.0746 | -2.6857 | 9.19 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.493 | -1.3483
9.2 | 18.3593 | 0.96 | -0.96097 | 117.6385 | 5.1369 | 9.2 | 1.9842 | 0.867 | -0.86 | 116.1416 | 1.181 | 9.2 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.0738 | -2.6864 | 9.2 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.4909 | -1.3468
9.21 | 18.3585 | 0.96 | -0.96087 | 117.6463 | 5.1401 | 9.21 | 1.9834 | 0.867 | -0.86 | 116.1381 | 1.1753 | 9.21 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.0735 | -2.6905 | 9.21 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.5008 | -1.3488
9.22 | 18.358 | 0.96 | -0.96077 | 117.6773 | 5.1416 | 9.22 | 1.9835 | 0.867 | -0.86 | 116.139 | 1.1754 | 9.22 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0674 | -2.6938 | 9.22 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.5094 | -1.3495
9.23 | 18.3593 | 0.96 | -0.96067 | 117.6981 | 5.1414 | 9.23 | 1.983 | 0.867 | -0.86 | 116.1287 | 1.1753 | 9.23 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0623 | -2.6936 | 9.23 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.4962 | -1.3465
9.24 | 18.3631 | 0.96 | -0.96057 | 117.6958 | 5.1418 | 9.24 | 1.983 | 0.867 | -0.86 | 116.1239 | 1.1739 | 9.24 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.0634 | -2.6931 | 9.24 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.4787 | -1.3452
9.25 | 18.3638 | 0.96 | -0.96047 | 117.6851 | 5.1426 | 9.25 | 1.9842 | 0.867 | -0.86 | 116.1318 | 1.1733 | 9.25 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.0637 | -2.6943 | 9.25 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.4747 | -1.3459
9.26 | 18.3612 | 0.96 | -0.96037 | 117.667 | 5.1405 | 9.26 | 1.9861 | 0.867 | -0.86 | 116.1417 | 1.1738 | 9.26 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.07 | -2.6943 | 9.26 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.4752 | -1.3475
9.27 | 18.3585 | 0.96 | -0.96027 | 117.6696 | 5.1358 | 9.27 | 1.9866 | 0.867 | -0.86 | 116.1539 | 1.1739 | 9.27 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0676 | -2.6925 | 9.27 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.4667 | -1.3497
9.28 | 18.3558 | 0.96 | -0.96017 | 117.6891 | 5.1317 | 9.28 | 1.9857 | 0.867 | -0.86 | 116.1604 | 1.174 | 9.28 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0617 | -2.6926 | 9.28 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.4647 | -1.3508
9.29 | 18.3558 | 0.96 | -0.96007 | 117.7128 | 5.1316 | 9.29 | 1.9854 | 0.867 | -0.86 | 116.1547 | 1.1746 | 9.29 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.0619 | -2.6953 | 9.29 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.4742 | -1.3498
9.3 | 18.3591 | 0.96 | -0.96 | 117.7345 | 5.1317 | 9.3 | 1.9858 | 0.867 | -0.86 | 116.1612 | 1.174 | 9.3 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.064 | -2.6957 | 9.3 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.4861 | -1.3485
9.31 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 117.7484 | 5.1289 | 9.31 | 1.9856 | 0.867 | -0.86 | 116.1705 | 1.1725 | 9.31 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.068 | -2.6936 | 9.31 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.4912 | -1.347
9.32 | 18.3648 | 0.96 | -0.96 | 117.766 | 5.1264 | 9.32 | 1.9865 | 0.867 | -0.86 | 116.1633 | 1.1723 | 9.32 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0705 | -2.6929 | 9.32 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.4855 | -1.3463
9.33 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 117.7846 | 5.1292 | 9.33 | 1.9884 | 0.867 | -0.86 | 116.1704 | 1.1749 | 9.33 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.0759 | -2.6942 | 9.33 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.4882 | -1.347
9.34 | 18.3615 | 0.96 | -0.96 | 117.8023 | 5.1312 | 9.34 | 1.9879 | 0.867 | -0.86 | 116.1913 | 1.1775 | 9.34 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0764 | -2.6943 | 9.34 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.4944 | -1.3458
9.35 | 18.3632 | 0.96 | -0.96 | 117.8071 | 5.1275 | 9.35 | 1.9843 | 0.867 | -0.86 | 116.1932 | 1.1775 | 9.35 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0697 | -2.694 | 9.35 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.488 | -1.3445
9.36 | 18.3638 | 0.96 | -0.96 | 117.8035 | 5.1263 | 9.36 | 1.9807 | 0.867 | -0.86 | 116.1751 | 1.1758 | 9.36 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.0651 | -2.6953 | 9.36 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.4828 | -1.3462
9.37 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 117.7906 | 5.1257 | 9.37 | 1.9795 | 0.867 | -0.86 | 116.1567 | 1.174 | 9.37 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.0874 | -2.6985 | 9.37 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.485 | -1.3491
9.38 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.7774 | 5.1225 | 9.38 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.1485 | 1.1729 | 9.38 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.1241 | -2.6997 | 9.38 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.4881 | -1.3505
9.39 | 18.3643 | 0.96 | -0.96 | 117.7681 | 5.1186 | 9.39 | 1.9782 | 0.867 | -0.86 | 116.1548 | 1.1725 | 9.39 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.1422 | -2.6965 | 9.39 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.4846 | -1.35
9.4 | 18.3616 | 0.96 | -0.96 | 117.7551 | 5.1172 | 9.4 | 1.9767 | 0.867 | -0.86 | 116.1474 | 1.1731 | 9.4 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.1487 | -2.6906 | 9.4 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.4748 | -1.3485
9.41 | 18.3601 | 0.96 | -0.96 | 117.7438 | 5.117 | 9.41 | 1.9741 | 0.867 | -0.86 | 116.1336 | 1.1736 | 9.41 | 18.3799 | 0.989 | -0.99 | 117.1693 | -2.685 | 9.41 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.4868 | -1.3481
9.42 | 18.3613 | 0.96 | -0.96 | 117.733 | 5.1139 | 9.42 | 1.975 | 0.867 | -0.86 | 116.1409 | 1.1736 | 9.42 | 18.3829 | 0.989 | -0.99 | 117.1922 | -2.681 | 9.42 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.5119 | -1.3473
9.43 | 18.3627 | 0.96 | -0.96 | 117.7359 | 5.1156 | 9.43 | 1.9776 | 0.867 | -0.86 | 116.148 | 1.1708 | 9.43 | 18.3849 | 0.989 | -0.99 | 117.2075 | -2.6778 | 9.43 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.5276 | -1.3468
9.44 | 18.3625 | 0.96 | -0.96 | 117.7333 | 5.1185 | 9.44 | 1.9791 | 0.867 | -0.86 | 116.1448 | 1.163 | 9.44 | 18.3858 | 0.989 | -0.99 | 117.2105 | -2.6761 | 9.44 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.5289 | -1.3459
9.45 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 117.7289 | 5.1182 | 9.45 | 1.9794 | 0.867 | -0.86 | 116.1219 | 1.15 | 9.45 | 18.3846 | 0.989 | -0.99 | 117.2079 | -2.6772 | 9.45 | 1.9878 | 0.833 | -0.86 | 116.5232 | -1.3449
9.46 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 117.7233 | 5.1159 | 9.46 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0945 | 1.1382 | 9.46 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.2072 | -2.6829 | 9.46 | 1.9896 | 0.833 | -0.86 | 116.5226 | -1.3471
9.47 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 117.7174 | 5.1118 | 9.47 | 1.9759 | 0.867 | -0.86 | 116.0906 | 1.1336 | 9.47 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1944 | -2.69 | 9.47 | 1.9889 | 0.833 | -0.86 | 116.5169 | -1.3488
9.48 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.7275 | 5.1101 | 9.48 | 1.9753 | 0.867 | -0.86 | 116.0905 | 1.1293 | 9.48 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.181 | -2.6937 | 9.48 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.5154 | -1.3491
9.49 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 117.7377 | 5.1114 | 9.49 | 1.974 | 0.867 | -0.86 | 116.0785 | 1.1223 | 9.49 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.1803 | -2.6939 | 9.49 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.5271 | -1.3503
9.5 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.7308 | 5.1122 | 9.5 | 1.9746 | 0.867 | -0.86 | 116.0774 | 1.1175 | 9.5 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 117.1908 | -2.6929 | 9.5 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.5413 | -1.3503
9.51 | 18.3717 | 0.96 | -0.96 | 117.7224 | 5.1126 | 9.51 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0825 | 1.1161 | 9.51 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.2087 | -2.6904 | 9.51 | 1.9875 | 0.833 | -0.86 | 116.5467 | -1.3471
9.52 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 117.7211 | 5.1107 | 9.52 | 1.9792 | 0.867 | -0.86 | 116.0748 | 1.114 | 9.52 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.2343 | -2.6881 | 9.52 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.5524 | -1.3447
9.53 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 117.7177 | 5.1074 | 9.53 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.0655 | 1.1112 | 9.53 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.2562 | -2.6866 | 9.53 | 1.9871 | 0.833 | -0.86 | 116.5565 | -1.3452
9.54 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 117.7253 | 5.1073 | 9.54 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.0563 | 1.1084 | 9.54 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.274 | -2.685 | 9.54 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.5523 | -1.3455
9.55 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 117.7323 | 5.1073 | 9.55 | 1.9795 | 0.867 | -0.86 | 116.0706 | 1.1086 | 9.55 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.2789 | -2.6838 | 9.55 | 1.9868 | 0.833 | -0.86 | 116.5457 | -1.3468
9.56 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.7159 | 5.1054 | 9.56 | 1.9791 | 0.867 | -0.86 | 116.095 | 1.1105 | 9.56 | 18.3796 | 0.989 | -0.99 | 117.277 | -2.6837 | 9.56 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.5483 | -1.3475
9.57 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.7062 | 5.1087 | 9.57 | 1.9791 | 0.867 | -0.86 | 116.091 | 1.1099 | 9.57 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.2929 | -2.6895 | 9.57 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.5598 | -1.347
9.58 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.715 | 5.1132 | 9.58 | 1.9807 | 0.867 | -0.86 | 116.0746 | 1.1081 | 9.58 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.3131 | -2.6992 | 9.58 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.5647 | -1.3468
9.59 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.7149 | 5.1126 | 9.59 | 1.981 | 0.867 | -0.86 | 116.0664 | 1.1077 | 9.59 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.3182 | -2.7047 | 9.59 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.569 | -1.3462
9.6 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 117.7049 | 5.1115 | 9.6 | 1.9795 | 0.867 | -0.86 | 116.0709 | 1.1077 | 9.6 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.3202 | -2.7081 | 9.6 | 1.9872 | 0.833 | -0.86 | 116.5761 | -1.3459
9.61 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 117.7014 | 5.1118 | 9.61 | 1.9781 | 0.867 | -0.86 | 116.0682 | 1.1075 | 9.61 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.3296 | -2.7127 | 9.61 | 1.9898 | 0.833 | -0.86 | 116.5697 | -1.3473
9.62 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 117.7033 | 5.1097 | 9.62 | 1.9781 | 0.867 | -0.86 | 116.0592 | 1.1074 | 9.62 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.3292 | -2.7159 | 9.62 | 1.9901 | 0.833 | -0.86 | 116.5627 | -1.348
9.63 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 117.6992 | 5.1067 | 9.63 | 1.979 | 0.867 | -0.86 | 116.0584 | 1.1069 | 9.63 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.3204 | -2.7177 | 9.63 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.5721 | -1.3467
9.64 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 117.6971 | 5.1063 | 9.64 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.058 | 1.1063 | 9.64 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.3123 | -2.72 | 9.64 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.5719 | -1.3456
9.65 | 18.3827 | 0.96 | -0.96 | 117.7049 | 5.1077 | 9.65 | 1.9785 | 0.867 | -0.86 | 116.0496 | 1.1054 | 9.65 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.3078 | -2.7202 | 9.65 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.5587 | -1.3458
9.66 | 18.3841 | 0.96 | -0.96 | 117.7117 | 5.1093 | 9.66 | 1.9798 | 0.867 | -0.86 | 116.0476 | 1.1053 | 9.66 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.3118 | -2.7215 | 9.66 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.558 | -1.3477
9.67 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 117.7196 | 5.1108 | 9.67 | 1.9788 | 0.867 | -0.86 | 116.0572 | 1.1052 | 9.67 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.3028 | -2.7347 | 9.67 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.5509 | -1.3476
9.68 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 117.7288 | 5.11 | 9.68 | 1.9788 | 0.867 | -0.86 | 116.0583 | 1.1054 | 9.68 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.2944 | -2.7515 | 9.68 | 1.9876 | 0.833 | -0.86 | 116.5301 | -1.3447
9.69 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.7152 | 5.1065 | 9.69 | 1.9797 | 0.867 | -0.86 | 116.0527 | 1.1066 | 9.69 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 117.3011 | -2.759 | 9.69 | 1.9872 | 0.833 | -0.86 | 116.5221 | -1.3436
9.7 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 117.6999 | 5.1047 | 9.7 | 1.9792 | 0.867 | -0.86 | 116.056 | 1.1067 | 9.7 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.3078 | -2.7627 | 9.7 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.5142 | -1.3446
9.71 | 18.3816 | 0.96 | -0.96 | 117.6948 | 5.1049 | 9.71 | 1.9791 | 0.867 | -0.86 | 116.0537 | 1.1064 | 9.71 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.3152 | -2.7693 | 9.71 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.4846 | -1.3451
9.72 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 117.6819 | 5.1051 | 9.72 | 1.98 | 0.867 | -0.86 | 116.0457 | 1.1068 | 9.72 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.3135 | -2.7774 | 9.72 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.4627 | -1.3438
9.73 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 117.6679 | 5.1063 | 9.73 | 1.98 | 0.867 | -0.86 | 116.06 | 1.108 | 9.73 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.3082 | -2.7826 | 9.73 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.4538 | -1.3425
9.74 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 117.6581 | 5.1111 | 9.74 | 1.9798 | 0.867 | -0.86 | 116.0781 | 1.1083 | 9.74 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.3016 | -2.7875 | 9.74 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.4383 | -1.3438
9.75 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.6355 | 5.1137 | 9.75 | 1.9794 | 0.867 | -0.86 | 116.0728 | 1.1069 | 9.75 | 18.3659 | 0.989 | -0.99 | 117.2993 | -2.7906 | 9.75 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.4264 | -1.345
9.76 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.6055 | 5.112 | 9.76 | 1.9793 | 0.867 | -0.86 | 116.066 | 1.1061 | 9.76 | 18.3645 | 0.989 | -0.99 | 117.3036 | -2.7901 | 9.76 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.4112 | -1.3446
9.77 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.5614 | 5.1068 | 9.77 | 1.9789 | 0.867 | -0.86 | 116.0625 | 1.107 | 9.77 | 18.3664 | 0.989 | -0.99 | 117.2971 | -2.7922 | 9.77 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.3948 | -1.3458
9.78 | 18.3691 | 0.96 | -0.96 | 117.5097 | 5.1 | 9.78 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0564 | 1.1075 | 9.78 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.2962 | -2.7988 | 9.78 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.3817 | -1.3471
9.79 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 117.4642 | 5.0955 | 9.79 | 1.978 | 0.867 | -0.86 | 116.0648 | 1.1077 | 9.79 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.3135 | -2.8047 | 9.79 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.3709 | -1.3454
9.8 | 18.3614 | 0.96 | -0.96 | 117.4061 | 5.091 | 9.8 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0662 | 1.1072 | 9.8 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.3164 | -2.8077 | 9.8 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.374 | -1.3435
9.81 | 18.3563 | 0.96 | -0.96 | 117.3492 | 5.0864 | 9.81 | 1.9774 | 0.867 | -0.86 | 116.0634 | 1.1057 | 9.81 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.3102 | -2.8079 | 9.81 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.3776 | -1.3435
9.82 | 18.3521 | 0.96 | -0.96 | 117.2813 | 5.0797 | 9.82 | 1.9775 | 0.867 | -0.86 | 116.0662 | 1.1048 | 9.82 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.3188 | -2.8069 | 9.82 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.373 | -1.3446
9.83 | 18.3503 | 0.96 | -0.96 | 117.2203 | 5.0748 | 9.83 | 1.9776 | 0.867 | -0.86 | 116.0647 | 1.1055 | 9.83 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.3286 | -2.8065 | 9.83 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.375 | -1.3465
9.84 | 18.3499 | 0.96 | -0.96 | 117.1907 | 5.0751 | 9.84 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0637 | 1.1071 | 9.84 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.3299 | -2.8065 | 9.84 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3782 | -1.3475
9.85 | 18.3505 | 0.96 | -0.96 | 117.1684 | 5.0754 | 9.85 | 1.977 | 0.867 | -0.86 | 116.054 | 1.1075 | 9.85 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.3347 | -2.8063 | 9.85 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3809 | -1.3477
9.86 | 18.3526 | 0.96 | -0.96 | 117.1482 | 5.0749 | 9.86 | 1.9769 | 0.867 | -0.86 | 116.0397 | 1.1059 | 9.86 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.3506 | -2.8067 | 9.86 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3874 | -1.3479
9.87 | 18.3552 | 0.96 | -0.96 | 117.1115 | 5.0711 | 9.87 | 1.9772 | 0.867 | -0.86 | 116.0461 | 1.1049 | 9.87 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.3691 | -2.8086 | 9.87 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.391 | -1.3475
9.88 | 18.3592 | 0.96 | -0.96 | 117.0757 | 5.0657 | 9.88 | 1.9773 | 0.867 | -0.86 | 116.0586 | 1.1055 | 9.88 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.3824 | -2.8098 | 9.88 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3892 | -1.3474
9.89 | 18.3626 | 0.96 | -0.96 | 117.0595 | 5.0632 | 9.89 | 1.9786 | 0.867 | -0.86 | 116.0518 | 1.1076 | 9.89 | 18.3797 | 0.989 | -0.99 | 117.3944 | -2.8115 | 9.89 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.3875 | -1.3481
9.9 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 117.0489 | 5.0628 | 9.9 | 1.9781 | 0.867 | -0.86 | 116.0472 | 1.108 | 9.9 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 117.4057 | -2.8141 | 9.9 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.3901 | -1.3472
9.91 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 117.0406 | 5.0612 | 9.91 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.0529 | 1.108 | 9.91 | 18.382 | 0.989 | -0.99 | 117.4105 | -2.8136 | 9.91 | 1.9877 | 0.833 | -0.86 | 116.3808 | -1.3439
9.92 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 117.0433 | 5.0588 | 9.92 | 1.9793 | 0.867 | -0.86 | 116.0604 | 1.1088 | 9.92 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.4106 | -2.8115 | 9.92 | 1.9878 | 0.833 | -0.86 | 116.3656 | -1.3411
9.93 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.0449 | 5.0584 | 9.93 | 1.9804 | 0.867 | -0.86 | 116.0561 | 1.1069 | 9.93 | 18.3797 | 0.989 | -0.99 | 117.4091 | -2.8123 | 9.93 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.3592 | -1.3407
9.94 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 117.0368 | 5.0606 | 9.94 | 1.9806 | 0.867 | -0.86 | 116.0424 | 1.106 | 9.94 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 117.4068 | -2.818 | 9.94 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3584 | -1.3439
9.95 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 117.0339 | 5.0644 | 9.95 | 1.9771 | 0.867 | -0.86 | 116.0406 | 1.1064 | 9.95 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.3973 | -2.8254 | 9.95 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3577 | -1.3467
9.96 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 117.0364 | 5.0665 | 9.96 | 1.974 | 0.867 | -0.86 | 116.0493 | 1.1066 | 9.96 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.3933 | -2.829 | 9.96 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3453 | -1.3478
9.97 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.0475 | 5.068 | 9.97 | 1.9749 | 0.867 | -0.86 | 116.0566 | 1.1069 | 9.97 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.397 | -2.831 | 9.97 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.3391 | -1.3496
9.98 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.0525 | 5.0715 | 9.98 | 1.9764 | 0.867 | -0.86 | 116.0633 | 1.1063 | 9.98 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.4015 | -2.8319 | 9.98 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.3387 | -1.3497
9.99 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 117.033 | 5.0728 | 9.99 | 1.9767 | 0.867 | -0.86 | 116.0784 | 1.107 | 9.99 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.4106 | -2.8322 | 9.99 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.3333 | -1.348
10 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.006 | 5.071 | 10 | 1.9789 | 0.867 | -0.86 | 116.0872 | 1.1077 | 10 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.4196 | -2.8331 | 10 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3332 | -1.3466
10.01 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 116.9892 | 5.0683 | 10.01 | 1.9817 | 0.867 | -0.86 | 116.093 | 1.1074 | 10.01 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.4302 | -2.8309 | 10.01 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.334 | -1.3461
10.02 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 116.9681 | 5.0649 | 10.02 | 1.9807 | 0.867 | -0.86018 | 116.0998 | 1.108 | 10.02 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.4426 | -2.83 | 10.02 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3276 | -1.3452
10.03 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 116.947 | 5.0634 | 10.03 | 1.9798 | 0.867 | -0.86057 | 116.094 | 1.1081 | 10.03 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.4486 | -2.8329 | 10.03 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3242 | -1.3445
10.04 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 116.9481 | 5.0639 | 10.04 | 1.9801 | 0.867 | -0.86098 | 116.0895 | 1.1077 | 10.04 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.4447 | -2.835 | 10.04 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3155 | -1.3448
10.05 | 18.38 | 0.96 | -0.96 | 116.9687 | 5.0691 | 10.05 | 1.9794 | 0.867 | -0.86138 | 116.0912 | 1.1065 | 10.05 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.4338 | -2.8367 | 10.05 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2999 | -1.3453
10.06 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 116.9745 | 5.073 | 10.06 | 1.977 | 0.867 | -0.86177 | 116.0935 | 1.1058 | 10.06 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.4274 | -2.8389 | 10.06 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2917 | -1.3468
10.07 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 116.977 | 5.0748 | 10.07 | 1.9746 | 0.867 | -0.86218 | 116.0883 | 1.1062 | 10.07 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.43 | -2.8407 | 10.07 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2893 | -1.3458
10.08 | 18.3837 | 0.96 | -0.96 | 116.9741 | 5.0811 | 10.08 | 1.9741 | 0.867 | -0.86257 | 116.0836 | 1.1054 | 10.08 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.4339 | -2.8422 | 10.08 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2978 | -1.344
10.09 | 18.3844 | 0.96 | -0.96 | 116.9644 | 5.086 | 10.09 | 1.9757 | 0.867 | -0.86298 | 116.0906 | 1.1056 | 10.09 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.4355 | -2.8429 | 10.09 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3118 | -1.3462
10.1 | 18.3832 | 0.96 | -0.96 | 116.9548 | 5.0832 | 10.1 | 1.9772 | 0.867 | -0.86338 | 116.1025 | 1.1062 | 10.1 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.4324 | -2.8418 | 10.1 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.3169 | -1.3482
10.11 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 116.9321 | 5.0773 | 10.11 | 1.978 | 0.867 | -0.86377 | 116.1023 | 1.1061 | 10.11 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.4327 | -2.84 | 10.11 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.31 | -1.3474
10.12 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 116.9036 | 5.0727 | 10.12 | 1.9791 | 0.867 | -0.86418 | 116.1006 | 1.1074 | 10.12 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.4372 | -2.837 | 10.12 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3069 | -1.3459
10.13 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.8669 | 5.0648 | 10.13 | 1.9794 | 0.867 | -0.86457 | 116.1151 | 1.109 | 10.13 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.4379 | -2.8349 | 10.13 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.2991 | -1.3446
10.14 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 116.8555 | 5.059 | 10.14 | 1.9787 | 0.867 | -0.86498 | 116.1255 | 1.1095 | 10.14 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.4382 | -2.835 | 10.14 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.2888 | -1.3438
10.15 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.8711 | 5.0622 | 10.15 | 1.9794 | 0.867 | -0.86538 | 116.1178 | 1.1088 | 10.15 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.4369 | -2.8351 | 10.15 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2903 | -1.3444
10.16 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.8715 | 5.0677 | 10.16 | 1.9802 | 0.867 | -0.86577 | 116.1022 | 1.1088 | 10.16 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.4258 | -2.836 | 10.16 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.295 | -1.3455
10.17 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 116.8614 | 5.071 | 10.17 | 1.979 | 0.867 | -0.86618 | 116.1007 | 1.1093 | 10.17 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.411 | -2.8406 | 10.17 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.2962 | -1.3465
10.18 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.864 | 5.0756 | 10.18 | 1.9766 | 0.867 | -0.86657 | 116.1066 | 1.1079 | 10.18 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.4057 | -2.8439 | 10.18 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.2928 | -1.347
10.19 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 116.8611 | 5.076 | 10.19 | 1.9752 | 0.867 | -0.86698 | 116.1028 | 1.1059 | 10.19 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.4075 | -2.8418 | 10.19 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2859 | -1.3464
10.2 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.8558 | 5.0748 | 10.2 | 1.9754 | 0.867 | -0.86738 | 116.0936 | 1.1057 | 10.2 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.4069 | -2.8407 | 10.2 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.283 | -1.3456
10.21 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 116.8583 | 5.0754 | 10.21 | 1.9759 | 0.867 | -0.86777 | 116.0865 | 1.106 | 10.21 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.4096 | -2.84 | 10.21 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2822 | -1.3453
10.22 | 18.381 | 0.96 | -0.96 | 116.857 | 5.0724 | 10.22 | 1.9769 | 0.867 | -0.86818 | 116.0929 | 1.1053 | 10.22 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.414 | -2.8373 | 10.22 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.2823 | -1.344
10.23 | 18.3825 | 0.96 | -0.96 | 116.8639 | 5.072 | 10.23 | 1.9774 | 0.867 | -0.86857 | 116.1069 | 1.1052 | 10.23 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.414 | -2.8377 | 10.23 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.287 | -1.3432
10.24 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 116.8691 | 5.0748 | 10.24 | 1.9773 | 0.867 | -0.86898 | 116.1127 | 1.1055 | 10.24 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.4091 | -2.8417 | 10.24 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.2867 | -1.3449
10.25 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 116.8617 | 5.0756 | 10.25 | 1.977 | 0.867 | -0.86938 | 116.116 | 1.1053 | 10.25 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.41 | -2.8449 | 10.25 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.278 | -1.3467
10.26 | 18.381 | 0.96 | -0.96 | 116.8532 | 5.0749 | 10.26 | 1.977 | 0.867 | -0.86977 | 116.1184 | 1.1058 | 10.26 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.4156 | -2.8457 | 10.26 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2766 | -1.3495
10.27 | 18.3821 | 0.96 | -0.96 | 116.8498 | 5.0747 | 10.27 | 1.9784 | 0.867 | -0.87018 | 116.1296 | 1.1074 | 10.27 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.4116 | -2.8444 | 10.27 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.2736 | -1.3505
10.28 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 116.8342 | 5.0729 | 10.28 | 1.9799 | 0.867 | -0.87057 | 116.1529 | 1.1084 | 10.28 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.4092 | -2.8422 | 10.28 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2549 | -1.3488
10.29 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 116.8181 | 5.0701 | 10.29 | 1.98 | 0.867 | -0.87098 | 116.1668 | 1.1089 | 10.29 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.4165 | -2.8419 | 10.29 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.2445 | -1.3485
10.3 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 116.8178 | 5.0685 | 10.3 | 1.9798 | 0.867 | -0.87138 | 116.1728 | 1.1086 | 10.3 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.4203 | -2.8431 | 10.3 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2509 | -1.3481
10.31 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 116.8218 | 5.0686 | 10.31 | 1.981 | 0.867 | -0.87177 | 116.181 | 1.1076 | 10.31 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.4161 | -2.8418 | 10.31 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2627 | -1.3477
10.32 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 116.8252 | 5.0731 | 10.32 | 1.9812 | 0.867 | -0.87218 | 116.1882 | 1.1076 | 10.32 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.4184 | -2.84 | 10.32 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.2616 | -1.3474
10.33 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 116.825 | 5.0778 | 10.33 | 1.9799 | 0.867 | -0.87257 | 116.1959 | 1.1081 | 10.33 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.4232 | -2.8383 | 10.33 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.2522 | -1.3472
10.34 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 116.8231 | 5.0826 | 10.34 | 1.9788 | 0.867 | -0.87297 | 116.205 | 1.1081 | 10.34 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.4262 | -2.8375 | 10.34 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2591 | -1.3477
10.35 | 18.3775 | 0.96 | -0.96 | 116.8151 | 5.0873 | 10.35 | 1.9775 | 0.867 | -0.87338 | 116.2081 | 1.1063 | 10.35 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.4262 | -2.8383 | 10.35 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.274 | -1.347
10.36 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.8038 | 5.0877 | 10.36 | 1.9776 | 0.867 | -0.87377 | 116.2134 | 1.1055 | 10.36 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.417 | -2.837 | 10.36 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.2803 | -1.3465
10.37 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 116.7807 | 5.0819 | 10.37 | 1.9792 | 0.867 | -0.87418 | 116.217 | 1.1066 | 10.37 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.3961 | -2.8403 | 10.37 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2892 | -1.3462
10.38 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 116.7418 | 5.0712 | 10.38 | 1.9795 | 0.867 | -0.87457 | 116.2143 | 1.1073 | 10.38 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.3849 | -2.8434 | 10.38 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.291 | -1.3454
10.39 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 116.7149 | 5.0642 | 10.39 | 1.9795 | 0.867 | -0.87497 | 116.215 | 1.1071 | 10.39 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.3734 | -2.841 | 10.39 | 1.9877 | 0.833 | -0.86 | 116.2716 | -1.3447
10.4 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 116.6942 | 5.0638 | 10.4 | 1.9785 | 0.867 | -0.87538 | 116.2178 | 1.1066 | 10.4 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.3458 | -2.8416 | 10.4 | 1.9875 | 0.833 | -0.86 | 116.2649 | -1.3445
10.41 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 116.6657 | 5.0634 | 10.41 | 1.9776 | 0.867 | -0.87577 | 116.2206 | 1.1067 | 10.41 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 117.3303 | -2.8443 | 10.41 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.2697 | -1.3459
10.42 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 116.6462 | 5.063 | 10.42 | 1.979 | 0.867 | -0.87618 | 116.2274 | 1.1066 | 10.42 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 117.3199 | -2.8458 | 10.42 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2643 | -1.347
10.43 | 18.3647 | 0.96 | -0.96 | 116.6349 | 5.0623 | 10.43 | 1.9804 | 0.867 | -0.87657 | 116.2369 | 1.1069 | 10.43 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 117.3011 | -2.8455 | 10.43 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2571 | -1.3474
10.44 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 116.6237 | 5.0608 | 10.44 | 1.9816 | 0.867 | -0.87697 | 116.2448 | 1.1079 | 10.44 | 18.3625 | 0.989 | -0.99 | 117.2842 | -2.8456 | 10.44 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.2536 | -1.3458
10.45 | 18.3654 | 0.96 | -0.96 | 116.6225 | 5.0623 | 10.45 | 1.9825 | 0.867 | -0.87738 | 116.2531 | 1.109 | 10.45 | 18.3617 | 0.989 | -0.99 | 117.2833 | -2.8481 | 10.45 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2472 | -1.3437
10.46 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 116.62 | 5.0655 | 10.46 | 1.9835 | 0.867 | -0.87777 | 116.2518 | 1.1084 | 10.46 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 117.2902 | -2.8507 | 10.46 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.2345 | -1.3437
10.47 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 116.608 | 5.0671 | 10.47 | 1.9862 | 0.867 | -0.87818 | 116.2476 | 1.107 | 10.47 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.2847 | -2.8471 | 10.47 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.226 | -1.346
10.48 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 116.6128 | 5.0662 | 10.48 | 1.988 | 0.867 | -0.87857 | 116.2536 | 1.1062 | 10.48 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.2778 | -2.8437 | 10.48 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.2153 | -1.3483
10.49 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.6175 | 5.0637 | 10.49 | 1.9874 | 0.867 | -0.87897 | 116.2513 | 1.1053 | 10.49 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.2839 | -2.8455 | 10.49 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.2014 | -1.3492
10.5 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.6061 | 5.062 | 10.5 | 1.9877 | 0.867 | -0.87938 | 116.2471 | 1.1054 | 10.5 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.2923 | -2.8465 | 10.5 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.1991 | -1.3499
10.51 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.6017 | 5.0622 | 10.51 | 1.9891 | 0.867 | -0.87977 | 116.2409 | 1.1049 | 10.51 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.2885 | -2.8466 | 10.51 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.211 | -1.3479
10.52 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 116.6043 | 5.0622 | 10.52 | 1.9905 | 0.867 | -0.88 | 116.2397 | 1.1046 | 10.52 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.2628 | -2.8507 | 10.52 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2164 | -1.3448
10.53 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 116.5975 | 5.0653 | 10.53 | 1.9919 | 0.867 | -0.88 | 116.2483 | 1.1047 | 10.53 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.2424 | -2.8553 | 10.53 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.2098 | -1.3453
10.54 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 116.5844 | 5.0701 | 10.54 | 1.9929 | 0.867 | -0.88 | 116.2531 | 1.1042 | 10.54 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.2332 | -2.8549 | 10.54 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.2147 | -1.3477
10.55 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.5775 | 5.0688 | 10.55 | 1.9929 | 0.867 | -0.88 | 116.2561 | 1.1044 | 10.55 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.2161 | -2.8539 | 10.55 | 1.9828 | 0.833 | -0.86 | 116.2227 | -1.3478
10.56 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 116.5721 | 5.0648 | 10.56 | 1.993 | 0.867 | -0.88 | 116.2584 | 1.1048 | 10.56 | 18.364 | 0.989 | -0.99 | 117.2019 | -2.8514 | 10.56 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.2091 | -1.3459
10.57 | 18.3735 | 0.96 | -0.96 | 116.5705 | 5.0632 | 10.57 | 1.9935 | 0.867 | -0.88 | 116.2602 | 1.1047 | 10.57 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.192 | -2.8512 | 10.57 | 1.9814 | 0.833 | -0.86 | 116.2061 | -1.3457
10.58 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 116.5837 | 5.061 | 10.58 | 1.9934 | 0.867 | -0.88 | 116.255 | 1.1042 | 10.58 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.1849 | -2.8536 | 10.58 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.2223 | -1.3467
10.59 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 116.5946 | 5.0585 | 10.59 | 1.9951 | 0.867 | -0.88 | 116.2544 | 1.105 | 10.59 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.1795 | -2.8551 | 10.59 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.2191 | -1.3474
10.6 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.6007 | 5.0611 | 10.6 | 1.998 | 0.867 | -0.88 | 116.2747 | 1.1073 | 10.6 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.1688 | -2.8557 | 10.6 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.2021 | -1.3479
10.61 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.6072 | 5.0638 | 10.61 | 1.9987 | 0.867 | -0.88 | 116.2867 | 1.1082 | 10.61 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.1671 | -2.8546 | 10.61 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.1962 | -1.348
10.62 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 116.5989 | 5.0635 | 10.62 | 1.9978 | 0.867 | -0.88 | 116.2882 | 1.1071 | 10.62 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.1778 | -2.8559 | 10.62 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.1922 | -1.3477
10.63 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.5781 | 5.0607 | 10.63 | 1.9993 | 0.867 | -0.88 | 116.3064 | 1.1068 | 10.63 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1849 | -2.8569 | 10.63 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.1792 | -1.3473
10.64 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 116.5558 | 5.0578 | 10.64 | 2.0006 | 0.867 | -0.88 | 116.3218 | 1.1067 | 10.64 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.1829 | -2.8566 | 10.64 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.1657 | -1.349
10.65 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.5417 | 5.0556 | 10.65 | 1.9998 | 0.867 | -0.88 | 116.312 | 1.1061 | 10.65 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.1769 | -2.8561 | 10.65 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.1582 | -1.3515
10.66 | 18.3746 | 0.96 | -0.96 | 116.5337 | 5.0504 | 10.66 | 1.9993 | 0.867 | -0.88 | 116.3015 | 1.1056 | 10.66 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.1824 | -2.8551 | 10.66 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.1647 | -1.3501
10.67 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 116.5336 | 5.0499 | 10.67 | 1.9982 | 0.867 | -0.88 | 116.311 | 1.1047 | 10.67 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.1847 | -2.8535 | 10.67 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.167 | -1.3482
10.68 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 116.5491 | 5.0571 | 10.68 | 1.997 | 0.867 | -0.88 | 116.3178 | 1.103 | 10.68 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1756 | -2.854 | 10.68 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.1702 | -1.3473
10.69 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.5743 | 5.0658 | 10.69 | 1.9987 | 0.867 | -0.88 | 116.3146 | 1.1016 | 10.69 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.1752 | -2.8553 | 10.69 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.1937 | -1.3457
10.7 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 116.5812 | 5.0716 | 10.7 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.3083 | 1.1024 | 10.7 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.1847 | -2.8537 | 10.7 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2112 | -1.3459
10.71 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.564 | 5.0745 | 10.71 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3083 | 1.1033 | 10.71 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.1899 | -2.851 | 10.71 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.216 | -1.3471
10.72 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.5615 | 5.0759 | 10.72 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.3145 | 1.102 | 10.72 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.1896 | -2.8479 | 10.72 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2257 | -1.3468
10.73 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.5585 | 5.0723 | 10.73 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.3178 | 1.1024 | 10.73 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.1953 | -2.8454 | 10.73 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2361 | -1.3468
10.74 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.5374 | 5.0682 | 10.74 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.3127 | 1.1043 | 10.74 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.2032 | -2.8456 | 10.74 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.25 | -1.3491
10.75 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 116.5078 | 5.0667 | 10.75 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.3099 | 1.1048 | 10.75 | 18.3814 | 0.989 | -0.99 | 117.2028 | -2.8475 | 10.75 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.2717 | -1.3511
10.76 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 116.4587 | 5.0626 | 10.76 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.3062 | 1.1044 | 10.76 | 18.3818 | 0.989 | -0.99 | 117.1966 | -2.8497 | 10.76 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.2983 | -1.352
10.77 | 18.3618 | 0.96 | -0.96 | 116.4008 | 5.0573 | 10.77 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.3043 | 1.1042 | 10.77 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.1825 | -2.8542 | 10.77 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3279 | -1.3537
10.78 | 18.3536 | 0.96 | -0.96 | 116.3175 | 5.0488 | 10.78 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.3133 | 1.1044 | 10.78 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.1692 | -2.8586 | 10.78 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3533 | -1.3544
10.79 | 18.3457 | 0.96 | -0.96 | 116.2284 | 5.0368 | 10.79 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3062 | 1.104 | 10.79 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.1552 | -2.8593 | 10.79 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3592 | -1.3525
10.8 | 18.3393 | 0.96 | -0.96 | 116.1628 | 5.0266 | 10.8 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.2965 | 1.1028 | 10.8 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.1379 | -2.8599 | 10.8 | 1.9875 | 0.833 | -0.86 | 116.3587 | -1.3505
10.81 | 18.3353 | 0.96 | -0.96 | 116.1171 | 5.0205 | 10.81 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.2986 | 1.1027 | 10.81 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.132 | -2.8609 | 10.81 | 1.9889 | 0.833 | -0.86 | 116.3765 | -1.3493
10.82 | 18.3371 | 0.96 | -0.96 | 116.091 | 5.0183 | 10.82 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3064 | 1.1046 | 10.82 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.1244 | -2.8579 | 10.82 | 1.9886 | 0.833 | -0.86 | 116.3844 | -1.3485
10.83 | 18.3401 | 0.96 | -0.96 | 116.0669 | 5.0214 | 10.83 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3171 | 1.1052 | 10.83 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.1092 | -2.8542 | 10.83 | 1.9888 | 0.833 | -0.86 | 116.3851 | -1.3491
10.84 | 18.3424 | 0.96 | -0.96 | 116.054 | 5.0256 | 10.84 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.3126 | 1.1047 | 10.84 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.0921 | -2.8541 | 10.84 | 1.9894 | 0.833 | -0.86 | 116.392 | -1.3492
10.85 | 18.3456 | 0.96 | -0.96 | 116.0518 | 5.0285 | 10.85 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3068 | 1.1037 | 10.85 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.0785 | -2.855 | 10.85 | 1.9891 | 0.833 | -0.86 | 116.3826 | -1.3483
10.86 | 18.35 | 0.96 | -0.96 | 116.0528 | 5.0305 | 10.86 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.3034 | 1.1024 | 10.86 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.0703 | -2.8558 | 10.86 | 1.9876 | 0.833 | -0.86 | 116.37 | -1.3476
10.87 | 18.3557 | 0.96 | -0.96 | 116.0474 | 5.0308 | 10.87 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.2883 | 1.1026 | 10.87 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.06 | -2.8573 | 10.87 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.3636 | -1.3491
10.88 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 116.0407 | 5.0278 | 10.88 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.2808 | 1.1037 | 10.88 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.0474 | -2.8602 | 10.88 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.3644 | -1.3503
10.89 | 18.3666 | 0.96 | -0.96 | 116.0426 | 5.0253 | 10.89 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.2954 | 1.1057 | 10.89 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.0451 | -2.8611 | 10.89 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3775 | -1.3495
10.9 | 18.3666 | 0.96 | -0.96 | 116.0315 | 5.0237 | 10.9 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 116.3009 | 1.1067 | 10.9 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.0523 | -2.8597 | 10.9 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3851 | -1.3496
10.91 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 116.0141 | 5.0206 | 10.91 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.3 | 1.1056 | 10.91 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.0565 | -2.8594 | 10.91 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3805 | -1.3487
10.92 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 116.0095 | 5.02 | 10.92 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.3026 | 1.1052 | 10.92 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.0606 | -2.8581 | 10.92 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.384 | -1.347
10.93 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 116.0008 | 5.0183 | 10.93 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.2954 | 1.1066 | 10.93 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.061 | -2.8568 | 10.93 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3897 | -1.3466
10.94 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 115.9872 | 5.0168 | 10.94 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.2914 | 1.1066 | 10.94 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.0572 | -2.8577 | 10.94 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.3831 | -1.3458
10.95 | 18.3692 | 0.96 | -0.96 | 115.9784 | 5.0185 | 10.95 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.2961 | 1.1056 | 10.95 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.0529 | -2.86 | 10.95 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3815 | -1.345
10.96 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 115.9696 | 5.0184 | 10.96 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.2954 | 1.1056 | 10.96 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.0512 | -2.8617 | 10.96 | 1.9871 | 0.833 | -0.86 | 116.384 | -1.3457
10.97 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 115.9736 | 5.0175 | 10.97 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.2906 | 1.1048 | 10.97 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.049 | -2.8623 | 10.97 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3785 | -1.3483
10.98 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 116.0058 | 5.0202 | 10.98 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 116.3013 | 1.1029 | 10.98 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0443 | -2.8615 | 10.98 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3754 | -1.3503
10.99 | 18.3787 | 0.96 | -0.96 | 116.0318 | 5.0242 | 10.99 | 2.0048 | 0.867 | -0.88 | 116.3157 | 1.1023 | 10.99 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0495 | -2.8614 | 10.99 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3698 | -1.3509
11 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.0378 | 5.0285 | 11 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.3194 | 1.1025 | 11 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.056 | -2.8631 | 11 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3617 | -1.3517
11.01 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.0509 | 5.0349 | 11.01 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.3198 | 1.1017 | 11.01 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.0521 | -2.8639 | 11.01 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.363 | -1.3503
11.02 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 116.0664 | 5.0421 | 11.02 | 2.0074 | 0.867 | -0.87991 | 116.3262 | 1.102 | 11.02 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.0501 | -2.8632 | 11.02 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3656 | -1.3477
11.03 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 116.0437 | 5.0447 | 11.03 | 2.0081 | 0.867 | -0.87971 | 116.337 | 1.1029 | 11.03 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.0494 | -2.8628 | 11.03 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3676 | -1.3478
11.04 | 18.381 | 0.96 | -0.96 | 116.005 | 5.0426 | 11.04 | 2.0086 | 0.867 | -0.87951 | 116.3382 | 1.1025 | 11.04 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.0374 | -2.8637 | 11.04 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3751 | -1.3501
11.05 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 115.9882 | 5.0367 | 11.05 | 2.008 | 0.867 | -0.87931 | 116.349 | 1.1023 | 11.05 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.0283 | -2.8646 | 11.05 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3711 | -1.3506
11.06 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 115.9568 | 5.0265 | 11.06 | 2.0073 | 0.867 | -0.87911 | 116.3656 | 1.1022 | 11.06 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.0295 | -2.8647 | 11.06 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3595 | -1.3499
11.07 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 115.9178 | 5.0216 | 11.07 | 2.0075 | 0.867 | -0.87891 | 116.3643 | 1.1018 | 11.07 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.0355 | -2.8654 | 11.07 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.36 | -1.3498
11.08 | 18.3618 | 0.96 | -0.96 | 115.8904 | 5.0287 | 11.08 | 2.0078 | 0.867 | -0.87871 | 116.3656 | 1.1028 | 11.08 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0467 | -2.861 | 11.08 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.362 | -1.3493
11.09 | 18.3597 | 0.96 | -0.96 | 115.8765 | 5.0387 | 11.09 | 2.007 | 0.867 | -0.87851 | 116.3751 | 1.1049 | 11.09 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0499 | -2.8471 | 11.09 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.364 | -1.3483
11.1 | 18.3591 | 0.96 | -0.96 | 115.879 | 5.0511 | 11.1 | 2.0066 | 0.867 | -0.87831 | 116.3767 | 1.1064 | 11.1 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.0398 | -2.8354 | 11.1 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.369 | -1.3481
11.11 | 18.3621 | 0.96 | -0.96 | 115.8855 | 5.0635 | 11.11 | 2.0061 | 0.867 | -0.87811 | 116.3837 | 1.1072 | 11.11 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.0224 | -2.8325 | 11.11 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.3759 | -1.3479
11.12 | 18.3654 | 0.96 | -0.96 | 115.8884 | 5.0686 | 11.12 | 2.006 | 0.867 | -0.87791 | 116.3883 | 1.1073 | 11.12 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.0009 | -2.8365 | 11.12 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3864 | -1.3473
11.13 | 18.3661 | 0.96 | -0.96 | 115.8832 | 5.0712 | 11.13 | 2.0073 | 0.867 | -0.87771 | 116.3789 | 1.1071 | 11.13 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 116.9869 | -2.8403 | 11.13 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3877 | -1.3465
11.14 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 115.8771 | 5.077 | 11.14 | 2.0076 | 0.867 | -0.87751 | 116.3798 | 1.1076 | 11.14 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 116.9855 | -2.8363 | 11.14 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3702 | -1.3472
11.15 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 115.8756 | 5.0871 | 11.15 | 2.007 | 0.867 | -0.87731 | 116.3802 | 1.1071 | 11.15 | 18.3625 | 0.989 | -0.99 | 116.9804 | -2.8261 | 11.15 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3555 | -1.3481
11.16 | 18.3672 | 0.96 | -0.96 | 115.8588 | 5.0962 | 11.16 | 2.0064 | 0.867 | -0.87711 | 116.3724 | 1.1072 | 11.16 | 18.3633 | 0.989 | -0.99 | 116.9814 | -2.8135 | 11.16 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.356 | -1.346
11.17 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 115.8308 | 5.0996 | 11.17 | 2.0054 | 0.867 | -0.87691 | 116.3723 | 1.1086 | 11.17 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.001 | -2.7944 | 11.17 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.3556 | -1.3463
11.18 | 18.3647 | 0.96 | -0.96 | 115.8132 | 5.0978 | 11.18 | 2.0038 | 0.867 | -0.87671 | 116.3768 | 1.1084 | 11.18 | 18.3749 | 0.989 | -0.99 | 117.0204 | -2.7794 | 11.18 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.3548 | -1.3483
11.19 | 18.3648 | 0.96 | -0.96 | 115.8116 | 5.1024 | 11.19 | 2.0021 | 0.867 | -0.87651 | 116.3626 | 1.107 | 11.19 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.0269 | -2.7771 | 11.19 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3545 | -1.3481
11.2 | 18.3646 | 0.96 | -0.96 | 115.8245 | 5.1157 | 11.2 | 2.0036 | 0.867 | -0.87631 | 116.3587 | 1.1057 | 11.2 | 18.3817 | 0.989 | -0.99 | 117.028 | -2.7766 | 11.2 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3467 | -1.3476
11.21 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 115.8442 | 5.1273 | 11.21 | 2.0055 | 0.867 | -0.87611 | 116.3686 | 1.1049 | 11.21 | 18.3819 | 0.989 | -0.99 | 117.0254 | -2.7778 | 11.21 | 1.9834 | 0.833 | -0.86 | 116.3407 | -1.3471
11.22 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 115.8579 | 5.1391 | 11.22 | 2.0036 | 0.867 | -0.87591 | 116.3698 | 1.106 | 11.22 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.0173 | -2.7834 | 11.22 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3473 | -1.3437
11.23 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 115.8777 | 5.1509 | 11.23 | 2.0015 | 0.867 | -0.87571 | 116.3754 | 1.1063 | 11.23 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.0073 | -2.7894 | 11.23 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3562 | -1.3406
11.24 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 115.8852 | 5.1575 | 11.24 | 2.001 | 0.867 | -0.87551 | 116.3711 | 1.1048 | 11.24 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.9938 | -2.7914 | 11.24 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3618 | -1.3426
11.25 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 115.857 | 5.1574 | 11.25 | 2.0017 | 0.867 | -0.87531 | 116.3709 | 1.1041 | 11.25 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 116.9843 | -2.7899 | 11.25 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.3713 | -1.3461
11.26 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 115.8484 | 5.1554 | 11.26 | 2.0028 | 0.867 | -0.87511 | 116.3845 | 1.1016 | 11.26 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 116.9727 | -2.787 | 11.26 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3802 | -1.3482
11.27 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 115.8673 | 5.1521 | 11.27 | 2.0031 | 0.867 | -0.87491 | 116.386 | 1.0958 | 11.27 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 116.9624 | -2.783 | 11.27 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3891 | -1.3492
11.28 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 115.8531 | 5.1481 | 11.28 | 2.0024 | 0.867 | -0.87471 | 116.3769 | 1.0917 | 11.28 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 116.9644 | -2.7771 | 11.28 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.389 | -1.3493
11.29 | 18.3615 | 0.96 | -0.96 | 115.8175 | 5.1455 | 11.29 | 2.0013 | 0.867 | -0.87451 | 116.3768 | 1.0906 | 11.29 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 116.9724 | -2.7705 | 11.29 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.3752 | -1.3492
11.3 | 18.3603 | 0.96 | -0.96 | 115.814 | 5.1454 | 11.3 | 2.0021 | 0.867 | -0.87431 | 116.3758 | 1.0898 | 11.3 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 116.979 | -2.7647 | 11.3 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.3716 | -1.3482
11.31 | 18.3627 | 0.96 | -0.96 | 115.8223 | 5.1459 | 11.31 | 2.0035 | 0.867 | -0.87411 | 116.3743 | 1.0881 | 11.31 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 116.9855 | -2.7589 | 11.31 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.3815 | -1.3462
11.32 | 18.3632 | 0.96 | -0.96 | 115.8175 | 5.1448 | 11.32 | 2.0032 | 0.867 | -0.87391 | 116.3766 | 1.0866 | 11.32 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 116.987 | -2.7561 | 11.32 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3872 | -1.3468
11.33 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 115.8302 | 5.1511 | 11.33 | 2.0024 | 0.867 | -0.87371 | 116.3732 | 1.0863 | 11.33 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 116.9904 | -2.7551 | 11.33 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3927 | -1.3492
11.34 | 18.3638 | 0.96 | -0.96 | 115.8615 | 5.1585 | 11.34 | 2.0025 | 0.867 | -0.87351 | 116.3715 | 1.0861 | 11.34 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 116.9962 | -2.7531 | 11.34 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.3979 | -1.3495
11.35 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 115.8992 | 5.162 | 11.35 | 2.0022 | 0.867 | -0.87331 | 116.3698 | 1.0821 | 11.35 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 116.9903 | -2.7526 | 11.35 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3886 | -1.3485
11.36 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 115.9385 | 5.1658 | 11.36 | 2.0013 | 0.867 | -0.87311 | 116.3598 | 1.0778 | 11.36 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 116.9854 | -2.7544 | 11.36 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3855 | -1.349
11.37 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 115.9705 | 5.1703 | 11.37 | 2.0015 | 0.867 | -0.87291 | 116.348 | 1.0775 | 11.37 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 116.9914 | -2.7592 | 11.37 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3865 | -1.3489
11.38 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 116.0308 | 5.1793 | 11.38 | 2.0022 | 0.867 | -0.87271 | 116.3463 | 1.0773 | 11.38 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.0092 | -2.7614 | 11.38 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3853 | -1.3478
11.39 | 18.3874 | 0.96 | -0.96 | 116.096 | 5.1875 | 11.39 | 2.0027 | 0.867 | -0.87251 | 116.3483 | 1.0755 | 11.39 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0215 | -2.7594 | 11.39 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.3994 | -1.3493
11.4 | 18.388 | 0.96 | -0.96 | 116.1334 | 5.1931 | 11.4 | 2.003 | 0.867 | -0.87231 | 116.3368 | 1.0743 | 11.4 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.0223 | -2.7572 | 11.4 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.4068 | -1.3503
11.41 | 18.3885 | 0.96 | -0.96 | 116.1683 | 5.1993 | 11.41 | 2.0033 | 0.867 | -0.87211 | 116.3332 | 1.0737 | 11.41 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0382 | -2.7533 | 11.41 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3986 | -1.3488
11.42 | 18.3901 | 0.96 | -0.96 | 116.1999 | 5.2035 | 11.42 | 2.0041 | 0.867 | -0.87191 | 116.3482 | 1.0725 | 11.42 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.0703 | -2.7484 | 11.42 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3976 | -1.3474
11.43 | 18.3896 | 0.96 | -0.96 | 116.239 | 5.2058 | 11.43 | 2.0044 | 0.867 | -0.87171 | 116.3591 | 1.072 | 11.43 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.0865 | -2.745 | 11.43 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.4099 | -1.3474
11.44 | 18.3884 | 0.96 | -0.96 | 116.2695 | 5.2053 | 11.44 | 2.0032 | 0.867 | -0.87151 | 116.3532 | 1.0719 | 11.44 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.0856 | -2.7452 | 11.44 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.4201 | -1.3471
11.45 | 18.3891 | 0.96 | -0.96 | 116.2865 | 5.2056 | 11.45 | 2.0032 | 0.867 | -0.87131 | 116.3318 | 1.0718 | 11.45 | 18.3804 | 0.989 | -0.99 | 117.0935 | -2.749 | 11.45 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.4204 | -1.3464
11.46 | 18.3879 | 0.96 | -0.96 | 116.3081 | 5.2078 | 11.46 | 2.0038 | 0.867 | -0.87111 | 116.322 | 1.0717 | 11.46 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.1004 | -2.7527 | 11.46 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.4191 | -1.3477
11.47 | 18.3834 | 0.96 | -0.96 | 116.3214 | 5.2087 | 11.47 | 2.0039 | 0.867 | -0.87091 | 116.3247 | 1.0719 | 11.47 | 18.3799 | 0.989 | -0.99 | 117.0936 | -2.7563 | 11.47 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.4429 | -1.3501
11.48 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.3415 | 5.2074 | 11.48 | 2.0043 | 0.867 | -0.87071 | 116.3217 | 1.072 | 11.48 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0839 | -2.7586 | 11.48 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.455 | -1.3507
11.49 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 116.365 | 5.2062 | 11.49 | 2.0049 | 0.867 | -0.87051 | 116.3102 | 1.0726 | 11.49 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.0722 | -2.756 | 11.49 | 1.9869 | 0.833 | -0.86 | 116.4392 | -1.3486
11.5 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.3734 | 5.2074 | 11.5 | 2.005 | 0.867 | -0.87031 | 116.2848 | 1.0727 | 11.5 | 18.3659 | 0.989 | -0.99 | 117.0668 | -2.7512 | 11.5 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.4443 | -1.3477
11.51 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 116.3765 | 5.2097 | 11.51 | 2.0048 | 0.867 | -0.87011 | 116.2629 | 1.0722 | 11.51 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.0748 | -2.7469 | 11.51 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.4545 | -1.3476
11.52 | 18.3721 | 0.96 | -0.96 | 116.3779 | 5.2093 | 11.52 | 2.0054 | 0.867 | -0.87009 | 116.2586 | 1.073 | 11.52 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.0824 | -2.7416 | 11.52 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.4429 | -1.3459
11.53 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 116.3874 | 5.2073 | 11.53 | 2.0068 | 0.867 | -0.87029 | 116.2567 | 1.0733 | 11.53 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.087 | -2.7376 | 11.53 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.4372 | -1.3463
11.54 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 116.4102 | 5.2069 | 11.54 | 2.007 | 0.867 | -0.87049 | 116.2429 | 1.0716 | 11.54 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.0895 | -2.736 | 11.54 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.4443 | -1.3493
11.55 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 116.4297 | 5.2086 | 11.55 | 2.0054 | 0.867 | -0.87069 | 116.2384 | 1.0699 | 11.55 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0923 | -2.735 | 11.55 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.4419 | -1.3501
11.56 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 116.4502 | 5.2124 | 11.56 | 2.0047 | 0.867 | -0.87089 | 116.2364 | 1.069 | 11.56 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.1007 | -2.7347 | 11.56 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.4377 | -1.3497
11.57 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 116.4781 | 5.2185 | 11.57 | 2.0054 | 0.867 | -0.87109 | 116.2257 | 1.069 | 11.57 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.097 | -2.7365 | 11.57 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.4405 | -1.3497
11.58 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 116.504 | 5.2254 | 11.58 | 2.0067 | 0.867 | -0.87129 | 116.2283 | 1.0685 | 11.58 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.0891 | -2.7368 | 11.58 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.4505 | -1.3495
11.59 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 116.5258 | 5.2288 | 11.59 | 2.0072 | 0.867 | -0.87149 | 116.2347 | 1.0673 | 11.59 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.0921 | -2.7357 | 11.59 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.4536 | -1.3488
11.6 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 116.5325 | 5.2243 | 11.6 | 2.0082 | 0.867 | -0.87169 | 116.2179 | 1.066 | 11.6 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0834 | -2.7372 | 11.6 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.4494 | -1.3474
11.61 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 116.534 | 5.2206 | 11.61 | 2.0091 | 0.867 | -0.87189 | 116.2057 | 1.0646 | 11.61 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0689 | -2.7393 | 11.61 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.4509 | -1.3475
11.62 | 18.3691 | 0.96 | -0.96 | 116.5364 | 5.2193 | 11.62 | 2.0083 | 0.867 | -0.87209 | 116.2149 | 1.0646 | 11.62 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.0703 | -2.7399 | 11.62 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.4625 | -1.347
11.63 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 116.547 | 5.2158 | 11.63 | 2.0074 | 0.867 | -0.87229 | 116.2103 | 1.0635 | 11.63 | 18.3637 | 0.989 | -0.99 | 117.0701 | -2.7325 | 11.63 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.4604 | -1.3449
11.64 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 116.5527 | 5.2104 | 11.64 | 2.0076 | 0.867 | -0.87249 | 116.1993 | 1.062 | 11.64 | 18.3625 | 0.989 | -0.99 | 117.0638 | -2.7214 | 11.64 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.4484 | -1.3458
11.65 | 18.361 | 0.96 | -0.96 | 116.5509 | 5.2069 | 11.65 | 2.0076 | 0.867 | -0.87269 | 116.1924 | 1.0617 | 11.65 | 18.363 | 0.989 | -0.99 | 117.0725 | -2.712 | 11.65 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.4548 | -1.348
11.66 | 18.3608 | 0.96 | -0.96 | 116.5491 | 5.2066 | 11.66 | 2.0081 | 0.867 | -0.87289 | 116.1916 | 1.0607 | 11.66 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.0905 | -2.7035 | 11.66 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.46 | -1.3472
11.67 | 18.3586 | 0.96 | -0.96 | 116.5313 | 5.2055 | 11.67 | 2.0093 | 0.867 | -0.87309 | 116.1885 | 1.0604 | 11.67 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.0907 | -2.7003 | 11.67 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.4584 | -1.347
11.68 | 18.3595 | 0.96 | -0.96 | 116.545 | 5.2071 | 11.68 | 2.009 | 0.867 | -0.87329 | 116.1831 | 1.0619 | 11.68 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.0869 | -2.7009 | 11.68 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.4598 | -1.3479
11.69 | 18.3617 | 0.96 | -0.96 | 116.5567 | 5.2049 | 11.69 | 2.0079 | 0.867 | -0.87349 | 116.1859 | 1.0612 | 11.69 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0906 | -2.7015 | 11.69 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.4614 | -1.3478
11.7 | 18.3598 | 0.96 | -0.96 | 116.5443 | 5.2031 | 11.7 | 2.0071 | 0.867 | -0.87369 | 116.1893 | 1.0594 | 11.7 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.093 | -2.7012 | 11.7 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.4713 | -1.3486
11.71 | 18.3589 | 0.96 | -0.96 | 116.5562 | 5.2086 | 11.71 | 2.0072 | 0.867 | -0.87389 | 116.1904 | 1.0579 | 11.71 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.0904 | -2.7029 | 11.71 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.4801 | -1.3492
11.72 | 18.359 | 0.96 | -0.96 | 116.5634 | 5.2095 | 11.72 | 2.0079 | 0.867 | -0.87409 | 116.1976 | 1.057 | 11.72 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0929 | -2.7046 | 11.72 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.4698 | -1.3474
11.73 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 116.5603 | 5.2077 | 11.73 | 2.0078 | 0.867 | -0.87429 | 116.2032 | 1.0576 | 11.73 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.092 | -2.7029 | 11.73 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.4604 | -1.3459
11.74 | 18.3602 | 0.96 | -0.96 | 116.5546 | 5.2073 | 11.74 | 2.0071 | 0.867 | -0.87449 | 116.2002 | 1.0585 | 11.74 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0905 | -2.7001 | 11.74 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.4496 | -1.3455
11.75 | 18.3606 | 0.96 | -0.96 | 116.5391 | 5.2074 | 11.75 | 2.0059 | 0.867 | -0.87469 | 116.197 | 1.0578 | 11.75 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.0903 | -2.699 | 11.75 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.4233 | -1.3436
11.76 | 18.3563 | 0.96 | -0.96 | 116.524 | 5.2058 | 11.76 | 2.0057 | 0.867 | -0.87489 | 116.194 | 1.0574 | 11.76 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0882 | -2.6976 | 11.76 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.4013 | -1.3438
11.77 | 18.3533 | 0.96 | -0.96 | 116.5155 | 5.2003 | 11.77 | 2.007 | 0.867 | -0.87509 | 116.1909 | 1.0581 | 11.77 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0943 | -2.6963 | 11.77 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3765 | -1.3464
11.78 | 18.3542 | 0.96 | -0.96 | 116.5033 | 5.1977 | 11.78 | 2.0072 | 0.867 | -0.87529 | 116.1904 | 1.0583 | 11.78 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.1102 | -2.6975 | 11.78 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.3659 | -1.3472
11.79 | 18.3528 | 0.96 | -0.96 | 116.4861 | 5.1974 | 11.79 | 2.0072 | 0.867 | -0.87549 | 116.1958 | 1.0587 | 11.79 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.1121 | -2.6989 | 11.79 | 1.9825 | 0.833 | -0.86 | 116.3638 | -1.347
11.8 | 18.3511 | 0.96 | -0.96 | 116.4855 | 5.1969 | 11.8 | 2.0074 | 0.867 | -0.87569 | 116.2002 | 1.0582 | 11.8 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.0925 | -2.6988 | 11.8 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.3478 | -1.3462
11.81 | 18.3515 | 0.96 | -0.96 | 116.4885 | 5.1963 | 11.81 | 2.0074 | 0.867 | -0.87589 | 116.2011 | 1.0571 | 11.81 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0836 | -2.7002 | 11.81 | 1.9826 | 0.833 | -0.86 | 116.3376 | -1.3452
11.82 | 18.3527 | 0.96 | -0.96 | 116.4879 | 5.1973 | 11.82 | 2.0082 | 0.867 | -0.87609 | 116.2009 | 1.0567 | 11.82 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.0737 | -2.7019 | 11.82 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.3426 | -1.346
11.83 | 18.3563 | 0.96 | -0.96 | 116.4901 | 5.197 | 11.83 | 2.0087 | 0.867 | -0.87629 | 116.1981 | 1.0574 | 11.83 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.0573 | -2.7034 | 11.83 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.3395 | -1.3479
11.84 | 18.359 | 0.96 | -0.96 | 116.5046 | 5.1955 | 11.84 | 2.0077 | 0.867 | -0.87649 | 116.1931 | 1.0583 | 11.84 | 18.3647 | 0.989 | -0.99 | 117.0424 | -2.7049 | 11.84 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.3266 | -1.3499
11.85 | 18.361 | 0.96 | -0.96 | 116.5327 | 5.1964 | 11.85 | 2.0054 | 0.867 | -0.87669 | 116.1851 | 1.0579 | 11.85 | 18.3626 | 0.989 | -0.99 | 117.0353 | -2.704 | 11.85 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.3261 | -1.3512
11.86 | 18.3641 | 0.96 | -0.96 | 116.5573 | 5.1977 | 11.86 | 2.0037 | 0.867 | -0.87689 | 116.1718 | 1.0583 | 11.86 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.0326 | -2.7016 | 11.86 | 1.9818 | 0.833 | -0.86 | 116.3296 | -1.3513
11.87 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 116.5733 | 5.2 | 11.87 | 2.0048 | 0.867 | -0.87709 | 116.1695 | 1.0608 | 11.87 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.0356 | -2.7003 | 11.87 | 1.981 | 0.833 | -0.86 | 116.3336 | -1.3515
11.88 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 116.5881 | 5.2018 | 11.88 | 2.0068 | 0.867 | -0.87729 | 116.1768 | 1.0632 | 11.88 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.0402 | -2.6984 | 11.88 | 1.9821 | 0.833 | -0.86 | 116.3394 | -1.3507
11.89 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 116.6076 | 5.203 | 11.89 | 2.0081 | 0.867 | -0.87749 | 116.177 | 1.0654 | 11.89 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.0474 | -2.6968 | 11.89 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3444 | -1.3473
11.9 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.6284 | 5.2061 | 11.9 | 2.0077 | 0.867 | -0.87769 | 116.1841 | 1.0674 | 11.9 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0483 | -2.6978 | 11.9 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3496 | -1.3447
11.91 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 116.6422 | 5.208 | 11.91 | 2.0063 | 0.867 | -0.87789 | 116.1897 | 1.068 | 11.91 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.0428 | -2.6995 | 11.91 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.357 | -1.3445
11.92 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 116.6486 | 5.2061 | 11.92 | 2.0053 | 0.867 | -0.87809 | 116.1902 | 1.0693 | 11.92 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.0484 | -2.7027 | 11.92 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3524 | -1.3463
11.93 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.6601 | 5.203 | 11.93 | 2.0053 | 0.867 | -0.87829 | 116.2022 | 1.0724 | 11.93 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.0529 | -2.7054 | 11.93 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3655 | -1.3484
11.94 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.6704 | 5.2027 | 11.94 | 2.0058 | 0.867 | -0.87849 | 116.2121 | 1.0744 | 11.94 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.0503 | -2.7066 | 11.94 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3861 | -1.3481
11.95 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 116.6822 | 5.2084 | 11.95 | 2.0062 | 0.867 | -0.87869 | 116.2115 | 1.0766 | 11.95 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.0527 | -2.7081 | 11.95 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.372 | -1.3472
11.96 | 18.3691 | 0.96 | -0.96 | 116.6899 | 5.2141 | 11.96 | 2.008 | 0.867 | -0.87889 | 116.2094 | 1.0791 | 11.96 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.0519 | -2.7089 | 11.96 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3601 | -1.3472
11.97 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 116.6877 | 5.2164 | 11.97 | 2.0088 | 0.867 | -0.87909 | 116.2096 | 1.0795 | 11.97 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.037 | -2.7084 | 11.97 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3795 | -1.3473
11.98 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 116.6935 | 5.2183 | 11.98 | 2.0072 | 0.867 | -0.87929 | 116.2103 | 1.0781 | 11.98 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.0311 | -2.7056 | 11.98 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3994 | -1.3484
11.99 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 116.6979 | 5.2193 | 11.99 | 2.0062 | 0.867 | -0.87949 | 116.216 | 1.0762 | 11.99 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.0357 | -2.7043 | 11.99 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3959 | -1.3505
12 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 116.6843 | 5.2162 | 12 | 2.0074 | 0.867 | -0.87969 | 116.2188 | 1.0771 | 12 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.043 | -2.7053 | 12 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3866 | -1.3503
12.01 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 116.6663 | 5.2093 | 12.01 | 2.0074 | 0.867 | -0.87989 | 116.2166 | 1.0779 | 12.01 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.0592 | -2.7051 | 12.01 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3867 | -1.347
12.02 | 18.3632 | 0.96 | -0.96 | 116.6582 | 5.2016 | 12.02 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.21 | 1.0773 | 12.02 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.0791 | -2.7034 | 12.02 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.381 | -1.343
12.03 | 18.3622 | 0.96 | -0.96 | 116.6551 | 5.1993 | 12.03 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.1986 | 1.0773 | 12.03 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.1002 | -2.7005 | 12.03 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3614 | -1.3419
12.04 | 18.3591 | 0.96 | -0.96 | 116.6441 | 5.201 | 12.04 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.1931 | 1.0761 | 12.04 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 117.1141 | -2.6998 | 12.04 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3515 | -1.3439
12.05 | 18.3562 | 0.96 | -0.96 | 116.6272 | 5.202 | 12.05 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.1945 | 1.0752 | 12.05 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.1208 | -2.7008 | 12.05 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.3507 | -1.3464
12.06 | 18.355 | 0.96 | -0.96 | 116.6166 | 5.2028 | 12.06 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.2015 | 1.0752 | 12.06 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.1267 | -2.6995 | 12.06 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3363 | -1.3494
12.07 | 18.3569 | 0.96 | -0.96 | 116.6242 | 5.2029 | 12.07 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.2017 | 1.0752 | 12.07 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.1333 | -2.6995 | 12.07 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3297 | -1.352
12.08 | 18.3606 | 0.96 | -0.96 | 116.6502 | 5.2022 | 12.08 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.1928 | 1.076 | 12.08 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.1504 | -2.7009 | 12.08 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.3375 | -1.3519
12.09 | 18.363 | 0.96 | -0.96 | 116.664 | 5.2008 | 12.09 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.1898 | 1.0768 | 12.09 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.1648 | -2.6996 | 12.09 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.3428 | -1.3509
12.1 | 18.3641 | 0.96 | -0.96 | 116.6672 | 5.2026 | 12.1 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.2031 | 1.0769 | 12.1 | 18.3796 | 0.989 | -0.99 | 117.1656 | -2.6977 | 12.1 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.3488 | -1.35
12.11 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 116.6715 | 5.207 | 12.11 | 2.0095 | 0.867 | -0.88 | 116.2141 | 1.0768 | 12.11 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 117.1703 | -2.6961 | 12.11 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3493 | -1.347
12.12 | 18.3644 | 0.96 | -0.96 | 116.6596 | 5.2077 | 12.12 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.2087 | 1.0765 | 12.12 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.1719 | -2.695 | 12.12 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3377 | -1.3446
12.13 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 116.6489 | 5.2012 | 12.13 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.1978 | 1.0757 | 12.13 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.1689 | -2.6947 | 12.13 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3375 | -1.3454
12.14 | 18.3654 | 0.96 | -0.96 | 116.6548 | 5.1959 | 12.14 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.1953 | 1.0753 | 12.14 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.1757 | -2.6954 | 12.14 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3509 | -1.346
12.15 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 116.6678 | 5.1948 | 12.15 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.2066 | 1.0752 | 12.15 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.1815 | -2.6976 | 12.15 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3464 | -1.3459
12.16 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.6773 | 5.1944 | 12.16 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.2105 | 1.0746 | 12.16 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.1814 | -2.6989 | 12.16 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3415 | -1.3468
12.17 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 116.6881 | 5.1982 | 12.17 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.1994 | 1.0752 | 12.17 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.185 | -2.7 | 12.17 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3457 | -1.3489
12.18 | 18.3692 | 0.96 | -0.96 | 116.7026 | 5.2007 | 12.18 | 2.0085 | 0.867 | -0.88 | 116.1972 | 1.0765 | 12.18 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.1861 | -2.7014 | 12.18 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3449 | -1.3495
12.19 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 116.7115 | 5.2 | 12.19 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.2092 | 1.0762 | 12.19 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.181 | -2.7001 | 12.19 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.3454 | -1.3498
12.2 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 116.7159 | 5.2026 | 12.2 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 116.2133 | 1.0767 | 12.2 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.175 | -2.6975 | 12.2 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3531 | -1.3508
12.21 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 116.7153 | 5.2056 | 12.21 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.2181 | 1.0778 | 12.21 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.173 | -2.6969 | 12.21 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.363 | -1.3501
12.22 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 116.7077 | 5.2054 | 12.22 | 2.0093 | 0.867 | -0.88 | 116.2315 | 1.0786 | 12.22 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.1764 | -2.6966 | 12.22 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.3658 | -1.3495
12.23 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 116.699 | 5.2094 | 12.23 | 2.0086 | 0.867 | -0.88 | 116.2395 | 1.0794 | 12.23 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.1832 | -2.696 | 12.23 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.3578 | -1.3499
12.24 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 116.6929 | 5.2133 | 12.24 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 116.2429 | 1.0791 | 12.24 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.1913 | -2.6953 | 12.24 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3543 | -1.3506
12.25 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 116.6933 | 5.2098 | 12.25 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.2334 | 1.0782 | 12.25 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.2006 | -2.6952 | 12.25 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.354 | -1.3506
12.26 | 18.3696 | 0.96 | -0.96 | 116.694 | 5.2043 | 12.26 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.223 | 1.0778 | 12.26 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.2087 | -2.6955 | 12.26 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.3517 | -1.3499
12.27 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 116.6869 | 5.202 | 12.27 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.2168 | 1.0772 | 12.27 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.2066 | -2.6938 | 12.27 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3595 | -1.3491
12.28 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 116.694 | 5.205 | 12.28 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.1981 | 1.0765 | 12.28 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.1972 | -2.694 | 12.28 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.3688 | -1.349
12.29 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 116.702 | 5.2072 | 12.29 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.1786 | 1.0771 | 12.29 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1891 | -2.6964 | 12.29 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3712 | -1.3491
12.3 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 116.7015 | 5.2075 | 12.3 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.1533 | 1.0772 | 12.3 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.1814 | -2.6981 | 12.3 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3748 | -1.3492
12.31 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 116.7127 | 5.2106 | 12.31 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.1271 | 1.0758 | 12.31 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.1705 | -2.6994 | 12.31 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.378 | -1.3476
12.32 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.715 | 5.2138 | 12.32 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.1125 | 1.074 | 12.32 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.1659 | -2.6997 | 12.32 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3794 | -1.3481
12.33 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 116.6771 | 5.2139 | 12.33 | 2.0028 | 0.867 | -0.88 | 116.1041 | 1.0741 | 12.33 | 18.3662 | 0.989 | -0.99 | 117.1721 | -2.7004 | 12.33 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3855 | -1.3505
12.34 | 18.3602 | 0.96 | -0.96 | 116.6236 | 5.209 | 12.34 | 2.0033 | 0.867 | -0.88 | 116.1012 | 1.0752 | 12.34 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.1821 | -2.7008 | 12.34 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3826 | -1.3506
12.35 | 18.3619 | 0.96 | -0.96 | 116.5932 | 5.2012 | 12.35 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.0896 | 1.0749 | 12.35 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.1738 | -2.6984 | 12.35 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3764 | -1.3497
12.36 | 18.362 | 0.96 | -0.96 | 116.5742 | 5.1949 | 12.36 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.0754 | 1.0739 | 12.36 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.158 | -2.6957 | 12.36 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.3843 | -1.3486
12.37 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 116.5498 | 5.1897 | 12.37 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.0706 | 1.0737 | 12.37 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.1543 | -2.6963 | 12.37 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3888 | -1.3483
12.38 | 18.3548 | 0.96 | -0.96 | 116.5343 | 5.1868 | 12.38 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.0751 | 1.0746 | 12.38 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.1453 | -2.6972 | 12.38 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3811 | -1.3482
12.39 | 18.3535 | 0.96 | -0.96 | 116.5303 | 5.1857 | 12.39 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.0737 | 1.075 | 12.39 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.1256 | -2.6986 | 12.39 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3745 | -1.3481
12.4 | 18.3545 | 0.96 | -0.96 | 116.5119 | 5.1871 | 12.4 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.0652 | 1.0752 | 12.4 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.1075 | -2.6988 | 12.4 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.375 | -1.349
12.41 | 18.3545 | 0.96 | -0.96 | 116.4929 | 5.1917 | 12.41 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.0661 | 1.0753 | 12.41 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.0966 | -2.6958 | 12.41 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3754 | -1.3493
12.42 | 18.3567 | 0.96 | -0.96 | 116.4996 | 5.1968 | 12.42 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.0607 | 1.0745 | 12.42 | 18.3614 | 0.989 | -0.99 | 117.0893 | -2.6949 | 12.42 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3764 | -1.3505
12.43 | 18.3593 | 0.96 | -0.96 | 116.4916 | 5.1953 | 12.43 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.059 | 1.0745 | 12.43 | 18.3624 | 0.989 | -0.99 | 117.0847 | -2.6953 | 12.43 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.3722 | -1.3514
12.44 | 18.3614 | 0.96 | -0.96 | 116.482 | 5.1901 | 12.44 | 2.0048 | 0.867 | -0.88 | 116.069 | 1.0746 | 12.44 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.0811 | -2.6945 | 12.44 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.3769 | -1.35
12.45 | 18.3641 | 0.96 | -0.96 | 116.4932 | 5.1879 | 12.45 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.0638 | 1.0749 | 12.45 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 117.0839 | -2.6952 | 12.45 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3928 | -1.3485
12.46 | 18.3644 | 0.96 | -0.96 | 116.4837 | 5.1859 | 12.46 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.0631 | 1.075 | 12.46 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0877 | -2.6969 | 12.46 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3928 | -1.3471
12.47 | 18.363 | 0.96 | -0.96 | 116.4697 | 5.1857 | 12.47 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.0881 | 1.0745 | 12.47 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.0889 | -2.6993 | 12.47 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3978 | -1.3465
12.48 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 116.4759 | 5.1866 | 12.48 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.1079 | 1.0735 | 12.48 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.0864 | -2.7013 | 12.48 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.4079 | -1.3466
12.49 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 116.4665 | 5.1879 | 12.49 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.1103 | 1.0733 | 12.49 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.0841 | -2.7015 | 12.49 | 1.9866 | 0.833 | -0.86 | 116.3951 | -1.3461
12.5 | 18.3634 | 0.96 | -0.96 | 116.4345 | 5.188 | 12.5 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.1271 | 1.075 | 12.5 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.0844 | -2.7012 | 12.5 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3829 | -1.3468
12.51 | 18.3615 | 0.96 | -0.96 | 116.4179 | 5.1848 | 12.51 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.1517 | 1.0755 | 12.51 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.0915 | -2.7009 | 12.51 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3883 | -1.3483
12.52 | 18.3629 | 0.96 | -0.96 | 116.4086 | 5.1812 | 12.52 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.1513 | 1.0744 | 12.52 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.0933 | -2.7015 | 12.52 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.386 | -1.3464
12.53 | 18.3617 | 0.96 | -0.96 | 116.388 | 5.1726 | 12.53 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.1433 | 1.074 | 12.53 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0866 | -2.7031 | 12.53 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3759 | -1.3453
12.54 | 18.3592 | 0.96 | -0.96 | 116.3698 | 5.1616 | 12.54 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.1474 | 1.0735 | 12.54 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0831 | -2.7046 | 12.54 | 1.9817 | 0.833 | -0.86 | 116.372 | -1.3472
12.55 | 18.3601 | 0.96 | -0.96 | 116.366 | 5.1555 | 12.55 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.1632 | 1.0746 | 12.55 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.0787 | -2.7058 | 12.55 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.3658 | -1.3476
12.56 | 18.3604 | 0.96 | -0.96 | 116.361 | 5.1494 | 12.56 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.1759 | 1.076 | 12.56 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.0783 | -2.7061 | 12.56 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3555 | -1.3479
12.57 | 18.3605 | 0.96 | -0.96 | 116.3553 | 5.1474 | 12.57 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.1646 | 1.0759 | 12.57 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.0818 | -2.7045 | 12.57 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3543 | -1.3477
12.58 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 116.3593 | 5.1488 | 12.58 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.1582 | 1.0765 | 12.58 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0932 | -2.702 | 12.58 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3538 | -1.3474
12.59 | 18.3644 | 0.96 | -0.96 | 116.3662 | 5.1494 | 12.59 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.1773 | 1.0762 | 12.59 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.1008 | -2.6993 | 12.59 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3551 | -1.348
12.6 | 18.3662 | 0.96 | -0.96 | 116.3712 | 5.1517 | 12.6 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.1904 | 1.0753 | 12.6 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.0966 | -2.6973 | 12.6 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.3623 | -1.348
12.61 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 116.3754 | 5.155 | 12.61 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.1775 | 1.0753 | 12.61 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0936 | -2.6982 | 12.61 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3648 | -1.3467
12.62 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 116.3822 | 5.1576 | 12.62 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.1715 | 1.0766 | 12.62 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.1029 | -2.7009 | 12.62 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3565 | -1.3446
12.63 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 116.3832 | 5.1563 | 12.63 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.1847 | 1.0778 | 12.63 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1165 | -2.7027 | 12.63 | 1.985 | 0.833 | -0.86 | 116.3536 | -1.3439
12.64 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 116.3911 | 5.1512 | 12.64 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.1869 | 1.0768 | 12.64 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1246 | -2.7038 | 12.64 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3609 | -1.3441
12.65 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 116.4034 | 5.1474 | 12.65 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.1788 | 1.0768 | 12.65 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.1289 | -2.704 | 12.65 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3589 | -1.3454
12.66 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 116.4028 | 5.1455 | 12.66 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.1741 | 1.0793 | 12.66 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.134 | -2.7026 | 12.66 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3544 | -1.3479
12.67 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.4092 | 5.1424 | 12.67 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.176 | 1.0793 | 12.67 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.1391 | -2.7001 | 12.67 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3565 | -1.3478
12.68 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 116.4204 | 5.1394 | 12.68 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.1664 | 1.0771 | 12.68 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.134 | -2.6985 | 12.68 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3608 | -1.3454
12.69 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 116.4216 | 5.138 | 12.69 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.149 | 1.076 | 12.69 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1354 | -2.6967 | 12.69 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3569 | -1.3452
12.7 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.4258 | 5.1388 | 12.7 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.1455 | 1.0742 | 12.7 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.1448 | -2.6952 | 12.7 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3519 | -1.3467
12.71 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 116.4387 | 5.1418 | 12.71 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.1464 | 1.072 | 12.71 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1478 | -2.6957 | 12.71 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3522 | -1.3476
12.72 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 116.4508 | 5.1415 | 12.72 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.1503 | 1.0729 | 12.72 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.1534 | -2.695 | 12.72 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3495 | -1.3466
12.73 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 116.4725 | 5.1406 | 12.73 | 2.0039 | 0.867 | -0.88 | 116.1633 | 1.0757 | 12.73 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.1546 | -2.695 | 12.73 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3484 | -1.3457
12.74 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.497 | 5.1411 | 12.74 | 2.0039 | 0.867 | -0.88 | 116.1645 | 1.0765 | 12.74 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.1476 | -2.697 | 12.74 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.3617 | -1.3469
12.75 | 18.3806 | 0.96 | -0.96 | 116.5257 | 5.1434 | 12.75 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.1595 | 1.0755 | 12.75 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.1493 | -2.6986 | 12.75 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.375 | -1.3476
12.76 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 116.5603 | 5.1481 | 12.76 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.1604 | 1.0747 | 12.76 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.1635 | -2.6979 | 12.76 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3735 | -1.3465
12.77 | 18.3835 | 0.96 | -0.96 | 116.5809 | 5.1532 | 12.77 | 2.0082 | 0.867 | -0.88 | 116.1606 | 1.0748 | 12.77 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.1719 | -2.6973 | 12.77 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3806 | -1.3477
12.78 | 18.387 | 0.96 | -0.96 | 116.6191 | 5.1521 | 12.78 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.169 | 1.0749 | 12.78 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.1711 | -2.6985 | 12.78 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3985 | -1.3501
12.79 | 18.3896 | 0.96 | -0.96 | 116.6678 | 5.1474 | 12.79 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.178 | 1.075 | 12.79 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.1792 | -2.7007 | 12.79 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.4098 | -1.3496
12.8 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 116.7067 | 5.1462 | 12.8 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.1742 | 1.0764 | 12.8 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.1919 | -2.7032 | 12.8 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.4163 | -1.3484
12.81 | 18.3907 | 0.96 | -0.96 | 116.7464 | 5.1451 | 12.81 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.1655 | 1.0779 | 12.81 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.2018 | -2.7025 | 12.81 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.4248 | -1.3489
12.82 | 18.3927 | 0.96 | -0.96 | 116.7713 | 5.1472 | 12.82 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.1597 | 1.0773 | 12.82 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.2133 | -2.7002 | 12.82 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.4318 | -1.3481
12.83 | 18.3911 | 0.96 | -0.96 | 116.7797 | 5.15 | 12.83 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.1536 | 1.0767 | 12.83 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.2425 | -2.6973 | 12.83 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.4315 | -1.3467
12.84 | 18.3865 | 0.96 | -0.96 | 116.7888 | 5.1455 | 12.84 | 2.0031 | 0.867 | -0.88 | 116.1499 | 1.076 | 12.84 | 18.3832 | 0.989 | -0.99 | 117.2718 | -2.6943 | 12.84 | 1.987 | 0.833 | -0.86 | 116.4199 | -1.3469
12.85 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 116.791 | 5.1395 | 12.85 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.1566 | 1.0755 | 12.85 | 18.3836 | 0.989 | -0.99 | 117.2844 | -2.6932 | 12.85 | 1.9873 | 0.833 | -0.86 | 116.4042 | -1.3478
12.86 | 18.3847 | 0.96 | -0.96 | 116.7823 | 5.135 | 12.86 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.1658 | 1.0761 | 12.86 | 18.3839 | 0.989 | -0.99 | 117.2961 | -2.6928 | 12.86 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3973 | -1.3489
12.87 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 116.777 | 5.1285 | 12.87 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.1733 | 1.0754 | 12.87 | 18.3845 | 0.989 | -0.99 | 117.3045 | -2.6925 | 12.87 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3954 | -1.3504
12.88 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 116.7683 | 5.1233 | 12.88 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.1725 | 1.0751 | 12.88 | 18.3829 | 0.989 | -0.99 | 117.3043 | -2.6915 | 12.88 | 1.9861 | 0.833 | -0.86 | 116.3893 | -1.3505
12.89 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 116.7428 | 5.1174 | 12.89 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.1625 | 1.0759 | 12.89 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.2978 | -2.6912 | 12.89 | 1.9865 | 0.833 | -0.86 | 116.3804 | -1.3478
12.9 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 116.7258 | 5.1149 | 12.9 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 116.1641 | 1.0751 | 12.9 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.2892 | -2.6921 | 12.9 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3775 | -1.3466
12.91 | 18.3649 | 0.96 | -0.96 | 116.7281 | 5.119 | 12.91 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.1682 | 1.0736 | 12.91 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.2816 | -2.6914 | 12.91 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3762 | -1.347
12.92 | 18.3629 | 0.96 | -0.96 | 116.7294 | 5.1228 | 12.92 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.1672 | 1.073 | 12.92 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.2677 | -2.6899 | 12.92 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3839 | -1.3466
12.93 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 116.7189 | 5.1243 | 12.93 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.1736 | 1.0727 | 12.93 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.2497 | -2.689 | 12.93 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.385 | -1.3452
12.94 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 116.6897 | 5.1208 | 12.94 | 2.0019 | 0.867 | -0.88 | 116.176 | 1.0735 | 12.94 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2368 | -2.6884 | 12.94 | 1.9852 | 0.833 | -0.86 | 116.3716 | -1.3441
12.95 | 18.3616 | 0.96 | -0.96 | 116.6642 | 5.1163 | 12.95 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 116.172 | 1.0739 | 12.95 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.2258 | -2.6881 | 12.95 | 1.9863 | 0.833 | -0.86 | 116.3589 | -1.3444
12.96 | 18.3579 | 0.96 | -0.96 | 116.6327 | 5.1103 | 12.96 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.1706 | 1.0746 | 12.96 | 18.3657 | 0.989 | -0.99 | 117.2173 | -2.6886 | 12.96 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3463 | -1.3452
12.97 | 18.3564 | 0.96 | -0.96 | 116.5952 | 5.1011 | 12.97 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.1679 | 1.0761 | 12.97 | 18.3646 | 0.989 | -0.99 | 117.2117 | -2.6895 | 12.97 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3469 | -1.346
12.98 | 18.3554 | 0.96 | -0.96 | 116.5791 | 5.0977 | 12.98 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.172 | 1.0774 | 12.98 | 18.3637 | 0.989 | -0.99 | 117.2053 | -2.6896 | 12.98 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3543 | -1.3467
12.99 | 18.3547 | 0.96 | -0.96 | 116.558 | 5.0982 | 12.99 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.1812 | 1.0779 | 12.99 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 117.1955 | -2.6903 | 12.99 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.3603 | -1.3472
13 | 18.3552 | 0.96 | -0.96 | 116.5387 | 5.0986 | 13 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.1819 | 1.0765 | 13 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 117.1956 | -2.6901 | 13 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3649 | -1.3476
13.01 | 18.3571 | 0.96 | -0.96 | 116.5425 | 5.1008 | 13.01 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.1884 | 1.0754 | 13.01 | 18.365 | 0.989 | -0.99 | 117.1982 | -2.6868 | 13.01 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.369 | -1.3477
13.02 | 18.3594 | 0.96 | -0.96 | 116.551 | 5.1034 | 13.02 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.1941 | 1.0759 | 13.02 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 117.1959 | -2.6853 | 13.02 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3746 | -1.3481
13.03 | 18.3607 | 0.96 | -0.96 | 116.5505 | 5.1019 | 13.03 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.1898 | 1.0769 | 13.03 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 117.1801 | -2.6862 | 13.03 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3824 | -1.3489
13.04 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 116.5436 | 5.0973 | 13.04 | 2.0018 | 0.867 | -0.88 | 116.1914 | 1.0771 | 13.04 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 117.1572 | -2.6869 | 13.04 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3779 | -1.3484
13.05 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 116.5365 | 5.094 | 13.05 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.1959 | 1.0758 | 13.05 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.1479 | -2.688 | 13.05 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3684 | -1.3479
13.06 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.5315 | 5.094 | 13.06 | 2.0034 | 0.867 | -0.88 | 116.1927 | 1.0768 | 13.06 | 18.3628 | 0.989 | -0.99 | 117.138 | -2.6886 | 13.06 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3738 | -1.3495
13.07 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 116.532 | 5.0969 | 13.07 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.1825 | 1.078 | 13.07 | 18.3615 | 0.989 | -0.99 | 117.1247 | -2.691 | 13.07 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3792 | -1.3499
13.08 | 18.3646 | 0.96 | -0.96 | 116.5329 | 5.0983 | 13.08 | 2.0028 | 0.867 | -0.88 | 116.1675 | 1.0757 | 13.08 | 18.3601 | 0.989 | -0.99 | 117.1138 | -2.6954 | 13.08 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3709 | -1.3486
13.09 | 18.3644 | 0.96 | -0.96 | 116.5109 | 5.0953 | 13.09 | 2.001 | 0.867 | -0.88 | 116.153 | 1.0734 | 13.09 | 18.3598 | 0.989 | -0.99 | 117.1028 | -2.6972 | 13.09 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3628 | -1.3487
13.1 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 116.491 | 5.0944 | 13.1 | 1.9969 | 0.867 | -0.88 | 116.1503 | 1.0732 | 13.1 | 18.3598 | 0.989 | -0.99 | 117.0911 | -2.6986 | 13.1 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.3698 | -1.3502
13.11 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 116.4921 | 5.0964 | 13.11 | 1.9934 | 0.867 | -0.88 | 116.1525 | 1.0726 | 13.11 | 18.3601 | 0.989 | -0.99 | 117.0941 | -2.7003 | 13.11 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.3783 | -1.3511
13.12 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 116.4858 | 5.0963 | 13.12 | 1.9926 | 0.867 | -0.88 | 116.1459 | 1.0741 | 13.12 | 18.3621 | 0.989 | -0.99 | 117.0995 | -2.6989 | 13.12 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.373 | -1.3494
13.13 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 116.4803 | 5.0946 | 13.13 | 1.9928 | 0.867 | -0.88 | 116.137 | 1.0792 | 13.13 | 18.3647 | 0.989 | -0.99 | 117.0866 | -2.6962 | 13.13 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3751 | -1.3484
13.14 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 116.4871 | 5.0959 | 13.14 | 1.9929 | 0.867 | -0.88 | 116.1382 | 1.0846 | 13.14 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.078 | -2.6963 | 13.14 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.4036 | -1.3483
13.15 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 116.4912 | 5.0999 | 13.15 | 1.9913 | 0.867 | -0.88 | 116.1386 | 1.0926 | 13.15 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.0776 | -2.6982 | 13.15 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.418 | -1.346
13.16 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 116.4925 | 5.102 | 13.16 | 1.99 | 0.867 | -0.88 | 116.1369 | 1.1026 | 13.16 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.0695 | -2.6979 | 13.16 | 1.9869 | 0.833 | -0.86 | 116.4042 | -1.3449
13.17 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 116.499 | 5.101 | 13.17 | 1.9902 | 0.867 | -0.88 | 116.1399 | 1.1089 | 13.17 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.0642 | -2.6984 | 13.17 | 1.9869 | 0.833 | -0.86 | 116.395 | -1.3451
13.18 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 116.5009 | 5.0987 | 13.18 | 1.9893 | 0.867 | -0.88 | 116.1438 | 1.1108 | 13.18 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 117.0633 | -2.6997 | 13.18 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.3962 | -1.3453
13.19 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 116.5013 | 5.0953 | 13.19 | 1.9882 | 0.867 | -0.88 | 116.149 | 1.1114 | 13.19 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0617 | -2.6994 | 13.19 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.3939 | -1.3454
13.2 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 116.5083 | 5.0931 | 13.2 | 1.9885 | 0.867 | -0.88 | 116.1513 | 1.1117 | 13.2 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.0632 | -2.6994 | 13.2 | 1.9856 | 0.833 | -0.86 | 116.3881 | -1.3445
13.21 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 116.5139 | 5.0908 | 13.21 | 1.9893 | 0.867 | -0.88 | 116.1548 | 1.1124 | 13.21 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0732 | -2.7001 | 13.21 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3879 | -1.3451
13.22 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.5178 | 5.0889 | 13.22 | 1.9888 | 0.867 | -0.88 | 116.1593 | 1.1165 | 13.22 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.0841 | -2.7017 | 13.22 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3971 | -1.3456
13.23 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.5302 | 5.0916 | 13.23 | 1.9875 | 0.867 | -0.88 | 116.1575 | 1.1251 | 13.23 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.084 | -2.7034 | 13.23 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3927 | -1.3439
13.24 | 18.3785 | 0.96 | -0.96 | 116.5519 | 5.0987 | 13.24 | 1.9874 | 0.867 | -0.88 | 116.161 | 1.1349 | 13.24 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.0821 | -2.7038 | 13.24 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3686 | -1.3441
13.25 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.5697 | 5.1062 | 13.25 | 1.9864 | 0.867 | -0.88 | 116.168 | 1.1505 | 13.25 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0858 | -2.7028 | 13.25 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.3586 | -1.3464
13.26 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 116.5837 | 5.1088 | 13.26 | 1.9856 | 0.867 | -0.88 | 116.1592 | 1.1651 | 13.26 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.0898 | -2.7021 | 13.26 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3614 | -1.3475
13.27 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 116.5998 | 5.1106 | 13.27 | 1.9866 | 0.867 | -0.88 | 116.1561 | 1.1698 | 13.27 | 18.3749 | 0.989 | -0.99 | 117.0907 | -2.7009 | 13.27 | 1.9853 | 0.833 | -0.86 | 116.3539 | -1.3475
13.28 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 116.6064 | 5.1152 | 13.28 | 1.9874 | 0.867 | -0.88 | 116.1733 | 1.1715 | 13.28 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.0852 | -2.7011 | 13.28 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3461 | -1.348
13.29 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 116.5964 | 5.1135 | 13.29 | 1.9872 | 0.867 | -0.88 | 116.1763 | 1.1727 | 13.29 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.0815 | -2.7028 | 13.29 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.348 | -1.3479
13.3 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.5861 | 5.1072 | 13.3 | 1.9858 | 0.867 | -0.88 | 116.1843 | 1.1739 | 13.3 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.0832 | -2.7047 | 13.3 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3446 | -1.3468
13.31 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 116.5852 | 5.1061 | 13.31 | 1.9846 | 0.867 | -0.88 | 116.1994 | 1.1747 | 13.31 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.078 | -2.7052 | 13.31 | 1.9858 | 0.833 | -0.86 | 116.3378 | -1.3459
13.32 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 116.578 | 5.105 | 13.32 | 1.984 | 0.867 | -0.88 | 116.2058 | 1.1754 | 13.32 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.0803 | -2.7039 | 13.32 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3314 | -1.3467
13.33 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 116.5761 | 5.1026 | 13.33 | 1.9847 | 0.867 | -0.88 | 116.2209 | 1.1758 | 13.33 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.0917 | -2.7012 | 13.33 | 1.9814 | 0.833 | -0.86 | 116.3331 | -1.3486
13.34 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 116.5851 | 5.1002 | 13.34 | 1.9851 | 0.867 | -0.88 | 116.2331 | 1.1763 | 13.34 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.0936 | -2.6984 | 13.34 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.3401 | -1.3494
13.35 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 116.598 | 5.0967 | 13.35 | 1.9841 | 0.867 | -0.88 | 116.2479 | 1.1777 | 13.35 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.0884 | -2.6971 | 13.35 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3408 | -1.3481
13.36 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 116.6201 | 5.0919 | 13.36 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 116.263 | 1.1808 | 13.36 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0886 | -2.6958 | 13.36 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3437 | -1.3465
13.37 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.6394 | 5.0864 | 13.37 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.2686 | 1.1852 | 13.37 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.0897 | -2.6973 | 13.37 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3516 | -1.3468
13.38 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 116.6613 | 5.0804 | 13.38 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.2781 | 1.1887 | 13.38 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.0952 | -2.7004 | 13.38 | 1.9862 | 0.833 | -0.86 | 116.3566 | -1.3474
13.39 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 116.6893 | 5.0829 | 13.39 | 1.9845 | 0.867 | -0.88 | 116.296 | 1.1907 | 13.39 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0924 | -2.7018 | 13.39 | 1.9864 | 0.833 | -0.86 | 116.3542 | -1.3472
13.4 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 116.7092 | 5.0907 | 13.4 | 1.9843 | 0.867 | -0.88 | 116.2913 | 1.1918 | 13.4 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.0837 | -2.702 | 13.4 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3543 | -1.347
13.41 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 116.723 | 5.0932 | 13.41 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.2787 | 1.1932 | 13.41 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.0882 | -2.7007 | 13.41 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3465 | -1.3462
13.42 | 18.3801 | 0.96 | -0.96 | 116.735 | 5.0933 | 13.42 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.2764 | 1.1954 | 13.42 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.087 | -2.6981 | 13.42 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3331 | -1.3471
13.43 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 116.7452 | 5.0932 | 13.43 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.2717 | 1.199 | 13.43 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0791 | -2.6956 | 13.43 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3224 | -1.3498
13.44 | 18.3816 | 0.96 | -0.96 | 116.7507 | 5.0945 | 13.44 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.2765 | 1.2021 | 13.44 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0773 | -2.6954 | 13.44 | 1.9839 | 0.833 | -0.86 | 116.3199 | -1.3508
13.45 | 18.3817 | 0.96 | -0.96 | 116.763 | 5.0974 | 13.45 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.2655 | 1.2039 | 13.45 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0786 | -2.6972 | 13.45 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3247 | -1.3502
13.46 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 116.7684 | 5.0973 | 13.46 | 1.9794 | 0.867 | -0.88 | 116.2489 | 1.2073 | 13.46 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.0758 | -2.6994 | 13.46 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3245 | -1.3491
13.47 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.7579 | 5.0964 | 13.47 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.248 | 1.2124 | 13.47 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0766 | -2.7014 | 13.47 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3151 | -1.3463
13.48 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.745 | 5.0966 | 13.48 | 1.9781 | 0.867 | -0.88 | 116.2526 | 1.2168 | 13.48 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.0788 | -2.701 | 13.48 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3087 | -1.3438
13.49 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.7452 | 5.0976 | 13.49 | 1.9784 | 0.867 | -0.88 | 116.2647 | 1.2192 | 13.49 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.0819 | -2.7009 | 13.49 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3236 | -1.3433
13.5 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 116.7634 | 5.0994 | 13.5 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.2694 | 1.222 | 13.5 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0798 | -2.7022 | 13.5 | 1.9857 | 0.833 | -0.86 | 116.3326 | -1.3443
13.51 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.7884 | 5.0987 | 13.51 | 1.9783 | 0.867 | -0.88 | 116.2676 | 1.2242 | 13.51 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0787 | -2.7015 | 13.51 | 1.986 | 0.833 | -0.86 | 116.3194 | -1.3458
13.52 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 116.8095 | 5.099 | 13.52 | 1.979 | 0.867 | -0.88 | 116.2632 | 1.2254 | 13.52 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.0808 | -2.702 | 13.52 | 1.9851 | 0.833 | -0.86 | 116.3004 | -1.3466
13.53 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.8284 | 5.1031 | 13.53 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.2498 | 1.2258 | 13.53 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.0866 | -2.7023 | 13.53 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2921 | -1.3466
13.54 | 18.3801 | 0.96 | -0.96 | 116.8744 | 5.1068 | 13.54 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.2391 | 1.2241 | 13.54 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0919 | -2.7002 | 13.54 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.2924 | -1.3465
13.55 | 18.3843 | 0.96 | -0.96 | 116.9216 | 5.109 | 13.55 | 1.9792 | 0.867 | -0.88 | 116.233 | 1.2254 | 13.55 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.0915 | -2.6978 | 13.55 | 1.9829 | 0.833 | -0.86 | 116.2856 | -1.3471
13.56 | 18.3874 | 0.96 | -0.96 | 116.9349 | 5.1109 | 13.56 | 1.9792 | 0.867 | -0.88 | 116.221 | 1.2285 | 13.56 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0898 | -2.6963 | 13.56 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2796 | -1.3481
13.57 | 18.3879 | 0.96 | -0.96 | 116.9584 | 5.1162 | 13.57 | 1.9805 | 0.867 | -0.88 | 116.1962 | 1.2284 | 13.57 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.0837 | -2.6954 | 13.57 | 1.9831 | 0.833 | -0.86 | 116.2939 | -1.3489
13.58 | 18.388 | 0.96 | -0.96 | 117.0035 | 5.1245 | 13.58 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 116.1637 | 1.2263 | 13.58 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.083 | -2.6965 | 13.58 | 1.9832 | 0.833 | -0.86 | 116.3041 | -1.3488
13.59 | 18.3913 | 0.96 | -0.96 | 117.046 | 5.1253 | 13.59 | 1.9775 | 0.867 | -0.88 | 116.1508 | 1.2259 | 13.59 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.078 | -2.6984 | 13.59 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.2951 | -1.3475
13.6 | 18.3947 | 0.96 | -0.96 | 117.083 | 5.122 | 13.6 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.1514 | 1.2259 | 13.6 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.0697 | -2.6988 | 13.6 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2907 | -1.3452
13.61 | 18.3948 | 0.96 | -0.96 | 117.1079 | 5.1217 | 13.61 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.1502 | 1.2256 | 13.61 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.0691 | -2.7001 | 13.61 | 1.9827 | 0.833 | -0.86 | 116.2961 | -1.3455
13.62 | 18.3935 | 0.96 | -0.96 | 117.1278 | 5.1253 | 13.62 | 1.9782 | 0.867 | -0.88 | 116.153 | 1.2252 | 13.62 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.0739 | -2.7007 | 13.62 | 1.9824 | 0.833 | -0.86 | 116.3007 | -1.3469
13.63 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 117.1468 | 5.1285 | 13.63 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.1557 | 1.2242 | 13.63 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.0652 | -2.7018 | 13.63 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3084 | -1.3461
13.64 | 18.3837 | 0.96 | -0.96 | 117.156 | 5.127 | 13.64 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.1526 | 1.2255 | 13.64 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.0567 | -2.7035 | 13.64 | 1.9867 | 0.833 | -0.86 | 116.3156 | -1.3464
13.65 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 117.162 | 5.1243 | 13.65 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.1443 | 1.2277 | 13.65 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.0543 | -2.7025 | 13.65 | 1.9859 | 0.833 | -0.86 | 116.3184 | -1.3473
13.66 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 117.176 | 5.1257 | 13.66 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 116.1377 | 1.2279 | 13.66 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0496 | -2.7007 | 13.66 | 1.9841 | 0.833 | -0.86 | 116.3192 | -1.3487
13.67 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.1959 | 5.1296 | 13.67 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.1349 | 1.2263 | 13.67 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.0509 | -2.7018 | 13.67 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3166 | -1.3509
13.68 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 117.2111 | 5.1305 | 13.68 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.1443 | 1.2255 | 13.68 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.0522 | -2.7034 | 13.68 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3162 | -1.3505
13.69 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 117.2234 | 5.1276 | 13.69 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.1546 | 1.2257 | 13.69 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.0527 | -2.7042 | 13.69 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3173 | -1.3478
13.7 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.2402 | 5.1251 | 13.7 | 1.9784 | 0.867 | -0.88 | 116.1502 | 1.2264 | 13.7 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.0586 | -2.7047 | 13.7 | 1.9842 | 0.833 | -0.86 | 116.3182 | -1.3456
13.71 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.2506 | 5.1237 | 13.71 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.1442 | 1.2266 | 13.71 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.0706 | -2.7038 | 13.71 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3223 | -1.3469
13.72 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.2545 | 5.1202 | 13.72 | 1.976 | 0.867 | -0.88 | 116.1508 | 1.2257 | 13.72 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.0773 | -2.7039 | 13.72 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3265 | -1.348
13.73 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.2506 | 5.1154 | 13.73 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.1537 | 1.2252 | 13.73 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0754 | -2.704 | 13.73 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.3274 | -1.3483
13.74 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.2435 | 5.1116 | 13.74 | 1.9759 | 0.867 | -0.88 | 116.1519 | 1.2258 | 13.74 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.0734 | -2.7046 | 13.74 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.3295 | -1.3483
13.75 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.2468 | 5.1075 | 13.75 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.1532 | 1.2266 | 13.75 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.0797 | -2.7051 | 13.75 | 1.984 | 0.833 | -0.86 | 116.3265 | -1.3478
13.76 | 18.3696 | 0.96 | -0.96 | 117.2592 | 5.1022 | 13.76 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.1495 | 1.2265 | 13.76 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.0843 | -2.7042 | 13.76 | 1.9848 | 0.833 | -0.86 | 116.3148 | -1.3471
13.77 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 117.2796 | 5.1013 | 13.77 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 116.1487 | 1.2259 | 13.77 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0789 | -2.7058 | 13.77 | 1.9838 | 0.833 | -0.86 | 116.3137 | -1.3466
13.78 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 117.31 | 5.1033 | 13.78 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.1559 | 1.2259 | 13.78 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.0812 | -2.7095 | 13.78 | 1.9835 | 0.833 | -0.86 | 116.3215 | -1.3473
13.79 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 117.3743 | 5.1122 | 13.79 | 1.9781 | 0.867 | -0.88 | 116.1634 | 1.2267 | 13.79 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.0892 | -2.7102 | 13.79 | 1.9845 | 0.833 | -0.86 | 116.3201 | -1.3471
13.8 | 18.3808 | 0.96 | -0.96 | 117.4415 | 5.1267 | 13.8 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.1658 | 1.2273 | 13.8 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0868 | -2.711 | 13.8 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.3214 | -1.3469
13.81 | 18.3847 | 0.96 | -0.96 | 117.4802 | 5.1373 | 13.81 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.1621 | 1.2266 | 13.81 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0829 | -2.7128 | 13.81 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3282 | -1.3474
13.82 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.5138 | 5.1433 | 13.82 | 1.9762 | 0.867 | -0.88 | 116.1669 | 1.2261 | 13.82 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.0888 | -2.7122 | 13.82 | 1.9847 | 0.833 | -0.86 | 116.3217 | -1.3467
13.83 | 18.3872 | 0.96 | -0.96 | 117.5583 | 5.1507 | 13.83 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.1891 | 1.2267 | 13.83 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1005 | -2.7087 | 13.83 | 1.9833 | 0.833 | -0.86 | 116.2996 | -1.3482
13.84 | 18.3939 | 0.96 | -0.96 | 117.6319 | 5.1618 | 13.84 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.192 | 1.2271 | 13.84 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1054 | -2.7068 | 13.84 | 1.982 | 0.833 | -0.86 | 116.2864 | -1.3509
13.85 | 18.4002 | 0.96 | -0.96 | 117.6913 | 5.1661 | 13.85 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.18 | 1.2279 | 13.85 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.1055 | -2.7081 | 13.85 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.2856 | -1.3515
13.86 | 18.4008 | 0.96 | -0.96 | 117.7295 | 5.1677 | 13.86 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.182 | 1.2282 | 13.86 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.106 | -2.7077 | 13.86 | 1.9819 | 0.833 | -0.86 | 116.289 | -1.3514
13.87 | 18.401 | 0.96 | -0.96 | 117.7845 | 5.1717 | 13.87 | 1.9798 | 0.867 | -0.88 | 116.188 | 1.2271 | 13.87 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.112 | -2.7062 | 13.87 | 1.9812 | 0.833 | -0.86 | 116.2969 | -1.3512
13.88 | 18.4002 | 0.96 | -0.96 | 117.8332 | 5.1739 | 13.88 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.186 | 1.2268 | 13.88 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.1246 | -2.7056 | 13.88 | 1.9822 | 0.833 | -0.86 | 116.2893 | -1.3491
13.89 | 18.4008 | 0.96 | -0.96 | 117.8689 | 5.1768 | 13.89 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.1857 | 1.2271 | 13.89 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.1328 | -2.7059 | 13.89 | 1.9837 | 0.833 | -0.86 | 116.2777 | -1.3462
13.9 | 18.4018 | 0.96 | -0.96 | 117.9007 | 5.1811 | 13.9 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.1833 | 1.2268 | 13.9 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.1351 | -2.7074 | 13.9 | 1.9846 | 0.833 | -0.86 | 116.2754 | -1.3456
13.91 | 18.3995 | 0.96 | -0.96 | 117.93 | 5.1834 | 13.91 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.175 | 1.2267 | 13.91 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.1385 | -2.7062 | 13.91 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.2757 | -1.3458
13.92 | 18.3961 | 0.96 | -0.96 | 117.9564 | 5.182 | 13.92 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.1727 | 1.2269 | 13.92 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.1455 | -2.7039 | 13.92 | 1.9854 | 0.833 | -0.86 | 116.2848 | -1.3452
13.93 | 18.393 | 0.96 | -0.96 | 117.9791 | 5.1788 | 13.93 | 1.98 | 0.867 | -0.88 | 116.1684 | 1.2263 | 13.93 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.1603 | -2.7068 | 13.93 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.2903 | -1.3463
13.94 | 18.39 | 0.96 | -0.96 | 118.0261 | 5.1871 | 13.94 | 1.98 | 0.867 | -0.88 | 116.1466 | 1.2265 | 13.94 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.1805 | -2.7108 | 13.94 | 1.983 | 0.833 | -0.86 | 116.2916 | -1.3468
13.95 | 18.3881 | 0.96 | -0.96 | 118.0774 | 5.2009 | 13.95 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.1344 | 1.2273 | 13.95 | 18.3825 | 0.989 | -0.99 | 117.2004 | -2.7122 | 13.95 | 1.9823 | 0.833 | -0.86 | 116.3026 | -1.3453
13.96 | 18.3896 | 0.96 | -0.96 | 118.1102 | 5.2115 | 13.96 | 1.9779 | 0.867 | -0.88 | 116.1433 | 1.2272 | 13.96 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 117.2283 | -2.7111 | 13.96 | 1.9836 | 0.833 | -0.86 | 116.3136 | -1.3455
13.97 | 18.3905 | 0.96 | -0.96 | 118.1216 | 5.2193 | 13.97 | 1.9764 | 0.867 | -0.88 | 116.1506 | 1.2272 | 13.97 | 18.3847 | 0.989 | -0.99 | 117.2528 | -2.7077 | 13.97 | 1.9849 | 0.833 | -0.86 | 116.3252 | -1.3465
13.98 | 18.3906 | 0.96 | -0.96 | 118.1249 | 5.2217 | 13.98 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.1497 | 1.2274 | 13.98 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 117.2578 | -2.7024 | 13.98 | 1.9843 | 0.833 | -0.86 | 116.333 | -1.3472
13.99 | 18.3873 | 0.96 | -0.96 | 118.1307 | 5.2195 | 13.99 | 1.9774 | 0.867 | -0.88 | 116.1435 | 1.2277 | 13.99 | 18.3832 | 0.989 | -0.99 | 117.2585 | -2.6995 | 13.99 | 1.9844 | 0.833 | -0.86 | 116.3379 | -1.3474
14 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 118.1333 | 5.217 | 14 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.1547 | 1.2284 | 14 | 18.3832 | 0.989 | -0.99 | 117.2724 | -2.6992 | 14 | 1.9855 | 0.833 | -0.86 | 116.3442 | -1.3483
14.01 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 118.1565 | 5.2261 | 14.01 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.1644 | 1.2284 | 14.01 | 18.3829 | 0.989 | -0.99 | 117.2835 | -2.6992
14.02 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 118.1764 | 5.2401 | 14.02 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 116.1478 | 1.2288 | 14.02 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.2874 | -2.702
14.03 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 118.1678 | 5.246 | 14.03 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 116.1347 | 1.2302 | 14.03 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.2825 | -2.7031
14.04 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 118.1608 | 5.2476 | 14.04 | 1.9757 | 0.867 | -0.88 | 116.1254 | 1.2303 | 14.04 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.2701 | -2.7013
14.05 | 18.3691 | 0.96 | -0.96 | 118.1618 | 5.2454 | 14.05 | 1.9733 | 0.867 | -0.88 | 116.1162 | 1.2293 | 14.05 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.2641 | -2.7003
14.06 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 118.1558 | 5.2392 | 14.06 | 1.9719 | 0.867 | -0.88 | 116.1116 | 1.2282 | 14.06 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.261 | -2.7008
14.07 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 118.1559 | 5.2386 | 14.07 | 1.9728 | 0.867 | -0.88 | 116.1058 | 1.2276 | 14.07 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.259 | -2.7012
14.08 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 118.1644 | 5.2402 | 14.08 | 1.9729 | 0.867 | -0.88 | 116.1137 | 1.2286 | 14.08 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.2522 | -2.7006
14.09 | 18.3647 | 0.96 | -0.96 | 118.169 | 5.2382 | 14.09 | 1.9719 | 0.867 | -0.88 | 116.1268 | 1.2304 | 14.09 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.2464 | -2.7013
14.1 | 18.3623 | 0.96 | -0.96 | 118.1728 | 5.2374 | 14.1 | 1.973 | 0.867 | -0.88 | 116.1345 | 1.2319 | 14.1 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.2302 | -2.7027
14.11 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 118.1845 | 5.2403 | 14.11 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.1364 | 1.2329 | 14.11 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.2121 | -2.7025
14.12 | 18.3701 | 0.96 | -0.96 | 118.1917 | 5.2444 | 14.12 | 1.9738 | 0.867 | -0.88 | 116.1329 | 1.2336 | 14.12 | 18.3664 | 0.989 | -0.99 | 117.2156 | -2.7012
14.13 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 118.1906 | 5.2446 | 14.13 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.1276 | 1.2325 | 14.13 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.2287 | -2.6989
14.14 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 118.19 | 5.2445 | 14.14 | 1.9739 | 0.867 | -0.88 | 116.1281 | 1.2307 | 14.14 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.2325 | -2.6969
14.15 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 118.1897 | 5.2456 | 14.15 | 1.9732 | 0.867 | -0.88 | 116.1257 | 1.2294 | 14.15 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.2318 | -2.6958
14.16 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 118.1883 | 5.2462 | 14.16 | 1.9734 | 0.867 | -0.88 | 116.113 | 1.2293 | 14.16 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.2371 | -2.6936
14.17 | 18.3643 | 0.96 | -0.96 | 118.1892 | 5.2473 | 14.17 | 1.9735 | 0.867 | -0.88 | 116.1072 | 1.23 | 14.17 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.2419 | -2.692
14.18 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 118.1843 | 5.2494 | 14.18 | 1.9718 | 0.867 | -0.88 | 116.1136 | 1.2301 | 14.18 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.249 | -2.6917
14.19 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 118.1581 | 5.2509 | 14.19 | 1.971 | 0.867 | -0.88 | 116.1204 | 1.2301 | 14.19 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.2511 | -2.6914
14.2 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 118.1295 | 5.2489 | 14.2 | 1.9722 | 0.867 | -0.88 | 116.121 | 1.2311 | 14.2 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.2467 | -2.6913
14.21 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 118.1232 | 5.2446 | 14.21 | 1.9744 | 0.867 | -0.88 | 116.118 | 1.2319 | 14.21 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.2446 | -2.6906
14.22 | 18.3634 | 0.96 | -0.96 | 118.1231 | 5.2406 | 14.22 | 1.9752 | 0.867 | -0.88 | 116.1227 | 1.2319 | 14.22 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2535 | -2.6907
14.23 | 18.3631 | 0.96 | -0.96 | 118.1159 | 5.2389 | 14.23 | 1.9731 | 0.867 | -0.88 | 116.1394 | 1.232 | 14.23 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.2471 | -2.6925
14.24 | 18.3631 | 0.96 | -0.96 | 118.1061 | 5.2414 | 14.24 | 1.9734 | 0.867 | -0.88 | 116.1394 | 1.2325 | 14.24 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.2293 | -2.694
14.25 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 118.1093 | 5.2477 | 14.25 | 1.9749 | 0.867 | -0.88 | 116.138 | 1.2334 | 14.25 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.2259 | -2.6953
14.26 | 18.3648 | 0.96 | -0.96 | 118.132 | 5.2568 | 14.26 | 1.9751 | 0.867 | -0.88 | 116.1485 | 1.2339 | 14.26 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.2259 | -2.6972
14.27 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 118.142 | 5.263 | 14.27 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.1445 | 1.2341 | 14.27 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.2256 | -2.6953
14.28 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 118.1224 | 5.2636 | 14.28 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.1466 | 1.2341 | 14.28 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2276 | -2.6907
14.29 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 118.0991 | 5.262 | 14.29 | 1.9735 | 0.867 | -0.88 | 116.1452 | 1.2336 | 14.29 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.2328 | -2.6865
14.3 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 118.0813 | 5.2586 | 14.3 | 1.9734 | 0.867 | -0.88 | 116.1226 | 1.2331 | 14.3 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.2328 | -2.6847
14.31 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 118.0577 | 5.2531 | 14.31 | 1.9723 | 0.867 | -0.88 | 116.1145 | 1.2327 | 14.31 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.2291 | -2.6861
14.32 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 118.0444 | 5.248 | 14.32 | 1.9726 | 0.867 | -0.88 | 116.1238 | 1.2317 | 14.32 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.2336 | -2.6881
14.33 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 118.0464 | 5.2476 | 14.33 | 1.9726 | 0.867 | -0.88 | 116.119 | 1.2303 | 14.33 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.2294 | -2.6899
14.34 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 118.047 | 5.2488 | 14.34 | 1.9706 | 0.867 | -0.88 | 116.1048 | 1.2292 | 14.34 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.2233 | -2.689
14.35 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 118.0509 | 5.251 | 14.35 | 1.9691 | 0.867 | -0.88 | 116.1061 | 1.2292 | 14.35 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.23 | -2.6878
14.36 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 118.0597 | 5.2535 | 14.36 | 1.9707 | 0.867 | -0.88 | 116.1132 | 1.2305 | 14.36 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.2298 | -2.6878
14.37 | 18.3711 | 0.96 | -0.96 | 118.0657 | 5.254 | 14.37 | 1.9743 | 0.867 | -0.88 | 116.1164 | 1.2305 | 14.37 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.2267 | -2.6859
14.38 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 118.0752 | 5.2536 | 14.38 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.1187 | 1.2246 | 14.38 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.2298 | -2.6844
14.39 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 118.0769 | 5.2504 | 14.39 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.1189 | 1.2137 | 14.39 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.238 | -2.6834
14.4 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 118.0655 | 5.2474 | 14.4 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.1071 | 1.2029 | 14.4 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.2381 | -2.6827
14.41 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 118.0507 | 5.2468 | 14.41 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.0774 | 1.1958 | 14.41 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.2338 | -2.684
14.42 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 118.0447 | 5.245 | 14.42 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.0719 | 1.1911 | 14.42 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2424 | -2.6845
14.43 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 118.0573 | 5.2414 | 14.43 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.0938 | 1.1859 | 14.43 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.2549 | -2.6829
14.44 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 118.0863 | 5.2441 | 14.44 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.0811 | 1.178 | 14.44 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.2591 | -2.6823
14.45 | 18.3845 | 0.96 | -0.96 | 118.1224 | 5.253 | 14.45 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.0626 | 1.1723 | 14.45 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.2573 | -2.6834
14.46 | 18.3864 | 0.96 | -0.96 | 118.156 | 5.2604 | 14.46 | 1.9774 | 0.867 | -0.88 | 116.0715 | 1.1704 | 14.46 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.2565 | -2.6836
14.47 | 18.3867 | 0.96 | -0.96 | 118.1804 | 5.2651 | 14.47 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.0792 | 1.17 | 14.47 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.2631 | -2.6836
14.48 | 18.3885 | 0.96 | -0.96 | 118.1931 | 5.2678 | 14.48 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.0872 | 1.1699 | 14.48 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.2636 | -2.6855
14.49 | 18.3922 | 0.96 | -0.96 | 118.2013 | 5.2679 | 14.49 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 116.0837 | 1.1694 | 14.49 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.2709 | -2.6863
14.5 | 18.3918 | 0.96 | -0.96 | 118.2095 | 5.2623 | 14.5 | 1.9834 | 0.867 | -0.88 | 116.0781 | 1.1669 | 14.5 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.2831 | -2.6868
14.51 | 18.3883 | 0.96 | -0.96 | 118.2195 | 5.2568 | 14.51 | 1.984 | 0.867 | -0.88 | 116.0933 | 1.1577 | 14.51 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.2806 | -2.6873
14.52 | 18.3872 | 0.96 | -0.96 | 118.2182 | 5.2542 | 14.52 | 1.9837 | 0.867 | -0.88009 | 116.0994 | 1.1455 | 14.52 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.2839 | -2.6853
14.53 | 18.3868 | 0.96 | -0.96 | 118.2062 | 5.2519 | 14.53 | 1.9839 | 0.867 | -0.88029 | 116.0814 | 1.1383 | 14.53 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.2949 | -2.6849
14.54 | 18.3849 | 0.96 | -0.96 | 118.2093 | 5.253 | 14.54 | 1.9827 | 0.867 | -0.88049 | 116.0911 | 1.1353 | 14.54 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.3072 | -2.6846
14.55 | 18.3832 | 0.96 | -0.96 | 118.2183 | 5.2583 | 14.55 | 1.9807 | 0.867 | -0.88069 | 116.1165 | 1.1322 | 14.55 | 18.3797 | 0.989 | -0.99 | 117.3167 | -2.6819
14.56 | 18.3844 | 0.96 | -0.96 | 118.2201 | 5.2611 | 14.56 | 1.9794 | 0.867 | -0.88089 | 116.1154 | 1.1303 | 14.56 | 18.3797 | 0.989 | -0.99 | 117.321 | -2.6812
14.57 | 18.3865 | 0.96 | -0.96 | 118.2299 | 5.2619 | 14.57 | 1.9796 | 0.867 | -0.88109 | 116.1123 | 1.1305 | 14.57 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.3319 | -2.6822
14.58 | 18.3869 | 0.96 | -0.96 | 118.2539 | 5.2664 | 14.58 | 1.9808 | 0.867 | -0.88129 | 116.1224 | 1.1303 | 14.58 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.3419 | -2.6804
14.59 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 118.2785 | 5.2707 | 14.59 | 1.9816 | 0.867 | -0.88149 | 116.1472 | 1.1308 | 14.59 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.3428 | -2.6771
14.6 | 18.3866 | 0.96 | -0.96 | 118.286 | 5.2732 | 14.6 | 1.9835 | 0.867 | -0.88169 | 116.1632 | 1.1309 | 14.6 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.3376 | -2.6743
14.61 | 18.3905 | 0.96 | -0.96 | 118.2849 | 5.2754 | 14.61 | 1.9855 | 0.867 | -0.88189 | 116.1538 | 1.1275 | 14.61 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.3224 | -2.6716
14.62 | 18.3907 | 0.96 | -0.96 | 118.2921 | 5.2731 | 14.62 | 1.9857 | 0.867 | -0.88209 | 116.1428 | 1.1206 | 14.62 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.3137 | -2.6711
14.63 | 18.3889 | 0.96 | -0.96 | 118.2949 | 5.267 | 14.63 | 1.9849 | 0.867 | -0.88229 | 116.1409 | 1.1143 | 14.63 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.3169 | -2.6734
14.64 | 18.3854 | 0.96 | -0.96 | 118.2919 | 5.2644 | 14.64 | 1.9842 | 0.867 | -0.88249 | 116.1492 | 1.1121 | 14.64 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.3258 | -2.6752
14.65 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 118.2918 | 5.264 | 14.65 | 1.9837 | 0.867 | -0.88269 | 116.1536 | 1.1128 | 14.65 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.338 | -2.6758
14.66 | 18.3804 | 0.96 | -0.96 | 118.2834 | 5.2622 | 14.66 | 1.9828 | 0.867 | -0.88289 | 116.149 | 1.1142 | 14.66 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.3515 | -2.6754
14.67 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 118.2765 | 5.2619 | 14.67 | 1.9811 | 0.867 | -0.88309 | 116.1411 | 1.1139 | 14.67 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.3586 | -2.6755
14.68 | 18.3792 | 0.96 | -0.96 | 118.2736 | 5.2608 | 14.68 | 1.9787 | 0.867 | -0.88329 | 116.1367 | 1.1108 | 14.68 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.3633 | -2.6798
14.69 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 118.2607 | 5.2639 | 14.69 | 1.9792 | 0.867 | -0.88349 | 116.1342 | 1.1048 | 14.69 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.3739 | -2.6845
14.7 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 118.2532 | 5.2699 | 14.7 | 1.9816 | 0.867 | -0.88369 | 116.1222 | 1.1006 | 14.7 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.3781 | -2.6858
14.71 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 118.2475 | 5.2698 | 14.71 | 1.9821 | 0.867 | -0.88389 | 116.1207 | 1.1005 | 14.71 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.388 | -2.6849
14.72 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 118.2101 | 5.2637 | 14.72 | 1.9816 | 0.867 | -0.88409 | 116.1327 | 1.1012 | 14.72 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.4004 | -2.6841
14.73 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 118.1635 | 5.2544 | 14.73 | 1.9823 | 0.867 | -0.88429 | 116.1344 | 1.1021 | 14.73 | 18.379 | 0.989 | -0.99 | 117.4045 | -2.6808
14.74 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 118.12 | 5.2483 | 14.74 | 1.9823 | 0.867 | -0.88449 | 116.1294 | 1.102 | 14.74 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 117.4065 | -2.6774
14.75 | 18.3626 | 0.96 | -0.96 | 118.0757 | 5.2455 | 14.75 | 1.9829 | 0.867 | -0.88469 | 116.1299 | 1.1015 | 14.75 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 117.4061 | -2.678
14.76 | 18.361 | 0.96 | -0.96 | 118.0413 | 5.2421 | 14.76 | 1.9858 | 0.867 | -0.88489 | 116.122 | 1.1015 | 14.76 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.4044 | -2.6795
14.77 | 18.3617 | 0.96 | -0.96 | 118.0077 | 5.2409 | 14.77 | 1.9871 | 0.867 | -0.88509 | 116.1162 | 1.102 | 14.77 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.4073 | -2.6806
14.78 | 18.3599 | 0.96 | -0.96 | 117.9728 | 5.2438 | 14.78 | 1.9853 | 0.867 | -0.88529 | 116.1197 | 1.1015 | 14.78 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.4175 | -2.6797
14.79 | 18.3556 | 0.96 | -0.96 | 117.9115 | 5.2428 | 14.79 | 1.9836 | 0.867 | -0.88549 | 116.1169 | 1.1005 | 14.79 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.4257 | -2.6796
14.8 | 18.3544 | 0.96 | -0.96 | 117.85 | 5.2367 | 14.8 | 1.9837 | 0.867 | -0.88569 | 116.1156 | 1.0988 | 14.8 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.421 | -2.6806
14.81 | 18.3551 | 0.96 | -0.96 | 117.8143 | 5.2328 | 14.81 | 1.9838 | 0.867 | -0.88589 | 116.1142 | 1.0936 | 14.81 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.4128 | -2.6773
14.82 | 18.3541 | 0.96 | -0.96 | 117.7844 | 5.2317 | 14.82 | 1.9849 | 0.867 | -0.88609 | 116.1083 | 1.0873 | 14.82 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.4119 | -2.6745
14.83 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 117.7596 | 5.2291 | 14.83 | 1.9857 | 0.867 | -0.88629 | 116.1065 | 1.0842 | 14.83 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.3843 | -2.6728
14.84 | 18.3573 | 0.96 | -0.96 | 117.7148 | 5.2213 | 14.84 | 1.9839 | 0.867 | -0.88649 | 116.1062 | 1.0821 | 14.84 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.3501 | -2.6721
14.85 | 18.3565 | 0.96 | -0.96 | 117.6621 | 5.2127 | 14.85 | 1.9825 | 0.867 | -0.88669 | 116.1028 | 1.0809 | 14.85 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.3438 | -2.6744
14.86 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 117.627 | 5.2086 | 14.86 | 1.9826 | 0.867 | -0.88689 | 116.0995 | 1.0802 | 14.86 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.3372 | -2.677
14.87 | 18.3592 | 0.96 | -0.96 | 117.6017 | 5.209 | 14.87 | 1.9832 | 0.867 | -0.88709 | 116.1044 | 1.0798 | 14.87 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.3217 | -2.678
14.88 | 18.3583 | 0.96 | -0.96 | 117.5812 | 5.2107 | 14.88 | 1.9836 | 0.867 | -0.88729 | 116.1114 | 1.0808 | 14.88 | 18.3633 | 0.989 | -0.99 | 117.3096 | -2.6809
14.89 | 18.3596 | 0.96 | -0.96 | 117.5504 | 5.2107 | 14.89 | 1.9845 | 0.867 | -0.88749 | 116.1 | 1.0803 | 14.89 | 18.3618 | 0.989 | -0.99 | 117.2987 | -2.6832
14.9 | 18.3623 | 0.96 | -0.96 | 117.514 | 5.2113 | 14.9 | 1.9849 | 0.867 | -0.88769 | 116.0832 | 1.0789 | 14.9 | 18.36 | 0.989 | -0.99 | 117.2832 | -2.6814
14.91 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 117.4905 | 5.211 | 14.91 | 1.984 | 0.867 | -0.88789 | 116.0829 | 1.0784 | 14.91 | 18.3603 | 0.989 | -0.99 | 117.2657 | -2.6788
14.92 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.4789 | 5.2099 | 14.92 | 1.9845 | 0.867 | -0.88809 | 116.0852 | 1.0773 | 14.92 | 18.3623 | 0.989 | -0.99 | 117.2506 | -2.6775
14.93 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.4674 | 5.2093 | 14.93 | 1.9859 | 0.867 | -0.88829 | 116.0793 | 1.0767 | 14.93 | 18.3632 | 0.989 | -0.99 | 117.2367 | -2.6816
14.94 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 117.429 | 5.2069 | 14.94 | 1.9839 | 0.867 | -0.88849 | 116.0783 | 1.0773 | 14.94 | 18.3634 | 0.989 | -0.99 | 117.226 | -2.6871
14.95 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.3902 | 5.2028 | 14.95 | 1.9817 | 0.867 | -0.88869 | 116.0752 | 1.0783 | 14.95 | 18.362 | 0.989 | -0.99 | 117.2218 | -2.6886
14.96 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.3637 | 5.1961 | 14.96 | 1.9828 | 0.867 | -0.88889 | 116.0685 | 1.0786 | 14.96 | 18.3621 | 0.989 | -0.99 | 117.2211 | -2.6874
14.97 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 117.3305 | 5.1907 | 14.97 | 1.9833 | 0.867 | -0.88909 | 116.0734 | 1.0787 | 14.97 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.2149 | -2.6859
14.98 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 117.3133 | 5.1919 | 14.98 | 1.9832 | 0.867 | -0.88929 | 116.0757 | 1.0793 | 14.98 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.1973 | -2.6838
14.99 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.3105 | 5.197 | 14.99 | 1.9839 | 0.867 | -0.88949 | 116.0742 | 1.081 | 14.99 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.1811 | -2.6823
15 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 117.3082 | 5.2025 | 15 | 1.9845 | 0.867 | -0.88969 | 116.0805 | 1.0819 | 15 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.1688 | -2.685
15.01 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 117.3105 | 5.2073 | 15.01 | 1.9847 | 0.867 | -0.88989 | 116.0861 | 1.0807 | 15.01 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.1572 | -2.6888
15.02 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 117.3106 | 5.2103 | 15.02 | 1.9849 | 0.867 | -0.89 | 116.0898 | 1.08 | 15.02 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.159 | -2.6914
15.03 | 18.3852 | 0.96 | -0.96 | 117.3106 | 5.2125 | 15.03 | 1.9849 | 0.867 | -0.89 | 116.0993 | 1.0793 | 15.03 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.1653 | -2.691
15.04 | 18.3871 | 0.96 | -0.96 | 117.2963 | 5.2079 | 15.04 | 1.985 | 0.867 | -0.89 | 116.1075 | 1.0802 | 15.04 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.1681 | -2.6883
15.05 | 18.3859 | 0.96 | -0.96 | 117.2753 | 5.1937 | 15.05 | 1.9848 | 0.867 | -0.89 | 116.1129 | 1.0812 | 15.05 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.1695 | -2.6875
15.06 | 18.3838 | 0.96 | -0.96 | 117.2678 | 5.1807 | 15.06 | 1.984 | 0.867 | -0.89 | 116.1234 | 1.079 | 15.06 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.1727 | -2.6868
15.07 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 117.2577 | 5.1771 | 15.07 | 1.9832 | 0.867 | -0.89 | 116.135 | 1.0768 | 15.07 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.186 | -2.6855
15.08 | 18.3816 | 0.96 | -0.96 | 117.2519 | 5.1793 | 15.08 | 1.9846 | 0.867 | -0.89 | 116.1455 | 1.076 | 15.08 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.199 | -2.6852
15.09 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 117.251 | 5.1738 | 15.09 | 1.9859 | 0.867 | -0.89 | 116.1475 | 1.0765 | 15.09 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 117.2121 | -2.6862
15.1 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.2476 | 5.1691 | 15.1 | 1.9859 | 0.867 | -0.89 | 116.1524 | 1.0772 | 15.1 | 18.3834 | 0.989 | -0.99 | 117.222 | -2.6869
15.11 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.2494 | 5.1732 | 15.11 | 1.9868 | 0.867 | -0.89 | 116.1724 | 1.0765 | 15.11 | 18.3827 | 0.989 | -0.99 | 117.216 | -2.6858
15.12 | 18.3842 | 0.96 | -0.96 | 117.2582 | 5.1752 | 15.12 | 1.9869 | 0.867 | -0.89 | 116.193 | 1.0765 | 15.12 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.2077 | -2.6862
15.13 | 18.3823 | 0.96 | -0.96 | 117.2606 | 5.172 | 15.13 | 1.9865 | 0.867 | -0.89 | 116.2034 | 1.0781 | 15.13 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.2028 | -2.6877
15.14 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.2563 | 5.1672 | 15.14 | 1.9869 | 0.867 | -0.89 | 116.2077 | 1.0808 | 15.14 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.1932 | -2.6894
15.15 | 18.3911 | 0.96 | -0.96 | 117.2527 | 5.1643 | 15.15 | 1.987 | 0.867 | -0.89 | 116.2133 | 1.083 | 15.15 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.1871 | -2.6914
15.16 | 18.3905 | 0.96 | -0.96 | 117.2532 | 5.1628 | 15.16 | 1.9865 | 0.867 | -0.89 | 116.2184 | 1.0841 | 15.16 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.1931 | -2.6918
15.17 | 18.3872 | 0.96 | -0.96 | 117.2565 | 5.1579 | 15.17 | 1.985 | 0.867 | -0.89 | 116.2182 | 1.0835 | 15.17 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.204 | -2.6888
15.18 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.2596 | 5.1525 | 15.18 | 1.9839 | 0.867 | -0.89 | 116.2073 | 1.081 | 15.18 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.2118 | -2.6836
15.19 | 18.3868 | 0.96 | -0.96 | 117.2612 | 5.1528 | 15.19 | 1.9828 | 0.867 | -0.89 | 116.204 | 1.0798 | 15.19 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.2135 | -2.6822
15.2 | 18.3879 | 0.96 | -0.96 | 117.2704 | 5.1569 | 15.2 | 1.9825 | 0.867 | -0.89 | 116.2059 | 1.0804 | 15.2 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.2152 | -2.6852
15.21 | 18.3889 | 0.96 | -0.96 | 117.2834 | 5.1588 | 15.21 | 1.9833 | 0.867 | -0.89 | 116.2022 | 1.0808 | 15.21 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.213 | -2.6883
15.22 | 18.3899 | 0.96 | -0.96 | 117.2908 | 5.161 | 15.22 | 1.983 | 0.867 | -0.89 | 116.204 | 1.081 | 15.22 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.2101 | -2.6904
15.23 | 18.3881 | 0.96 | -0.96 | 117.2924 | 5.1649 | 15.23 | 1.9833 | 0.867 | -0.89 | 116.2083 | 1.0799 | 15.23 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.2142 | -2.6917
15.24 | 18.3874 | 0.96 | -0.96 | 117.2731 | 5.1629 | 15.24 | 1.9843 | 0.867 | -0.89 | 116.2128 | 1.0788 | 15.24 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.2227 | -2.6905
15.25 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.2552 | 5.1569 | 15.25 | 1.9841 | 0.867 | -0.89 | 116.224 | 1.0793 | 15.25 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.2266 | -2.6879
15.26 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 117.2573 | 5.1505 | 15.26 | 1.9837 | 0.867 | -0.89 | 116.2372 | 1.0796 | 15.26 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.2298 | -2.6848
15.27 | 18.3849 | 0.96 | -0.96 | 117.2663 | 5.1482 | 15.27 | 1.9847 | 0.867 | -0.89 | 116.2307 | 1.0798 | 15.27 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.2391 | -2.6831
15.28 | 18.3859 | 0.96 | -0.96 | 117.2706 | 5.1503 | 15.28 | 1.9866 | 0.867 | -0.89 | 116.2156 | 1.0796 | 15.28 | 18.379 | 0.989 | -0.99 | 117.2331 | -2.6841
15.29 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.2838 | 5.1611 | 15.29 | 1.987 | 0.867 | -0.89 | 116.2191 | 1.0783 | 15.29 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.2227 | -2.6854
15.3 | 18.384 | 0.96 | -0.96 | 117.3086 | 5.1743 | 15.3 | 1.986 | 0.867 | -0.89 | 116.2275 | 1.0771 | 15.3 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.2204 | -2.6865
15.31 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 117.3152 | 5.1774 | 15.31 | 1.9828 | 0.867 | -0.89 | 116.2324 | 1.0774 | 15.31 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2157 | -2.6869
15.32 | 18.3875 | 0.96 | -0.96 | 117.3028 | 5.1725 | 15.32 | 1.9805 | 0.867 | -0.89 | 116.2421 | 1.0768 | 15.32 | 18.3749 | 0.989 | -0.99 | 117.2166 | -2.6871
15.33 | 18.3905 | 0.96 | -0.96 | 117.2988 | 5.1659 | 15.33 | 1.9821 | 0.867 | -0.89 | 116.2566 | 1.076 | 15.33 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.2233 | -2.691
15.34 | 18.3873 | 0.96 | -0.96 | 117.2985 | 5.1575 | 15.34 | 1.9846 | 0.867 | -0.89 | 116.2714 | 1.0775 | 15.34 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.216 | -2.6979
15.35 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 117.2884 | 5.1445 | 15.35 | 1.9858 | 0.867 | -0.89 | 116.2817 | 1.0795 | 15.35 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.2045 | -2.7014
15.36 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 117.2853 | 5.1344 | 15.36 | 1.9857 | 0.867 | -0.89 | 116.2807 | 1.0801 | 15.36 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.1976 | -2.7036
15.37 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.2818 | 5.1328 | 15.37 | 1.9854 | 0.867 | -0.89 | 116.2772 | 1.0792 | 15.37 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.1923 | -2.7102
15.38 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 117.2707 | 5.136 | 15.38 | 1.9853 | 0.867 | -0.89 | 116.2827 | 1.0777 | 15.38 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.1823 | -2.7221
15.39 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 117.2547 | 5.1363 | 15.39 | 1.9852 | 0.867 | -0.89 | 116.2777 | 1.0766 | 15.39 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 117.1742 | -2.735
15.4 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.2274 | 5.1336 | 15.4 | 1.9848 | 0.867 | -0.89 | 116.2665 | 1.077 | 15.4 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.1667 | -2.7464
15.41 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.2043 | 5.1297 | 15.41 | 1.984 | 0.867 | -0.89 | 116.2576 | 1.077 | 15.41 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.153 | -2.7577
15.42 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.1836 | 5.1243 | 15.42 | 1.9842 | 0.867 | -0.89 | 116.2473 | 1.0761 | 15.42 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.148 | -2.7673
15.43 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.1531 | 5.1194 | 15.43 | 1.9843 | 0.867 | -0.89 | 116.2563 | 1.0761 | 15.43 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.1501 | -2.7727
15.44 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.1315 | 5.1179 | 15.44 | 1.9848 | 0.867 | -0.89 | 116.2607 | 1.0766 | 15.44 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.1511 | -2.7751
15.45 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.1191 | 5.117 | 15.45 | 1.9871 | 0.867 | -0.89 | 116.2542 | 1.0775 | 15.45 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.1507 | -2.7759
15.46 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 117.1082 | 5.1166 | 15.46 | 1.9887 | 0.867 | -0.89 | 116.2571 | 1.0776 | 15.46 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.1538 | -2.7758
15.47 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.1031 | 5.1209 | 15.47 | 1.9901 | 0.867 | -0.89 | 116.2619 | 1.0776 | 15.47 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.1526 | -2.7774
15.48 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 117.0983 | 5.1231 | 15.48 | 1.9905 | 0.867 | -0.89 | 116.2586 | 1.0786 | 15.48 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1552 | -2.7752
15.49 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 117.0834 | 5.1207 | 15.49 | 1.9907 | 0.867 | -0.89 | 116.2511 | 1.0791 | 15.49 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.1619 | -2.768
15.5 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.0617 | 5.1188 | 15.5 | 1.9924 | 0.867 | -0.89 | 116.2533 | 1.0787 | 15.5 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.1632 | -2.7629
15.51 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.0419 | 5.1172 | 15.51 | 1.9944 | 0.867 | -0.89 | 116.2526 | 1.0788 | 15.51 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.1552 | -2.761
15.52 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.021 | 5.1132 | 15.52 | 1.9954 | 0.867 | -0.88974 | 116.2507 | 1.079 | 15.52 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1428 | -2.7611
15.53 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 116.9986 | 5.1044 | 15.53 | 1.9954 | 0.867 | -0.88914 | 116.2553 | 1.0793 | 15.53 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.1313 | -2.7627
15.54 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 116.976 | 5.0994 | 15.54 | 1.9957 | 0.867 | -0.88854 | 116.2535 | 1.0795 | 15.54 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.1214 | -2.7626
15.55 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 116.9634 | 5.1009 | 15.55 | 1.9963 | 0.867 | -0.88794 | 116.2511 | 1.0792 | 15.55 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.1239 | -2.7604
15.56 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 116.9511 | 5.1034 | 15.56 | 1.9967 | 0.867 | -0.88734 | 116.2494 | 1.079 | 15.56 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.1255 | -2.7587
15.57 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 116.9319 | 5.107 | 15.57 | 1.9987 | 0.867 | -0.88674 | 116.2402 | 1.0775 | 15.57 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.1219 | -2.7601
15.58 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.9396 | 5.1105 | 15.58 | 2.0011 | 0.867 | -0.88614 | 116.2329 | 1.0764 | 15.58 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.1125 | -2.7621
15.59 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.9588 | 5.1097 | 15.59 | 2.0008 | 0.867 | -0.88554 | 116.2189 | 1.0763 | 15.59 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.1095 | -2.7624
15.6 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.9653 | 5.1065 | 15.6 | 1.9992 | 0.867 | -0.88494 | 116.2031 | 1.0751 | 15.6 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.1056 | -2.7633
15.61 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 116.9697 | 5.1083 | 15.61 | 1.998 | 0.867 | -0.88434 | 116.192 | 1.0731 | 15.61 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.0887 | -2.7639
15.62 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 116.978 | 5.1135 | 15.62 | 1.9976 | 0.867 | -0.88374 | 116.1933 | 1.0729 | 15.62 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.0817 | -2.7668
15.63 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 116.9865 | 5.1154 | 15.63 | 1.9984 | 0.867 | -0.88314 | 116.1982 | 1.074 | 15.63 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0671 | -2.7761
15.64 | 18.3852 | 0.96 | -0.96 | 116.9993 | 5.1156 | 15.64 | 1.9994 | 0.867 | -0.88254 | 116.1895 | 1.0757 | 15.64 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.0457 | -2.7853
15.65 | 18.3865 | 0.96 | -0.96 | 117.0081 | 5.1143 | 15.65 | 1.9999 | 0.867 | -0.88194 | 116.1769 | 1.0763 | 15.65 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.0362 | -2.7919
15.66 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.0017 | 5.1122 | 15.66 | 1.9998 | 0.867 | -0.88134 | 116.1813 | 1.0763 | 15.66 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0298 | -2.7966
15.67 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 116.9929 | 5.1098 | 15.67 | 1.9998 | 0.867 | -0.88074 | 116.2019 | 1.0765 | 15.67 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.0188 | -2.797
15.68 | 18.3864 | 0.96 | -0.96 | 116.9914 | 5.1049 | 15.68 | 2.0002 | 0.867 | -0.88014 | 116.2103 | 1.0767 | 15.68 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.0049 | -2.7971
15.69 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 116.9923 | 5.1004 | 15.69 | 2.0002 | 0.867 | -0.87954 | 116.1878 | 1.0779 | 15.69 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 116.9952 | -2.7969
15.7 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.9766 | 5.0963 | 15.7 | 1.9999 | 0.867 | -0.87894 | 116.1659 | 1.0794 | 15.7 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 116.9918 | -2.7955
15.71 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.9661 | 5.0951 | 15.71 | 1.9992 | 0.867 | -0.87834 | 116.1719 | 1.08 | 15.71 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 116.9801 | -2.7946
15.72 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.9758 | 5.1019 | 15.72 | 1.9994 | 0.867 | -0.87774 | 116.1812 | 1.0791 | 15.72 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 116.9674 | -2.7946
15.73 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 116.981 | 5.112 | 15.73 | 1.9991 | 0.867 | -0.87714 | 116.1786 | 1.0777 | 15.73 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 116.9654 | -2.7928
15.74 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.9795 | 5.121 | 15.74 | 1.9985 | 0.867 | -0.87654 | 116.1769 | 1.081 | 15.74 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 116.9593 | -2.7911
15.75 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 116.9657 | 5.1232 | 15.75 | 1.9993 | 0.867 | -0.87594 | 116.1842 | 1.0866 | 15.75 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 116.9551 | -2.7899
15.76 | 18.3817 | 0.96 | -0.96 | 116.9487 | 5.1174 | 15.76 | 1.9998 | 0.867 | -0.87534 | 116.1847 | 1.0886 | 15.76 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 116.9618 | -2.7875
15.77 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 116.9324 | 5.1088 | 15.77 | 2.0017 | 0.867 | -0.87474 | 116.184 | 1.0898 | 15.77 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 116.968 | -2.7892
15.78 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.9085 | 5.1046 | 15.78 | 2.0028 | 0.867 | -0.87414 | 116.1902 | 1.0906 | 15.78 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 116.9701 | -2.7984
15.79 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 116.8798 | 5.1049 | 15.79 | 2.0032 | 0.867 | -0.87354 | 116.1891 | 1.0889 | 15.79 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 116.9696 | -2.8029
15.8 | 18.3668 | 0.96 | -0.96 | 116.824 | 5.1026 | 15.8 | 2.0043 | 0.867 | -0.87294 | 116.1902 | 1.0879 | 15.8 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 116.9651 | -2.8018
15.81 | 18.3611 | 0.96 | -0.96 | 116.7622 | 5.0991 | 15.81 | 2.0033 | 0.867 | -0.87234 | 116.1982 | 1.0888 | 15.81 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 116.9575 | -2.8054
15.82 | 18.3559 | 0.96 | -0.96 | 116.732 | 5.0963 | 15.82 | 2.0013 | 0.867 | -0.87174 | 116.1958 | 1.0899 | 15.82 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 116.9547 | -2.8079
15.83 | 18.3537 | 0.96 | -0.96 | 116.7186 | 5.094 | 15.83 | 2.0001 | 0.867 | -0.87114 | 116.1859 | 1.0906 | 15.83 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 116.9391 | -2.8111
15.84 | 18.3557 | 0.96 | -0.96 | 116.6924 | 5.0895 | 15.84 | 2.0001 | 0.867 | -0.87054 | 116.1867 | 1.0884 | 15.84 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.9161 | -2.8139
15.85 | 18.3577 | 0.96 | -0.96 | 116.6504 | 5.0851 | 15.85 | 2.0016 | 0.867 | -0.86994 | 116.1922 | 1.0832 | 15.85 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 116.9114 | -2.8128
15.86 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 116.6277 | 5.0823 | 15.86 | 2.0036 | 0.867 | -0.86934 | 116.1907 | 1.0775 | 15.86 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 116.9086 | -2.8121
15.87 | 18.357 | 0.96 | -0.96 | 116.6247 | 5.0798 | 15.87 | 2.004 | 0.867 | -0.86874 | 116.1889 | 1.0745 | 15.87 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 116.8994 | -2.8135
15.88 | 18.3602 | 0.96 | -0.96 | 116.6242 | 5.078 | 15.88 | 2.0032 | 0.867 | -0.86814 | 116.1905 | 1.0739 | 15.88 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 116.8801 | -2.8156
15.89 | 18.3638 | 0.96 | -0.96 | 116.6333 | 5.078 | 15.89 | 2.0024 | 0.867 | -0.86754 | 116.1864 | 1.074 | 15.89 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 116.8615 | -2.8181
15.9 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 116.6455 | 5.0841 | 15.9 | 2.0031 | 0.867 | -0.86694 | 116.1785 | 1.0745 | 15.9 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 116.8502 | -2.8236
15.91 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.6448 | 5.0904 | 15.91 | 2.0042 | 0.867 | -0.86634 | 116.1705 | 1.0748 | 15.91 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 116.8351 | -2.8275
15.92 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 116.6353 | 5.0905 | 15.92 | 2.0036 | 0.867 | -0.86574 | 116.166 | 1.0746 | 15.92 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 116.8242 | -2.8299
15.93 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.6332 | 5.0885 | 15.93 | 2.0028 | 0.867 | -0.86514 | 116.1778 | 1.0738 | 15.93 | 18.3632 | 0.989 | -0.99 | 116.8239 | -2.8319
15.94 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.6358 | 5.086 | 15.94 | 2.0031 | 0.867 | -0.86454 | 116.1879 | 1.0748 | 15.94 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 116.8395 | -2.8297
15.95 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 116.6432 | 5.0823 | 15.95 | 2.0038 | 0.867 | -0.86394 | 116.1897 | 1.0764 | 15.95 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 116.8611 | -2.8258
15.96 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 116.6461 | 5.079 | 15.96 | 2.0045 | 0.867 | -0.86334 | 116.1896 | 1.0755 | 15.96 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 116.8742 | -2.8211
15.97 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.6295 | 5.0773 | 15.97 | 2.0043 | 0.867 | -0.86274 | 116.1835 | 1.0749 | 15.97 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 116.8917 | -2.8161
15.98 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 116.6168 | 5.0789 | 15.98 | 2.0032 | 0.867 | -0.86214 | 116.185 | 1.0756 | 15.98 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 116.9063 | -2.8117
15.99 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 116.6144 | 5.0829 | 15.99 | 2.0023 | 0.867 | -0.86154 | 116.1946 | 1.0775 | 15.99 | 18.3859 | 0.989 | -0.99 | 116.9111 | -2.8128
16 | 18.381 | 0.96 | -0.96 | 116.6039 | 5.0846 | 16 | 2.003 | 0.867 | -0.86094 | 116.1984 | 1.0788 | 16 | 18.3867 | 0.989 | -0.99 | 116.9104 | -2.8229
16.01 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 116.603 | 5.0837 | 16.01 | 2.0045 | 0.867 | -0.86034 | 116.1955 | 1.0787 | 16.01 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 116.9069 | -2.8319
16.02 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 116.6217 | 5.0817 | 16.02 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.1912 | 1.0795 | 16.02 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 116.9125 | -2.834
16.03 | 18.3801 | 0.96 | -0.96 | 116.6306 | 5.0783 | 16.03 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.1898 | 1.0808 | 16.03 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 116.9012 | -2.8352
16.04 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 116.6371 | 5.0774 | 16.04 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.1891 | 1.0819 | 16.04 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 116.8783 | -2.8372
16.05 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 116.6428 | 5.0775 | 16.05 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.1697 | 1.0821 | 16.05 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 116.8653 | -2.8393
16.06 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 116.6358 | 5.0761 | 16.06 | 2.0041 | 0.867 | -0.86 | 116.1413 | 1.0809 | 16.06 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 116.8587 | -2.8408
16.07 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 116.6314 | 5.0752 | 16.07 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.1278 | 1.0795 | 16.07 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 116.8541 | -2.8422
16.08 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 116.6255 | 5.0728 | 16.08 | 2.0005 | 0.867 | -0.86 | 116.1127 | 1.0786 | 16.08 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 116.8457 | -2.8457
16.09 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 116.6202 | 5.0704 | 16.09 | 1.9989 | 0.867 | -0.86 | 116.0956 | 1.0777 | 16.09 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 116.8363 | -2.8483
16.1 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 116.6065 | 5.0695 | 16.1 | 1.9986 | 0.867 | -0.86 | 116.0909 | 1.0767 | 16.1 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 116.83 | -2.8513
16.11 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.5917 | 5.0693 | 16.11 | 1.9995 | 0.867 | -0.86 | 116.0821 | 1.075 | 16.11 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 116.8287 | -2.8565
16.12 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 116.582 | 5.0678 | 16.12 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.0663 | 1.0737 | 16.12 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 116.8235 | -2.8591
16.13 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.566 | 5.0621 | 16.13 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.0685 | 1.0734 | 16.13 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 116.8103 | -2.8616
16.14 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 116.5559 | 5.0552 | 16.14 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.0722 | 1.0736 | 16.14 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 116.8072 | -2.8635
16.15 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 116.5584 | 5.0527 | 16.15 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.0729 | 1.0737 | 16.15 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 116.8171 | -2.8636
16.16 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 116.5608 | 5.0535 | 16.16 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.0728 | 1.0733 | 16.16 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 116.8212 | -2.8649
16.17 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 116.5568 | 5.0557 | 16.17 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.0641 | 1.0735 | 16.17 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.8226 | -2.8652
16.18 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 116.5608 | 5.0588 | 16.18 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.0656 | 1.0746 | 16.18 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.8153 | -2.8641
16.19 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 116.5618 | 5.0604 | 16.19 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.0747 | 1.0753 | 16.19 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 116.8111 | -2.8638
16.2 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 116.5547 | 5.0618 | 16.2 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.0803 | 1.0772 | 16.2 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 116.8103 | -2.8659
16.21 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 116.5533 | 5.0636 | 16.21 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.0843 | 1.0805 | 16.21 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 116.8064 | -2.8663
16.22 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 116.5496 | 5.0629 | 16.22 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.1008 | 1.081 | 16.22 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 116.8049 | -2.8652
16.23 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.5383 | 5.061 | 16.23 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.1177 | 1.081 | 16.23 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 116.8006 | -2.8651
16.24 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.5255 | 5.0576 | 16.24 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.1162 | 1.0825 | 16.24 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 116.7964 | -2.8667
16.25 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 116.5182 | 5.0518 | 16.25 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.1127 | 1.0821 | 16.25 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 116.7871 | -2.8694
16.26 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 116.5203 | 5.0487 | 16.26 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.1123 | 1.0811 | 16.26 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 116.7815 | -2.87
16.27 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 116.5142 | 5.0493 | 16.27 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.1111 | 1.0808 | 16.27 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 116.7878 | -2.8676
16.28 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 116.4968 | 5.0493 | 16.28 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.1073 | 1.081 | 16.28 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 116.803 | -2.8657
16.29 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 116.4935 | 5.0532 | 16.29 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.0863 | 1.0815 | 16.29 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 116.818 | -2.8652
16.3 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 116.4835 | 5.0573 | 16.3 | 2.0009 | 0.867 | -0.86 | 116.0611 | 1.0817 | 16.3 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 116.8216 | -2.8659
16.31 | 18.3647 | 0.96 | -0.96 | 116.4696 | 5.0584 | 16.31 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.0518 | 1.0807 | 16.31 | 18.3793 | 0.989 | -0.99 | 116.8202 | -2.8661
16.32 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 116.4789 | 5.059 | 16.32 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.0479 | 1.079 | 16.32 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 116.8265 | -2.8651
16.33 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 116.503 | 5.0617 | 16.33 | 2.0014 | 0.867 | -0.86 | 116.0423 | 1.0779 | 16.33 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 116.8386 | -2.8636
16.34 | 18.365 | 0.96 | -0.96 | 116.524 | 5.0661 | 16.34 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.0381 | 1.0749 | 16.34 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 116.8452 | -2.8624
16.35 | 18.3626 | 0.96 | -0.96 | 116.5381 | 5.0725 | 16.35 | 2.0045 | 0.867 | -0.86 | 116.0511 | 1.0731 | 16.35 | 18.3807 | 0.989 | -0.99 | 116.8406 | -2.8624
16.36 | 18.3628 | 0.96 | -0.96 | 116.5405 | 5.0752 | 16.36 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.0644 | 1.0743 | 16.36 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 116.8355 | -2.8627
16.37 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 116.5265 | 5.0713 | 16.37 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.0592 | 1.0745 | 16.37 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 116.8374 | -2.8649
16.38 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 116.5252 | 5.0694 | 16.38 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.0558 | 1.0738 | 16.38 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 116.836 | -2.8678
16.39 | 18.3666 | 0.96 | -0.96 | 116.545 | 5.0651 | 16.39 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.0513 | 1.0737 | 16.39 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 116.8377 | -2.8682
16.4 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 116.5638 | 5.0574 | 16.4 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.0359 | 1.0735 | 16.4 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 116.8421 | -2.8662
16.41 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 116.5708 | 5.0549 | 16.41 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.0238 | 1.074 | 16.41 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 116.8468 | -2.8635
16.42 | 18.3668 | 0.96 | -0.96 | 116.5914 | 5.0618 | 16.42 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.0276 | 1.0756 | 16.42 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 116.8473 | -2.8614
16.43 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 116.6227 | 5.0693 | 16.43 | 2.0009 | 0.867 | -0.86 | 116.025 | 1.0756 | 16.43 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 116.8399 | -2.86
16.44 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 116.6391 | 5.0717 | 16.44 | 2.0013 | 0.867 | -0.86 | 116.0198 | 1.075 | 16.44 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 116.8481 | -2.8591
16.45 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 116.6603 | 5.078 | 16.45 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.0227 | 1.0756 | 16.45 | 18.3822 | 0.989 | -0.99 | 116.8715 | -2.8598
16.46 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 116.6803 | 5.084 | 16.46 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.0357 | 1.0769 | 16.46 | 18.3807 | 0.989 | -0.99 | 116.8844 | -2.8596
16.47 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 116.6849 | 5.0844 | 16.47 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.0468 | 1.0775 | 16.47 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 116.8854 | -2.8596
16.48 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 116.6884 | 5.084 | 16.48 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.0336 | 1.0778 | 16.48 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 116.8811 | -2.8585
16.49 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 116.6875 | 5.083 | 16.49 | 2.0051 | 0.867 | -0.86 | 116.0363 | 1.0786 | 16.49 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 116.8659 | -2.8574
16.5 | 18.3636 | 0.96 | -0.96 | 116.6952 | 5.0799 | 16.5 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.0539 | 1.0787 | 16.5 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 116.8507 | -2.8592
16.51 | 18.3603 | 0.96 | -0.96 | 116.7084 | 5.0775 | 16.51 | 2.0059 | 0.867 | -0.86 | 116.0482 | 1.0782 | 16.51 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 116.8427 | -2.8612
16.52 | 18.3586 | 0.96 | -0.96 | 116.7142 | 5.0777 | 16.52 | 2.0061 | 0.867 | -0.86009 | 116.0313 | 1.0768 | 16.52 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 116.8345 | -2.8651
16.53 | 18.3583 | 0.96 | -0.96 | 116.7159 | 5.077 | 16.53 | 2.0039 | 0.867 | -0.86029 | 116.0275 | 1.0739 | 16.53 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 116.8376 | -2.8659
16.54 | 18.3577 | 0.96 | -0.96 | 116.715 | 5.0789 | 16.54 | 2.0022 | 0.867 | -0.86049 | 116.0331 | 1.0716 | 16.54 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 116.8446 | -2.8636
16.55 | 18.3548 | 0.96 | -0.96 | 116.7182 | 5.0827 | 16.55 | 2.0021 | 0.867 | -0.86069 | 116.0325 | 1.0721 | 16.55 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 116.8471 | -2.8635
16.56 | 18.351 | 0.96 | -0.96 | 116.7161 | 5.0829 | 16.56 | 2.0021 | 0.867 | -0.86089 | 116.0285 | 1.075 | 16.56 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 116.8551 | -2.8617
16.57 | 18.3493 | 0.96 | -0.96 | 116.7109 | 5.0816 | 16.57 | 2.002 | 0.867 | -0.86109 | 116.0226 | 1.0762 | 16.57 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 116.86 | -2.8597
16.58 | 18.3486 | 0.96 | -0.96 | 116.7104 | 5.0824 | 16.58 | 2.0024 | 0.867 | -0.86129 | 116.0075 | 1.0753 | 16.58 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 116.8636 | -2.8594
16.59 | 18.348 | 0.96 | -0.96 | 116.7022 | 5.0842 | 16.59 | 2.0031 | 0.867 | -0.86149 | 116.0079 | 1.0754 | 16.59 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.862 | -2.8603
16.6 | 18.3472 | 0.96 | -0.96 | 116.6812 | 5.0793 | 16.6 | 2.0035 | 0.867 | -0.86169 | 116.0223 | 1.0759 | 16.6 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 116.8512 | -2.8628
16.61 | 18.3455 | 0.96 | -0.96 | 116.67 | 5.0728 | 16.61 | 2.0035 | 0.867 | -0.86189 | 116.0258 | 1.0769 | 16.61 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 116.8426 | -2.8653
16.62 | 18.3424 | 0.96 | -0.96 | 116.6673 | 5.0723 | 16.62 | 2.0032 | 0.867 | -0.86209 | 116.0252 | 1.0774 | 16.62 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 116.8366 | -2.8643
16.63 | 18.3404 | 0.96 | -0.96 | 116.6611 | 5.0734 | 16.63 | 2.0033 | 0.867 | -0.86229 | 116.0311 | 1.0782 | 16.63 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 116.8203 | -2.863
16.64 | 18.3403 | 0.96 | -0.96 | 116.6603 | 5.0757 | 16.64 | 2.003 | 0.867 | -0.86249 | 116.0365 | 1.0789 | 16.64 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 116.8013 | -2.8643
16.65 | 18.3417 | 0.96 | -0.96 | 116.6671 | 5.0801 | 16.65 | 2.0026 | 0.867 | -0.86269 | 116.0377 | 1.0781 | 16.65 | 18.3637 | 0.989 | -0.99 | 116.7941 | -2.8647
16.66 | 18.3432 | 0.96 | -0.96 | 116.6785 | 5.0833 | 16.66 | 2.0029 | 0.867 | -0.86289 | 116.0331 | 1.0758 | 16.66 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 116.7958 | -2.8627
16.67 | 18.3461 | 0.96 | -0.96 | 116.6886 | 5.0826 | 16.67 | 2.003 | 0.867 | -0.86309 | 116.0222 | 1.0732 | 16.67 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 116.7993 | -2.8616
16.68 | 18.3495 | 0.96 | -0.96 | 116.6867 | 5.0814 | 16.68 | 2.0031 | 0.867 | -0.86329 | 116.0205 | 1.0724 | 16.68 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 116.7968 | -2.8584
16.69 | 18.3476 | 0.96 | -0.96 | 116.6718 | 5.081 | 16.69 | 2.0032 | 0.867 | -0.86349 | 116.0124 | 1.0711 | 16.69 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 116.7965 | -2.8494
16.7 | 18.3447 | 0.96 | -0.96 | 116.6531 | 5.0737 | 16.7 | 2.0028 | 0.867 | -0.86369 | 115.9975 | 1.0701 | 16.7 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 116.8036 | -2.8432
16.71 | 18.3429 | 0.96 | -0.96 | 116.6457 | 5.0674 | 16.71 | 2.0025 | 0.867 | -0.86389 | 115.9967 | 1.0702 | 16.71 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 116.8035 | -2.8418
16.72 | 18.3418 | 0.96 | -0.96 | 116.6526 | 5.0692 | 16.72 | 2.0012 | 0.867 | -0.86409 | 116.0119 | 1.0711 | 16.72 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 116.7975 | -2.8409
16.73 | 18.3411 | 0.96 | -0.96 | 116.6501 | 5.0704 | 16.73 | 2.0002 | 0.867 | -0.86429 | 116.0168 | 1.0758 | 16.73 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 116.7907 | -2.8378
16.74 | 18.3421 | 0.96 | -0.96 | 116.6366 | 5.0713 | 16.74 | 1.9998 | 0.867 | -0.86449 | 116.0003 | 1.088 | 16.74 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 116.7792 | -2.8321
16.75 | 18.3427 | 0.96 | -0.96 | 116.6267 | 5.0741 | 16.75 | 1.9982 | 0.867 | -0.86469 | 115.9951 | 1.1012 | 16.75 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 116.777 | -2.8256
16.76 | 18.3414 | 0.96 | -0.96 | 116.6247 | 5.0748 | 16.76 | 1.9976 | 0.867 | -0.86489 | 116.0057 | 1.1098 | 16.76 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 116.7936 | -2.8174
16.77 | 18.3415 | 0.96 | -0.96 | 116.6194 | 5.0716 | 16.77 | 1.9994 | 0.867 | -0.86509 | 116.0129 | 1.1186 | 16.77 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 116.8111 | -2.8095
16.78 | 18.342 | 0.96 | -0.96 | 116.6192 | 5.0697 | 16.78 | 2.001 | 0.867 | -0.86529 | 116.008 | 1.1271 | 16.78 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 116.8128 | -2.8045
16.79 | 18.3443 | 0.96 | -0.96 | 116.6403 | 5.0697 | 16.79 | 2.0007 | 0.867 | -0.86549 | 116.0037 | 1.1348 | 16.79 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 116.8157 | -2.793
16.8 | 18.3507 | 0.96 | -0.96 | 116.6907 | 5.0727 | 16.8 | 1.9995 | 0.867 | -0.86569 | 116.0062 | 1.1413 | 16.8 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 116.8275 | -2.7761
16.81 | 18.3578 | 0.96 | -0.96 | 116.7472 | 5.0772 | 16.81 | 1.9998 | 0.867 | -0.86589 | 116.0237 | 1.1483 | 16.81 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 116.8303 | -2.7617
16.82 | 18.362 | 0.96 | -0.96 | 116.7924 | 5.0791 | 16.82 | 2.0003 | 0.867 | -0.86609 | 116.0509 | 1.156 | 16.82 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 116.8332 | -2.7499
16.83 | 18.3668 | 0.96 | -0.96 | 116.8467 | 5.0827 | 16.83 | 1.9987 | 0.867 | -0.86629 | 116.0637 | 1.1639 | 16.83 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 116.848 | -2.742
16.84 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 116.8995 | 5.0869 | 16.84 | 1.9996 | 0.867 | -0.86649 | 116.06 | 1.1743 | 16.84 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 116.8627 | -2.737
16.85 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 116.9559 | 5.0938 | 16.85 | 2.0018 | 0.867 | -0.86669 | 116.0606 | 1.1817 | 16.85 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 116.8845 | -2.7294
16.86 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.0029 | 5.1012 | 16.86 | 2.0019 | 0.867 | -0.86689 | 116.0695 | 1.1817 | 16.86 | 18.3818 | 0.989 | -0.99 | 116.917 | -2.7187
16.87 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.0269 | 5.1031 | 16.87 | 2.0013 | 0.867 | -0.86709 | 116.0758 | 1.1795 | 16.87 | 18.3848 | 0.989 | -0.99 | 116.9379 | -2.7115
16.88 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.0588 | 5.1024 | 16.88 | 2.0015 | 0.867 | -0.86729 | 116.0754 | 1.1783 | 16.88 | 18.3854 | 0.989 | -0.99 | 116.9496 | -2.7048
16.89 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 117.0961 | 5.1004 | 16.89 | 1.9999 | 0.867 | -0.86749 | 116.0587 | 1.1801 | 16.89 | 18.3845 | 0.989 | -0.99 | 116.9614 | -2.7006
16.9 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.1483 | 5.1037 | 16.9 | 1.9975 | 0.867 | -0.86769 | 116.0376 | 1.1827 | 16.9 | 18.3862 | 0.989 | -0.99 | 116.9754 | -2.7019
16.91 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.2056 | 5.1086 | 16.91 | 1.9978 | 0.867 | -0.86789 | 116.0316 | 1.1827 | 16.91 | 18.3867 | 0.989 | -0.99 | 116.9887 | -2.7026
16.92 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 117.237 | 5.1106 | 16.92 | 1.9986 | 0.867 | -0.86809 | 116.0436 | 1.1825 | 16.92 | 18.3831 | 0.989 | -0.99 | 116.9925 | -2.7013
16.93 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.2504 | 5.1114 | 16.93 | 1.998 | 0.867 | -0.86829 | 116.0531 | 1.1841 | 16.93 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.0076 | -2.699
16.94 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 117.2694 | 5.1131 | 16.94 | 1.9981 | 0.867 | -0.86849 | 116.0426 | 1.1857 | 16.94 | 18.3799 | 0.989 | -0.99 | 117.0173 | -2.6988
16.95 | 18.3637 | 0.96 | -0.96 | 117.2931 | 5.1177 | 16.95 | 1.9997 | 0.867 | -0.86869 | 116.033 | 1.1865 | 16.95 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.0104 | -2.7011
16.96 | 18.362 | 0.96 | -0.96 | 117.3002 | 5.122 | 16.96 | 1.9994 | 0.867 | -0.86889 | 116.0506 | 1.1882 | 16.96 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.0076 | -2.7023
16.97 | 18.3612 | 0.96 | -0.96 | 117.2944 | 5.1257 | 16.97 | 1.9989 | 0.867 | -0.86909 | 116.0678 | 1.1892 | 16.97 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.0077 | -2.703
16.98 | 18.3596 | 0.96 | -0.96 | 117.2891 | 5.127 | 16.98 | 1.9982 | 0.867 | -0.86929 | 116.065 | 1.19 | 16.98 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 116.9996 | -2.7027
16.99 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 117.2865 | 5.1231 | 16.99 | 1.998 | 0.867 | -0.86949 | 116.0752 | 1.1932 | 16.99 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 116.9934 | -2.7011
17 | 18.3511 | 0.96 | -0.96 | 117.2761 | 5.1146 | 17 | 1.9994 | 0.867 | -0.86969 | 116.0818 | 1.1957 | 17 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 116.9993 | -2.6995
17.01 | 18.3472 | 0.96 | -0.96 | 117.2683 | 5.1083 | 17.01 | 2.0013 | 0.867 | -0.86989 | 116.0726 | 1.1963 | 17.01 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.0094 | -2.697
17.02 | 18.3477 | 0.96 | -0.96 | 117.277 | 5.1092 | 17.02 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.0777 | 1.1963 | 17.02 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.0213 | -2.6955
17.03 | 18.3479 | 0.96 | -0.96 | 117.287 | 5.113 | 17.03 | 1.9989 | 0.867 | -0.87 | 116.0888 | 1.1952 | 17.03 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.0298 | -2.6952
17.04 | 18.3466 | 0.96 | -0.96 | 117.2988 | 5.1174 | 17.04 | 1.9981 | 0.867 | -0.87 | 116.0909 | 1.192 | 17.04 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.0267 | -2.6942
17.05 | 18.3463 | 0.96 | -0.96 | 117.3164 | 5.1199 | 17.05 | 1.9985 | 0.867 | -0.87 | 116.0919 | 1.1898 | 17.05 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.0191 | -2.6937
17.06 | 18.3471 | 0.96 | -0.96 | 117.3273 | 5.1196 | 17.06 | 1.9982 | 0.867 | -0.87 | 116.0925 | 1.1896 | 17.06 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.0191 | -2.6968
17.07 | 18.3494 | 0.96 | -0.96 | 117.3319 | 5.118 | 17.07 | 1.9991 | 0.867 | -0.87 | 116.0928 | 1.1895 | 17.07 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.0165 | -2.7016
17.08 | 18.3509 | 0.96 | -0.96 | 117.3301 | 5.1143 | 17.08 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.1037 | 1.1903 | 17.08 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.0273 | -2.7035
17.09 | 18.3466 | 0.96 | -0.96 | 117.3206 | 5.109 | 17.09 | 1.9996 | 0.867 | -0.87 | 116.1212 | 1.1896 | 17.09 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0508 | -2.7014
17.1 | 18.3439 | 0.96 | -0.96 | 117.3274 | 5.1049 | 17.1 | 1.9997 | 0.867 | -0.87 | 116.1318 | 1.1865 | 17.1 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.0641 | -2.6982
17.11 | 18.3438 | 0.96 | -0.96 | 117.339 | 5.1059 | 17.11 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.1319 | 1.1851 | 17.11 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.072 | -2.6964
17.12 | 18.3427 | 0.96 | -0.96 | 117.3302 | 5.1092 | 17.12 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.1299 | 1.186 | 17.12 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0831 | -2.6954
17.13 | 18.3418 | 0.96 | -0.96 | 117.3203 | 5.1095 | 17.13 | 2.0021 | 0.867 | -0.87 | 116.1269 | 1.186 | 17.13 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.1008 | -2.6934
17.14 | 18.3411 | 0.96 | -0.96 | 117.314 | 5.1074 | 17.14 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.1206 | 1.1849 | 17.14 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.1146 | -2.693
17.15 | 18.3422 | 0.96 | -0.96 | 117.3005 | 5.1034 | 17.15 | 1.9986 | 0.867 | -0.87 | 116.1076 | 1.1845 | 17.15 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.1242 | -2.6951
17.16 | 18.342 | 0.96 | -0.96 | 117.2794 | 5.0984 | 17.16 | 1.9966 | 0.867 | -0.87 | 116.0971 | 1.1844 | 17.16 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.1272 | -2.6959
17.17 | 18.3389 | 0.96 | -0.96 | 117.2674 | 5.0955 | 17.17 | 1.9953 | 0.867 | -0.87 | 116.1022 | 1.1834 | 17.17 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.125 | -2.6958
17.18 | 18.3377 | 0.96 | -0.96 | 117.2683 | 5.0934 | 17.18 | 1.9963 | 0.867 | -0.87 | 116.1091 | 1.1828 | 17.18 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.1309 | -2.6924
17.19 | 18.3409 | 0.96 | -0.96 | 117.2801 | 5.0943 | 17.19 | 1.998 | 0.867 | -0.87 | 116.1122 | 1.1842 | 17.19 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.142 | -2.69
17.2 | 18.3437 | 0.96 | -0.96 | 117.2886 | 5.101 | 17.2 | 2 | 0.867 | -0.87 | 116.1081 | 1.1868 | 17.2 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.1435 | -2.6918
17.21 | 18.3454 | 0.96 | -0.96 | 117.3027 | 5.1079 | 17.21 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.1103 | 1.1888 | 17.21 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.1448 | -2.6906
17.22 | 18.3475 | 0.96 | -0.96 | 117.3222 | 5.11 | 17.22 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.1292 | 1.1896 | 17.22 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.1546 | -2.6882
17.23 | 18.3494 | 0.96 | -0.96 | 117.3293 | 5.1111 | 17.23 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.1458 | 1.1898 | 17.23 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.1708 | -2.6861
17.24 | 18.3511 | 0.96 | -0.96 | 117.3256 | 5.1092 | 17.24 | 2.0004 | 0.867 | -0.87 | 116.1478 | 1.1903 | 17.24 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.1727 | -2.6862
17.25 | 18.3493 | 0.96 | -0.96 | 117.3105 | 5.1008 | 17.25 | 2.0009 | 0.867 | -0.87 | 116.1451 | 1.1905 | 17.25 | 18.3749 | 0.989 | -0.99 | 117.1639 | -2.6902
17.26 | 18.3466 | 0.96 | -0.96 | 117.2915 | 5.0908 | 17.26 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.1436 | 1.19 | 17.26 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.1652 | -2.6903
17.27 | 18.3457 | 0.96 | -0.96 | 117.2857 | 5.0862 | 17.27 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.1361 | 1.1896 | 17.27 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.1686 | -2.6888
17.28 | 18.3448 | 0.96 | -0.96 | 117.2868 | 5.0856 | 17.28 | 1.9986 | 0.867 | -0.87 | 116.1407 | 1.1893 | 17.28 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.1638 | -2.692
17.29 | 18.3439 | 0.96 | -0.96 | 117.2759 | 5.0865 | 17.29 | 1.999 | 0.867 | -0.87 | 116.151 | 1.1893 | 17.29 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.1538 | -2.6943
17.3 | 18.3424 | 0.96 | -0.96 | 117.2738 | 5.0949 | 17.3 | 2.0004 | 0.867 | -0.87 | 116.1481 | 1.1886 | 17.3 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 117.148 | -2.6935
17.31 | 18.3415 | 0.96 | -0.96 | 117.2733 | 5.1005 | 17.31 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.1588 | 1.1857 | 17.31 | 18.3638 | 0.989 | -0.99 | 117.1392 | -2.6928
17.32 | 18.343 | 0.96 | -0.96 | 117.2708 | 5.0988 | 17.32 | 2.0005 | 0.867 | -0.87 | 116.1796 | 1.1836 | 17.32 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 117.1327 | -2.6929
17.33 | 18.3438 | 0.96 | -0.96 | 117.2724 | 5.0983 | 17.33 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.1776 | 1.184 | 17.33 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.137 | -2.6922
17.34 | 18.3455 | 0.96 | -0.96 | 117.2714 | 5.097 | 17.34 | 1.9997 | 0.867 | -0.87 | 116.1766 | 1.185 | 17.34 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.1408 | -2.6899
17.35 | 18.3504 | 0.96 | -0.96 | 117.2698 | 5.0925 | 17.35 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.1775 | 1.1844 | 17.35 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.141 | -2.6887
17.36 | 18.3527 | 0.96 | -0.96 | 117.2655 | 5.0896 | 17.36 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.1636 | 1.1838 | 17.36 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.1442 | -2.6891
17.37 | 18.3521 | 0.96 | -0.96 | 117.2629 | 5.0897 | 17.37 | 2.0004 | 0.867 | -0.87 | 116.1644 | 1.1844 | 17.37 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.1414 | -2.6904
17.38 | 18.3513 | 0.96 | -0.96 | 117.266 | 5.0903 | 17.38 | 1.9993 | 0.867 | -0.87 | 116.1764 | 1.1842 | 17.38 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.1378 | -2.6917
17.39 | 18.35 | 0.96 | -0.96 | 117.2688 | 5.0938 | 17.39 | 1.9978 | 0.867 | -0.87 | 116.1723 | 1.1845 | 17.39 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.1385 | -2.6915
17.4 | 18.3494 | 0.96 | -0.96 | 117.2534 | 5.096 | 17.4 | 1.998 | 0.867 | -0.87 | 116.1618 | 1.1851 | 17.4 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.1347 | -2.6893
17.41 | 18.3481 | 0.96 | -0.96 | 117.2311 | 5.0969 | 17.41 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.1583 | 1.1847 | 17.41 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.1271 | -2.6891
17.42 | 18.3462 | 0.96 | -0.96 | 117.2207 | 5.0987 | 17.42 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.158 | 1.185 | 17.42 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.1226 | -2.6923
17.43 | 18.3457 | 0.96 | -0.96 | 117.209 | 5.0974 | 17.43 | 1.9992 | 0.867 | -0.87 | 116.1559 | 1.1853 | 17.43 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.1151 | -2.7031
17.44 | 18.3457 | 0.96 | -0.96 | 117.183 | 5.0917 | 17.44 | 1.9994 | 0.867 | -0.87 | 116.1589 | 1.1854 | 17.44 | 18.3632 | 0.989 | -0.99 | 117.1095 | -2.7139
17.45 | 18.3447 | 0.96 | -0.96 | 117.1723 | 5.088 | 17.45 | 2.0001 | 0.867 | -0.87 | 116.1674 | 1.185 | 17.45 | 18.3634 | 0.989 | -0.99 | 117.1061 | -2.7172
17.46 | 18.3437 | 0.96 | -0.96 | 117.181 | 5.0867 | 17.46 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.1704 | 1.1832 | 17.46 | 18.3651 | 0.989 | -0.99 | 117.1006 | -2.7179
17.47 | 18.3456 | 0.96 | -0.96 | 117.1855 | 5.0868 | 17.47 | 1.9997 | 0.867 | -0.87 | 116.1637 | 1.1825 | 17.47 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.0969 | -2.7185
17.48 | 18.3489 | 0.96 | -0.96 | 117.1882 | 5.089 | 17.48 | 1.999 | 0.867 | -0.87 | 116.1611 | 1.1835 | 17.48 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.0962 | -2.7197
17.49 | 18.3496 | 0.96 | -0.96 | 117.1875 | 5.0909 | 17.49 | 1.9989 | 0.867 | -0.87 | 116.1671 | 1.1848 | 17.49 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.0908 | -2.7207
17.5 | 18.3509 | 0.96 | -0.96 | 117.167 | 5.0888 | 17.5 | 1.9993 | 0.867 | -0.87 | 116.1671 | 1.1866 | 17.5 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.0795 | -2.7222
17.51 | 18.3519 | 0.96 | -0.96 | 117.1403 | 5.0825 | 17.51 | 1.9989 | 0.867 | -0.87 | 116.1681 | 1.1872 | 17.51 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.0821 | -2.7236
17.52 | 18.3502 | 0.96 | -0.96 | 117.1297 | 5.0769 | 17.52 | 1.999 | 0.867 | -0.87 | 116.1634 | 1.186 | 17.52 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0919 | -2.7241
17.53 | 18.3494 | 0.96 | -0.96 | 117.1253 | 5.0709 | 17.53 | 2.0009 | 0.867 | -0.87 | 116.1466 | 1.1853 | 17.53 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0923 | -2.7225
17.54 | 18.3516 | 0.96 | -0.96 | 117.14 | 5.0711 | 17.54 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.1444 | 1.1848 | 17.54 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.0884 | -2.7146
17.55 | 18.3545 | 0.96 | -0.96 | 117.1693 | 5.0837 | 17.55 | 1.9997 | 0.867 | -0.87 | 116.1538 | 1.1836 | 17.55 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0863 | -2.7078
17.56 | 18.3558 | 0.96 | -0.96 | 117.1931 | 5.0968 | 17.56 | 1.999 | 0.867 | -0.87 | 116.1595 | 1.1825 | 17.56 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0875 | -2.7062
17.57 | 18.3561 | 0.96 | -0.96 | 117.2087 | 5.1023 | 17.57 | 1.9982 | 0.867 | -0.87 | 116.1669 | 1.1821 | 17.57 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.094 | -2.7054
17.58 | 18.359 | 0.96 | -0.96 | 117.2203 | 5.106 | 17.58 | 1.9988 | 0.867 | -0.87 | 116.1696 | 1.183 | 17.58 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.1017 | -2.7052
17.59 | 18.362 | 0.96 | -0.96 | 117.2249 | 5.1051 | 17.59 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.1687 | 1.1845 | 17.59 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.1077 | -2.7004
17.6 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 117.2197 | 5.0952 | 17.6 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.1741 | 1.1849 | 17.6 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.1103 | -2.6964
17.61 | 18.3609 | 0.96 | -0.96 | 117.1995 | 5.0861 | 17.61 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.1722 | 1.1848 | 17.61 | 18.3797 | 0.989 | -0.99 | 117.1183 | -2.6946
17.62 | 18.3573 | 0.96 | -0.96 | 117.172 | 5.0823 | 17.62 | 1.9997 | 0.867 | -0.87 | 116.1728 | 1.1864 | 17.62 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.1305 | -2.6914
17.63 | 18.3554 | 0.96 | -0.96 | 117.1672 | 5.0804 | 17.63 | 2.0005 | 0.867 | -0.87 | 116.1902 | 1.1878 | 17.63 | 18.3795 | 0.989 | -0.99 | 117.1295 | -2.6897
17.64 | 18.3548 | 0.96 | -0.96 | 117.1689 | 5.0769 | 17.64 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.2008 | 1.1878 | 17.64 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.1221 | -2.6917
17.65 | 18.3527 | 0.96 | -0.96 | 117.1705 | 5.0764 | 17.65 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.2027 | 1.1882 | 17.65 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.1229 | -2.694
17.66 | 18.3521 | 0.96 | -0.96 | 117.1834 | 5.0808 | 17.66 | 1.9999 | 0.867 | -0.87 | 116.2115 | 1.1886 | 17.66 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.1293 | -2.6939
17.67 | 18.3531 | 0.96 | -0.96 | 117.2035 | 5.0887 | 17.67 | 1.9995 | 0.867 | -0.87 | 116.2249 | 1.1882 | 17.67 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.1241 | -2.6942
17.68 | 18.354 | 0.96 | -0.96 | 117.2202 | 5.0955 | 17.68 | 2.0004 | 0.867 | -0.87 | 116.2342 | 1.1882 | 17.68 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.1197 | -2.6933
17.69 | 18.3558 | 0.96 | -0.96 | 117.2145 | 5.0972 | 17.69 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.2342 | 1.1878 | 17.69 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.1385 | -2.6911
17.7 | 18.3574 | 0.96 | -0.96 | 117.1974 | 5.0929 | 17.7 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.2297 | 1.1871 | 17.7 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.1584 | -2.6886
17.71 | 18.3572 | 0.96 | -0.96 | 117.1858 | 5.0868 | 17.71 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.2363 | 1.186 | 17.71 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.1627 | -2.6847
17.72 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 117.1793 | 5.0835 | 17.72 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.2422 | 1.1855 | 17.72 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.1696 | -2.6794
17.73 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 117.1773 | 5.0805 | 17.73 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.2412 | 1.1853 | 17.73 | 18.3819 | 0.989 | -0.99 | 117.1796 | -2.6769
17.74 | 18.3559 | 0.96 | -0.96 | 117.1757 | 5.0802 | 17.74 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.2549 | 1.1841 | 17.74 | 18.3817 | 0.989 | -0.99 | 117.1712 | -2.6817
17.75 | 18.3568 | 0.96 | -0.96 | 117.1736 | 5.0842 | 17.75 | 1.9999 | 0.867 | -0.87 | 116.2624 | 1.1842 | 17.75 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.1637 | -2.6872
17.76 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 117.1796 | 5.0885 | 17.76 | 2.0001 | 0.867 | -0.87 | 116.2487 | 1.1853 | 17.76 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.1652 | -2.6897
17.77 | 18.3592 | 0.96 | -0.96 | 117.1848 | 5.0907 | 17.77 | 1.9993 | 0.867 | -0.87 | 116.2472 | 1.1856 | 17.77 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.1634 | -2.6899
17.78 | 18.3608 | 0.96 | -0.96 | 117.1863 | 5.0912 | 17.78 | 1.9988 | 0.867 | -0.87 | 116.2556 | 1.185 | 17.78 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.1659 | -2.6866
17.79 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 117.1944 | 5.0903 | 17.79 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.2626 | 1.1842 | 17.79 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.1696 | -2.6827
17.8 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 117.2006 | 5.0896 | 17.8 | 2.0005 | 0.867 | -0.87 | 116.271 | 1.1848 | 17.8 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.169 | -2.6819
17.81 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 117.2065 | 5.0881 | 17.81 | 1.9995 | 0.867 | -0.87 | 116.2684 | 1.186 | 17.81 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.1709 | -2.6834
17.82 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 117.2154 | 5.0864 | 17.82 | 1.9995 | 0.867 | -0.87 | 116.267 | 1.1873 | 17.82 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.1734 | -2.6856
17.83 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.2236 | 5.0872 | 17.83 | 2 | 0.867 | -0.87 | 116.2746 | 1.1882 | 17.83 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.1741 | -2.6862
17.84 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 117.2312 | 5.0887 | 17.84 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.2788 | 1.1864 | 17.84 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1653 | -2.6843
17.85 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 117.2454 | 5.0891 | 17.85 | 2.0001 | 0.867 | -0.87 | 116.281 | 1.1841 | 17.85 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.1499 | -2.6832
17.86 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2558 | 5.0882 | 17.86 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.2887 | 1.1832 | 17.86 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.1452 | -2.6828
17.87 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 117.2521 | 5.0877 | 17.87 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.2924 | 1.1835 | 17.87 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.1475 | -2.6839
17.88 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.2416 | 5.0889 | 17.88 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.2871 | 1.1837 | 17.88 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.148 | -2.6856
17.89 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 117.2278 | 5.0888 | 17.89 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.2863 | 1.1835 | 17.89 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.1422 | -2.6874
17.9 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 117.2174 | 5.0864 | 17.9 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.2812 | 1.1837 | 17.9 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.1357 | -2.6892
17.91 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.2132 | 5.0856 | 17.91 | 2.0017 | 0.867 | -0.87 | 116.2795 | 1.184 | 17.91 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.1212 | -2.6881
17.92 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 117.2156 | 5.088 | 17.92 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.2958 | 1.1844 | 17.92 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.11 | -2.6884
17.93 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 117.2128 | 5.0892 | 17.93 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.3058 | 1.1845 | 17.93 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.1105 | -2.6904
17.94 | 18.3651 | 0.96 | -0.96 | 117.196 | 5.0881 | 17.94 | 2.0006 | 0.867 | -0.87 | 116.2937 | 1.1847 | 17.94 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.1029 | -2.6934
17.95 | 18.3651 | 0.96 | -0.96 | 117.1761 | 5.0813 | 17.95 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.2869 | 1.1856 | 17.95 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0964 | -2.6961
17.96 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.1758 | 5.0731 | 17.96 | 2 | 0.867 | -0.87 | 116.2973 | 1.1864 | 17.96 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.0968 | -2.6962
17.97 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.1934 | 5.0713 | 17.97 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.3054 | 1.1871 | 17.97 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.0926 | -2.696
17.98 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.2196 | 5.0747 | 17.98 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.3005 | 1.1873 | 17.98 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.0853 | -2.696
17.99 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 117.2572 | 5.0867 | 17.99 | 2.0017 | 0.867 | -0.87 | 116.3011 | 1.1871 | 17.99 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0668 | -2.6957
18 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.2964 | 5.1048 | 18 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.3098 | 1.1865 | 18 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 117.0527 | -2.6954
18.01 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 117.3305 | 5.1168 | 18.01 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.3102 | 1.1866 | 18.01 | 18.3664 | 0.989 | -0.99 | 117.0534 | -2.6961
18.02 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.3497 | 5.1176 | 18.02 | 2.0006 | 0.867 | -0.87 | 116.3134 | 1.1876 | 18.02 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.054 | -2.6983
18.03 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 117.3484 | 5.1113 | 18.03 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.321 | 1.1878 | 18.03 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.0533 | -2.6994
18.04 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.3385 | 5.1023 | 18.04 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.318 | 1.1862 | 18.04 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.0463 | -2.6967
18.05 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.3317 | 5.0932 | 18.05 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.3176 | 1.1851 | 18.05 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.0468 | -2.6944
18.06 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.329 | 5.0866 | 18.06 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.3223 | 1.185 | 18.06 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.0577 | -2.6933
18.07 | 18.3746 | 0.96 | -0.96 | 117.3263 | 5.0844 | 18.07 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.3157 | 1.1837 | 18.07 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.0558 | -2.6914
18.08 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.3152 | 5.0851 | 18.08 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.3119 | 1.1831 | 18.08 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0447 | -2.6901
18.09 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.3049 | 5.088 | 18.09 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.3292 | 1.1835 | 18.09 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0508 | -2.6914
18.1 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 117.3135 | 5.0912 | 18.1 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.3475 | 1.184 | 18.1 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.0581 | -2.6944
18.11 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 117.3288 | 5.0901 | 18.11 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.3495 | 1.1846 | 18.11 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.0569 | -2.6956
18.12 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 117.3377 | 5.0898 | 18.12 | 2.0006 | 0.867 | -0.87 | 116.3544 | 1.1847 | 18.12 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.0591 | -2.697
18.13 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.3413 | 5.094 | 18.13 | 2.0006 | 0.867 | -0.87 | 116.3614 | 1.185 | 18.13 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.0573 | -2.7031
18.14 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.3497 | 5.1005 | 18.14 | 2.0019 | 0.867 | -0.87 | 116.3588 | 1.1853 | 18.14 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0574 | -2.7116
18.15 | 18.3717 | 0.96 | -0.96 | 117.36 | 5.1032 | 18.15 | 2.0035 | 0.867 | -0.87 | 116.3633 | 1.1853 | 18.15 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.0642 | -2.7188
18.16 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 117.3621 | 5.0997 | 18.16 | 2.0032 | 0.867 | -0.87 | 116.3784 | 1.1873 | 18.16 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.0709 | -2.7264
18.17 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.3659 | 5.0956 | 18.17 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.386 | 1.1893 | 18.17 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.08 | -2.733
18.18 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.3716 | 5.0952 | 18.18 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.3878 | 1.1886 | 18.18 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.0939 | -2.7362
18.19 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 117.3637 | 5.0934 | 18.19 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.3837 | 1.1876 | 18.19 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.11 | -2.7398
18.2 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.3602 | 5.0889 | 18.2 | 2.0021 | 0.867 | -0.87 | 116.3883 | 1.1871 | 18.2 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.1177 | -2.7507
18.21 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.3616 | 5.0863 | 18.21 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.4089 | 1.1841 | 18.21 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.1103 | -2.7646
18.22 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.3518 | 5.0902 | 18.22 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.4182 | 1.1785 | 18.22 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.1086 | -2.7736
18.23 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 117.3466 | 5.0961 | 18.23 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.4092 | 1.1732 | 18.23 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.109 | -2.7787
18.24 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 117.3388 | 5.0944 | 18.24 | 2.0019 | 0.867 | -0.87 | 116.4072 | 1.1703 | 18.24 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0932 | -2.7843
18.25 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 117.3206 | 5.0871 | 18.25 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.4066 | 1.1689 | 18.25 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.0842 | -2.7875
18.26 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.3192 | 5.0839 | 18.26 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.4026 | 1.1677 | 18.26 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.0921 | -2.7862
18.27 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 117.3348 | 5.0876 | 18.27 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.407 | 1.1669 | 18.27 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.0857 | -2.7858
18.28 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 117.3367 | 5.0909 | 18.28 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.4158 | 1.1669 | 18.28 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0717 | -2.785
18.29 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.3391 | 5.0947 | 18.29 | 2.0008 | 0.867 | -0.87 | 116.408 | 1.166 | 18.29 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0752 | -2.7815
18.3 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 117.3592 | 5.1017 | 18.3 | 2.0021 | 0.867 | -0.87 | 116.3999 | 1.1658 | 18.3 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.085 | -2.7772
18.31 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.3725 | 5.1072 | 18.31 | 2.0016 | 0.867 | -0.87 | 116.4107 | 1.1676 | 18.31 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.0836 | -2.776
18.32 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.3684 | 5.1073 | 18.32 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.4147 | 1.1686 | 18.32 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.0806 | -2.777
18.33 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.3636 | 5.1049 | 18.33 | 2.0004 | 0.867 | -0.87 | 116.4054 | 1.1684 | 18.33 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.0847 | -2.7766
18.34 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.3589 | 5.101 | 18.34 | 2.0007 | 0.867 | -0.87 | 116.3882 | 1.1657 | 18.34 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.0837 | -2.7771
18.35 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 117.3282 | 5.0892 | 18.35 | 2.001 | 0.867 | -0.87 | 116.3741 | 1.1595 | 18.35 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.0821 | -2.7836
18.36 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.3072 | 5.0774 | 18.36 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.3618 | 1.1529 | 18.36 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0788 | -2.7923
18.37 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 117.3005 | 5.0729 | 18.37 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.3559 | 1.1502 | 18.37 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0686 | -2.7957
18.38 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.2843 | 5.0713 | 18.38 | 2.0019 | 0.867 | -0.87 | 116.3665 | 1.1507 | 18.38 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.0561 | -2.7963
18.39 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 117.28 | 5.0755 | 18.39 | 2.0011 | 0.867 | -0.87 | 116.3724 | 1.1494 | 18.39 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.056 | -2.7982
18.4 | 18.3647 | 0.96 | -0.96 | 117.2739 | 5.0827 | 18.4 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.3693 | 1.1474 | 18.4 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.0537 | -2.8015
18.41 | 18.363 | 0.96 | -0.96 | 117.2652 | 5.0861 | 18.41 | 2.0031 | 0.867 | -0.87 | 116.3701 | 1.1458 | 18.41 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.042 | -2.8048
18.42 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.2643 | 5.0893 | 18.42 | 2.0034 | 0.867 | -0.87 | 116.374 | 1.1421 | 18.42 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0357 | -2.808
18.43 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 117.264 | 5.0932 | 18.43 | 2.0033 | 0.867 | -0.87 | 116.3858 | 1.1394 | 18.43 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.0272 | -2.8107
18.44 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.2633 | 5.0921 | 18.44 | 2.0033 | 0.867 | -0.87 | 116.3849 | 1.1378 | 18.44 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.0214 | -2.8155
18.45 | 18.3696 | 0.96 | -0.96 | 117.2717 | 5.0906 | 18.45 | 2.0034 | 0.867 | -0.87 | 116.3808 | 1.1374 | 18.45 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.0178 | -2.8231
18.46 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 117.2785 | 5.0914 | 18.46 | 2.0039 | 0.867 | -0.87 | 116.3943 | 1.1384 | 18.46 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.0194 | -2.8287
18.47 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.2781 | 5.0927 | 18.47 | 2.0055 | 0.867 | -0.87 | 116.3998 | 1.1383 | 18.47 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.028 | -2.83
18.48 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2701 | 5.0934 | 18.48 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.3986 | 1.1387 | 18.48 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.036 | -2.8288
18.49 | 18.3701 | 0.96 | -0.96 | 117.2559 | 5.093 | 18.49 | 2.0044 | 0.867 | -0.87 | 116.3986 | 1.1382 | 18.49 | 18.3752 | 0.989 | -0.99 | 117.0378 | -2.826
18.5 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.2356 | 5.0848 | 18.5 | 2.0032 | 0.867 | -0.87 | 116.3884 | 1.1372 | 18.5 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.0328 | -2.8241
18.51 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 117.2297 | 5.0771 | 18.51 | 2.0025 | 0.867 | -0.87 | 116.3796 | 1.137 | 18.51 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.0274 | -2.8248
18.52 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.2403 | 5.0764 | 18.52 | 2.0021 | 0.867 | -0.87009 | 116.3927 | 1.1359 | 18.52 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.0364 | -2.825
18.53 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 117.2437 | 5.0749 | 18.53 | 2.0032 | 0.867 | -0.87029 | 116.4015 | 1.1336 | 18.53 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.0459 | -2.8266
18.54 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 117.2505 | 5.0794 | 18.54 | 2.0031 | 0.867 | -0.87049 | 116.3847 | 1.1309 | 18.54 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.0415 | -2.8335
18.55 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.2667 | 5.0864 | 18.55 | 2.0025 | 0.867 | -0.87069 | 116.3695 | 1.1303 | 18.55 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.0335 | -2.843
18.56 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 117.273 | 5.0882 | 18.56 | 2.0022 | 0.867 | -0.87089 | 116.3652 | 1.1306 | 18.56 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.034 | -2.848
18.57 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 117.2488 | 5.0845 | 18.57 | 2.0007 | 0.867 | -0.87109 | 116.3503 | 1.1309 | 18.57 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.0336 | -2.85
18.58 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.2241 | 5.0815 | 18.58 | 2.0011 | 0.867 | -0.87129 | 116.3215 | 1.1309 | 18.58 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0231 | -2.8522
18.59 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 117.2221 | 5.0787 | 18.59 | 2.0014 | 0.867 | -0.87149 | 116.2932 | 1.1309 | 18.59 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 116.9998 | -2.8543
18.6 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.2208 | 5.0742 | 18.6 | 2.0008 | 0.867 | -0.87169 | 116.2766 | 1.1307 | 18.6 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 116.9873 | -2.858
18.61 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 117.2178 | 5.0765 | 18.61 | 2.0008 | 0.867 | -0.87189 | 116.2617 | 1.1279 | 18.61 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 116.9845 | -2.8611
18.62 | 18.3717 | 0.96 | -0.96 | 117.2191 | 5.0843 | 18.62 | 2 | 0.867 | -0.87209 | 116.2364 | 1.1221 | 18.62 | 18.3647 | 0.989 | -0.99 | 116.9709 | -2.8621
18.63 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.222 | 5.0897 | 18.63 | 1.9991 | 0.867 | -0.87229 | 116.2143 | 1.1155 | 18.63 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 116.9694 | -2.8634
18.64 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 117.2207 | 5.0913 | 18.64 | 1.9989 | 0.867 | -0.87249 | 116.1979 | 1.1106 | 18.64 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 116.9821 | -2.8613
18.65 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.2248 | 5.0906 | 18.65 | 1.9993 | 0.867 | -0.87269 | 116.1872 | 1.1086 | 18.65 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 116.9926 | -2.8594
18.66 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.2387 | 5.0893 | 18.66 | 1.9995 | 0.867 | -0.87289 | 116.1885 | 1.1083 | 18.66 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 116.9883 | -2.8612
18.67 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.2456 | 5.0885 | 18.67 | 1.9994 | 0.867 | -0.87309 | 116.1929 | 1.1091 | 18.67 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 116.9776 | -2.8637
18.68 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.2491 | 5.0891 | 18.68 | 1.999 | 0.867 | -0.87329 | 116.1913 | 1.11 | 18.68 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 116.9751 | -2.8654
18.69 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.2574 | 5.0921 | 18.69 | 2.0016 | 0.867 | -0.87349 | 116.195 | 1.1106 | 18.69 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 116.9755 | -2.8669
18.7 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.2652 | 5.0943 | 18.7 | 2.0037 | 0.867 | -0.87369 | 116.1976 | 1.1113 | 18.7 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 116.9707 | -2.8686
18.71 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.2703 | 5.0933 | 18.71 | 2.0026 | 0.867 | -0.87389 | 116.1937 | 1.1121 | 18.71 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 116.9666 | -2.8674
18.72 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 117.2711 | 5.0889 | 18.72 | 2.0027 | 0.867 | -0.87409 | 116.199 | 1.1129 | 18.72 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 116.9697 | -2.8653
18.73 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 117.2624 | 5.0822 | 18.73 | 2.0047 | 0.867 | -0.87429 | 116.1999 | 1.1127 | 18.73 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 116.9687 | -2.866
18.74 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.2599 | 5.0799 | 18.74 | 2.0042 | 0.867 | -0.87449 | 116.2009 | 1.1118 | 18.74 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 116.9621 | -2.8682
18.75 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 117.2676 | 5.0819 | 18.75 | 2.0019 | 0.867 | -0.87469 | 116.2072 | 1.1111 | 18.75 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 116.9605 | -2.868
18.76 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2546 | 5.0854 | 18.76 | 2.0023 | 0.867 | -0.87489 | 116.205 | 1.111 | 18.76 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 116.968 | -2.8671
18.77 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.2219 | 5.0873 | 18.77 | 2.0034 | 0.867 | -0.87509 | 116.1867 | 1.1114 | 18.77 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 116.9734 | -2.868
18.78 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 117.1842 | 5.0862 | 18.78 | 2.0024 | 0.867 | -0.87529 | 116.1765 | 1.1112 | 18.78 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 116.976 | -2.8681
18.79 | 18.3634 | 0.96 | -0.96 | 117.1437 | 5.0842 | 18.79 | 2.0021 | 0.867 | -0.87549 | 116.186 | 1.1106 | 18.79 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 116.9856 | -2.8652
18.8 | 18.359 | 0.96 | -0.96 | 117.1055 | 5.0811 | 18.8 | 2.0032 | 0.867 | -0.87569 | 116.1867 | 1.1101 | 18.8 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 116.9874 | -2.8626
18.81 | 18.3547 | 0.96 | -0.96 | 117.0479 | 5.0736 | 18.81 | 2.0036 | 0.867 | -0.87589 | 116.1741 | 1.1095 | 18.81 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 116.9876 | -2.8634
18.82 | 18.3535 | 0.96 | -0.96 | 116.999 | 5.0668 | 18.82 | 2.0031 | 0.867 | -0.87609 | 116.16 | 1.109 | 18.82 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.0036 | -2.8647
18.83 | 18.3532 | 0.96 | -0.96 | 116.9829 | 5.0637 | 18.83 | 2.0021 | 0.867 | -0.87629 | 116.1522 | 1.1081 | 18.83 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.0173 | -2.8657
18.84 | 18.3531 | 0.96 | -0.96 | 116.9714 | 5.0609 | 18.84 | 2.0022 | 0.867 | -0.87649 | 116.1549 | 1.1074 | 18.84 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.0173 | -2.8667
18.85 | 18.3537 | 0.96 | -0.96 | 116.9606 | 5.0612 | 18.85 | 2.0032 | 0.867 | -0.87669 | 116.1668 | 1.1101 | 18.85 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.0288 | -2.8672
18.86 | 18.3562 | 0.96 | -0.96 | 116.9427 | 5.0613 | 18.86 | 2.0038 | 0.867 | -0.87689 | 116.1695 | 1.1141 | 18.86 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.0472 | -2.8663
18.87 | 18.3595 | 0.96 | -0.96 | 116.9218 | 5.0607 | 18.87 | 2.0043 | 0.867 | -0.87709 | 116.1641 | 1.1154 | 18.87 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.0476 | -2.8653
18.88 | 18.3606 | 0.96 | -0.96 | 116.9127 | 5.061 | 18.88 | 2.0054 | 0.867 | -0.87729 | 116.1639 | 1.1155 | 18.88 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.0482 | -2.8636
18.89 | 18.3596 | 0.96 | -0.96 | 116.9105 | 5.0607 | 18.89 | 2.0055 | 0.867 | -0.87749 | 116.1718 | 1.1165 | 18.89 | 18.3814 | 0.989 | -0.99 | 117.0653 | -2.8607
18.9 | 18.3589 | 0.96 | -0.96 | 116.9045 | 5.0589 | 18.9 | 2.0047 | 0.867 | -0.87769 | 116.164 | 1.1168 | 18.9 | 18.3836 | 0.989 | -0.99 | 117.0823 | -2.8602
18.91 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 116.8905 | 5.0564 | 18.91 | 2.0046 | 0.867 | -0.87789 | 116.1429 | 1.1166 | 18.91 | 18.3832 | 0.989 | -0.99 | 117.0843 | -2.8616
18.92 | 18.3659 | 0.96 | -0.96 | 116.8762 | 5.0561 | 18.92 | 2.0038 | 0.867 | -0.87809 | 116.1355 | 1.1178 | 18.92 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.0793 | -2.863
18.93 | 18.3646 | 0.96 | -0.96 | 116.8589 | 5.0566 | 18.93 | 2.0034 | 0.867 | -0.87829 | 116.1354 | 1.1157 | 18.93 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 117.0838 | -2.8645
18.94 | 18.3618 | 0.96 | -0.96 | 116.8418 | 5.0582 | 18.94 | 2.004 | 0.867 | -0.87849 | 116.1361 | 1.1079 | 18.94 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.0915 | -2.8655
18.95 | 18.3599 | 0.96 | -0.96 | 116.8285 | 5.0606 | 18.95 | 2.0043 | 0.867 | -0.87869 | 116.1292 | 1.0953 | 18.95 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.111 | -2.8658
18.96 | 18.3613 | 0.96 | -0.96 | 116.7982 | 5.0577 | 18.96 | 2.0041 | 0.867 | -0.87889 | 116.1154 | 1.0832 | 18.96 | 18.3799 | 0.989 | -0.99 | 117.1346 | -2.8644
18.97 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 116.7621 | 5.0524 | 18.97 | 2.0034 | 0.867 | -0.87909 | 116.1034 | 1.0777 | 18.97 | 18.3826 | 0.989 | -0.99 | 117.1462 | -2.8622
18.98 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 116.7494 | 5.0485 | 18.98 | 2.0029 | 0.867 | -0.87929 | 116.1051 | 1.0763 | 18.98 | 18.384 | 0.989 | -0.99 | 117.1617 | -2.8602
18.99 | 18.3662 | 0.96 | -0.96 | 116.7517 | 5.0458 | 18.99 | 2.0029 | 0.867 | -0.87949 | 116.1158 | 1.0764 | 18.99 | 18.3833 | 0.989 | -0.99 | 117.1805 | -2.8558
19 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 116.7478 | 5.0468 | 19 | 2.0044 | 0.867 | -0.87969 | 116.117 | 1.0759 | 19 | 18.3836 | 0.989 | -0.99 | 117.1932 | -2.8519
19.01 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 116.7379 | 5.051 | 19.01 | 2.0058 | 0.867 | -0.87989 | 116.1115 | 1.0747 | 19.01 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 117.2014 | -2.8513
19.02 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 116.738 | 5.0569 | 19.02 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.1001 | 1.0742 | 19.02 | 18.3839 | 0.989 | -0.99 | 117.2114 | -2.8513
19.03 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 116.746 | 5.0614 | 19.03 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.0882 | 1.074 | 19.03 | 18.383 | 0.989 | -0.99 | 117.2132 | -2.8492
19.04 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 116.749 | 5.062 | 19.04 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.092 | 1.0736 | 19.04 | 18.3818 | 0.989 | -0.99 | 117.2085 | -2.8505
19.05 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 116.7628 | 5.064 | 19.05 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.0978 | 1.0733 | 19.05 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.2128 | -2.8531
19.06 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.7618 | 5.0637 | 19.06 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.106 | 1.0737 | 19.06 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.2245 | -2.8518
19.07 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.7454 | 5.0574 | 19.07 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.1265 | 1.0734 | 19.07 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.2258 | -2.8516
19.08 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 116.7351 | 5.0513 | 19.08 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.1246 | 1.0725 | 19.08 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.2229 | -2.8509
19.09 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.7246 | 5.0472 | 19.09 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.1002 | 1.0731 | 19.09 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.2057 | -2.8515
19.1 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.7204 | 5.0447 | 19.1 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.0909 | 1.0738 | 19.1 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.1883 | -2.8529
19.11 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.7116 | 5.0448 | 19.11 | 2.0023 | 0.867 | -0.88 | 116.0902 | 1.0729 | 19.11 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.1842 | -2.8541
19.12 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 116.7007 | 5.0469 | 19.12 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.0804 | 1.0709 | 19.12 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.1791 | -2.8557
19.13 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 116.7005 | 5.0474 | 19.13 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.0749 | 1.0712 | 19.13 | 18.3657 | 0.989 | -0.99 | 117.1841 | -2.8581
19.14 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 116.7099 | 5.0499 | 19.14 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.0766 | 1.0735 | 19.14 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.1933 | -2.8596
19.15 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.7072 | 5.0532 | 19.15 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.0721 | 1.0731 | 19.15 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.1947 | -2.8586
19.16 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.6861 | 5.0549 | 19.16 | 2.0025 | 0.867 | -0.88 | 116.0646 | 1.0719 | 19.16 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.1805 | -2.8585
19.17 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 116.6693 | 5.0598 | 19.17 | 2.0034 | 0.867 | -0.88 | 116.0561 | 1.0722 | 19.17 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.1686 | -2.8585
19.18 | 18.3735 | 0.96 | -0.96 | 116.6622 | 5.0656 | 19.18 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.0535 | 1.073 | 19.18 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.1682 | -2.8574
19.19 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 116.6647 | 5.0733 | 19.19 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 116.0535 | 1.0728 | 19.19 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.1673 | -2.8569
19.2 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 116.68 | 5.0859 | 19.2 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.0468 | 1.0737 | 19.2 | 18.368 | 0.989 | -0.99 | 117.163 | -2.8565
19.21 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 116.7064 | 5.1032 | 19.21 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.0456 | 1.0743 | 19.21 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.1725 | -2.8546
19.22 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.7132 | 5.1162 | 19.22 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.0473 | 1.0725 | 19.22 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1854 | -2.8535
19.23 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.7006 | 5.118 | 19.23 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.0381 | 1.0719 | 19.23 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.1827 | -2.854
19.24 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.6932 | 5.1123 | 19.24 | 2.0033 | 0.867 | -0.88 | 116.0252 | 1.0722 | 19.24 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.1691 | -2.8541
19.25 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 116.6857 | 5.1044 | 19.25 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.036 | 1.0722 | 19.25 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.1623 | -2.8534
19.26 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 116.6873 | 5.0985 | 19.26 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.05 | 1.0731 | 19.26 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.1723 | -2.8534
19.27 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 116.6919 | 5.0958 | 19.27 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.0518 | 1.0741 | 19.27 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.1784 | -2.8541
19.28 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 116.6839 | 5.0976 | 19.28 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.0491 | 1.0724 | 19.28 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.1804 | -2.8542
19.29 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 116.6843 | 5.1059 | 19.29 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.0447 | 1.0702 | 19.29 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1854 | -2.8533
19.3 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.7035 | 5.1183 | 19.3 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.0401 | 1.0704 | 19.3 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.1838 | -2.8534
19.31 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 116.7245 | 5.1283 | 19.31 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.0362 | 1.0706 | 19.31 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1743 | -2.856
19.32 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 116.7455 | 5.1327 | 19.32 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.0335 | 1.07 | 19.32 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.1703 | -2.8583
19.33 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 116.7597 | 5.133 | 19.33 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.0242 | 1.0702 | 19.33 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1609 | -2.8605
19.34 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.7626 | 5.132 | 19.34 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.0114 | 1.0691 | 19.34 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.1445 | -2.8649
19.35 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 116.7655 | 5.1314 | 19.35 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.0128 | 1.0684 | 19.35 | 18.3642 | 0.989 | -0.99 | 117.1407 | -2.8673
19.36 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 116.7648 | 5.1314 | 19.36 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.0239 | 1.0695 | 19.36 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.1491 | -2.8668
19.37 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 116.7593 | 5.1292 | 19.37 | 2.0019 | 0.867 | -0.88 | 116.0081 | 1.0711 | 19.37 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.1528 | -2.8655
19.38 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.758 | 5.1283 | 19.38 | 2.0015 | 0.867 | -0.88 | 115.9901 | 1.073 | 19.38 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.1604 | -2.8608
19.39 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 116.7579 | 5.1284 | 19.39 | 2.0021 | 0.867 | -0.88 | 115.9971 | 1.0746 | 19.39 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.1789 | -2.8571
19.4 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 116.7625 | 5.1277 | 19.4 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 116.0037 | 1.0757 | 19.4 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.1839 | -2.8569
19.41 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 116.7786 | 5.1277 | 19.41 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.0047 | 1.0754 | 19.41 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.1758 | -2.8572
19.42 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 116.8086 | 5.1323 | 19.42 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.011 | 1.0757 | 19.42 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.1727 | -2.8576
19.43 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 116.8517 | 5.1416 | 19.43 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.0155 | 1.078 | 19.43 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.1772 | -2.857
19.44 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.8892 | 5.1519 | 19.44 | 2.0043 | 0.867 | -0.88 | 116.0118 | 1.0788 | 19.44 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.1745 | -2.8539
19.45 | 18.3819 | 0.96 | -0.96 | 116.917 | 5.1598 | 19.45 | 2.0015 | 0.867 | -0.88 | 116.0004 | 1.0761 | 19.45 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.1664 | -2.8502
19.46 | 18.3849 | 0.96 | -0.96 | 116.9459 | 5.1655 | 19.46 | 1.9979 | 0.867 | -0.88 | 115.9895 | 1.0738 | 19.46 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.1612 | -2.8486
19.47 | 18.3868 | 0.96 | -0.96 | 116.9698 | 5.1698 | 19.47 | 1.9946 | 0.867 | -0.88 | 115.9807 | 1.0724 | 19.47 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.1528 | -2.8499
19.48 | 18.3879 | 0.96 | -0.96 | 116.9903 | 5.1711 | 19.48 | 1.9915 | 0.867 | -0.88 | 115.9727 | 1.0698 | 19.48 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.1325 | -2.85
19.49 | 18.3867 | 0.96 | -0.96 | 117.0016 | 5.1702 | 19.49 | 1.9893 | 0.867 | -0.88 | 115.9684 | 1.0694 | 19.49 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.1078 | -2.8504
19.5 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 117.0069 | 5.169 | 19.5 | 1.9864 | 0.867 | -0.88 | 115.973 | 1.0692 | 19.5 | 18.3663 | 0.989 | -0.99 | 117.1026 | -2.8505
19.51 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 117.0191 | 5.1698 | 19.51 | 1.9845 | 0.867 | -0.88 | 115.9719 | 1.0677 | 19.51 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.1135 | -2.8487
19.52 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.0299 | 5.1705 | 19.52 | 1.9843 | 0.867 | -0.88 | 115.9625 | 1.0672 | 19.52 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.1202 | -2.8495
19.53 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 117.0326 | 5.1686 | 19.53 | 1.9833 | 0.867 | -0.88 | 115.9642 | 1.0678 | 19.53 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.1225 | -2.8511
19.54 | 18.3759 | 0.96 | -0.96 | 117.0425 | 5.1682 | 19.54 | 1.9837 | 0.867 | -0.88 | 115.9657 | 1.0683 | 19.54 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.1042 | -2.8514
19.55 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 117.0594 | 5.1706 | 19.55 | 1.984 | 0.867 | -0.88 | 115.9616 | 1.0693 | 19.55 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0777 | -2.8501
19.56 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 117.0732 | 5.1744 | 19.56 | 1.9851 | 0.867 | -0.88 | 115.9549 | 1.0698 | 19.56 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.0634 | -2.8471
19.57 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.0816 | 5.1757 | 19.57 | 1.9866 | 0.867 | -0.88 | 115.9473 | 1.0699 | 19.57 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 117.0497 | -2.8459
19.58 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 117.0718 | 5.1765 | 19.58 | 1.9862 | 0.867 | -0.88 | 115.9544 | 1.071 | 19.58 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 117.0402 | -2.8454
19.59 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.0484 | 5.1764 | 19.59 | 1.9849 | 0.867 | -0.88 | 115.9711 | 1.0719 | 19.59 | 18.3648 | 0.989 | -0.99 | 117.0544 | -2.8375
19.6 | 18.3654 | 0.96 | -0.96 | 117.0291 | 5.1707 | 19.6 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 115.9677 | 1.0712 | 19.6 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.0865 | -2.8252
19.61 | 18.365 | 0.96 | -0.96 | 117.01 | 5.1631 | 19.61 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 115.9652 | 1.0696 | 19.61 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.1005 | -2.8143
19.62 | 18.3609 | 0.96 | -0.96 | 116.9931 | 5.16 | 19.62 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 115.9791 | 1.0683 | 19.62 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.0943 | -2.8047
19.63 | 18.3589 | 0.96 | -0.96 | 116.9934 | 5.1625 | 19.63 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 115.985 | 1.0673 | 19.63 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.0999 | -2.795
19.64 | 18.3599 | 0.96 | -0.96 | 116.9993 | 5.165 | 19.64 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 115.9955 | 1.0681 | 19.64 | 18.3847 | 0.989 | -0.99 | 117.1152 | -2.7896
19.65 | 18.3622 | 0.96 | -0.96 | 117.0219 | 5.1674 | 19.65 | 1.9813 | 0.867 | -0.88 | 115.9997 | 1.0684 | 19.65 | 18.3833 | 0.989 | -0.99 | 117.1108 | -2.7904
19.66 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.0467 | 5.1715 | 19.66 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 115.9993 | 1.0683 | 19.66 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.0994 | -2.7936
19.67 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 117.0591 | 5.1747 | 19.67 | 1.9792 | 0.867 | -0.88 | 116.0158 | 1.0689 | 19.67 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.0989 | -2.7969
19.68 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 117.0727 | 5.1776 | 19.68 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.0316 | 1.0697 | 19.68 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.101 | -2.797
19.69 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.0672 | 5.1772 | 19.69 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.0294 | 1.0702 | 19.69 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0933 | -2.7973
19.7 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 117.0479 | 5.1716 | 19.7 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.0159 | 1.0695 | 19.7 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.0878 | -2.7989
19.71 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 117.0427 | 5.1631 | 19.71 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.0103 | 1.0687 | 19.71 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.0901 | -2.7984
19.72 | 18.3641 | 0.96 | -0.96 | 117.0385 | 5.1572 | 19.72 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 116.0061 | 1.0695 | 19.72 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0873 | -2.7962
19.73 | 18.3611 | 0.96 | -0.96 | 117.0225 | 5.1559 | 19.73 | 1.9774 | 0.867 | -0.88 | 116.0079 | 1.0706 | 19.73 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0943 | -2.7949
19.74 | 18.36 | 0.96 | -0.96 | 117.0147 | 5.1567 | 19.74 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.0121 | 1.0701 | 19.74 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.1035 | -2.7951
19.75 | 18.3604 | 0.96 | -0.96 | 117.0167 | 5.1557 | 19.75 | 1.9759 | 0.867 | -0.88 | 116.0063 | 1.07 | 19.75 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.0992 | -2.7944
19.76 | 18.3601 | 0.96 | -0.96 | 117.016 | 5.1563 | 19.76 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.0059 | 1.0703 | 19.76 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.094 | -2.7936
19.77 | 18.3585 | 0.96 | -0.96 | 117.02 | 5.1598 | 19.77 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.0166 | 1.0705 | 19.77 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.0998 | -2.7954
19.78 | 18.3591 | 0.96 | -0.96 | 117.0382 | 5.162 | 19.78 | 1.9782 | 0.867 | -0.88 | 116.0213 | 1.0707 | 19.78 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.098 | -2.7968
19.79 | 18.3634 | 0.96 | -0.96 | 117.0571 | 5.1651 | 19.79 | 1.9782 | 0.867 | -0.88 | 116.0213 | 1.0698 | 19.79 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.0848 | -2.7955
19.8 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.0625 | 5.1644 | 19.8 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.0236 | 1.0697 | 19.8 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.0773 | -2.7934
19.81 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 117.0926 | 5.163 | 19.81 | 1.9785 | 0.867 | -0.88 | 116.0265 | 1.0704 | 19.81 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0793 | -2.7916
19.82 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.1357 | 5.165 | 19.82 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.0243 | 1.0702 | 19.82 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0872 | -2.7913
19.83 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.1618 | 5.1669 | 19.83 | 1.9783 | 0.867 | -0.88 | 116.0184 | 1.0703 | 19.83 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.0917 | -2.7922
19.84 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 117.1904 | 5.168 | 19.84 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.0189 | 1.0701 | 19.84 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0798 | -2.7916
19.85 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 117.2217 | 5.1721 | 19.85 | 1.9784 | 0.867 | -0.88 | 116.0173 | 1.0702 | 19.85 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.066 | -2.7911
19.86 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 117.2748 | 5.1817 | 19.86 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.0115 | 1.0704 | 19.86 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.0553 | -2.7929
19.87 | 18.3846 | 0.96 | -0.96 | 117.3191 | 5.1921 | 19.87 | 1.9791 | 0.867 | -0.88 | 116.0132 | 1.0699 | 19.87 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.0199 | -2.7944
19.88 | 18.385 | 0.96 | -0.96 | 117.329 | 5.1973 | 19.88 | 1.9775 | 0.867 | -0.88 | 116.0216 | 1.07 | 19.88 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 116.9824 | -2.7872
19.89 | 18.3851 | 0.96 | -0.96 | 117.342 | 5.1969 | 19.89 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.0222 | 1.069 | 19.89 | 18.3603 | 0.989 | -0.99 | 116.9678 | -2.772
19.9 | 18.3856 | 0.96 | -0.96 | 117.3741 | 5.1938 | 19.9 | 1.9785 | 0.867 | -0.88 | 116.0164 | 1.0682 | 19.9 | 18.3609 | 0.989 | -0.99 | 116.96 | -2.7629
19.91 | 18.3867 | 0.96 | -0.96 | 117.4279 | 5.1874 | 19.91 | 1.9781 | 0.867 | -0.88 | 116.0188 | 1.0683 | 19.91 | 18.3616 | 0.989 | -0.99 | 116.9422 | -2.758
19.92 | 18.3882 | 0.96 | -0.96 | 117.4864 | 5.1862 | 19.92 | 1.978 | 0.867 | -0.88 | 116.0225 | 1.0675 | 19.92 | 18.3615 | 0.989 | -0.99 | 116.9364 | -2.7507
19.93 | 18.3891 | 0.96 | -0.96 | 117.5308 | 5.1956 | 19.93 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.0269 | 1.0688 | 19.93 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 116.9516 | -2.7465
19.94 | 18.3887 | 0.96 | -0.96 | 117.5733 | 5.2127 | 19.94 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.0349 | 1.0711 | 19.94 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 116.9593 | -2.7468
19.95 | 18.3909 | 0.96 | -0.96 | 117.6156 | 5.2297 | 19.95 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.0303 | 1.0717 | 19.95 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 116.9588 | -2.7479
19.96 | 18.3932 | 0.96 | -0.96 | 117.6651 | 5.245 | 19.96 | 1.9804 | 0.867 | -0.88 | 116.0148 | 1.072 | 19.96 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 116.9594 | -2.7457
19.97 | 18.3947 | 0.96 | -0.96 | 117.7099 | 5.2537 | 19.97 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 115.9986 | 1.0721 | 19.97 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 116.9574 | -2.7381
19.98 | 18.3952 | 0.96 | -0.96 | 117.7435 | 5.2548 | 19.98 | 1.9785 | 0.867 | -0.88 | 115.9944 | 1.0723 | 19.98 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 116.9522 | -2.7295
19.99 | 18.3934 | 0.96 | -0.96 | 117.7792 | 5.2564 | 19.99 | 1.9772 | 0.867 | -0.88 | 116.0035 | 1.0725 | 19.99 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 116.9428 | -2.7247
20 | 18.3907 | 0.96 | -0.96 | 117.8103 | 5.2576 | 20 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 115.9995 | 1.0702 | 20 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 116.9287 | -2.7223
20 | 18.3896 | 0.96 | -0.96 | 117.8253 | 5.2583 | 20 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 115.9896 | 1.0683 | 20 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 116.9208 | -2.7214
20.01 | 18.3901 | 0.96 | -0.96 | 117.8353 | 5.2597 | 20.01 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 115.9909 | 1.0684 | 20.01 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 116.9242 | -2.7212
20.02 | 18.3889 | 0.96 | -0.96 | 117.8439 | 5.2612 | 20.02 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 115.9866 | 1.0687 | 20.02 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 116.9244 | -2.7227
20.03 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.8542 | 5.2627 | 20.03 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 115.9831 | 1.0686 | 20.03 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 116.9246 | -2.7255
20.04 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.8788 | 5.2651 | 20.04 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 115.9903 | 1.0682 | 20.04 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 116.9227 | -2.7276
20.05 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 117.895 | 5.2663 | 20.05 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.0052 | 1.0681 | 20.05 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 116.9289 | -2.7229
20.06 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 117.9113 | 5.2653 | 20.06 | 1.9775 | 0.867 | -0.88 | 116.0223 | 1.0685 | 20.06 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 116.9431 | -2.7107
20.07 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.9191 | 5.2632 | 20.07 | 1.9793 | 0.867 | -0.88 | 116.0253 | 1.0686 | 20.07 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.9455 | -2.7032
20.08 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.9093 | 5.2627 | 20.08 | 1.9804 | 0.867 | -0.88 | 116.0233 | 1.069 | 20.08 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 116.9484 | -2.7013
20.09 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.9094 | 5.2628 | 20.09 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.029 | 1.0709 | 20.09 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 116.9498 | -2.6998
20.1 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.9215 | 5.2611 | 20.1 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.0273 | 1.0717 | 20.1 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 116.949 | -2.7003
20.11 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 117.9428 | 5.2578 | 20.11 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.0167 | 1.0712 | 20.11 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 116.9417 | -2.7026
20.12 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.9585 | 5.256 | 20.12 | 1.98 | 0.867 | -0.88 | 116.018 | 1.0704 | 20.12 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 116.9316 | -2.704
20.13 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 117.9617 | 5.2575 | 20.13 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.03 | 1.0694 | 20.13 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 116.9269 | -2.7024
20.14 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.9687 | 5.2606 | 20.14 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.0436 | 1.0697 | 20.14 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 116.9254 | -2.7019
20.15 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.9765 | 5.2607 | 20.15 | 1.9784 | 0.867 | -0.88 | 116.0723 | 1.0706 | 20.15 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 116.9216 | -2.7025
20.16 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.9703 | 5.2564 | 20.16 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.0939 | 1.0707 | 20.16 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 116.919 | -2.7031
20.17 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 117.9643 | 5.2539 | 20.17 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.0961 | 1.0706 | 20.17 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 116.9117 | -2.7067
20.18 | 18.3646 | 0.96 | -0.96 | 117.9658 | 5.2546 | 20.18 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.1024 | 1.0704 | 20.18 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 116.9045 | -2.7078
20.19 | 18.3617 | 0.96 | -0.96 | 117.9695 | 5.2539 | 20.19 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1189 | 1.0702 | 20.19 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 116.9197 | -2.7071
20.2 | 18.3628 | 0.96 | -0.96 | 117.9734 | 5.2511 | 20.2 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1424 | 1.0697 | 20.2 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 116.9389 | -2.706
20.21 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 117.9949 | 5.257 | 20.21 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.1497 | 1.0699 | 20.21 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.9422 | -2.7023
20.22 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 118.0133 | 5.2635 | 20.22 | 1.98 | 0.867 | -0.88 | 116.1513 | 1.0708 | 20.22 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 116.9371 | -2.6989
20.23 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 118.0128 | 5.262 | 20.23 | 1.9795 | 0.867 | -0.88 | 116.1667 | 1.0721 | 20.23 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 116.9397 | -2.6973
20.24 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 118.0073 | 5.2562 | 20.24 | 1.9791 | 0.867 | -0.88 | 116.1809 | 1.0745 | 20.24 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 116.938 | -2.6993
20.25 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 117.9898 | 5.2485 | 20.25 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.1827 | 1.0769 | 20.25 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 116.9284 | -2.7021
20.26 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 117.9673 | 5.2416 | 20.26 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1867 | 1.0782 | 20.26 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 116.927 | -2.7026
20.27 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 117.9553 | 5.2397 | 20.27 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.1918 | 1.0767 | 20.27 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 116.9348 | -2.7043
20.28 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 117.9557 | 5.2438 | 20.28 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.189 | 1.0745 | 20.28 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 116.9375 | -2.7061
20.29 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 117.9539 | 5.2507 | 20.29 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.1909 | 1.0744 | 20.29 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 116.93 | -2.7052
20.3 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 117.9587 | 5.2561 | 20.3 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.205 | 1.0735 | 20.3 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 116.9208 | -2.703
20.31 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 117.9803 | 5.2627 | 20.31 | 1.9778 | 0.867 | -0.88 | 116.2193 | 1.0714 | 20.31 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 116.9205 | -2.7022
20.32 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 117.9944 | 5.2682 | 20.32 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.2197 | 1.0699 | 20.32 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 116.9217 | -2.7024
20.33 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 117.9938 | 5.2662 | 20.33 | 1.9778 | 0.867 | -0.88 | 116.2141 | 1.0699 | 20.33 | 18.3663 | 0.989 | -0.99 | 116.9143 | -2.7028
20.34 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 118.0055 | 5.2643 | 20.34 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.2078 | 1.0703 | 20.34 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 116.901 | -2.7042
20.35 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 118.0127 | 5.2639 | 20.35 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.2186 | 1.0704 | 20.35 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 116.9018 | -2.7041
20.36 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 118.0079 | 5.2638 | 20.36 | 1.9805 | 0.867 | -0.88 | 116.2284 | 1.0701 | 20.36 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 116.9091 | -2.7026
20.37 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 118.0042 | 5.2639 | 20.37 | 1.9813 | 0.867 | -0.88 | 116.2225 | 1.0701 | 20.37 | 18.3662 | 0.989 | -0.99 | 116.9054 | -2.7029
20.38 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 118.0149 | 5.265 | 20.38 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.2257 | 1.0706 | 20.38 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 116.9048 | -2.7027
20.39 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 118.0288 | 5.2639 | 20.39 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.2393 | 1.0714 | 20.39 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 116.9096 | -2.7022
20.4 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 118.0202 | 5.2617 | 20.4 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.2422 | 1.0727 | 20.4 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 116.9117 | -2.7045
20.41 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.991 | 5.257 | 20.41 | 1.9794 | 0.867 | -0.88 | 116.2439 | 1.0728 | 20.41 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 116.91 | -2.7057
20.42 | 18.3696 | 0.96 | -0.96 | 117.9719 | 5.2559 | 20.42 | 1.979 | 0.867 | -0.88 | 116.2647 | 1.0724 | 20.42 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 116.9129 | -2.7057
20.43 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 117.9543 | 5.2583 | 20.43 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.2781 | 1.0723 | 20.43 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.9115 | -2.7053
20.44 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.9283 | 5.2554 | 20.44 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.2727 | 1.0723 | 20.44 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 116.9126 | -2.7061
20.45 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 117.9191 | 5.2529 | 20.45 | 1.9818 | 0.867 | -0.88 | 116.2719 | 1.0726 | 20.45 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 116.9183 | -2.7072
20.46 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 117.8963 | 5.2505 | 20.46 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.2773 | 1.0725 | 20.46 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 116.9225 | -2.706
20.47 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.8776 | 5.2483 | 20.47 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 116.2802 | 1.0718 | 20.47 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.9246 | -2.7053
20.48 | 18.3649 | 0.96 | -0.96 | 117.8766 | 5.2465 | 20.48 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.2862 | 1.071 | 20.48 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.9245 | -2.7055
20.49 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.8682 | 5.2455 | 20.49 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.2825 | 1.0703 | 20.49 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 116.92 | -2.7047
20.5 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 117.8615 | 5.2456 | 20.5 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.2789 | 1.0707 | 20.5 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 116.9116 | -2.7038
20.51 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 117.8574 | 5.2417 | 20.51 | 1.9825 | 0.867 | -0.88 | 116.286 | 1.0719 | 20.51 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 116.9045 | -2.7041
20.52 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 117.8587 | 5.2371 | 20.52 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.2907 | 1.0727 | 20.52 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 116.9019 | -2.7046
20.53 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 117.8516 | 5.2331 | 20.53 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.2897 | 1.0727 | 20.53 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 116.9014 | -2.7049
20.54 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 117.8348 | 5.2305 | 20.54 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.2901 | 1.0734 | 20.54 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 116.8876 | -2.7066
20.55 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.8277 | 5.2317 | 20.55 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 116.2888 | 1.0746 | 20.55 | 18.3647 | 0.989 | -0.99 | 116.8738 | -2.7078
20.56 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 117.8325 | 5.232 | 20.56 | 1.9833 | 0.867 | -0.88 | 116.2914 | 1.0747 | 20.56 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 116.8752 | -2.7078
20.57 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.8221 | 5.2291 | 20.57 | 1.9837 | 0.867 | -0.88 | 116.2901 | 1.0739 | 20.57 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 116.8808 | -2.7086
20.58 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.806 | 5.2271 | 20.58 | 1.9836 | 0.867 | -0.88 | 116.2726 | 1.0735 | 20.58 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 116.8865 | -2.7074
20.59 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.8057 | 5.228 | 20.59 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.2697 | 1.074 | 20.59 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 116.9069 | -2.7021
20.6 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 117.8035 | 5.2272 | 20.6 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.2881 | 1.0727 | 20.6 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 116.9316 | -2.6999
20.61 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.8007 | 5.2237 | 20.61 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.2955 | 1.0711 | 20.61 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 116.9463 | -2.7021
20.62 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 117.801 | 5.2239 | 20.62 | 1.9813 | 0.867 | -0.88 | 116.3007 | 1.0719 | 20.62 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 116.957 | -2.7015
20.63 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 117.8156 | 5.23 | 20.63 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.3196 | 1.0718 | 20.63 | 18.3823 | 0.989 | -0.99 | 116.9642 | -2.7
20.64 | 18.3795 | 0.96 | -0.96 | 117.8358 | 5.2357 | 20.64 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.3314 | 1.0704 | 20.64 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 116.9648 | -2.7038
20.65 | 18.3808 | 0.96 | -0.96 | 117.8411 | 5.2407 | 20.65 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.3367 | 1.0708 | 20.65 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 116.9678 | -2.709
20.66 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.8387 | 5.2417 | 20.66 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.343 | 1.0716 | 20.66 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 116.9764 | -2.7102
20.67 | 18.3842 | 0.96 | -0.96 | 117.8387 | 5.2411 | 20.67 | 1.982 | 0.867 | -0.88 | 116.3448 | 1.0723 | 20.67 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 116.9809 | -2.7093
20.68 | 18.3821 | 0.96 | -0.96 | 117.8358 | 5.2432 | 20.68 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.3408 | 1.0719 | 20.68 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 116.992 | -2.7078
20.69 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 117.8326 | 5.2425 | 20.69 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.3438 | 1.0708 | 20.69 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.0055 | -2.7066
20.7 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 117.8359 | 5.2412 | 20.7 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.3525 | 1.0713 | 20.7 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.0211 | -2.7035
20.71 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 117.8358 | 5.2441 | 20.71 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.36 | 1.0717 | 20.71 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.0276 | -2.6981
20.72 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.8403 | 5.2484 | 20.72 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.3605 | 1.0722 | 20.72 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.0282 | -2.6944
20.73 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 117.8493 | 5.2505 | 20.73 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.3534 | 1.0738 | 20.73 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.041 | -2.694
20.74 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 117.8532 | 5.2494 | 20.74 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.358 | 1.0739 | 20.74 | 18.3795 | 0.989 | -0.99 | 117.0435 | -2.6956
20.75 | 18.3854 | 0.96 | -0.96 | 117.8629 | 5.2477 | 20.75 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.3717 | 1.0737 | 20.75 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.0372 | -2.696
20.76 | 18.3849 | 0.96 | -0.96 | 117.8755 | 5.2507 | 20.76 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.3762 | 1.0739 | 20.76 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.0379 | -2.6954
20.77 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 117.8821 | 5.2535 | 20.77 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.3833 | 1.074 | 20.77 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.0409 | -2.6962
20.78 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 117.8853 | 5.253 | 20.78 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.3902 | 1.0745 | 20.78 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0396 | -2.696
20.79 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.8795 | 5.2537 | 20.79 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.3701 | 1.074 | 20.79 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0309 | -2.6931
20.8 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.8637 | 5.2553 | 20.8 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.3602 | 1.0737 | 20.8 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.0268 | -2.6907
20.81 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.8234 | 5.2552 | 20.81 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.3679 | 1.0742 | 20.81 | 18.3676 | 0.989 | -0.99 | 117.0332 | -2.6925
20.82 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.7637 | 5.2503 | 20.82 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.365 | 1.074 | 20.82 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.0276 | -2.6955
20.83 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 117.7146 | 5.2442 | 20.83 | 1.98 | 0.867 | -0.88 | 116.3613 | 1.0735 | 20.83 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.0265 | -2.6959
20.84 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.6734 | 5.2413 | 20.84 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.3524 | 1.0734 | 20.84 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.0217 | -2.6948
20.85 | 18.3603 | 0.96 | -0.96 | 117.6296 | 5.2385 | 20.85 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.349 | 1.0732 | 20.85 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.0156 | -2.6949
20.86 | 18.3545 | 0.96 | -0.96 | 117.5762 | 5.2306 | 20.86 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.3441 | 1.073 | 20.86 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.018 | -2.6951
20.87 | 18.3543 | 0.96 | -0.96 | 117.5395 | 5.2265 | 20.87 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.3395 | 1.0729 | 20.87 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.0139 | -2.6941
20.88 | 18.3577 | 0.96 | -0.96 | 117.5246 | 5.2301 | 20.88 | 1.9805 | 0.867 | -0.88 | 116.3552 | 1.0724 | 20.88 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.022 | -2.6925
20.89 | 18.3579 | 0.96 | -0.96 | 117.5072 | 5.2354 | 20.89 | 1.9797 | 0.867 | -0.88 | 116.3755 | 1.0715 | 20.89 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.0158 | -2.6929
20.9 | 18.3566 | 0.96 | -0.96 | 117.4924 | 5.2389 | 20.9 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.368 | 1.0734 | 20.9 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 116.9979 | -2.6948
20.91 | 18.3597 | 0.96 | -0.96 | 117.4616 | 5.2363 | 20.91 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 116.3554 | 1.0745 | 20.91 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 116.987 | -2.6941
20.92 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 117.4213 | 5.2304 | 20.92 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.3557 | 1.0732 | 20.92 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 116.9797 | -2.6919
20.93 | 18.361 | 0.96 | -0.96 | 117.3867 | 5.2247 | 20.93 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.358 | 1.0737 | 20.93 | 18.3634 | 0.989 | -0.99 | 116.9793 | -2.6916
20.94 | 18.3588 | 0.96 | -0.96 | 117.3529 | 5.2192 | 20.94 | 1.982 | 0.867 | -0.88 | 116.3596 | 1.0744 | 20.94 | 18.364 | 0.989 | -0.99 | 116.9833 | -2.6932
20.95 | 18.3599 | 0.96 | -0.96 | 117.3267 | 5.213 | 20.95 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.3516 | 1.073 | 20.95 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 116.9863 | -2.6939
20.96 | 18.3606 | 0.96 | -0.96 | 117.2871 | 5.2049 | 20.96 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.3417 | 1.0725 | 20.96 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 116.9975 | -2.6939
20.97 | 18.3618 | 0.96 | -0.96 | 117.2462 | 5.1985 | 20.97 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.3325 | 1.0748 | 20.97 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.01 | -2.6955
20.98 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 117.229 | 5.1998 | 20.98 | 1.9793 | 0.867 | -0.88 | 116.3327 | 1.0788 | 20.98 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.0091 | -2.6982
20.99 | 18.3645 | 0.96 | -0.96 | 117.217 | 5.2037 | 20.99 | 1.9779 | 0.867 | -0.88 | 116.3392 | 1.0847 | 20.99 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0167 | -2.6994
21 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.2023 | 5.203 | 21 | 1.9779 | 0.867 | -0.88 | 116.3378 | 1.0973 | 21 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.0299 | -2.6989
21.01 | 18.3671 | 0.96 | -0.96 | 117.1977 | 5.2043 | 21.01 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.335 | 1.1108 | 21.01 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0414 | -2.6983
21.02 | 18.3711 | 0.96 | -0.96 | 117.1966 | 5.208 | 21.02 | 1.9781 | 0.867 | -0.88 | 116.3491 | 1.1192 | 21.02 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.0542 | -2.6981
21.03 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 117.1899 | 5.2094 | 21.03 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.3697 | 1.1261 | 21.03 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0709 | -2.6972
21.04 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 117.1833 | 5.2104 | 21.04 | 1.9793 | 0.867 | -0.88 | 116.3707 | 1.13 | 21.04 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.0856 | -2.6955
21.05 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 117.1792 | 5.2098 | 21.05 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.3719 | 1.1327 | 21.05 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.1054 | -2.6932
21.06 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 117.1774 | 5.2119 | 21.06 | 1.9835 | 0.867 | -0.88 | 116.3863 | 1.1343 | 21.06 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.1276 | -2.6913
21.07 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 117.1772 | 5.2139 | 21.07 | 1.9827 | 0.867 | -0.88 | 116.3966 | 1.1352 | 21.07 | 18.382 | 0.989 | -0.99 | 117.1346 | -2.6925
21.08 | 18.384 | 0.96 | -0.96 | 117.1887 | 5.2163 | 21.08 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.407 | 1.1362 | 21.08 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.1317 | -2.6936
21.09 | 18.3859 | 0.96 | -0.96 | 117.2068 | 5.219 | 21.09 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.4106 | 1.1371 | 21.09 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.1412 | -2.6925
21.1 | 18.3886 | 0.96 | -0.96 | 117.2035 | 5.2173 | 21.1 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.3963 | 1.1397 | 21.1 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.1582 | -2.6915
21.11 | 18.3891 | 0.96 | -0.96 | 117.2019 | 5.2181 | 21.11 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.3809 | 1.1437 | 21.11 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.1601 | -2.6913
21.12 | 18.3861 | 0.96 | -0.96 | 117.205 | 5.2211 | 21.12 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.3713 | 1.1479 | 21.12 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.1564 | -2.6899
21.13 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 117.1909 | 5.2191 | 21.13 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.3629 | 1.1521 | 21.13 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.1668 | -2.6868
21.14 | 18.383 | 0.96 | -0.96 | 117.1802 | 5.215 | 21.14 | 1.9762 | 0.867 | -0.88 | 116.3603 | 1.1554 | 21.14 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.1808 | -2.6895
21.15 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.1778 | 5.2149 | 21.15 | 1.9754 | 0.867 | -0.88 | 116.3457 | 1.1564 | 21.15 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.1877 | -2.6943
21.16 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 117.1638 | 5.2168 | 21.16 | 1.9752 | 0.867 | -0.88 | 116.3259 | 1.1562 | 21.16 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.2032 | -2.6946
21.17 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 117.137 | 5.2139 | 21.17 | 1.9757 | 0.867 | -0.88 | 116.3325 | 1.1563 | 21.17 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.2141 | -2.6932
21.18 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 117.1186 | 5.209 | 21.18 | 1.9764 | 0.867 | -0.88 | 116.3355 | 1.1561 | 21.18 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.219 | -2.6918
21.19 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 117.118 | 5.209 | 21.19 | 1.976 | 0.867 | -0.88 | 116.3111 | 1.1565 | 21.19 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.2334 | -2.6915
21.2 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.1193 | 5.2089 | 21.2 | 1.9738 | 0.867 | -0.88 | 116.2964 | 1.1635 | 21.2 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.245 | -2.6915
21.21 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.1189 | 5.2126 | 21.21 | 1.9731 | 0.867 | -0.88 | 116.2952 | 1.1706 | 21.21 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.244 | -2.6898
21.22 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.1219 | 5.2204 | 21.22 | 1.9742 | 0.867 | -0.88 | 116.2939 | 1.172 | 21.22 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.2461 | -2.688
21.23 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 117.1169 | 5.2222 | 21.23 | 1.9745 | 0.867 | -0.88 | 116.3056 | 1.1767 | 21.23 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.253 | -2.6878
21.24 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 117.1056 | 5.2206 | 21.24 | 1.9748 | 0.867 | -0.88 | 116.3163 | 1.1848 | 21.24 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.2508 | -2.6898
21.25 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.1027 | 5.2211 | 21.25 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.3053 | 1.19 | 21.25 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.2374 | -2.6914
21.26 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 117.0842 | 5.2169 | 21.26 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.3023 | 1.1919 | 21.26 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.2286 | -2.692
21.27 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.0558 | 5.2094 | 21.27 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.3114 | 1.1917 | 21.27 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.2317 | -2.6946
21.28 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 117.0391 | 5.2074 | 21.28 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.3154 | 1.1911 | 21.28 | 18.3689 | 0.989 | -0.99 | 117.2323 | -2.6948
21.29 | 18.3721 | 0.96 | -0.96 | 117.0222 | 5.2089 | 21.29 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.3169 | 1.1923 | 21.29 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.2239 | -2.6916
21.3 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.0113 | 5.207 | 21.3 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.3067 | 1.1919 | 21.3 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.2219 | -2.6892
21.31 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 117.0255 | 5.207 | 21.31 | 1.9758 | 0.867 | -0.88 | 116.3039 | 1.1919 | 21.31 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.2263 | -2.69
21.32 | 18.3735 | 0.96 | -0.96 | 117.0435 | 5.2113 | 21.32 | 1.9751 | 0.867 | -0.88 | 116.313 | 1.1947 | 21.32 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.2292 | -2.6916
21.33 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.0482 | 5.2164 | 21.33 | 1.9755 | 0.867 | -0.88 | 116.3061 | 1.1968 | 21.33 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.2313 | -2.6919
21.34 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 117.0539 | 5.2218 | 21.34 | 1.9764 | 0.867 | -0.88 | 116.2928 | 1.1979 | 21.34 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.2261 | -2.6939
21.35 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 117.0498 | 5.2216 | 21.35 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.3106 | 1.1988 | 21.35 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2222 | -2.6953
21.36 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.0477 | 5.222 | 21.36 | 1.976 | 0.867 | -0.88 | 116.3275 | 1.1985 | 21.36 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.2211 | -2.6946
21.37 | 18.3785 | 0.96 | -0.96 | 117.041 | 5.2219 | 21.37 | 1.9759 | 0.867 | -0.88 | 116.3224 | 1.1971 | 21.37 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 117.2127 | -2.6955
21.38 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.0319 | 5.2185 | 21.38 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 116.3252 | 1.1972 | 21.38 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.2041 | -2.6948
21.39 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 117.0273 | 5.2168 | 21.39 | 1.9759 | 0.867 | -0.88 | 116.3351 | 1.1981 | 21.39 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 117.202 | -2.6933
21.4 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.0168 | 5.2158 | 21.4 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.3474 | 1.1989 | 21.4 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 117.205 | -2.6938
21.41 | 18.3735 | 0.96 | -0.96 | 116.9969 | 5.2131 | 21.41 | 1.977 | 0.867 | -0.88 | 116.3454 | 1.1993 | 21.41 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.2117 | -2.6943
21.42 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 116.9791 | 5.212 | 21.42 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.3382 | 1.1995 | 21.42 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.2096 | -2.6927
21.43 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 116.9745 | 5.2125 | 21.43 | 1.9773 | 0.867 | -0.88 | 116.3426 | 1.2005 | 21.43 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.2017 | -2.6898
21.44 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 116.9756 | 5.2132 | 21.44 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.345 | 1.2014 | 21.44 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.1989 | -2.6899
21.45 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 116.9652 | 5.2141 | 21.45 | 1.9771 | 0.867 | -0.88 | 116.3455 | 1.2009 | 21.45 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.1995 | -2.6908
21.46 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 116.9286 | 5.2121 | 21.46 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.3466 | 1.2006 | 21.46 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.1966 | -2.6912
21.47 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.8925 | 5.2082 | 21.47 | 1.9767 | 0.867 | -0.88 | 116.3379 | 1.2009 | 21.47 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.1923 | -2.6937
21.48 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 116.8727 | 5.2062 | 21.48 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.3311 | 1.2011 | 21.48 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.1978 | -2.6944
21.49 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 116.854 | 5.2047 | 21.49 | 1.976 | 0.867 | -0.88 | 116.337 | 1.201 | 21.49 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.2067 | -2.6916
21.5 | 18.363 | 0.96 | -0.96 | 116.8352 | 5.2022 | 21.5 | 1.9757 | 0.867 | -0.88 | 116.3398 | 1.201 | 21.5 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.2147 | -2.6896
21.51 | 18.3601 | 0.96 | -0.96 | 116.7997 | 5.1968 | 21.51 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.3352 | 1.2004 | 21.51 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.2302 | -2.6875
21.52 | 18.3603 | 0.96 | -0.96 | 116.7756 | 5.193 | 21.52 | 1.9772 | 0.867 | -0.88 | 116.3364 | 1.199 | 21.52 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.2476 | -2.6859
21.53 | 18.3618 | 0.96 | -0.96 | 116.7665 | 5.1934 | 21.53 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.3418 | 1.1986 | 21.53 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.2563 | -2.6867
21.54 | 18.3611 | 0.96 | -0.96 | 116.7499 | 5.1942 | 21.54 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.3414 | 1.1996 | 21.54 | 18.3804 | 0.989 | -0.99 | 117.2623 | -2.6875
21.55 | 18.3608 | 0.96 | -0.96 | 116.7468 | 5.195 | 21.55 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.3439 | 1.2009 | 21.55 | 18.3807 | 0.989 | -0.99 | 117.2619 | -2.6874
21.56 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 116.7381 | 5.1938 | 21.56 | 1.9775 | 0.867 | -0.88 | 116.3462 | 1.2021 | 21.56 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.2544 | -2.6875
21.57 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 116.7208 | 5.193 | 21.57 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.3405 | 1.2022 | 21.57 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.2504 | -2.6885
21.58 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 116.7169 | 5.1953 | 21.58 | 1.9783 | 0.867 | -0.88 | 116.3315 | 1.2013 | 21.58 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.2527 | -2.6892
21.59 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 116.7093 | 5.1963 | 21.59 | 1.9774 | 0.867 | -0.88 | 116.3283 | 1.2006 | 21.59 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.2582 | -2.6868
21.6 | 18.3661 | 0.96 | -0.96 | 116.6873 | 5.1916 | 21.6 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.3251 | 1.2009 | 21.6 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.2545 | -2.6866
21.61 | 18.3666 | 0.96 | -0.96 | 116.6744 | 5.1895 | 21.61 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.3139 | 1.2014 | 21.61 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.2456 | -2.6898
21.62 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 116.672 | 5.1914 | 21.62 | 1.9764 | 0.867 | -0.88 | 116.3021 | 1.2015 | 21.62 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.2422 | -2.6899
21.63 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 116.6715 | 5.1934 | 21.63 | 1.9762 | 0.867 | -0.88 | 116.2939 | 1.2028 | 21.63 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.2334 | -2.6886
21.64 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 116.6723 | 5.1964 | 21.64 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.293 | 1.2049 | 21.64 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.2243 | -2.691
21.65 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 116.6776 | 5.2005 | 21.65 | 1.9763 | 0.867 | -0.88 | 116.2767 | 1.2055 | 21.65 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.226 | -2.6926
21.66 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.6803 | 5.2027 | 21.66 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.2609 | 1.2078 | 21.66 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.2191 | -2.6902
21.67 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.678 | 5.2017 | 21.67 | 1.9733 | 0.867 | -0.88 | 116.2583 | 1.2149 | 21.67 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.1999 | -2.6891
21.68 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 116.6791 | 5.1984 | 21.68 | 1.9745 | 0.867 | -0.88 | 116.254 | 1.2196 | 21.68 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.1901 | -2.6895
21.69 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 116.6796 | 5.1962 | 21.69 | 1.9743 | 0.867 | -0.88 | 116.2551 | 1.2204 | 21.69 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.1891 | -2.6924
21.7 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.6719 | 5.1945 | 21.7 | 1.974 | 0.867 | -0.88 | 116.2557 | 1.2207 | 21.7 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.1855 | -2.6952
21.71 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.6748 | 5.194 | 21.71 | 1.9742 | 0.867 | -0.88 | 116.259 | 1.2209 | 21.71 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.1867 | -2.6962
21.72 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 116.6791 | 5.1952 | 21.72 | 1.9746 | 0.867 | -0.88 | 116.2598 | 1.2207 | 21.72 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.1931 | -2.6959
21.73 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 116.6682 | 5.1928 | 21.73 | 1.9755 | 0.867 | -0.88 | 116.2446 | 1.2199 | 21.73 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.1931 | -2.6949
21.74 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.6655 | 5.1908 | 21.74 | 1.9752 | 0.867 | -0.88 | 116.2423 | 1.2202 | 21.74 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.1894 | -2.6949
21.75 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 116.6695 | 5.1914 | 21.75 | 1.9752 | 0.867 | -0.88 | 116.2432 | 1.2205 | 21.75 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.1865 | -2.6954
21.76 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.6932 | 5.1963 | 21.76 | 1.975 | 0.867 | -0.88 | 116.239 | 1.2205 | 21.76 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.184 | -2.6959
21.77 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 116.7165 | 5.2025 | 21.77 | 1.9738 | 0.867 | -0.88 | 116.2459 | 1.2203 | 21.77 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.1835 | -2.6975
21.78 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 116.7212 | 5.2063 | 21.78 | 1.9738 | 0.867 | -0.88 | 116.244 | 1.2193 | 21.78 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.1868 | -2.6985
21.79 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 116.7315 | 5.2109 | 21.79 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.2384 | 1.2196 | 21.79 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.1878 | -2.698
21.8 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.7341 | 5.2138 | 21.8 | 1.9754 | 0.867 | -0.88 | 116.2387 | 1.2214 | 21.8 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.184 | -2.6976
21.81 | 18.3795 | 0.96 | -0.96 | 116.7316 | 5.2042 | 21.81 | 1.9746 | 0.867 | -0.88 | 116.2356 | 1.2228 | 21.81 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.1817 | -2.697
21.82 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 116.7406 | 5.1919 | 21.82 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.2251 | 1.2233 | 21.82 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.1862 | -2.6948
21.83 | 18.3785 | 0.96 | -0.96 | 116.7495 | 5.1882 | 21.83 | 1.9735 | 0.867 | -0.88 | 116.2178 | 1.2234 | 21.83 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.1893 | -2.6921
21.84 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 116.7519 | 5.1856 | 21.84 | 1.9739 | 0.867 | -0.88 | 116.2183 | 1.2226 | 21.84 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.1815 | -2.6938
21.85 | 18.38 | 0.96 | -0.96 | 116.771 | 5.1827 | 21.85 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.2236 | 1.2222 | 21.85 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.1789 | -2.6962
21.86 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 116.8151 | 5.177 | 21.86 | 1.9762 | 0.867 | -0.88 | 116.2297 | 1.223 | 21.86 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.1917 | -2.6948
21.87 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 116.8528 | 5.1763 | 21.87 | 1.9757 | 0.867 | -0.88 | 116.2304 | 1.224 | 21.87 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1966 | -2.6942
21.88 | 18.3861 | 0.96 | -0.96 | 116.8791 | 5.1818 | 21.88 | 1.9756 | 0.867 | -0.88 | 116.2196 | 1.2238 | 21.88 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 117.1969 | -2.6937
21.89 | 18.3876 | 0.96 | -0.96 | 116.9094 | 5.1828 | 21.89 | 1.9755 | 0.867 | -0.88 | 116.208 | 1.2229 | 21.89 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.2314 | -2.6932
21.9 | 18.3873 | 0.96 | -0.96 | 116.9327 | 5.1779 | 21.9 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.202 | 1.2209 | 21.9 | 18.3827 | 0.989 | -0.99 | 117.2667 | -2.6936
21.91 | 18.3861 | 0.96 | -0.96 | 116.9642 | 5.179 | 21.91 | 1.9757 | 0.867 | -0.88 | 116.2074 | 1.2194 | 21.91 | 18.3831 | 0.989 | -0.99 | 117.2733 | -2.692
21.92 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 116.98 | 5.1821 | 21.92 | 1.9761 | 0.867 | -0.88 | 116.2284 | 1.22 | 21.92 | 18.3825 | 0.989 | -0.99 | 117.279 | -2.6907
21.93 | 18.3874 | 0.96 | -0.96 | 116.9765 | 5.183 | 21.93 | 1.9759 | 0.867 | -0.88 | 116.24 | 1.2208 | 21.93 | 18.384 | 0.989 | -0.99 | 117.2938 | -2.6918
21.94 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 116.9817 | 5.184 | 21.94 | 1.9753 | 0.867 | -0.88 | 116.235 | 1.2212 | 21.94 | 18.386 | 0.989 | -0.99 | 117.3215 | -2.69
21.95 | 18.3845 | 0.96 | -0.96 | 116.975 | 5.1779 | 21.95 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.2413 | 1.2218 | 21.95 | 18.3859 | 0.989 | -0.99 | 117.3425 | -2.6869
21.96 | 18.3825 | 0.96 | -0.96 | 116.9822 | 5.1691 | 21.96 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.2506 | 1.2222 | 21.96 | 18.385 | 0.989 | -0.99 | 117.349 | -2.6854
21.97 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.0061 | 5.1645 | 21.97 | 1.9792 | 0.867 | -0.88 | 116.2442 | 1.2226 | 21.97 | 18.3865 | 0.989 | -0.99 | 117.3642 | -2.6837
21.98 | 18.3804 | 0.96 | -0.96 | 117.0157 | 5.1672 | 21.98 | 1.9769 | 0.867 | -0.88 | 116.2411 | 1.2233 | 21.98 | 18.3867 | 0.989 | -0.99 | 117.3721 | -2.6818
21.99 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.0197 | 5.1711 | 21.99 | 1.9745 | 0.867 | -0.88 | 116.2434 | 1.2236 | 21.99 | 18.3828 | 0.989 | -0.99 | 117.3545 | -2.68
22 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 117.0262 | 5.1713 | 22 | 1.9746 | 0.867 | -0.88 | 116.2387 | 1.2239 | 22 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.3308 | -2.6819
22.01 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.0261 | 5.1702 | 22.01 | 1.9755 | 0.867 | -0.88 | 116.2342 | 1.2231 | 22.01 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.3195 | -2.6862
22.02 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 117.0251 | 5.1681 | 22.02 | 1.9743 | 0.867 | -0.88 | 116.23 | 1.2225 | 22.02 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.3174 | -2.6888
22.03 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.0229 | 5.1621 | 22.03 | 1.9737 | 0.867 | -0.88 | 116.2251 | 1.2237 | 22.03 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.3136 | -2.6881
22.04 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.0154 | 5.1523 | 22.04 | 1.9749 | 0.867 | -0.88 | 116.2273 | 1.225 | 22.04 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.3013 | -2.686
22.05 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 117.0115 | 5.1434 | 22.05 | 1.9749 | 0.867 | -0.88 | 116.2442 | 1.2248 | 22.05 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.3001 | -2.6846
22.06 | 18.3703 | 0.96 | -0.96 | 116.9985 | 5.1364 | 22.06 | 1.9749 | 0.867 | -0.88 | 116.2563 | 1.2241 | 22.06 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.3107 | -2.6844
22.07 | 18.3649 | 0.96 | -0.96 | 116.9781 | 5.1304 | 22.07 | 1.9761 | 0.867 | -0.88 | 116.2508 | 1.2237 | 22.07 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.3049 | -2.6847
22.08 | 18.3637 | 0.96 | -0.96 | 116.9684 | 5.1285 | 22.08 | 1.9762 | 0.867 | -0.88 | 116.2396 | 1.2231 | 22.08 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.3015 | -2.6834
22.09 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 116.9581 | 5.1261 | 22.09 | 1.9747 | 0.867 | -0.88 | 116.2272 | 1.2241 | 22.09 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.3101 | -2.6844
22.1 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.9472 | 5.1226 | 22.1 | 1.9739 | 0.867 | -0.88 | 116.2287 | 1.2242 | 22.1 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.312 | -2.6865
22.11 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 116.9577 | 5.1201 | 22.11 | 1.973 | 0.867 | -0.88 | 116.2363 | 1.2231 | 22.11 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.3108 | -2.6867
22.12 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 116.9788 | 5.1203 | 22.12 | 1.9727 | 0.867 | -0.88 | 116.237 | 1.2226 | 22.12 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.3135 | -2.6863
22.13 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 116.9885 | 5.1226 | 22.13 | 1.9741 | 0.867 | -0.88 | 116.2342 | 1.2221 | 22.13 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.3136 | -2.6851
22.14 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.9836 | 5.1256 | 22.14 | 1.9756 | 0.867 | -0.88 | 116.2419 | 1.2217 | 22.14 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.3141 | -2.6843
22.15 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.9733 | 5.1277 | 22.15 | 1.9749 | 0.867 | -0.88 | 116.2703 | 1.2214 | 22.15 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.3088 | -2.6847
22.16 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 116.9743 | 5.1264 | 22.16 | 1.9747 | 0.867 | -0.88 | 116.2958 | 1.221 | 22.16 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.3 | -2.6846
22.17 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 116.9737 | 5.1221 | 22.17 | 1.9768 | 0.867 | -0.88 | 116.3012 | 1.2204 | 22.17 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.2988 | -2.6872
22.18 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 116.9682 | 5.1168 | 22.18 | 1.9772 | 0.867 | -0.88 | 116.2994 | 1.2206 | 22.18 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.3009 | -2.6906
22.19 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 116.9773 | 5.1132 | 22.19 | 1.9765 | 0.867 | -0.88 | 116.3002 | 1.2217 | 22.19 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.2995 | -2.6897
22.2 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 116.9744 | 5.1082 | 22.2 | 1.9755 | 0.867 | -0.88 | 116.3021 | 1.2222 | 22.2 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.2992 | -2.6888
22.21 | 18.3746 | 0.96 | -0.96 | 116.9672 | 5.1035 | 22.21 | 1.975 | 0.867 | -0.88 | 116.3045 | 1.2224 | 22.21 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.3073 | -2.6883
22.22 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 116.9787 | 5.1042 | 22.22 | 1.9754 | 0.867 | -0.88 | 116.3094 | 1.2228 | 22.22 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.3063 | -2.687
22.23 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.9843 | 5.1053 | 22.23 | 1.9752 | 0.867 | -0.88 | 116.3128 | 1.2227 | 22.23 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.3035 | -2.6862
22.24 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 116.9802 | 5.1036 | 22.24 | 1.975 | 0.867 | -0.88 | 116.3166 | 1.2229 | 22.24 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.2998 | -2.6853
22.25 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.9828 | 5.1008 | 22.25 | 1.9766 | 0.867 | -0.88 | 116.3156 | 1.2244 | 22.25 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.2974 | -2.6848
22.26 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 116.9881 | 5.1013 | 22.26 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.3203 | 1.2257 | 22.26 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.3082 | -2.6848
22.27 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 116.9949 | 5.105 | 22.27 | 1.9777 | 0.867 | -0.88 | 116.335 | 1.2249 | 22.27 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.3206 | -2.683
22.28 | 18.3775 | 0.96 | -0.96 | 116.9993 | 5.107 | 22.28 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.3377 | 1.2238 | 22.28 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.329 | -2.6789
22.29 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 116.9815 | 5.1058 | 22.29 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 116.3317 | 1.2237 | 22.29 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.3334 | -2.6753
22.3 | 18.3742 | 0.96 | -0.96 | 116.9509 | 5.1035 | 22.3 | 1.9849 | 0.867 | -0.88 | 116.3262 | 1.2246 | 22.3 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.3331 | -2.6744
22.31 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 116.9281 | 5.1002 | 22.31 | 1.9865 | 0.867 | -0.88 | 116.3224 | 1.2268 | 22.31 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.3317 | -2.6763
22.32 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 116.9127 | 5.0936 | 22.32 | 1.9866 | 0.867 | -0.88 | 116.3201 | 1.2282 | 22.32 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.3411 | -2.6791
22.33 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 116.8998 | 5.0884 | 22.33 | 1.9866 | 0.867 | -0.88 | 116.3239 | 1.228 | 22.33 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.3444 | -2.6807
22.34 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 116.8862 | 5.0884 | 22.34 | 1.9871 | 0.867 | -0.88 | 116.3273 | 1.2269 | 22.34 | 18.3759 | 0.989 | -0.99 | 117.3344 | -2.6817
22.35 | 18.365 | 0.96 | -0.96 | 116.8722 | 5.089 | 22.35 | 1.9894 | 0.867 | -0.88 | 116.3214 | 1.2272 | 22.35 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.3307 | -2.6845
22.36 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 116.8752 | 5.0903 | 22.36 | 1.9918 | 0.867 | -0.88 | 116.3174 | 1.2245 | 22.36 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.3348 | -2.6865
22.37 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 116.8927 | 5.0945 | 22.37 | 1.9931 | 0.867 | -0.88 | 116.3106 | 1.215 | 22.37 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.3335 | -2.6873
22.38 | 18.3724 | 0.96 | -0.96 | 116.9039 | 5.0968 | 22.38 | 1.9935 | 0.867 | -0.88 | 116.3031 | 1.2063 | 22.38 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.3294 | -2.6874
22.39 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 116.9117 | 5.0977 | 22.39 | 1.9934 | 0.867 | -0.88 | 116.307 | 1.1987 | 22.39 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.3347 | -2.6858
22.4 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.9225 | 5.0989 | 22.4 | 1.9961 | 0.867 | -0.88 | 116.3088 | 1.19 | 22.4 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.3307 | -2.6888
22.41 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.9327 | 5.1005 | 22.41 | 2 | 0.867 | -0.88 | 116.3022 | 1.1847 | 22.41 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.3165 | -2.692
22.42 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 116.9327 | 5.0997 | 22.42 | 2.0017 | 0.867 | -0.88 | 116.3008 | 1.1812 | 22.42 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.309 | -2.6904
22.43 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 116.9328 | 5.0976 | 22.43 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.3054 | 1.1761 | 22.43 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.3057 | -2.6884
22.44 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.932 | 5.0957 | 22.44 | 2.0012 | 0.867 | -0.88 | 116.3032 | 1.1713 | 22.44 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.294 | -2.6875
22.45 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.9169 | 5.0926 | 22.45 | 2.0009 | 0.867 | -0.88 | 116.2931 | 1.166 | 22.45 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2862 | -2.684
22.46 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.9023 | 5.0888 | 22.46 | 2.0014 | 0.867 | -0.88 | 116.2833 | 1.1624 | 22.46 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.2842 | -2.6802
22.47 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 116.902 | 5.0861 | 22.47 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.2804 | 1.1604 | 22.47 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.2818 | -2.6801
22.48 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 116.9145 | 5.0857 | 22.48 | 2.0022 | 0.867 | -0.88 | 116.2847 | 1.155 | 22.48 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.2825 | -2.6798
22.49 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.9375 | 5.0896 | 22.49 | 2.0017 | 0.867 | -0.88 | 116.2823 | 1.1444 | 22.49 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.2753 | -2.6782
22.5 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 116.9661 | 5.0963 | 22.5 | 2.0023 | 0.867 | -0.88 | 116.2675 | 1.1341 | 22.5 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.2582 | -2.6763
22.51 | 18.3848 | 0.96 | -0.96 | 116.9882 | 5.1013 | 22.51 | 2.0033 | 0.867 | -0.88 | 116.2589 | 1.1286 | 22.51 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.2448 | -2.677
22.52 | 18.3876 | 0.96 | -0.96 | 117.0361 | 5.1061 | 22.52 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.2556 | 1.1256 | 22.52 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.2386 | -2.6811
22.53 | 18.3911 | 0.96 | -0.96 | 117.0889 | 5.1092 | 22.53 | 2.0022 | 0.867 | -0.88 | 116.2535 | 1.1247 | 22.53 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.2275 | -2.683
22.54 | 18.3937 | 0.96 | -0.96 | 117.119 | 5.1111 | 22.54 | 2.0022 | 0.867 | -0.88 | 116.2543 | 1.124 | 22.54 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.2189 | -2.6832
22.55 | 18.3955 | 0.96 | -0.96 | 117.1398 | 5.1132 | 22.55 | 2.0026 | 0.867 | -0.88 | 116.2592 | 1.1194 | 22.55 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.1976 | -2.6863
22.56 | 18.396 | 0.96 | -0.96 | 117.1517 | 5.1135 | 22.56 | 2.0034 | 0.867 | -0.88 | 116.2572 | 1.115 | 22.56 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 117.188 | -2.69
22.57 | 18.3957 | 0.96 | -0.96 | 117.189 | 5.1121 | 22.57 | 2.0047 | 0.867 | -0.88 | 116.2436 | 1.1151 | 22.57 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 117.1923 | -2.6927
22.58 | 18.3957 | 0.96 | -0.96 | 117.2182 | 5.1116 | 22.58 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.2409 | 1.1157 | 22.58 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.185 | -2.6944
22.59 | 18.3944 | 0.96 | -0.96 | 117.2173 | 5.1134 | 22.59 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.2456 | 1.1154 | 22.59 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.1765 | -2.6959
22.6 | 18.3917 | 0.96 | -0.96 | 117.2248 | 5.1151 | 22.6 | 2.0043 | 0.867 | -0.88 | 116.2348 | 1.1121 | 22.6 | 18.3663 | 0.989 | -0.99 | 117.1726 | -2.6981
22.61 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 117.2375 | 5.1169 | 22.61 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.2231 | 1.1053 | 22.61 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.1661 | -2.7003
22.62 | 18.3869 | 0.96 | -0.96 | 117.2492 | 5.121 | 22.62 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.2311 | 1.0987 | 22.62 | 18.3633 | 0.989 | -0.99 | 117.1462 | -2.6999
22.63 | 18.3851 | 0.96 | -0.96 | 117.2557 | 5.1252 | 22.63 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.2429 | 1.0949 | 22.63 | 18.3636 | 0.989 | -0.99 | 117.1357 | -2.6969
22.64 | 18.3842 | 0.96 | -0.96 | 117.2611 | 5.1273 | 22.64 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 116.2554 | 1.0937 | 22.64 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.1385 | -2.6942
22.65 | 18.3846 | 0.96 | -0.96 | 117.2762 | 5.1282 | 22.65 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.269 | 1.0941 | 22.65 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.1565 | -2.6904
22.66 | 18.3839 | 0.96 | -0.96 | 117.2914 | 5.1276 | 22.66 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.2835 | 1.0949 | 22.66 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.1673 | -2.6851
22.67 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.3075 | 5.1269 | 22.67 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.2998 | 1.0943 | 22.67 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.1591 | -2.6832
22.68 | 18.3828 | 0.96 | -0.96 | 117.3192 | 5.1275 | 22.68 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.3105 | 1.0934 | 22.68 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.1531 | -2.6842
22.69 | 18.3827 | 0.96 | -0.96 | 117.3214 | 5.1273 | 22.69 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.3175 | 1.0942 | 22.69 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.1556 | -2.6838
22.7 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 117.323 | 5.1262 | 22.7 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3274 | 1.0942 | 22.7 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.1513 | -2.6853
22.71 | 18.3808 | 0.96 | -0.96 | 117.3299 | 5.1264 | 22.71 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.3281 | 1.0937 | 22.71 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.1371 | -2.6873
22.72 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.3374 | 5.126 | 22.72 | 2.0092 | 0.867 | -0.88 | 116.3295 | 1.0944 | 22.72 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.1292 | -2.6882
22.73 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 117.341 | 5.1235 | 22.73 | 2.0093 | 0.867 | -0.88 | 116.3446 | 1.095 | 22.73 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.1266 | -2.6895
22.74 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 117.3487 | 5.1238 | 22.74 | 2.0091 | 0.867 | -0.88 | 116.3453 | 1.093 | 22.74 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.1318 | -2.691
22.75 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 117.3522 | 5.1242 | 22.75 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.337 | 1.0856 | 22.75 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1305 | -2.6932
22.76 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 117.3529 | 5.1242 | 22.76 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.3416 | 1.0796 | 22.76 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1235 | -2.695
22.77 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 117.3643 | 5.125 | 22.77 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.3529 | 1.0781 | 22.77 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.1191 | -2.6964
22.78 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.3735 | 5.126 | 22.78 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3542 | 1.0773 | 22.78 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.1171 | -2.6963
22.79 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 117.376 | 5.127 | 22.79 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.3438 | 1.0772 | 22.79 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.1143 | -2.6971
22.8 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.3809 | 5.1282 | 22.8 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.3426 | 1.0767 | 22.8 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.1024 | -2.7013
22.81 | 18.3756 | 0.96 | -0.96 | 117.3819 | 5.129 | 22.81 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.3539 | 1.0757 | 22.81 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.0965 | -2.7058
22.82 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.3972 | 5.1264 | 22.82 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.3583 | 1.0745 | 22.82 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.1047 | -2.7072
22.83 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 117.4137 | 5.1199 | 22.83 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.3577 | 1.0744 | 22.83 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.1147 | -2.7054
22.84 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 117.4141 | 5.1121 | 22.84 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.3716 | 1.0756 | 22.84 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.1127 | -2.7032
22.85 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.4265 | 5.1089 | 22.85 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.3682 | 1.0756 | 22.85 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.1136 | -2.7033
22.86 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 117.4428 | 5.1093 | 22.86 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3585 | 1.0747 | 22.86 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.121 | -2.7041
22.87 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 117.4539 | 5.1089 | 22.87 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.3687 | 1.0738 | 22.87 | 18.377 | 0.989 | -0.99 | 117.1227 | -2.7024
22.88 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.4723 | 5.1093 | 22.88 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.3683 | 1.0737 | 22.88 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.1207 | -2.6984
22.89 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 117.493 | 5.1102 | 22.89 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.352 | 1.0742 | 22.89 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1135 | -2.6951
22.9 | 18.3819 | 0.96 | -0.96 | 117.511 | 5.1114 | 22.9 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3447 | 1.0736 | 22.9 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 117.0993 | -2.6926
22.91 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 117.5201 | 5.1134 | 22.91 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.3429 | 1.0731 | 22.91 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.0799 | -2.6921
22.92 | 18.3801 | 0.96 | -0.96 | 117.5016 | 5.1085 | 22.92 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3406 | 1.0736 | 22.92 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0612 | -2.6945
22.93 | 18.3787 | 0.96 | -0.96 | 117.4834 | 5.1007 | 22.93 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3537 | 1.0745 | 22.93 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0479 | -2.6961
22.94 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 117.4803 | 5.0971 | 22.94 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.3618 | 1.0753 | 22.94 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.0443 | -2.6965
22.95 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.4809 | 5.0919 | 22.95 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3653 | 1.0756 | 22.95 | 18.3668 | 0.989 | -0.99 | 117.03 | -2.6958
22.96 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.4954 | 5.0893 | 22.96 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.3647 | 1.0766 | 22.96 | 18.3651 | 0.989 | -0.99 | 117.016 | -2.6952
22.97 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 117.5225 | 5.0972 | 22.97 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.3619 | 1.0776 | 22.97 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.0127 | -2.6965
22.98 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 117.5511 | 5.1063 | 22.98 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.3669 | 1.0778 | 22.98 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.0081 | -2.6973
22.99 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.5753 | 5.1082 | 22.99 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.3744 | 1.0778 | 22.99 | 18.3657 | 0.989 | -0.99 | 117.0035 | -2.695
23 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 117.5897 | 5.1042 | 23 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.379 | 1.0772 | 23 | 18.3664 | 0.989 | -0.99 | 116.9878 | -2.6948
23.01 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.6061 | 5.0995 | 23.01 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3806 | 1.0774 | 23.01 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 116.9715 | -2.6969
23.02 | 18.386 | 0.96 | -0.96 | 117.6346 | 5.1018 | 23.02 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.3798 | 1.0788 | 23.02 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 116.9718 | -2.6979
23.03 | 18.3908 | 0.96 | -0.96 | 117.6568 | 5.1077 | 23.03 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.3761 | 1.0795 | 23.03 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 116.9777 | -2.6998
23.04 | 18.3896 | 0.96 | -0.96 | 117.6703 | 5.1114 | 23.04 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.373 | 1.0785 | 23.04 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 116.9742 | -2.7022
23.05 | 18.3861 | 0.96 | -0.96 | 117.6652 | 5.1125 | 23.05 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.374 | 1.0783 | 23.05 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 116.973 | -2.7027
23.06 | 18.384 | 0.96 | -0.96 | 117.6533 | 5.1102 | 23.06 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3823 | 1.0793 | 23.06 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 116.9756 | -2.7002
23.07 | 18.3834 | 0.96 | -0.96 | 117.6677 | 5.1076 | 23.07 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3885 | 1.0795 | 23.07 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 116.9716 | -2.6968
23.08 | 18.3832 | 0.96 | -0.96 | 117.6874 | 5.1074 | 23.08 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3851 | 1.0793 | 23.08 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 116.9703 | -2.6957
23.09 | 18.3841 | 0.96 | -0.96 | 117.6985 | 5.1097 | 23.09 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.3812 | 1.0802 | 23.09 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 116.978 | -2.6984
23.1 | 18.385 | 0.96 | -0.96 | 117.7109 | 5.1151 | 23.1 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.388 | 1.0829 | 23.1 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 116.9961 | -2.7008
23.11 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 117.7139 | 5.1185 | 23.11 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.3923 | 1.0843 | 23.11 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.0075 | -2.7007
23.12 | 18.3837 | 0.96 | -0.96 | 117.7049 | 5.1156 | 23.12 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3918 | 1.0843 | 23.12 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 116.9977 | -2.6995
23.13 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.6904 | 5.1078 | 23.13 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.3909 | 1.0846 | 23.13 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 116.9903 | -2.6988
23.14 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.6853 | 5.1034 | 23.14 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.3838 | 1.0847 | 23.14 | 18.3753 | 0.989 | -0.99 | 116.9923 | -2.7008
23.15 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 117.6889 | 5.1046 | 23.15 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.3806 | 1.0861 | 23.15 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 116.9809 | -2.7033
23.16 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.6856 | 5.1055 | 23.16 | 2.0035 | 0.867 | -0.88 | 116.3794 | 1.0865 | 23.16 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 116.9758 | -2.7026
23.17 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.6647 | 5.1052 | 23.17 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.3588 | 1.0847 | 23.17 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 116.9802 | -2.7013
23.18 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.6465 | 5.1027 | 23.18 | 2.004 | 0.867 | -0.88 | 116.3441 | 1.084 | 23.18 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 116.9818 | -2.7008
23.19 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.6453 | 5.0995 | 23.19 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 116.3562 | 1.085 | 23.19 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 116.9967 | -2.6997
23.2 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.6461 | 5.0955 | 23.2 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.3646 | 1.0865 | 23.2 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.0151 | -2.695
23.21 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 117.6471 | 5.0934 | 23.21 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.3712 | 1.0869 | 23.21 | 18.3805 | 0.989 | -0.99 | 117.0308 | -2.6901
23.22 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.6422 | 5.0954 | 23.22 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.3887 | 1.0861 | 23.22 | 18.3813 | 0.989 | -0.99 | 117.0437 | -2.6881
23.23 | 18.3703 | 0.96 | -0.96 | 117.6415 | 5.0984 | 23.23 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.4027 | 1.0857 | 23.23 | 18.3825 | 0.989 | -0.99 | 117.0489 | -2.6871
23.24 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 117.6441 | 5.1008 | 23.24 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.4055 | 1.0863 | 23.24 | 18.3838 | 0.989 | -0.99 | 117.043 | -2.6892
23.25 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 117.6375 | 5.1017 | 23.25 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.3967 | 1.087 | 23.25 | 18.3795 | 0.989 | -0.99 | 117.0425 | -2.6906
23.26 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 117.6361 | 5.103 | 23.26 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.3928 | 1.0865 | 23.26 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.0465 | -2.6909
23.27 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 117.6389 | 5.0982 | 23.27 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.4045 | 1.0869 | 23.27 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.046 | -2.6928
23.28 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 117.6394 | 5.0929 | 23.28 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.4063 | 1.088 | 23.28 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.0557 | -2.6937
23.29 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 117.6376 | 5.0947 | 23.29 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.395 | 1.0883 | 23.29 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.0659 | -2.6945
23.3 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 117.6246 | 5.0941 | 23.3 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 116.3922 | 1.0876 | 23.3 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.066 | -2.698
23.31 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.6115 | 5.0925 | 23.31 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.4019 | 1.087 | 23.31 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.0713 | -2.7
23.32 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.6182 | 5.092 | 23.32 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.4041 | 1.0867 | 23.32 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.0817 | -2.6995
23.33 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 117.6185 | 5.0907 | 23.33 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.3914 | 1.0874 | 23.33 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.085 | -2.6991
23.34 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 117.6132 | 5.0934 | 23.34 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.3837 | 1.0896 | 23.34 | 18.3749 | 0.989 | -0.99 | 117.0834 | -2.6982
23.35 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.6197 | 5.0982 | 23.35 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.3692 | 1.0895 | 23.35 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0856 | -2.6979
23.36 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 117.6107 | 5.1006 | 23.36 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.3435 | 1.0883 | 23.36 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0836 | -2.6966
23.37 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 117.5983 | 5.0995 | 23.37 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.3226 | 1.0876 | 23.37 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.0703 | -2.6947
23.38 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.5976 | 5.0983 | 23.38 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.3086 | 1.0865 | 23.38 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.0627 | -2.6953
23.39 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 117.5979 | 5.0968 | 23.39 | 2.003 | 0.867 | -0.88 | 116.3026 | 1.0867 | 23.39 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0693 | -2.6973
23.4 | 18.3795 | 0.96 | -0.96 | 117.5992 | 5.0936 | 23.4 | 2.0033 | 0.867 | -0.88 | 116.2916 | 1.0878 | 23.4 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.077 | -2.6969
23.41 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.6126 | 5.0951 | 23.41 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.2786 | 1.0874 | 23.41 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.0847 | -2.694
23.42 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 117.616 | 5.1002 | 23.42 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 116.2675 | 1.0859 | 23.42 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0915 | -2.693
23.43 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 117.5987 | 5.1018 | 23.43 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.2592 | 1.0859 | 23.43 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.091 | -2.692
23.44 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 117.5783 | 5.0997 | 23.44 | 2.0034 | 0.867 | -0.88 | 116.2605 | 1.0873 | 23.44 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.093 | -2.6887
23.45 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.5565 | 5.0966 | 23.45 | 2.004 | 0.867 | -0.88 | 116.2635 | 1.0875 | 23.45 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.0953 | -2.6843
23.46 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.534 | 5.0916 | 23.46 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.2644 | 1.0869 | 23.46 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.0928 | -2.6824
23.47 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 117.4932 | 5.0865 | 23.47 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.2646 | 1.0873 | 23.47 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.0977 | -2.6858
23.48 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 117.4567 | 5.0855 | 23.48 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.2681 | 1.0868 | 23.48 | 18.3784 | 0.989 | -0.99 | 117.1034 | -2.6901
23.49 | 18.3628 | 0.96 | -0.96 | 117.4405 | 5.0856 | 23.49 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.2688 | 1.0865 | 23.49 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.0988 | -2.6914
23.5 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.4215 | 5.0846 | 23.5 | 2.004 | 0.867 | -0.88 | 116.259 | 1.0863 | 23.5 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.0925 | -2.6916
23.51 | 18.3648 | 0.96 | -0.96 | 117.3947 | 5.0849 | 23.51 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 116.2526 | 1.0864 | 23.51 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.0931 | -2.6923
23.52 | 18.3662 | 0.96 | -0.96 | 117.3519 | 5.0822 | 23.52 | 2.0048 | 0.867 | -0.87982 | 116.2543 | 1.0874 | 23.52 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.1033 | -2.6917
23.53 | 18.3668 | 0.96 | -0.96 | 117.3181 | 5.074 | 23.53 | 2.0045 | 0.867 | -0.87943 | 116.2559 | 1.0871 | 23.53 | 18.3682 | 0.989 | -0.99 | 117.1148 | -2.6886
23.54 | 18.3649 | 0.96 | -0.96 | 117.3061 | 5.0668 | 23.54 | 2.0039 | 0.867 | -0.87902 | 116.2601 | 1.0864 | 23.54 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.1183 | -2.6858
23.55 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.2972 | 5.0639 | 23.55 | 2.0037 | 0.867 | -0.87862 | 116.2725 | 1.0871 | 23.55 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1301 | -2.6876
23.56 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.2936 | 5.0641 | 23.56 | 2.004 | 0.867 | -0.87823 | 116.2784 | 1.0879 | 23.56 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.1512 | -2.6906
23.57 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 117.2981 | 5.0703 | 23.57 | 2.005 | 0.867 | -0.87782 | 116.2662 | 1.0876 | 23.57 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.1611 | -2.6911
23.58 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 117.3031 | 5.0787 | 23.58 | 2.005 | 0.867 | -0.87743 | 116.2557 | 1.0869 | 23.58 | 18.3767 | 0.989 | -0.99 | 117.1598 | -2.6888
23.59 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 117.2991 | 5.0828 | 23.59 | 2.0045 | 0.867 | -0.87703 | 116.2555 | 1.0862 | 23.59 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.1688 | -2.6855
23.6 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.2909 | 5.085 | 23.6 | 2.0032 | 0.867 | -0.87662 | 116.2502 | 1.0865 | 23.6 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.1737 | -2.6866
23.61 | 18.3792 | 0.96 | -0.96 | 117.2726 | 5.0808 | 23.61 | 2.0032 | 0.867 | -0.87623 | 116.2421 | 1.087 | 23.61 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.1598 | -2.6886
23.62 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.2672 | 5.0766 | 23.62 | 2.0053 | 0.867 | -0.87582 | 116.2421 | 1.088 | 23.62 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.145 | -2.6875
23.63 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 117.2727 | 5.0761 | 23.63 | 2.0059 | 0.867 | -0.87543 | 116.2376 | 1.0888 | 23.63 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.1405 | -2.6866
23.64 | 18.3781 | 0.96 | -0.96 | 117.2711 | 5.0742 | 23.64 | 2.0048 | 0.867 | -0.87503 | 116.2267 | 1.0886 | 23.64 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.1451 | -2.6886
23.65 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 117.2817 | 5.0762 | 23.65 | 2.0026 | 0.867 | -0.87462 | 116.2147 | 1.0881 | 23.65 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.1467 | -2.6875
23.66 | 18.3869 | 0.96 | -0.96 | 117.2869 | 5.0808 | 23.66 | 2.0023 | 0.867 | -0.87423 | 116.2094 | 1.0881 | 23.66 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.1457 | -2.6828
23.67 | 18.3858 | 0.96 | -0.96 | 117.2811 | 5.0831 | 23.67 | 2.0032 | 0.867 | -0.87382 | 116.2121 | 1.0894 | 23.67 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.1507 | -2.6816
23.68 | 18.3828 | 0.96 | -0.96 | 117.2802 | 5.0808 | 23.68 | 2.003 | 0.867 | -0.87343 | 116.2082 | 1.0895 | 23.68 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.1642 | -2.6825
23.69 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 117.2769 | 5.078 | 23.69 | 2.0018 | 0.867 | -0.87303 | 116.2027 | 1.0889 | 23.69 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.1754 | -2.6834
23.7 | 18.3828 | 0.96 | -0.96 | 117.2661 | 5.0764 | 23.7 | 2.0011 | 0.867 | -0.87262 | 116.1988 | 1.0949 | 23.7 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.1853 | -2.6826
23.71 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 117.2494 | 5.0756 | 23.71 | 2.0011 | 0.867 | -0.87223 | 116.1931 | 1.1032 | 23.71 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.1937 | -2.6823
23.72 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 117.234 | 5.075 | 23.72 | 2.0004 | 0.867 | -0.87182 | 116.1911 | 1.1098 | 23.72 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.2048 | -2.684
23.73 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.222 | 5.073 | 23.73 | 2.0002 | 0.867 | -0.87143 | 116.1947 | 1.1169 | 23.73 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.2118 | -2.6856
23.74 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.2041 | 5.0716 | 23.74 | 2.0007 | 0.867 | -0.87103 | 116.2073 | 1.1224 | 23.74 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2099 | -2.6858
23.75 | 18.3816 | 0.96 | -0.96 | 117.1985 | 5.0713 | 23.75 | 1.9999 | 0.867 | -0.87062 | 116.2258 | 1.1353 | 23.75 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.2063 | -2.6891
23.76 | 18.3832 | 0.96 | -0.96 | 117.2086 | 5.0724 | 23.76 | 1.9988 | 0.867 | -0.87023 | 116.2364 | 1.1513 | 23.76 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.2064 | -2.693
23.77 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 117.2137 | 5.0736 | 23.77 | 1.9983 | 0.867 | -0.86982 | 116.2374 | 1.1619 | 23.77 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.202 | -2.6937
23.78 | 18.3843 | 0.96 | -0.96 | 117.222 | 5.0752 | 23.78 | 1.999 | 0.867 | -0.86943 | 116.2426 | 1.1694 | 23.78 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.2 | -2.6929
23.79 | 18.3866 | 0.96 | -0.96 | 117.2284 | 5.0778 | 23.79 | 2.0004 | 0.867 | -0.86903 | 116.2444 | 1.1726 | 23.79 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.206 | -2.6914
23.8 | 18.3872 | 0.96 | -0.96 | 117.2242 | 5.0791 | 23.8 | 2.0009 | 0.867 | -0.86862 | 116.2381 | 1.1753 | 23.8 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.201 | -2.6908
23.81 | 18.3866 | 0.96 | -0.96 | 117.2317 | 5.082 | 23.81 | 2.0008 | 0.867 | -0.86823 | 116.231 | 1.1779 | 23.81 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.194 | -2.6895
23.82 | 18.3843 | 0.96 | -0.96 | 117.2378 | 5.0863 | 23.82 | 1.9999 | 0.867 | -0.86782 | 116.2358 | 1.1793 | 23.82 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.1839 | -2.6876
23.83 | 18.3841 | 0.96 | -0.96 | 117.2364 | 5.0886 | 23.83 | 1.9986 | 0.867 | -0.86743 | 116.2439 | 1.1806 | 23.83 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.1714 | -2.6869
23.84 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 117.2356 | 5.0885 | 23.84 | 1.9991 | 0.867 | -0.86703 | 116.2342 | 1.1825 | 23.84 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.1645 | -2.688
23.85 | 18.3855 | 0.96 | -0.96 | 117.229 | 5.0881 | 23.85 | 1.9994 | 0.867 | -0.86662 | 116.2346 | 1.1858 | 23.85 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.1684 | -2.6891
23.86 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.2105 | 5.0862 | 23.86 | 1.9986 | 0.867 | -0.86623 | 116.2401 | 1.1882 | 23.86 | 18.3666 | 0.989 | -0.99 | 117.1749 | -2.6875
23.87 | 18.381 | 0.96 | -0.96 | 117.1787 | 5.0797 | 23.87 | 1.9998 | 0.867 | -0.86582 | 116.2366 | 1.1876 | 23.87 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.1739 | -2.6853
23.88 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 117.1485 | 5.0719 | 23.88 | 2.0017 | 0.867 | -0.86542 | 116.2321 | 1.1846 | 23.88 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.1685 | -2.6889
23.89 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 117.1329 | 5.0685 | 23.89 | 2.001 | 0.867 | -0.86503 | 116.2271 | 1.1833 | 23.89 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.1657 | -2.6961
23.9 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 117.131 | 5.0691 | 23.9 | 1.9987 | 0.867 | -0.86462 | 116.2279 | 1.1883 | 23.9 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.1539 | -2.7038
23.91 | 18.3717 | 0.96 | -0.96 | 117.1258 | 5.0702 | 23.91 | 1.9978 | 0.867 | -0.86423 | 116.2331 | 1.1936 | 23.91 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 117.1372 | -2.7103
23.92 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.121 | 5.0745 | 23.92 | 1.9977 | 0.867 | -0.86382 | 116.236 | 1.1953 | 23.92 | 18.3657 | 0.989 | -0.99 | 117.1287 | -2.7195
23.93 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 117.1162 | 5.0802 | 23.93 | 1.997 | 0.867 | -0.86342 | 116.2483 | 1.202 | 23.93 | 18.3638 | 0.989 | -0.99 | 117.1215 | -2.7271
23.94 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.1027 | 5.0831 | 23.94 | 1.9965 | 0.867 | -0.86303 | 116.2707 | 1.2119 | 23.94 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.1194 | -2.7279
23.95 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.0813 | 5.0826 | 23.95 | 1.9976 | 0.867 | -0.86262 | 116.2805 | 1.2172 | 23.95 | 18.3641 | 0.989 | -0.99 | 117.1023 | -2.7298
23.96 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.0619 | 5.0789 | 23.96 | 1.9989 | 0.867 | -0.86223 | 116.2733 | 1.2191 | 23.96 | 18.3653 | 0.989 | -0.99 | 117.0927 | -2.7322
23.97 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.033 | 5.0736 | 23.97 | 1.9987 | 0.867 | -0.86182 | 116.2637 | 1.22 | 23.97 | 18.3634 | 0.989 | -0.99 | 117.0958 | -2.7335
23.98 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 117.0012 | 5.0715 | 23.98 | 1.9979 | 0.867 | -0.86142 | 116.2644 | 1.2207 | 23.98 | 18.3642 | 0.989 | -0.99 | 117.0984 | -2.7353
23.99 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 116.9732 | 5.0697 | 23.99 | 1.9973 | 0.867 | -0.86103 | 116.268 | 1.2221 | 23.99 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.1041 | -2.7354
24 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.9471 | 5.0635 | 24 | 1.9981 | 0.867 | -0.86062 | 116.2694 | 1.2259 | 24 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0973 | -2.7346
24.01 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 116.9447 | 5.0612 | 24.01 | 1.9996 | 0.867 | -0.86023 | 116.2643 | 1.2291 | 24.01 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.0887 | -2.7352
24.02 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 116.9304 | 5.0631 | 24.02 | 1.9994 | 0.867 | -0.86 | 116.2611 | 1.2336 | 24.02 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.0863 | -2.7359
24.03 | 18.3654 | 0.96 | -0.96 | 116.8981 | 5.0621 | 24.03 | 1.999 | 0.867 | -0.86 | 116.2717 | 1.2396 | 24.03 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.0905 | -2.7361
24.04 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.8769 | 5.06 | 24.04 | 1.9991 | 0.867 | -0.86 | 116.2801 | 1.2406 | 24.04 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0937 | -2.7364
24.05 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 116.8747 | 5.0614 | 24.05 | 1.9987 | 0.867 | -0.86 | 116.2691 | 1.2407 | 24.05 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.1042 | -2.7345
24.06 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 116.8811 | 5.0616 | 24.06 | 1.9974 | 0.867 | -0.86 | 116.2555 | 1.2416 | 24.06 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1135 | -2.7307
24.07 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.8981 | 5.0626 | 24.07 | 1.9964 | 0.867 | -0.86 | 116.2524 | 1.2419 | 24.07 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.1135 | -2.7292
24.08 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 116.9106 | 5.0653 | 24.08 | 1.9968 | 0.867 | -0.86 | 116.2497 | 1.2425 | 24.08 | 18.3776 | 0.989 | -0.99 | 117.1161 | -2.7308
24.09 | 18.3836 | 0.96 | -0.96 | 116.9123 | 5.0655 | 24.09 | 1.9975 | 0.867 | -0.86 | 116.2477 | 1.2423 | 24.09 | 18.3788 | 0.989 | -0.99 | 117.1282 | -2.7323
24.1 | 18.3868 | 0.96 | -0.96 | 116.9274 | 5.0677 | 24.1 | 1.9986 | 0.867 | -0.86 | 116.251 | 1.2406 | 24.1 | 18.3783 | 0.989 | -0.99 | 117.1281 | -2.7386
24.11 | 18.3864 | 0.96 | -0.96 | 116.9404 | 5.0712 | 24.11 | 1.9992 | 0.867 | -0.86 | 116.252 | 1.2387 | 24.11 | 18.3757 | 0.989 | -0.99 | 117.1132 | -2.7479
24.12 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 116.9275 | 5.0714 | 24.12 | 1.9988 | 0.867 | -0.86 | 116.2427 | 1.2386 | 24.12 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.1061 | -2.7522
24.13 | 18.3801 | 0.96 | -0.96 | 116.909 | 5.0711 | 24.13 | 1.9989 | 0.867 | -0.86 | 116.2326 | 1.2382 | 24.13 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.1033 | -2.7525
24.14 | 18.3792 | 0.96 | -0.96 | 116.892 | 5.0709 | 24.14 | 1.9979 | 0.867 | -0.86 | 116.2343 | 1.2375 | 24.14 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.101 | -2.7519
24.15 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 116.8634 | 5.069 | 24.15 | 1.9976 | 0.867 | -0.86 | 116.2364 | 1.2358 | 24.15 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.0966 | -2.7511
24.16 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 116.8327 | 5.0667 | 24.16 | 1.9984 | 0.867 | -0.86 | 116.223 | 1.2336 | 24.16 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0922 | -2.7492
24.17 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 116.7967 | 5.0596 | 24.17 | 1.999 | 0.867 | -0.86 | 116.2091 | 1.2325 | 24.17 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.0887 | -2.7501
24.18 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 116.7773 | 5.0518 | 24.18 | 1.9983 | 0.867 | -0.86 | 116.2071 | 1.2303 | 24.18 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0905 | -2.7501
24.19 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 116.7772 | 5.0515 | 24.19 | 1.9973 | 0.867 | -0.86 | 116.2058 | 1.2276 | 24.19 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.0917 | -2.7449
24.2 | 18.3694 | 0.96 | -0.96 | 116.7763 | 5.0539 | 24.2 | 1.9971 | 0.867 | -0.86 | 116.1951 | 1.2261 | 24.2 | 18.3724 | 0.989 | -0.99 | 117.0888 | -2.7415
24.21 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 116.7797 | 5.0567 | 24.21 | 1.9966 | 0.867 | -0.86 | 116.1812 | 1.2251 | 24.21 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 117.085 | -2.7407
24.22 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.7985 | 5.0643 | 24.22 | 1.9957 | 0.867 | -0.86 | 116.1778 | 1.2235 | 24.22 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.0886 | -2.7387
24.23 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 116.8122 | 5.0708 | 24.23 | 1.9942 | 0.867 | -0.86 | 116.1831 | 1.2234 | 24.23 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.0909 | -2.737
24.24 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 116.8092 | 5.0717 | 24.24 | 1.9947 | 0.867 | -0.86 | 116.1796 | 1.2246 | 24.24 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.0754 | -2.7363
24.25 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 116.8059 | 5.0692 | 24.25 | 1.9957 | 0.867 | -0.86 | 116.1713 | 1.2288 | 24.25 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.0669 | -2.7374
24.26 | 18.3808 | 0.96 | -0.96 | 116.8005 | 5.0657 | 24.26 | 1.9952 | 0.867 | -0.86 | 116.1679 | 1.2335 | 24.26 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.0704 | -2.7392
24.27 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 116.8081 | 5.0616 | 24.27 | 1.9955 | 0.867 | -0.86 | 116.1652 | 1.2344 | 24.27 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.0657 | -2.7407
24.28 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 116.8223 | 5.0604 | 24.28 | 1.997 | 0.867 | -0.86 | 116.1646 | 1.2349 | 24.28 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0567 | -2.7417
24.29 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 116.8169 | 5.0618 | 24.29 | 1.9975 | 0.867 | -0.86 | 116.1587 | 1.235 | 24.29 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0571 | -2.7417
24.3 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 116.8081 | 5.0628 | 24.3 | 1.9972 | 0.867 | -0.86 | 116.1439 | 1.2357 | 24.3 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.0599 | -2.7408
24.31 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 116.8137 | 5.0666 | 24.31 | 1.9964 | 0.867 | -0.86 | 116.1428 | 1.2359 | 24.31 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.0549 | -2.7431
24.32 | 18.3817 | 0.96 | -0.96 | 116.8123 | 5.0697 | 24.32 | 1.9954 | 0.867 | -0.86 | 116.1585 | 1.2363 | 24.32 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.0509 | -2.7492
24.33 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 116.8163 | 5.0684 | 24.33 | 1.996 | 0.867 | -0.86 | 116.1646 | 1.2366 | 24.33 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.0494 | -2.7532
24.34 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 116.8266 | 5.0653 | 24.34 | 1.9967 | 0.867 | -0.86 | 116.1567 | 1.235 | 24.34 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0474 | -2.756
24.35 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.8238 | 5.0653 | 24.35 | 1.9967 | 0.867 | -0.86 | 116.1526 | 1.2347 | 24.35 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.0512 | -2.7593
24.36 | 18.3804 | 0.96 | -0.96 | 116.8249 | 5.0686 | 24.36 | 1.9978 | 0.867 | -0.86 | 116.1528 | 1.2342 | 24.36 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.0549 | -2.7598
24.37 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 116.8258 | 5.0716 | 24.37 | 1.9998 | 0.867 | -0.86 | 116.1413 | 1.2312 | 24.37 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.0477 | -2.7596
24.38 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.8243 | 5.0724 | 24.38 | 2.0003 | 0.867 | -0.86 | 116.1224 | 1.2275 | 24.38 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.041 | -2.7607
24.39 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 116.8239 | 5.0722 | 24.39 | 1.9994 | 0.867 | -0.86 | 116.1138 | 1.226 | 24.39 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.0445 | -2.761
24.4 | 18.38 | 0.96 | -0.96 | 116.8111 | 5.0717 | 24.4 | 1.9975 | 0.867 | -0.86 | 116.1138 | 1.2248 | 24.4 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.0487 | -2.7632
24.41 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 116.7928 | 5.0685 | 24.41 | 1.9955 | 0.867 | -0.86 | 116.1031 | 1.2233 | 24.41 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.0511 | -2.7639
24.42 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 116.801 | 5.0622 | 24.42 | 1.9955 | 0.867 | -0.86 | 116.0988 | 1.2229 | 24.42 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.0518 | -2.7626
24.43 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.8178 | 5.0608 | 24.43 | 1.9963 | 0.867 | -0.86 | 116.1068 | 1.2231 | 24.43 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.0435 | -2.7629
24.44 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 116.8262 | 5.0657 | 24.44 | 1.9973 | 0.867 | -0.86 | 116.1039 | 1.2232 | 24.44 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.0313 | -2.764
24.45 | 18.3792 | 0.96 | -0.96 | 116.8404 | 5.0709 | 24.45 | 1.9974 | 0.867 | -0.86 | 116.0956 | 1.2226 | 24.45 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.0288 | -2.7645
24.46 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 116.8507 | 5.0743 | 24.46 | 1.9974 | 0.867 | -0.86 | 116.0873 | 1.2224 | 24.46 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.0346 | -2.7642
24.47 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 116.877 | 5.0742 | 24.47 | 1.9988 | 0.867 | -0.86 | 116.0733 | 1.2231 | 24.47 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.0396 | -2.7633
24.48 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 116.9103 | 5.0732 | 24.48 | 2 | 0.867 | -0.86 | 116.0548 | 1.222 | 24.48 | 18.3723 | 0.989 | -0.99 | 117.0397 | -2.7614
24.49 | 18.3849 | 0.96 | -0.96 | 116.9283 | 5.0745 | 24.49 | 2.0003 | 0.867 | -0.86 | 116.0394 | 1.2167 | 24.49 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.0391 | -2.7587
24.5 | 18.3878 | 0.96 | -0.96 | 116.9504 | 5.0792 | 24.5 | 1.9971 | 0.867 | -0.86 | 116.0156 | 1.2102 | 24.5 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.0252 | -2.757
24.51 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 116.9682 | 5.0854 | 24.51 | 1.9926 | 0.867 | -0.86 | 115.9901 | 1.2066 | 24.51 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.0065 | -2.7568
24.52 | 18.3874 | 0.96 | -0.96 | 116.9838 | 5.0907 | 24.52 | 1.9915 | 0.867 | -0.86018 | 115.9858 | 1.2077 | 24.52 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 116.9967 | -2.7574
24.53 | 18.3851 | 0.96 | -0.96 | 116.9936 | 5.0913 | 24.53 | 1.9937 | 0.867 | -0.86057 | 115.9853 | 1.2109 | 24.53 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 116.986 | -2.7588
24.54 | 18.3854 | 0.96 | -0.96 | 116.989 | 5.0864 | 24.54 | 1.9957 | 0.867 | -0.86098 | 115.9776 | 1.2119 | 24.54 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 116.9795 | -2.7601
24.55 | 18.386 | 0.96 | -0.96 | 116.9825 | 5.081 | 24.55 | 1.9977 | 0.867 | -0.86138 | 115.9824 | 1.211 | 24.55 | 18.3685 | 0.989 | -0.99 | 116.9681 | -2.7617
24.56 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 116.9817 | 5.0776 | 24.56 | 2.0003 | 0.867 | -0.86177 | 115.9917 | 1.2088 | 24.56 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 116.9553 | -2.7627
24.57 | 18.3817 | 0.96 | -0.96 | 116.9861 | 5.0776 | 24.57 | 2.0016 | 0.867 | -0.86218 | 115.9927 | 1.2057 | 24.57 | 18.367 | 0.989 | -0.99 | 116.9304 | -2.7632
24.58 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.9889 | 5.0789 | 24.58 | 2.001 | 0.867 | -0.86257 | 115.9938 | 1.2038 | 24.58 | 18.3634 | 0.989 | -0.99 | 116.9068 | -2.7633
24.59 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.9847 | 5.0858 | 24.59 | 2.0005 | 0.867 | -0.86298 | 115.9931 | 1.2031 | 24.59 | 18.3612 | 0.989 | -0.99 | 116.9039 | -2.7642
24.6 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 116.9697 | 5.0992 | 24.6 | 2.0017 | 0.867 | -0.86338 | 115.9971 | 1.2044 | 24.6 | 18.3611 | 0.989 | -0.99 | 116.9008 | -2.7662
24.61 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.9626 | 5.1095 | 24.61 | 2.0019 | 0.867 | -0.86377 | 116.0014 | 1.2057 | 24.61 | 18.363 | 0.989 | -0.99 | 116.8984 | -2.7657
24.62 | 18.3782 | 0.96 | -0.96 | 116.9661 | 5.1118 | 24.62 | 2.0004 | 0.867 | -0.86418 | 115.9974 | 1.2051 | 24.62 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 116.9097 | -2.7645
24.63 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 116.9669 | 5.1116 | 24.63 | 2 | 0.867 | -0.86457 | 115.993 | 1.2017 | 24.63 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 116.9177 | -2.7639
24.64 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.9656 | 5.1141 | 24.64 | 2.0006 | 0.867 | -0.86498 | 115.9857 | 1.1962 | 24.64 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 116.9123 | -2.7643
24.65 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.9713 | 5.1188 | 24.65 | 1.9998 | 0.867 | -0.86538 | 115.978 | 1.194 | 24.65 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 116.9111 | -2.7651
24.66 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.9832 | 5.1247 | 24.66 | 1.9967 | 0.867 | -0.86577 | 115.9686 | 1.1949 | 24.66 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 116.9153 | -2.765
24.67 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 116.9925 | 5.1358 | 24.67 | 1.9949 | 0.867 | -0.86618 | 115.9538 | 1.1967 | 24.67 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 116.9131 | -2.7671
24.68 | 18.3751 | 0.96 | -0.96 | 116.9911 | 5.1465 | 24.68 | 1.9956 | 0.867 | -0.86657 | 115.9458 | 1.199 | 24.68 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 116.8979 | -2.77
24.69 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.9802 | 5.1491 | 24.69 | 1.9963 | 0.867 | -0.86698 | 115.9452 | 1.2013 | 24.69 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 116.8955 | -2.7699
24.7 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 116.9702 | 5.1471 | 24.7 | 1.9975 | 0.867 | -0.86738 | 115.9492 | 1.2044 | 24.7 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 116.8957 | -2.7681
24.71 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.9587 | 5.1408 | 24.71 | 1.9995 | 0.867 | -0.86777 | 115.9568 | 1.2089 | 24.71 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 116.8898 | -2.7673
24.72 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 116.9514 | 5.1314 | 24.72 | 1.9989 | 0.867 | -0.86818 | 115.9604 | 1.2159 | 24.72 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 116.8853 | -2.7679
24.73 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 116.9496 | 5.1269 | 24.73 | 1.9986 | 0.867 | -0.86857 | 115.9582 | 1.2212 | 24.73 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 116.8856 | -2.768
24.74 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 116.957 | 5.133 | 24.74 | 1.9996 | 0.867 | -0.86898 | 115.9482 | 1.2229 | 24.74 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 116.8889 | -2.7681
24.75 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 116.9819 | 5.144 | 24.75 | 1.9996 | 0.867 | -0.86938 | 115.9536 | 1.2255 | 24.75 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 116.8866 | -2.7676
24.76 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 117.0014 | 5.1559 | 24.76 | 1.9998 | 0.867 | -0.86977 | 115.9664 | 1.2281 | 24.76 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 116.881 | -2.7683
24.77 | 18.3766 | 0.96 | -0.96 | 117.0066 | 5.1666 | 24.77 | 1.9998 | 0.867 | -0.87018 | 115.9686 | 1.2289 | 24.77 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 116.8723 | -2.7702
24.78 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 117.0158 | 5.1755 | 24.78 | 1.9993 | 0.867 | -0.87057 | 115.9692 | 1.2272 | 24.78 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 116.8705 | -2.7646
24.79 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.0203 | 5.1801 | 24.79 | 1.9988 | 0.867 | -0.87098 | 115.9707 | 1.2238 | 24.79 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 116.8766 | -2.7555
24.8 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 117.008 | 5.1799 | 24.8 | 2.0011 | 0.867 | -0.87138 | 115.9743 | 1.2183 | 24.8 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 116.8826 | -2.7528
24.81 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 116.9828 | 5.1756 | 24.81 | 2.0025 | 0.867 | -0.87177 | 115.9833 | 1.2168 | 24.81 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 116.8777 | -2.7526
24.82 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 116.9579 | 5.1712 | 24.82 | 2.0008 | 0.867 | -0.87218 | 115.9909 | 1.2209 | 24.82 | 18.3744 | 0.989 | -0.99 | 116.8783 | -2.7501
24.83 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 116.9445 | 5.1716 | 24.83 | 1.9998 | 0.867 | -0.87257 | 115.9932 | 1.2237 | 24.83 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 116.8779 | -2.749
24.84 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 116.9371 | 5.175 | 24.84 | 1.9994 | 0.867 | -0.87297 | 115.9892 | 1.2248 | 24.84 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 116.8727 | -2.7504
24.85 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 116.9341 | 5.1757 | 24.85 | 2.0005 | 0.867 | -0.87338 | 115.9769 | 1.2205 | 24.85 | 18.3737 | 0.989 | -0.99 | 116.8784 | -2.7519
24.86 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 116.9462 | 5.1761 | 24.86 | 2.001 | 0.867 | -0.87377 | 115.963 | 1.2152 | 24.86 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 116.8862 | -2.7521
24.87 | 18.3672 | 0.96 | -0.96 | 116.9523 | 5.1835 | 24.87 | 2.0006 | 0.867 | -0.87418 | 115.9511 | 1.2145 | 24.87 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 116.8872 | -2.754
24.88 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.94 | 5.1904 | 24.88 | 2.0008 | 0.867 | -0.87457 | 115.9504 | 1.2154 | 24.88 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 116.8883 | -2.7592
24.89 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 116.9218 | 5.1918 | 24.89 | 1.9998 | 0.867 | -0.87497 | 115.9504 | 1.2167 | 24.89 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 116.9089 | -2.7669
24.9 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 116.9066 | 5.1898 | 24.9 | 1.9995 | 0.867 | -0.87538 | 115.9559 | 1.217 | 24.9 | 18.379 | 0.989 | -0.99 | 116.9576 | -2.7719
24.91 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 116.8945 | 5.184 | 24.91 | 1.9996 | 0.867 | -0.87577 | 115.9604 | 1.2163 | 24.91 | 18.3839 | 0.989 | -0.99 | 117.0017 | -2.7699
24.92 | 18.3636 | 0.96 | -0.96 | 116.8793 | 5.1806 | 24.92 | 2 | 0.867 | -0.87618 | 115.9512 | 1.2163 | 24.92 | 18.386 | 0.989 | -0.99 | 117.0286 | -2.7679
24.93 | 18.3634 | 0.96 | -0.96 | 116.8637 | 5.1797 | 24.93 | 2.0021 | 0.867 | -0.87657 | 115.9464 | 1.2165 | 24.93 | 18.3882 | 0.989 | -0.99 | 117.0634 | -2.7691
24.94 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 116.8541 | 5.181 | 24.94 | 2.0026 | 0.867 | -0.87697 | 115.9586 | 1.2169 | 24.94 | 18.391 | 0.989 | -0.99 | 117.0937 | -2.77
24.95 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 116.8524 | 5.185 | 24.95 | 2.001 | 0.867 | -0.87738 | 115.9574 | 1.2166 | 24.95 | 18.3925 | 0.989 | -0.99 | 117.1334 | -2.7675
24.96 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 116.8624 | 5.1908 | 24.96 | 2.0004 | 0.867 | -0.87777 | 115.9448 | 1.2166 | 24.96 | 18.3939 | 0.989 | -0.99 | 117.1771 | -2.7645
24.97 | 18.3711 | 0.96 | -0.96 | 116.8866 | 5.1936 | 24.97 | 2.0013 | 0.867 | -0.87818 | 115.9499 | 1.2179 | 24.97 | 18.3958 | 0.989 | -0.99 | 117.2071 | -2.7645
24.98 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 116.9128 | 5.1932 | 24.98 | 2.0026 | 0.867 | -0.87857 | 115.9554 | 1.219 | 24.98 | 18.3983 | 0.989 | -0.99 | 117.2335 | -2.7647
24.99 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 116.9361 | 5.1934 | 24.99 | 2.0029 | 0.867 | -0.87897 | 115.9576 | 1.2197 | 24.99 | 18.3993 | 0.989 | -0.99 | 117.249 | -2.7618
25 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 116.9527 | 5.1922 | 25 | 2.0027 | 0.867 | -0.87938 | 115.9579 | 1.2117 | 25 | 18.3951 | 0.989 | -0.99 | 117.2556 | -2.7605
25.01 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 116.958 | 5.1913 | 25.01 | 2.0022 | 0.867 | -0.87977 | 115.9558 | 1.2026 | 25.01 | 18.3894 | 0.989 | -0.99 | 117.2641 | -2.7609
25.02 | 18.3796 | 0.96 | -0.96 | 116.9721 | 5.1909 | 25.02 | 2.0015 | 0.867 | -0.88 | 115.955 | 1.2016 | 25.02 | 18.3856 | 0.989 | -0.99 | 117.2689 | -2.7597
25.03 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.9926 | 5.193 | 25.03 | 2.0011 | 0.867 | -0.88 | 115.9611 | 1.2012 | 25.03 | 18.3845 | 0.989 | -0.99 | 117.2639 | -2.7588
25.04 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 117.0118 | 5.1971 | 25.04 | 2.0018 | 0.867 | -0.88 | 115.9661 | 1.1968 | 25.04 | 18.3851 | 0.989 | -0.99 | 117.2685 | -2.7581
25.05 | 18.3832 | 0.96 | -0.96 | 117.0322 | 5.1995 | 25.05 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 115.9489 | 1.1811 | 25.05 | 18.3827 | 0.989 | -0.99 | 117.2883 | -2.76
25.06 | 18.3858 | 0.96 | -0.96 | 117.0512 | 5.2028 | 25.06 | 2.0041 | 0.867 | -0.88 | 115.9335 | 1.1658 | 25.06 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.3076 | -2.7592
25.07 | 18.3862 | 0.96 | -0.96 | 117.0795 | 5.2072 | 25.07 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 115.9382 | 1.1583 | 25.07 | 18.3814 | 0.989 | -0.99 | 117.316 | -2.7544
25.08 | 18.3863 | 0.96 | -0.96 | 117.1062 | 5.21 | 25.08 | 2.0031 | 0.867 | -0.88 | 115.9373 | 1.1509 | 25.08 | 18.3807 | 0.989 | -0.99 | 117.3129 | -2.7516
25.09 | 18.3871 | 0.96 | -0.96 | 117.1219 | 5.2126 | 25.09 | 2.0025 | 0.867 | -0.88 | 115.9245 | 1.1458 | 25.09 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.3145 | -2.7513
25.1 | 18.3878 | 0.96 | -0.96 | 117.133 | 5.2125 | 25.1 | 2.0043 | 0.867 | -0.88 | 115.9075 | 1.1383 | 25.1 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.3226 | -2.7526
25.11 | 18.3879 | 0.96 | -0.96 | 117.1484 | 5.2126 | 25.11 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 115.9026 | 1.1284 | 25.11 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.324 | -2.7517
25.12 | 18.3853 | 0.96 | -0.96 | 117.1749 | 5.2168 | 25.12 | 2.0026 | 0.867 | -0.88 | 115.9087 | 1.1226 | 25.12 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.315 | -2.7481
25.13 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.1965 | 5.2195 | 25.13 | 2.0021 | 0.867 | -0.88 | 115.9113 | 1.1198 | 25.13 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.3071 | -2.7472
25.14 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.2046 | 5.2187 | 25.14 | 2.0024 | 0.867 | -0.88 | 115.9171 | 1.1177 | 25.14 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.3073 | -2.7493
25.15 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 117.2037 | 5.2194 | 25.15 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 115.9315 | 1.1156 | 25.15 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.3009 | -2.7495
25.16 | 18.3811 | 0.96 | -0.96 | 117.1976 | 5.2188 | 25.16 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 115.9392 | 1.1121 | 25.16 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.292 | -2.7476
25.17 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.2017 | 5.2124 | 25.17 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 115.9359 | 1.1057 | 25.17 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 117.2876 | -2.7464
25.18 | 18.3795 | 0.96 | -0.96 | 117.2197 | 5.2082 | 25.18 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 115.9423 | 1.0994 | 25.18 | 18.3648 | 0.989 | -0.99 | 117.2861 | -2.7465
25.19 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.2414 | 5.2081 | 25.19 | 2.0086 | 0.867 | -0.88 | 115.9641 | 1.0965 | 25.19 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.2841 | -2.7463
25.2 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 117.2533 | 5.2068 | 25.2 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 115.9744 | 1.0938 | 25.2 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.2848 | -2.7431
25.21 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.2638 | 5.2105 | 25.21 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 115.9714 | 1.0913 | 25.21 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.2899 | -2.7408
25.22 | 18.3792 | 0.96 | -0.96 | 117.2794 | 5.2178 | 25.22 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 115.9732 | 1.0911 | 25.22 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.2966 | -2.7404
25.23 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.2883 | 5.2211 | 25.23 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 115.985 | 1.0922 | 25.23 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.2975 | -2.7395
25.24 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 117.2887 | 5.2195 | 25.24 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 115.9919 | 1.0929 | 25.24 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.2951 | -2.741
25.25 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 117.2803 | 5.2142 | 25.25 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 115.988 | 1.0855 | 25.25 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.2862 | -2.7539
25.26 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.266 | 5.2112 | 25.26 | 2.0122 | 0.867 | -0.88 | 115.9879 | 1.0761 | 25.26 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.2769 | -2.7696
25.27 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.266 | 5.2089 | 25.27 | 2.0111 | 0.867 | -0.88 | 115.9943 | 1.0739 | 25.27 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.273 | -2.7779
25.28 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 117.2713 | 5.2057 | 25.28 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.004 | 1.0738 | 25.28 | 18.362 | 0.989 | -0.99 | 117.2625 | -2.7818
25.29 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.2761 | 5.2073 | 25.29 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.0038 | 1.0746 | 25.29 | 18.3613 | 0.989 | -0.99 | 117.2554 | -2.78
25.3 | 18.3746 | 0.96 | -0.96 | 117.2974 | 5.2127 | 25.3 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 115.9905 | 1.0724 | 25.3 | 18.3603 | 0.989 | -0.99 | 117.2481 | -2.7776
25.31 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.3155 | 5.2174 | 25.31 | 2.0083 | 0.867 | -0.88 | 115.983 | 1.0659 | 25.31 | 18.3625 | 0.989 | -0.99 | 117.2448 | -2.7771
25.32 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.3137 | 5.224 | 25.32 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 115.9882 | 1.0598 | 25.32 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.2513 | -2.7767
25.33 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.3069 | 5.2326 | 25.33 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 115.9917 | 1.0572 | 25.33 | 18.3675 | 0.989 | -0.99 | 117.2593 | -2.7753
25.34 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.3012 | 5.2385 | 25.34 | 2.0053 | 0.867 | -0.88 | 115.9811 | 1.0543 | 25.34 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.2657 | -2.775
25.35 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2959 | 5.2388 | 25.35 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 115.9898 | 1.0483 | 25.35 | 18.369 | 0.989 | -0.99 | 117.2618 | -2.7764
25.36 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.2927 | 5.2349 | 25.36 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.0205 | 1.044 | 25.36 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.251 | -2.7766
25.37 | 18.3721 | 0.96 | -0.96 | 117.2669 | 5.2301 | 25.37 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.0399 | 1.0437 | 25.37 | 18.3678 | 0.989 | -0.99 | 117.2444 | -2.7767
25.38 | 18.3696 | 0.96 | -0.96 | 117.2451 | 5.2278 | 25.38 | 2.0082 | 0.867 | -0.88 | 116.0544 | 1.0453 | 25.38 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.2376 | -2.777
25.39 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.2535 | 5.2283 | 25.39 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.0644 | 1.0474 | 25.39 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.2252 | -2.7763
25.4 | 18.3676 | 0.96 | -0.96 | 117.2512 | 5.2249 | 25.4 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.0919 | 1.052 | 25.4 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.2118 | -2.7787
25.41 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 117.2545 | 5.2224 | 25.41 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.1225 | 1.0572 | 25.41 | 18.3645 | 0.989 | -0.99 | 117.1955 | -2.7805
25.42 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.2778 | 5.2244 | 25.42 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.1395 | 1.0612 | 25.42 | 18.3633 | 0.989 | -0.99 | 117.1857 | -2.7801
25.43 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 117.284 | 5.2258 | 25.43 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.1589 | 1.0661 | 25.43 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 117.1834 | -2.7811
25.44 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.2792 | 5.2254 | 25.44 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.1642 | 1.0699 | 25.44 | 18.3665 | 0.989 | -0.99 | 117.1768 | -2.7829
25.45 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.2736 | 5.2254 | 25.45 | 2.0105 | 0.867 | -0.88 | 116.1831 | 1.0734 | 25.45 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.1678 | -2.7909
25.46 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 117.2629 | 5.2247 | 25.46 | 2.0109 | 0.867 | -0.88 | 116.2059 | 1.0765 | 25.46 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.1632 | -2.7975
25.47 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 117.2621 | 5.2228 | 25.47 | 2.0107 | 0.867 | -0.88 | 116.2055 | 1.0778 | 25.47 | 18.3647 | 0.989 | -0.99 | 117.1625 | -2.7971
25.48 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 117.2647 | 5.223 | 25.48 | 2.0103 | 0.867 | -0.88 | 116.2104 | 1.0786 | 25.48 | 18.3656 | 0.989 | -0.99 | 117.1569 | -2.7979
25.49 | 18.3674 | 0.96 | -0.96 | 117.2608 | 5.2238 | 25.49 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.2204 | 1.0791 | 25.49 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.1565 | -2.7992
25.5 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.2607 | 5.2268 | 25.5 | 2.0085 | 0.867 | -0.88 | 116.2245 | 1.0787 | 25.5 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.1556 | -2.8008
25.51 | 18.3695 | 0.96 | -0.96 | 117.2503 | 5.2284 | 25.51 | 2.0084 | 0.867 | -0.88 | 116.2189 | 1.0782 | 25.51 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.158 | -2.8034
25.52 | 18.3692 | 0.96 | -0.96 | 117.2294 | 5.2246 | 25.52 | 2.0077 | 0.867 | -0.87982 | 116.2075 | 1.0778 | 25.52 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.1708 | -2.8077
25.53 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.2199 | 5.2212 | 25.53 | 2.0079 | 0.867 | -0.87943 | 116.1963 | 1.077 | 25.53 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.1866 | -2.8118
25.54 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.2263 | 5.2235 | 25.54 | 2.0077 | 0.867 | -0.87902 | 116.1849 | 1.0753 | 25.54 | 18.3779 | 0.989 | -0.99 | 117.2095 | -2.814
25.55 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.2339 | 5.2265 | 25.55 | 2.0073 | 0.867 | -0.87862 | 116.1845 | 1.0732 | 25.55 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.2276 | -2.8179
25.56 | 18.3702 | 0.96 | -0.96 | 117.239 | 5.2277 | 25.56 | 2.0076 | 0.867 | -0.87823 | 116.187 | 1.0715 | 25.56 | 18.3825 | 0.989 | -0.99 | 117.2384 | -2.8192
25.57 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.2454 | 5.2279 | 25.57 | 2.0082 | 0.867 | -0.87782 | 116.188 | 1.071 | 25.57 | 18.3829 | 0.989 | -0.99 | 117.242 | -2.8181
25.58 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 117.2533 | 5.2269 | 25.58 | 2.0083 | 0.867 | -0.87743 | 116.1922 | 1.0713 | 25.58 | 18.3813 | 0.989 | -0.99 | 117.2448 | -2.818
25.59 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.2612 | 5.2252 | 25.59 | 2.0075 | 0.867 | -0.87703 | 116.195 | 1.0715 | 25.59 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 117.2484 | -2.817
25.6 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 117.2562 | 5.221 | 25.6 | 2.0071 | 0.867 | -0.87662 | 116.2022 | 1.0721 | 25.6 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.2443 | -2.8161
25.61 | 18.3735 | 0.96 | -0.96 | 117.2412 | 5.2169 | 25.61 | 2.0078 | 0.867 | -0.87623 | 116.2132 | 1.0732 | 25.61 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.2401 | -2.8158
25.62 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 117.2396 | 5.2166 | 25.62 | 2.0086 | 0.867 | -0.87582 | 116.2266 | 1.0742 | 25.62 | 18.3765 | 0.989 | -0.99 | 117.2459 | -2.8151
25.63 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.2519 | 5.2187 | 25.63 | 2.0081 | 0.867 | -0.87543 | 116.235 | 1.0753 | 25.63 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.2521 | -2.815
25.64 | 18.3755 | 0.96 | -0.96 | 117.2607 | 5.2222 | 25.64 | 2.0072 | 0.867 | -0.87503 | 116.2369 | 1.0753 | 25.64 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.2561 | -2.8159
25.65 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 117.2529 | 5.2248 | 25.65 | 2.0078 | 0.867 | -0.87462 | 116.2431 | 1.0752 | 25.65 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.2706 | -2.8164
25.66 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.2432 | 5.2243 | 25.66 | 2.0086 | 0.867 | -0.87423 | 116.2539 | 1.0768 | 25.66 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.2995 | -2.8154
25.67 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.2417 | 5.2227 | 25.67 | 2.0083 | 0.867 | -0.87382 | 116.264 | 1.0787 | 25.67 | 18.3844 | 0.989 | -0.99 | 117.3225 | -2.8165
25.68 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2353 | 5.2197 | 25.68 | 2.0081 | 0.867 | -0.87343 | 116.2632 | 1.0775 | 25.68 | 18.3864 | 0.989 | -0.99 | 117.3353 | -2.8173
25.69 | 18.3725 | 0.96 | -0.96 | 117.2427 | 5.2182 | 25.69 | 2.0081 | 0.867 | -0.87303 | 116.2563 | 1.0758 | 25.69 | 18.3883 | 0.989 | -0.99 | 117.3527 | -2.816
25.7 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.2478 | 5.2193 | 25.7 | 2.008 | 0.867 | -0.87262 | 116.2829 | 1.0755 | 25.7 | 18.3874 | 0.989 | -0.99 | 117.366 | -2.8169
25.71 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.2225 | 5.2196 | 25.71 | 2.0083 | 0.867 | -0.87223 | 116.3136 | 1.0749 | 25.71 | 18.3857 | 0.989 | -0.99 | 117.3782 | -2.8187
25.72 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.212 | 5.2193 | 25.72 | 2.0093 | 0.867 | -0.87182 | 116.3155 | 1.0758 | 25.72 | 18.3856 | 0.989 | -0.99 | 117.3946 | -2.8171
25.73 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.2298 | 5.2202 | 25.73 | 2.0099 | 0.867 | -0.87143 | 116.3233 | 1.0776 | 25.73 | 18.3855 | 0.989 | -0.99 | 117.4091 | -2.812
25.74 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.2459 | 5.2218 | 25.74 | 2.0096 | 0.867 | -0.87103 | 116.3261 | 1.077 | 25.74 | 18.3863 | 0.989 | -0.99 | 117.414 | -2.8079
25.75 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 117.2531 | 5.2212 | 25.75 | 2.0092 | 0.867 | -0.87062 | 116.3332 | 1.0772 | 25.75 | 18.3852 | 0.989 | -0.99 | 117.412 | -2.8073
25.76 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 117.2491 | 5.2203 | 25.76 | 2.01 | 0.867 | -0.87023 | 116.3387 | 1.0781 | 25.76 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 117.4151 | -2.8093
25.77 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.2399 | 5.2204 | 25.77 | 2.0112 | 0.867 | -0.86982 | 116.3233 | 1.0781 | 25.77 | 18.3848 | 0.989 | -0.99 | 117.4174 | -2.8133
25.78 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.2329 | 5.2217 | 25.78 | 2.0105 | 0.867 | -0.86943 | 116.3148 | 1.078 | 25.78 | 18.3838 | 0.989 | -0.99 | 117.4182 | -2.8181
25.79 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.2227 | 5.2206 | 25.79 | 2.0084 | 0.867 | -0.86903 | 116.31 | 1.0765 | 25.79 | 18.3812 | 0.989 | -0.99 | 117.4271 | -2.8228
25.8 | 18.373 | 0.96 | -0.96 | 117.2028 | 5.2155 | 25.8 | 2.0082 | 0.867 | -0.86862 | 116.3104 | 1.0755 | 25.8 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.4259 | -2.8264
25.81 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 117.1894 | 5.2158 | 25.81 | 2.0086 | 0.867 | -0.86823 | 116.3159 | 1.0762 | 25.81 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.4168 | -2.8265
25.82 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 117.1876 | 5.2179 | 25.82 | 2.0077 | 0.867 | -0.86782 | 116.3116 | 1.0762 | 25.82 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.4259 | -2.8266
25.83 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.1921 | 5.2173 | 25.83 | 2.0075 | 0.867 | -0.86743 | 116.2965 | 1.0749 | 25.83 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.436 | -2.8319
25.84 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.1961 | 5.2168 | 25.84 | 2.0082 | 0.867 | -0.86703 | 116.2903 | 1.0747 | 25.84 | 18.3758 | 0.989 | -0.99 | 117.4324 | -2.8394
25.85 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.198 | 5.2163 | 25.85 | 2.0075 | 0.867 | -0.86662 | 116.3033 | 1.0753 | 25.85 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.4278 | -2.8445
25.86 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 117.2127 | 5.2178 | 25.86 | 2.0065 | 0.867 | -0.86623 | 116.3111 | 1.0756 | 25.86 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.4267 | -2.8438
25.87 | 18.3798 | 0.96 | -0.96 | 117.2489 | 5.2209 | 25.87 | 2.0071 | 0.867 | -0.86582 | 116.3026 | 1.0762 | 25.87 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.4171 | -2.8405
25.88 | 18.3855 | 0.96 | -0.96 | 117.2857 | 5.2242 | 25.88 | 2.0086 | 0.867 | -0.86542 | 116.302 | 1.0773 | 25.88 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.3959 | -2.8407
25.89 | 18.3858 | 0.96 | -0.96 | 117.3044 | 5.2278 | 25.89 | 2.0103 | 0.867 | -0.86503 | 116.3137 | 1.0781 | 25.89 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.3772 | -2.8408
25.9 | 18.3831 | 0.96 | -0.96 | 117.3195 | 5.2313 | 25.9 | 2.0095 | 0.867 | -0.86462 | 116.3141 | 1.0771 | 25.9 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 117.3185 | -2.8386
25.91 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 117.3334 | 5.2352 | 25.91 | 2.0083 | 0.867 | -0.86423 | 116.3133 | 1.0759 | 25.91 | 18.3567 | 0.989 | -0.99 | 117.2341 | -2.8383
25.92 | 18.3807 | 0.96 | -0.96 | 117.3176 | 5.2373 | 25.92 | 2.0079 | 0.867 | -0.86382 | 116.3148 | 1.0753 | 25.92 | 18.3493 | 0.989 | -0.99 | 117.1766 | -2.8419
25.93 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.2814 | 5.2352 | 25.93 | 2.0071 | 0.867 | -0.86342 | 116.3138 | 1.0755 | 25.93 | 18.3453 | 0.989 | -0.99 | 117.1316 | -2.8469
25.94 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.2597 | 5.2336 | 25.94 | 2.0075 | 0.867 | -0.86303 | 116.3175 | 1.0771 | 25.94 | 18.3431 | 0.989 | -0.99 | 117.0885 | -2.8493
25.95 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 117.2472 | 5.2324 | 25.95 | 2.0083 | 0.867 | -0.86262 | 116.3319 | 1.0769 | 25.95 | 18.3399 | 0.989 | -0.99 | 117.0367 | -2.8517
25.96 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.2403 | 5.2301 | 25.96 | 2.0079 | 0.867 | -0.86223 | 116.3397 | 1.0756 | 25.96 | 18.3376 | 0.989 | -0.99 | 116.9954 | -2.8544
25.97 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 117.2514 | 5.2339 | 25.97 | 2.0082 | 0.867 | -0.86182 | 116.3326 | 1.0757 | 25.97 | 18.3383 | 0.989 | -0.99 | 116.9767 | -2.8552
25.98 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.2672 | 5.2407 | 25.98 | 2.0089 | 0.867 | -0.86142 | 116.3337 | 1.0748 | 25.98 | 18.3418 | 0.989 | -0.99 | 116.9675 | -2.8548
25.99 | 18.3701 | 0.96 | -0.96 | 117.2713 | 5.2461 | 25.99 | 2.0079 | 0.867 | -0.86103 | 116.3424 | 1.0742 | 25.99 | 18.3469 | 0.989 | -0.99 | 116.963 | -2.8531
26 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 117.2622 | 5.2475 | 26 | 2.0082 | 0.867 | -0.86062 | 116.3473 | 1.0752 | 26 | 18.3525 | 0.989 | -0.99 | 116.9496 | -2.8537
26.01 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.2454 | 5.247 | 26.01 | 2.0085 | 0.867 | -0.86023 | 116.3503 | 1.0767 | 26.01 | 18.3558 | 0.989 | -0.99 | 116.9372 | -2.8577
26.02 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 117.2176 | 5.2452 | 26.02 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.3486 | 1.0775 | 26.02 | 18.3582 | 0.989 | -0.99 | 116.9413 | -2.8607
26.03 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 117.1909 | 5.2401 | 26.03 | 2.0077 | 0.867 | -0.86 | 116.3345 | 1.0771 | 26.03 | 18.3623 | 0.989 | -0.99 | 116.9427 | -2.8618
26.04 | 18.3633 | 0.96 | -0.96 | 117.1676 | 5.2354 | 26.04 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3297 | 1.0766 | 26.04 | 18.3643 | 0.989 | -0.99 | 116.9496 | -2.8635
26.05 | 18.36 | 0.96 | -0.96 | 117.1459 | 5.233 | 26.05 | 2.0068 | 0.867 | -0.86 | 116.3355 | 1.0754 | 26.05 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 116.9672 | -2.8645
26.06 | 18.358 | 0.96 | -0.96 | 117.1212 | 5.2315 | 26.06 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3416 | 1.0753 | 26.06 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 116.9784 | -2.8632
26.07 | 18.3575 | 0.96 | -0.96 | 117.0807 | 5.2301 | 26.07 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.344 | 1.0759 | 26.07 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 116.9933 | -2.861
26.08 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 117.0573 | 5.2291 | 26.08 | 2.0071 | 0.867 | -0.86 | 116.3416 | 1.0756 | 26.08 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.0072 | -2.8609
26.09 | 18.3614 | 0.96 | -0.96 | 117.0589 | 5.2284 | 26.09 | 2.0067 | 0.867 | -0.86 | 116.3386 | 1.0753 | 26.09 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.0071 | -2.8637
26.1 | 18.3624 | 0.96 | -0.96 | 117.063 | 5.2286 | 26.1 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.3499 | 1.0773 | 26.1 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.0165 | -2.8648
26.11 | 18.3625 | 0.96 | -0.96 | 117.0668 | 5.2288 | 26.11 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3657 | 1.079 | 26.11 | 18.3819 | 0.989 | -0.99 | 117.0248 | -2.8642
26.12 | 18.3651 | 0.96 | -0.96 | 117.0729 | 5.2279 | 26.12 | 2.0066 | 0.867 | -0.86 | 116.3663 | 1.0779 | 26.12 | 18.3804 | 0.989 | -0.99 | 117.0202 | -2.8649
26.13 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 117.0764 | 5.2257 | 26.13 | 2.0065 | 0.867 | -0.86 | 116.3623 | 1.0776 | 26.13 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 117.0201 | -2.8649
26.14 | 18.3701 | 0.96 | -0.96 | 117.0793 | 5.2218 | 26.14 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.3538 | 1.0777 | 26.14 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.0203 | -2.8635
26.15 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.0817 | 5.2192 | 26.15 | 2.0074 | 0.867 | -0.86 | 116.355 | 1.0773 | 26.15 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.0244 | -2.8608
26.16 | 18.3736 | 0.96 | -0.96 | 117.0838 | 5.2186 | 26.16 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.3559 | 1.077 | 26.16 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.0331 | -2.8578
26.17 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.0707 | 5.2134 | 26.17 | 2.0074 | 0.867 | -0.86 | 116.3473 | 1.077 | 26.17 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.04 | -2.8563
26.18 | 18.3672 | 0.96 | -0.96 | 117.0551 | 5.2065 | 26.18 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.3458 | 1.0783 | 26.18 | 18.382 | 0.989 | -0.99 | 117.0518 | -2.8545
26.19 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.0523 | 5.2021 | 26.19 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.3453 | 1.0792 | 26.19 | 18.3854 | 0.989 | -0.99 | 117.0662 | -2.8542
26.2 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 117.0438 | 5.198 | 26.2 | 2.0066 | 0.867 | -0.86 | 116.3371 | 1.0789 | 26.2 | 18.3868 | 0.989 | -0.99 | 117.0719 | -2.8572
26.21 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 117.0377 | 5.1978 | 26.21 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.3301 | 1.0779 | 26.21 | 18.3862 | 0.989 | -0.99 | 117.085 | -2.8615
26.22 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 117.0482 | 5.2024 | 26.22 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.3345 | 1.0767 | 26.22 | 18.3869 | 0.989 | -0.99 | 117.0973 | -2.8627
26.23 | 18.3691 | 0.96 | -0.96 | 117.0616 | 5.2068 | 26.23 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3412 | 1.0755 | 26.23 | 18.3873 | 0.989 | -0.99 | 117.0941 | -2.8612
26.24 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.0683 | 5.2086 | 26.24 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.3449 | 1.0743 | 26.24 | 18.386 | 0.989 | -0.99 | 117.0918 | -2.8601
26.25 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 117.0723 | 5.2062 | 26.25 | 2.0058 | 0.867 | -0.86 | 116.3409 | 1.074 | 26.25 | 18.3808 | 0.989 | -0.99 | 117.0833 | -2.8618
26.26 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.0714 | 5.2045 | 26.26 | 2.0071 | 0.867 | -0.86 | 116.3331 | 1.0736 | 26.26 | 18.3768 | 0.989 | -0.99 | 117.0761 | -2.8632
26.27 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 117.0799 | 5.2096 | 26.27 | 2.0079 | 0.867 | -0.86 | 116.3379 | 1.0734 | 26.27 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.0886 | -2.8623
26.28 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 117.0921 | 5.2145 | 26.28 | 2.007 | 0.867 | -0.86 | 116.346 | 1.074 | 26.28 | 18.3815 | 0.989 | -0.99 | 117.1042 | -2.8595
26.29 | 18.3791 | 0.96 | -0.96 | 117.099 | 5.2146 | 26.29 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.3451 | 1.0746 | 26.29 | 18.3822 | 0.989 | -0.99 | 117.1 | -2.8558
26.3 | 18.3788 | 0.96 | -0.96 | 117.1069 | 5.2142 | 26.3 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.3418 | 1.0733 | 26.3 | 18.3815 | 0.989 | -0.99 | 117.0949 | -2.8577
26.31 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 117.1065 | 5.214 | 26.31 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3442 | 1.0721 | 26.31 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 117.1013 | -2.8623
26.32 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.1132 | 5.2162 | 26.32 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.3564 | 1.0726 | 26.32 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.1087 | -2.8648
26.33 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.1288 | 5.2202 | 26.33 | 2.0083 | 0.867 | -0.86 | 116.3663 | 1.0721 | 26.33 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.1135 | -2.8647
26.34 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 117.1367 | 5.2231 | 26.34 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3647 | 1.0718 | 26.34 | 18.3802 | 0.989 | -0.99 | 117.1194 | -2.8637
26.35 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 117.1313 | 5.2228 | 26.35 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.3685 | 1.0742 | 26.35 | 18.3812 | 0.989 | -0.99 | 117.1342 | -2.8623
26.36 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 117.1298 | 5.2228 | 26.36 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.3728 | 1.0749 | 26.36 | 18.3824 | 0.989 | -0.99 | 117.1462 | -2.8588
26.37 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 117.1179 | 5.2205 | 26.37 | 2.0074 | 0.867 | -0.86 | 116.3676 | 1.0723 | 26.37 | 18.3828 | 0.989 | -0.99 | 117.1485 | -2.8578
26.38 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 117.1004 | 5.2162 | 26.38 | 2.0083 | 0.867 | -0.86 | 116.3682 | 1.0713 | 26.38 | 18.3836 | 0.989 | -0.99 | 117.1554 | -2.8582
26.39 | 18.3712 | 0.96 | -0.96 | 117.0891 | 5.2141 | 26.39 | 2.0076 | 0.867 | -0.86 | 116.3838 | 1.0726 | 26.39 | 18.3835 | 0.989 | -0.99 | 117.1698 | -2.8578
26.4 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 117.0724 | 5.2133 | 26.4 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.4056 | 1.0736 | 26.4 | 18.3835 | 0.989 | -0.99 | 117.1742 | -2.8577
26.41 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 117.0743 | 5.2163 | 26.41 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.4188 | 1.0734 | 26.41 | 18.3835 | 0.989 | -0.99 | 117.1745 | -2.8584
26.42 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 117.0815 | 5.2191 | 26.42 | 2.0079 | 0.867 | -0.86 | 116.4291 | 1.0732 | 26.42 | 18.3835 | 0.989 | -0.99 | 117.1835 | -2.8578
26.43 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 117.0789 | 5.22 | 26.43 | 2.0079 | 0.867 | -0.86 | 116.4438 | 1.0734 | 26.43 | 18.3834 | 0.989 | -0.99 | 117.1901 | -2.8563
26.44 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 117.0777 | 5.2206 | 26.44 | 2.0087 | 0.867 | -0.86 | 116.454 | 1.0739 | 26.44 | 18.3833 | 0.989 | -0.99 | 117.1841 | -2.8556
26.45 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 117.0722 | 5.2207 | 26.45 | 2.009 | 0.867 | -0.86 | 116.4537 | 1.0739 | 26.45 | 18.3817 | 0.989 | -0.99 | 117.1734 | -2.8542
26.46 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.0512 | 5.2199 | 26.46 | 2.0095 | 0.867 | -0.86 | 116.4491 | 1.0734 | 26.46 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.1646 | -2.8545
26.47 | 18.3657 | 0.96 | -0.96 | 117.018 | 5.2123 | 26.47 | 2.0088 | 0.867 | -0.86 | 116.4433 | 1.0738 | 26.47 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.1605 | -2.8567
26.48 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 117.0026 | 5.2071 | 26.48 | 2.007 | 0.867 | -0.86 | 116.4363 | 1.0744 | 26.48 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.1674 | -2.8561
26.49 | 18.3661 | 0.96 | -0.96 | 117.0144 | 5.2123 | 26.49 | 2.0068 | 0.867 | -0.86 | 116.4381 | 1.0749 | 26.49 | 18.375 | 0.989 | -0.99 | 117.1764 | -2.8536
26.5 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.0245 | 5.2172 | 26.5 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.4449 | 1.0755 | 26.5 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.1807 | -2.8528
26.51 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.026 | 5.2214 | 26.51 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.4397 | 1.0751 | 26.51 | 18.3762 | 0.989 | -0.99 | 117.1943 | -2.8491
26.52 | 18.3639 | 0.96 | -0.96 | 116.9957 | 5.2219 | 26.52 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.4351 | 1.0758 | 26.52 | 18.3772 | 0.989 | -0.99 | 117.2052 | -2.8409
26.53 | 18.3626 | 0.96 | -0.96 | 116.9616 | 5.2198 | 26.53 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.4449 | 1.081 | 26.53 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.1981 | -2.8315
26.54 | 18.3627 | 0.96 | -0.96 | 116.942 | 5.2149 | 26.54 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.4517 | 1.0884 | 26.54 | 18.3775 | 0.989 | -0.99 | 117.1923 | -2.8235
26.55 | 18.3632 | 0.96 | -0.96 | 116.9108 | 5.2061 | 26.55 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.4505 | 1.096 | 26.55 | 18.3748 | 0.989 | -0.99 | 117.182 | -2.8189
26.56 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 116.8822 | 5.2001 | 26.56 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.4574 | 1.1042 | 26.56 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.1743 | -2.8123
26.57 | 18.36 | 0.96 | -0.96 | 116.8609 | 5.1945 | 26.57 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.4724 | 1.1086 | 26.57 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.179 | -2.7956
26.58 | 18.3571 | 0.96 | -0.96 | 116.8515 | 5.1894 | 26.58 | 2.0085 | 0.867 | -0.86 | 116.477 | 1.1089 | 26.58 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.1795 | -2.7725
26.59 | 18.3574 | 0.96 | -0.96 | 116.8499 | 5.1912 | 26.59 | 2.0089 | 0.867 | -0.86 | 116.4716 | 1.109 | 26.59 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.1767 | -2.7568
26.6 | 18.3569 | 0.96 | -0.96 | 116.8378 | 5.1946 | 26.6 | 2.0077 | 0.867 | -0.86 | 116.4746 | 1.1092 | 26.6 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.1836 | -2.7491
26.61 | 18.3579 | 0.96 | -0.96 | 116.8274 | 5.1959 | 26.61 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.4935 | 1.1096 | 26.61 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.1894 | -2.7449
26.62 | 18.3652 | 0.96 | -0.96 | 116.8403 | 5.1986 | 26.62 | 2.0074 | 0.867 | -0.86 | 116.5061 | 1.1123 | 26.62 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.1928 | -2.7414
26.63 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 116.8548 | 5.2021 | 26.63 | 2.0066 | 0.867 | -0.86 | 116.5084 | 1.1226 | 26.63 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.199 | -2.7367
26.64 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 116.8604 | 5.2035 | 26.64 | 2.0064 | 0.867 | -0.86 | 116.508 | 1.1401 | 26.64 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.1972 | -2.7325
26.65 | 18.374 | 0.96 | -0.96 | 116.8621 | 5.2031 | 26.65 | 2.0059 | 0.867 | -0.86 | 116.4968 | 1.1533 | 26.65 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.2036 | -2.7261
26.66 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 116.8505 | 5.2012 | 26.66 | 2.0064 | 0.867 | -0.86 | 116.4822 | 1.1587 | 26.66 | 18.376 | 0.989 | -0.99 | 117.2118 | -2.7197
26.67 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 116.8398 | 5.1958 | 26.67 | 2.0067 | 0.867 | -0.86 | 116.467 | 1.1611 | 26.67 | 18.3747 | 0.989 | -0.99 | 117.2055 | -2.7191
26.68 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 116.8451 | 5.1928 | 26.68 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.455 | 1.1631 | 26.68 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.1917 | -2.7217
26.69 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 116.8536 | 5.1971 | 26.69 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.4487 | 1.1649 | 26.69 | 18.3691 | 0.989 | -0.99 | 117.1813 | -2.7232
26.7 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 116.8607 | 5.2041 | 26.7 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.4499 | 1.1652 | 26.7 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.1723 | -2.7228
26.71 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.8589 | 5.2074 | 26.71 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.4491 | 1.1634 | 26.71 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.1644 | -2.722
26.72 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.8405 | 5.2013 | 26.72 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.4476 | 1.1626 | 26.72 | 18.3615 | 0.989 | -0.99 | 117.1578 | -2.7219
26.73 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 116.826 | 5.192 | 26.73 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.4532 | 1.1632 | 26.73 | 18.3635 | 0.989 | -0.99 | 117.1593 | -2.7202
26.74 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 116.8191 | 5.1875 | 26.74 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.4526 | 1.163 | 26.74 | 18.3651 | 0.989 | -0.99 | 117.1652 | -2.7179
26.75 | 18.3737 | 0.96 | -0.96 | 116.8224 | 5.1869 | 26.75 | 2.0041 | 0.867 | -0.86 | 116.448 | 1.1639 | 26.75 | 18.364 | 0.989 | -0.99 | 117.1478 | -2.7206
26.76 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.8452 | 5.1918 | 26.76 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.4415 | 1.165 | 26.76 | 18.3625 | 0.989 | -0.99 | 117.1299 | -2.725
26.77 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 116.8657 | 5.2001 | 26.77 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.4436 | 1.1652 | 26.77 | 18.3626 | 0.989 | -0.99 | 117.1246 | -2.7274
26.78 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 116.8834 | 5.2048 | 26.78 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.4467 | 1.166 | 26.78 | 18.363 | 0.989 | -0.99 | 117.1186 | -2.7292
26.79 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.8968 | 5.207 | 26.79 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.4424 | 1.1685 | 26.79 | 18.3623 | 0.989 | -0.99 | 117.1147 | -2.7303
26.8 | 18.3793 | 0.96 | -0.96 | 116.8927 | 5.2102 | 26.8 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.4502 | 1.1724 | 26.8 | 18.3606 | 0.989 | -0.99 | 117.1011 | -2.733
26.81 | 18.3795 | 0.96 | -0.96 | 116.883 | 5.2121 | 26.81 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.466 | 1.1768 | 26.81 | 18.3584 | 0.989 | -0.99 | 117.0842 | -2.7357
26.82 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 116.8601 | 5.2102 | 26.82 | 2.005 | 0.867 | -0.86 | 116.483 | 1.1805 | 26.82 | 18.3579 | 0.989 | -0.99 | 117.0818 | -2.7357
26.83 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 116.8414 | 5.2097 | 26.83 | 2.005 | 0.867 | -0.86 | 116.4998 | 1.1822 | 26.83 | 18.358 | 0.989 | -0.99 | 117.0829 | -2.7345
26.84 | 18.3692 | 0.96 | -0.96 | 116.8286 | 5.2099 | 26.84 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.4951 | 1.1818 | 26.84 | 18.3574 | 0.989 | -0.99 | 117.0714 | -2.7334
26.85 | 18.3688 | 0.96 | -0.96 | 116.796 | 5.2064 | 26.85 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.4768 | 1.1814 | 26.85 | 18.3576 | 0.989 | -0.99 | 117.0559 | -2.7336
26.86 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 116.7621 | 5.2039 | 26.86 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.4813 | 1.1863 | 26.86 | 18.3596 | 0.989 | -0.99 | 117.0557 | -2.7334
26.87 | 18.3635 | 0.96 | -0.96 | 116.7413 | 5.1989 | 26.87 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.4932 | 1.1947 | 26.87 | 18.3629 | 0.989 | -0.99 | 117.0604 | -2.7331
26.88 | 18.359 | 0.96 | -0.96 | 116.7335 | 5.1943 | 26.88 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.492 | 1.202 | 26.88 | 18.3662 | 0.989 | -0.99 | 117.0702 | -2.7335
26.89 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 116.7421 | 5.1964 | 26.89 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.4913 | 1.2082 | 26.89 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.0971 | -2.7338
26.9 | 18.3602 | 0.96 | -0.96 | 116.7513 | 5.1995 | 26.9 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.4988 | 1.2119 | 26.9 | 18.3771 | 0.989 | -0.99 | 117.1561 | -2.7312
26.91 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 116.7512 | 5.2018 | 26.91 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.5126 | 1.2118 | 26.91 | 18.3849 | 0.989 | -0.99 | 117.2126 | -2.7255
26.92 | 18.3703 | 0.96 | -0.96 | 116.7663 | 5.2068 | 26.92 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.517 | 1.2099 | 26.92 | 18.3881 | 0.989 | -0.99 | 117.23 | -2.7202
26.93 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.7897 | 5.2101 | 26.93 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.5084 | 1.2096 | 26.93 | 18.3906 | 0.989 | -0.99 | 117.2496 | -2.7167
26.94 | 18.3767 | 0.96 | -0.96 | 116.8046 | 5.2091 | 26.94 | 2.0053 | 0.867 | -0.86 | 116.5085 | 1.2114 | 26.94 | 18.3927 | 0.989 | -0.99 | 117.2715 | -2.7155
26.95 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.8122 | 5.2092 | 26.95 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.5192 | 1.2124 | 26.95 | 18.3912 | 0.989 | -0.99 | 117.3004 | -2.709
26.96 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 116.8006 | 5.2058 | 26.96 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.5182 | 1.2118 | 26.96 | 18.3891 | 0.989 | -0.99 | 117.3199 | -2.7037
26.97 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.7942 | 5.1967 | 26.97 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.5087 | 1.2107 | 26.97 | 18.3877 | 0.989 | -0.99 | 117.3231 | -2.7054
26.98 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 116.8112 | 5.1923 | 26.98 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.4995 | 1.2094 | 26.98 | 18.3868 | 0.989 | -0.99 | 117.3418 | -2.7037
26.99 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 116.8375 | 5.1977 | 26.99 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.4833 | 1.2088 | 26.99 | 18.3845 | 0.989 | -0.99 | 117.3592 | -2.6981
27 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 116.8627 | 5.2042 | 27 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.4804 | 1.2097 | 27 | 18.3837 | 0.989 | -0.99 | 117.3744 | -2.6923
27.01 | 18.379 | 0.96 | -0.96 | 116.8853 | 5.2097 | 27.01 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.4847 | 1.21 | 27.01 | 18.3853 | 0.989 | -0.99 | 117.3898 | -2.6859
27.02 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 116.9229 | 5.2157 | 27.02 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.4827 | 1.21 | 27.02 | 18.3858 | 0.989 | -0.99 | 117.4071 | -2.68
27.03 | 18.3866 | 0.96 | -0.96 | 116.9697 | 5.2209 | 27.03 | 2.0007 | 0.867 | -0.86 | 116.4848 | 1.2113 | 27.03 | 18.3862 | 0.989 | -0.99 | 117.424 | -2.6778
27.04 | 18.3867 | 0.96 | -0.96 | 117.0009 | 5.224 | 27.04 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.4872 | 1.2125 | 27.04 | 18.386 | 0.989 | -0.99 | 117.4368 | -2.6792
27.05 | 18.3878 | 0.96 | -0.96 | 117.021 | 5.2264 | 27.05 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.4873 | 1.2136 | 27.05 | 18.3833 | 0.989 | -0.99 | 117.443 | -2.68
27.06 | 18.3898 | 0.96 | -0.96 | 117.0458 | 5.2295 | 27.06 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.4996 | 1.2146 | 27.06 | 18.3804 | 0.989 | -0.99 | 117.4495 | -2.6779
27.07 | 18.3886 | 0.96 | -0.96 | 117.076 | 5.2337 | 27.07 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.504 | 1.2146 | 27.07 | 18.3786 | 0.989 | -0.99 | 117.4515 | -2.6756
27.08 | 18.386 | 0.96 | -0.96 | 117.0895 | 5.2337 | 27.08 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.488 | 1.2145 | 27.08 | 18.3754 | 0.989 | -0.99 | 117.4428 | -2.6742
27.09 | 18.385 | 0.96 | -0.96 | 117.0875 | 5.2292 | 27.09 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.4731 | 1.2155 | 27.09 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.4462 | -2.6738
27.1 | 18.3823 | 0.96 | -0.96 | 117.0894 | 5.2282 | 27.1 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.4641 | 1.216 | 27.1 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.4549 | -2.6747
27.11 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 117.0948 | 5.2285 | 27.11 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.4665 | 1.2149 | 27.11 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.4586 | -2.6758
27.12 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 117.1044 | 5.2312 | 27.12 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.4508 | 1.2121 | 27.12 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.4577 | -2.6768
27.13 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.0955 | 5.2332 | 27.13 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.4221 | 1.2107 | 27.13 | 18.371 | 0.989 | -0.99 | 117.4584 | -2.6756
27.14 | 18.3694 | 0.96 | -0.96 | 117.0715 | 5.2331 | 27.14 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.4255 | 1.2101 | 27.14 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.4558 | -2.6755
27.15 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.0596 | 5.2335 | 27.15 | 2.0002 | 0.867 | -0.86 | 116.4456 | 1.2096 | 27.15 | 18.3674 | 0.989 | -0.99 | 117.4523 | -2.6749
27.16 | 18.3681 | 0.96 | -0.96 | 117.0563 | 5.2305 | 27.16 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.4441 | 1.2128 | 27.16 | 18.3673 | 0.989 | -0.99 | 117.4553 | -2.6734
27.17 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 117.0613 | 5.2268 | 27.17 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.4191 | 1.2164 | 27.17 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 117.4559 | -2.6748
27.18 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.0657 | 5.2261 | 27.18 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.4057 | 1.2163 | 27.18 | 18.3657 | 0.989 | -0.99 | 117.4439 | -2.6741
27.19 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.0649 | 5.2286 | 27.19 | 2.0045 | 0.867 | -0.86 | 116.4168 | 1.2142 | 27.19 | 18.3639 | 0.989 | -0.99 | 117.4328 | -2.6718
27.2 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.067 | 5.2294 | 27.2 | 2.0035 | 0.867 | -0.86 | 116.4381 | 1.2126 | 27.2 | 18.3622 | 0.989 | -0.99 | 117.4279 | -2.6734
27.21 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 117.0693 | 5.2279 | 27.21 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.4416 | 1.2141 | 27.21 | 18.3626 | 0.989 | -0.99 | 117.424 | -2.6762
27.22 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.0598 | 5.2258 | 27.22 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.4414 | 1.2168 | 27.22 | 18.366 | 0.989 | -0.99 | 117.4312 | -2.6773
27.23 | 18.365 | 0.96 | -0.96 | 117.047 | 5.2208 | 27.23 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.454 | 1.2172 | 27.23 | 18.3663 | 0.989 | -0.99 | 117.4386 | -2.6789
27.24 | 18.3651 | 0.96 | -0.96 | 117.041 | 5.2165 | 27.24 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.4499 | 1.2165 | 27.24 | 18.3649 | 0.989 | -0.99 | 117.4417 | -2.6793
27.25 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.0303 | 5.2141 | 27.25 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.438 | 1.2158 | 27.25 | 18.3644 | 0.989 | -0.99 | 117.446 | -2.6818
27.26 | 18.3628 | 0.96 | -0.96 | 117.0297 | 5.2146 | 27.26 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.4445 | 1.2158 | 27.26 | 18.3652 | 0.989 | -0.99 | 117.4503 | -2.6855
27.27 | 18.3665 | 0.96 | -0.96 | 117.0548 | 5.221 | 27.27 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.4563 | 1.2168 | 27.27 | 18.3658 | 0.989 | -0.99 | 117.4442 | -2.687
27.28 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 117.0806 | 5.2265 | 27.28 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.4673 | 1.2173 | 27.28 | 18.3661 | 0.989 | -0.99 | 117.4475 | -2.6856
27.29 | 18.3719 | 0.96 | -0.96 | 117.085 | 5.2266 | 27.29 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.4749 | 1.2168 | 27.29 | 18.3672 | 0.989 | -0.99 | 117.4568 | -2.6825
27.3 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.0774 | 5.2271 | 27.3 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.4671 | 1.2175 | 27.3 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.4543 | -2.6811
27.31 | 18.3669 | 0.96 | -0.96 | 117.0643 | 5.2266 | 27.31 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.4622 | 1.2188 | 27.31 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.4497 | -2.6802
27.32 | 18.367 | 0.96 | -0.96 | 117.0458 | 5.2231 | 27.32 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.4606 | 1.2207 | 27.32 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.4456 | -2.6794
27.33 | 18.3682 | 0.96 | -0.96 | 117.0369 | 5.22 | 27.33 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.4537 | 1.2233 | 27.33 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.4471 | -2.6792
27.34 | 18.3668 | 0.96 | -0.96 | 117.0407 | 5.2182 | 27.34 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.449 | 1.2233 | 27.34 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.4498 | -2.68
27.35 | 18.3658 | 0.96 | -0.96 | 117.0445 | 5.2186 | 27.35 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.4519 | 1.2214 | 27.35 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.4524 | -2.6792
27.36 | 18.3673 | 0.96 | -0.96 | 117.0497 | 5.2217 | 27.36 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.4426 | 1.2232 | 27.36 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.4594 | -2.6764
27.37 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.043 | 5.2228 | 27.37 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.4317 | 1.2255 | 27.37 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.4642 | -2.6745
27.38 | 18.3667 | 0.96 | -0.96 | 117.0292 | 5.222 | 27.38 | 2.0013 | 0.867 | -0.86 | 116.4378 | 1.2243 | 27.38 | 18.3726 | 0.989 | -0.99 | 117.4591 | -2.6741
27.39 | 18.3662 | 0.96 | -0.96 | 117.0355 | 5.2229 | 27.39 | 2.0012 | 0.867 | -0.86 | 116.4416 | 1.2236 | 27.39 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.4533 | -2.675
27.4 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.0384 | 5.2219 | 27.4 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.4393 | 1.2245 | 27.4 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.4477 | -2.6769
27.41 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 117.0325 | 5.2183 | 27.41 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.4459 | 1.2257 | 27.41 | 18.3701 | 0.989 | -0.99 | 117.4467 | -2.6778
27.42 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.0358 | 5.2152 | 27.42 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.453 | 1.2271 | 27.42 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.4498 | -2.6796
27.43 | 18.3703 | 0.96 | -0.96 | 117.04 | 5.2135 | 27.43 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.4439 | 1.2287 | 27.43 | 18.3694 | 0.989 | -0.99 | 117.4466 | -2.6802
27.44 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.0407 | 5.2136 | 27.44 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.4388 | 1.229 | 27.44 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.4411 | -2.6773
27.45 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.0441 | 5.2147 | 27.45 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.4388 | 1.2283 | 27.45 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.4451 | -2.6755
27.46 | 18.3694 | 0.96 | -0.96 | 117.0557 | 5.2173 | 27.46 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.429 | 1.2278 | 27.46 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.442 | -2.6763
27.47 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 117.0672 | 5.2222 | 27.47 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.4177 | 1.2276 | 27.47 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.4279 | -2.6778
27.48 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.0854 | 5.2272 | 27.48 | 2.0009 | 0.867 | -0.86 | 116.4076 | 1.2276 | 27.48 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.4289 | -2.6781
27.49 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.1151 | 5.2278 | 27.49 | 2.0009 | 0.867 | -0.86 | 116.3983 | 1.2277 | 27.49 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.4318 | -2.6768
27.5 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.1445 | 5.2256 | 27.5 | 2.0009 | 0.867 | -0.86 | 116.3925 | 1.2273 | 27.5 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.4202 | -2.6798
27.51 | 18.3808 | 0.96 | -0.96 | 117.1678 | 5.2255 | 27.51 | 2.0001 | 0.867 | -0.86 | 116.3827 | 1.2264 | 27.51 | 18.3667 | 0.989 | -0.99 | 117.4107 | -2.6837
27.52 | 18.3825 | 0.96 | -0.96 | 117.1908 | 5.229 | 27.52 | 2.0001 | 0.867 | -0.86018 | 116.3772 | 1.2254 | 27.52 | 18.3677 | 0.989 | -0.99 | 117.4204 | -2.6829
27.53 | 18.3823 | 0.96 | -0.96 | 117.2217 | 5.2331 | 27.53 | 2.0006 | 0.867 | -0.86057 | 116.3808 | 1.2234 | 27.53 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.4298 | -2.6806
27.54 | 18.3837 | 0.96 | -0.96 | 117.2511 | 5.2343 | 27.54 | 2.0013 | 0.867 | -0.86098 | 116.3769 | 1.223 | 27.54 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.4241 | -2.677
27.55 | 18.3869 | 0.96 | -0.96 | 117.2689 | 5.2331 | 27.55 | 2.0024 | 0.867 | -0.86138 | 116.3663 | 1.2249 | 27.55 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.4148 | -2.6775
27.56 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 117.2929 | 5.2338 | 27.56 | 2.0023 | 0.867 | -0.86177 | 116.3665 | 1.2252 | 27.56 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.4045 | -2.6806
27.57 | 18.39 | 0.96 | -0.96 | 117.3373 | 5.2381 | 27.57 | 2.0018 | 0.867 | -0.86218 | 116.3725 | 1.225 | 27.57 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.3946 | -2.682
27.58 | 18.3888 | 0.96 | -0.96 | 117.3774 | 5.2422 | 27.58 | 2.0026 | 0.867 | -0.86257 | 116.3762 | 1.226 | 27.58 | 18.3697 | 0.989 | -0.99 | 117.3922 | -2.6834
27.59 | 18.3872 | 0.96 | -0.96 | 117.4029 | 5.2461 | 27.59 | 2.0028 | 0.867 | -0.86298 | 116.3769 | 1.2265 | 27.59 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.3995 | -2.6845
27.6 | 18.3859 | 0.96 | -0.96 | 117.4133 | 5.2476 | 27.6 | 2.0027 | 0.867 | -0.86338 | 116.3697 | 1.2265 | 27.6 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.3981 | -2.6833
27.61 | 18.3841 | 0.96 | -0.96 | 117.4098 | 5.2479 | 27.61 | 2.0023 | 0.867 | -0.86377 | 116.3588 | 1.2263 | 27.61 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.3883 | -2.6805
27.62 | 18.3828 | 0.96 | -0.96 | 117.4206 | 5.248 | 27.62 | 2.001 | 0.867 | -0.86418 | 116.3522 | 1.2262 | 27.62 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.3866 | -2.6791
27.63 | 18.3818 | 0.96 | -0.96 | 117.4301 | 5.2465 | 27.63 | 2.0009 | 0.867 | -0.86457 | 116.3537 | 1.226 | 27.63 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.3896 | -2.6794
27.64 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.4254 | 5.2435 | 27.64 | 2.0015 | 0.867 | -0.86498 | 116.3519 | 1.2257 | 27.64 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.384 | -2.6799
27.65 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 117.4286 | 5.2422 | 27.65 | 2.0023 | 0.867 | -0.86538 | 116.3401 | 1.225 | 27.65 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.3815 | -2.6814
27.66 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.4386 | 5.2445 | 27.66 | 2.0022 | 0.867 | -0.86577 | 116.3461 | 1.2233 | 27.66 | 18.3707 | 0.989 | -0.99 | 117.383 | -2.6823
27.67 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 117.4463 | 5.2451 | 27.67 | 2.0017 | 0.867 | -0.86618 | 116.3617 | 1.2221 | 27.67 | 18.3711 | 0.989 | -0.99 | 117.3735 | -2.6839
27.68 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.4453 | 5.2441 | 27.68 | 2.002 | 0.867 | -0.86657 | 116.369 | 1.2224 | 27.68 | 18.3714 | 0.989 | -0.99 | 117.369 | -2.6857
27.69 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 117.4463 | 5.2449 | 27.69 | 2.0034 | 0.867 | -0.86698 | 116.3772 | 1.2238 | 27.69 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.3722 | -2.6845
27.7 | 18.3713 | 0.96 | -0.96 | 117.4596 | 5.248 | 27.7 | 2.0039 | 0.867 | -0.86738 | 116.3846 | 1.2254 | 27.7 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.3737 | -2.6828
27.71 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.4737 | 5.2513 | 27.71 | 2.0045 | 0.867 | -0.86777 | 116.3991 | 1.2264 | 27.71 | 18.3715 | 0.989 | -0.99 | 117.3722 | -2.6824
27.72 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.4837 | 5.2529 | 27.72 | 2.0048 | 0.867 | -0.86818 | 116.41 | 1.227 | 27.72 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.3711 | -2.683
27.73 | 18.3727 | 0.96 | -0.96 | 117.4874 | 5.2529 | 27.73 | 2.0031 | 0.867 | -0.86857 | 116.4142 | 1.2264 | 27.73 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.3684 | -2.6845
27.74 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.4838 | 5.25 | 27.74 | 2.0025 | 0.867 | -0.86898 | 116.4212 | 1.2249 | 27.74 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.3656 | -2.6864
27.75 | 18.3685 | 0.96 | -0.96 | 117.4778 | 5.2476 | 27.75 | 2.0025 | 0.867 | -0.86938 | 116.4292 | 1.2241 | 27.75 | 18.3734 | 0.989 | -0.99 | 117.3633 | -2.6874
27.76 | 18.3675 | 0.96 | -0.96 | 117.4723 | 5.2457 | 27.76 | 2.0036 | 0.867 | -0.86977 | 116.4369 | 1.2244 | 27.76 | 18.3731 | 0.989 | -0.99 | 117.3593 | -2.6869
27.77 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.4653 | 5.2419 | 27.77 | 2.0047 | 0.867 | -0.87018 | 116.4425 | 1.2256 | 27.77 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.3567 | -2.6873
27.78 | 18.3679 | 0.96 | -0.96 | 117.4703 | 5.2414 | 27.78 | 2.0042 | 0.867 | -0.87057 | 116.4352 | 1.2258 | 27.78 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.355 | -2.6897
27.79 | 18.3659 | 0.96 | -0.96 | 117.485 | 5.2445 | 27.79 | 2.0029 | 0.867 | -0.87098 | 116.4222 | 1.2252 | 27.79 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.3551 | -2.6901
27.8 | 18.3655 | 0.96 | -0.96 | 117.4784 | 5.2448 | 27.8 | 2.0019 | 0.867 | -0.87138 | 116.4191 | 1.2248 | 27.8 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.3599 | -2.6899
27.81 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 117.4683 | 5.2451 | 27.81 | 2.0029 | 0.867 | -0.87177 | 116.4239 | 1.2253 | 27.81 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.3676 | -2.6892
27.82 | 18.3677 | 0.96 | -0.96 | 117.4678 | 5.2426 | 27.82 | 2.0039 | 0.867 | -0.87218 | 116.4268 | 1.2268 | 27.82 | 18.3756 | 0.989 | -0.99 | 117.383 | -2.6864
27.83 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.4647 | 5.235 | 27.83 | 2.0039 | 0.867 | -0.87257 | 116.4285 | 1.2277 | 27.83 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.4001 | -2.6855
27.84 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.4718 | 5.2313 | 27.84 | 2.0042 | 0.867 | -0.87297 | 116.43 | 1.2277 | 27.84 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 117.4054 | -2.6846
27.85 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.4921 | 5.2315 | 27.85 | 2.0041 | 0.867 | -0.87338 | 116.4293 | 1.2273 | 27.85 | 18.3806 | 0.989 | -0.99 | 117.4071 | -2.6835
27.86 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 117.5195 | 5.2354 | 27.86 | 2.0035 | 0.867 | -0.87377 | 116.4321 | 1.2269 | 27.86 | 18.3796 | 0.989 | -0.99 | 117.4004 | -2.6847
27.87 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.5453 | 5.2445 | 27.87 | 2.0033 | 0.867 | -0.87418 | 116.4254 | 1.2276 | 27.87 | 18.3769 | 0.989 | -0.99 | 117.3799 | -2.687
27.88 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.5592 | 5.2494 | 27.88 | 2.0037 | 0.867 | -0.87457 | 116.4152 | 1.2285 | 27.88 | 18.3727 | 0.989 | -0.99 | 117.3627 | -2.6891
27.89 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 117.5674 | 5.2496 | 27.89 | 2.0038 | 0.867 | -0.87497 | 116.4153 | 1.2286 | 27.89 | 18.3696 | 0.989 | -0.99 | 117.3575 | -2.6898
27.9 | 18.3803 | 0.96 | -0.96 | 117.5813 | 5.251 | 27.9 | 2.0032 | 0.867 | -0.87538 | 116.4195 | 1.227 | 27.9 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.3571 | -2.6887
27.91 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 117.6002 | 5.2519 | 27.91 | 2.0034 | 0.867 | -0.87577 | 116.427 | 1.2249 | 27.91 | 18.3683 | 0.989 | -0.99 | 117.3558 | -2.6878
27.92 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 117.6146 | 5.2536 | 27.92 | 2.0044 | 0.867 | -0.87618 | 116.4306 | 1.223 | 27.92 | 18.3686 | 0.989 | -0.99 | 117.3562 | -2.6886
27.93 | 18.3763 | 0.96 | -0.96 | 117.6106 | 5.2534 | 27.93 | 2.0051 | 0.867 | -0.87657 | 116.4148 | 1.2166 | 27.93 | 18.3708 | 0.989 | -0.99 | 117.3592 | -2.688
27.94 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 117.6062 | 5.2544 | 27.94 | 2.0059 | 0.867 | -0.87697 | 116.4043 | 1.2076 | 27.94 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.3599 | -2.6862
27.95 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.6005 | 5.2554 | 27.95 | 2.0065 | 0.867 | -0.87738 | 116.4143 | 1.1984 | 27.95 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.3525 | -2.685
27.96 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.576 | 5.249 | 27.96 | 2.0043 | 0.867 | -0.87777 | 116.4154 | 1.1851 | 27.96 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.3426 | -2.6839
27.97 | 18.3716 | 0.96 | -0.96 | 117.5649 | 5.2427 | 27.97 | 2.0034 | 0.867 | -0.87818 | 116.3992 | 1.1763 | 27.97 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.3316 | -2.6827
27.98 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.5647 | 5.2425 | 27.98 | 2.004 | 0.867 | -0.87857 | 116.3912 | 1.1762 | 27.98 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.312 | -2.6815
27.99 | 18.3684 | 0.96 | -0.96 | 117.5606 | 5.246 | 27.99 | 2.003 | 0.867 | -0.87897 | 116.4021 | 1.1765 | 27.99 | 18.3684 | 0.989 | -0.99 | 117.2916 | -2.681
28 | 18.3642 | 0.96 | -0.96 | 117.5494 | 5.2485 | 28 | 2.0031 | 0.867 | -0.87938 | 116.4062 | 1.1752 | 28 | 18.3655 | 0.989 | -0.99 | 117.2698 | -2.6836
28.01 | 18.3614 | 0.96 | -0.96 | 117.5336 | 5.2471 | 28.01 | 2.0034 | 0.867 | -0.87977 | 116.3971 | 1.1738 | 28.01 | 18.363 | 0.989 | -0.99 | 117.2498 | -2.6856
28.02 | 18.3621 | 0.96 | -0.96 | 117.4981 | 5.2418 | 28.02 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.3824 | 1.1729 | 28.02 | 18.3622 | 0.989 | -0.99 | 117.2431 | -2.6865
28.03 | 18.3622 | 0.96 | -0.96 | 117.4541 | 5.2373 | 28.03 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 116.3685 | 1.1704 | 28.03 | 18.3608 | 0.989 | -0.99 | 117.2371 | -2.6898
28.04 | 18.3587 | 0.96 | -0.96 | 117.4277 | 5.2341 | 28.04 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3589 | 1.1641 | 28.04 | 18.3602 | 0.989 | -0.99 | 117.228 | -2.6933
28.05 | 18.3552 | 0.96 | -0.96 | 117.3972 | 5.2284 | 28.05 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 116.3569 | 1.1576 | 28.05 | 18.3629 | 0.989 | -0.99 | 117.241 | -2.695
28.06 | 18.3554 | 0.96 | -0.96 | 117.3646 | 5.2234 | 28.06 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.3603 | 1.1539 | 28.06 | 18.3679 | 0.989 | -0.99 | 117.2595 | -2.6939
28.07 | 18.3536 | 0.96 | -0.96 | 117.3097 | 5.2176 | 28.07 | 2.0031 | 0.867 | -0.88 | 116.3609 | 1.1495 | 28.07 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.265 | -2.6912
28.08 | 18.3511 | 0.96 | -0.96 | 117.2635 | 5.21 | 28.08 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.3651 | 1.1445 | 28.08 | 18.3738 | 0.989 | -0.99 | 117.28 | -2.6875
28.09 | 18.3519 | 0.96 | -0.96 | 117.2585 | 5.2084 | 28.09 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.3673 | 1.1409 | 28.09 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.2929 | -2.6861
28.1 | 18.3514 | 0.96 | -0.96 | 117.2466 | 5.21 | 28.1 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.3629 | 1.1396 | 28.1 | 18.3791 | 0.989 | -0.99 | 117.2997 | -2.6873
28.11 | 18.3518 | 0.96 | -0.96 | 117.2295 | 5.2112 | 28.11 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.364 | 1.1383 | 28.11 | 18.3803 | 0.989 | -0.99 | 117.3045 | -2.6889
28.12 | 18.3589 | 0.96 | -0.96 | 117.2427 | 5.2158 | 28.12 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.3666 | 1.1361 | 28.12 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.3077 | -2.6909
28.13 | 18.3648 | 0.96 | -0.96 | 117.2645 | 5.2206 | 28.13 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.3701 | 1.1325 | 28.13 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.3142 | -2.693
28.14 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 117.2768 | 5.2225 | 28.14 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3809 | 1.1252 | 28.14 | 18.3801 | 0.989 | -0.99 | 117.318 | -2.6939
28.15 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.2955 | 5.2238 | 28.15 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.3877 | 1.1194 | 28.15 | 18.3761 | 0.989 | -0.99 | 117.3202 | -2.6929
28.16 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 117.3111 | 5.2236 | 28.16 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.3842 | 1.1136 | 28.16 | 18.3746 | 0.989 | -0.99 | 117.3187 | -2.6911
28.17 | 18.3806 | 0.96 | -0.96 | 117.3352 | 5.2248 | 28.17 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3734 | 1.1082 | 28.17 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.3241 | -2.6904
28.18 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 117.3566 | 5.2266 | 28.18 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.3733 | 1.1057 | 28.18 | 18.3785 | 0.989 | -0.99 | 117.3337 | -2.6908
28.19 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 117.3587 | 5.2252 | 28.19 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.3987 | 1.1047 | 28.19 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.3349 | -2.69
28.2 | 18.3822 | 0.96 | -0.96 | 117.358 | 5.2243 | 28.2 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.4232 | 1.106 | 28.2 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.3368 | -2.6887
28.21 | 18.382 | 0.96 | -0.96 | 117.345 | 5.2227 | 28.21 | 2.0082 | 0.867 | -0.88 | 116.4284 | 1.108 | 28.21 | 18.3778 | 0.989 | -0.99 | 117.3378 | -2.6886
28.22 | 18.3809 | 0.96 | -0.96 | 117.339 | 5.2205 | 28.22 | 2.0086 | 0.867 | -0.88 | 116.4276 | 1.1093 | 28.22 | 18.3773 | 0.989 | -0.99 | 117.337 | -2.6884
28.23 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 117.342 | 5.2206 | 28.23 | 2.0091 | 0.867 | -0.88 | 116.4271 | 1.1094 | 28.23 | 18.3764 | 0.989 | -0.99 | 117.3356 | -2.6875
28.24 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.3251 | 5.221 | 28.24 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.4278 | 1.1094 | 28.24 | 18.3763 | 0.989 | -0.99 | 117.3298 | -2.6865
28.25 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.2992 | 5.2191 | 28.25 | 2.0101 | 0.867 | -0.88 | 116.427 | 1.1086 | 28.25 | 18.3745 | 0.989 | -0.99 | 117.3214 | -2.686
28.26 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.2906 | 5.219 | 28.26 | 2.0097 | 0.867 | -0.88 | 116.4198 | 1.1087 | 28.26 | 18.3725 | 0.989 | -0.99 | 117.3154 | -2.686
28.27 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 117.3021 | 5.2244 | 28.27 | 2.0087 | 0.867 | -0.88 | 116.4261 | 1.109 | 28.27 | 18.3704 | 0.989 | -0.99 | 117.3085 | -2.6872
28.28 | 18.3721 | 0.96 | -0.96 | 117.3131 | 5.2278 | 28.28 | 2.009 | 0.867 | -0.88 | 116.436 | 1.1067 | 28.28 | 18.3688 | 0.989 | -0.99 | 117.3077 | -2.687
28.29 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.3192 | 5.2268 | 28.29 | 2.0087 | 0.867 | -0.88 | 116.4259 | 1.1044 | 28.29 | 18.3692 | 0.989 | -0.99 | 117.3122 | -2.6851
28.3 | 18.3805 | 0.96 | -0.96 | 117.3312 | 5.2278 | 28.3 | 2.0085 | 0.867 | -0.88 | 116.4176 | 1.1031 | 28.3 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.3076 | -2.6858
28.31 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.3489 | 5.2303 | 28.31 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.4179 | 1.1036 | 28.31 | 18.3712 | 0.989 | -0.99 | 117.3016 | -2.6866
28.32 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 117.3665 | 5.2342 | 28.32 | 2.0056 | 0.867 | -0.88 | 116.4263 | 1.1052 | 28.32 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.305 | -2.6852
28.33 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.3756 | 5.2382 | 28.33 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.4378 | 1.1051 | 28.33 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.3094 | -2.6858
28.34 | 18.3799 | 0.96 | -0.96 | 117.3762 | 5.2407 | 28.34 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.4397 | 1.1043 | 28.34 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.304 | -2.6872
28.35 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 117.3806 | 5.2413 | 28.35 | 2.0099 | 0.867 | -0.88 | 116.4337 | 1.1044 | 28.35 | 18.3742 | 0.989 | -0.99 | 117.2993 | -2.6879
28.36 | 18.3777 | 0.96 | -0.96 | 117.392 | 5.2395 | 28.36 | 2.0102 | 0.867 | -0.88 | 116.425 | 1.1045 | 28.36 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.3015 | -2.6885
28.37 | 18.3789 | 0.96 | -0.96 | 117.3908 | 5.2381 | 28.37 | 2.0105 | 0.867 | -0.88 | 116.4172 | 1.1049 | 28.37 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.299 | -2.6898
28.38 | 18.3772 | 0.96 | -0.96 | 117.3752 | 5.2349 | 28.38 | 2.0093 | 0.867 | -0.88 | 116.406 | 1.1053 | 28.38 | 18.372 | 0.989 | -0.99 | 117.2906 | -2.6905
28.39 | 18.3771 | 0.96 | -0.96 | 117.3671 | 5.2293 | 28.39 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.3938 | 1.1044 | 28.39 | 18.3718 | 0.989 | -0.99 | 117.2869 | -2.6891
28.4 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 117.3559 | 5.2237 | 28.4 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.3899 | 1.1036 | 28.4 | 18.3702 | 0.989 | -0.99 | 117.2838 | -2.6879
28.41 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.3398 | 5.2208 | 28.41 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3824 | 1.1029 | 28.41 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.2813 | -2.689
28.42 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 117.3316 | 5.2218 | 28.42 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.3723 | 1.1031 | 28.42 | 18.3698 | 0.989 | -0.99 | 117.283 | -2.6909
28.43 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 117.3277 | 5.2232 | 28.43 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.3637 | 1.1028 | 28.43 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.2883 | -2.6896
28.44 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 117.3322 | 5.225 | 28.44 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.351 | 1.1015 | 28.44 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.2885 | -2.6877
28.45 | 18.3746 | 0.96 | -0.96 | 117.343 | 5.2273 | 28.45 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.346 | 1.1013 | 28.45 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.2806 | -2.6894
28.46 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 117.3507 | 5.2285 | 28.46 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.336 | 1.1029 | 28.46 | 18.3713 | 0.989 | -0.99 | 117.2804 | -2.6911
28.47 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.3574 | 5.2318 | 28.47 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.3289 | 1.104 | 28.47 | 18.3729 | 0.989 | -0.99 | 117.2843 | -2.6917
28.48 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.3664 | 5.2351 | 28.48 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3321 | 1.1032 | 28.48 | 18.3733 | 0.989 | -0.99 | 117.2861 | -2.6921
28.49 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 117.3746 | 5.2368 | 28.49 | 2.0076 | 0.867 | -0.88 | 116.3217 | 1.1039 | 28.49 | 18.3735 | 0.989 | -0.99 | 117.287 | -2.6894
28.5 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 117.3682 | 5.2394 | 28.5 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3063 | 1.1049 | 28.5 | 18.3739 | 0.989 | -0.99 | 117.2907 | -2.6859
28.51 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 117.3469 | 5.2379 | 28.51 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.3025 | 1.0998 | 28.51 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.2922 | -2.6846
28.52 | 18.3748 | 0.96 | -0.96 | 117.3441 | 5.2324 | 28.52 | 2.006 | 0.867 | -0.87982 | 116.3001 | 1.09 | 28.52 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.294 | -2.684
28.53 | 18.3775 | 0.96 | -0.96 | 117.3412 | 5.2279 | 28.53 | 2.007 | 0.867 | -0.87943 | 116.2924 | 1.0837 | 28.53 | 18.3716 | 0.989 | -0.99 | 117.2997 | -2.684
28.54 | 18.3765 | 0.96 | -0.96 | 117.3192 | 5.2263 | 28.54 | 2.0059 | 0.867 | -0.87902 | 116.284 | 1.0807 | 28.54 | 18.374 | 0.989 | -0.99 | 117.3014 | -2.6861
28.55 | 18.3747 | 0.96 | -0.96 | 117.306 | 5.2255 | 28.55 | 2.0054 | 0.867 | -0.87862 | 116.2825 | 1.0789 | 28.55 | 18.3755 | 0.989 | -0.99 | 117.302 | -2.6893
28.56 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.2946 | 5.2218 | 28.56 | 2.0062 | 0.867 | -0.87823 | 116.2965 | 1.0809 | 28.56 | 18.3743 | 0.989 | -0.99 | 117.3047 | -2.6895
28.57 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.2828 | 5.2174 | 28.57 | 2.0072 | 0.867 | -0.87782 | 116.302 | 1.083 | 28.57 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.3062 | -2.6877
28.58 | 18.3643 | 0.96 | -0.96 | 117.2748 | 5.2154 | 28.58 | 2.0081 | 0.867 | -0.87743 | 116.2972 | 1.0821 | 28.58 | 18.3721 | 0.989 | -0.99 | 117.2987 | -2.6874
28.59 | 18.3663 | 0.96 | -0.96 | 117.2767 | 5.2193 | 28.59 | 2.009 | 0.867 | -0.87703 | 116.3003 | 1.0815 | 28.59 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.2913 | -2.6867
28.6 | 18.3687 | 0.96 | -0.96 | 117.2825 | 5.2246 | 28.6 | 2.0104 | 0.867 | -0.87662 | 116.304 | 1.0828 | 28.6 | 18.3703 | 0.989 | -0.99 | 117.2849 | -2.6876
28.61 | 18.3686 | 0.96 | -0.96 | 117.2798 | 5.2258 | 28.61 | 2.0095 | 0.867 | -0.87623 | 116.3065 | 1.0839 | 28.61 | 18.3693 | 0.989 | -0.99 | 117.2806 | -2.6898
28.62 | 18.3693 | 0.96 | -0.96 | 117.2646 | 5.2137 | 28.62 | 2.0074 | 0.867 | -0.87582 | 116.3087 | 1.0832 | 28.62 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.277 | -2.691
28.63 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.2406 | 5.1977 | 28.63 | 2.0072 | 0.867 | -0.87543 | 116.303 | 1.0836 | 28.63 | 18.3705 | 0.989 | -0.99 | 117.2794 | -2.6933
28.64 | 18.3664 | 0.96 | -0.96 | 117.2247 | 5.1916 | 28.64 | 2.0077 | 0.867 | -0.87503 | 116.2974 | 1.0849 | 28.64 | 18.3709 | 0.989 | -0.99 | 117.2835 | -2.6938
28.65 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 117.2147 | 5.1867 | 28.65 | 2.0077 | 0.867 | -0.87462 | 116.3054 | 1.0845 | 28.65 | 18.3717 | 0.989 | -0.99 | 117.2838 | -2.6903
28.66 | 18.364 | 0.96 | -0.96 | 117.2101 | 5.1788 | 28.66 | 2.0066 | 0.867 | -0.87423 | 116.3298 | 1.0835 | 28.66 | 18.373 | 0.989 | -0.99 | 117.2904 | -2.6871
28.67 | 18.3661 | 0.96 | -0.96 | 117.2062 | 5.1646 | 28.67 | 2.007 | 0.867 | -0.87382 | 116.3518 | 1.0836 | 28.67 | 18.3732 | 0.989 | -0.99 | 117.298 | -2.6867
28.68 | 18.3692 | 0.96 | -0.96 | 117.2047 | 5.1534 | 28.68 | 2.0086 | 0.867 | -0.87343 | 116.3551 | 1.0837 | 28.68 | 18.3728 | 0.989 | -0.99 | 117.3055 | -2.6851
28.69 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 117.224 | 5.1526 | 28.69 | 2.0097 | 0.867 | -0.87303 | 116.3527 | 1.0835 | 28.69 | 18.3751 | 0.989 | -0.99 | 117.315 | -2.6822
28.7 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.2419 | 5.1524 | 28.7 | 2.0103 | 0.867 | -0.87262 | 116.3576 | 1.0841 | 28.7 | 18.3774 | 0.989 | -0.99 | 117.3118 | -2.6798
28.71 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 117.2377 | 5.1493 | 28.71 | 2.0106 | 0.867 | -0.87223 | 116.3697 | 1.0856 | 28.71 | 18.378 | 0.989 | -0.99 | 117.2966 | -2.681
28.72 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.2339 | 5.1485 | 28.72 | 2.0101 | 0.867 | -0.87182 | 116.3688 | 1.0866 | 28.72 | 18.3766 | 0.989 | -0.99 | 117.2908 | -2.6836
28.73 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 117.2213 | 5.1479 | 28.73 | 2.0088 | 0.867 | -0.87143 | 116.3554 | 1.0861 | 28.73 | 18.3736 | 0.989 | -0.99 | 117.2896 | -2.6846
28.74 | 18.3722 | 0.96 | -0.96 | 117.2032 | 5.1448 | 28.74 | 2.0086 | 0.867 | -0.87103 | 116.3475 | 1.0855 | 28.74 | 18.3719 | 0.989 | -0.99 | 117.2911 | -2.6866
28.75 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.1934 | 5.1387 | 28.75 | 2.0091 | 0.867 | -0.87062 | 116.345 | 1.0844 | 28.75 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.2876 | -2.689
28.76 | 18.3711 | 0.96 | -0.96 | 117.1764 | 5.1312 | 28.76 | 2.0082 | 0.867 | -0.87023 | 116.3395 | 1.0832 | 28.76 | 18.3687 | 0.989 | -0.99 | 117.2786 | -2.6887
28.77 | 18.369 | 0.96 | -0.96 | 117.1567 | 5.13 | 28.77 | 2.0072 | 0.867 | -0.86982 | 116.3394 | 1.0825 | 28.77 | 18.3695 | 0.989 | -0.99 | 117.2729 | -2.6864
28.78 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 117.1398 | 5.1299 | 28.78 | 2.0055 | 0.867 | -0.86943 | 116.3468 | 1.0819 | 28.78 | 18.3706 | 0.989 | -0.99 | 117.2733 | -2.6846
28.79 | 18.365 | 0.96 | -0.96 | 117.1256 | 5.1289 | 28.79 | 2.0043 | 0.867 | -0.86903 | 116.351 | 1.0808 | 28.79 | 18.3722 | 0.989 | -0.99 | 117.2776 | -2.6825
28.8 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 117.1105 | 5.1272 | 28.8 | 2.0051 | 0.867 | -0.86862 | 116.3557 | 1.0802 | 28.8 | 18.37 | 0.989 | -0.99 | 117.2544 | -2.6835
28.81 | 18.3662 | 0.96 | -0.96 | 117.0938 | 5.1237 | 28.81 | 2.0079 | 0.867 | -0.86823 | 116.3658 | 1.0811 | 28.81 | 18.3671 | 0.989 | -0.99 | 117.2216 | -2.6871
28.82 | 18.3689 | 0.96 | -0.96 | 117.0999 | 5.1216 | 28.82 | 2.009 | 0.867 | -0.86782 | 116.3782 | 1.0822 | 28.82 | 18.3654 | 0.989 | -0.99 | 117.2111 | -2.6895
28.83 | 18.3707 | 0.96 | -0.96 | 117.1201 | 5.1205 | 28.83 | 2.0084 | 0.867 | -0.86743 | 116.3774 | 1.0827 | 28.83 | 18.3627 | 0.989 | -0.99 | 117.2113 | -2.6917
28.84 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 117.1229 | 5.1178 | 28.84 | 2.0081 | 0.867 | -0.86703 | 116.3638 | 1.0835 | 28.84 | 18.3623 | 0.989 | -0.99 | 117.2045 | -2.694
28.85 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.122 | 5.114 | 28.85 | 2.0078 | 0.867 | -0.86662 | 116.364 | 1.0849 | 28.85 | 18.3632 | 0.989 | -0.99 | 117.2031 | -2.6957
28.86 | 18.378 | 0.96 | -0.96 | 117.1345 | 5.1132 | 28.86 | 2.008 | 0.867 | -0.86623 | 116.371 | 1.0855 | 28.86 | 18.3651 | 0.989 | -0.99 | 117.2069 | -2.6953
28.87 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 117.1348 | 5.1092 | 28.87 | 2.0082 | 0.867 | -0.86582 | 116.3761 | 1.0854 | 28.87 | 18.3669 | 0.989 | -0.99 | 117.1955 | -2.6945
28.88 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 117.1264 | 5.1004 | 28.88 | 2.0085 | 0.867 | -0.86542 | 116.3824 | 1.0847 | 28.88 | 18.3681 | 0.989 | -0.99 | 117.1881 | -2.6928
28.89 | 18.375 | 0.96 | -0.96 | 117.1244 | 5.0959 | 28.89 | 2.0076 | 0.867 | -0.86503 | 116.385 | 1.0849 | 28.89 | 18.3699 | 0.989 | -0.99 | 117.1842 | -2.6913
28.9 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 117.1124 | 5.0953 | 28.9 | 2.0073 | 0.867 | -0.86462 | 116.3962 | 1.0851 | 28.9 | 18.3741 | 0.989 | -0.99 | 117.1717 | -2.6927
28.91 | 18.3743 | 0.96 | -0.96 | 117.095 | 5.0948 | 28.91 | 2.007 | 0.867 | -0.86423 | 116.3982 | 1.0826 | 28.91 | 18.3782 | 0.989 | -0.99 | 117.1598 | -2.6948
28.92 | 18.371 | 0.96 | -0.96 | 117.0641 | 5.0925 | 28.92 | 2.0078 | 0.867 | -0.86382 | 116.3868 | 1.0812 | 28.92 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.1517 | -2.6951
28.93 | 18.3683 | 0.96 | -0.96 | 117.0322 | 5.0856 | 28.93 | 2.0096 | 0.867 | -0.86342 | 116.3946 | 1.0822 | 28.93 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.1368 | -2.6957
28.94 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.0302 | 5.0811 | 28.94 | 2.0095 | 0.867 | -0.86303 | 116.4072 | 1.0823 | 28.94 | 18.3792 | 0.989 | -0.99 | 117.123 | -2.699
28.95 | 18.368 | 0.96 | -0.96 | 117.0259 | 5.0788 | 28.95 | 2.0081 | 0.867 | -0.86262 | 116.4033 | 1.0817 | 28.95 | 18.3787 | 0.989 | -0.99 | 117.1131 | -2.6987
28.96 | 18.3678 | 0.96 | -0.96 | 117.0056 | 5.0753 | 28.96 | 2.0071 | 0.867 | -0.86223 | 116.3835 | 1.0818 | 28.96 | 18.3777 | 0.989 | -0.99 | 117.1052 | -2.6979
28.97 | 18.3653 | 0.96 | -0.96 | 116.9753 | 5.0714 | 28.97 | 2.0068 | 0.867 | -0.86182 | 116.3684 | 1.083 | 28.97 | 18.3781 | 0.989 | -0.99 | 117.0992 | -2.7008
28.98 | 18.3644 | 0.96 | -0.96 | 116.9488 | 5.0658 | 28.98 | 2.0069 | 0.867 | -0.86142 | 116.3704 | 1.0839 | 28.98 | 18.3789 | 0.989 | -0.99 | 117.0952 | -2.7021
28.99 | 18.3661 | 0.96 | -0.96 | 116.9431 | 5.0619 | 28.99 | 2.0072 | 0.867 | -0.86103 | 116.3797 | 1.0848 | 28.99 | 18.3798 | 0.989 | -0.99 | 117.1004 | -2.7012
29 | 18.366 | 0.96 | -0.96 | 116.9355 | 5.0606 | 29 | 2.0064 | 0.867 | -0.86062 | 116.3901 | 1.0853 | 29 | 18.3811 | 0.989 | -0.99 | 117.0996 | -2.7007
29.01 | 18.3656 | 0.96 | -0.96 | 116.9218 | 5.0621 | 29.01 | 2.0067 | 0.867 | -0.86023 | 116.3812 | 1.0839 | 29.01 | 18.3835 | 0.989 | -0.99 | 117.097 | -2.7007
29.02 | 18.3704 | 0.96 | -0.96 | 116.9208 | 5.0633 | 29.02 | 2.0074 | 0.867 | -0.86 | 116.3625 | 1.0824 | 29.02 | 18.3848 | 0.989 | -0.99 | 117.1054 | -2.6993
29.03 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.9366 | 5.0655 | 29.03 | 2.0064 | 0.867 | -0.86 | 116.3564 | 1.0818 | 29.03 | 18.3855 | 0.989 | -0.99 | 117.1111 | -2.6977
29.04 | 18.3783 | 0.96 | -0.96 | 116.9487 | 5.069 | 29.04 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.3649 | 1.0817 | 29.04 | 18.3872 | 0.989 | -0.99 | 117.1044 | -2.6997
29.05 | 18.3779 | 0.96 | -0.96 | 116.9497 | 5.0694 | 29.05 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.3746 | 1.0822 | 29.05 | 18.3875 | 0.989 | -0.99 | 117.1018 | -2.7032
29.06 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.9462 | 5.071 | 29.06 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.3703 | 1.0836 | 29.06 | 18.3868 | 0.989 | -0.99 | 117.1088 | -2.7055
29.07 | 18.3786 | 0.96 | -0.96 | 116.9395 | 5.0701 | 29.07 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.3709 | 1.0857 | 29.07 | 18.3867 | 0.989 | -0.99 | 117.1046 | -2.706
29.08 | 18.3813 | 0.96 | -0.96 | 116.9362 | 5.0673 | 29.08 | 2.0085 | 0.867 | -0.86 | 116.3885 | 1.088 | 29.08 | 18.386 | 0.989 | -0.99 | 117.0973 | -2.705
29.09 | 18.3797 | 0.96 | -0.96 | 116.9237 | 5.0656 | 29.09 | 2.0092 | 0.867 | -0.86 | 116.389 | 1.0884 | 29.09 | 18.3857 | 0.989 | -0.99 | 117.1048 | -2.7057
29.1 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 116.8947 | 5.0646 | 29.1 | 2.0091 | 0.867 | -0.86 | 116.3737 | 1.088 | 29.1 | 18.3882 | 0.989 | -0.99 | 117.1111 | -2.7038
29.11 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 116.8807 | 5.0625 | 29.11 | 2.0076 | 0.867 | -0.86 | 116.3713 | 1.0869 | 29.11 | 18.3908 | 0.989 | -0.99 | 117.1035 | -2.7015
29.12 | 18.3728 | 0.96 | -0.96 | 116.8708 | 5.0608 | 29.12 | 2.0068 | 0.867 | -0.86 | 116.3657 | 1.0857 | 29.12 | 18.3913 | 0.989 | -0.99 | 117.0943 | -2.7031
29.13 | 18.3703 | 0.96 | -0.96 | 116.8451 | 5.0605 | 29.13 | 2.0066 | 0.867 | -0.86 | 116.3501 | 1.0843 | 29.13 | 18.3913 | 0.989 | -0.99 | 117.0931 | -2.7064
29.14 | 18.37 | 0.96 | -0.96 | 116.832 | 5.0606 | 29.14 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.3449 | 1.0818 | 29.14 | 18.3915 | 0.989 | -0.99 | 117.0962 | -2.7087
29.15 | 18.3733 | 0.96 | -0.96 | 116.8344 | 5.0612 | 29.15 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.3458 | 1.0815 | 29.15 | 18.3918 | 0.989 | -0.99 | 117.0929 | -2.7075
29.16 | 18.3762 | 0.96 | -0.96 | 116.8436 | 5.0637 | 29.16 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.3339 | 1.0816 | 29.16 | 18.3916 | 0.989 | -0.99 | 117.085 | -2.7052
29.17 | 18.377 | 0.96 | -0.96 | 116.8525 | 5.067 | 29.17 | 2.0058 | 0.867 | -0.86 | 116.3075 | 1.0801 | 29.17 | 18.393 | 0.989 | -0.99 | 117.0844 | -2.7026
29.18 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 116.862 | 5.0691 | 29.18 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.2913 | 1.0789 | 29.18 | 18.3944 | 0.989 | -0.99 | 117.0843 | -2.7009
29.19 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 116.8768 | 5.0713 | 29.19 | 2.0049 | 0.867 | -0.86 | 116.2922 | 1.0796 | 29.19 | 18.3941 | 0.989 | -0.99 | 117.0783 | -2.7018
29.2 | 18.3834 | 0.96 | -0.96 | 116.8938 | 5.0742 | 29.2 | 2.0054 | 0.867 | -0.86 | 116.2859 | 1.0803 | 29.2 | 18.3921 | 0.989 | -0.99 | 117.0623 | -2.7048
29.21 | 18.3847 | 0.96 | -0.96 | 116.9124 | 5.0785 | 29.21 | 2.0035 | 0.867 | -0.86 | 116.2784 | 1.0888 | 29.21 | 18.3922 | 0.989 | -0.99 | 117.0482 | -2.7073
29.22 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 116.9238 | 5.0812 | 29.22 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.2808 | 1.1043 | 29.22 | 18.3936 | 0.989 | -0.99 | 117.0495 | -2.7077
29.23 | 18.3857 | 0.96 | -0.96 | 116.9214 | 5.0806 | 29.23 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.2841 | 1.1178 | 29.23 | 18.3944 | 0.989 | -0.99 | 117.0611 | -2.7077
29.24 | 18.3844 | 0.96 | -0.96 | 116.9094 | 5.0761 | 29.24 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.2867 | 1.1275 | 29.24 | 18.3958 | 0.989 | -0.99 | 117.0718 | -2.7078
29.25 | 18.3812 | 0.96 | -0.96 | 116.8938 | 5.0721 | 29.25 | 2.007 | 0.867 | -0.86 | 116.2904 | 1.1328 | 29.25 | 18.3974 | 0.989 | -0.99 | 117.0885 | -2.7073
29.26 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 116.8741 | 5.0703 | 29.26 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.2828 | 1.136 | 29.26 | 18.3996 | 0.989 | -0.99 | 117.1091 | -2.7066
29.27 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.8584 | 5.0641 | 29.27 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.2687 | 1.1369 | 29.27 | 18.4017 | 0.989 | -0.99 | 117.1117 | -2.7058
29.28 | 18.3749 | 0.96 | -0.96 | 116.8429 | 5.0586 | 29.28 | 2.0044 | 0.867 | -0.86 | 116.272 | 1.1398 | 29.28 | 18.4025 | 0.989 | -0.99 | 117.1162 | -2.703
29.29 | 18.372 | 0.96 | -0.96 | 116.8274 | 5.0624 | 29.29 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.2814 | 1.1485 | 29.29 | 18.4041 | 0.989 | -0.99 | 117.133 | -2.7018
29.3 | 18.3705 | 0.96 | -0.96 | 116.8183 | 5.0651 | 29.3 | 2.0021 | 0.867 | -0.86 | 116.2832 | 1.1617 | 29.3 | 18.4043 | 0.989 | -0.99 | 117.1433 | -2.7047
29.31 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 116.8108 | 5.0641 | 29.31 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.2805 | 1.1767 | 29.31 | 18.4027 | 0.989 | -0.99 | 117.1446 | -2.7073
29.32 | 18.3739 | 0.96 | -0.96 | 116.8305 | 5.0646 | 29.32 | 2.0037 | 0.867 | -0.86 | 116.2854 | 1.1852 | 29.32 | 18.4015 | 0.989 | -0.99 | 117.1493 | -2.7065
29.33 | 18.3768 | 0.96 | -0.96 | 116.8613 | 5.0682 | 29.33 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.2992 | 1.1873 | 29.33 | 18.4006 | 0.989 | -0.99 | 117.1594 | -2.706
29.34 | 18.376 | 0.96 | -0.96 | 116.876 | 5.0757 | 29.34 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.3057 | 1.1885 | 29.34 | 18.4024 | 0.989 | -0.99 | 117.1667 | -2.7064
29.35 | 18.3753 | 0.96 | -0.96 | 116.8786 | 5.0829 | 29.35 | 2.005 | 0.867 | -0.86 | 116.3008 | 1.1891 | 29.35 | 18.4047 | 0.989 | -0.99 | 117.1749 | -2.7053
29.36 | 18.3773 | 0.96 | -0.96 | 116.8747 | 5.0875 | 29.36 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.3027 | 1.1937 | 29.36 | 18.4043 | 0.989 | -0.99 | 117.1814 | -2.703
29.37 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 116.877 | 5.0843 | 29.37 | 2.0046 | 0.867 | -0.86 | 116.3121 | 1.1996 | 29.37 | 18.4024 | 0.989 | -0.99 | 117.1819 | -2.7022
29.38 | 18.3852 | 0.96 | -0.96 | 116.8834 | 5.0798 | 29.38 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.3131 | 1.2015 | 29.38 | 18.4025 | 0.989 | -0.99 | 117.1809 | -2.7035
29.39 | 18.3837 | 0.96 | -0.96 | 116.8906 | 5.0785 | 29.39 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.3165 | 1.2023 | 29.39 | 18.4031 | 0.989 | -0.99 | 117.1804 | -2.7042
29.4 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 116.8943 | 5.0743 | 29.4 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.3201 | 1.2023 | 29.4 | 18.4012 | 0.989 | -0.99 | 117.1882 | -2.7044
29.41 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 116.8946 | 5.0719 | 29.41 | 2.0023 | 0.867 | -0.86 | 116.3138 | 1.2014 | 29.41 | 18.3991 | 0.989 | -0.99 | 117.2012 | -2.7034
29.42 | 18.3769 | 0.96 | -0.96 | 116.8929 | 5.0739 | 29.42 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.3131 | 1.2006 | 29.42 | 18.3977 | 0.989 | -0.99 | 117.1982 | -2.702
29.43 | 18.3764 | 0.96 | -0.96 | 116.8896 | 5.074 | 29.43 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.319 | 1.202 | 29.43 | 18.3972 | 0.989 | -0.99 | 117.1961 | -2.6998
29.44 | 18.3774 | 0.96 | -0.96 | 116.8844 | 5.072 | 29.44 | 2.001 | 0.867 | -0.86 | 116.3224 | 1.2069 | 29.44 | 18.3995 | 0.989 | -0.99 | 117.2123 | -2.6968
29.45 | 18.3776 | 0.96 | -0.96 | 116.8764 | 5.0715 | 29.45 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.3239 | 1.2137 | 29.45 | 18.3991 | 0.989 | -0.99 | 117.22 | -2.6956
29.46 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 116.8704 | 5.0724 | 29.46 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.3064 | 1.2183 | 29.46 | 18.3969 | 0.989 | -0.99 | 117.2201 | -2.6967
29.47 | 18.3718 | 0.96 | -0.96 | 116.8647 | 5.0722 | 29.47 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.2918 | 1.2191 | 29.47 | 18.3967 | 0.989 | -0.99 | 117.218 | -2.699
29.48 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 116.8543 | 5.0679 | 29.48 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.2936 | 1.218 | 29.48 | 18.3975 | 0.989 | -0.99 | 117.2228 | -2.6987
29.49 | 18.3731 | 0.96 | -0.96 | 116.8526 | 5.0625 | 29.49 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.2888 | 1.2178 | 29.49 | 18.3977 | 0.989 | -0.99 | 117.2328 | -2.6977
29.5 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 116.858 | 5.0612 | 29.5 | 2.0003 | 0.867 | -0.86 | 116.2814 | 1.2194 | 29.5 | 18.3977 | 0.989 | -0.99 | 117.2387 | -2.6978
29.51 | 18.3761 | 0.96 | -0.96 | 116.8643 | 5.0666 | 29.51 | 1.9998 | 0.867 | -0.86 | 116.283 | 1.2182 | 29.51 | 18.3975 | 0.989 | -0.99 | 117.2365 | -2.6977
29.52 | 18.3778 | 0.96 | -0.96 | 116.8937 | 5.0736 | 29.52 | 2.0001 | 0.867 | -0.86 | 116.2917 | 1.2166 | 29.52 | 18.3965 | 0.989 | -0.99 | 117.2319 | -2.6978
29.53 | 18.3815 | 0.96 | -0.96 | 116.939 | 5.0775 | 29.53 | 2.0005 | 0.867 | -0.86 | 116.302 | 1.2182 | 29.53 | 18.3962 | 0.989 | -0.99 | 117.2361 | -2.6994
29.54 | 18.3852 | 0.96 | -0.96 | 116.9741 | 5.0808 | 29.54 | 2.0006 | 0.867 | -0.86 | 116.3124 | 1.2204 | 29.54 | 18.3955 | 0.989 | -0.99 | 117.237 | -2.7025
29.55 | 18.3867 | 0.96 | -0.96 | 116.9901 | 5.0835 | 29.55 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.3211 | 1.2227 | 29.55 | 18.3938 | 0.989 | -0.99 | 117.2366 | -2.7038
29.56 | 18.3865 | 0.96 | -0.96 | 117.0012 | 5.0853 | 29.56 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.3143 | 1.2235 | 29.56 | 18.3937 | 0.989 | -0.99 | 117.2474 | -2.7016
29.57 | 18.3893 | 0.96 | -0.96 | 117.0427 | 5.0877 | 29.57 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.3056 | 1.2237 | 29.57 | 18.3948 | 0.989 | -0.99 | 117.2521 | -2.6984
29.58 | 18.3927 | 0.96 | -0.96 | 117.0738 | 5.0904 | 29.58 | 2.0036 | 0.867 | -0.86 | 116.3111 | 1.2244 | 29.58 | 18.3944 | 0.989 | -0.99 | 117.2377 | -2.6962
29.59 | 18.3925 | 0.96 | -0.96 | 117.0771 | 5.0924 | 29.59 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.3097 | 1.2235 | 29.59 | 18.3945 | 0.989 | -0.99 | 117.228 | -2.6942
29.6 | 18.3906 | 0.96 | -0.96 | 117.0882 | 5.0917 | 29.6 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.2986 | 1.2222 | 29.6 | 18.3926 | 0.989 | -0.99 | 117.209 | -2.6957
29.61 | 18.3881 | 0.96 | -0.96 | 117.1022 | 5.0897 | 29.61 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.2985 | 1.2216 | 29.61 | 18.3893 | 0.989 | -0.99 | 117.1848 | -2.699
29.62 | 18.3851 | 0.96 | -0.96 | 117.1122 | 5.0883 | 29.62 | 2.0021 | 0.867 | -0.86 | 116.2987 | 1.2202 | 29.62 | 18.3868 | 0.989 | -0.99 | 117.1655 | -2.7008
29.63 | 18.3834 | 0.96 | -0.96 | 117.1188 | 5.0879 | 29.63 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.2823 | 1.2184 | 29.63 | 18.3843 | 0.989 | -0.99 | 117.1477 | -2.7032
29.64 | 18.3833 | 0.96 | -0.96 | 117.117 | 5.0873 | 29.64 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.2669 | 1.2175 | 29.64 | 18.3833 | 0.989 | -0.99 | 117.1371 | -2.7055
29.65 | 18.3824 | 0.96 | -0.96 | 117.1098 | 5.0861 | 29.65 | 2.0013 | 0.867 | -0.86 | 116.2609 | 1.2176 | 29.65 | 18.381 | 0.989 | -0.99 | 117.1178 | -2.7067
29.66 | 18.3802 | 0.96 | -0.96 | 117.1116 | 5.0861 | 29.66 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.2685 | 1.2183 | 29.66 | 18.3794 | 0.989 | -0.99 | 117.1066 | -2.7071
29.67 | 18.3757 | 0.96 | -0.96 | 117.1217 | 5.0883 | 29.67 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.2691 | 1.2181 | 29.67 | 18.38 | 0.989 | -0.99 | 117.1024 | -2.7069
29.68 | 18.3723 | 0.96 | -0.96 | 117.125 | 5.0919 | 29.68 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.256 | 1.2183 | 29.68 | 18.3817 | 0.989 | -0.99 | 117.0925 | -2.7053
29.69 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.1103 | 5.0936 | 29.69 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.2478 | 1.2206 | 29.69 | 18.3842 | 0.989 | -0.99 | 117.086 | -2.7053
29.7 | 18.3699 | 0.96 | -0.96 | 117.098 | 5.0923 | 29.7 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.2464 | 1.2226 | 29.7 | 18.3868 | 0.989 | -0.99 | 117.0948 | -2.7046
29.71 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.1037 | 5.0913 | 29.71 | 2.0003 | 0.867 | -0.86 | 116.2445 | 1.2227 | 29.71 | 18.3888 | 0.989 | -0.99 | 117.1053 | -2.7041
29.72 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.1118 | 5.0876 | 29.72 | 2.0005 | 0.867 | -0.86 | 116.2423 | 1.2226 | 29.72 | 18.391 | 0.989 | -0.99 | 117.1166 | -2.7045
29.73 | 18.3732 | 0.96 | -0.96 | 117.1135 | 5.0838 | 29.73 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.2329 | 1.2225 | 29.73 | 18.3939 | 0.989 | -0.99 | 117.1338 | -2.7023
29.74 | 18.3729 | 0.96 | -0.96 | 117.119 | 5.0845 | 29.74 | 2.0029 | 0.867 | -0.86 | 116.2225 | 1.2223 | 29.74 | 18.3976 | 0.989 | -0.99 | 117.148 | -2.6997
29.75 | 18.3734 | 0.96 | -0.96 | 117.1276 | 5.0858 | 29.75 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.2203 | 1.2212 | 29.75 | 18.3978 | 0.989 | -0.99 | 117.1538 | -2.6995
29.76 | 18.3741 | 0.96 | -0.96 | 117.1291 | 5.0884 | 29.76 | 2.0007 | 0.867 | -0.86 | 116.2165 | 1.2209 | 29.76 | 18.3964 | 0.989 | -0.99 | 117.1601 | -2.7015
29.77 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 117.1422 | 5.0931 | 29.77 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.2149 | 1.2204 | 29.77 | 18.3984 | 0.989 | -0.99 | 117.1719 | -2.7027
29.78 | 18.3745 | 0.96 | -0.96 | 117.1547 | 5.095 | 29.78 | 2.001 | 0.867 | -0.86 | 116.2201 | 1.2195 | 29.78 | 18.4004 | 0.989 | -0.99 | 117.1798 | -2.7024
29.79 | 18.3744 | 0.96 | -0.96 | 117.1528 | 5.0939 | 29.79 | 2.0014 | 0.867 | -0.86 | 116.2295 | 1.2207 | 29.79 | 18.4014 | 0.989 | -0.99 | 117.1926 | -2.7026
29.8 | 18.3752 | 0.96 | -0.96 | 117.1568 | 5.092 | 29.8 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.2311 | 1.2215 | 29.8 | 18.4008 | 0.989 | -0.99 | 117.2038 | -2.7042
29.81 | 18.3754 | 0.96 | -0.96 | 117.1631 | 5.0893 | 29.81 | 2.0036 | 0.867 | -0.86 | 116.2349 | 1.2204 | 29.81 | 18.4003 | 0.989 | -0.99 | 117.203 | -2.7046
29.82 | 18.3738 | 0.96 | -0.96 | 117.1646 | 5.0878 | 29.82 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.2451 | 1.2201 | 29.82 | 18.3993 | 0.989 | -0.99 | 117.1926 | -2.7049
29.83 | 18.3715 | 0.96 | -0.96 | 117.151 | 5.0857 | 29.83 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.252 | 1.2218 | 29.83 | 18.3972 | 0.989 | -0.99 | 117.1942 | -2.7054
29.84 | 18.3698 | 0.96 | -0.96 | 117.1331 | 5.084 | 29.84 | 2.0036 | 0.867 | -0.86 | 116.2487 | 1.2222 | 29.84 | 18.3962 | 0.989 | -0.99 | 117.1958 | -2.7062
29.85 | 18.3697 | 0.96 | -0.96 | 117.1299 | 5.0834 | 29.85 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.2405 | 1.2217 | 29.85 | 18.3959 | 0.989 | -0.99 | 117.1895 | -2.7068
29.86 | 18.3709 | 0.96 | -0.96 | 117.1364 | 5.0835 | 29.86 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.2331 | 1.2159 | 29.86 | 18.3964 | 0.989 | -0.99 | 117.1891 | -2.7066
29.87 | 18.3714 | 0.96 | -0.96 | 117.1374 | 5.0833 | 29.87 | 2.0042 | 0.867 | -0.86 | 116.2241 | 1.2072 | 29.87 | 18.396 | 0.989 | -0.99 | 117.1842 | -2.7068
29.88 | 18.3708 | 0.96 | -0.96 | 117.1357 | 5.0824 | 29.88 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.2154 | 1.2021 | 29.88 | 18.3951 | 0.989 | -0.99 | 117.1711 | -2.7052
29.89 | 18.3706 | 0.96 | -0.96 | 117.1428 | 5.0836 | 29.89 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.2002 | 1.1989 | 29.89 | 18.395 | 0.989 | -0.99 | 117.1683 | -2.7033
29.9 | 18.3726 | 0.96 | -0.96 | 117.1597 | 5.0851 | 29.9 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.1844 | 1.1977 | 29.9 | 18.3946 | 0.989 | -0.99 | 117.1692 | -2.7048
29.91 | 18.3758 | 0.96 | -0.96 | 117.1884 | 5.0878 | 29.91 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.1809 | 1.1961 | 29.91 | 18.3955 | 0.989 | -0.99 | 117.1777 | -2.7061
29.92 | 18.3784 | 0.96 | -0.96 | 117.216 | 5.0939 | 29.92 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.1907 | 1.1951 | 29.92 | 18.3967 | 0.989 | -0.99 | 117.1929 | -2.705
29.93 | 18.3794 | 0.96 | -0.96 | 117.242 | 5.099 | 29.93 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.1946 | 1.1972 | 29.93 | 18.397 | 0.989 | -0.99 | 117.1956 | -2.7041
29.94 | 18.3804 | 0.96 | -0.96 | 117.2702 | 5.0994 | 29.94 | 2.0031 | 0.867 | -0.86 | 116.1989 | 1.2011 | 29.94 | 18.3976 | 0.989 | -0.99 | 117.2059 | -2.7032
29.95 | 18.3829 | 0.96 | -0.96 | 117.2906 | 5.0998 | 29.95 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.2039 | 1.2032 | 29.95 | 18.3992 | 0.989 | -0.99 | 117.2276 | -2.6999
29.96 | 18.3856 | 0.96 | -0.96 | 117.3052 | 5.0992 | 29.96 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.194 | 1.2035 | 29.96 | 18.4007 | 0.989 | -0.99 | 117.2452 | -2.6968
29.97 | 18.3862 | 0.96 | -0.96 | 117.3311 | 5.1018 | 29.97 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.1901 | 1.2042 | 29.97 | 18.4026 | 0.989 | -0.99 | 117.2567 | -2.6957
29.98 | 18.384 | 0.96 | -0.96 | 117.3524 | 5.1061 | 29.98 | 2.0043 | 0.867 | -0.86 | 116.1944 | 1.2043 | 29.98 | 18.4029 | 0.989 | -0.99 | 117.2706 | -2.6941
29.99 | 18.3814 | 0.96 | -0.96 | 117.3571 | 5.1053 | 29.99 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.1865 | 1.204 | 29.99 | 18.4026 | 0.989 | -0.99 | 117.2839 | -2.6931
30 | 18.3826 | 0.96 | -0.96 | 117.3646 | 5.1021 | 30 | 2.0015 | 0.867 | -0.86 | 116.1781 | 1.2047 | 30 | 18.4027 | 0.989 | -0.99 | 117.2897 | -2.6942
[6 empty] | 30.01 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.1708 | 1.2042
[6 empty] | 30.02 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.167 | 1.203
[6 empty] | 30.03 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.1675 | 1.2007
[6 empty] | 30.04 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.1612 | 1.1965
[6 empty] | 30.05 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.159 | 1.1949
[6 empty] | 30.06 | 2.0013 | 0.867 | -0.86 | 116.1649 | 1.1953
[6 empty] | 30.07 | 2.0022 | 0.867 | -0.86 | 116.17 | 1.1963
[6 empty] | 30.08 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.1673 | 1.1991
[6 empty] | 30.09 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.167 | 1.2054
[6 empty] | 30.1 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.1708 | 1.2132
[6 empty] | 30.11 | 2.0045 | 0.867 | -0.86 | 116.1873 | 1.2178
[6 empty] | 30.12 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.2019 | 1.2193
[6 empty] | 30.13 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.1867 | 1.2208
[6 empty] | 30.14 | 2.0038 | 0.867 | -0.86 | 116.1648 | 1.222
[6 empty] | 30.15 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.1667 | 1.221
[6 empty] | 30.16 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.1821 | 1.2222
[6 empty] | 30.17 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.1847 | 1.2236
[6 empty] | 30.18 | 2.003 | 0.867 | -0.86 | 116.1815 | 1.2224
[6 empty] | 30.19 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.1844 | 1.2218
[6 empty] | 30.2 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.1933 | 1.2224
[6 empty] | 30.21 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.2037 | 1.2255
[6 empty] | 30.22 | 2.0005 | 0.867 | -0.86 | 116.2108 | 1.2279
[6 empty] | 30.23 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.2136 | 1.2286
[6 empty] | 30.24 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.2148 | 1.2311
[6 empty] | 30.25 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.2131 | 1.2335
[6 empty] | 30.26 | 2.0027 | 0.867 | -0.86 | 116.224 | 1.2339
[6 empty] | 30.27 | 2.0017 | 0.867 | -0.86 | 116.2303 | 1.2339
[6 empty] | 30.28 | 2.0014 | 0.867 | -0.86 | 116.2215 | 1.2344
[6 empty] | 30.29 | 2.0015 | 0.867 | -0.86 | 116.2177 | 1.2341
[6 empty] | 30.3 | 2.0025 | 0.867 | -0.86 | 116.2081 | 1.2331
[6 empty] | 30.31 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.2015 | 1.2289
[6 empty] | 30.32 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.2026 | 1.2245
[6 empty] | 30.33 | 2.0016 | 0.867 | -0.86 | 116.1982 | 1.2232
[6 empty] | 30.34 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.1867 | 1.2222
[6 empty] | 30.35 | 2 | 0.867 | -0.86 | 116.1848 | 1.2212
[6 empty] | 30.36 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.1923 | 1.2241
[6 empty] | 30.37 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.1937 | 1.2281
[6 empty] | 30.38 | 2.0002 | 0.867 | -0.86 | 116.1904 | 1.2282
[6 empty] | 30.39 | 2.0004 | 0.867 | -0.86 | 116.1857 | 1.2268
[6 empty] | 30.4 | 2.002 | 0.867 | -0.86 | 116.1863 | 1.2265
[6 empty] | 30.41 | 2.0033 | 0.867 | -0.86 | 116.1832 | 1.2271
[6 empty] | 30.42 | 2.0028 | 0.867 | -0.86 | 116.1855 | 1.2259
[6 empty] | 30.43 | 2.0011 | 0.867 | -0.86 | 116.1954 | 1.2242
[6 empty] | 30.44 | 1.9993 | 0.867 | -0.86 | 116.1846 | 1.2234
[6 empty] | 30.45 | 1.9988 | 0.867 | -0.86 | 116.1689 | 1.2233
[6 empty] | 30.46 | 1.9974 | 0.867 | -0.86 | 116.1823 | 1.2234
[6 empty] | 30.47 | 1.9951 | 0.867 | -0.86 | 116.1952 | 1.2239
[6 empty] | 30.48 | 1.996 | 0.867 | -0.86 | 116.1897 | 1.2252
[6 empty] | 30.49 | 1.9966 | 0.867 | -0.86 | 116.2007 | 1.2261
[6 empty] | 30.5 | 1.9939 | 0.867 | -0.86 | 116.2193 | 1.2274
[6 empty] | 30.51 | 1.9911 | 0.867 | -0.86 | 116.2195 | 1.2279
[6 empty] | 30.52 | 1.99 | 0.867 | -0.86018 | 116.2066 | 1.2281
[6 empty] | 30.53 | 1.9879 | 0.867 | -0.86057 | 116.1956 | 1.229
[6 empty] | 30.54 | 1.9849 | 0.867 | -0.86098 | 116.1887 | 1.2286
[6 empty] | 30.55 | 1.9841 | 0.867 | -0.86138 | 116.1937 | 1.227
[6 empty] | 30.56 | 1.9848 | 0.867 | -0.86177 | 116.2084 | 1.2222
[6 empty] | 30.57 | 1.9857 | 0.867 | -0.86218 | 116.2193 | 1.2146
[6 empty] | 30.58 | 1.9856 | 0.867 | -0.86257 | 116.2202 | 1.2091
[6 empty] | 30.59 | 1.9839 | 0.867 | -0.86298 | 116.2077 | 1.2067
[6 empty] | 30.6 | 1.9821 | 0.867 | -0.86338 | 116.1972 | 1.2045
[6 empty] | 30.61 | 1.9799 | 0.867 | -0.86377 | 116.1844 | 1.1996
[6 empty] | 30.62 | 1.9773 | 0.867 | -0.86418 | 116.1809 | 1.1964
[6 empty] | 30.63 | 1.9759 | 0.867 | -0.86457 | 116.1937 | 1.1968
[6 empty] | 30.64 | 1.9759 | 0.867 | -0.86498 | 116.192 | 1.1959
[6 empty] | 30.65 | 1.9774 | 0.867 | -0.86538 | 116.1811 | 1.1931
[6 empty] | 30.66 | 1.9791 | 0.867 | -0.86577 | 116.1789 | 1.1893
[6 empty] | 30.67 | 1.9792 | 0.867 | -0.86618 | 116.1712 | 1.182
[6 empty] | 30.68 | 1.9779 | 0.867 | -0.86657 | 116.1588 | 1.1743
[6 empty] | 30.69 | 1.978 | 0.867 | -0.86698 | 116.1601 | 1.1679
[6 empty] | 30.7 | 1.9782 | 0.867 | -0.86738 | 116.1691 | 1.1594
[6 empty] | 30.71 | 1.9776 | 0.867 | -0.86777 | 116.1842 | 1.1546
[6 empty] | 30.72 | 1.978 | 0.867 | -0.86818 | 116.1903 | 1.1502
[6 empty] | 30.73 | 1.98 | 0.867 | -0.86857 | 116.1925 | 1.1449
[6 empty] | 30.74 | 1.9808 | 0.867 | -0.86898 | 116.2003 | 1.1438
[6 empty] | 30.75 | 1.9807 | 0.867 | -0.86938 | 116.2103 | 1.1441
[6 empty] | 30.76 | 1.9812 | 0.867 | -0.86977 | 116.2181 | 1.1432
[6 empty] | 30.77 | 1.9809 | 0.867 | -0.87018 | 116.2142 | 1.1411
[6 empty] | 30.78 | 1.9805 | 0.867 | -0.87057 | 116.2182 | 1.1397
[6 empty] | 30.79 | 1.9806 | 0.867 | -0.87098 | 116.2334 | 1.1397
[6 empty] | 30.8 | 1.9799 | 0.867 | -0.87138 | 116.2391 | 1.1397
[6 empty] | 30.81 | 1.9805 | 0.867 | -0.87177 | 116.2337 | 1.1398
[6 empty] | 30.82 | 1.98 | 0.867 | -0.87218 | 116.2232 | 1.1392
[6 empty] | 30.83 | 1.9787 | 0.867 | -0.87257 | 116.2223 | 1.1378
[6 empty] | 30.84 | 1.9799 | 0.867 | -0.87297 | 116.2216 | 1.1364
[6 empty] | 30.85 | 1.9805 | 0.867 | -0.87338 | 116.2084 | 1.134
[6 empty] | 30.86 | 1.9795 | 0.867 | -0.87377 | 116.2095 | 1.1321
[6 empty] | 30.87 | 1.9788 | 0.867 | -0.87418 | 116.2054 | 1.1292
[6 empty] | 30.88 | 1.9794 | 0.867 | -0.87457 | 116.1955 | 1.1247
[6 empty] | 30.89 | 1.9802 | 0.867 | -0.87497 | 116.2014 | 1.1234
[6 empty] | 30.9 | 1.9799 | 0.867 | -0.87538 | 116.2024 | 1.1255
[6 empty] | 30.91 | 1.9787 | 0.867 | -0.87577 | 116.1914 | 1.1266
[6 empty] | 30.92 | 1.9784 | 0.867 | -0.87618 | 116.1814 | 1.1253
[6 empty] | 30.93 | 1.9782 | 0.867 | -0.87657 | 116.1666 | 1.1246
[6 empty] | 30.94 | 1.9785 | 0.867 | -0.87697 | 116.1539 | 1.1236
[6 empty] | 30.95 | 1.9801 | 0.867 | -0.87738 | 116.1656 | 1.1212
[6 empty] | 30.96 | 1.9799 | 0.867 | -0.87777 | 116.1817 | 1.1183
[6 empty] | 30.97 | 1.979 | 0.867 | -0.87818 | 116.1766 | 1.1124
[6 empty] | 30.98 | 1.9787 | 0.867 | -0.87857 | 116.1683 | 1.1077
[6 empty] | 30.99 | 1.9792 | 0.867 | -0.87897 | 116.1732 | 1.1067
[6 empty] | 31 | 1.9798 | 0.867 | -0.87938 | 116.1794 | 1.1056
[6 empty] | 31.01 | 1.98 | 0.867 | -0.87977 | 116.182 | 1.1057
[6 empty] | 31.02 | 1.9805 | 0.867 | -0.88 | 116.1677 | 1.1032
[6 empty] | 31.03 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.1549 | 1.096
[6 empty] | 31.04 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.1545 | 1.0895
[6 empty] | 31.05 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.1541 | 1.0871
[6 empty] | 31.06 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.156 | 1.0869
[6 empty] | 31.07 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.168 | 1.0855
[6 empty] | 31.08 | 1.9776 | 0.867 | -0.88 | 116.1813 | 1.0836
[6 empty] | 31.09 | 1.9782 | 0.867 | -0.88 | 116.1822 | 1.0838
[6 empty] | 31.1 | 1.9789 | 0.867 | -0.88 | 116.1894 | 1.0858
[6 empty] | 31.11 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1966 | 1.0875
[6 empty] | 31.12 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.1875 | 1.0881
[6 empty] | 31.13 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 116.1751 | 1.0877
[6 empty] | 31.14 | 1.9831 | 0.867 | -0.88 | 116.1797 | 1.0872
[6 empty] | 31.15 | 1.9829 | 0.867 | -0.88 | 116.1941 | 1.0874
[6 empty] | 31.16 | 1.9818 | 0.867 | -0.88 | 116.1935 | 1.0874
[6 empty] | 31.17 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.1857 | 1.0873
[6 empty] | 31.18 | 1.9802 | 0.867 | -0.88 | 116.1874 | 1.086
[6 empty] | 31.19 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.187 | 1.0838
[6 empty] | 31.2 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.1816 | 1.0833
[6 empty] | 31.21 | 1.9795 | 0.867 | -0.88 | 116.1826 | 1.0845
[6 empty] | 31.22 | 1.9805 | 0.867 | -0.88 | 116.1831 | 1.0859
[6 empty] | 31.23 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.178 | 1.0868
[6 empty] | 31.24 | 1.9801 | 0.867 | -0.88 | 116.1668 | 1.0869
[6 empty] | 31.25 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1638 | 1.0875
[6 empty] | 31.26 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.1701 | 1.0882
[6 empty] | 31.27 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.1616 | 1.0874
[6 empty] | 31.28 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.151 | 1.0867
[6 empty] | 31.29 | 1.9818 | 0.867 | -0.88 | 116.1491 | 1.0861
[6 empty] | 31.3 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.151 | 1.0852
[6 empty] | 31.31 | 1.9813 | 0.867 | -0.88 | 116.1505 | 1.0851
[6 empty] | 31.32 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.1648 | 1.0861
[6 empty] | 31.33 | 1.9798 | 0.867 | -0.88 | 116.1843 | 1.087
[6 empty] | 31.34 | 1.9813 | 0.867 | -0.88 | 116.1902 | 1.0871
[6 empty] | 31.35 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.1937 | 1.0871
[6 empty] | 31.36 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 116.1928 | 1.0873
[6 empty] | 31.37 | 1.9827 | 0.867 | -0.88 | 116.1805 | 1.0877
[6 empty] | 31.38 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.1695 | 1.0887
[6 empty] | 31.39 | 1.9795 | 0.867 | -0.88 | 116.1758 | 1.0883
[6 empty] | 31.4 | 1.9787 | 0.867 | -0.88 | 116.1829 | 1.0871
[6 empty] | 31.41 | 1.9786 | 0.867 | -0.88 | 116.1869 | 1.0873
[6 empty] | 31.42 | 1.9798 | 0.867 | -0.88 | 116.206 | 1.0877
[6 empty] | 31.43 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.233 | 1.0869
[6 empty] | 31.44 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.2501 | 1.0855
[6 empty] | 31.45 | 1.983 | 0.867 | -0.88 | 116.2562 | 1.083
[6 empty] | 31.46 | 1.9836 | 0.867 | -0.88 | 116.2551 | 1.0799
[6 empty] | 31.47 | 1.9837 | 0.867 | -0.88 | 116.2597 | 1.0783
[6 empty] | 31.48 | 1.9843 | 0.867 | -0.88 | 116.2632 | 1.0786
[6 empty] | 31.49 | 1.9841 | 0.867 | -0.88 | 116.2629 | 1.0791
[6 empty] | 31.5 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.268 | 1.0775
[6 empty] | 31.51 | 1.9795 | 0.867 | -0.88 | 116.2751 | 1.0761
[6 empty] | 31.52 | 1.9803 | 0.867 | -0.87982 | 116.2698 | 1.0757
[6 empty] | 31.53 | 1.9806 | 0.867 | -0.87943 | 116.2747 | 1.0751
[6 empty] | 31.54 | 1.9798 | 0.867 | -0.87902 | 116.2898 | 1.0755
[6 empty] | 31.55 | 1.9804 | 0.867 | -0.87862 | 116.2907 | 1.0763
[6 empty] | 31.56 | 1.9811 | 0.867 | -0.87823 | 116.2953 | 1.0763
[6 empty] | 31.57 | 1.9801 | 0.867 | -0.87782 | 116.3004 | 1.0766
[6 empty] | 31.58 | 1.9799 | 0.867 | -0.87743 | 116.3001 | 1.0789
[6 empty] | 31.59 | 1.9815 | 0.867 | -0.87703 | 116.2985 | 1.0809
[6 empty] | 31.6 | 1.9833 | 0.867 | -0.87662 | 116.2912 | 1.08
[6 empty] | 31.61 | 1.9827 | 0.867 | -0.87623 | 116.2739 | 1.0785
[6 empty] | 31.62 | 1.9811 | 0.867 | -0.87582 | 116.266 | 1.0766
[6 empty] | 31.63 | 1.9795 | 0.867 | -0.87543 | 116.2637 | 1.0753
[6 empty] | 31.64 | 1.9786 | 0.867 | -0.87503 | 116.2688 | 1.0764
[6 empty] | 31.65 | 1.9803 | 0.867 | -0.87462 | 116.2854 | 1.0773
[6 empty] | 31.66 | 1.9811 | 0.867 | -0.87423 | 116.2805 | 1.0774
[6 empty] | 31.67 | 1.9796 | 0.867 | -0.87382 | 116.2715 | 1.0762
[6 empty] | 31.68 | 1.9796 | 0.867 | -0.87343 | 116.2715 | 1.0752
[6 empty] | 31.69 | 1.9819 | 0.867 | -0.87303 | 116.2733 | 1.0763
[6 empty] | 31.7 | 1.9829 | 0.867 | -0.87262 | 116.2699 | 1.0766
[6 empty] | 31.71 | 1.9822 | 0.867 | -0.87223 | 116.2519 | 1.075
[6 empty] | 31.72 | 1.9812 | 0.867 | -0.87182 | 116.2355 | 1.0763
[6 empty] | 31.73 | 1.9805 | 0.867 | -0.87143 | 116.2278 | 1.078
[6 empty] | 31.74 | 1.9796 | 0.867 | -0.87103 | 116.2192 | 1.0761
[6 empty] | 31.75 | 1.9783 | 0.867 | -0.87062 | 116.2111 | 1.0759
[6 empty] | 31.76 | 1.9781 | 0.867 | -0.87023 | 116.2106 | 1.0781
[6 empty] | 31.77 | 1.9789 | 0.867 | -0.86982 | 116.2069 | 1.0779
[6 empty] | 31.78 | 1.98 | 0.867 | -0.86943 | 116.2095 | 1.0751
[6 empty] | 31.79 | 1.9806 | 0.867 | -0.86903 | 116.2251 | 1.0736
[6 empty] | 31.8 | 1.9803 | 0.867 | -0.86862 | 116.2281 | 1.0753
[6 empty] | 31.81 | 1.9802 | 0.867 | -0.86823 | 116.2176 | 1.0765
[6 empty] | 31.82 | 1.9807 | 0.867 | -0.86782 | 116.2323 | 1.0764
[6 empty] | 31.83 | 1.9826 | 0.867 | -0.86743 | 116.2479 | 1.0774
[6 empty] | 31.84 | 1.9839 | 0.867 | -0.86703 | 116.2433 | 1.0789
[6 empty] | 31.85 | 1.9835 | 0.867 | -0.86662 | 116.2481 | 1.0788
[6 empty] | 31.86 | 1.9828 | 0.867 | -0.86623 | 116.2427 | 1.0773
[6 empty] | 31.87 | 1.9813 | 0.867 | -0.86582 | 116.2393 | 1.0759
[6 empty] | 31.88 | 1.9809 | 0.867 | -0.86542 | 116.2422 | 1.0747
[6 empty] | 31.89 | 1.9809 | 0.867 | -0.86503 | 116.2448 | 1.0743
[6 empty] | 31.9 | 1.9817 | 0.867 | -0.86462 | 116.2549 | 1.0735
[6 empty] | 31.91 | 1.9846 | 0.867 | -0.86423 | 116.258 | 1.0724
[6 empty] | 31.92 | 1.9869 | 0.867 | -0.86382 | 116.2542 | 1.0728
[6 empty] | 31.93 | 1.9881 | 0.867 | -0.86342 | 116.25 | 1.0742
[6 empty] | 31.94 | 1.9896 | 0.867 | -0.86303 | 116.2434 | 1.0758
[6 empty] | 31.95 | 1.9905 | 0.867 | -0.86262 | 116.2411 | 1.0761
[6 empty] | 31.96 | 1.9905 | 0.867 | -0.86223 | 116.2482 | 1.0753
[6 empty] | 31.97 | 1.993 | 0.867 | -0.86182 | 116.2591 | 1.0753
[6 empty] | 31.98 | 1.9964 | 0.867 | -0.86142 | 116.2658 | 1.0763
[6 empty] | 31.99 | 1.9982 | 0.867 | -0.86103 | 116.2683 | 1.0765
[6 empty] | 32 | 1.9994 | 0.867 | -0.86062 | 116.2728 | 1.0762
[6 empty] | 32.01 | 1.9998 | 0.867 | -0.86023 | 116.2673 | 1.0765
[6 empty] | 32.02 | 2.0008 | 0.867 | -0.86 | 116.2552 | 1.0745
[6 empty] | 32.03 | 2.0018 | 0.867 | -0.86 | 116.2471 | 1.0727
[6 empty] | 32.04 | 2.001 | 0.867 | -0.86 | 116.2516 | 1.0737
[6 empty] | 32.05 | 1.9999 | 0.867 | -0.86 | 116.2616 | 1.0738
[6 empty] | 32.06 | 1.9995 | 0.867 | -0.86 | 116.2505 | 1.0726
[6 empty] | 32.07 | 1.9989 | 0.867 | -0.86 | 116.2488 | 1.0719
[6 empty] | 32.08 | 2 | 0.867 | -0.86 | 116.2651 | 1.0723
[6 empty] | 32.09 | 2.0026 | 0.867 | -0.86 | 116.273 | 1.0734
[6 empty] | 32.1 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.27 | 1.0742
[6 empty] | 32.11 | 2.0034 | 0.867 | -0.86 | 116.2716 | 1.0749
[6 empty] | 32.12 | 2.004 | 0.867 | -0.86 | 116.2827 | 1.075
[6 empty] | 32.13 | 2.0053 | 0.867 | -0.86 | 116.2838 | 1.0752
[6 empty] | 32.14 | 2.006 | 0.867 | -0.86 | 116.2668 | 1.0767
[6 empty] | 32.15 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.2502 | 1.0768
[6 empty] | 32.16 | 2.0032 | 0.867 | -0.86 | 116.2543 | 1.0759
[6 empty] | 32.17 | 2.0019 | 0.867 | -0.86 | 116.2558 | 1.0744
[6 empty] | 32.18 | 2.0024 | 0.867 | -0.86 | 116.2436 | 1.0729
[6 empty] | 32.19 | 2.0039 | 0.867 | -0.86 | 116.2313 | 1.0723
[6 empty] | 32.2 | 2.0048 | 0.867 | -0.86 | 116.2196 | 1.0714
[6 empty] | 32.21 | 2.0052 | 0.867 | -0.86 | 116.2118 | 1.072
[6 empty] | 32.22 | 2.0055 | 0.867 | -0.86 | 116.2243 | 1.0729
[6 empty] | 32.23 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.2363 | 1.074
[6 empty] | 32.24 | 2.008 | 0.867 | -0.86 | 116.2322 | 1.0748
[6 empty] | 32.25 | 2.0082 | 0.867 | -0.86 | 116.2318 | 1.0752
[6 empty] | 32.26 | 2.0082 | 0.867 | -0.86 | 116.2362 | 1.076
[6 empty] | 32.27 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.2341 | 1.0765
[6 empty] | 32.28 | 2.0067 | 0.867 | -0.86 | 116.2418 | 1.0761
[6 empty] | 32.29 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.2426 | 1.075
[6 empty] | 32.3 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.2325 | 1.0753
[6 empty] | 32.31 | 2.0059 | 0.867 | -0.86 | 116.2382 | 1.0745
[6 empty] | 32.32 | 2.0057 | 0.867 | -0.86 | 116.2596 | 1.0742
[6 empty] | 32.33 | 2.0069 | 0.867 | -0.86 | 116.2703 | 1.0744
[6 empty] | 32.34 | 2.0084 | 0.867 | -0.86 | 116.2603 | 1.0734
[6 empty] | 32.35 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.2496 | 1.0724
[6 empty] | 32.36 | 2.0075 | 0.867 | -0.86 | 116.2434 | 1.072
[6 empty] | 32.37 | 2.0071 | 0.867 | -0.86 | 116.2385 | 1.0725
[6 empty] | 32.38 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.2359 | 1.0734
[6 empty] | 32.39 | 2.0056 | 0.867 | -0.86 | 116.242 | 1.0736
[6 empty] | 32.4 | 2.0053 | 0.867 | -0.86 | 116.2334 | 1.0718
[6 empty] | 32.41 | 2.0062 | 0.867 | -0.86 | 116.2188 | 1.0718
[6 empty] | 32.42 | 2.0071 | 0.867 | -0.86 | 116.2277 | 1.0729
[6 empty] | 32.43 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.2347 | 1.0727
[6 empty] | 32.44 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.2257 | 1.0726
[6 empty] | 32.45 | 2.0072 | 0.867 | -0.86 | 116.2268 | 1.0727
[6 empty] | 32.46 | 2.0063 | 0.867 | -0.86 | 116.2381 | 1.0735
[6 empty] | 32.47 | 2.0065 | 0.867 | -0.86 | 116.2469 | 1.0746
[6 empty] | 32.48 | 2.0078 | 0.867 | -0.86 | 116.2483 | 1.0758
[6 empty] | 32.49 | 2.0082 | 0.867 | -0.86 | 116.2421 | 1.0766
[6 empty] | 32.5 | 2.008 | 0.867 | -0.86 | 116.2401 | 1.0762
[6 empty] | 32.51 | 2.0073 | 0.867 | -0.86 | 116.2472 | 1.0757
[6 empty] | 32.52 | 2.0074 | 0.867 | -0.86026 | 116.2703 | 1.0757
[6 empty] | 32.53 | 2.0082 | 0.867 | -0.86086 | 116.2957 | 1.076
[6 empty] | 32.54 | 2.0091 | 0.867 | -0.86146 | 116.2955 | 1.0754
[6 empty] | 32.55 | 2.0096 | 0.867 | -0.86206 | 116.285 | 1.0736
[6 empty] | 32.56 | 2.0083 | 0.867 | -0.86266 | 116.2874 | 1.0727
[6 empty] | 32.57 | 2.007 | 0.867 | -0.86326 | 116.3005 | 1.0716
[6 empty] | 32.58 | 2.007 | 0.867 | -0.86386 | 116.3128 | 1.0715
[6 empty] | 32.59 | 2.0068 | 0.867 | -0.86446 | 116.3226 | 1.0729
[6 empty] | 32.6 | 2.0071 | 0.867 | -0.86506 | 116.3279 | 1.0729
[6 empty] | 32.61 | 2.0084 | 0.867 | -0.86566 | 116.3233 | 1.0722
[6 empty] | 32.62 | 2.0108 | 0.867 | -0.86626 | 116.3183 | 1.0724
[6 empty] | 32.63 | 2.0112 | 0.867 | -0.86686 | 116.3181 | 1.0724
[6 empty] | 32.64 | 2.0088 | 0.867 | -0.86746 | 116.3159 | 1.0725
[6 empty] | 32.65 | 2.0071 | 0.867 | -0.86806 | 116.3057 | 1.0729
[6 empty] | 32.66 | 2.0058 | 0.867 | -0.86866 | 116.2962 | 1.0728
[6 empty] | 32.67 | 2.0055 | 0.867 | -0.86926 | 116.3124 | 1.0739
[6 empty] | 32.68 | 2.0066 | 0.867 | -0.86986 | 116.3306 | 1.0747
[6 empty] | 32.69 | 2.0081 | 0.867 | -0.87046 | 116.3218 | 1.0748
[6 empty] | 32.7 | 2.0094 | 0.867 | -0.87106 | 116.3136 | 1.0743
[6 empty] | 32.71 | 2.0078 | 0.867 | -0.87166 | 116.3253 | 1.0723
[6 empty] | 32.72 | 2.0075 | 0.867 | -0.87226 | 116.3565 | 1.0717
[6 empty] | 32.73 | 2.0091 | 0.867 | -0.87286 | 116.385 | 1.0723
[6 empty] | 32.74 | 2.0091 | 0.867 | -0.87346 | 116.4042 | 1.0734
[6 empty] | 32.75 | 2.0095 | 0.867 | -0.87406 | 116.4228 | 1.0755
[6 empty] | 32.76 | 2.0101 | 0.867 | -0.87466 | 116.4263 | 1.0769
[6 empty] | 32.77 | 2.0083 | 0.867 | -0.87526 | 116.4247 | 1.0769
[6 empty] | 32.78 | 2.0079 | 0.867 | -0.87586 | 116.4276 | 1.0764
[6 empty] | 32.79 | 2.0108 | 0.867 | -0.87646 | 116.4158 | 1.0765
[6 empty] | 32.8 | 2.0113 | 0.867 | -0.87706 | 116.3922 | 1.0764
[6 empty] | 32.81 | 2.0093 | 0.867 | -0.87766 | 116.3814 | 1.0762
[6 empty] | 32.82 | 2.0073 | 0.867 | -0.87826 | 116.3843 | 1.0754
[6 empty] | 32.83 | 2.007 | 0.867 | -0.87886 | 116.3861 | 1.0739
[6 empty] | 32.84 | 2.0078 | 0.867 | -0.87946 | 116.3818 | 1.0738
[6 empty] | 32.85 | 2.0082 | 0.867 | -0.88006 | 116.3817 | 1.0745
[6 empty] | 32.86 | 2.0084 | 0.867 | -0.88066 | 116.3799 | 1.074
[6 empty] | 32.87 | 2.0086 | 0.867 | -0.88126 | 116.3785 | 1.0735
[6 empty] | 32.88 | 2.0083 | 0.867 | -0.88186 | 116.3843 | 1.0741
[6 empty] | 32.89 | 2.0072 | 0.867 | -0.88246 | 116.3788 | 1.0749
[6 empty] | 32.9 | 2.008 | 0.867 | -0.88306 | 116.3647 | 1.0751
[6 empty] | 32.91 | 2.0091 | 0.867 | -0.88366 | 116.3518 | 1.0754
[6 empty] | 32.92 | 2.0085 | 0.867 | -0.88426 | 116.3554 | 1.0763
[6 empty] | 32.93 | 2.0072 | 0.867 | -0.88486 | 116.365 | 1.076
[6 empty] | 32.94 | 2.0068 | 0.867 | -0.88546 | 116.3667 | 1.0744
[6 empty] | 32.95 | 2.0077 | 0.867 | -0.88606 | 116.3698 | 1.0735
[6 empty] | 32.96 | 2.0081 | 0.867 | -0.88666 | 116.3757 | 1.0745
[6 empty] | 32.97 | 2.0073 | 0.867 | -0.88726 | 116.3802 | 1.0744
[6 empty] | 32.98 | 2.0074 | 0.867 | -0.88786 | 116.3789 | 1.0736
[6 empty] | 32.99 | 2.009 | 0.867 | -0.88846 | 116.383 | 1.0743
[6 empty] | 33 | 2.0099 | 0.867 | -0.88906 | 116.3852 | 1.0756
[6 empty] | 33.01 | 2.0111 | 0.867 | -0.88966 | 116.3795 | 1.0753
[6 empty] | 33.02 | 2.0115 | 0.867 | -0.89 | 116.3745 | 1.0759
[6 empty] | 33.03 | 2.0099 | 0.867 | -0.89 | 116.3721 | 1.0776
[6 empty] | 33.04 | 2.0085 | 0.867 | -0.89 | 116.3664 | 1.0768
[6 empty] | 33.05 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.3622 | 1.0764
[6 empty] | 33.06 | 2.0106 | 0.867 | -0.89 | 116.3649 | 1.0774
[6 empty] | 33.07 | 2.0093 | 0.867 | -0.89 | 116.3627 | 1.0769
[6 empty] | 33.08 | 2.0088 | 0.867 | -0.89 | 116.3652 | 1.0758
[6 empty] | 33.09 | 2.0089 | 0.867 | -0.89 | 116.3834 | 1.0762
[6 empty] | 33.1 | 2.0077 | 0.867 | -0.89 | 116.394 | 1.0755
[6 empty] | 33.11 | 2.0071 | 0.867 | -0.89 | 116.3877 | 1.0737
[6 empty] | 33.12 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.3867 | 1.0747
[6 empty] | 33.13 | 2.0111 | 0.867 | -0.89 | 116.3795 | 1.0769
[6 empty] | 33.14 | 2.0105 | 0.867 | -0.89 | 116.366 | 1.0773
[6 empty] | 33.15 | 2.0101 | 0.867 | -0.89 | 116.3638 | 1.0776
[6 empty] | 33.16 | 2.0101 | 0.867 | -0.89 | 116.3624 | 1.0769
[6 empty] | 33.17 | 2.009 | 0.867 | -0.89 | 116.362 | 1.0752
[6 empty] | 33.18 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.3707 | 1.0741
[6 empty] | 33.19 | 2.006 | 0.867 | -0.89 | 116.3736 | 1.0738
[6 empty] | 33.2 | 2.0063 | 0.867 | -0.89 | 116.3723 | 1.0741
[6 empty] | 33.21 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.3688 | 1.0741
[6 empty] | 33.22 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.367 | 1.0736
[6 empty] | 33.23 | 2.009 | 0.867 | -0.89 | 116.373 | 1.0746
[6 empty] | 33.24 | 2.0115 | 0.867 | -0.89 | 116.3744 | 1.0771
[6 empty] | 33.25 | 2.0122 | 0.867 | -0.89 | 116.3797 | 1.0783
[6 empty] | 33.26 | 2.0111 | 0.867 | -0.89 | 116.3969 | 1.0776
[6 empty] | 33.27 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.3962 | 1.0763
[6 empty] | 33.28 | 2.0093 | 0.867 | -0.89 | 116.3907 | 1.0764
[6 empty] | 33.29 | 2.0104 | 0.867 | -0.89 | 116.4061 | 1.0762
[6 empty] | 33.3 | 2.0103 | 0.867 | -0.89 | 116.4115 | 1.0757
[6 empty] | 33.31 | 2.0098 | 0.867 | -0.89 | 116.4143 | 1.0777
[6 empty] | 33.32 | 2.0095 | 0.867 | -0.89 | 116.4256 | 1.0775
[6 empty] | 33.33 | 2.0093 | 0.867 | -0.89 | 116.4303 | 1.0763
[6 empty] | 33.34 | 2.0088 | 0.867 | -0.89 | 116.4293 | 1.0772
[6 empty] | 33.35 | 2.0086 | 0.867 | -0.89 | 116.4271 | 1.0766
[6 empty] | 33.36 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.4236 | 1.0752
[6 empty] | 33.37 | 2.009 | 0.867 | -0.89 | 116.4163 | 1.0748
[6 empty] | 33.38 | 2.0085 | 0.867 | -0.89 | 116.4033 | 1.0745
[6 empty] | 33.39 | 2.0082 | 0.867 | -0.89 | 116.3888 | 1.0742
[6 empty] | 33.4 | 2.0081 | 0.867 | -0.89 | 116.3842 | 1.0738
[6 empty] | 33.41 | 2.0084 | 0.867 | -0.89 | 116.3888 | 1.0727
[6 empty] | 33.42 | 2.0077 | 0.867 | -0.89 | 116.403 | 1.073
[6 empty] | 33.43 | 2.0062 | 0.867 | -0.89 | 116.4135 | 1.0785
[6 empty] | 33.44 | 2.006 | 0.867 | -0.89 | 116.4107 | 1.0878
[6 empty] | 33.45 | 2.0072 | 0.867 | -0.89 | 116.4115 | 1.0935
[6 empty] | 33.46 | 2.0083 | 0.867 | -0.89 | 116.413 | 1.0955
[6 empty] | 33.47 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.3769 | 1.0983
[6 empty] | 33.48 | 2.0098 | 0.867 | -0.89 | 116.3348 | 1.1003
[6 empty] | 33.49 | 2.0088 | 0.867 | -0.89 | 116.3195 | 1.1016
[6 empty] | 33.5 | 2.0061 | 0.867 | -0.89 | 116.3071 | 1.1051
[6 empty] | 33.51 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.3074 | 1.11
[6 empty] | 33.52 | 2.0043 | 0.867 | -0.89 | 116.2935 | 1.1113
[6 empty] | 33.53 | 2.0047 | 0.867 | -0.89 | 116.2722 | 1.1107
[6 empty] | 33.54 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.2722 | 1.1092
[6 empty] | 33.55 | 2.0037 | 0.867 | -0.89 | 116.2912 | 1.1049
[6 empty] | 33.56 | 2.0047 | 0.867 | -0.89 | 116.3093 | 1.1029
[6 empty] | 33.57 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.3131 | 1.1081
[6 empty] | 33.58 | 2.0073 | 0.867 | -0.89 | 116.3164 | 1.1166
[6 empty] | 33.59 | 2.0077 | 0.867 | -0.89 | 116.3173 | 1.1216
[6 empty] | 33.6 | 2.0071 | 0.867 | -0.89 | 116.3247 | 1.1256
[6 empty] | 33.61 | 2.007 | 0.867 | -0.89 | 116.3298 | 1.1295
[6 empty] | 33.62 | 2.0087 | 0.867 | -0.89 | 116.3299 | 1.1327
[6 empty] | 33.63 | 2.0086 | 0.867 | -0.89 | 116.3247 | 1.1354
[6 empty] | 33.64 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.3247 | 1.1375
[6 empty] | 33.65 | 2.0079 | 0.867 | -0.89 | 116.3294 | 1.138
[6 empty] | 33.66 | 2.0075 | 0.867 | -0.89 | 116.3328 | 1.1374
[6 empty] | 33.67 | 2.0059 | 0.867 | -0.89 | 116.3432 | 1.1368
[6 empty] | 33.68 | 2.0062 | 0.867 | -0.89 | 116.336 | 1.1348
[6 empty] | 33.69 | 2.0067 | 0.867 | -0.89 | 116.32 | 1.1327
[6 empty] | 33.7 | 2.0062 | 0.867 | -0.89 | 116.3081 | 1.13
[6 empty] | 33.71 | 2.0054 | 0.867 | -0.89 | 116.3124 | 1.1275
[6 empty] | 33.72 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.3294 | 1.1272
[6 empty] | 33.73 | 2.0063 | 0.867 | -0.89 | 116.3174 | 1.1275
[6 empty] | 33.74 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.2928 | 1.1273
[6 empty] | 33.75 | 2.0064 | 0.867 | -0.89 | 116.2851 | 1.1273
[6 empty] | 33.76 | 2.005 | 0.867 | -0.89 | 116.2757 | 1.1282
[6 empty] | 33.77 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.2567 | 1.1287
[6 empty] | 33.78 | 2.004 | 0.867 | -0.89 | 116.2486 | 1.1293
[6 empty] | 33.79 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.2479 | 1.1301
[6 empty] | 33.8 | 2.0057 | 0.867 | -0.89 | 116.2422 | 1.1298
[6 empty] | 33.81 | 2.0046 | 0.867 | -0.89 | 116.2399 | 1.1301
[6 empty] | 33.82 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2327 | 1.1308
[6 empty] | 33.83 | 2.0032 | 0.867 | -0.89 | 116.2313 | 1.132
[6 empty] | 33.84 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.2426 | 1.1319
[6 empty] | 33.85 | 2.0056 | 0.867 | -0.89 | 116.2385 | 1.1306
[6 empty] | 33.86 | 2.0059 | 0.867 | -0.89 | 116.2275 | 1.1321
[6 empty] | 33.87 | 2.0066 | 0.867 | -0.89 | 116.2286 | 1.1331
[6 empty] | 33.88 | 2.0056 | 0.867 | -0.89 | 116.2252 | 1.1312
[6 empty] | 33.89 | 2.0037 | 0.867 | -0.89 | 116.2192 | 1.1288
[6 empty] | 33.9 | 2.0034 | 0.867 | -0.89 | 116.216 | 1.1277
[6 empty] | 33.91 | 2.0038 | 0.867 | -0.89 | 116.2144 | 1.1284
[6 empty] | 33.92 | 2.0041 | 0.867 | -0.89 | 116.2189 | 1.1293
[6 empty] | 33.93 | 2.0038 | 0.867 | -0.89 | 116.2125 | 1.1291
[6 empty] | 33.94 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.2011 | 1.1285
[6 empty] | 33.95 | 2.0047 | 0.867 | -0.89 | 116.2078 | 1.1279
[6 empty] | 33.96 | 2.0045 | 0.867 | -0.89 | 116.2149 | 1.1284
[6 empty] | 33.97 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.2123 | 1.1302
[6 empty] | 33.98 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2125 | 1.1316
[6 empty] | 33.99 | 2.0026 | 0.867 | -0.89 | 116.2194 | 1.1324
[6 empty] | 34 | 2.0045 | 0.867 | -0.89 | 116.23 | 1.1333
[6 empty] | 34.01 | 2.0064 | 0.867 | -0.89 | 116.2368 | 1.1332
[6 empty] | 34.02 | 2.0065 | 0.867 | -0.88991 | 116.2347 | 1.1327
[6 empty] | 34.03 | 2.0059 | 0.867 | -0.88971 | 116.2304 | 1.132
[6 empty] | 34.04 | 2.0046 | 0.867 | -0.88951 | 116.2304 | 1.1303
[6 empty] | 34.05 | 2.0031 | 0.867 | -0.88931 | 116.2344 | 1.1292
[6 empty] | 34.06 | 2.0014 | 0.867 | -0.88911 | 116.2474 | 1.1292
[6 empty] | 34.07 | 2.0012 | 0.867 | -0.88891 | 116.2594 | 1.1282
[6 empty] | 34.08 | 2.0029 | 0.867 | -0.88871 | 116.2606 | 1.1328
[6 empty] | 34.09 | 2.0038 | 0.867 | -0.88851 | 116.2608 | 1.141
[6 empty] | 34.1 | 2.0045 | 0.867 | -0.88831 | 116.261 | 1.1446
[6 empty] | 34.11 | 2.0056 | 0.867 | -0.88811 | 116.2441 | 1.1455
[6 empty] | 34.12 | 2.0061 | 0.867 | -0.88791 | 116.2225 | 1.1471
[6 empty] | 34.13 | 2.004 | 0.867 | -0.88771 | 116.2044 | 1.1565
[6 empty] | 34.14 | 2.0014 | 0.867 | -0.88751 | 116.2006 | 1.167
[6 empty] | 34.15 | 2.0005 | 0.867 | -0.88731 | 116.217 | 1.1703
[6 empty] | 34.16 | 2.0007 | 0.867 | -0.88711 | 116.2248 | 1.173
[6 empty] | 34.17 | 2.0018 | 0.867 | -0.88691 | 116.2342 | 1.1773
[6 empty] | 34.18 | 2.0016 | 0.867 | -0.88671 | 116.2347 | 1.1915
[6 empty] | 34.19 | 2.0014 | 0.867 | -0.88651 | 116.2378 | 1.2092
[6 empty] | 34.2 | 2.003 | 0.867 | -0.88631 | 116.2581 | 1.2171
[6 empty] | 34.21 | 2.0049 | 0.867 | -0.88611 | 116.2683 | 1.2194
[6 empty] | 34.22 | 2.006 | 0.867 | -0.88591 | 116.2638 | 1.2201
[6 empty] | 34.23 | 2.0048 | 0.867 | -0.88571 | 116.2711 | 1.223
[6 empty] | 34.24 | 2.0042 | 0.867 | -0.88551 | 116.2716 | 1.2248
[6 empty] | 34.25 | 2.0057 | 0.867 | -0.88531 | 116.254 | 1.2221
[6 empty] | 34.26 | 2.0054 | 0.867 | -0.88511 | 116.2468 | 1.2196
[6 empty] | 34.27 | 2.0027 | 0.867 | -0.88491 | 116.2414 | 1.2173
[6 empty] | 34.28 | 2.0019 | 0.867 | -0.88471 | 116.2361 | 1.2152
[6 empty] | 34.29 | 2.0031 | 0.867 | -0.88451 | 116.2432 | 1.215
[6 empty] | 34.3 | 2.0033 | 0.867 | -0.88431 | 116.2559 | 1.2146
[6 empty] | 34.31 | 2.0026 | 0.867 | -0.88411 | 116.2472 | 1.213
[6 empty] | 34.32 | 2.0014 | 0.867 | -0.88391 | 116.2284 | 1.2118
[6 empty] | 34.33 | 2.0016 | 0.867 | -0.88371 | 116.2229 | 1.2117
[6 empty] | 34.34 | 2.0018 | 0.867 | -0.88351 | 116.2323 | 1.213
[6 empty] | 34.35 | 2.0018 | 0.867 | -0.88331 | 116.2352 | 1.2139
[6 empty] | 34.36 | 2.0023 | 0.867 | -0.88311 | 116.2264 | 1.214
[6 empty] | 34.37 | 2.0036 | 0.867 | -0.88291 | 116.2249 | 1.2139
[6 empty] | 34.38 | 2.0027 | 0.867 | -0.88271 | 116.2294 | 1.2126
[6 empty] | 34.39 | 2.002 | 0.867 | -0.88251 | 116.2321 | 1.2123
[6 empty] | 34.4 | 2.0026 | 0.867 | -0.88231 | 116.2359 | 1.2139
[6 empty] | 34.41 | 2.0017 | 0.867 | -0.88211 | 116.2446 | 1.2145
[6 empty] | 34.42 | 2.0015 | 0.867 | -0.88191 | 116.2438 | 1.2139
[6 empty] | 34.43 | 2.0021 | 0.867 | -0.88171 | 116.2294 | 1.213
[6 empty] | 34.44 | 2.0027 | 0.867 | -0.88151 | 116.2167 | 1.2125
[6 empty] | 34.45 | 2.0031 | 0.867 | -0.88131 | 116.208 | 1.2124
[6 empty] | 34.46 | 2.0032 | 0.867 | -0.88111 | 116.2038 | 1.2122
[6 empty] | 34.47 | 2.0021 | 0.867 | -0.88091 | 116.1959 | 1.2115
[6 empty] | 34.48 | 2.0014 | 0.867 | -0.88071 | 116.1821 | 1.2114
[6 empty] | 34.49 | 2.0011 | 0.867 | -0.88051 | 116.1795 | 1.2125
[6 empty] | 34.5 | 2.0009 | 0.867 | -0.88031 | 116.1782 | 1.2137
[6 empty] | 34.51 | 2.0024 | 0.867 | -0.88011 | 116.1661 | 1.2151
[6 empty] | 34.52 | 2.0042 | 0.867 | -0.88 | 116.1505 | 1.2153
[6 empty] | 34.53 | 2.0031 | 0.867 | -0.88 | 116.1281 | 1.2142
[6 empty] | 34.54 | 2.0016 | 0.867 | -0.88 | 116.1068 | 1.2121
[6 empty] | 34.55 | 2.001 | 0.867 | -0.88 | 116.0998 | 1.211
[6 empty] | 34.56 | 1.9995 | 0.867 | -0.88 | 116.1056 | 1.2113
[6 empty] | 34.57 | 1.9988 | 0.867 | -0.88 | 116.1072 | 1.2105
[6 empty] | 34.58 | 2.0007 | 0.867 | -0.88 | 116.1078 | 1.2112
[6 empty] | 34.59 | 2.0021 | 0.867 | -0.88 | 116.1216 | 1.2131
[6 empty] | 34.6 | 2.002 | 0.867 | -0.88 | 116.133 | 1.2135
[6 empty] | 34.61 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.1303 | 1.2131
[6 empty] | 34.62 | 2.0057 | 0.867 | -0.88 | 116.1267 | 1.2129
[6 empty] | 34.63 | 2.0038 | 0.867 | -0.88 | 116.134 | 1.2141
[6 empty] | 34.64 | 2.0008 | 0.867 | -0.88 | 116.1402 | 1.2155
[6 empty] | 34.65 | 2.0002 | 0.867 | -0.88 | 116.1361 | 1.2156
[6 empty] | 34.66 | 1.9985 | 0.867 | -0.88 | 116.1306 | 1.2156
[6 empty] | 34.67 | 1.9942 | 0.867 | -0.88 | 116.1293 | 1.2159
[6 empty] | 34.68 | 1.9898 | 0.867 | -0.88 | 116.1178 | 1.2145
[6 empty] | 34.69 | 1.987 | 0.867 | -0.88 | 116.1149 | 1.2124
[6 empty] | 34.7 | 1.9852 | 0.867 | -0.88 | 116.1338 | 1.2118
[6 empty] | 34.71 | 1.985 | 0.867 | -0.88 | 116.1459 | 1.2137
[6 empty] | 34.72 | 1.9861 | 0.867 | -0.88 | 116.1436 | 1.2159
[6 empty] | 34.73 | 1.9877 | 0.867 | -0.88 | 116.1426 | 1.2158
[6 empty] | 34.74 | 1.9886 | 0.867 | -0.88 | 116.1488 | 1.2159
[6 empty] | 34.75 | 1.9885 | 0.867 | -0.88 | 116.1521 | 1.2167
[6 empty] | 34.76 | 1.9871 | 0.867 | -0.88 | 116.1534 | 1.2177
[6 empty] | 34.77 | 1.9848 | 0.867 | -0.88 | 116.1508 | 1.2189
[6 empty] | 34.78 | 1.9856 | 0.867 | -0.88 | 116.1458 | 1.2202
[6 empty] | 34.79 | 1.9867 | 0.867 | -0.88 | 116.1455 | 1.2215
[6 empty] | 34.8 | 1.9857 | 0.867 | -0.88 | 116.1477 | 1.2227
[6 empty] | 34.81 | 1.9844 | 0.867 | -0.88 | 116.1517 | 1.2227
[6 empty] | 34.82 | 1.9831 | 0.867 | -0.88 | 116.1504 | 1.2212
[6 empty] | 34.83 | 1.9842 | 0.867 | -0.88 | 116.1398 | 1.2192
[6 empty] | 34.84 | 1.9855 | 0.867 | -0.88 | 116.1414 | 1.2183
[6 empty] | 34.85 | 1.9852 | 0.867 | -0.88 | 116.1441 | 1.2173
[6 empty] | 34.86 | 1.9853 | 0.867 | -0.88 | 116.1299 | 1.2149
[6 empty] | 34.87 | 1.9845 | 0.867 | -0.88 | 116.1271 | 1.2134
[6 empty] | 34.88 | 1.9831 | 0.867 | -0.88 | 116.1278 | 1.2125
[6 empty] | 34.89 | 1.9833 | 0.867 | -0.88 | 116.1215 | 1.2122
[6 empty] | 34.9 | 1.9837 | 0.867 | -0.88 | 116.1183 | 1.2118
[6 empty] | 34.91 | 1.9828 | 0.867 | -0.88 | 116.1145 | 1.2113
[6 empty] | 34.92 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1139 | 1.2125
[6 empty] | 34.93 | 1.9793 | 0.867 | -0.88 | 116.1195 | 1.2122
[6 empty] | 34.94 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.1234 | 1.2121
[6 empty] | 34.95 | 1.9799 | 0.867 | -0.88 | 116.1235 | 1.2151
[6 empty] | 34.96 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.1317 | 1.2168
[6 empty] | 34.97 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1321 | 1.2166
[6 empty] | 34.98 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.1313 | 1.2169
[6 empty] | 34.99 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.1384 | 1.2169
[6 empty] | 35 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.1334 | 1.2163
[6 empty] | 35.01 | 1.9796 | 0.867 | -0.88 | 116.1274 | 1.2178
[6 empty] | 35.02 | 1.976 | 0.867 | -0.87982 | 116.1304 | 1.2207
[6 empty] | 35.03 | 1.976 | 0.867 | -0.87943 | 116.1343 | 1.223
[6 empty] | 35.04 | 1.9766 | 0.867 | -0.87902 | 116.1427 | 1.2243
[6 empty] | 35.05 | 1.9764 | 0.867 | -0.87862 | 116.146 | 1.2239
[6 empty] | 35.06 | 1.9772 | 0.867 | -0.87823 | 116.135 | 1.2238
[6 empty] | 35.07 | 1.9766 | 0.867 | -0.87782 | 116.129 | 1.2254
[6 empty] | 35.08 | 1.9761 | 0.867 | -0.87743 | 116.1354 | 1.2264
[6 empty] | 35.09 | 1.9758 | 0.867 | -0.87703 | 116.1416 | 1.2272
[6 empty] | 35.1 | 1.9743 | 0.867 | -0.87662 | 116.1537 | 1.2277
[6 empty] | 35.11 | 1.9737 | 0.867 | -0.87623 | 116.1661 | 1.2287
[6 empty] | 35.12 | 1.9754 | 0.867 | -0.87582 | 116.1562 | 1.2301
[6 empty] | 35.13 | 1.9776 | 0.867 | -0.87543 | 116.1441 | 1.2314
[6 empty] | 35.14 | 1.9779 | 0.867 | -0.87503 | 116.1329 | 1.2312
[6 empty] | 35.15 | 1.9752 | 0.867 | -0.87462 | 116.1251 | 1.2291
[6 empty] | 35.16 | 1.9724 | 0.867 | -0.87423 | 116.1301 | 1.2278
[6 empty] | 35.17 | 1.9726 | 0.867 | -0.87382 | 116.1273 | 1.2277
[6 empty] | 35.18 | 1.974 | 0.867 | -0.87343 | 116.1276 | 1.2275
[6 empty] | 35.19 | 1.9738 | 0.867 | -0.87303 | 116.1353 | 1.2262
[6 empty] | 35.2 | 1.973 | 0.867 | -0.87262 | 116.1362 | 1.2251
[6 empty] | 35.21 | 1.9734 | 0.867 | -0.87223 | 116.1388 | 1.2246
[6 empty] | 35.22 | 1.9741 | 0.867 | -0.87182 | 116.1514 | 1.2252
[6 empty] | 35.23 | 1.9759 | 0.867 | -0.87143 | 116.1712 | 1.2257
[6 empty] | 35.24 | 1.978 | 0.867 | -0.87103 | 116.1907 | 1.2264
[6 empty] | 35.25 | 1.9789 | 0.867 | -0.87062 | 116.1976 | 1.2277
[6 empty] | 35.26 | 1.9783 | 0.867 | -0.87023 | 116.1874 | 1.2286
[6 empty] | 35.27 | 1.978 | 0.867 | -0.86982 | 116.1837 | 1.2281
[6 empty] | 35.28 | 1.9791 | 0.867 | -0.86943 | 116.1975 | 1.2277
[6 empty] | 35.29 | 1.9787 | 0.867 | -0.86903 | 116.2009 | 1.2288
[6 empty] | 35.3 | 1.9767 | 0.867 | -0.86862 | 116.1983 | 1.2288
[6 empty] | 35.31 | 1.9767 | 0.867 | -0.86823 | 116.1992 | 1.2265
[6 empty] | 35.32 | 1.9778 | 0.867 | -0.86782 | 116.1856 | 1.225
[6 empty] | 35.33 | 1.9774 | 0.867 | -0.86743 | 116.1862 | 1.2238
[6 empty] | 35.34 | 1.9773 | 0.867 | -0.86703 | 116.1909 | 1.2228
[6 empty] | 35.35 | 1.9774 | 0.867 | -0.86662 | 116.1853 | 1.2241
[6 empty] | 35.36 | 1.9767 | 0.867 | -0.86623 | 116.1856 | 1.2251
[6 empty] | 35.37 | 1.976 | 0.867 | -0.86582 | 116.175 | 1.2241
[6 empty] | 35.38 | 1.977 | 0.867 | -0.86542 | 116.1573 | 1.2239
[6 empty] | 35.39 | 1.9769 | 0.867 | -0.86503 | 116.1627 | 1.2256
[6 empty] | 35.4 | 1.9762 | 0.867 | -0.86462 | 116.1638 | 1.2264
[6 empty] | 35.41 | 1.9777 | 0.867 | -0.86423 | 116.1456 | 1.2267
[6 empty] | 35.42 | 1.9789 | 0.867 | -0.86382 | 116.1466 | 1.2268
[6 empty] | 35.43 | 1.978 | 0.867 | -0.86342 | 116.1483 | 1.2267
[6 empty] | 35.44 | 1.9769 | 0.867 | -0.86303 | 116.1525 | 1.2275
[6 empty] | 35.45 | 1.9772 | 0.867 | -0.86262 | 116.1705 | 1.2273
[6 empty] | 35.46 | 1.9775 | 0.867 | -0.86223 | 116.1738 | 1.2262
[6 empty] | 35.47 | 1.9773 | 0.867 | -0.86182 | 116.169 | 1.2267
[6 empty] | 35.48 | 1.9774 | 0.867 | -0.86142 | 116.185 | 1.2272
[6 empty] | 35.49 | 1.9785 | 0.867 | -0.86103 | 116.1998 | 1.2272
[6 empty] | 35.5 | 1.9781 | 0.867 | -0.86062 | 116.2029 | 1.2281
[6 empty] | 35.51 | 1.9766 | 0.867 | -0.86023 | 116.2065 | 1.2283
[6 empty] | 35.52 | 1.9773 | 0.867 | -0.86 | 116.204 | 1.227
[6 empty] | 35.53 | 1.9784 | 0.867 | -0.86 | 116.2149 | 1.2257
[6 empty] | 35.54 | 1.9778 | 0.867 | -0.86 | 116.2292 | 1.2246
[6 empty] | 35.55 | 1.9766 | 0.867 | -0.86 | 116.2168 | 1.2241
[6 empty] | 35.56 | 1.9757 | 0.867 | -0.86 | 116.207 | 1.225
[6 empty] | 35.57 | 1.9759 | 0.867 | -0.86 | 116.2115 | 1.226
[6 empty] | 35.58 | 1.9754 | 0.867 | -0.86 | 116.2014 | 1.2251
[6 empty] | 35.59 | 1.9757 | 0.867 | -0.86 | 116.1922 | 1.224
[6 empty] | 35.6 | 1.9771 | 0.867 | -0.86 | 116.1985 | 1.2256
[6 empty] | 35.61 | 1.9775 | 0.867 | -0.86 | 116.2005 | 1.2275
[6 empty] | 35.62 | 1.9779 | 0.867 | -0.86 | 116.1937 | 1.2266
[6 empty] | 35.63 | 1.9781 | 0.867 | -0.86 | 116.1842 | 1.2274
[6 empty] | 35.64 | 1.9774 | 0.867 | -0.86 | 116.1804 | 1.2292
[6 empty] | 35.65 | 1.9767 | 0.867 | -0.86 | 116.1803 | 1.2283
[6 empty] | 35.66 | 1.9771 | 0.867 | -0.86 | 116.1762 | 1.2276
[6 empty] | 35.67 | 1.9772 | 0.867 | -0.86 | 116.1794 | 1.2276
[6 empty] | 35.68 | 1.9769 | 0.867 | -0.86 | 116.1904 | 1.2273
[6 empty] | 35.69 | 1.9765 | 0.867 | -0.86 | 116.2042 | 1.2276
[6 empty] | 35.7 | 1.9763 | 0.867 | -0.86 | 116.2208 | 1.2292
[6 empty] | 35.71 | 1.9767 | 0.867 | -0.86 | 116.2181 | 1.2293
[6 empty] | 35.72 | 1.9765 | 0.867 | -0.86 | 116.205 | 1.2282
[6 empty] | 35.73 | 1.9771 | 0.867 | -0.86 | 116.2078 | 1.2274
[6 empty] | 35.74 | 1.978 | 0.867 | -0.86 | 116.2038 | 1.2253
[6 empty] | 35.75 | 1.9769 | 0.867 | -0.86 | 116.1915 | 1.2236
[6 empty] | 35.76 | 1.9761 | 0.867 | -0.86 | 116.1902 | 1.2241
[6 empty] | 35.77 | 1.9766 | 0.867 | -0.86 | 116.1822 | 1.2249
[6 empty] | 35.78 | 1.9756 | 0.867 | -0.86 | 116.1853 | 1.2241
[6 empty] | 35.79 | 1.974 | 0.867 | -0.86 | 116.2029 | 1.2228
[6 empty] | 35.8 | 1.9742 | 0.867 | -0.86 | 116.2096 | 1.2224
[6 empty] | 35.81 | 1.9756 | 0.867 | -0.86 | 116.2136 | 1.2233
[6 empty] | 35.82 | 1.978 | 0.867 | -0.86 | 116.2217 | 1.2246
[6 empty] | 35.83 | 1.9794 | 0.867 | -0.86 | 116.2298 | 1.2255
[6 empty] | 35.84 | 1.9786 | 0.867 | -0.86 | 116.2367 | 1.2256
[6 empty] | 35.85 | 1.9771 | 0.867 | -0.86 | 116.2485 | 1.2267
[6 empty] | 35.86 | 1.976 | 0.867 | -0.86 | 116.2484 | 1.2282
[6 empty] | 35.87 | 1.976 | 0.867 | -0.86 | 116.2343 | 1.2291
[6 empty] | 35.88 | 1.9772 | 0.867 | -0.86 | 116.2328 | 1.2301
[6 empty] | 35.89 | 1.9777 | 0.867 | -0.86 | 116.237 | 1.2305
[6 empty] | 35.9 | 1.977 | 0.867 | -0.86 | 116.2342 | 1.23
[6 empty] | 35.91 | 1.9767 | 0.867 | -0.86 | 116.2351 | 1.2286
[6 empty] | 35.92 | 1.977 | 0.867 | -0.86 | 116.2381 | 1.2272
[6 empty] | 35.93 | 1.9774 | 0.867 | -0.86 | 116.2397 | 1.227
[6 empty] | 35.94 | 1.9769 | 0.867 | -0.86 | 116.2378 | 1.227
[6 empty] | 35.95 | 1.9758 | 0.867 | -0.86 | 116.231 | 1.2263
[6 empty] | 35.96 | 1.9758 | 0.867 | -0.86 | 116.2202 | 1.2257
[6 empty] | 35.97 | 1.9765 | 0.867 | -0.86 | 116.2126 | 1.2241
[6 empty] | 35.98 | 1.9757 | 0.867 | -0.86 | 116.2146 | 1.2223
[6 empty] | 35.99 | 1.975 | 0.867 | -0.86 | 116.2249 | 1.2208
[6 empty] | 36 | 1.9756 | 0.867 | -0.86 | 116.2306 | 1.221
[6 empty] | 36.01 | 1.9761 | 0.867 | -0.86 | 116.2243 | 1.2227
[6 empty] | 36.02 | 1.9761 | 0.867 | -0.86018 | 116.2274 | 1.2242
[6 empty] | 36.03 | 1.9758 | 0.867 | -0.86057 | 116.2398 | 1.2248
[6 empty] | 36.04 | 1.9765 | 0.867 | -0.86098 | 116.2337 | 1.2253
[6 empty] | 36.05 | 1.9768 | 0.867 | -0.86138 | 116.2248 | 1.2234
[6 empty] | 36.06 | 1.9764 | 0.867 | -0.86177 | 116.2337 | 1.2174
[6 empty] | 36.07 | 1.9765 | 0.867 | -0.86218 | 116.2378 | 1.2133
[6 empty] | 36.08 | 1.9761 | 0.867 | -0.86257 | 116.2373 | 1.2128
[6 empty] | 36.09 | 1.9766 | 0.867 | -0.86298 | 116.2411 | 1.2128
[6 empty] | 36.1 | 1.9774 | 0.867 | -0.86338 | 116.2413 | 1.2126
[6 empty] | 36.11 | 1.9777 | 0.867 | -0.86377 | 116.2379 | 1.2115
[6 empty] | 36.12 | 1.9787 | 0.867 | -0.86418 | 116.239 | 1.2074
[6 empty] | 36.13 | 1.98 | 0.867 | -0.86457 | 116.2358 | 1.1983
[6 empty] | 36.14 | 1.9799 | 0.867 | -0.86498 | 116.235 | 1.1856
[6 empty] | 36.15 | 1.9787 | 0.867 | -0.86538 | 116.2369 | 1.1772
[6 empty] | 36.16 | 1.9772 | 0.867 | -0.86577 | 116.233 | 1.1756
[6 empty] | 36.17 | 1.9776 | 0.867 | -0.86618 | 116.2295 | 1.1752
[6 empty] | 36.18 | 1.9786 | 0.867 | -0.86657 | 116.2273 | 1.1738
[6 empty] | 36.19 | 1.9788 | 0.867 | -0.86698 | 116.2315 | 1.1697
[6 empty] | 36.2 | 1.9794 | 0.867 | -0.86738 | 116.23 | 1.1647
[6 empty] | 36.21 | 1.9795 | 0.867 | -0.86777 | 116.2147 | 1.1625
[6 empty] | 36.22 | 1.9788 | 0.867 | -0.86818 | 116.2156 | 1.1616
[6 empty] | 36.23 | 1.978 | 0.867 | -0.86857 | 116.2308 | 1.1603
[6 empty] | 36.24 | 1.9779 | 0.867 | -0.86898 | 116.2151 | 1.1574
[6 empty] | 36.25 | 1.9784 | 0.867 | -0.86938 | 116.191 | 1.1553
[6 empty] | 36.26 | 1.9789 | 0.867 | -0.86977 | 116.1891 | 1.1557
[6 empty] | 36.27 | 1.9799 | 0.867 | -0.87018 | 116.1936 | 1.1562
[6 empty] | 36.28 | 1.9805 | 0.867 | -0.87057 | 116.1942 | 1.155
[6 empty] | 36.29 | 1.9792 | 0.867 | -0.87098 | 116.1917 | 1.1529
[6 empty] | 36.3 | 1.9789 | 0.867 | -0.87138 | 116.1865 | 1.149
[6 empty] | 36.31 | 1.9804 | 0.867 | -0.87177 | 116.1888 | 1.1425
[6 empty] | 36.32 | 1.9818 | 0.867 | -0.87218 | 116.1986 | 1.1368
[6 empty] | 36.33 | 1.9831 | 0.867 | -0.87257 | 116.1989 | 1.1321
[6 empty] | 36.34 | 1.9824 | 0.867 | -0.87297 | 116.1929 | 1.1239
[6 empty] | 36.35 | 1.9803 | 0.867 | -0.87338 | 116.1909 | 1.1173
[6 empty] | 36.36 | 1.98 | 0.867 | -0.87377 | 116.1851 | 1.1145
[6 empty] | 36.37 | 1.9811 | 0.867 | -0.87418 | 116.1757 | 1.1107
[6 empty] | 36.38 | 1.9818 | 0.867 | -0.87457 | 116.1765 | 1.1054
[6 empty] | 36.39 | 1.9821 | 0.867 | -0.87497 | 116.181 | 1.1014
[6 empty] | 36.4 | 1.9817 | 0.867 | -0.87538 | 116.1887 | 1.1007
[6 empty] | 36.41 | 1.9811 | 0.867 | -0.87577 | 116.1824 | 1.1003
[6 empty] | 36.42 | 1.9807 | 0.867 | -0.87618 | 116.1683 | 1.0985
[6 empty] | 36.43 | 1.9809 | 0.867 | -0.87657 | 116.1743 | 1.0979
[6 empty] | 36.44 | 1.9817 | 0.867 | -0.87697 | 116.194 | 1.0979
[6 empty] | 36.45 | 1.982 | 0.867 | -0.87738 | 116.2097 | 1.0968
[6 empty] | 36.46 | 1.982 | 0.867 | -0.87777 | 116.2147 | 1.0962
[6 empty] | 36.47 | 1.9821 | 0.867 | -0.87818 | 116.2207 | 1.0957
[6 empty] | 36.48 | 1.9815 | 0.867 | -0.87857 | 116.2295 | 1.0934
[6 empty] | 36.49 | 1.9818 | 0.867 | -0.87897 | 116.2453 | 1.0913
[6 empty] | 36.5 | 1.9828 | 0.867 | -0.87938 | 116.2518 | 1.0905
[6 empty] | 36.51 | 1.9824 | 0.867 | -0.87977 | 116.2582 | 1.0896
[6 empty] | 36.52 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.2696 | 1.0882
[6 empty] | 36.53 | 1.9827 | 0.867 | -0.88 | 116.2544 | 1.0871
[6 empty] | 36.54 | 1.9832 | 0.867 | -0.88 | 116.2354 | 1.088
[6 empty] | 36.55 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.2358 | 1.0883
[6 empty] | 36.56 | 1.9803 | 0.867 | -0.88 | 116.23 | 1.0876
[6 empty] | 36.57 | 1.9788 | 0.867 | -0.88 | 116.2133 | 1.0876
[6 empty] | 36.58 | 1.9794 | 0.867 | -0.88 | 116.2141 | 1.0884
[6 empty] | 36.59 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.2318 | 1.0899
[6 empty] | 36.6 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.2437 | 1.091
[6 empty] | 36.61 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.2387 | 1.0919
[6 empty] | 36.62 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.2336 | 1.0937
[6 empty] | 36.63 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.2399 | 1.0956
[6 empty] | 36.64 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.2287 | 1.0983
[6 empty] | 36.65 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.2068 | 1.1008
[6 empty] | 36.66 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.1995 | 1.1019
[6 empty] | 36.67 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1986 | 1.1028
[6 empty] | 36.68 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.1985 | 1.1029
[6 empty] | 36.69 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.206 | 1.1044
[6 empty] | 36.7 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.2126 | 1.1067
[6 empty] | 36.71 | 1.9818 | 0.867 | -0.88 | 116.2091 | 1.1091
[6 empty] | 36.72 | 1.9829 | 0.867 | -0.88 | 116.2102 | 1.1105
[6 empty] | 36.73 | 1.9834 | 0.867 | -0.88 | 116.2166 | 1.1098
[6 empty] | 36.74 | 1.9834 | 0.867 | -0.88 | 116.2197 | 1.1087
[6 empty] | 36.75 | 1.9828 | 0.867 | -0.88 | 116.2195 | 1.1083
[6 empty] | 36.76 | 1.9821 | 0.867 | -0.88 | 116.2157 | 1.1081
[6 empty] | 36.77 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.2144 | 1.107
[6 empty] | 36.78 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.2128 | 1.1057
[6 empty] | 36.79 | 1.9824 | 0.867 | -0.88 | 116.2157 | 1.1056
[6 empty] | 36.8 | 1.9834 | 0.867 | -0.88 | 116.2272 | 1.106
[6 empty] | 36.81 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.2213 | 1.1059
[6 empty] | 36.82 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.1929 | 1.106
[6 empty] | 36.83 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.1644 | 1.1063
[6 empty] | 36.84 | 1.9823 | 0.867 | -0.88 | 116.143 | 1.1009
[6 empty] | 36.85 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.1382 | 1.0924
[6 empty] | 36.86 | 1.9795 | 0.867 | -0.88 | 116.1467 | 1.0893
[6 empty] | 36.87 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.1513 | 1.0898
[6 empty] | 36.88 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.1504 | 1.0898
[6 empty] | 36.89 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.1426 | 1.0896
[6 empty] | 36.9 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 116.1392 | 1.0899
[6 empty] | 36.91 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1427 | 1.0888
[6 empty] | 36.92 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.1478 | 1.088
[6 empty] | 36.93 | 1.9827 | 0.867 | -0.88 | 116.138 | 1.0879
[6 empty] | 36.94 | 1.9825 | 0.867 | -0.88 | 116.1229 | 1.0872
[6 empty] | 36.95 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1223 | 1.0871
[6 empty] | 36.96 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.118 | 1.0875
[6 empty] | 36.97 | 1.9811 | 0.867 | -0.88 | 116.1125 | 1.0866
[6 empty] | 36.98 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.1174 | 1.0857
[6 empty] | 36.99 | 1.9825 | 0.867 | -0.88 | 116.1288 | 1.0862
[6 empty] | 37 | 1.9838 | 0.867 | -0.88 | 116.1396 | 1.0862
[6 empty] | 37.01 | 1.9839 | 0.867 | -0.88 | 116.1428 | 1.0849
[6 empty] | 37.02 | 1.9824 | 0.867 | -0.88 | 116.1425 | 1.0843
[6 empty] | 37.03 | 1.9809 | 0.867 | -0.88 | 116.1475 | 1.0844
[6 empty] | 37.04 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.1427 | 1.0847
[6 empty] | 37.05 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.1445 | 1.086
[6 empty] | 37.06 | 1.9808 | 0.867 | -0.88 | 116.1648 | 1.0875
[6 empty] | 37.07 | 1.9812 | 0.867 | -0.88 | 116.1587 | 1.0884
[6 empty] | 37.08 | 1.9824 | 0.867 | -0.88 | 116.1242 | 1.0887
[6 empty] | 37.09 | 1.9818 | 0.867 | -0.88 | 116.1134 | 1.0863
[6 empty] | 37.1 | 1.9807 | 0.867 | -0.88 | 116.1243 | 1.0838
[6 empty] | 37.11 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.1261 | 1.0836
[6 empty] | 37.12 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.1309 | 1.0842
[6 empty] | 37.13 | 1.9815 | 0.867 | -0.88 | 116.1459 | 1.0845
[6 empty] | 37.14 | 1.9829 | 0.867 | -0.88 | 116.1522 | 1.0849
[6 empty] | 37.15 | 1.9828 | 0.867 | -0.88 | 116.1608 | 1.0855
[6 empty] | 37.16 | 1.9832 | 0.867 | -0.88 | 116.1795 | 1.086
[6 empty] | 37.17 | 1.9851 | 0.867 | -0.88 | 116.1867 | 1.0868
[6 empty] | 37.18 | 1.9853 | 0.867 | -0.88 | 116.1813 | 1.0862
[6 empty] | 37.19 | 1.9835 | 0.867 | -0.88 | 116.1856 | 1.0858
[6 empty] | 37.2 | 1.9826 | 0.867 | -0.88 | 116.2004 | 1.0853
[6 empty] | 37.21 | 1.9825 | 0.867 | -0.88 | 116.2114 | 1.0843
[6 empty] | 37.22 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.2161 | 1.0848
[6 empty] | 37.23 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.2149 | 1.0855
[6 empty] | 37.24 | 1.9827 | 0.867 | -0.88 | 116.2085 | 1.0839
[6 empty] | 37.25 | 1.982 | 0.867 | -0.88 | 116.2076 | 1.0822
[6 empty] | 37.26 | 1.9822 | 0.867 | -0.88 | 116.2306 | 1.0823
[6 empty] | 37.27 | 1.9831 | 0.867 | -0.88 | 116.2582 | 1.0827
[6 empty] | 37.28 | 1.9842 | 0.867 | -0.88 | 116.2651 | 1.083
[6 empty] | 37.29 | 1.9844 | 0.867 | -0.88 | 116.2684 | 1.0821
[6 empty] | 37.3 | 1.9841 | 0.867 | -0.88 | 116.2808 | 1.0815
[6 empty] | 37.31 | 1.9847 | 0.867 | -0.88 | 116.2863 | 1.083
[6 empty] | 37.32 | 1.9861 | 0.867 | -0.88 | 116.2836 | 1.0833
[6 empty] | 37.33 | 1.9858 | 0.867 | -0.88 | 116.269 | 1.0815
[6 empty] | 37.34 | 1.9836 | 0.867 | -0.88 | 116.256 | 1.08
[6 empty] | 37.35 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.2488 | 1.0794
[6 empty] | 37.36 | 1.9806 | 0.867 | -0.88 | 116.2246 | 1.079
[6 empty] | 37.37 | 1.981 | 0.867 | -0.88 | 116.2037 | 1.0791
[6 empty] | 37.38 | 1.9816 | 0.867 | -0.88 | 116.2021 | 1.0782
[6 empty] | 37.39 | 1.9814 | 0.867 | -0.88 | 116.1897 | 1.0763
[6 empty] | 37.4 | 1.9817 | 0.867 | -0.88 | 116.1854 | 1.0755
[6 empty] | 37.41 | 1.983 | 0.867 | -0.88 | 116.2109 | 1.075
[6 empty] | 37.42 | 1.9832 | 0.867 | -0.88 | 116.2277 | 1.0749
[6 empty] | 37.43 | 1.9828 | 0.867 | -0.88 | 116.2404 | 1.0763
[6 empty] | 37.44 | 1.9856 | 0.867 | -0.88 | 116.2472 | 1.077
[6 empty] | 37.45 | 1.9903 | 0.867 | -0.88 | 116.2464 | 1.0772
[6 empty] | 37.46 | 1.9912 | 0.867 | -0.88 | 116.2544 | 1.078
[6 empty] | 37.47 | 1.9899 | 0.867 | -0.88 | 116.2579 | 1.0771
[6 empty] | 37.48 | 1.9904 | 0.867 | -0.88 | 116.2577 | 1.0753
[6 empty] | 37.49 | 1.9922 | 0.867 | -0.88 | 116.2835 | 1.0748
[6 empty] | 37.5 | 1.9927 | 0.867 | -0.88 | 116.312 | 1.0749
[6 empty] | 37.51 | 1.9931 | 0.867 | -0.88 | 116.3166 | 1.0748
[6 empty] | 37.52 | 1.9943 | 0.867 | -0.88 | 116.3246 | 1.0752
[6 empty] | 37.53 | 1.996 | 0.867 | -0.88 | 116.3272 | 1.0754
[6 empty] | 37.54 | 1.9966 | 0.867 | -0.88 | 116.3317 | 1.0749
[6 empty] | 37.55 | 1.9981 | 0.867 | -0.88 | 116.3439 | 1.0749
[6 empty] | 37.56 | 1.9995 | 0.867 | -0.88 | 116.3535 | 1.0759
[6 empty] | 37.57 | 1.999 | 0.867 | -0.88 | 116.3603 | 1.0762
[6 empty] | 37.58 | 1.9996 | 0.867 | -0.88 | 116.3626 | 1.0756
[6 empty] | 37.59 | 2.0003 | 0.867 | -0.88 | 116.3586 | 1.0756
[6 empty] | 37.6 | 1.9997 | 0.867 | -0.88 | 116.3537 | 1.0755
[6 empty] | 37.61 | 1.9986 | 0.867 | -0.88 | 116.3543 | 1.0757
[6 empty] | 37.62 | 1.9984 | 0.867 | -0.88 | 116.352 | 1.0747
[6 empty] | 37.63 | 1.9986 | 0.867 | -0.88 | 116.3455 | 1.0739
[6 empty] | 37.64 | 1.9985 | 0.867 | -0.88 | 116.3475 | 1.0743
[6 empty] | 37.65 | 1.9976 | 0.867 | -0.88 | 116.3496 | 1.0735
[6 empty] | 37.66 | 1.9972 | 0.867 | -0.88 | 116.3462 | 1.0728
[6 empty] | 37.67 | 1.9988 | 0.867 | -0.88 | 116.3556 | 1.0734
[6 empty] | 37.68 | 2.0004 | 0.867 | -0.88 | 116.3695 | 1.0742
[6 empty] | 37.69 | 2.0017 | 0.867 | -0.88 | 116.3792 | 1.0742
[6 empty] | 37.7 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.3822 | 1.0738
[6 empty] | 37.71 | 2.0029 | 0.867 | -0.88 | 116.3812 | 1.0732
[6 empty] | 37.72 | 2.0034 | 0.867 | -0.88 | 116.383 | 1.0727
[6 empty] | 37.73 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.3835 | 1.0736
[6 empty] | 37.74 | 2.0048 | 0.867 | -0.88 | 116.3853 | 1.0736
[6 empty] | 37.75 | 2.0032 | 0.867 | -0.88 | 116.3948 | 1.0719
[6 empty] | 37.76 | 2.0027 | 0.867 | -0.88 | 116.4023 | 1.0715
[6 empty] | 37.77 | 2.0024 | 0.867 | -0.88 | 116.4001 | 1.0726
[6 empty] | 37.78 | 2.0045 | 0.867 | -0.88 | 116.4005 | 1.0734
[6 empty] | 37.79 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.4173 | 1.0745
[6 empty] | 37.8 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.4302 | 1.075
[6 empty] | 37.81 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.4251 | 1.0746
[6 empty] | 37.82 | 2.0082 | 0.867 | -0.88 | 116.4238 | 1.0754
[6 empty] | 37.83 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.4214 | 1.0754
[6 empty] | 37.84 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.4136 | 1.0736
[6 empty] | 37.85 | 2.0085 | 0.867 | -0.88 | 116.4214 | 1.0726
[6 empty] | 37.86 | 2.0072 | 0.867 | -0.88 | 116.4272 | 1.0734
[6 empty] | 37.87 | 2.0061 | 0.867 | -0.88 | 116.418 | 1.0738
[6 empty] | 37.88 | 2.0058 | 0.867 | -0.88 | 116.4151 | 1.0739
[6 empty] | 37.89 | 2.007 | 0.867 | -0.88 | 116.4171 | 1.0747
[6 empty] | 37.9 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.4128 | 1.0757
[6 empty] | 37.91 | 2.0082 | 0.867 | -0.88 | 116.4071 | 1.0749
[6 empty] | 37.92 | 2.0063 | 0.867 | -0.88 | 116.4011 | 1.0738
[6 empty] | 37.93 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 116.392 | 1.0741
[6 empty] | 37.94 | 2.0079 | 0.867 | -0.88 | 116.3826 | 1.0742
[6 empty] | 37.95 | 2.0088 | 0.867 | -0.88 | 116.3807 | 1.0766
[6 empty] | 37.96 | 2.0093 | 0.867 | -0.88 | 116.3813 | 1.0799
[6 empty] | 37.97 | 2.0099 | 0.867 | -0.88 | 116.376 | 1.08
[6 empty] | 37.98 | 2.0096 | 0.867 | -0.88 | 116.374 | 1.0787
[6 empty] | 37.99 | 2.0091 | 0.867 | -0.88 | 116.3759 | 1.0781
[6 empty] | 38 | 2.0083 | 0.867 | -0.88 | 116.3834 | 1.0772
[6 empty] | 38.01 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.3877 | 1.0769
[6 empty] | 38.02 | 2.0079 | 0.867 | -0.88009 | 116.3888 | 1.0783
[6 empty] | 38.03 | 2.0076 | 0.867 | -0.88029 | 116.3886 | 1.079
[6 empty] | 38.04 | 2.0076 | 0.867 | -0.88049 | 116.3836 | 1.0791
[6 empty] | 38.05 | 2.0093 | 0.867 | -0.88069 | 116.3854 | 1.0795
[6 empty] | 38.06 | 2.0106 | 0.867 | -0.88089 | 116.3926 | 1.0788
[6 empty] | 38.07 | 2.0099 | 0.867 | -0.88109 | 116.3973 | 1.0773
[6 empty] | 38.08 | 2.0088 | 0.867 | -0.88129 | 116.3984 | 1.0766
[6 empty] | 38.09 | 2.0081 | 0.867 | -0.88149 | 116.394 | 1.0764
[6 empty] | 38.1 | 2.0088 | 0.867 | -0.88169 | 116.3811 | 1.0769
[6 empty] | 38.11 | 2.01 | 0.867 | -0.88189 | 116.3744 | 1.0768
[6 empty] | 38.12 | 2.0093 | 0.867 | -0.88209 | 116.3707 | 1.0746
[6 empty] | 38.13 | 2.009 | 0.867 | -0.88229 | 116.37 | 1.0721
[6 empty] | 38.14 | 2.0096 | 0.867 | -0.88249 | 116.3767 | 1.0705
[6 empty] | 38.15 | 2.0082 | 0.867 | -0.88269 | 116.3872 | 1.071
[6 empty] | 38.16 | 2.0084 | 0.867 | -0.88289 | 116.3992 | 1.0714
[6 empty] | 38.17 | 2.011 | 0.867 | -0.88309 | 116.395 | 1.0709
[6 empty] | 38.18 | 2.0096 | 0.867 | -0.88329 | 116.3833 | 1.0714
[6 empty] | 38.19 | 2.008 | 0.867 | -0.88349 | 116.3909 | 1.0723
[6 empty] | 38.2 | 2.0106 | 0.867 | -0.88369 | 116.3953 | 1.074
[6 empty] | 38.21 | 2.0121 | 0.867 | -0.88389 | 116.3906 | 1.076
[6 empty] | 38.22 | 2.0105 | 0.867 | -0.88409 | 116.3964 | 1.0763
[6 empty] | 38.23 | 2.0104 | 0.867 | -0.88429 | 116.3958 | 1.076
[6 empty] | 38.24 | 2.0111 | 0.867 | -0.88449 | 116.3926 | 1.0762
[6 empty] | 38.25 | 2.0107 | 0.867 | -0.88469 | 116.3847 | 1.0756
[6 empty] | 38.26 | 2.0101 | 0.867 | -0.88489 | 116.3721 | 1.0753
[6 empty] | 38.27 | 2.0096 | 0.867 | -0.88509 | 116.3647 | 1.076
[6 empty] | 38.28 | 2.0096 | 0.867 | -0.88529 | 116.3517 | 1.0737
[6 empty] | 38.29 | 2.0094 | 0.867 | -0.88549 | 116.338 | 1.0707
[6 empty] | 38.3 | 2.0072 | 0.867 | -0.88569 | 116.3463 | 1.0715
[6 empty] | 38.31 | 2.0066 | 0.867 | -0.88589 | 116.3669 | 1.0727
[6 empty] | 38.32 | 2.0082 | 0.867 | -0.88609 | 116.3786 | 1.0726
[6 empty] | 38.33 | 2.0083 | 0.867 | -0.88629 | 116.3853 | 1.0728
[6 empty] | 38.34 | 2.0085 | 0.867 | -0.88649 | 116.3865 | 1.0731
[6 empty] | 38.35 | 2.0089 | 0.867 | -0.88669 | 116.3925 | 1.0746
[6 empty] | 38.36 | 2.0086 | 0.867 | -0.88689 | 116.406 | 1.0762
[6 empty] | 38.37 | 2.0085 | 0.867 | -0.88709 | 116.4063 | 1.0766
[6 empty] | 38.38 | 2.0088 | 0.867 | -0.88729 | 116.4006 | 1.0771
[6 empty] | 38.39 | 2.0091 | 0.867 | -0.88749 | 116.404 | 1.0777
[6 empty] | 38.4 | 2.0101 | 0.867 | -0.88769 | 116.3896 | 1.0805
[6 empty] | 38.41 | 2.0107 | 0.867 | -0.88789 | 116.3679 | 1.0813
[6 empty] | 38.42 | 2.0103 | 0.867 | -0.88809 | 116.3592 | 1.0778
[6 empty] | 38.43 | 2.0092 | 0.867 | -0.88829 | 116.3513 | 1.0758
[6 empty] | 38.44 | 2.0066 | 0.867 | -0.88849 | 116.3513 | 1.075
[6 empty] | 38.45 | 2.007 | 0.867 | -0.88869 | 116.3552 | 1.0737
[6 empty] | 38.46 | 2.0101 | 0.867 | -0.88889 | 116.3451 | 1.0732
[6 empty] | 38.47 | 2.0104 | 0.867 | -0.88909 | 116.335 | 1.0742
[6 empty] | 38.48 | 2.0089 | 0.867 | -0.88929 | 116.3381 | 1.0739
[6 empty] | 38.49 | 2.0084 | 0.867 | -0.88949 | 116.3269 | 1.0724
[6 empty] | 38.5 | 2.0079 | 0.867 | -0.88969 | 116.3101 | 1.0714
[6 empty] | 38.51 | 2.0075 | 0.867 | -0.88989 | 116.3019 | 1.0716
[6 empty] | 38.52 | 2.0082 | 0.867 | -0.89 | 116.2937 | 1.0734
[6 empty] | 38.53 | 2.0081 | 0.867 | -0.89 | 116.2751 | 1.0733
[6 empty] | 38.54 | 2.0074 | 0.867 | -0.89 | 116.2446 | 1.0717
[6 empty] | 38.55 | 2.0066 | 0.867 | -0.89 | 116.2363 | 1.0714
[6 empty] | 38.56 | 2.0066 | 0.867 | -0.89 | 116.2262 | 1.0717
[6 empty] | 38.57 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.195 | 1.0727
[6 empty] | 38.58 | 2.0047 | 0.867 | -0.89 | 116.1707 | 1.0735
[6 empty] | 38.59 | 2.0029 | 0.867 | -0.89 | 116.1619 | 1.0731
[6 empty] | 38.6 | 2.0035 | 0.867 | -0.89 | 116.153 | 1.0725
[6 empty] | 38.61 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.148 | 1.073
[6 empty] | 38.62 | 2.0048 | 0.867 | -0.89 | 116.1686 | 1.0743
[6 empty] | 38.63 | 2.0046 | 0.867 | -0.89 | 116.1823 | 1.0741
[6 empty] | 38.64 | 2.0057 | 0.867 | -0.89 | 116.1792 | 1.0732
[6 empty] | 38.65 | 2.0071 | 0.867 | -0.89 | 116.1899 | 1.0737
[6 empty] | 38.66 | 2.0086 | 0.867 | -0.89 | 116.188 | 1.0758
[6 empty] | 38.67 | 2.0093 | 0.867 | -0.89 | 116.1723 | 1.0789
[6 empty] | 38.68 | 2.0078 | 0.867 | -0.89 | 116.1645 | 1.0807
[6 empty] | 38.69 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.1467 | 1.0799
[6 empty] | 38.7 | 2.0062 | 0.867 | -0.89 | 116.1428 | 1.0775
[6 empty] | 38.71 | 2.0064 | 0.867 | -0.89 | 116.1539 | 1.0759
[6 empty] | 38.72 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.1592 | 1.077
[6 empty] | 38.73 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.165 | 1.0781
[6 empty] | 38.74 | 2.0068 | 0.867 | -0.89 | 116.1741 | 1.0775
[6 empty] | 38.75 | 2.0081 | 0.867 | -0.89 | 116.1877 | 1.0765
[6 empty] | 38.76 | 2.0085 | 0.867 | -0.89 | 116.1925 | 1.0758
[6 empty] | 38.77 | 2.0083 | 0.867 | -0.89 | 116.1855 | 1.075
[6 empty] | 38.78 | 2.0094 | 0.867 | -0.89 | 116.1793 | 1.074
[6 empty] | 38.79 | 2.01 | 0.867 | -0.89 | 116.1769 | 1.0721
[6 empty] | 38.8 | 2.0082 | 0.867 | -0.89 | 116.1678 | 1.0723
[6 empty] | 38.81 | 2.0067 | 0.867 | -0.89 | 116.1617 | 1.0738
[6 empty] | 38.82 | 2.0066 | 0.867 | -0.89 | 116.1637 | 1.0731
[6 empty] | 38.83 | 2.0072 | 0.867 | -0.89 | 116.1607 | 1.0728
[6 empty] | 38.84 | 2.0084 | 0.867 | -0.89 | 116.155 | 1.0742
[6 empty] | 38.85 | 2.0069 | 0.867 | -0.89 | 116.158 | 1.0767
[6 empty] | 38.86 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.1662 | 1.0827
[6 empty] | 38.87 | 2.0046 | 0.867 | -0.89 | 116.1675 | 1.0888
[6 empty] | 38.88 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.1685 | 1.0942
[6 empty] | 38.89 | 2.0064 | 0.867 | -0.89 | 116.1698 | 1.1025
[6 empty] | 38.9 | 2.0068 | 0.867 | -0.89 | 116.1772 | 1.1175
[6 empty] | 38.91 | 2.0067 | 0.867 | -0.89 | 116.177 | 1.1305
[6 empty] | 38.92 | 2.0055 | 0.867 | -0.89 | 116.1611 | 1.1374
[6 empty] | 38.93 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.1576 | 1.1443
[6 empty] | 38.94 | 2.0054 | 0.867 | -0.89 | 116.1741 | 1.1481
[6 empty] | 38.95 | 2.0072 | 0.867 | -0.89 | 116.1953 | 1.1507
[6 empty] | 38.96 | 2.0075 | 0.867 | -0.89 | 116.2004 | 1.1539
[6 empty] | 38.97 | 2.007 | 0.867 | -0.89 | 116.1916 | 1.1547
[6 empty] | 38.98 | 2.0068 | 0.867 | -0.89 | 116.1915 | 1.1545
[6 empty] | 38.99 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.1984 | 1.1552
[6 empty] | 39 | 2.0052 | 0.867 | -0.89 | 116.1947 | 1.1554
[6 empty] | 39.01 | 2.005 | 0.867 | -0.89 | 116.1866 | 1.1565
[6 empty] | 39.02 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.1878 | 1.1579
[6 empty] | 39.03 | 2.0031 | 0.867 | -0.89 | 116.1891 | 1.1575
[6 empty] | 39.04 | 2.002 | 0.867 | -0.89 | 116.1882 | 1.1599
[6 empty] | 39.05 | 2.0033 | 0.867 | -0.89 | 116.1842 | 1.1681
[6 empty] | 39.06 | 2.0054 | 0.867 | -0.89 | 116.1904 | 1.1742
[6 empty] | 39.07 | 2.0054 | 0.867 | -0.89 | 116.1976 | 1.1737
[6 empty] | 39.08 | 2.0034 | 0.867 | -0.89 | 116.1883 | 1.1729
[6 empty] | 39.09 | 2.0028 | 0.867 | -0.89 | 116.184 | 1.1742
[6 empty] | 39.1 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.1894 | 1.1753
[6 empty] | 39.11 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.1929 | 1.1752
[6 empty] | 39.12 | 2.0052 | 0.867 | -0.89 | 116.182 | 1.1748
[6 empty] | 39.13 | 2.0038 | 0.867 | -0.89 | 116.1708 | 1.1779
[6 empty] | 39.14 | 2.002 | 0.867 | -0.89 | 116.18 | 1.1845
[6 empty] | 39.15 | 2.0012 | 0.867 | -0.89 | 116.1869 | 1.1945
[6 empty] | 39.16 | 2.0022 | 0.867 | -0.89 | 116.1904 | 1.203
[6 empty] | 39.17 | 2.0041 | 0.867 | -0.89 | 116.185 | 1.2046
[6 empty] | 39.18 | 2.0051 | 0.867 | -0.89 | 116.1669 | 1.2051
[6 empty] | 39.19 | 2.0041 | 0.867 | -0.89 | 116.1707 | 1.2068
[6 empty] | 39.2 | 2.0032 | 0.867 | -0.89 | 116.191 | 1.2072
[6 empty] | 39.21 | 2.0037 | 0.867 | -0.89 | 116.1973 | 1.207
[6 empty] | 39.22 | 2.0042 | 0.867 | -0.89 | 116.1954 | 1.2081
[6 empty] | 39.23 | 2.005 | 0.867 | -0.89 | 116.1967 | 1.2095
[6 empty] | 39.24 | 2.0063 | 0.867 | -0.89 | 116.2042 | 1.2104
[6 empty] | 39.25 | 2.0067 | 0.867 | -0.89 | 116.2235 | 1.211
[6 empty] | 39.26 | 2.0061 | 0.867 | -0.89 | 116.2358 | 1.2115
[6 empty] | 39.27 | 2.0055 | 0.867 | -0.89 | 116.2394 | 1.2123
[6 empty] | 39.28 | 2.0048 | 0.867 | -0.89 | 116.2453 | 1.2131
[6 empty] | 39.29 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2527 | 1.214
[6 empty] | 39.3 | 2.0031 | 0.867 | -0.89 | 116.2719 | 1.214
[6 empty] | 39.31 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2913 | 1.2141
[6 empty] | 39.32 | 2.0038 | 0.867 | -0.89 | 116.2889 | 1.2158
[6 empty] | 39.33 | 2.0035 | 0.867 | -0.89 | 116.2765 | 1.2168
[6 empty] | 39.34 | 2.0048 | 0.867 | -0.89 | 116.2681 | 1.2154
[6 empty] | 39.35 | 2.0049 | 0.867 | -0.89 | 116.2568 | 1.214
[6 empty] | 39.36 | 2.0028 | 0.867 | -0.89 | 116.2512 | 1.2126
[6 empty] | 39.37 | 2.002 | 0.867 | -0.89 | 116.255 | 1.211
[6 empty] | 39.38 | 2.0021 | 0.867 | -0.89 | 116.2538 | 1.2106
[6 empty] | 39.39 | 2.0009 | 0.867 | -0.89 | 116.2526 | 1.2102
[6 empty] | 39.4 | 2.0016 | 0.867 | -0.89 | 116.2562 | 1.2108
[6 empty] | 39.41 | 2.0038 | 0.867 | -0.89 | 116.2433 | 1.2117
[6 empty] | 39.42 | 2.0035 | 0.867 | -0.89 | 116.2377 | 1.2127
[6 empty] | 39.43 | 2.0022 | 0.867 | -0.89 | 116.2521 | 1.2129
[6 empty] | 39.44 | 2.0021 | 0.867 | -0.89 | 116.2495 | 1.2121
[6 empty] | 39.45 | 2.0053 | 0.867 | -0.89 | 116.2317 | 1.2122
[6 empty] | 39.46 | 2.0065 | 0.867 | -0.89 | 116.2229 | 1.2121
[6 empty] | 39.47 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2254 | 1.2117
[6 empty] | 39.48 | 2.0032 | 0.867 | -0.89 | 116.2252 | 1.2121
[6 empty] | 39.49 | 2.0033 | 0.867 | -0.89 | 116.2256 | 1.2139
[6 empty] | 39.5 | 2.0029 | 0.867 | -0.89 | 116.2269 | 1.2141
[6 empty] | 39.51 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.2212 | 1.214
[6 empty] | 39.52 | 2.0034 | 0.867 | -0.89 | 116.2141 | 1.2152
[6 empty] | 39.53 | 2.003 | 0.867 | -0.89 | 116.2137 | 1.2149
[6 empty] | 39.54 | 2.0037 | 0.867 | -0.89 | 116.225 | 1.2144
[6 empty] | 39.55 | 2.0046 | 0.867 | -0.89 | 116.2276 | 1.2146
[6 empty] | 39.56 | 2.0047 | 0.867 | -0.89 | 116.2209 | 1.2154
[6 empty] | 39.57 | 2.0033 | 0.867 | -0.89 | 116.2131 | 1.2157
[6 empty] | 39.58 | 2.0017 | 0.867 | -0.89 | 116.2007 | 1.2148
[6 empty] | 39.59 | 2.0018 | 0.867 | -0.89 | 116.1924 | 1.2138
[6 empty] | 39.6 | 2.0022 | 0.867 | -0.89 | 116.191 | 1.213
[6 empty] | 39.61 | 2.0016 | 0.867 | -0.89 | 116.191 | 1.2119
[6 empty] | 39.62 | 2 | 0.867 | -0.89 | 116.1878 | 1.2113
[6 empty] | 39.63 | 2.0003 | 0.867 | -0.89 | 116.1871 | 1.2115
[6 empty] | 39.64 | 2.0011 | 0.867 | -0.89 | 116.1919 | 1.2125
[6 empty] | 39.65 | 2.0006 | 0.867 | -0.89 | 116.1859 | 1.2125
[6 empty] | 39.66 | 2.0011 | 0.867 | -0.89 | 116.1798 | 1.212
[6 empty] | 39.67 | 2.0027 | 0.867 | -0.89 | 116.1852 | 1.2129
[6 empty] | 39.68 | 2.0032 | 0.867 | -0.89 | 116.1888 | 1.2138
[6 empty] | 39.69 | 2.0028 | 0.867 | -0.89 | 116.1908 | 1.2137
[6 empty] | 39.7 | 2.0017 | 0.867 | -0.89 | 116.1879 | 1.2139
[6 empty] | 39.71 | 2.0003 | 0.867 | -0.89 | 116.1842 | 1.2143
[6 empty] | 39.72 | 2 | 0.867 | -0.89 | 116.1857 | 1.2143
[6 empty] | 39.73 | 2.0005 | 0.867 | -0.89 | 116.1871 | 1.2143
[6 empty] | 39.74 | 2.0019 | 0.867 | -0.89 | 116.179 | 1.2136
[6 empty] | 39.75 | 2.0016 | 0.867 | -0.89 | 116.1855 | 1.2125
[6 empty] | 39.76 | 2.0004 | 0.867 | -0.89 | 116.1966 | 1.2103
[6 empty] | 39.77 | 2 | 0.867 | -0.89 | 116.2015 | 1.2099
[6 empty] | 39.78 | 1.9998 | 0.867 | -0.89 | 116.2136 | 1.2117
[6 empty] | 39.79 | 2.0013 | 0.867 | -0.89 | 116.2225 | 1.2127
[6 empty] | 39.8 | 2.0031 | 0.867 | -0.89 | 116.2257 | 1.213
[6 empty] | 39.81 | 2.0035 | 0.867 | -0.89 | 116.2261 | 1.214
[6 empty] | 39.82 | 2.0034 | 0.867 | -0.89 | 116.2266 | 1.2152
[6 empty] | 39.83 | 2.004 | 0.867 | -0.89 | 116.2175 | 1.2152
[6 empty] | 39.84 | 2.004 | 0.867 | -0.89 | 116.2018 | 1.2134
[6 empty] | 39.85 | 2.0022 | 0.867 | -0.89 | 116.2052 | 1.2123
[6 empty] | 39.86 | 2.0002 | 0.867 | -0.89 | 116.2188 | 1.2122
[6 empty] | 39.87 | 2.0003 | 0.867 | -0.89 | 116.2105 | 1.2121
[6 empty] | 39.88 | 2.0019 | 0.867 | -0.89 | 116.1916 | 1.2127
[6 empty] | 39.89 | 2.0036 | 0.867 | -0.89 | 116.1794 | 1.2129
[6 empty] | 39.9 | 2.0037 | 0.867 | -0.89 | 116.1708 | 1.2113
[6 empty] | 39.91 | 2.0027 | 0.867 | -0.89 | 116.1669 | 1.2089
[6 empty] | 39.92 | 2.0019 | 0.867 | -0.89 | 116.1697 | 1.2079
[6 empty] | 39.93 | 2.0017 | 0.867 | -0.89 | 116.1698 | 1.2083
[6 empty] | 39.94 | 2.0011 | 0.867 | -0.89 | 116.1635 | 1.2091
[6 empty] | 39.95 | 2.0012 | 0.867 | -0.89 | 116.1724 | 1.2102
[6 empty] | 39.96 | 2.0021 | 0.867 | -0.89 | 116.1866 | 1.2123
[6 empty] | 39.97 | 2.0032 | 0.867 | -0.89 | 116.192 | 1.2138
[6 empty] | 39.98 | 2.0034 | 0.867 | -0.89 | 116.1932 | 1.2143
[6 empty] | 39.99 | 2.0028 | 0.867 | -0.89 | 116.1967 | 1.2152
[6 empty] | 40 | 2.0026 | 0.867 | -0.89 | 116.2057 | 1.2156
[6 empty] | 40.01 | 2.0028 | 0.867 | -0.89 | 116.1986 | 1.2161
[6 empty] | 40.02 | 2.0037 | 0.867 | -0.88991 | 116.1822 | 1.2169
[6 empty] | 40.03 | 2.0033 | 0.867 | -0.88971 | 116.1811 | 1.2168
[6 empty] | 40.04 | 2.0009 | 0.867 | -0.88951 | 116.1844 | 1.2163
[6 empty] | 40.05 | 1.9995 | 0.867 | -0.88931 | 116.1879 | 1.216
[6 empty] | 40.06 | 2.0019 | 0.867 | -0.88911 | 116.2004 | 1.2156
[6 empty] | 40.07 | 2.0051 | 0.867 | -0.88891 | 116.2046 | 1.2152
[6 empty] | 40.08 | 2.0047 | 0.867 | -0.88871 | 116.1998 | 1.2161
[6 empty] | 40.09 | 2.0017 | 0.867 | -0.88851 | 116.2018 | 1.2172
[6 empty] | 40.1 | 1.9999 | 0.867 | -0.88831 | 116.2051 | 1.2182
[6 empty] | 40.11 | 2.0002 | 0.867 | -0.88811 | 116.2144 | 1.2194
[6 empty] | 40.12 | 2.0005 | 0.867 | -0.88791 | 116.2249 | 1.22
[6 empty] | 40.13 | 2.0004 | 0.867 | -0.88771 | 116.2188 | 1.22
[6 empty] | 40.14 | 2.0011 | 0.867 | -0.88751 | 116.2083 | 1.2206
[6 empty] | 40.15 | 2.002 | 0.867 | -0.88731 | 116.2105 | 1.2221
[6 empty] | 40.16 | 2.0021 | 0.867 | -0.88711 | 116.2111 | 1.2229
[6 empty] | 40.17 | 2.002 | 0.867 | -0.88691 | 116.1965 | 1.2223
[6 empty] | 40.18 | 2.0027 | 0.867 | -0.88671 | 116.1857 | 1.2216
[6 empty] | 40.19 | 2.0026 | 0.867 | -0.88651 | 116.1934 | 1.2225
[6 empty] | 40.2 | 2.001 | 0.867 | -0.88631 | 116.2084 | 1.2236
[6 empty] | 40.21 | 2.0009 | 0.867 | -0.88611 | 116.2133 | 1.2239
[6 empty] | 40.22 | 2.0012 | 0.867 | -0.88591 | 116.206 | 1.224
[6 empty] | 40.23 | 2.001 | 0.867 | -0.88571 | 116.2099 | 1.2245
[6 empty] | 40.24 | 2.0028 | 0.867 | -0.88551 | 116.2189 | 1.2244
[6 empty] | 40.25 | 2.004 | 0.867 | -0.88531 | 116.2134 | 1.2204
[6 empty] | 40.26 | 2.0026 | 0.867 | -0.88511 | 116.2154 | 1.212
[6 empty] | 40.27 | 2.0027 | 0.867 | -0.88491 | 116.2243 | 1.2061
[6 empty] | 40.28 | 2.0049 | 0.867 | -0.88471 | 116.2238 | 1.2029
[6 empty] | 40.29 | 2.0055 | 0.867 | -0.88451 | 116.2244 | 1.1983
[6 empty] | 40.3 | 2.005 | 0.867 | -0.88431 | 116.2262 | 1.1908
[6 empty] | 40.31 | 2.0034 | 0.867 | -0.88411 | 116.2125 | 1.1823
[6 empty] | 40.32 | 2.0025 | 0.867 | -0.88391 | 116.2015 | 1.1749
[6 empty] | 40.33 | 2.0033 | 0.867 | -0.88371 | 116.1937 | 1.167
[6 empty] | 40.34 | 2.0032 | 0.867 | -0.88351 | 116.1855 | 1.1623
[6 empty] | 40.35 | 2.0031 | 0.867 | -0.88331 | 116.2017 | 1.1611
[6 empty] | 40.36 | 2.0038 | 0.867 | -0.88311 | 116.2128 | 1.1606
[6 empty] | 40.37 | 2.0042 | 0.867 | -0.88291 | 116.2197 | 1.161
[6 empty] | 40.38 | 2.0037 | 0.867 | -0.88271 | 116.2288 | 1.1616
[6 empty] | 40.39 | 2.0043 | 0.867 | -0.88251 | 116.2219 | 1.1614
[6 empty] | 40.4 | 2.0064 | 0.867 | -0.88231 | 116.2195 | 1.1594
[6 empty] | 40.41 | 2.0072 | 0.867 | -0.88211 | 116.2201 | 1.1495
[6 empty] | 40.42 | 2.0054 | 0.867 | -0.88191 | 116.2196 | 1.1394
[6 empty] | 40.43 | 2.0033 | 0.867 | -0.88171 | 116.2254 | 1.1375
[6 empty] | 40.44 | 2.0029 | 0.867 | -0.88151 | 116.2273 | 1.1373
[6 empty] | 40.45 | 2.0037 | 0.867 | -0.88131 | 116.2117 | 1.1368
[6 empty] | 40.46 | 2.0052 | 0.867 | -0.88111 | 116.2118 | 1.1315
[6 empty] | 40.47 | 2.005 | 0.867 | -0.88091 | 116.2273 | 1.1239
[6 empty] | 40.48 | 2.0031 | 0.867 | -0.88071 | 116.2331 | 1.1204
[6 empty] | 40.49 | 2.0034 | 0.867 | -0.88051 | 116.2491 | 1.12
[6 empty] | 40.5 | 2.0052 | 0.867 | -0.88031 | 116.2667 | 1.1194
[6 empty] | 40.51 | 2.0078 | 0.867 | -0.88011 | 116.2881 | 1.1194
[6 empty] | 40.52 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.3085 | 1.1197
[6 empty] | 40.53 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3107 | 1.1191
[6 empty] | 40.54 | 2.0075 | 0.867 | -0.88 | 116.3234 | 1.119
[6 empty] | 40.55 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.3426 | 1.1183
[6 empty] | 40.56 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.3481 | 1.1169
[6 empty] | 40.57 | 2.0091 | 0.867 | -0.88 | 116.3461 | 1.1172
[6 empty] | 40.58 | 2.0096 | 0.867 | -0.88 | 116.3428 | 1.1196
[6 empty] | 40.59 | 2.0092 | 0.867 | -0.88 | 116.3417 | 1.1203
[6 empty] | 40.6 | 2.0083 | 0.867 | -0.88 | 116.3442 | 1.1195
[6 empty] | 40.61 | 2.008 | 0.867 | -0.88 | 116.3483 | 1.1195
[6 empty] | 40.62 | 2.0074 | 0.867 | -0.88 | 116.3511 | 1.1199
[6 empty] | 40.63 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3614 | 1.1201
[6 empty] | 40.64 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3562 | 1.1197
[6 empty] | 40.65 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.3351 | 1.1193
[6 empty] | 40.66 | 2.0054 | 0.867 | -0.88 | 116.3499 | 1.1191
[6 empty] | 40.67 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.3714 | 1.1182
[6 empty] | 40.68 | 2.0073 | 0.867 | -0.88 | 116.3638 | 1.116
[6 empty] | 40.69 | 2.0067 | 0.867 | -0.88 | 116.3568 | 1.1138
[6 empty] | 40.7 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.3534 | 1.1121
[6 empty] | 40.71 | 2.0064 | 0.867 | -0.88 | 116.3358 | 1.1079
[6 empty] | 40.72 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.3251 | 1.1033
[6 empty] | 40.73 | 2.0052 | 0.867 | -0.88 | 116.3275 | 1.1015
[6 empty] | 40.74 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 116.3294 | 1.1009
[6 empty] | 40.75 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.3367 | 1.1005
[6 empty] | 40.76 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.3352 | 1.0995
[6 empty] | 40.77 | 2.0065 | 0.867 | -0.88 | 116.3266 | 1.0993
[6 empty] | 40.78 | 2.0071 | 0.867 | -0.88 | 116.3205 | 1.1
[6 empty] | 40.79 | 2.0077 | 0.867 | -0.88 | 116.3131 | 1.1007
[6 empty] | 40.8 | 2.0078 | 0.867 | -0.88 | 116.2995 | 1.1018
[6 empty] | 40.81 | 2.0059 | 0.867 | -0.88 | 116.276 | 1.1021
[6 empty] | 40.82 | 2.0048 | 0.867 | -0.88 | 116.2661 | 1.1024
[6 empty] | 40.83 | 2.005 | 0.867 | -0.88 | 116.2719 | 1.1033
[6 empty] | 40.84 | 2.0051 | 0.867 | -0.88 | 116.2688 | 1.1032
[6 empty] | 40.85 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 116.2554 | 1.1026
[6 empty] | 40.86 | 2.0049 | 0.867 | -0.88 | 116.2561 | 1.1022
[6 empty] | 40.87 | 2.0055 | 0.867 | -0.88 | 116.2645 | 1.1018
[6 empty] | 40.88 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 116.2525 | 1.1024
[6 empty] | 40.89 | 2.0066 | 0.867 | -0.88 | 116.2347 | 1.1032
[6 empty] | 40.9 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.2292 | 1.1031
[6 empty] | 40.91 | 2.0062 | 0.867 | -0.88 | 116.2273 | 1.1023
[6 empty] | 40.92 | 2.0046 | 0.867 | -0.88 | 116.2266 | 1.1008
[6 empty] | 40.93 | 2.0036 | 0.867 | -0.88 | 116.2285 | 1.1002
[6 empty] | 40.94 | 2.0044 | 0.867 | -0.88 | 116.2296 | 1.1003
[6 empty] | 40.95 | 2.0069 | 0.867 | -0.88 | 116.2346 | 1.1012
[6 empty] | 40.96 | 2.0081 | 0.867 | -0.88 | 116.2253 | 1.1012
[6 empty] | 40.97 | 2.0068 | 0.867 | -0.88 | 116.2154 | 1.1001
[6 empty] | 40.98 | 2.0048 | 0.867 | -0.88 | 116.2234 | 1.1003
[6 empty] | 40.99 | 2.0037 | 0.867 | -0.88 | 116.2312 | 1.1014
[6 empty] | 41 | 2.0047 | 0.867 | -0.88 | 116.2282 | 1.1021
[6 empty] | 41.01 | 2.006 | 0.867 | -0.88 | 116.2212 | 1.101
[6 empty] | 41.02 | 2.005 | 0.867 | -0.87991 | 116.2254 | 1.1002
[6 empty] | 41.03 | 2.0039 | 0.867 | -0.87971 | 116.2342 | 1.1004
[6 empty] | 41.04 | 2.0053 | 0.867 | -0.87951 | 116.2377 | 1.1003
[6 empty] | 41.05 | 2.0065 | 0.867 | -0.87931 | 116.2357 | 1.1
[6 empty] | 41.06 | 2.0076 | 0.867 | -0.87911 | 116.2317 | 1.0942
[6 empty] | 41.07 | 2.0085 | 0.867 | -0.87891 | 116.2361 | 1.0848
[6 empty] | 41.08 | 2.0081 | 0.867 | -0.87871 | 116.2461 | 1.0794
[6 empty] | 41.09 | 2.0065 | 0.867 | -0.87851 | 116.2569 | 1.0779
[6 empty] | 41.1 | 2.0054 | 0.867 | -0.87831 | 116.2553 | 1.0778
[6 empty] | 41.11 | 2.006 | 0.867 | -0.87811 | 116.2332 | 1.0758
[6 empty] | 41.12 | 2.0064 | 0.867 | -0.87791 | 116.2264 | 1.074
[6 empty] | 41.13 | 2.0059 | 0.867 | -0.87771 | 116.2335 | 1.073
[6 empty] | 41.14 | 2.0036 | 0.867 | -0.87751 | 116.2245 | 1.0715
[6 empty] | 41.15 | 2.003 | 0.867 | -0.87731 | 116.2161 | 1.0707
[6 empty] | 41.16 | 2.0047 | 0.867 | -0.87711 | 116.2271 | 1.0715
[6 empty] | 41.17 | 2.0055 | 0.867 | -0.87691 | 116.2336 | 1.0724
[6 empty] | 41.18 | 2.0058 | 0.867 | -0.87671 | 116.2329 | 1.0725
[6 empty] | 41.19 | 2.0062 | 0.867 | -0.87651 | 116.237 | 1.0728
[6 empty] | 41.2 | 2.0067 | 0.867 | -0.87631 | 116.2351 | 1.073
[6 empty] | 41.21 | 2.0064 | 0.867 | -0.87611 | 116.2367 | 1.0731
[6 empty] | 41.22 | 2.007 | 0.867 | -0.87591 | 116.238 | 1.0733
[6 empty] | 41.23 | 2.0074 | 0.867 | -0.87571 | 116.2327 | 1.0747
[6 empty] | 41.24 | 2.0056 | 0.867 | -0.87551 | 116.2292 | 1.0754
[6 empty] | 41.25 | 2.0046 | 0.867 | -0.87531 | 116.2205 | 1.0745
[6 empty] | 41.26 | 2.0054 | 0.867 | -0.87511 | 116.2126 | 1.0732
[6 empty] | 41.27 | 2.0057 | 0.867 | -0.87491 | 116.2119 | 1.0724
[6 empty] | 41.28 | 2.005 | 0.867 | -0.87471 | 116.2117 | 1.0729
[6 empty] | 41.29 | 2.0058 | 0.867 | -0.87451 | 116.2149 | 1.0731
[6 empty] | 41.3 | 2.0068 | 0.867 | -0.87431 | 116.2197 | 1.0729
[6 empty] | 41.31 | 2.0062 | 0.867 | -0.87411 | 116.2149 | 1.0725
[6 empty] | 41.32 | 2.0064 | 0.867 | -0.87391 | 116.207 | 1.0732
[6 empty] | 41.33 | 2.0072 | 0.867 | -0.87371 | 116.2074 | 1.0741
[6 empty] | 41.34 | 2.0082 | 0.867 | -0.87351 | 116.2082 | 1.073
[6 empty] | 41.35 | 2.0083 | 0.867 | -0.87331 | 116.2008 | 1.0725
[6 empty] | 41.36 | 2.0054 | 0.867 | -0.87311 | 116.1787 | 1.0729
[6 empty] | 41.37 | 2.003 | 0.867 | -0.87291 | 116.1581 | 1.0727
[6 empty] | 41.38 | 2.0036 | 0.867 | -0.87271 | 116.1505 | 1.0731
[6 empty] | 41.39 | 2.004 | 0.867 | -0.87251 | 116.1445 | 1.0736
[6 empty] | 41.4 | 2.0031 | 0.867 | -0.87231 | 116.1415 | 1.0734
[6 empty] | 41.41 | 2.0036 | 0.867 | -0.87211 | 116.141 | 1.0739
[6 empty] | 41.42 | 2.0046 | 0.867 | -0.87191 | 116.14 | 1.0736
[6 empty] | 41.43 | 2.0053 | 0.867 | -0.87171 | 116.14 | 1.0717
[6 empty] | 41.44 | 2.0067 | 0.867 | -0.87151 | 116.1474 | 1.0722
[6 empty] | 41.45 | 2.0075 | 0.867 | -0.87131 | 116.1514 | 1.074
[6 empty] | 41.46 | 2.0061 | 0.867 | -0.87111 | 116.15 | 1.0756
[6 empty] | 41.47 | 2.0041 | 0.867 | -0.87091 | 116.1527 | 1.0758
[6 empty] | 41.48 | 2.0042 | 0.867 | -0.87071 | 116.1548 | 1.0754
[6 empty] | 41.49 | 2.0066 | 0.867 | -0.87051 | 116.1521 | 1.0752
[6 empty] | 41.5 | 2.0083 | 0.867 | -0.87031 | 116.1521 | 1.0747
[6 empty] | 41.51 | 2.0067 | 0.867 | -0.87011 | 116.158 | 1.0732
[6 empty] | 41.52 | 2.0046 | 0.867 | -0.87 | 116.1617 | 1.0712
[6 empty] | 41.53 | 2.0056 | 0.867 | -0.87 | 116.1813 | 1.0705
[6 empty] | 41.54 | 2.0079 | 0.867 | -0.87 | 116.2049 | 1.0708
[6 empty] | 41.55 | 2.0071 | 0.867 | -0.87 | 116.2071 | 1.0715
[6 empty] | 41.56 | 2.0069 | 0.867 | -0.87 | 116.215 | 1.0712
[6 empty] | 41.57 | 2.0079 | 0.867 | -0.87 | 116.2252 | 1.0711
[6 empty] | 41.58 | 2.0081 | 0.867 | -0.87 | 116.2343 | 1.072
[6 empty] | 41.59 | 2.0088 | 0.867 | -0.87 | 116.2505 | 1.0727
[6 empty] | 41.6 | 2.009 | 0.867 | -0.87 | 116.2505 | 1.0742
[6 empty] | 41.61 | 2.0089 | 0.867 | -0.87 | 116.2537 | 1.0761
[6 empty] | 41.62 | 2.0071 | 0.867 | -0.87 | 116.2647 | 1.0762
[6 empty] | 41.63 | 2.0064 | 0.867 | -0.87 | 116.2601 | 1.0756
[6 empty] | 41.64 | 2.0071 | 0.867 | -0.87 | 116.2556 | 1.075
[6 empty] | 41.65 | 2.0055 | 0.867 | -0.87 | 116.2541 | 1.0739
[6 empty] | 41.66 | 2.0044 | 0.867 | -0.87 | 116.2419 | 1.0764
[6 empty] | 41.67 | 2.004 | 0.867 | -0.87 | 116.235 | 1.0829
[6 empty] | 41.68 | 2.0028 | 0.867 | -0.87 | 116.2427 | 1.0875
[6 empty] | 41.69 | 2.0033 | 0.867 | -0.87 | 116.2415 | 1.0898
[6 empty] | 41.7 | 2.0051 | 0.867 | -0.87 | 116.2414 | 1.0961
[6 empty] | 41.71 | 2.0068 | 0.867 | -0.87 | 116.2526 | 1.1058
[6 empty] | 41.72 | 2.0089 | 0.867 | -0.87 | 116.2526 | 1.1103
[6 empty] | 41.73 | 2.0085 | 0.867 | -0.87 | 116.2529 | 1.111
[6 empty] | 41.74 | 2.0056 | 0.867 | -0.87 | 116.2657 | 1.1134
[6 empty] | 41.75 | 2.0043 | 0.867 | -0.87 | 116.2801 | 1.1184
[6 empty] | 41.76 | 2.0031 | 0.867 | -0.87 | 116.2876 | 1.124
[6 empty] | 41.77 | 2.0031 | 0.867 | -0.87 | 116.2966 | 1.1273
[6 empty] | 41.78 | 2.005 | 0.867 | -0.87 | 116.3176 | 1.1286
[6 empty] | 41.79 | 2.0063 | 0.867 | -0.87 | 116.3457 | 1.1294
[6 empty] | 41.8 | 2.0067 | 0.867 | -0.87 | 116.3627 | 1.1288
[6 empty] | 41.81 | 2.0061 | 0.867 | -0.87 | 116.3903 | 1.13
[6 empty] | 41.82 | 2.0068 | 0.867 | -0.87 | 116.4176 | 1.1353
[6 empty] | 41.83 | 2.0082 | 0.867 | -0.87 | 116.4155 | 1.1405
[6 empty] | 41.84 | 2.0086 | 0.867 | -0.87 | 116.4129 | 1.1432
[6 empty] | 41.85 | 2.0081 | 0.867 | -0.87 | 116.421 | 1.1464
[6 empty] | 41.86 | 2.0057 | 0.867 | -0.87 | 116.4279 | 1.1551
[6 empty] | 41.87 | 2.0044 | 0.867 | -0.87 | 116.4517 | 1.1619
[6 empty] | 41.88 | 2.0059 | 0.867 | -0.87 | 116.478 | 1.1628
[6 empty] | 41.89 | 2.0067 | 0.867 | -0.87 | 116.4709 | 1.1652
[6 empty] | 41.9 | 2.0067 | 0.867 | -0.87 | 116.4721 | 1.1677
[6 empty] | 41.91 | 2.0068 | 0.867 | -0.87 | 116.4744 | 1.1694
[6 empty] | 41.92 | 2.0067 | 0.867 | -0.87 | 116.4655 | 1.1696
[6 empty] | 41.93 | 2.0066 | 0.867 | -0.87 | 116.4714 | 1.1687
[6 empty] | 41.94 | 2.0075 | 0.867 | -0.87 | 116.4849 | 1.1678
[6 empty] | 41.95 | 2.0079 | 0.867 | -0.87 | 116.4912 | 1.1669
[6 empty] | 41.96 | 2.0065 | 0.867 | -0.87 | 116.478 | 1.1676
[6 empty] | 41.97 | 2.005 | 0.867 | -0.87 | 116.4559 | 1.168
[6 empty] | 41.98 | 2.0043 | 0.867 | -0.87 | 116.4417 | 1.1683
[6 empty] | 41.99 | 2.0037 | 0.867 | -0.87 | 116.4343 | 1.1683
[6 empty] | 42 | 2.0037 | 0.867 | -0.87 | 116.4351 | 1.1667
[6 empty] | 42.01 | 2.003 | 0.867 | -0.87 | 116.4302 | 1.1658
[6 empty] | 42.02 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.4275 | 1.166
[6 empty] | 42.03 | 2.0028 | 0.867 | -0.87 | 116.4272 | 1.166
[6 empty] | 42.04 | 2.0045 | 0.867 | -0.87 | 116.4215 | 1.166
[6 empty] | 42.05 | 2.0063 | 0.867 | -0.87 | 116.4251 | 1.1667
[6 empty] | 42.06 | 2.0069 | 0.867 | -0.87 | 116.4122 | 1.1685
[6 empty] | 42.07 | 2.007 | 0.867 | -0.87 | 116.404 | 1.1697
[6 empty] | 42.08 | 2.0064 | 0.867 | -0.87 | 116.413 | 1.1676
[6 empty] | 42.09 | 2.006 | 0.867 | -0.87 | 116.4196 | 1.1665
[6 empty] | 42.1 | 2.0057 | 0.867 | -0.87 | 116.4289 | 1.1678
[6 empty] | 42.11 | 2.0052 | 0.867 | -0.87 | 116.4359 | 1.1695
[6 empty] | 42.12 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.431 | 1.1699
[6 empty] | 42.13 | 2.0066 | 0.867 | -0.87 | 116.4254 | 1.1685
[6 empty] | 42.14 | 2.006 | 0.867 | -0.87 | 116.4297 | 1.1675
[6 empty] | 42.15 | 2.0057 | 0.867 | -0.87 | 116.4288 | 1.1667
[6 empty] | 42.16 | 2.0063 | 0.867 | -0.87 | 116.435 | 1.1658
[6 empty] | 42.17 | 2.0069 | 0.867 | -0.87 | 116.4417 | 1.165
[6 empty] | 42.18 | 2.0069 | 0.867 | -0.87 | 116.4374 | 1.1654
[6 empty] | 42.19 | 2.0045 | 0.867 | -0.87 | 116.4509 | 1.166
[6 empty] | 42.2 | 2.0027 | 0.867 | -0.87 | 116.4821 | 1.1667
[6 empty] | 42.21 | 2.0037 | 0.867 | -0.87 | 116.4848 | 1.1686
[6 empty] | 42.22 | 2.0046 | 0.867 | -0.87 | 116.4763 | 1.1698
[6 empty] | 42.23 | 2.0054 | 0.867 | -0.87 | 116.4798 | 1.1692
[6 empty] | 42.24 | 2.0067 | 0.867 | -0.87 | 116.4771 | 1.169
[6 empty] | 42.25 | 2.0075 | 0.867 | -0.87 | 116.475 | 1.1689
[6 empty] | 42.26 | 2.0073 | 0.867 | -0.87 | 116.474 | 1.1667
[6 empty] | 42.27 | 2.0069 | 0.867 | -0.87 | 116.4753 | 1.165
[6 empty] | 42.28 | 2.0073 | 0.867 | -0.87 | 116.4773 | 1.1651
[6 empty] | 42.29 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.4807 | 1.166
[6 empty] | 42.3 | 2.0027 | 0.867 | -0.87 | 116.4963 | 1.1672
[6 empty] | 42.31 | 2.0025 | 0.867 | -0.87 | 116.5032 | 1.1675
[6 empty] | 42.32 | 2.0047 | 0.867 | -0.87 | 116.4958 | 1.1676
[6 empty] | 42.33 | 2.0053 | 0.867 | -0.87 | 116.5017 | 1.1675
[6 empty] | 42.34 | 2.0053 | 0.867 | -0.87 | 116.5042 | 1.1673
[6 empty] | 42.35 | 2.0057 | 0.867 | -0.87 | 116.4805 | 1.1691
[6 empty] | 42.36 | 2.0044 | 0.867 | -0.87 | 116.4812 | 1.1772
[6 empty] | 42.37 | 2.0031 | 0.867 | -0.87 | 116.5017 | 1.1834
[6 empty] | 42.38 | 2.0035 | 0.867 | -0.87 | 116.5043 | 1.1853
[6 empty] | 42.39 | 2.0048 | 0.867 | -0.87 | 116.5196 | 1.1889
[6 empty] | 42.4 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.5397 | 1.1907
[6 empty] | 42.41 | 2.0061 | 0.867 | -0.87 | 116.5423 | 1.1905
[6 empty] | 42.42 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.5513 | 1.1903
[6 empty] | 42.43 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.5616 | 1.1914
[6 empty] | 42.44 | 2.006 | 0.867 | -0.87 | 116.5522 | 1.196
[6 empty] | 42.45 | 2.0053 | 0.867 | -0.87 | 116.56 | 1.2046
[6 empty] | 42.46 | 2.0061 | 0.867 | -0.87 | 116.575 | 1.2114
[6 empty] | 42.47 | 2.0058 | 0.867 | -0.87 | 116.5716 | 1.2151
[6 empty] | 42.48 | 2.0039 | 0.867 | -0.87 | 116.5615 | 1.2172
[6 empty] | 42.49 | 2.0048 | 0.867 | -0.87 | 116.5514 | 1.2172
[6 empty] | 42.5 | 2.006 | 0.867 | -0.87 | 116.5445 | 1.2174
[6 empty] | 42.51 | 2.0045 | 0.867 | -0.87 | 116.5412 | 1.2174
[6 empty] | 42.52 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.51 | 1.216
[6 empty] | 42.53 | 1.9998 | 0.867 | -0.87 | 116.4758 | 1.2174
[6 empty] | 42.54 | 1.9987 | 0.867 | -0.87 | 116.4787 | 1.2222
[6 empty] | 42.55 | 1.9986 | 0.867 | -0.87 | 116.4778 | 1.2252
[6 empty] | 42.56 | 1.9991 | 0.867 | -0.87 | 116.4635 | 1.2279
[6 empty] | 42.57 | 2.0012 | 0.867 | -0.87 | 116.439 | 1.2292
[6 empty] | 42.58 | 2.0024 | 0.867 | -0.87 | 116.4232 | 1.2284
[6 empty] | 42.59 | 2.0017 | 0.867 | -0.87 | 116.4151 | 1.227
[6 empty] | 42.6 | 2.0025 | 0.867 | -0.87 | 116.4036 | 1.2266
[6 empty] | 42.61 | 2.0028 | 0.867 | -0.87 | 116.3977 | 1.2268
[6 empty] | 42.62 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.4052 | 1.2271
[6 empty] | 42.63 | 1.9982 | 0.867 | -0.87 | 116.4092 | 1.2275
[6 empty] | 42.64 | 1.9988 | 0.867 | -0.87 | 116.4021 | 1.2274
[6 empty] | 42.65 | 2.0002 | 0.867 | -0.87 | 116.4131 | 1.2273
[6 empty] | 42.66 | 2.0023 | 0.867 | -0.87 | 116.4222 | 1.227
[6 empty] | 42.67 | 2.0026 | 0.867 | -0.87 | 116.4077 | 1.2271
[6 empty] | 42.68 | 2.0015 | 0.867 | -0.87 | 116.3978 | 1.2263
[6 empty] | 42.69 | 2.0013 | 0.867 | -0.87 | 116.4054 | 1.2262
[6 empty] | 42.7 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.414 | 1.2262
[6 empty] | 42.71 | 2.0017 | 0.867 | -0.87 | 116.423 | 1.2249
[6 empty] | 42.72 | 2.0006 | 0.867 | -0.87 | 116.4265 | 1.2253
[6 empty] | 42.73 | 2.0001 | 0.867 | -0.87 | 116.4216 | 1.2273
[6 empty] | 42.74 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.4174 | 1.228
[6 empty] | 42.75 | 2.0038 | 0.867 | -0.87 | 116.4132 | 1.2272
[6 empty] | 42.76 | 2.0041 | 0.867 | -0.87 | 116.4137 | 1.2263
[6 empty] | 42.77 | 2.0046 | 0.867 | -0.87 | 116.4062 | 1.2251
[6 empty] | 42.78 | 2.0043 | 0.867 | -0.87 | 116.3914 | 1.2233
[6 empty] | 42.79 | 2.0018 | 0.867 | -0.87 | 116.3986 | 1.2222
[6 empty] | 42.8 | 2.0003 | 0.867 | -0.87 | 116.4169 | 1.2218
[6 empty] | 42.81 | 2.0014 | 0.867 | -0.87 | 116.4228 | 1.2219
[6 empty] | 42.82 | 2.0022 | 0.867 | -0.87 | 116.4245 | 1.2253
[6 empty] | 42.83 | 2.0023 | 0.867 | -0.87 | 116.4211 | 1.2284
[6 empty] | 42.84 | 2.0035 | 0.867 | -0.87 | 116.4054 | 1.229
[6 empty] | 42.85 | 2.0043 | 0.867 | -0.87 | 116.3857 | 1.2292
[6 empty] | 42.86 | 2.0035 | 0.867 | -0.87 | 116.3682 | 1.2286
[6 empty] | 42.87 | 2.002 | 0.867 | -0.87 | 116.3574 | 1.2271
[6 empty] | 42.88 | 1.9987 | 0.867 | -0.87 | 116.3441 | 1.2261
[6 empty] | 42.89 | 1.9951 | 0.867 | -0.87 | 116.324 | 1.2266
[6 empty] | 42.9 | 1.9939 | 0.867 | -0.87 | 116.3086 | 1.2279
[6 empty] | 42.91 | 1.994 | 0.867 | -0.87 | 116.3078 | 1.2287
[6 empty] | 42.92 | 1.995 | 0.867 | -0.87 | 116.3097 | 1.2269
[6 empty] | 42.93 | 1.9961 | 0.867 | -0.87 | 116.3078 | 1.2256
[6 empty] | 42.94 | 1.9949 | 0.867 | -0.87 | 116.3109 | 1.2262
[6 empty] | 42.95 | 1.9933 | 0.867 | -0.87 | 116.3187 | 1.2262
[6 empty] | 42.96 | 1.992 | 0.867 | -0.87 | 116.3306 | 1.2267
[6 empty] | 42.97 | 1.9934 | 0.867 | -0.87 | 116.3418 | 1.2283
[6 empty] | 42.98 | 1.9948 | 0.867 | -0.87 | 116.3347 | 1.2302
[6 empty] | 42.99 | 1.9929 | 0.867 | -0.87 | 116.3224 | 1.2302
[6 empty] | 43 | 1.9908 | 0.867 | -0.87 | 116.3332 | 1.2281
[6 empty] | 43.01 | 1.9892 | 0.867 | -0.87 | 116.3418 | 1.2258
[6 empty] | 43.02 | 1.9872 | 0.867 | -0.86982 | 116.3254 | 1.2247
[6 empty] | 43.03 | 1.9868 | 0.867 | -0.86943 | 116.3089 | 1.2242
[6 empty] | 43.04 | 1.9878 | 0.867 | -0.86903 | 116.3036 | 1.2236
[6 empty] | 43.05 | 1.9865 | 0.867 | -0.86862 | 116.2975 | 1.2238
[6 empty] | 43.06 | 1.9849 | 0.867 | -0.86823 | 116.3031 | 1.224
[6 empty] | 43.07 | 1.9855 | 0.867 | -0.86782 | 116.3149 | 1.2246
[6 empty] | 43.08 | 1.9863 | 0.867 | -0.86743 | 116.3198 | 1.2264
[6 empty] | 43.09 | 1.9869 | 0.867 | -0.86703 | 116.3187 | 1.2276
[6 empty] | 43.1 | 1.9876 | 0.867 | -0.86662 | 116.3112 | 1.2282
[6 empty] | 43.11 | 1.9874 | 0.867 | -0.86623 | 116.3001 | 1.2279
[6 empty] | 43.12 | 1.9868 | 0.867 | -0.86582 | 116.2952 | 1.2268
[6 empty] | 43.13 | 1.9857 | 0.867 | -0.86542 | 116.2885 | 1.226
[6 empty] | 43.14 | 1.9825 | 0.867 | -0.86503 | 116.2817 | 1.2258
[6 empty] | 43.15 | 1.9804 | 0.867 | -0.86462 | 116.2987 | 1.226
[6 empty] | 43.16 | 1.9814 | 0.867 | -0.86423 | 116.3159 | 1.2268
[6 empty] | 43.17 | 1.981 | 0.867 | -0.86382 | 116.3153 | 1.2279
[6 empty] | 43.18 | 1.9802 | 0.867 | -0.86342 | 116.3042 | 1.2271
[6 empty] | 43.19 | 1.9803 | 0.867 | -0.86303 | 116.2974 | 1.2258
[6 empty] | 43.2 | 1.9796 | 0.867 | -0.86262 | 116.3055 | 1.2262
[6 empty] | 43.21 | 1.9802 | 0.867 | -0.86223 | 116.3115 | 1.2272
[6 empty] | 43.22 | 1.98 | 0.867 | -0.86182 | 116.2978 | 1.2278
[6 empty] | 43.23 | 1.9774 | 0.867 | -0.86142 | 116.2816 | 1.227
[6 empty] | 43.24 | 1.9756 | 0.867 | -0.86103 | 116.2763 | 1.2252
[6 empty] | 43.25 | 1.9756 | 0.867 | -0.86062 | 116.2706 | 1.2245
[6 empty] | 43.26 | 1.975 | 0.867 | -0.86023 | 116.2684 | 1.2251
[6 empty] | 43.27 | 1.9736 | 0.867 | -0.85982 | 116.2715 | 1.227
[6 empty] | 43.28 | 1.9727 | 0.867 | -0.85942 | 116.2785 | 1.2298
[6 empty] | 43.29 | 1.9741 | 0.867 | -0.85903 | 116.2907 | 1.2314
[6 empty] | 43.3 | 1.9762 | 0.867 | -0.85862 | 116.3005 | 1.2321
[6 empty] | 43.31 | 1.9773 | 0.867 | -0.85823 | 116.302 | 1.2316
[6 empty] | 43.32 | 1.978 | 0.867 | -0.85782 | 116.2932 | 1.2298
[6 empty] | 43.33 | 1.9774 | 0.867 | -0.85742 | 116.2813 | 1.2278
[6 empty] | 43.34 | 1.9772 | 0.867 | -0.85703 | 116.276 | 1.2261
[6 empty] | 43.35 | 1.9773 | 0.867 | -0.85662 | 116.2784 | 1.2253
[6 empty] | 43.36 | 1.9772 | 0.867 | -0.85623 | 116.278 | 1.2243
[6 empty] | 43.37 | 1.9764 | 0.867 | -0.85582 | 116.2718 | 1.2241
[6 empty] | 43.38 | 1.9751 | 0.867 | -0.85542 | 116.2721 | 1.2243
[6 empty] | 43.39 | 1.9745 | 0.867 | -0.85503 | 116.2733 | 1.2227
[6 empty] | 43.4 | 1.9741 | 0.867 | -0.85462 | 116.2672 | 1.2218
[6 empty] | 43.41 | 1.974 | 0.867 | -0.85423 | 116.2644 | 1.2229
[6 empty] | 43.42 | 1.9759 | 0.867 | -0.85382 | 116.2656 | 1.2237
[6 empty] | 43.43 | 1.9774 | 0.867 | -0.85342 | 116.277 | 1.224
[6 empty] | 43.44 | 1.9774 | 0.867 | -0.85303 | 116.2877 | 1.2248
[6 empty] | 43.45 | 1.977 | 0.867 | -0.85262 | 116.2889 | 1.2272
[6 empty] | 43.46 | 1.9769 | 0.867 | -0.85223 | 116.294 | 1.23
[6 empty] | 43.47 | 1.9779 | 0.867 | -0.85183 | 116.2999 | 1.2311
[6 empty] | 43.48 | 1.979 | 0.867 | -0.85142 | 116.3071 | 1.2312
[6 empty] | 43.49 | 1.9782 | 0.867 | -0.85103 | 116.3037 | 1.2306
[6 empty] | 43.5 | 1.9766 | 0.867 | -0.85062 | 116.2929 | 1.2302
[6 empty] | 43.51 | 1.9765 | 0.867 | -0.85023 | 116.2871 | 1.2289
[6 empty] | 43.52 | 1.976 | 0.867 | -0.85 | 116.2803 | 1.2254
[6 empty] | 43.53 | 1.975 | 0.867 | -0.85 | 116.2643 | 1.2235
[6 empty] | 43.54 | 1.9737 | 0.867 | -0.85 | 116.2458 | 1.2246
[6 empty] | 43.55 | 1.9741 | 0.867 | -0.85 | 116.2352 | 1.2246
[6 empty] | 43.56 | 1.9766 | 0.867 | -0.85 | 116.2269 | 1.2237
[6 empty] | 43.57 | 1.9765 | 0.867 | -0.85 | 116.2213 | 1.2239
[6 empty] | 43.58 | 1.9756 | 0.867 | -0.85 | 116.2234 | 1.2254
[6 empty] | 43.59 | 1.9769 | 0.867 | -0.85 | 116.2123 | 1.2267
[6 empty] | 43.6 | 1.9774 | 0.867 | -0.85 | 116.1831 | 1.2267
[6 empty] | 43.61 | 1.976 | 0.867 | -0.85 | 116.1682 | 1.2266
[6 empty] | 43.62 | 1.9733 | 0.867 | -0.85 | 116.1636 | 1.2264
[6 empty] | 43.63 | 1.9718 | 0.867 | -0.85 | 116.1622 | 1.2257
[6 empty] | 43.64 | 1.972 | 0.867 | -0.85 | 116.1592 | 1.2253
[6 empty] | 43.65 | 1.9723 | 0.867 | -0.85 | 116.1421 | 1.2253
[6 empty] | 43.66 | 1.9732 | 0.867 | -0.85 | 116.1333 | 1.2254
[6 empty] | 43.67 | 1.9742 | 0.867 | -0.85 | 116.1574 | 1.2267
[6 empty] | 43.68 | 1.9746 | 0.867 | -0.85 | 116.1746 | 1.228
[6 empty] | 43.69 | 1.9756 | 0.867 | -0.85 | 116.1636 | 1.2289
[6 empty] | 43.7 | 1.9768 | 0.867 | -0.85 | 116.1543 | 1.2293
[6 empty] | 43.71 | 1.9771 | 0.867 | -0.85 | 116.1526 | 1.2281
[6 empty] | 43.72 | 1.9751 | 0.867 | -0.85 | 116.1439 | 1.2264
[6 empty] | 43.73 | 1.973 | 0.867 | -0.85 | 116.1317 | 1.2262
[6 empty] | 43.74 | 1.9728 | 0.867 | -0.85 | 116.1278 | 1.2264
[6 empty] | 43.75 | 1.9725 | 0.867 | -0.85 | 116.1311 | 1.2269
[6 empty] | 43.76 | 1.9731 | 0.867 | -0.85 | 116.1327 | 1.2278
[6 empty] | 43.77 | 1.9756 | 0.867 | -0.85 | 116.1328 | 1.2282
[6 empty] | 43.78 | 1.976 | 0.867 | -0.85 | 116.1451 | 1.2279
[6 empty] | 43.79 | 1.9748 | 0.867 | -0.85 | 116.1586 | 1.2267
[6 empty] | 43.8 | 1.9756 | 0.867 | -0.85 | 116.1682 | 1.227
[6 empty] | 43.81 | 1.9774 | 0.867 | -0.85 | 116.1759 | 1.2277
[6 empty] | 43.82 | 1.9771 | 0.867 | -0.85 | 116.1808 | 1.2286
[6 empty] | 43.83 | 1.9761 | 0.867 | -0.85 | 116.1782 | 1.2303
[6 empty] | 43.84 | 1.9766 | 0.867 | -0.85 | 116.1702 | 1.2307
[6 empty] | 43.85 | 1.9766 | 0.867 | -0.85 | 116.1629 | 1.2297
[6 empty] | 43.86 | 1.9762 | 0.867 | -0.85 | 116.1553 | 1.2278
[6 empty] | 43.87 | 1.9754 | 0.867 | -0.85 | 116.1406 | 1.226
[6 empty] | 43.88 | 1.9744 | 0.867 | -0.85 | 116.1288 | 1.2247
[6 empty] | 43.89 | 1.9733 | 0.867 | -0.85 | 116.1278 | 1.224
[6 empty] | 43.9 | 1.9729 | 0.867 | -0.85 | 116.1258 | 1.2231
[6 empty] | 43.91 | 1.9741 | 0.867 | -0.85 | 116.127 | 1.2229
[6 empty] | 43.92 | 1.9758 | 0.867 | -0.85 | 116.1201 | 1.2234
[6 empty] | 43.93 | 1.9768 | 0.867 | -0.85 | 116.109 | 1.2244
[6 empty] | 43.94 | 1.9772 | 0.867 | -0.85 | 116.1098 | 1.2253
[6 empty] | 43.95 | 1.9766 | 0.867 | -0.85 | 116.1189 | 1.2255
[6 empty] | 43.96 | 1.9756 | 0.867 | -0.85 | 116.1421 | 1.2264
[6 empty] | 43.97 | 1.9757 | 0.867 | -0.85 | 116.1715 | 1.2282
[6 empty] | 43.98 | 1.9772 | 0.867 | -0.85 | 116.1838 | 1.2298
[6 empty] | 43.99 | 1.9783 | 0.867 | -0.85 | 116.1782 | 1.2309
[6 empty] | 44 | 1.9775 | 0.867 | -0.85 | 116.1838 | 1.2317
[6 empty] | 44.01 | 1.9761 | 0.867 | -0.85 | 116.1881 | 1.2308
[6 empty] | 44.02 | 1.9762 | 0.867 | -0.85026 | 116.1739 | 1.228
[6 empty] | 44.03 | 1.9763 | 0.867 | -0.85086 | 116.1641 | 1.2252
[6 empty] | 44.04 | 1.9755 | 0.867 | -0.85146 | 116.1595 | 1.2239
[6 empty] | 44.05 | 1.975 | 0.867 | -0.85206 | 116.1569 | 1.2232
[6 empty] | 44.06 | 1.9747 | 0.867 | -0.85266 | 116.151 | 1.2225
[6 empty] | 44.07 | 1.9746 | 0.867 | -0.85326 | 116.1488 | 1.2228
[6 empty] | 44.08 | 1.9762 | 0.867 | -0.85386 | 116.1507 | 1.2245
[6 empty] | 44.09 | 1.9777 | 0.867 | -0.85446 | 116.1492 | 1.2256
[6 empty] | 44.1 | 1.977 | 0.867 | -0.85506 | 116.1581 | 1.2252
[6 empty] | 44.11 | 1.9762 | 0.867 | -0.85566 | 116.1753 | 1.2255
[6 empty] | 44.12 | 1.9764 | 0.867 | -0.85626 | 116.1747 | 1.2273
[6 empty] | 44.13 | 1.977 | 0.867 | -0.85686 | 116.17 | 1.2282
[6 empty] | 44.14 | 1.9774 | 0.867 | -0.85746 | 116.1799 | 1.2278
[6 empty] | 44.15 | 1.9767 | 0.867 | -0.85806 | 116.1866 | 1.2276
[6 empty] | 44.16 | 1.9763 | 0.867 | -0.85866 | 116.1898 | 1.2283
[6 empty] | 44.17 | 1.975 | 0.867 | -0.85926 | 116.1852 | 1.2281
[6 empty] | 44.18 | 1.9738 | 0.867 | -0.85986 | 116.1871 | 1.227
[6 empty] | 44.19 | 1.9747 | 0.867 | -0.86046 | 116.188 | 1.2264
[6 empty] | 44.2 | 1.9765 | 0.867 | -0.86106 | 116.1806 | 1.2264
[6 empty] | 44.21 | 1.977 | 0.867 | -0.86166 | 116.1826 | 1.2266
[6 empty] | 44.22 | 1.9761 | 0.867 | -0.86226 | 116.1831 | 1.2254
[6 empty] | 44.23 | 1.9751 | 0.867 | -0.86286 | 116.1709 | 1.2247
[6 empty] | 44.24 | 1.9756 | 0.867 | -0.86346 | 116.1515 | 1.2255
[6 empty] | 44.25 | 1.9769 | 0.867 | -0.86406 | 116.1391 | 1.2251
[6 empty] | 44.26 | 1.977 | 0.867 | -0.86466 | 116.1394 | 1.2249
[6 empty] | 44.27 | 1.9755 | 0.867 | -0.86526 | 116.1421 | 1.2254
[6 empty] | 44.28 | 1.9744 | 0.867 | -0.86586 | 116.1483 | 1.2265
[6 empty] | 44.29 | 1.9751 | 0.867 | -0.86646 | 116.1589 | 1.2272
[6 empty] | 44.3 | 1.9754 | 0.867 | -0.86706 | 116.1639 | 1.2264
[6 empty] | 44.31 | 1.9756 | 0.867 | -0.86766 | 116.1623 | 1.2268
[6 empty] | 44.32 | 1.9763 | 0.867 | -0.86826 | 116.1705 | 1.2283
[6 empty] | 44.33 | 1.9765 | 0.867 | -0.86886 | 116.1881 | 1.2284
[6 empty] | 44.34 | 1.9765 | 0.867 | -0.86946 | 116.1995 | 1.227
[6 empty] | 44.35 | 1.9771 | 0.867 | -0.87006 | 116.2091 | 1.2271
[6 empty] | 44.36 | 1.9773 | 0.867 | -0.87066 | 116.2059 | 1.2283
[6 empty] | 44.37 | 1.979 | 0.867 | -0.87126 | 116.1965 | 1.2289
[6 empty] | 44.38 | 1.9804 | 0.867 | -0.87186 | 116.1909 | 1.228
[6 empty] | 44.39 | 1.9787 | 0.867 | -0.87246 | 116.1888 | 1.2261
[6 empty] | 44.4 | 1.9787 | 0.867 | -0.87306 | 116.1881 | 1.2236
[6 empty] | 44.41 | 1.9807 | 0.867 | -0.87366 | 116.1844 | 1.2176
[6 empty] | 44.42 | 1.9808 | 0.867 | -0.87426 | 116.1806 | 1.2068
[6 empty] | 44.43 | 1.9816 | 0.867 | -0.87486 | 116.1836 | 1.1968
[6 empty] | 44.44 | 1.9837 | 0.867 | -0.87546 | 116.1909 | 1.1907
[6 empty] | 44.45 | 1.9851 | 0.867 | -0.87606 | 116.1819 | 1.1846
[6 empty] | 44.46 | 1.9852 | 0.867 | -0.87666 | 116.169 | 1.1795
[6 empty] | 44.47 | 1.9848 | 0.867 | -0.87726 | 116.1751 | 1.1754
[6 empty] | 44.48 | 1.9849 | 0.867 | -0.87786 | 116.1829 | 1.1729
[6 empty] | 44.49 | 1.9839 | 0.867 | -0.87846 | 116.1877 | 1.1724
[6 empty] | 44.5 | 1.9836 | 0.867 | -0.87906 | 116.1962 | 1.1722
[6 empty] | 44.51 | 1.9822 | 0.867 | -0.87966 | 116.1991 | 1.1705
[6 empty] | 44.52 | 1.9819 | 0.867 | -0.88 | 116.1988 | 1.1611
[6 empty] | 44.53 | 1.9839 | 0.867 | -0.88 | 116.2103 | 1.1507
[6 empty] | 44.54 | 1.9863 | 0.867 | -0.88 | 116.2435 | 1.1461
[6 empty] | 44.55 | 1.9873 | 0.867 | -0.88 | 116.271 | 1.1453
[6 empty] | 44.56 | 1.9867 | 0.867 | -0.88 | 116.2747 | 1.1463
[6 empty] | 44.57 | 1.9882 | 0.867 | -0.88 | 116.2793 | 1.1466
[6 empty] | 44.58 | 1.9891 | 0.867 | -0.88 | 116.285 | 1.1457
[6 empty] | 44.59 | 1.9887 | 0.867 | -0.88 | 116.2908 | 1.1433
[6 empty] | 44.6 | 1.9889 | 0.867 | -0.88 | 116.3028 | 1.1392
[6 empty] | 44.61 | 1.9882 | 0.867 | -0.88 | 116.3077 | 1.1332
[6 empty] | 44.62 | 1.9876 | 0.867 | -0.88 | 116.301 | 1.1288
[6 empty] | 44.63 | 1.9865 | 0.867 | -0.88 | 116.2997 | 1.1267
[6 empty] | 44.64 | 1.9856 | 0.867 | -0.88 | 116.311 | 1.1252
[6 empty] | 44.65 | 1.9864 | 0.867 | -0.88 | 116.3173 | 1.125
[6 empty] | 44.66 | 1.9854 | 0.867 | -0.88 | 116.3127 | 1.1258
[6 empty] | 44.67 | 1.986 | 0.867 | -0.88 | 116.314 | 1.1251
[6 empty] | 44.68 | 1.9872 | 0.867 | -0.88 | 116.3216 | 1.1257
[6 empty] | 44.69 | 1.9861 | 0.867 | -0.88 | 116.3216 | 1.1259
[6 empty] | 44.7 | 1.9862 | 0.867 | -0.88 | 116.3212 | 1.1244
[6 empty] | 44.71 | 1.9878 | 0.867 | -0.88 | 116.3179 | 1.1238
[6 empty] | 44.72 | 1.9874 | 0.867 | -0.88 | 116.3084 | 1.1232
[6 empty] | 44.73 | 1.9858 | 0.867 | -0.88 | 116.2957 | 1.1216
[6 empty] | 44.74 | 1.986 | 0.867 | -0.88 | 116.2927 | 1.1202
[6 empty] | 44.75 | 1.986 | 0.867 | -0.88 | 116.3027 | 1.1204
[6 empty] | 44.76 | 1.986 | 0.867 | -0.88 | 116.3026 | 1.1214
[6 empty] | 44.77 | 1.9873 | 0.867 | -0.88 | 116.293 | 1.1224
[6 empty] | 44.78 | 1.9883 | 0.867 | -0.88 | 116.2846 | 1.1209
[6 empty] | 44.79 | 1.9886 | 0.867 | -0.88 | 116.2891 | 1.1165
[6 empty] | 44.8 | 1.9887 | 0.867 | -0.88 | 116.2986 | 1.1114
[6 empty] | 44.81 | 1.9877 | 0.867 | -0.88 | 116.2838 | 1.1082
[6 empty] | 44.82 | 1.9878 | 0.867 | -0.88 | 116.2716 | 1.1064
[6 empty] | 44.83 | 1.9874 | 0.867 | -0.88 | 116.274 | 1.1058
[6 empty] | 44.84 | 1.9864 | 0.867 | -0.88 | 116.2736 | 1.1078
[6 empty] | 44.85 | 1.9867 | 0.867 | -0.88 | 116.2747 | 1.1104
[6 empty] | 44.86 | 1.9869 | 0.867 | -0.88 | 116.2709 | 1.1093
[6 empty] | 44.87 | 1.9873 | 0.867 | -0.88 | 116.253 | 1.1071
[6 empty] | 44.88 | 1.9881 | 0.867 | -0.88 | 116.2438 | 1.1066
[6 empty] | 44.89 | 1.9884 | 0.867 | -0.88 | 116.2496 | 1.1049
[6 empty] | 44.9 | 1.9866 | 0.867 | -0.88 | 116.2577 | 1.103
[6 empty] | 44.91 | 1.9856 | 0.867 | -0.88 | 116.2674 | 1.103
[6 empty] | 44.92 | 1.9868 | 0.867 | -0.88 | 116.2775 | 1.1043
[6 empty] | 44.93 | 1.9879 | 0.867 | -0.88 | 116.2785 | 1.1056
[6 empty] | 44.94 | 1.9888 | 0.867 | -0.88 | 116.274 | 1.1056
[6 empty] | 44.95 | 1.9898 | 0.867 | -0.88 | 116.2777 | 1.1052
[6 empty] | 44.96 | 1.9899 | 0.867 | -0.88 | 116.2711 | 1.1063
[6 empty] | 44.97 | 1.9899 | 0.867 | -0.88 | 116.2616 | 1.1086
[6 empty] | 44.98 | 1.9899 | 0.867 | -0.88 | 116.2533 | 1.1095
[6 empty] | 44.99 | 1.989 | 0.867 | -0.88 | 116.2455 | 1.1082
[6 empty] | 45 | 1.9877 | 0.867 | -0.88 | 116.2496 | 1.1069

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.93
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 4.89
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 3.7784 | 5.1467 | 3.8194 | 5.1057 | 5.1878 | 0 | -4.5627 | -2.7394 | -4.508 | -2.7941 | -2.6847
28 | 3.7784 | 5.1467 | 3.8194 | 5.1057 | 5.1878 | 28 | -4.5627 | -2.7394 | -4.508 | -2.7941 | -2.6847
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 1.79
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 4.12
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103% | t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 1.1068 | 1.139 | 1.1077 | 1.14 | 1.1399 | 0 | -1.188 | -1.3474 | -1.1928 | -1.3427 | -1.3522
28 | 1.1068 | 1.139 | 1.1077 | 1.14 | 1.1399 | 14 | -1.188 | -1.3474 | -1.1928 | -1.3427 | -1.3522

## Gráficas cont. fp.1
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  | 18
Tamaño del escalón ascendente (%) |  | NO APLICA
Tamaño del escalón descendente (%) |  | 10
Región capacitiva | [5 empty] | Región inductiva
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr)
[6 empty] | 0 | 1.9844 | 0.75 | -0.76 | 116.1044 | 1.6942
[6 empty] | 0.01 | 1.9844 | 0.75 | -0.76 | 116.1044 | 1.6942
[6 empty] | 0.02 | 1.9839 | 0.75 | -0.76 | 116.1069 | 1.6926
[6 empty] | 0.03 | 1.9824 | 0.75 | -0.76 | 116.1013 | 1.6905
[6 empty] | 0.04 | 1.9831 | 0.75 | -0.76 | 116.0963 | 1.6897
[6 empty] | 0.05 | 1.9853 | 0.75 | -0.76 | 116.0887 | 1.6906
[6 empty] | 0.06 | 1.9857 | 0.75 | -0.76 | 116.0871 | 1.691
[6 empty] | 0.07 | 1.9842 | 0.75 | -0.76 | 116.0931 | 1.6899
[6 empty] | 0.08 | 1.9838 | 0.75 | -0.76 | 116.1094 | 1.6905
[6 empty] | 0.09 | 1.985 | 0.75 | -0.76 | 116.1165 | 1.6926
[6 empty] | 0.1 | 1.9842 | 0.75 | -0.76 | 116.1068 | 1.6935
[6 empty] | 0.11 | 1.9825 | 0.75 | -0.76 | 116.1152 | 1.6942
[6 empty] | 0.12 | 1.9819 | 0.75 | -0.76 | 116.1294 | 1.6948
[6 empty] | 0.13 | 1.9836 | 0.75 | -0.76 | 116.128 | 1.6944
[6 empty] | 0.14 | 1.9855 | 0.75 | -0.76 | 116.1244 | 1.6944
[6 empty] | 0.15 | 1.9853 | 0.75 | -0.76 | 116.1262 | 1.6951
[6 empty] | 0.16 | 1.9844 | 0.75 | -0.76 | 116.1272 | 1.6949
[6 empty] | 0.17 | 1.9831 | 0.75 | -0.76 | 116.1245 | 1.6934
[6 empty] | 0.18 | 1.9829 | 0.75 | -0.76 | 116.1079 | 1.6939
[6 empty] | 0.19 | 1.9823 | 0.75 | -0.76 | 116.0938 | 1.6945
[6 empty] | 0.2 | 1.9812 | 0.75 | -0.76 | 116.0907 | 1.6929
[6 empty] | 0.21 | 1.9822 | 0.75 | -0.76 | 116.0806 | 1.6919
[6 empty] | 0.22 | 1.9823 | 0.75 | -0.76 | 116.0766 | 1.6929
[6 empty] | 0.23 | 1.9816 | 0.75 | -0.76 | 116.0839 | 1.6927
[6 empty] | 0.24 | 1.9816 | 0.75 | -0.76 | 116.0913 | 1.6912
[6 empty] | 0.25 | 1.9835 | 0.75 | -0.76 | 116.0861 | 1.6915
[6 empty] | 0.26 | 1.9851 | 0.75 | -0.76 | 116.0838 | 1.6928
[6 empty] | 0.27 | 1.9835 | 0.75 | -0.76 | 116.0906 | 1.6942
[6 empty] | 0.28 | 1.9817 | 0.75 | -0.76 | 116.098 | 1.696
[6 empty] | 0.29 | 1.982 | 0.75 | -0.76 | 116.1046 | 1.6981
[6 empty] | 0.3 | 1.9839 | 0.75 | -0.76 | 116.1011 | 1.6988
[6 empty] | 0.31 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.0991 | 1.6977
[6 empty] | 0.32 | 1.9846 | 0.75 | -0.76 | 116.1045 | 1.6948
[6 empty] | 0.33 | 1.9825 | 0.75 | -0.76 | 116.1025 | 1.6917
[6 empty] | 0.34 | 1.9814 | 0.75 | -0.76 | 116.0975 | 1.6908
[6 empty] | 0.35 | 1.9815 | 0.75 | -0.76 | 116.102 | 1.6918
[6 empty] | 0.36 | 1.9829 | 0.75 | -0.76 | 116.1187 | 1.6924
[6 empty] | 0.37 | 1.9837 | 0.75 | -0.76 | 116.1369 | 1.6917
[6 empty] | 0.38 | 1.9846 | 0.75 | -0.76 | 116.1414 | 1.6911
[6 empty] | 0.39 | 1.9846 | 0.75 | -0.76 | 116.1505 | 1.6908
[6 empty] | 0.4 | 1.9832 | 0.75 | -0.76 | 116.1662 | 1.6908
[6 empty] | 0.41 | 1.9837 | 0.75 | -0.76 | 116.1674 | 1.6902
[6 empty] | 0.42 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.1567 | 1.6887
[6 empty] | 0.43 | 1.9837 | 0.75 | -0.76 | 116.1775 | 1.6902
[6 empty] | 0.44 | 1.9821 | 0.75 | -0.76 | 116.2086 | 1.6931
[6 empty] | 0.45 | 1.984 | 0.75 | -0.76 | 116.2138 | 1.6951
[6 empty] | 0.46 | 1.9852 | 0.75 | -0.76 | 116.2218 | 1.697
[6 empty] | 0.47 | 1.9858 | 0.75 | -0.76 | 116.2352 | 1.6977
[6 empty] | 0.48 | 1.9867 | 0.75 | -0.76 | 116.2504 | 1.6995
[6 empty] | 0.49 | 1.9877 | 0.75 | -0.76 | 116.257 | 1.7005
[6 empty] | 0.5 | 1.9873 | 0.75 | -0.76 | 116.2556 | 1.6992
[6 empty] | 0.51 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.2621 | 1.6977
[6 empty] | 0.52 | 1.984 | 0.75 | -0.76 | 116.2761 | 1.6957
[6 empty] | 0.53 | 1.9842 | 0.75 | -0.76 | 116.2656 | 1.6949
[6 empty] | 0.54 | 1.9864 | 0.75 | -0.76 | 116.252 | 1.6946
[6 empty] | 0.55 | 1.9871 | 0.75 | -0.76 | 116.2642 | 1.6944
[6 empty] | 0.56 | 1.9851 | 0.75 | -0.76 | 116.2694 | 1.6948
[6 empty] | 0.57 | 1.9826 | 0.75 | -0.76 | 116.2517 | 1.6951
[6 empty] | 0.58 | 1.9825 | 0.75 | -0.76 | 116.231 | 1.6947
[6 empty] | 0.59 | 1.9835 | 0.75 | -0.76 | 116.2316 | 1.6947
[6 empty] | 0.6 | 1.983 | 0.75 | -0.76 | 116.234 | 1.695
[6 empty] | 0.61 | 1.9817 | 0.75 | -0.76 | 116.2215 | 1.6948
[6 empty] | 0.62 | 1.982 | 0.75 | -0.76 | 116.2141 | 1.6948
[6 empty] | 0.63 | 1.9841 | 0.75 | -0.76 | 116.2131 | 1.6963
[6 empty] | 0.64 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.2089 | 1.6973
[6 empty] | 0.65 | 1.9847 | 0.75 | -0.76 | 116.2038 | 1.6961
[6 empty] | 0.66 | 1.9836 | 0.75 | -0.76 | 116.1987 | 1.6948
[6 empty] | 0.67 | 1.984 | 0.75 | -0.76 | 116.2017 | 1.694
[6 empty] | 0.68 | 1.9836 | 0.75 | -0.76 | 116.2191 | 1.6951
[6 empty] | 0.69 | 1.984 | 0.75 | -0.76 | 116.2317 | 1.6972
[6 empty] | 0.7 | 1.9859 | 0.75 | -0.76 | 116.2302 | 1.6987
[6 empty] | 0.71 | 1.9869 | 0.75 | -0.76 | 116.2282 | 1.6992
[6 empty] | 0.72 | 1.9855 | 0.75 | -0.76 | 116.2288 | 1.699
[6 empty] | 0.73 | 1.9831 | 0.75 | -0.76 | 116.2272 | 1.6967
[6 empty] | 0.74 | 1.9832 | 0.75 | -0.76 | 116.231 | 1.695
[6 empty] | 0.75 | 1.985 | 0.75 | -0.76 | 116.2354 | 1.6952
[6 empty] | 0.76 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.228 | 1.6957
[6 empty] | 0.77 | 1.9848 | 0.75 | -0.76 | 116.2264 | 1.6957
[6 empty] | 0.78 | 1.9823 | 0.75 | -0.76 | 116.2421 | 1.6952
[6 empty] | 0.79 | 1.9822 | 0.75 | -0.76 | 116.2552 | 1.6945
[6 empty] | 0.8 | 1.9844 | 0.75 | -0.76 | 116.2574 | 1.6942
[6 empty] | 0.81 | 1.9851 | 0.75 | -0.76 | 116.2607 | 1.6953
[6 empty] | 0.82 | 1.9852 | 0.75 | -0.76 | 116.266 | 1.6959
[6 empty] | 0.83 | 1.9848 | 0.75 | -0.76 | 116.2679 | 1.6951
[6 empty] | 0.84 | 1.9847 | 0.75 | -0.76 | 116.2701 | 1.6946
[6 empty] | 0.85 | 1.9849 | 0.75 | -0.76 | 116.2664 | 1.6948
[6 empty] | 0.86 | 1.984 | 0.75 | -0.76 | 116.2632 | 1.6954
[6 empty] | 0.87 | 1.9839 | 0.75 | -0.76 | 116.2606 | 1.6961
[6 empty] | 0.88 | 1.9838 | 0.75 | -0.76 | 116.2658 | 1.697
[6 empty] | 0.89 | 1.9823 | 0.75 | -0.76 | 116.2693 | 1.6963
[6 empty] | 0.9 | 1.9826 | 0.75 | -0.76 | 116.2727 | 1.6948
[6 empty] | 0.91 | 1.9842 | 0.75 | -0.76 | 116.2909 | 1.6954
[6 empty] | 0.92 | 1.9848 | 0.75 | -0.76 | 116.2921 | 1.6952
[6 empty] | 0.93 | 1.9848 | 0.75 | -0.76 | 116.286 | 1.6942
[6 empty] | 0.94 | 1.9845 | 0.75 | -0.76 | 116.2963 | 1.6945
[6 empty] | 0.95 | 1.986 | 0.75 | -0.76 | 116.3057 | 1.6945
[6 empty] | 0.96 | 1.9874 | 0.75 | -0.76 | 116.3079 | 1.6942
[6 empty] | 0.97 | 1.9869 | 0.75 | -0.76 | 116.3129 | 1.6947
[6 empty] | 0.98 | 1.9875 | 0.75 | -0.76 | 116.3277 | 1.6963
[6 empty] | 0.99 | 1.9876 | 0.75 | -0.76 | 116.341 | 1.6979
[6 empty] | 1 | 1.9856 | 0.75 | -0.76 | 116.3418 | 1.6974
[6 empty] | 1.01 | 1.9843 | 0.75 | -0.7602 | 116.3515 | 1.6973
[6 empty] | 1.02 | 1.9856 | 0.75 | -0.7604 | 116.352 | 1.6974
[6 empty] | 1.03 | 1.988 | 0.75 | -0.7606 | 116.3344 | 1.6957
[6 empty] | 1.04 | 1.9883 | 0.75 | -0.7608 | 116.3281 | 1.6947
[6 empty] | 1.05 | 1.9861 | 0.75 | -0.761 | 116.3296 | 1.696
[6 empty] | 1.06 | 1.9843 | 0.75 | -0.7612 | 116.3262 | 1.6966
[6 empty] | 1.07 | 1.984 | 0.75 | -0.7614 | 116.3168 | 1.6961
[6 empty] | 1.08 | 1.9853 | 0.75 | -0.7616 | 116.31 | 1.6958
[6 empty] | 1.09 | 1.9866 | 0.75 | -0.7618 | 116.3184 | 1.6969
[6 empty] | 1.1 | 1.9851 | 0.75 | -0.762 | 116.3339 | 1.6988
[6 empty] | 1.11 | 1.9828 | 0.75 | -0.7622 | 116.3418 | 1.6995
[6 empty] | 1.12 | 1.9834 | 0.75 | -0.7624 | 116.3349 | 1.6983
[6 empty] | 1.13 | 1.9851 | 0.75 | -0.7626 | 116.3274 | 1.6973
[6 empty] | 1.14 | 1.9855 | 0.75 | -0.7628 | 116.3211 | 1.6968
[6 empty] | 1.15 | 1.985 | 0.75 | -0.763 | 116.3028 | 1.6957
[6 empty] | 1.16 | 1.9845 | 0.75 | -0.7632 | 116.2942 | 1.696
[6 empty] | 1.17 | 1.985 | 0.75 | -0.7634 | 116.3117 | 1.6968
[6 empty] | 1.18 | 1.9855 | 0.75 | -0.7636 | 116.3374 | 1.698
[6 empty] | 1.19 | 1.9857 | 0.75 | -0.7638 | 116.3433 | 1.6977
[6 empty] | 1.2 | 1.986 | 0.75 | -0.764 | 116.3389 | 1.696
[6 empty] | 1.21 | 1.986 | 0.75 | -0.7642 | 116.3475 | 1.6956
[6 empty] | 1.22 | 1.986 | 0.75 | -0.7644 | 116.3509 | 1.6954
[6 empty] | 1.23 | 1.9861 | 0.75 | -0.7646 | 116.3471 | 1.6958
[6 empty] | 1.24 | 1.986 | 0.75 | -0.7648 | 116.353 | 1.6967
[6 empty] | 1.25 | 1.9867 | 0.75 | -0.765 | 116.3536 | 1.6967
[6 empty] | 1.26 | 1.9871 | 0.75 | -0.7652 | 116.3437 | 1.6965
[6 empty] | 1.27 | 1.9861 | 0.75 | -0.7654 | 116.35 | 1.6969
[6 empty] | 1.28 | 1.9846 | 0.75 | -0.7656 | 116.3794 | 1.6968
[6 empty] | 1.29 | 1.985 | 0.75 | -0.7658 | 116.3948 | 1.6973
[6 empty] | 1.3 | 1.9867 | 0.75 | -0.766 | 116.3803 | 1.6974
[6 empty] | 1.31 | 1.9872 | 0.75 | -0.7662 | 116.3715 | 1.6967
[6 empty] | 1.32 | 1.9872 | 0.75 | -0.7664 | 116.3808 | 1.6961
[6 empty] | 1.33 | 1.9859 | 0.75 | -0.7666 | 116.3801 | 1.6955
[6 empty] | 1.34 | 1.9841 | 0.75 | -0.7668 | 116.3675 | 1.6955
[6 empty] | 1.35 | 1.9841 | 0.75 | -0.767 | 116.3594 | 1.6956
[6 empty] | 1.36 | 1.9847 | 0.75 | -0.7672 | 116.3564 | 1.696
[6 empty] | 1.37 | 1.9849 | 0.75 | -0.7674 | 116.3543 | 1.696
[6 empty] | 1.38 | 1.9851 | 0.75 | -0.7676 | 116.3421 | 1.6971
[6 empty] | 1.39 | 1.9832 | 0.75 | -0.7678 | 116.3439 | 1.6983
[6 empty] | 1.4 | 1.9812 | 0.75 | -0.768 | 116.3534 | 1.6989
[6 empty] | 1.41 | 1.9837 | 0.75 | -0.7682 | 116.3437 | 1.6992
[6 empty] | 1.42 | 1.9866 | 0.75 | -0.7684 | 116.3411 | 1.6981
[6 empty] | 1.43 | 1.9869 | 0.75 | -0.7686 | 116.3304 | 1.6951
[6 empty] | 1.44 | 1.9857 | 0.75 | -0.7688 | 116.3132 | 1.6937
[6 empty] | 1.45 | 1.9836 | 0.75 | -0.769 | 116.3021 | 1.6942
[6 empty] | 1.46 | 1.983 | 0.75 | -0.7692 | 116.2875 | 1.6938
[6 empty] | 1.47 | 1.9841 | 0.75 | -0.7694 | 116.2858 | 1.6948
[6 empty] | 1.48 | 1.9849 | 0.75 | -0.7696 | 116.3002 | 1.6959
[6 empty] | 1.49 | 1.9848 | 0.75 | -0.7698 | 116.3107 | 1.6965
[6 empty] | 1.5 | 1.9838 | 0.75 | -0.77 | 116.308 | 1.6973
[6 empty] | 1.51 | 1.9833 | 0.75 | -0.77 | 116.3069 | 1.6968
[6 empty] | 1.52 | 1.9848 | 0.75 | -0.77 | 116.3052 | 1.6961
[6 empty] | 1.53 | 1.9854 | 0.75 | -0.77 | 116.3021 | 1.6961
[6 empty] | 1.54 | 1.9854 | 0.75 | -0.77 | 116.2866 | 1.6947
[6 empty] | 1.55 | 1.9857 | 0.75 | -0.77 | 116.2659 | 1.6938
[6 empty] | 1.56 | 1.983 | 0.75 | -0.77 | 116.2696 | 1.6936
[6 empty] | 1.57 | 1.9806 | 0.75 | -0.77 | 116.2775 | 1.6928
[6 empty] | 1.58 | 1.9826 | 0.75 | -0.77 | 116.2626 | 1.6927
[6 empty] | 1.59 | 1.9845 | 0.75 | -0.77 | 116.2486 | 1.693
[6 empty] | 1.6 | 1.9839 | 0.75 | -0.77 | 116.256 | 1.6936
[6 empty] | 1.61 | 1.9834 | 0.75 | -0.77 | 116.2572 | 1.6948
[6 empty] | 1.62 | 1.9832 | 0.75 | -0.77 | 116.248 | 1.6956
[6 empty] | 1.63 | 1.9848 | 0.75 | -0.77 | 116.2503 | 1.6967
[6 empty] | 1.64 | 1.9867 | 0.75 | -0.77 | 116.2558 | 1.6987
[6 empty] | 1.65 | 1.9879 | 0.75 | -0.77 | 116.253 | 1.6994
[6 empty] | 1.66 | 1.9879 | 0.75 | -0.77 | 116.2489 | 1.6984
[6 empty] | 1.67 | 1.9855 | 0.75 | -0.77 | 116.2593 | 1.6986
[6 empty] | 1.68 | 1.983 | 0.75 | -0.77 | 116.268 | 1.6985
[6 empty] | 1.69 | 1.9832 | 0.75 | -0.77 | 116.254 | 1.6972
[6 empty] | 1.7 | 1.9848 | 0.75 | -0.77 | 116.2385 | 1.6967
[6 empty] | 1.71 | 1.9852 | 0.75 | -0.77 | 116.2382 | 1.6956
[6 empty] | 1.72 | 1.9849 | 0.75 | -0.77 | 116.2445 | 1.6938
[6 empty] | 1.73 | 1.9832 | 0.75 | -0.77 | 116.2531 | 1.6929
[6 empty] | 1.74 | 1.9824 | 0.75 | -0.77 | 116.2554 | 1.6922
[6 empty] | 1.75 | 1.9842 | 0.75 | -0.77 | 116.2555 | 1.6917
[6 empty] | 1.76 | 1.9853 | 0.75 | -0.77 | 116.2621 | 1.6936
[6 empty] | 1.77 | 1.9845 | 0.75 | -0.77 | 116.2571 | 1.6978
[6 empty] | 1.78 | 1.9818 | 0.75 | -0.77 | 116.2614 | 1.709
[6 empty] | 1.79 | 1.9796 | 0.75 | -0.77 | 116.2662 | 1.7221
[6 empty] | 1.8 | 1.9806 | 0.75 | -0.77 | 116.254 | 1.7292
[6 empty] | 1.81 | 1.9827 | 0.75 | -0.77 | 116.2475 | 1.7334
[6 empty] | 1.82 | 1.9823 | 0.75 | -0.77 | 116.2476 | 1.7371
[6 empty] | 1.83 | 1.9811 | 0.75 | -0.77 | 116.2519 | 1.7503
[6 empty] | 1.84 | 1.9805 | 0.75 | -0.77 | 116.2579 | 1.766
[6 empty] | 1.85 | 1.9797 | 0.75 | -0.77 | 116.2624 | 1.7739
[6 empty] | 1.86 | 1.9804 | 0.75 | -0.77 | 116.266 | 1.7776
[6 empty] | 1.87 | 1.9822 | 0.75 | -0.77 | 116.2771 | 1.7796
[6 empty] | 1.88 | 1.9829 | 0.75 | -0.77 | 116.2796 | 1.7837
[6 empty] | 1.89 | 1.9827 | 0.75 | -0.77 | 116.2732 | 1.7856
[6 empty] | 1.9 | 1.9827 | 0.75 | -0.77 | 116.2674 | 1.7828
[6 empty] | 1.91 | 1.9833 | 0.75 | -0.77 | 116.2535 | 1.7814
[6 empty] | 1.92 | 1.9834 | 0.75 | -0.77 | 116.2377 | 1.7828
[6 empty] | 1.93 | 1.983 | 0.75 | -0.77 | 116.222 | 1.7839
[6 empty] | 1.94 | 1.9817 | 0.75 | -0.77 | 116.2115 | 1.7834
[6 empty] | 1.95 | 1.9813 | 0.75 | -0.77 | 116.2036 | 1.783
[6 empty] | 1.96 | 1.9815 | 0.75 | -0.77 | 116.1886 | 1.7832
[6 empty] | 1.97 | 1.9803 | 0.75 | -0.77 | 116.1757 | 1.7832
[6 empty] | 1.98 | 1.9768 | 0.75 | -0.77 | 116.1875 | 1.7919
[6 empty] | 1.99 | 1.9758 | 0.75 | -0.77 | 116.2089 | 1.8058
[6 empty] | 2 | 1.9793 | 0.75 | -0.77 | 116.2048 | 1.8132
[6 empty] | 2 | 1.981 | 0.75 | -0.77 | 116.1945 | 1.8152
[6 empty] | 2.01 | 1.981 | 0.752 | -0.7696 | 116.1925 | 1.8165
[6 empty] | 2.02 | 1.9813 | 0.754 | -0.7692 | 116.1999 | 1.8194
[6 empty] | 2.03 | 1.9819 | 0.756 | -0.7688 | 116.2022 | 1.827
[6 empty] | 2.04 | 1.9825 | 0.758 | -0.7684 | 116.1991 | 1.8355
[6 empty] | 2.05 | 1.9837 | 0.76 | -0.768 | 116.2057 | 1.8392
[6 empty] | 2.06 | 1.9843 | 0.762 | -0.7676 | 116.2142 | 1.8399
[6 empty] | 2.07 | 1.9832 | 0.764 | -0.7672 | 116.2203 | 1.8385
[6 empty] | 2.08 | 1.9831 | 0.766 | -0.7668 | 116.2058 | 1.8373
[6 empty] | 2.09 | 1.984 | 0.768 | -0.7664 | 116.1809 | 1.8368
[6 empty] | 2.1 | 1.9814 | 0.77 | -0.766 | 116.1792 | 1.8359
[6 empty] | 2.11 | 1.978 | 0.772 | -0.7656 | 116.1994 | 1.8344
[6 empty] | 2.12 | 1.9782 | 0.774 | -0.7652 | 116.2151 | 1.8339
[6 empty] | 2.13 | 1.9809 | 0.776 | -0.7648 | 116.2159 | 1.8367
[6 empty] | 2.14 | 1.9819 | 0.778 | -0.7644 | 116.2191 | 1.8419
[6 empty] | 2.15 | 1.9816 | 0.78 | -0.764 | 116.2277 | 1.8444
[6 empty] | 2.16 | 1.9826 | 0.782 | -0.7636 | 116.2264 | 1.8444
[6 empty] | 2.17 | 1.9834 | 0.784 | -0.7632 | 116.224 | 1.8444
[6 empty] | 2.18 | 1.9838 | 0.786 | -0.7628 | 116.2222 | 1.843
[6 empty] | 2.19 | 1.9834 | 0.788 | -0.7624 | 116.2134 | 1.8397
[6 empty] | 2.2 | 1.9828 | 0.79 | -0.762 | 116.203 | 1.837
[6 empty] | 2.21 | 1.9821 | 0.792 | -0.7616 | 116.2003 | 1.8363
[6 empty] | 2.22 | 1.9815 | 0.794 | -0.7612 | 116.2041 | 1.837
[6 empty] | 2.23 | 1.9804 | 0.796 | -0.7608 | 116.1943 | 1.8377
[6 empty] | 2.24 | 1.9797 | 0.798 | -0.7604 | 116.1845 | 1.8366
[6 empty] | 2.25 | 1.9808 | 0.8 | -0.76 | 116.1961 | 1.8353
[6 empty] | 2.26 | 1.9817 | 0.802 | -0.7596 | 116.2096 | 1.8359
[6 empty] | 2.27 | 1.9824 | 0.804 | -0.7592 | 116.2117 | 1.8372
[6 empty] | 2.28 | 1.982 | 0.806 | -0.7588 | 116.2231 | 1.8397
[6 empty] | 2.29 | 1.9805 | 0.808 | -0.7584 | 116.2329 | 1.8421
[6 empty] | 2.3 | 1.9802 | 0.81 | -0.758 | 116.2106 | 1.841
[6 empty] | 2.31 | 1.9815 | 0.812 | -0.7576 | 116.1786 | 1.8395
[6 empty] | 2.32 | 1.982 | 0.814 | -0.7572 | 116.1617 | 1.8397
[6 empty] | 2.33 | 1.9805 | 0.816 | -0.7568 | 116.124 | 1.8412
[6 empty] | 2.34 | 1.9783 | 0.818 | -0.7564 | 116.0876 | 1.8444
[6 empty] | 2.35 | 1.9776 | 0.82 | -0.756 | 116.077 | 1.8475
[6 empty] | 2.36 | 1.9779 | 0.822 | -0.7556 | 116.053 | 1.8476
[6 empty] | 2.37 | 1.9778 | 0.824 | -0.7552 | 116.0327 | 1.8458
[6 empty] | 2.38 | 1.976 | 0.826 | -0.7548 | 116.0281 | 1.8474
[6 empty] | 2.39 | 1.9752 | 0.828 | -0.7544 | 116.0187 | 1.8494
[6 empty] | 2.4 | 1.9758 | 0.83 | -0.754 | 115.9961 | 1.8477
[6 empty] | 2.41 | 1.9764 | 0.832 | -0.7536 | 115.9859 | 1.8474
[6 empty] | 2.42 | 1.9788 | 0.834 | -0.7532 | 115.9946 | 1.848
[6 empty] | 2.43 | 1.9792 | 0.836 | -0.7528 | 116.0045 | 1.8492
[6 empty] | 2.44 | 1.9789 | 0.838 | -0.7524 | 116.0095 | 1.85
[6 empty] | 2.45 | 1.9807 | 0.84 | -0.752 | 116.0031 | 1.8504
[6 empty] | 2.46 | 1.9826 | 0.842 | -0.7516 | 115.9939 | 1.8511
[6 empty] | 2.47 | 1.9829 | 0.844 | -0.7512 | 115.9983 | 1.8497
[6 empty] | 2.48 | 1.9802 | 0.846 | -0.7508 | 115.9946 | 1.849
[6 empty] | 2.49 | 1.9778 | 0.848 | -0.7504 | 115.9893 | 1.849
[6 empty] | 2.5 | 1.9769 | 0.85 | -0.75 | 115.9962 | 1.8505
[6 empty] | 2.51 | 1.9757 | 0.85 | -0.7524 | 115.9908 | 1.854
[6 empty] | 2.52 | 1.9751 | 0.85 | -0.7548 | 115.9812 | 1.8569
[6 empty] | 2.53 | 1.978 | 0.85 | -0.7572 | 115.9677 | 1.8592
[6 empty] | 2.54 | 1.9807 | 0.85 | -0.7596 | 115.96 | 1.8606
[6 empty] | 2.55 | 1.9804 | 0.85 | -0.762 | 115.9606 | 1.8612
[6 empty] | 2.56 | 1.9789 | 0.85 | -0.7644 | 115.9611 | 1.8621
[6 empty] | 2.57 | 1.978 | 0.85 | -0.7668 | 115.9754 | 1.8631
[6 empty] | 2.58 | 1.9792 | 0.85 | -0.7692 | 115.9908 | 1.865
[6 empty] | 2.59 | 1.9799 | 0.85 | -0.7716 | 115.9922 | 1.8663
[6 empty] | 2.6 | 1.9801 | 0.85 | -0.774 | 115.9898 | 1.8668
[6 empty] | 2.61 | 1.981 | 0.85 | -0.7764 | 115.9905 | 1.8642
[6 empty] | 2.62 | 1.9829 | 0.85 | -0.7788 | 115.9787 | 1.8571
[6 empty] | 2.63 | 1.9832 | 0.85 | -0.7812 | 115.9583 | 1.8514
[6 empty] | 2.64 | 1.9811 | 0.85 | -0.7836 | 115.9558 | 1.8487
[6 empty] | 2.65 | 1.9793 | 0.85 | -0.786 | 115.9623 | 1.8484
[6 empty] | 2.66 | 1.9784 | 0.85 | -0.7884 | 115.9639 | 1.8481
[6 empty] | 2.67 | 1.9781 | 0.85 | -0.7908 | 115.9677 | 1.8464
[6 empty] | 2.68 | 1.9781 | 0.85 | -0.7932 | 115.9612 | 1.8459
[6 empty] | 2.69 | 1.9786 | 0.85 | -0.7956 | 115.949 | 1.8454
[6 empty] | 2.7 | 1.9805 | 0.85 | -0.798 | 115.9381 | 1.8439
[6 empty] | 2.71 | 1.9822 | 0.85 | -0.8004 | 115.9296 | 1.8432
[6 empty] | 2.72 | 1.9812 | 0.85 | -0.8028 | 115.9327 | 1.8436
[6 empty] | 2.73 | 1.9794 | 0.85 | -0.8052 | 115.9352 | 1.8438
[6 empty] | 2.74 | 1.9805 | 0.85 | -0.8076 | 115.9325 | 1.8429
[6 empty] | 2.75 | 1.9828 | 0.85 | -0.81 | 115.9405 | 1.843
[6 empty] | 2.76 | 1.9822 | 0.85 | -0.8124 | 115.9593 | 1.8454
[6 empty] | 2.77 | 1.9807 | 0.85 | -0.8148 | 115.9591 | 1.8468
[6 empty] | 2.78 | 1.9793 | 0.85 | -0.8172 | 115.9278 | 1.8447
[6 empty] | 2.79 | 1.9778 | 0.85 | -0.8196 | 115.9007 | 1.8413
[6 empty] | 2.8 | 1.9781 | 0.85 | -0.822 | 115.9 | 1.8396
[6 empty] | 2.81 | 1.9782 | 0.85 | -0.8244 | 115.9022 | 1.8407
[6 empty] | 2.82 | 1.9782 | 0.85 | -0.8268 | 115.8883 | 1.8428
[6 empty] | 2.83 | 1.9782 | 0.85 | -0.8292 | 115.8813 | 1.8438
[6 empty] | 2.84 | 1.978 | 0.85 | -0.8316 | 115.8931 | 1.8447
[6 empty] | 2.85 | 1.9788 | 0.85 | -0.834 | 115.896 | 1.8453
[6 empty] | 2.86 | 1.9793 | 0.85 | -0.8364 | 115.8918 | 1.8463
[6 empty] | 2.87 | 1.9792 | 0.85 | -0.8388 | 115.8822 | 1.8463
[6 empty] | 2.88 | 1.9784 | 0.85 | -0.8412 | 115.8795 | 1.8447
[6 empty] | 2.89 | 1.9785 | 0.85 | -0.8436 | 115.8893 | 1.8433
[6 empty] | 2.9 | 1.98 | 0.85 | -0.846 | 115.8785 | 1.8418
[6 empty] | 2.91 | 1.9801 | 0.85 | -0.8484 | 115.8723 | 1.8412
[6 empty] | 2.92 | 1.9801 | 0.85 | -0.8508 | 115.9074 | 1.8414
[6 empty] | 2.93 | 1.9841 | 0.85 | -0.8532 | 115.9356 | 1.8347
[6 empty] | 2.94 | 1.9909 | 0.85 | -0.8556 | 115.9425 | 1.8065
[6 empty] | 2.95 | 1.9937 | 0.85 | -0.858 | 115.9589 | 1.7697
[6 empty] | 2.96 | 1.9948 | 0.85 | -0.8604 | 115.964 | 1.7447
[6 empty] | 2.97 | 2 | 0.85 | -0.8628 | 115.9367 | 1.6673
[6 empty] | 2.98 | 1.9986 | 0.85 | -0.8652 | 115.9027 | 1.5885
[6 empty] | 2.99 | 1.9896 | 0.85 | -0.8676 | 115.8783 | 1.5722
[6 empty] | 3 | 1.9846 | 0.85 | -0.87 | 115.8592 | 1.5632
[6 empty] | 3.01 | 1.9886 | 0.85 | -0.87 | 115.8566 | 1.5424
[6 empty] | 3.02 | 1.9968 | 0.85 | -0.87 | 115.8475 | 1.4799
[6 empty] | 3.03 | 2.0019 | 0.85 | -0.87 | 115.823 | 1.4094
[6 empty] | 3.04 | 2.0003 | 0.85 | -0.87 | 115.8046 | 1.3668
[6 empty] | 3.05 | 1.9932 | 0.85 | -0.87 | 115.782 | 1.3444
[6 empty] | 3.06 | 1.9869 | 0.85 | -0.87 | 115.7599 | 1.3356
[6 empty] | 3.07 | 1.9851 | 0.85 | -0.87 | 115.7377 | 1.3298
[6 empty] | 3.08 | 1.9889 | 0.85 | -0.87 | 115.7291 | 1.3222
[6 empty] | 3.09 | 1.9965 | 0.85 | -0.87 | 115.7317 | 1.2971
[6 empty] | 3.1 | 2.004 | 0.85 | -0.87 | 115.7057 | 1.2525
[6 empty] | 3.11 | 2.0041 | 0.85 | -0.87 | 115.6748 | 1.2145
[6 empty] | 3.12 | 1.9973 | 0.85 | -0.87 | 115.6603 | 1.1957
[6 empty] | 3.13 | 1.9922 | 0.85 | -0.87 | 115.6486 | 1.1879
[6 empty] | 3.14 | 1.9908 | 0.85 | -0.87 | 115.6375 | 1.1835
[6 empty] | 3.15 | 1.9902 | 0.85 | -0.87 | 115.6324 | 1.1807
[6 empty] | 3.16 | 1.9905 | 0.85 | -0.87 | 115.6298 | 1.1801
[6 empty] | 3.17 | 1.9944 | 0.85 | -0.87 | 115.6395 | 1.1759
[6 empty] | 3.18 | 1.9966 | 0.85 | -0.87 | 115.646 | 1.1705
[6 empty] | 3.19 | 1.9956 | 0.85 | -0.87 | 115.631 | 1.1696
[6 empty] | 3.2 | 1.9964 | 0.85 | -0.87 | 115.6193 | 1.1699
[6 empty] | 3.21 | 1.9971 | 0.85 | -0.87 | 115.62 | 1.1686
[6 empty] | 3.22 | 2.0044 | 0.85 | -0.87 | 115.6201 | 1.1499
[6 empty] | 3.23 | 2.0128 | 0.85 | -0.87 | 115.6047 | 1.1104
[6 empty] | 3.24 | 2.0093 | 0.85 | -0.87 | 115.5911 | 1.0821
[6 empty] | 3.25 | 2.0019 | 0.85 | -0.87 | 115.5941 | 1.0741
[6 empty] | 3.26 | 1.9975 | 0.85 | -0.87 | 115.5871 | 1.0711
[6 empty] | 3.27 | 1.9962 | 0.85 | -0.87 | 115.5721 | 1.0685
[6 empty] | 3.28 | 1.9965 | 0.85 | -0.87 | 115.569 | 1.0675
[6 empty] | 3.29 | 1.9973 | 0.85 | -0.87 | 115.5769 | 1.0674
[6 empty] | 3.3 | 1.9978 | 0.85 | -0.87 | 115.5777 | 1.0652
[6 empty] | 3.31 | 1.9965 | 0.85 | -0.87 | 115.5772 | 1.0622
[6 empty] | 3.32 | 1.9979 | 0.85 | -0.87 | 115.6077 | 1.0638
[6 empty] | 3.33 | 2.0009 | 0.85 | -0.87 | 115.6355 | 1.0673
[6 empty] | 3.34 | 2.0013 | 0.85 | -0.87 | 115.6454 | 1.0679
[6 empty] | 3.35 | 2.0008 | 0.85 | -0.87 | 115.6663 | 1.0673
[6 empty] | 3.36 | 1.9999 | 0.85 | -0.87 | 115.6808 | 1.0666
[6 empty] | 3.37 | 1.9995 | 0.85 | -0.87 | 115.6955 | 1.0665
[6 empty] | 3.38 | 1.9998 | 0.85 | -0.87 | 115.7128 | 1.0671
[6 empty] | 3.39 | 2.0003 | 0.85 | -0.87 | 115.7211 | 1.0685
[6 empty] | 3.4 | 2.0011 | 0.85 | -0.87 | 115.734 | 1.07
[6 empty] | 3.41 | 2.0016 | 0.85 | -0.87 | 115.7464 | 1.0707
[6 empty] | 3.42 | 2.0023 | 0.85 | -0.87 | 115.7523 | 1.0724
[6 empty] | 3.43 | 2.0021 | 0.85 | -0.87 | 115.7597 | 1.0743
[6 empty] | 3.44 | 2.0004 | 0.85 | -0.87 | 115.7773 | 1.0746
[6 empty] | 3.45 | 1.9995 | 0.85 | -0.87 | 115.7847 | 1.0748
[6 empty] | 3.46 | 2.0001 | 0.85 | -0.87 | 115.7776 | 1.0757
[6 empty] | 3.47 | 1.9995 | 0.85 | -0.87 | 115.785 | 1.0753
[6 empty] | 3.48 | 1.997 | 0.85 | -0.87 | 115.8084 | 1.0757
[6 empty] | 3.49 | 1.9969 | 0.85 | -0.87 | 115.8235 | 1.0773
[6 empty] | 3.5 | 1.9985 | 0.85 | -0.87 | 115.8217 | 1.0777
[6 empty] | 3.51 | 1.9994 | 0.85 | -0.8698 | 115.8256 | 1.0774
[6 empty] | 3.52 | 1.9996 | 0.85 | -0.8696 | 115.8344 | 1.0764
[6 empty] | 3.53 | 1.9994 | 0.85 | -0.8694 | 115.8269 | 1.0756
[6 empty] | 3.54 | 1.9987 | 0.85 | -0.8692 | 115.8231 | 1.0752
[6 empty] | 3.55 | 1.9976 | 0.85 | -0.869 | 115.8469 | 1.0749
[6 empty] | 3.56 | 1.9967 | 0.85 | -0.8688 | 115.8609 | 1.0738
[6 empty] | 3.57 | 1.9968 | 0.85 | -0.8686 | 115.8455 | 1.0733
[6 empty] | 3.58 | 1.9974 | 0.85 | -0.8684 | 115.8355 | 1.0734
[6 empty] | 3.59 | 1.9976 | 0.85 | -0.8682 | 115.8367 | 1.0735
[6 empty] | 3.6 | 1.998 | 0.85 | -0.868 | 115.8376 | 1.0728
[6 empty] | 3.61 | 1.999 | 0.85 | -0.8678 | 115.8381 | 1.0725
[6 empty] | 3.62 | 1.999 | 0.85 | -0.8676 | 115.8277 | 1.0732
[6 empty] | 3.63 | 1.9983 | 0.85 | -0.8674 | 115.8306 | 1.0736
[6 empty] | 3.64 | 1.9975 | 0.85 | -0.8672 | 115.8437 | 1.0737
[6 empty] | 3.65 | 1.9967 | 0.85 | -0.867 | 115.8287 | 1.0728
[6 empty] | 3.66 | 1.9959 | 0.85 | -0.8668 | 115.8142 | 1.0731
[6 empty] | 3.67 | 1.9948 | 0.85 | -0.8666 | 115.8169 | 1.0736
[6 empty] | 3.68 | 1.9949 | 0.85 | -0.8664 | 115.8208 | 1.074
[6 empty] | 3.69 | 1.9961 | 0.85 | -0.8662 | 115.815 | 1.0754
[6 empty] | 3.7 | 1.9973 | 0.85 | -0.866 | 115.805 | 1.0757
[6 empty] | 3.71 | 1.9976 | 0.85 | -0.8658 | 115.8081 | 1.076
[6 empty] | 3.72 | 1.9972 | 0.85 | -0.8656 | 115.8102 | 1.0759
[6 empty] | 3.73 | 1.9979 | 0.85 | -0.8654 | 115.8059 | 1.0758
[6 empty] | 3.74 | 1.9989 | 0.85 | -0.8652 | 115.8078 | 1.0763
[6 empty] | 3.75 | 1.9982 | 0.85 | -0.865 | 115.8258 | 1.0762
[6 empty] | 3.76 | 1.9969 | 0.85 | -0.8648 | 115.8423 | 1.0757
[6 empty] | 3.77 | 1.996 | 0.85 | -0.8646 | 115.843 | 1.0751
[6 empty] | 3.78 | 1.9964 | 0.85 | -0.8644 | 115.8439 | 1.0757
[6 empty] | 3.79 | 1.9981 | 0.85 | -0.8642 | 115.8423 | 1.0772
[6 empty] | 3.8 | 1.9988 | 0.85 | -0.864 | 115.8531 | 1.0777
[6 empty] | 3.81 | 1.9979 | 0.85 | -0.8638 | 115.866 | 1.077
[6 empty] | 3.82 | 1.9973 | 0.85 | -0.8636 | 115.8642 | 1.0766
[6 empty] | 3.83 | 1.9976 | 0.85 | -0.8634 | 115.8697 | 1.0766
[6 empty] | 3.84 | 1.9969 | 0.85 | -0.8632 | 115.8843 | 1.0763
[6 empty] | 3.85 | 1.9964 | 0.85 | -0.863 | 115.8931 | 1.0754
[6 empty] | 3.86 | 1.997 | 0.85 | -0.8628 | 115.8943 | 1.0749
[6 empty] | 3.87 | 1.9962 | 0.85 | -0.8626 | 115.8944 | 1.0754
[6 empty] | 3.88 | 1.9952 | 0.85 | -0.8624 | 115.8994 | 1.0762
[6 empty] | 3.89 | 1.9966 | 0.85 | -0.8622 | 115.8982 | 1.076
[6 empty] | 3.9 | 1.9994 | 0.85 | -0.862 | 115.8972 | 1.0762
[6 empty] | 3.91 | 2.0003 | 0.85 | -0.8618 | 115.9096 | 1.0762
[6 empty] | 3.92 | 1.9987 | 0.85 | -0.8616 | 115.9108 | 1.0769
[6 empty] | 3.93 | 1.9981 | 0.85 | -0.8614 | 115.8981 | 1.078
[6 empty] | 3.94 | 1.9975 | 0.85 | -0.8612 | 115.8891 | 1.0771
[6 empty] | 3.95 | 1.9948 | 0.85 | -0.861 | 115.8904 | 1.0756
[6 empty] | 3.96 | 1.9926 | 0.85 | -0.8608 | 115.8855 | 1.0743
[6 empty] | 3.97 | 1.9927 | 0.85 | -0.8606 | 115.8685 | 1.0737
[6 empty] | 3.98 | 1.9931 | 0.85 | -0.8604 | 115.8581 | 1.0736
[6 empty] | 3.99 | 1.9934 | 0.85 | -0.8602 | 115.8714 | 1.0742
[6 empty] | 4 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 115.8767 | 1.0753
[6 empty] | 4.01 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 115.86 | 1.0756
[6 empty] | 4.02 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 115.8569 | 1.0747
[6 empty] | 4.03 | 1.9945 | 0.85 | -0.86 | 115.8557 | 1.0742
[6 empty] | 4.04 | 1.9939 | 0.85 | -0.86 | 115.8436 | 1.0736
[6 empty] | 4.05 | 1.9936 | 0.85 | -0.86 | 115.8393 | 1.0717
[6 empty] | 4.06 | 1.9932 | 0.85 | -0.86 | 115.8459 | 1.0708
[6 empty] | 4.07 | 1.9933 | 0.85 | -0.86 | 115.8328 | 1.0706
[6 empty] | 4.08 | 1.9929 | 0.85 | -0.86 | 115.8215 | 1.0702
[6 empty] | 4.09 | 1.9925 | 0.85 | -0.86 | 115.8289 | 1.0715
[6 empty] | 4.1 | 1.9925 | 0.85 | -0.86 | 115.8294 | 1.0735
[6 empty] | 4.11 | 1.9914 | 0.85 | -0.86 | 115.824 | 1.0741
[6 empty] | 4.12 | 1.9908 | 0.85 | -0.86 | 115.8128 | 1.0733
[6 empty] | 4.13 | 1.9908 | 0.85 | -0.86 | 115.8116 | 1.0725
[6 empty] | 4.14 | 1.9897 | 0.85 | -0.86 | 115.8172 | 1.0718
[6 empty] | 4.15 | 1.9884 | 0.85 | -0.86 | 115.8154 | 1.071
[6 empty] | 4.16 | 1.9873 | 0.85 | -0.86 | 115.8116 | 1.07
[6 empty] | 4.17 | 1.9861 | 0.85 | -0.86 | 115.7992 | 1.0706
[6 empty] | 4.18 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 115.7872 | 1.0751
[6 empty] | 4.19 | 1.985 | 0.85 | -0.86 | 115.7935 | 1.0816
[6 empty] | 4.2 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 115.7952 | 1.0861
[6 empty] | 4.21 | 1.9817 | 0.85 | -0.86 | 115.793 | 1.0918
[6 empty] | 4.22 | 1.9836 | 0.85 | -0.86 | 115.8078 | 1.1024
[6 empty] | 4.23 | 1.9846 | 0.85 | -0.86 | 115.824 | 1.113
[6 empty] | 4.24 | 1.9835 | 0.85 | -0.86 | 115.8275 | 1.1232
[6 empty] | 4.25 | 1.9824 | 0.85 | -0.86 | 115.8342 | 1.1354
[6 empty] | 4.26 | 1.982 | 0.85 | -0.86 | 115.8529 | 1.1443
[6 empty] | 4.27 | 1.9827 | 0.85 | -0.86 | 115.8558 | 1.1516
[6 empty] | 4.28 | 1.9841 | 0.85 | -0.86 | 115.848 | 1.1596
[6 empty] | 4.29 | 1.9854 | 0.85 | -0.86 | 115.8406 | 1.1647
[6 empty] | 4.3 | 1.9852 | 0.85 | -0.86 | 115.8431 | 1.1674
[6 empty] | 4.31 | 1.9848 | 0.85 | -0.86 | 115.8587 | 1.1686
[6 empty] | 4.32 | 1.984 | 0.85 | -0.86 | 115.8686 | 1.1683
[6 empty] | 4.33 | 1.9834 | 0.85 | -0.86 | 115.8798 | 1.1684
[6 empty] | 4.34 | 1.9837 | 0.85 | -0.86 | 115.8928 | 1.1683
[6 empty] | 4.35 | 1.9839 | 0.85 | -0.86 | 115.9043 | 1.166
[6 empty] | 4.36 | 1.9829 | 0.85 | -0.86 | 115.9237 | 1.1655
[6 empty] | 4.37 | 1.9832 | 0.85 | -0.86 | 115.9504 | 1.1642
[6 empty] | 4.38 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 115.9707 | 1.1622
[6 empty] | 4.39 | 1.9823 | 0.85 | -0.86 | 115.9727 | 1.1618
[6 empty] | 4.4 | 1.9826 | 0.85 | -0.86 | 115.9651 | 1.1613
[6 empty] | 4.41 | 1.9833 | 0.85 | -0.86 | 115.9714 | 1.1633
[6 empty] | 4.42 | 1.9805 | 0.85 | -0.86 | 115.983 | 1.166
[6 empty] | 4.43 | 1.9773 | 0.85 | -0.86 | 115.9685 | 1.165
[6 empty] | 4.44 | 1.9774 | 0.85 | -0.86 | 115.9455 | 1.1644
[6 empty] | 4.45 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 115.9473 | 1.1663
[6 empty] | 4.46 | 1.9777 | 0.85 | -0.86 | 115.9514 | 1.1664
[6 empty] | 4.47 | 1.9767 | 0.85 | -0.86 | 115.9301 | 1.1691
[6 empty] | 4.48 | 1.974 | 0.85 | -0.86 | 115.9085 | 1.1769
[6 empty] | 4.49 | 1.9721 | 0.85 | -0.86 | 115.9103 | 1.1827
[6 empty] | 4.5 | 1.9726 | 0.85 | -0.86 | 115.9098 | 1.1839
[6 empty] | 4.51 | 1.9737 | 0.85 | -0.86 | 115.908 | 1.1845
[6 empty] | 4.52 | 1.9742 | 0.85 | -0.86 | 115.9228 | 1.1874
[6 empty] | 4.53 | 1.974 | 0.85 | -0.86 | 115.9362 | 1.189
[6 empty] | 4.54 | 1.9731 | 0.85 | -0.86 | 115.9375 | 1.1882
[6 empty] | 4.55 | 1.9719 | 0.85 | -0.86 | 115.9434 | 1.1887
[6 empty] | 4.56 | 1.972 | 0.85 | -0.86 | 115.967 | 1.1916
[6 empty] | 4.57 | 1.9748 | 0.85 | -0.86 | 115.9675 | 1.1947
[6 empty] | 4.58 | 1.9769 | 0.85 | -0.86 | 115.9515 | 1.1968
[6 empty] | 4.59 | 1.9772 | 0.85 | -0.86 | 115.9567 | 1.1985
[6 empty] | 4.6 | 1.9769 | 0.85 | -0.86 | 115.9678 | 1.2004
[6 empty] | 4.61 | 1.9751 | 0.85 | -0.86 | 115.975 | 1.2016
[6 empty] | 4.62 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 115.9775 | 1.2059
[6 empty] | 4.63 | 1.9732 | 0.85 | -0.86 | 115.9915 | 1.2127
[6 empty] | 4.64 | 1.973 | 0.85 | -0.86 | 116.0187 | 1.2151
[6 empty] | 4.65 | 1.9733 | 0.85 | -0.86 | 116.0335 | 1.2137
[6 empty] | 4.66 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 116.0297 | 1.2128
[6 empty] | 4.67 | 1.9741 | 0.85 | -0.86 | 116.0469 | 1.2142
[6 empty] | 4.68 | 1.975 | 0.85 | -0.86 | 116.0713 | 1.2164
[6 empty] | 4.69 | 1.9762 | 0.85 | -0.86 | 116.07 | 1.2187
[6 empty] | 4.7 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.0625 | 1.2202
[6 empty] | 4.71 | 1.9765 | 0.85 | -0.86 | 116.0586 | 1.2195
[6 empty] | 4.72 | 1.9763 | 0.85 | -0.86 | 116.0545 | 1.2194
[6 empty] | 4.73 | 1.9754 | 0.85 | -0.86 | 116.0436 | 1.2202
[6 empty] | 4.74 | 1.975 | 0.85 | -0.86 | 116.0403 | 1.2203
[6 empty] | 4.75 | 1.9739 | 0.85 | -0.86 | 116.0439 | 1.2218
[6 empty] | 4.76 | 1.9726 | 0.85 | -0.86 | 116.0394 | 1.2218
[6 empty] | 4.77 | 1.9724 | 0.85 | -0.86 | 116.0411 | 1.2205
[6 empty] | 4.78 | 1.9728 | 0.85 | -0.86 | 116.047 | 1.2214
[6 empty] | 4.79 | 1.9737 | 0.85 | -0.86 | 116.0408 | 1.2222
[6 empty] | 4.8 | 1.9745 | 0.85 | -0.86 | 116.0298 | 1.2212
[6 empty] | 4.81 | 1.9758 | 0.85 | -0.86 | 116.0324 | 1.2209
[6 empty] | 4.82 | 1.9757 | 0.85 | -0.86 | 116.0312 | 1.2221
[6 empty] | 4.83 | 1.974 | 0.85 | -0.86 | 116.0185 | 1.2228
[6 empty] | 4.84 | 1.974 | 0.85 | -0.86 | 116.0158 | 1.2228
[6 empty] | 4.85 | 1.9741 | 0.85 | -0.86 | 116.0077 | 1.2223
[6 empty] | 4.86 | 1.9731 | 0.85 | -0.86 | 115.9863 | 1.2216
[6 empty] | 4.87 | 1.972 | 0.85 | -0.86 | 115.9845 | 1.221
[6 empty] | 4.88 | 1.9719 | 0.85 | -0.86 | 116.0017 | 1.2205
[6 empty] | 4.89 | 1.9731 | 0.85 | -0.86 | 116.0046 | 1.2195
[6 empty] | 4.9 | 1.9743 | 0.85 | -0.86 | 115.9996 | 1.2182
[6 empty] | 4.91 | 1.9756 | 0.85 | -0.86 | 116.0046 | 1.2178
[6 empty] | 4.92 | 1.9755 | 0.85 | -0.86 | 116.0173 | 1.2197
[6 empty] | 4.93 | 1.9743 | 0.85 | -0.86 | 116.0292 | 1.2222
[6 empty] | 4.94 | 1.9743 | 0.85 | -0.86 | 116.0203 | 1.2219
[6 empty] | 4.95 | 1.9758 | 0.85 | -0.86 | 115.9937 | 1.2195
[6 empty] | 4.96 | 1.9756 | 0.85 | -0.86 | 115.9889 | 1.2182
[6 empty] | 4.97 | 1.9728 | 0.85 | -0.86 | 116.0023 | 1.2165
[6 empty] | 4.98 | 1.9718 | 0.85 | -0.86 | 116.0115 | 1.2162
[6 empty] | 4.99 | 1.9737 | 0.85 | -0.86 | 116.0216 | 1.2189
[6 empty] | 5 | 1.9752 | 0.85 | -0.86 | 116.03 | 1.2208
[6 empty] | 5.01 | 1.9762 | 0.85 | -0.86 | 116.0409 | 1.2219
[6 empty] | 5.02 | 1.976 | 0.85 | -0.86 | 116.0631 | 1.2223
[6 empty] | 5.03 | 1.9754 | 0.85 | -0.86 | 116.0751 | 1.2228
[6 empty] | 5.04 | 1.9748 | 0.85 | -0.86 | 116.0734 | 1.2235
[6 empty] | 5.05 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 116.0755 | 1.2241
[6 empty] | 5.06 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 116.0674 | 1.2243
[6 empty] | 5.07 | 1.9753 | 0.85 | -0.86 | 116.0613 | 1.224
[6 empty] | 5.08 | 1.9768 | 0.85 | -0.86 | 116.0639 | 1.2237
[6 empty] | 5.09 | 1.9761 | 0.85 | -0.86 | 116.061 | 1.2236
[6 empty] | 5.1 | 1.975 | 0.85 | -0.86 | 116.0565 | 1.2222
[6 empty] | 5.11 | 1.9732 | 0.85 | -0.86 | 116.0673 | 1.2204
[6 empty] | 5.12 | 1.9724 | 0.85 | -0.86 | 116.0807 | 1.2194
[6 empty] | 5.13 | 1.9739 | 0.85 | -0.86 | 116.0908 | 1.2201
[6 empty] | 5.14 | 1.9741 | 0.85 | -0.86 | 116.1018 | 1.222
[6 empty] | 5.15 | 1.9729 | 0.85 | -0.86 | 116.0987 | 1.2222
[6 empty] | 5.16 | 1.973 | 0.85 | -0.86 | 116.096 | 1.2216
[6 empty] | 5.17 | 1.9737 | 0.85 | -0.86 | 116.1062 | 1.2226
[6 empty] | 5.18 | 1.9732 | 0.85 | -0.86 | 116.1137 | 1.2244
[6 empty] | 5.19 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 116.1135 | 1.2246
[6 empty] | 5.2 | 1.9749 | 0.85 | -0.86 | 116.1139 | 1.2245
[6 empty] | 5.21 | 1.9751 | 0.85 | -0.86 | 116.1098 | 1.2244
[6 empty] | 5.22 | 1.9731 | 0.85 | -0.86 | 116.1126 | 1.2252
[6 empty] | 5.23 | 1.9717 | 0.85 | -0.86 | 116.1086 | 1.2271
[6 empty] | 5.24 | 1.9725 | 0.85 | -0.86 | 116.1051 | 1.2293
[6 empty] | 5.25 | 1.973 | 0.85 | -0.86 | 116.1158 | 1.2304
[6 empty] | 5.26 | 1.9735 | 0.85 | -0.86 | 116.1089 | 1.2305
[6 empty] | 5.27 | 1.9732 | 0.85 | -0.86 | 116.1087 | 1.2309
[6 empty] | 5.28 | 1.9725 | 0.85 | -0.86 | 116.1176 | 1.2319
[6 empty] | 5.29 | 1.9737 | 0.85 | -0.86 | 116.1102 | 1.2329
[6 empty] | 5.3 | 1.9746 | 0.85 | -0.86 | 116.1108 | 1.2336
[6 empty] | 5.31 | 1.9747 | 0.85 | -0.86 | 116.1257 | 1.2338
[6 empty] | 5.32 | 1.9745 | 0.85 | -0.86 | 116.1048 | 1.2303
[6 empty] | 5.33 | 1.9735 | 0.85 | -0.86 | 116.0631 | 1.2269
[6 empty] | 5.34 | 1.9717 | 0.85 | -0.86 | 116.0304 | 1.2269
[6 empty] | 5.35 | 1.9697 | 0.85 | -0.86 | 115.9959 | 1.2268
[6 empty] | 5.36 | 1.9687 | 0.85 | -0.86 | 115.9663 | 1.2264
[6 empty] | 5.37 | 1.9676 | 0.85 | -0.86 | 115.9301 | 1.2254
[6 empty] | 5.38 | 1.9666 | 0.85 | -0.86 | 115.905 | 1.2249
[6 empty] | 5.39 | 1.9669 | 0.85 | -0.86 | 115.9005 | 1.2246
[6 empty] | 5.4 | 1.9687 | 0.85 | -0.86 | 115.8925 | 1.2231
[6 empty] | 5.41 | 1.9692 | 0.85 | -0.86 | 115.8757 | 1.2212
[6 empty] | 5.42 | 1.9696 | 0.85 | -0.86 | 115.8802 | 1.2181
[6 empty] | 5.43 | 1.9703 | 0.85 | -0.86 | 115.8933 | 1.2157
[6 empty] | 5.44 | 1.9696 | 0.85 | -0.86 | 115.8945 | 1.2156
[6 empty] | 5.45 | 1.9695 | 0.85 | -0.86 | 115.8963 | 1.2154
[6 empty] | 5.46 | 1.971 | 0.85 | -0.86 | 115.9082 | 1.2167
[6 empty] | 5.47 | 1.9734 | 0.85 | -0.86 | 115.916 | 1.2188
[6 empty] | 5.48 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 115.91 | 1.2196
[6 empty] | 5.49 | 1.973 | 0.85 | -0.86 | 115.9021 | 1.2205
[6 empty] | 5.5 | 1.9736 | 0.85 | -0.86 | 115.9004 | 1.2223
[6 empty] | 5.51 | 1.9736 | 0.85 | -0.8598 | 115.9064 | 1.2229
[6 empty] | 5.52 | 1.9715 | 0.85 | -0.8596 | 115.9066 | 1.2218
[6 empty] | 5.53 | 1.97 | 0.85 | -0.8594 | 115.9024 | 1.2213
[6 empty] | 5.54 | 1.9696 | 0.85 | -0.8592 | 115.9044 | 1.2219
[6 empty] | 5.55 | 1.9686 | 0.85 | -0.859 | 115.9028 | 1.223
[6 empty] | 5.56 | 1.9683 | 0.85 | -0.8588 | 115.8887 | 1.2256
[6 empty] | 5.57 | 1.9713 | 0.85 | -0.8586 | 115.8952 | 1.2289
[6 empty] | 5.58 | 1.9739 | 0.85 | -0.8584 | 115.8983 | 1.2302
[6 empty] | 5.59 | 1.9737 | 0.85 | -0.8582 | 115.8925 | 1.2305
[6 empty] | 5.6 | 1.9739 | 0.85 | -0.858 | 115.9092 | 1.2314
[6 empty] | 5.61 | 1.9735 | 0.85 | -0.8578 | 115.9193 | 1.2318
[6 empty] | 5.62 | 1.9727 | 0.85 | -0.8576 | 115.9173 | 1.2314
[6 empty] | 5.63 | 1.9723 | 0.85 | -0.8574 | 115.9067 | 1.2309
[6 empty] | 5.64 | 1.972 | 0.85 | -0.8572 | 115.8989 | 1.2307
[6 empty] | 5.65 | 1.9732 | 0.85 | -0.857 | 115.8966 | 1.2303
[6 empty] | 5.66 | 1.9733 | 0.85 | -0.8568 | 115.8943 | 1.23
[6 empty] | 5.67 | 1.971 | 0.85 | -0.8566 | 115.8977 | 1.2284
[6 empty] | 5.68 | 1.9698 | 0.85 | -0.8564 | 115.9119 | 1.2271
[6 empty] | 5.69 | 1.9709 | 0.85 | -0.8562 | 115.9255 | 1.2286
[6 empty] | 5.7 | 1.9733 | 0.85 | -0.856 | 115.9291 | 1.2317
[6 empty] | 5.71 | 1.9748 | 0.85 | -0.8558 | 115.9369 | 1.2337
[6 empty] | 5.72 | 1.9739 | 0.85 | -0.8556 | 115.965 | 1.2336
[6 empty] | 5.73 | 1.9731 | 0.85 | -0.8554 | 115.9847 | 1.2329
[6 empty] | 5.74 | 1.9745 | 0.85 | -0.8552 | 115.9752 | 1.2311
[6 empty] | 5.75 | 1.9755 | 0.85 | -0.855 | 115.9659 | 1.2303
[6 empty] | 5.76 | 1.9744 | 0.85 | -0.8548 | 115.9604 | 1.2319
[6 empty] | 5.77 | 1.9722 | 0.85 | -0.8546 | 115.9761 | 1.232
[6 empty] | 5.78 | 1.9715 | 0.85 | -0.8544 | 115.9913 | 1.2307
[6 empty] | 5.79 | 1.9711 | 0.85 | -0.8542 | 115.9919 | 1.2307
[6 empty] | 5.8 | 1.9699 | 0.85 | -0.854 | 116.0175 | 1.2302
[6 empty] | 5.81 | 1.9706 | 0.85 | -0.8538 | 116.0458 | 1.2297
[6 empty] | 5.82 | 1.9732 | 0.85 | -0.8536 | 116.0496 | 1.2304
[6 empty] | 5.83 | 1.9741 | 0.85 | -0.8534 | 116.056 | 1.2307
[6 empty] | 5.84 | 1.9731 | 0.85 | -0.8532 | 116.0621 | 1.2297
[6 empty] | 5.85 | 1.9728 | 0.85 | -0.853 | 116.0602 | 1.2292
[6 empty] | 5.86 | 1.9732 | 0.85 | -0.8528 | 116.0599 | 1.2303
[6 empty] | 5.87 | 1.9728 | 0.85 | -0.8526 | 116.0613 | 1.2322
[6 empty] | 5.88 | 1.9727 | 0.85 | -0.8524 | 116.0561 | 1.2336
[6 empty] | 5.89 | 1.9735 | 0.85 | -0.8522 | 116.0492 | 1.2347
[6 empty] | 5.9 | 1.9727 | 0.85 | -0.852 | 116.0493 | 1.2353
[6 empty] | 5.91 | 1.9721 | 0.85 | -0.8518 | 116.0506 | 1.236
[6 empty] | 5.92 | 1.973 | 0.85 | -0.8516 | 116.0599 | 1.236
[6 empty] | 5.93 | 1.9724 | 0.85 | -0.8514 | 116.0669 | 1.2365
[6 empty] | 5.94 | 1.9699 | 0.85 | -0.8512 | 116.062 | 1.2369
[6 empty] | 5.95 | 1.9686 | 0.85 | -0.851 | 116.0563 | 1.2352
[6 empty] | 5.96 | 1.9703 | 0.85 | -0.8508 | 116.0567 | 1.2345
[6 empty] | 5.97 | 1.9727 | 0.85 | -0.8506 | 116.0604 | 1.2362
[6 empty] | 5.98 | 1.9733 | 0.85 | -0.8504 | 116.0565 | 1.2373
[6 empty] | 5.99 | 1.9723 | 0.85 | -0.8502 | 116.0521 | 1.2365
[6 empty] | 6 | 1.9718 | 0.85 | -0.85 | 116.0582 | 1.2349
[6 empty] | 6.01 | 1.9716 | 0.85 | -0.85 | 116.0707 | 1.2344
[6 empty] | 6.02 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 116.0619 | 1.2355
[6 empty] | 6.03 | 1.9718 | 0.85 | -0.85 | 116.0459 | 1.2368
[6 empty] | 6.04 | 1.97 | 0.85 | -0.85 | 116.047 | 1.2368
[6 empty] | 6.05 | 1.9691 | 0.85 | -0.85 | 116.0434 | 1.2352
[6 empty] | 6.06 | 1.9694 | 0.85 | -0.85 | 116.0334 | 1.2345
[6 empty] | 6.07 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 116.0391 | 1.2346
[6 empty] | 6.08 | 1.9739 | 0.85 | -0.85 | 116.063 | 1.235
[6 empty] | 6.09 | 1.9728 | 0.85 | -0.85 | 116.0816 | 1.2359
[6 empty] | 6.1 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 116.0853 | 1.2364
[6 empty] | 6.11 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 116.0913 | 1.2363
[6 empty] | 6.12 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1104 | 1.2349
[6 empty] | 6.13 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 116.1143 | 1.2342
[6 empty] | 6.14 | 1.9726 | 0.85 | -0.85 | 116.1102 | 1.2349
[6 empty] | 6.15 | 1.973 | 0.85 | -0.85 | 116.1068 | 1.2347
[6 empty] | 6.16 | 1.9727 | 0.85 | -0.85 | 116.0986 | 1.2336
[6 empty] | 6.17 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 116.0888 | 1.2332
[6 empty] | 6.18 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 116.0884 | 1.2328
[6 empty] | 6.19 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.0951 | 1.2333
[6 empty] | 6.2 | 1.9729 | 0.85 | -0.85 | 116.097 | 1.2348
[6 empty] | 6.21 | 1.9724 | 0.85 | -0.85 | 116.1144 | 1.2343
[6 empty] | 6.22 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1294 | 1.2337
[6 empty] | 6.23 | 1.972 | 0.85 | -0.85 | 116.1379 | 1.2349
[6 empty] | 6.24 | 1.9713 | 0.85 | -0.85 | 116.1438 | 1.2364
[6 empty] | 6.25 | 1.973 | 0.85 | -0.85 | 116.1273 | 1.2366
[6 empty] | 6.26 | 1.9754 | 0.85 | -0.85 | 116.1077 | 1.2362
[6 empty] | 6.27 | 1.9748 | 0.85 | -0.85 | 116.1199 | 1.2361
[6 empty] | 6.28 | 1.9732 | 0.85 | -0.85 | 116.1319 | 1.2359
[6 empty] | 6.29 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1282 | 1.2356
[6 empty] | 6.3 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 116.1296 | 1.2352
[6 empty] | 6.31 | 1.9712 | 0.85 | -0.85 | 116.1254 | 1.234
[6 empty] | 6.32 | 1.9711 | 0.85 | -0.85 | 116.1096 | 1.2326
[6 empty] | 6.33 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 116.0991 | 1.2329
[6 empty] | 6.34 | 1.9699 | 0.85 | -0.85 | 116.0993 | 1.2343
[6 empty] | 6.35 | 1.9707 | 0.85 | -0.85 | 116.0936 | 1.2355
[6 empty] | 6.36 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 116.0828 | 1.2363
[6 empty] | 6.37 | 1.9745 | 0.85 | -0.85 | 116.0629 | 1.2366
[6 empty] | 6.38 | 1.9749 | 0.85 | -0.85 | 116.0553 | 1.2365
[6 empty] | 6.39 | 1.9723 | 0.85 | -0.85 | 116.0477 | 1.2359
[6 empty] | 6.4 | 1.9713 | 0.85 | -0.85 | 116.0403 | 1.2352
[6 empty] | 6.41 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 116.0573 | 1.2339
[6 empty] | 6.42 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 116.0543 | 1.2329
[6 empty] | 6.43 | 1.9712 | 0.85 | -0.85 | 116.0392 | 1.2329
[6 empty] | 6.44 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 116.0465 | 1.2329
[6 empty] | 6.45 | 1.9691 | 0.85 | -0.85 | 116.0594 | 1.2326
[6 empty] | 6.46 | 1.9698 | 0.85 | -0.85 | 116.0582 | 1.2327
[6 empty] | 6.47 | 1.9734 | 0.85 | -0.85 | 116.0606 | 1.2336
[6 empty] | 6.48 | 1.9755 | 0.85 | -0.85 | 116.0601 | 1.2343
[6 empty] | 6.49 | 1.9751 | 0.85 | -0.85 | 116.0499 | 1.2349
[6 empty] | 6.5 | 1.9745 | 0.85 | -0.85 | 116.0391 | 1.235
[6 empty] | 6.51 | 1.9731 | 0.85 | -0.85 | 116.026 | 1.2345
[6 empty] | 6.52 | 1.9697 | 0.85 | -0.85 | 116.0087 | 1.2327
[6 empty] | 6.53 | 1.9682 | 0.85 | -0.85 | 115.9832 | 1.2311
[6 empty] | 6.54 | 1.9692 | 0.85 | -0.85 | 115.9702 | 1.2316
[6 empty] | 6.55 | 1.9695 | 0.85 | -0.85 | 115.9647 | 1.2309
[6 empty] | 6.56 | 1.9698 | 0.85 | -0.85 | 115.9552 | 1.2299
[6 empty] | 6.57 | 1.9696 | 0.85 | -0.85 | 115.9533 | 1.2298
[6 empty] | 6.58 | 1.9705 | 0.85 | -0.85 | 115.9644 | 1.2296
[6 empty] | 6.59 | 1.9715 | 0.85 | -0.85 | 115.9761 | 1.2314
[6 empty] | 6.6 | 1.972 | 0.85 | -0.85 | 115.9808 | 1.234
[6 empty] | 6.61 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 115.9777 | 1.234
[6 empty] | 6.62 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 115.9731 | 1.2322
[6 empty] | 6.63 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 115.974 | 1.2313
[6 empty] | 6.64 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.9808 | 1.2317
[6 empty] | 6.65 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.9803 | 1.2315
[6 empty] | 6.66 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 115.9732 | 1.2309
[6 empty] | 6.67 | 1.9717 | 0.85 | -0.85 | 115.9767 | 1.2306
[6 empty] | 6.68 | 1.972 | 0.85 | -0.85 | 115.9817 | 1.2319
[6 empty] | 6.69 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 115.9756 | 1.2334
[6 empty] | 6.7 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 115.9586 | 1.2327
[6 empty] | 6.71 | 1.9737 | 0.85 | -0.85 | 115.9388 | 1.231
[6 empty] | 6.72 | 1.9707 | 0.85 | -0.85 | 115.9191 | 1.2288
[6 empty] | 6.73 | 1.9683 | 0.85 | -0.85 | 115.9106 | 1.2278
[6 empty] | 6.74 | 1.9696 | 0.85 | -0.85 | 115.9091 | 1.2294
[6 empty] | 6.75 | 1.9703 | 0.85 | -0.85 | 115.909 | 1.2319
[6 empty] | 6.76 | 1.9698 | 0.85 | -0.85 | 115.9125 | 1.2331
[6 empty] | 6.77 | 1.9712 | 0.85 | -0.85 | 115.9114 | 1.2339
[6 empty] | 6.78 | 1.9728 | 0.85 | -0.85 | 115.9037 | 1.2336
[6 empty] | 6.79 | 1.9731 | 0.85 | -0.85 | 115.8973 | 1.2325
[6 empty] | 6.8 | 1.9729 | 0.85 | -0.85 | 115.9003 | 1.2321
[6 empty] | 6.81 | 1.971 | 0.85 | -0.85 | 115.9138 | 1.2321
[6 empty] | 6.82 | 1.9696 | 0.85 | -0.85 | 115.9152 | 1.2327
[6 empty] | 6.83 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 115.9051 | 1.2329
[6 empty] | 6.84 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 115.9159 | 1.233
[6 empty] | 6.85 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 115.9321 | 1.2329
[6 empty] | 6.86 | 1.9732 | 0.85 | -0.85 | 115.9273 | 1.232
[6 empty] | 6.87 | 1.9734 | 0.85 | -0.85 | 115.9143 | 1.2309
[6 empty] | 6.88 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 115.9165 | 1.2318
[6 empty] | 6.89 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 115.9139 | 1.232
[6 empty] | 6.9 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 115.9108 | 1.23
[6 empty] | 6.91 | 1.971 | 0.85 | -0.85 | 115.9237 | 1.23
[6 empty] | 6.92 | 1.9701 | 0.85 | -0.85 | 115.9454 | 1.2317
[6 empty] | 6.93 | 1.9707 | 0.85 | -0.85 | 115.9542 | 1.2326
[6 empty] | 6.94 | 1.9729 | 0.85 | -0.85 | 115.9322 | 1.2326
[6 empty] | 6.95 | 1.973 | 0.85 | -0.85 | 115.8971 | 1.2335
[6 empty] | 6.96 | 1.9716 | 0.85 | -0.85 | 115.8653 | 1.2335
[6 empty] | 6.97 | 1.9686 | 0.85 | -0.85 | 115.8475 | 1.2327
[6 empty] | 6.98 | 1.9665 | 0.85 | -0.85 | 115.8365 | 1.2321
[6 empty] | 6.99 | 1.9672 | 0.85 | -0.85 | 115.8276 | 1.2326
[6 empty] | 7 | 1.9676 | 0.85 | -0.85 | 115.8277 | 1.234
[6 empty] | 7.01 | 1.9683 | 0.85 | -0.85 | 115.8239 | 1.2339
[6 empty] | 7.02 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 115.8125 | 1.2338
[6 empty] | 7.03 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 115.7979 | 1.2351
[6 empty] | 7.04 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 115.7912 | 1.2354
[6 empty] | 7.05 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.7894 | 1.2347
[6 empty] | 7.06 | 1.9713 | 0.85 | -0.85 | 115.775 | 1.2343
[6 empty] | 7.07 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.776 | 1.233
[6 empty] | 7.08 | 1.972 | 0.85 | -0.85 | 115.7871 | 1.2333
[6 empty] | 7.09 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 115.7964 | 1.235
[6 empty] | 7.1 | 1.9716 | 0.85 | -0.85 | 115.7989 | 1.2343
[6 empty] | 7.11 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 115.7939 | 1.2328
[6 empty] | 7.12 | 1.9701 | 0.85 | -0.85 | 115.796 | 1.232
[6 empty] | 7.13 | 1.9697 | 0.85 | -0.85 | 115.8076 | 1.2322
[6 empty] | 7.14 | 1.9686 | 0.85 | -0.85 | 115.8173 | 1.232
[6 empty] | 7.15 | 1.9693 | 0.85 | -0.85 | 115.8243 | 1.2315
[6 empty] | 7.16 | 1.9723 | 0.85 | -0.85 | 115.8375 | 1.2334
[6 empty] | 7.17 | 1.9743 | 0.85 | -0.85 | 115.8469 | 1.2346
[6 empty] | 7.18 | 1.974 | 0.85 | -0.85 | 115.8624 | 1.234
[6 empty] | 7.19 | 1.9731 | 0.85 | -0.85 | 115.8696 | 1.233
[6 empty] | 7.2 | 1.9729 | 0.85 | -0.85 | 115.8569 | 1.2326
[6 empty] | 7.21 | 1.9716 | 0.85 | -0.85 | 115.8404 | 1.2335
[6 empty] | 7.22 | 1.9706 | 0.85 | -0.85 | 115.8444 | 1.2321
[6 empty] | 7.23 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 115.8592 | 1.2304
[6 empty] | 7.24 | 1.9697 | 0.85 | -0.85 | 115.8657 | 1.231
[6 empty] | 7.25 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.8647 | 1.2317
[6 empty] | 7.26 | 1.9727 | 0.85 | -0.85 | 115.8537 | 1.2318
[6 empty] | 7.27 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 115.8657 | 1.2323
[6 empty] | 7.28 | 1.9711 | 0.85 | -0.85 | 115.8858 | 1.2327
[6 empty] | 7.29 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 115.8785 | 1.2322
[6 empty] | 7.3 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 115.861 | 1.232
[6 empty] | 7.31 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 115.8675 | 1.2321
[6 empty] | 7.32 | 1.9709 | 0.85 | -0.85 | 115.8835 | 1.2332
[6 empty] | 7.33 | 1.9701 | 0.85 | -0.85 | 115.8866 | 1.2336
[6 empty] | 7.34 | 1.97 | 0.85 | -0.85 | 115.8874 | 1.2333
[6 empty] | 7.35 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 115.8837 | 1.2338
[6 empty] | 7.36 | 1.9718 | 0.85 | -0.85 | 115.8738 | 1.2348
[6 empty] | 7.37 | 1.9731 | 0.85 | -0.85 | 115.8642 | 1.236
[6 empty] | 7.38 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 115.871 | 1.237
[6 empty] | 7.39 | 1.9692 | 0.85 | -0.85 | 115.8906 | 1.2363
[6 empty] | 7.4 | 1.9682 | 0.85 | -0.85 | 115.8881 | 1.2347
[6 empty] | 7.41 | 1.9688 | 0.85 | -0.85 | 115.8664 | 1.2345
[6 empty] | 7.42 | 1.9699 | 0.85 | -0.85 | 115.8705 | 1.2333
[6 empty] | 7.43 | 1.9694 | 0.85 | -0.85 | 115.8807 | 1.2313
[6 empty] | 7.44 | 1.9683 | 0.85 | -0.85 | 115.8669 | 1.2304
[6 empty] | 7.45 | 1.969 | 0.85 | -0.85 | 115.8597 | 1.2303
[6 empty] | 7.46 | 1.9696 | 0.85 | -0.85 | 115.8661 | 1.23
[6 empty] | 7.47 | 1.971 | 0.85 | -0.85 | 115.8902 | 1.2309
[6 empty] | 7.48 | 1.9714 | 0.85 | -0.85 | 115.9182 | 1.2316
[6 empty] | 7.49 | 1.9703 | 0.85 | -0.85 | 115.9296 | 1.2313
[6 empty] | 7.5 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 115.936 | 1.2319
[6 empty] | 7.51 | 1.9719 | 0.85 | -0.8502 | 115.949 | 1.2338
[6 empty] | 7.52 | 1.9733 | 0.85 | -0.8504 | 115.9609 | 1.2346
[6 empty] | 7.53 | 1.9734 | 0.85 | -0.8506 | 115.9575 | 1.2336
[6 empty] | 7.54 | 1.973 | 0.85 | -0.8508 | 115.9481 | 1.2336
[6 empty] | 7.55 | 1.9733 | 0.85 | -0.851 | 115.9458 | 1.2343
[6 empty] | 7.56 | 1.9726 | 0.85 | -0.8512 | 115.9438 | 1.2339
[6 empty] | 7.57 | 1.9701 | 0.85 | -0.8514 | 115.9293 | 1.2327
[6 empty] | 7.58 | 1.9685 | 0.85 | -0.8516 | 115.9255 | 1.2331
[6 empty] | 7.59 | 1.9687 | 0.85 | -0.8518 | 115.9359 | 1.2344
[6 empty] | 7.6 | 1.9698 | 0.85 | -0.852 | 115.9421 | 1.2344
[6 empty] | 7.61 | 1.97 | 0.85 | -0.8522 | 115.948 | 1.2326
[6 empty] | 7.62 | 1.9709 | 0.85 | -0.8524 | 115.9451 | 1.2317
[6 empty] | 7.63 | 1.9722 | 0.85 | -0.8526 | 115.9414 | 1.2325
[6 empty] | 7.64 | 1.9728 | 0.85 | -0.8528 | 115.9374 | 1.2324
[6 empty] | 7.65 | 1.9728 | 0.85 | -0.853 | 115.9284 | 1.2328
[6 empty] | 7.66 | 1.9723 | 0.85 | -0.8532 | 115.931 | 1.2332
[6 empty] | 7.67 | 1.9721 | 0.85 | -0.8534 | 115.9426 | 1.2341
[6 empty] | 7.68 | 1.9701 | 0.85 | -0.8536 | 115.945 | 1.2352
[6 empty] | 7.69 | 1.9689 | 0.85 | -0.8538 | 115.9321 | 1.2345
[6 empty] | 7.7 | 1.971 | 0.85 | -0.854 | 115.9234 | 1.234
[6 empty] | 7.71 | 1.9725 | 0.85 | -0.8542 | 115.9229 | 1.234
[6 empty] | 7.72 | 1.9715 | 0.85 | -0.8544 | 115.9202 | 1.2331
[6 empty] | 7.73 | 1.9709 | 0.85 | -0.8546 | 115.9177 | 1.2317
[6 empty] | 7.74 | 1.9719 | 0.85 | -0.8548 | 115.9197 | 1.2314
[6 empty] | 7.75 | 1.9735 | 0.85 | -0.855 | 115.9179 | 1.2313
[6 empty] | 7.76 | 1.9726 | 0.85 | -0.8552 | 115.9212 | 1.2314
[6 empty] | 7.77 | 1.9706 | 0.85 | -0.8554 | 115.9302 | 1.2316
[6 empty] | 7.78 | 1.9716 | 0.85 | -0.8556 | 115.9394 | 1.2331
[6 empty] | 7.79 | 1.974 | 0.85 | -0.8558 | 115.9484 | 1.2345
[6 empty] | 7.8 | 1.9751 | 0.85 | -0.856 | 115.9486 | 1.2337
[6 empty] | 7.81 | 1.9747 | 0.85 | -0.8562 | 115.9398 | 1.2339
[6 empty] | 7.82 | 1.9724 | 0.85 | -0.8564 | 115.929 | 1.2334
[6 empty] | 7.83 | 1.97 | 0.85 | -0.8566 | 115.929 | 1.2327
[6 empty] | 7.84 | 1.9706 | 0.85 | -0.8568 | 115.941 | 1.2342
[6 empty] | 7.85 | 1.9732 | 0.85 | -0.857 | 115.9513 | 1.2371
[6 empty] | 7.86 | 1.9757 | 0.85 | -0.8572 | 115.945 | 1.2387
[6 empty] | 7.87 | 1.9781 | 0.85 | -0.8574 | 115.9452 | 1.2384
[6 empty] | 7.88 | 1.9797 | 0.85 | -0.8576 | 115.9601 | 1.2375
[6 empty] | 7.89 | 1.9794 | 0.85 | -0.8578 | 115.9638 | 1.2378
[6 empty] | 7.9 | 1.9791 | 0.85 | -0.858 | 115.9557 | 1.2384
[6 empty] | 7.91 | 1.98 | 0.85 | -0.8582 | 115.9502 | 1.2378
[6 empty] | 7.92 | 1.9824 | 0.85 | -0.8584 | 115.9544 | 1.2371
[6 empty] | 7.93 | 1.9842 | 0.85 | -0.8586 | 115.9693 | 1.2372
[6 empty] | 7.94 | 1.9853 | 0.85 | -0.8588 | 115.9843 | 1.2383
[6 empty] | 7.95 | 1.986 | 0.85 | -0.859 | 115.9838 | 1.2374
[6 empty] | 7.96 | 1.988 | 0.85 | -0.8592 | 115.9832 | 1.2344
[6 empty] | 7.97 | 1.9892 | 0.85 | -0.8594 | 115.9927 | 1.2315
[6 empty] | 7.98 | 1.9878 | 0.85 | -0.8596 | 116.0125 | 1.2313
[6 empty] | 7.99 | 1.9875 | 0.85 | -0.8598 | 116.0247 | 1.2329
[6 empty] | 8 | 1.9887 | 0.85 | -0.86 | 116.0161 | 1.232
[6 empty] | 8.01 | 1.9898 | 0.85 | -0.86 | 116.0183 | 1.2315
[6 empty] | 8.02 | 1.9921 | 0.85 | -0.86 | 116.041 | 1.2317
[6 empty] | 8.03 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0534 | 1.2322
[6 empty] | 8.04 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0597 | 1.2334
[6 empty] | 8.05 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.0711 | 1.2331
[6 empty] | 8.06 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.0763 | 1.2336
[6 empty] | 8.07 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.0792 | 1.2337
[6 empty] | 8.08 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 116.0936 | 1.2328
[6 empty] | 8.09 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 116.1061 | 1.2336
[6 empty] | 8.1 | 1.9945 | 0.85 | -0.86 | 116.1023 | 1.2349
[6 empty] | 8.11 | 1.9941 | 0.85 | -0.86 | 116.0979 | 1.2348
[6 empty] | 8.12 | 1.9923 | 0.85 | -0.86 | 116.0748 | 1.2318
[6 empty] | 8.13 | 1.9915 | 0.85 | -0.86 | 116.0641 | 1.231
[6 empty] | 8.14 | 1.9926 | 0.85 | -0.86 | 116.0691 | 1.2318
[6 empty] | 8.15 | 1.993 | 0.85 | -0.86 | 116.052 | 1.2308
[6 empty] | 8.16 | 1.9937 | 0.85 | -0.86 | 116.0513 | 1.2321
[6 empty] | 8.17 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.0646 | 1.2345
[6 empty] | 8.18 | 2 | 0.85 | -0.86 | 116.0687 | 1.2355
[6 empty] | 8.19 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.071 | 1.235
[6 empty] | 8.2 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.0694 | 1.2344
[6 empty] | 8.21 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.0612 | 1.2338
[6 empty] | 8.22 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.0529 | 1.2329
[6 empty] | 8.23 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.0378 | 1.232
[6 empty] | 8.24 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.0311 | 1.2327
[6 empty] | 8.25 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.0528 | 1.235
[6 empty] | 8.26 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.0665 | 1.2361
[6 empty] | 8.27 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.0618 | 1.2354
[6 empty] | 8.28 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.0599 | 1.2345
[6 empty] | 8.29 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.0616 | 1.2346
[6 empty] | 8.3 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.0623 | 1.2365
[6 empty] | 8.31 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.058 | 1.2384
[6 empty] | 8.32 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.0763 | 1.2388
[6 empty] | 8.33 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.1072 | 1.2383
[6 empty] | 8.34 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.1119 | 1.2369
[6 empty] | 8.35 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.1058 | 1.2362
[6 empty] | 8.36 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.1191 | 1.2371
[6 empty] | 8.37 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.1424 | 1.2386
[6 empty] | 8.38 | 2.0028 | 0.85 | -0.86 | 116.1491 | 1.2401
[6 empty] | 8.39 | 2.0024 | 0.85 | -0.86 | 116.1514 | 1.2398
[6 empty] | 8.4 | 2.0018 | 0.85 | -0.86 | 116.1682 | 1.238
[6 empty] | 8.41 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.1842 | 1.2367
[6 empty] | 8.42 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.1968 | 1.2362
[6 empty] | 8.43 | 2.0033 | 0.85 | -0.86 | 116.2227 | 1.2362
[6 empty] | 8.44 | 2.0026 | 0.85 | -0.86 | 116.2476 | 1.2366
[6 empty] | 8.45 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.2533 | 1.2369
[6 empty] | 8.46 | 2.0019 | 0.85 | -0.86 | 116.2497 | 1.2377
[6 empty] | 8.47 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.2705 | 1.2367
[6 empty] | 8.48 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.2989 | 1.2337
[6 empty] | 8.49 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.2998 | 1.2327
[6 empty] | 8.5 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.2931 | 1.2334
[6 empty] | 8.51 | 2.0006 | 0.85 | -0.86 | 116.3007 | 1.2332
[6 empty] | 8.52 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.3038 | 1.2318
[6 empty] | 8.53 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.3035 | 1.2311
[6 empty] | 8.54 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.3124 | 1.2317
[6 empty] | 8.55 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.3152 | 1.2333
[6 empty] | 8.56 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.3167 | 1.236
[6 empty] | 8.57 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.3379 | 1.2377
[6 empty] | 8.58 | 2.0015 | 0.85 | -0.86 | 116.3605 | 1.237
[6 empty] | 8.59 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.3679 | 1.2357
[6 empty] | 8.6 | 2.0038 | 0.85 | -0.86 | 116.3754 | 1.2351
[6 empty] | 8.61 | 2.0032 | 0.85 | -0.86 | 116.3899 | 1.2358
[6 empty] | 8.62 | 2.0016 | 0.85 | -0.86 | 116.4016 | 1.237
[6 empty] | 8.63 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.4044 | 1.2371
[6 empty] | 8.64 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.409 | 1.2359
[6 empty] | 8.65 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.4136 | 1.2347
[6 empty] | 8.66 | 2.0025 | 0.85 | -0.86 | 116.4286 | 1.2356
[6 empty] | 8.67 | 2.0032 | 0.85 | -0.86 | 116.4452 | 1.2364
[6 empty] | 8.68 | 2.0024 | 0.85 | -0.86 | 116.4559 | 1.2366
[6 empty] | 8.69 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.4637 | 1.2372
[6 empty] | 8.7 | 2.0024 | 0.85 | -0.86 | 116.4608 | 1.2372
[6 empty] | 8.71 | 2.0029 | 0.85 | -0.86 | 116.4581 | 1.2368
[6 empty] | 8.72 | 2.0034 | 0.85 | -0.86 | 116.4598 | 1.237
[6 empty] | 8.73 | 2.0018 | 0.85 | -0.86 | 116.4606 | 1.2374
[6 empty] | 8.74 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.4574 | 1.2367
[6 empty] | 8.75 | 2.0016 | 0.85 | -0.86 | 116.4607 | 1.2362
[6 empty] | 8.76 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.4785 | 1.2372
[6 empty] | 8.77 | 2.0023 | 0.85 | -0.86 | 116.4969 | 1.2376
[6 empty] | 8.78 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.5029 | 1.2373
[6 empty] | 8.79 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.4995 | 1.2371
[6 empty] | 8.8 | 2.002 | 0.85 | -0.86 | 116.4999 | 1.2365
[6 empty] | 8.81 | 2.003 | 0.85 | -0.86 | 116.5061 | 1.2364
[6 empty] | 8.82 | 2.0036 | 0.85 | -0.86 | 116.5131 | 1.2375
[6 empty] | 8.83 | 2.0031 | 0.85 | -0.86 | 116.5196 | 1.2391
[6 empty] | 8.84 | 2.0029 | 0.85 | -0.86 | 116.5179 | 1.2394
[6 empty] | 8.85 | 2.0037 | 0.85 | -0.86 | 116.5002 | 1.2382
[6 empty] | 8.86 | 2.003 | 0.85 | -0.86 | 116.4977 | 1.2365
[6 empty] | 8.87 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.5114 | 1.2369
[6 empty] | 8.88 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.515 | 1.2387
[6 empty] | 8.89 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.5105 | 1.2391
[6 empty] | 8.9 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.5145 | 1.2391
[6 empty] | 8.91 | 2.0005 | 0.85 | -0.86 | 116.5287 | 1.2392
[6 empty] | 8.92 | 2.0014 | 0.85 | -0.86 | 116.5364 | 1.2395
[6 empty] | 8.93 | 2.0028 | 0.85 | -0.86 | 116.5357 | 1.2404
[6 empty] | 8.94 | 2.0022 | 0.85 | -0.86 | 116.5307 | 1.2411
[6 empty] | 8.95 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.5254 | 1.2403
[6 empty] | 8.96 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.5258 | 1.2395
[6 empty] | 8.97 | 2.0005 | 0.85 | -0.86 | 116.5273 | 1.2397
[6 empty] | 8.98 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.5197 | 1.2401
[6 empty] | 8.99 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.5053 | 1.2402
[6 empty] | 9 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.4912 | 1.2395
[6 empty] | 9.01 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.4818 | 1.2395
[6 empty] | 9.02 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.4679 | 1.2404
[6 empty] | 9.03 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.4535 | 1.2413
[6 empty] | 9.04 | 2.0006 | 0.85 | -0.86 | 116.45 | 1.2411
[6 empty] | 9.05 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.4569 | 1.2411
[6 empty] | 9.06 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.4495 | 1.2409
[6 empty] | 9.07 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.4339 | 1.2408
[6 empty] | 9.08 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.432 | 1.2423
[6 empty] | 9.09 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.4365 | 1.2426
[6 empty] | 9.1 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.4403 | 1.2413
[6 empty] | 9.11 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.43 | 1.2407
[6 empty] | 9.12 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.4175 | 1.2408
[6 empty] | 9.13 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.4113 | 1.239
[6 empty] | 9.14 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.4078 | 1.238
[6 empty] | 9.15 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.4125 | 1.2389
[6 empty] | 9.16 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.4196 | 1.2387
[6 empty] | 9.17 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.4205 | 1.2384
[6 empty] | 9.18 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.4204 | 1.2394
[6 empty] | 9.19 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.423 | 1.2398
[6 empty] | 9.2 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.4192 | 1.2399
[6 empty] | 9.21 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.4149 | 1.2404
[6 empty] | 9.22 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.4079 | 1.2404
[6 empty] | 9.23 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.4054 | 1.2405
[6 empty] | 9.24 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.423 | 1.2409
[6 empty] | 9.25 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.434 | 1.24
[6 empty] | 9.26 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.4195 | 1.2394
[6 empty] | 9.27 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.4034 | 1.2393
[6 empty] | 9.28 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.4012 | 1.2381
[6 empty] | 9.29 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.4085 | 1.238
[6 empty] | 9.3 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.4164 | 1.2395
[6 empty] | 9.31 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.4072 | 1.2404
[6 empty] | 9.32 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.3998 | 1.2411
[6 empty] | 9.33 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.407 | 1.2419
[6 empty] | 9.34 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.4022 | 1.2416
[6 empty] | 9.35 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.401 | 1.2412
[6 empty] | 9.36 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.4246 | 1.2397
[6 empty] | 9.37 | 1.9998 | 0.85 | -0.86 | 116.4499 | 1.2387
[6 empty] | 9.38 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.461 | 1.238
[6 empty] | 9.39 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.4573 | 1.2365
[6 empty] | 9.4 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.4555 | 1.2368
[6 empty] | 9.41 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.4743 | 1.2377
[6 empty] | 9.42 | 2.0016 | 0.85 | -0.86 | 116.4851 | 1.2378
[6 empty] | 9.43 | 2.0029 | 0.85 | -0.86 | 116.4855 | 1.2376
[6 empty] | 9.44 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.492 | 1.2383
[6 empty] | 9.45 | 2 | 0.85 | -0.86 | 116.4955 | 1.24
[6 empty] | 9.46 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.4816 | 1.2408
[6 empty] | 9.47 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.47 | 1.2405
[6 empty] | 9.48 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.4712 | 1.2402
[6 empty] | 9.49 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.4753 | 1.2408
[6 empty] | 9.5 | 1.9959 | 0.85 | -0.86 | 116.4737 | 1.2416
[6 empty] | 9.51 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.4493 | 1.242
[6 empty] | 9.52 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.4267 | 1.2417
[6 empty] | 9.53 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.4204 | 1.2406
[6 empty] | 9.54 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.4178 | 1.2399
[6 empty] | 9.55 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.4061 | 1.2401
[6 empty] | 9.56 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 116.4031 | 1.2408
[6 empty] | 9.57 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.4076 | 1.2402
[6 empty] | 9.58 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.4072 | 1.2395
[6 empty] | 9.59 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.4117 | 1.2409
[6 empty] | 9.6 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.4236 | 1.2424
[6 empty] | 9.61 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.4217 | 1.2408
[6 empty] | 9.62 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.4071 | 1.2395
[6 empty] | 9.63 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.4101 | 1.2395
[6 empty] | 9.64 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.4204 | 1.238
[6 empty] | 9.65 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 116.4238 | 1.2377
[6 empty] | 9.66 | 1.9945 | 0.85 | -0.86 | 116.4225 | 1.2375
[6 empty] | 9.67 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 116.419 | 1.2368
[6 empty] | 9.68 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.422 | 1.2376
[6 empty] | 9.69 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.4248 | 1.2391
[6 empty] | 9.7 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.415 | 1.2398
[6 empty] | 9.71 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.408 | 1.2398
[6 empty] | 9.72 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.4093 | 1.2393
[6 empty] | 9.73 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.4064 | 1.239
[6 empty] | 9.74 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.4081 | 1.2402
[6 empty] | 9.75 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.4213 | 1.2413
[6 empty] | 9.76 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.4243 | 1.2425
[6 empty] | 9.77 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.423 | 1.2429
[6 empty] | 9.78 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.4276 | 1.2404
[6 empty] | 9.79 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.4271 | 1.2381
[6 empty] | 9.8 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.4256 | 1.2386
[6 empty] | 9.81 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.4294 | 1.2387
[6 empty] | 9.82 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.4312 | 1.2379
[6 empty] | 9.83 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.4399 | 1.2377
[6 empty] | 9.84 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.4576 | 1.237
[6 empty] | 9.85 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.4565 | 1.2366
[6 empty] | 9.86 | 2 | 0.85 | -0.86 | 116.4466 | 1.2363
[6 empty] | 9.87 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.4437 | 1.2352
[6 empty] | 9.88 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.4397 | 1.2357
[6 empty] | 9.89 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.4387 | 1.2367
[6 empty] | 9.9 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 116.432 | 1.2367
[6 empty] | 9.91 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.4192 | 1.239
[6 empty] | 9.92 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.4199 | 1.2409
[6 empty] | 9.93 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.4129 | 1.2389
[6 empty] | 9.94 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.3919 | 1.2368
[6 empty] | 9.95 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.3961 | 1.2367
[6 empty] | 9.96 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.4059 | 1.2377
[6 empty] | 9.97 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.4044 | 1.2386
[6 empty] | 9.98 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 116.4136 | 1.2383
[6 empty] | 9.99 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.437 | 1.2384
[6 empty] | 10 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.4517 | 1.2389
[6 empty] | 10.01 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.46 | 1.2395
[6 empty] | 10.02 | 2.0014 | 0.85 | -0.86 | 116.4613 | 1.2389
[6 empty] | 10.03 | 2.0023 | 0.85 | -0.86 | 116.4599 | 1.2386
[6 empty] | 10.04 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.4729 | 1.2402
[6 empty] | 10.05 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.4722 | 1.2403
[6 empty] | 10.06 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.4722 | 1.2398
[6 empty] | 10.07 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.4821 | 1.2392
[6 empty] | 10.08 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.4784 | 1.2372
[6 empty] | 10.09 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.4702 | 1.2346
[6 empty] | 10.1 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.464 | 1.2333
[6 empty] | 10.11 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.4662 | 1.2325
[6 empty] | 10.12 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.4742 | 1.2331
[6 empty] | 10.13 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.4713 | 1.2361
[6 empty] | 10.14 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.4641 | 1.2381
[6 empty] | 10.15 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.4669 | 1.2382
[6 empty] | 10.16 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.47 | 1.2404
[6 empty] | 10.17 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.4725 | 1.2418
[6 empty] | 10.18 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.4834 | 1.2413
[6 empty] | 10.19 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.4806 | 1.2405
[6 empty] | 10.2 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.4706 | 1.2397
[6 empty] | 10.21 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.4782 | 1.2391
[6 empty] | 10.22 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.4829 | 1.2387
[6 empty] | 10.23 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.483 | 1.2386
[6 empty] | 10.24 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.4988 | 1.2381
[6 empty] | 10.25 | 1.9998 | 0.85 | -0.86 | 116.5028 | 1.2382
[6 empty] | 10.26 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.4912 | 1.2383
[6 empty] | 10.27 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.4906 | 1.2374
[6 empty] | 10.28 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.504 | 1.2368
[6 empty] | 10.29 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.5129 | 1.2368
[6 empty] | 10.3 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.5127 | 1.2361
[6 empty] | 10.31 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.5039 | 1.2361
[6 empty] | 10.32 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.4902 | 1.2375
[6 empty] | 10.33 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.4814 | 1.2383
[6 empty] | 10.34 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.4705 | 1.2386
[6 empty] | 10.35 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.4533 | 1.2399
[6 empty] | 10.36 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.4162 | 1.2415
[6 empty] | 10.37 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.3783 | 1.242
[6 empty] | 10.38 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.3667 | 1.2425
[6 empty] | 10.39 | 1.9921 | 0.85 | -0.86 | 116.3561 | 1.242
[6 empty] | 10.4 | 1.9914 | 0.85 | -0.86 | 116.3221 | 1.2394
[6 empty] | 10.41 | 1.9927 | 0.85 | -0.86 | 116.2935 | 1.2387
[6 empty] | 10.42 | 1.9931 | 0.85 | -0.86 | 116.2847 | 1.2393
[6 empty] | 10.43 | 1.9927 | 0.85 | -0.86 | 116.2784 | 1.2391
[6 empty] | 10.44 | 1.9932 | 0.85 | -0.86 | 116.2696 | 1.2386
[6 empty] | 10.45 | 1.9938 | 0.85 | -0.86 | 116.2648 | 1.2376
[6 empty] | 10.46 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.2745 | 1.2376
[6 empty] | 10.47 | 1.9964 | 0.85 | -0.86 | 116.2848 | 1.2381
[6 empty] | 10.48 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.2843 | 1.2384
[6 empty] | 10.49 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2841 | 1.2383
[6 empty] | 10.5 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2978 | 1.2377
[6 empty] | 10.51 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.3046 | 1.2363
[6 empty] | 10.52 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.3134 | 1.2354
[6 empty] | 10.53 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.331 | 1.2356
[6 empty] | 10.54 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.3368 | 1.2359
[6 empty] | 10.55 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.3405 | 1.2351
[6 empty] | 10.56 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.3503 | 1.2343
[6 empty] | 10.57 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.3624 | 1.2354
[6 empty] | 10.58 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.37 | 1.2363
[6 empty] | 10.59 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.3691 | 1.2364
[6 empty] | 10.6 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.363 | 1.2369
[6 empty] | 10.61 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.37 | 1.2372
[6 empty] | 10.62 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.3712 | 1.237
[6 empty] | 10.63 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.3626 | 1.2371
[6 empty] | 10.64 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.3691 | 1.2373
[6 empty] | 10.65 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.3765 | 1.2372
[6 empty] | 10.66 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.3654 | 1.2348
[6 empty] | 10.67 | 1.9959 | 0.85 | -0.86 | 116.3557 | 1.2325
[6 empty] | 10.68 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.3587 | 1.2335
[6 empty] | 10.69 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.3581 | 1.2352
[6 empty] | 10.7 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.3639 | 1.2375
[6 empty] | 10.71 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.3476 | 1.2381
[6 empty] | 10.72 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.3192 | 1.2378
[6 empty] | 10.73 | 2 | 0.85 | -0.86 | 116.3234 | 1.2385
[6 empty] | 10.74 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.3264 | 1.2377
[6 empty] | 10.75 | 1.9999 | 0.85 | -0.86 | 116.3166 | 1.2374
[6 empty] | 10.76 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.3174 | 1.2371
[6 empty] | 10.77 | 1.9959 | 0.85 | -0.86 | 116.3195 | 1.2366
[6 empty] | 10.78 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.3229 | 1.2373
[6 empty] | 10.79 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.3183 | 1.2372
[6 empty] | 10.8 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.3012 | 1.2369
[6 empty] | 10.81 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.3042 | 1.2368
[6 empty] | 10.82 | 1.9998 | 0.85 | -0.86 | 116.3115 | 1.2366
[6 empty] | 10.83 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.3028 | 1.2366
[6 empty] | 10.84 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.2941 | 1.2361
[6 empty] | 10.85 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.2963 | 1.2352
[6 empty] | 10.86 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.3059 | 1.235
[6 empty] | 10.87 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.3201 | 1.2355
[6 empty] | 10.88 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.3366 | 1.2358
[6 empty] | 10.89 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.3448 | 1.2366
[6 empty] | 10.9 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.3414 | 1.237
[6 empty] | 10.91 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.3343 | 1.2366
[6 empty] | 10.92 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.3493 | 1.2372
[6 empty] | 10.93 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.3692 | 1.2386
[6 empty] | 10.94 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.3693 | 1.2395
[6 empty] | 10.95 | 2 | 0.85 | -0.86 | 116.3637 | 1.24
[6 empty] | 10.96 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.3717 | 1.2399
[6 empty] | 10.97 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.3801 | 1.2394
[6 empty] | 10.98 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.3744 | 1.2383
[6 empty] | 10.99 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.3633 | 1.237
[6 empty] | 11 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.3443 | 1.2359
[6 empty] | 11.01 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.3333 | 1.2362
[6 empty] | 11.02 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.3188 | 1.2369
[6 empty] | 11.03 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.2907 | 1.2371
[6 empty] | 11.04 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.2731 | 1.2374
[6 empty] | 11.05 | 1.9945 | 0.85 | -0.86 | 116.2661 | 1.2365
[6 empty] | 11.06 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.2567 | 1.2355
[6 empty] | 11.07 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.25 | 1.2348
[6 empty] | 11.08 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.243 | 1.2346
[6 empty] | 11.09 | 1.9939 | 0.85 | -0.86 | 116.2247 | 1.2342
[6 empty] | 11.1 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 116.209 | 1.2347
[6 empty] | 11.11 | 1.9942 | 0.85 | -0.86 | 116.2107 | 1.2345
[6 empty] | 11.12 | 1.9939 | 0.85 | -0.86 | 116.2132 | 1.2332
[6 empty] | 11.13 | 1.9954 | 0.85 | -0.86 | 116.2157 | 1.2351
[6 empty] | 11.14 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.2217 | 1.238
[6 empty] | 11.15 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2159 | 1.2388
[6 empty] | 11.16 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.2171 | 1.2382
[6 empty] | 11.17 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2253 | 1.2363
[6 empty] | 11.18 | 1.9954 | 0.85 | -0.86 | 116.2199 | 1.2347
[6 empty] | 11.19 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.2075 | 1.235
[6 empty] | 11.2 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.1948 | 1.2344
[6 empty] | 11.21 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.1891 | 1.233
[6 empty] | 11.22 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.1872 | 1.2321
[6 empty] | 11.23 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.1784 | 1.2318
[6 empty] | 11.24 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.1772 | 1.2324
[6 empty] | 11.25 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.1839 | 1.2322
[6 empty] | 11.26 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.1824 | 1.2323
[6 empty] | 11.27 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.1775 | 1.2327
[6 empty] | 11.28 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.1834 | 1.2325
[6 empty] | 11.29 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.1898 | 1.2329
[6 empty] | 11.3 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.1829 | 1.2341
[6 empty] | 11.31 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.1756 | 1.2355
[6 empty] | 11.32 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.1693 | 1.2362
[6 empty] | 11.33 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.1763 | 1.2369
[6 empty] | 11.34 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 116.1774 | 1.237
[6 empty] | 11.35 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.1541 | 1.2365
[6 empty] | 11.36 | 1.9959 | 0.85 | -0.86 | 116.1435 | 1.2359
[6 empty] | 11.37 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 116.1453 | 1.2354
[6 empty] | 11.38 | 1.9942 | 0.85 | -0.86 | 116.1264 | 1.234
[6 empty] | 11.39 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.1041 | 1.2324
[6 empty] | 11.4 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.0937 | 1.2312
[6 empty] | 11.41 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.0897 | 1.2322
[6 empty] | 11.42 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.0915 | 1.2333
[6 empty] | 11.43 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0804 | 1.2333
[6 empty] | 11.44 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 116.0677 | 1.2342
[6 empty] | 11.45 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 116.0684 | 1.2337
[6 empty] | 11.46 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.0675 | 1.2334
[6 empty] | 11.47 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.0699 | 1.2337
[6 empty] | 11.48 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 116.077 | 1.2332
[6 empty] | 11.49 | 1.9938 | 0.85 | -0.86 | 116.0655 | 1.2327
[6 empty] | 11.5 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.0412 | 1.2315
[6 empty] | 11.51 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0329 | 1.2308
[6 empty] | 11.52 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 116.0419 | 1.2306
[6 empty] | 11.53 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 116.0522 | 1.2308
[6 empty] | 11.54 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.0497 | 1.2311
[6 empty] | 11.55 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0455 | 1.2311
[6 empty] | 11.56 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.0566 | 1.2317
[6 empty] | 11.57 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.0623 | 1.2337
[6 empty] | 11.58 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.0449 | 1.2366
[6 empty] | 11.59 | 1.9942 | 0.85 | -0.86 | 116.0335 | 1.2376
[6 empty] | 11.6 | 1.994 | 0.85 | -0.86 | 116.0377 | 1.238
[6 empty] | 11.61 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 116.0269 | 1.238
[6 empty] | 11.62 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.0129 | 1.2373
[6 empty] | 11.63 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0143 | 1.2375
[6 empty] | 11.64 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 116.0236 | 1.2382
[6 empty] | 11.65 | 1.9941 | 0.85 | -0.86 | 116.0254 | 1.2375
[6 empty] | 11.66 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 116.0065 | 1.2359
[6 empty] | 11.67 | 1.9949 | 0.85 | -0.86 | 115.9961 | 1.2356
[6 empty] | 11.68 | 1.9943 | 0.85 | -0.86 | 116.0127 | 1.2351
[6 empty] | 11.69 | 1.994 | 0.85 | -0.86 | 116.0217 | 1.2334
[6 empty] | 11.7 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0135 | 1.2331
[6 empty] | 11.71 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 115.9919 | 1.2324
[6 empty] | 11.72 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 115.9808 | 1.2318
[6 empty] | 11.73 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 115.9908 | 1.2311
[6 empty] | 11.74 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 115.984 | 1.2291
[6 empty] | 11.75 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 115.9738 | 1.2295
[6 empty] | 11.76 | 1.9939 | 0.85 | -0.86 | 115.9974 | 1.2314
[6 empty] | 11.77 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0204 | 1.232
[6 empty] | 11.78 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.0101 | 1.2319
[6 empty] | 11.79 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.0023 | 1.2314
[6 empty] | 11.8 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.0125 | 1.2313
[6 empty] | 11.81 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.0105 | 1.2314
[6 empty] | 11.82 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 115.9904 | 1.2305
[6 empty] | 11.83 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 115.9819 | 1.2299
[6 empty] | 11.84 | 1.9938 | 0.85 | -0.86 | 115.9949 | 1.2311
[6 empty] | 11.85 | 1.9933 | 0.85 | -0.86 | 116.0033 | 1.2314
[6 empty] | 11.86 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 115.988 | 1.2298
[6 empty] | 11.87 | 1.9941 | 0.85 | -0.86 | 115.9801 | 1.2295
[6 empty] | 11.88 | 1.9922 | 0.85 | -0.86 | 116.0015 | 1.2309
[6 empty] | 11.89 | 1.9924 | 0.85 | -0.86 | 116.012 | 1.2321
[6 empty] | 11.9 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 116.0011 | 1.2321
[6 empty] | 11.91 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.0076 | 1.2321
[6 empty] | 11.92 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 115.9997 | 1.2323
[6 empty] | 11.93 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 115.9664 | 1.2328
[6 empty] | 11.94 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 115.9508 | 1.2337
[6 empty] | 11.95 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 115.9349 | 1.2328
[6 empty] | 11.96 | 1.9927 | 0.85 | -0.86 | 115.9161 | 1.2311
[6 empty] | 11.97 | 1.9922 | 0.85 | -0.86 | 115.9126 | 1.2321
[6 empty] | 11.98 | 1.9925 | 0.85 | -0.86 | 115.9139 | 1.2349
[6 empty] | 11.99 | 1.9923 | 0.85 | -0.86 | 115.9263 | 1.2371
[6 empty] | 12 | 1.9927 | 0.85 | -0.86 | 115.9494 | 1.239
[6 empty] | 12.01 | 1.9945 | 0.85 | -0.86 | 115.9731 | 1.2416
[6 empty] | 12.02 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 115.987 | 1.243
[6 empty] | 12.03 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 115.9901 | 1.2428
[6 empty] | 12.04 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.0007 | 1.243
[6 empty] | 12.05 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.0152 | 1.2424
[6 empty] | 12.06 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.0154 | 1.2409
[6 empty] | 12.07 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.0115 | 1.241
[6 empty] | 12.08 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.0239 | 1.2408
[6 empty] | 12.09 | 1.9947 | 0.85 | -0.86 | 116.0383 | 1.2384
[6 empty] | 12.1 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.0389 | 1.236
[6 empty] | 12.11 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0463 | 1.2324
[6 empty] | 12.12 | 1.9951 | 0.85 | -0.86 | 116.0591 | 1.2304
[6 empty] | 12.13 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.0601 | 1.2313
[6 empty] | 12.14 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.0552 | 1.2321
[6 empty] | 12.15 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.0512 | 1.2318
[6 empty] | 12.16 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.0594 | 1.2306
[6 empty] | 12.17 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.0559 | 1.2292
[6 empty] | 12.18 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.0362 | 1.2287
[6 empty] | 12.19 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.0448 | 1.2296
[6 empty] | 12.2 | 1.9944 | 0.85 | -0.86 | 116.0685 | 1.2293
[6 empty] | 12.21 | 1.9938 | 0.85 | -0.86 | 116.0615 | 1.2292
[6 empty] | 12.22 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.0498 | 1.2302
[6 empty] | 12.23 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.0522 | 1.2317
[6 empty] | 12.24 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.0501 | 1.2332
[6 empty] | 12.25 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.0511 | 1.2336
[6 empty] | 12.26 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.0495 | 1.2337
[6 empty] | 12.27 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.05 | 1.2336
[6 empty] | 12.28 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.067 | 1.2328
[6 empty] | 12.29 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.071 | 1.2317
[6 empty] | 12.3 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.0492 | 1.2305
[6 empty] | 12.31 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.0573 | 1.2292
[6 empty] | 12.32 | 1.9933 | 0.85 | -0.86 | 116.0704 | 1.2278
[6 empty] | 12.33 | 1.9929 | 0.85 | -0.86 | 116.0633 | 1.229
[6 empty] | 12.34 | 1.9948 | 0.85 | -0.86 | 116.0737 | 1.2315
[6 empty] | 12.35 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.0869 | 1.2325
[6 empty] | 12.36 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.0957 | 1.2334
[6 empty] | 12.37 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.0993 | 1.2326
[6 empty] | 12.38 | 1.9964 | 0.85 | -0.86 | 116.1098 | 1.2316
[6 empty] | 12.39 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.1359 | 1.2328
[6 empty] | 12.4 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.1507 | 1.2338
[6 empty] | 12.41 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.1349 | 1.2348
[6 empty] | 12.42 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.1161 | 1.2359
[6 empty] | 12.43 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.1213 | 1.2353
[6 empty] | 12.44 | 1.9942 | 0.85 | -0.86 | 116.1333 | 1.2345
[6 empty] | 12.45 | 1.9932 | 0.85 | -0.86 | 116.1305 | 1.2343
[6 empty] | 12.46 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 116.1233 | 1.2338
[6 empty] | 12.47 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.127 | 1.2335
[6 empty] | 12.48 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.1399 | 1.2323
[6 empty] | 12.49 | 1.995 | 0.85 | -0.86 | 116.145 | 1.2307
[6 empty] | 12.5 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.1363 | 1.2303
[6 empty] | 12.51 | 1.9964 | 0.85 | -0.86 | 116.1543 | 1.2315
[6 empty] | 12.52 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.1868 | 1.2333
[6 empty] | 12.53 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.1932 | 1.2331
[6 empty] | 12.54 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.1944 | 1.2311
[6 empty] | 12.55 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.2052 | 1.2297
[6 empty] | 12.56 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.2198 | 1.2306
[6 empty] | 12.57 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.2199 | 1.2317
[6 empty] | 12.58 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.2205 | 1.2323
[6 empty] | 12.59 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2249 | 1.2329
[6 empty] | 12.6 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2281 | 1.2329
[6 empty] | 12.61 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.2403 | 1.2339
[6 empty] | 12.62 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.2379 | 1.2355
[6 empty] | 12.63 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.2319 | 1.2362
[6 empty] | 12.64 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.2429 | 1.2359
[6 empty] | 12.65 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.2459 | 1.236
[6 empty] | 12.66 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.2346 | 1.2362
[6 empty] | 12.67 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.2352 | 1.2354
[6 empty] | 12.68 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.2424 | 1.2353
[6 empty] | 12.69 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2368 | 1.2355
[6 empty] | 12.7 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.2274 | 1.2346
[6 empty] | 12.71 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.229 | 1.234
[6 empty] | 12.72 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.2321 | 1.2335
[6 empty] | 12.73 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.2376 | 1.2336
[6 empty] | 12.74 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.2385 | 1.2342
[6 empty] | 12.75 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.2276 | 1.2335
[6 empty] | 12.76 | 1.9964 | 0.85 | -0.86 | 116.2228 | 1.2345
[6 empty] | 12.77 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.2232 | 1.2358
[6 empty] | 12.78 | 1.9966 | 0.85 | -0.86 | 116.2296 | 1.235
[6 empty] | 12.79 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.2323 | 1.2346
[6 empty] | 12.8 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.2324 | 1.2354
[6 empty] | 12.81 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.2305 | 1.2355
[6 empty] | 12.82 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.214 | 1.2348
[6 empty] | 12.83 | 1.9986 | 0.85 | -0.86 | 116.2081 | 1.2351
[6 empty] | 12.84 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.2223 | 1.2354
[6 empty] | 12.85 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.2294 | 1.2348
[6 empty] | 12.86 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.2221 | 1.2345
[6 empty] | 12.87 | 1.9962 | 0.85 | -0.86 | 116.2169 | 1.2342
[6 empty] | 12.88 | 1.9955 | 0.85 | -0.86 | 116.2241 | 1.2348
[6 empty] | 12.89 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.2279 | 1.2357
[6 empty] | 12.9 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.2188 | 1.2344
[6 empty] | 12.91 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.2284 | 1.2336
[6 empty] | 12.92 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.248 | 1.2344
[6 empty] | 12.93 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.2426 | 1.2346
[6 empty] | 12.94 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.224 | 1.2343
[6 empty] | 12.95 | 1.9971 | 0.85 | -0.86 | 116.2185 | 1.2339
[6 empty] | 12.96 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2192 | 1.2325
[6 empty] | 12.97 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.2167 | 1.2313
[6 empty] | 12.98 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.2129 | 1.2313
[6 empty] | 12.99 | 1.994 | 0.85 | -0.86 | 116.2141 | 1.232
[6 empty] | 13 | 1.9946 | 0.85 | -0.86 | 116.2204 | 1.2329
[6 empty] | 13.01 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.2337 | 1.2346
[6 empty] | 13.02 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.2423 | 1.2367
[6 empty] | 13.03 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.237 | 1.2374
[6 empty] | 13.04 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.2395 | 1.2363
[6 empty] | 13.05 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.2369 | 1.235
[6 empty] | 13.06 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.2204 | 1.2345
[6 empty] | 13.07 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.2152 | 1.2339
[6 empty] | 13.08 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2232 | 1.2336
[6 empty] | 13.09 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.2237 | 1.2345
[6 empty] | 13.1 | 1.9959 | 0.85 | -0.86 | 116.2175 | 1.2351
[6 empty] | 13.11 | 1.9963 | 0.85 | -0.86 | 116.224 | 1.2341
[6 empty] | 13.12 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.2385 | 1.2342
[6 empty] | 13.13 | 1.9983 | 0.85 | -0.86 | 116.2369 | 1.2355
[6 empty] | 13.14 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.2284 | 1.2358
[6 empty] | 13.15 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.2273 | 1.2354
[6 empty] | 13.16 | 1.9981 | 0.85 | -0.86 | 116.2286 | 1.2349
[6 empty] | 13.17 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.2247 | 1.2345
[6 empty] | 13.18 | 1.9987 | 0.85 | -0.86 | 116.2324 | 1.2338
[6 empty] | 13.19 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.2508 | 1.2328
[6 empty] | 13.2 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.2527 | 1.2323
[6 empty] | 13.21 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.2524 | 1.2325
[6 empty] | 13.22 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.249 | 1.2323
[6 empty] | 13.23 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.252 | 1.2325
[6 empty] | 13.24 | 1.997 | 0.85 | -0.86 | 116.2711 | 1.2335
[6 empty] | 13.25 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.2636 | 1.2334
[6 empty] | 13.26 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.2384 | 1.2328
[6 empty] | 13.27 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.2296 | 1.2322
[6 empty] | 13.28 | 1.9977 | 0.85 | -0.86 | 116.2314 | 1.2325
[6 empty] | 13.29 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2361 | 1.2337
[6 empty] | 13.3 | 1.9939 | 0.85 | -0.86 | 116.2329 | 1.234
[6 empty] | 13.31 | 1.9909 | 0.85 | -0.86 | 116.232 | 1.2339
[6 empty] | 13.32 | 1.99 | 0.85 | -0.86 | 116.2413 | 1.2339
[6 empty] | 13.33 | 1.9901 | 0.85 | -0.86 | 116.2465 | 1.2345
[6 empty] | 13.34 | 1.988 | 0.85 | -0.86 | 116.2462 | 1.2354
[6 empty] | 13.35 | 1.9847 | 0.85 | -0.86 | 116.2454 | 1.2364
[6 empty] | 13.36 | 1.9812 | 0.85 | -0.86 | 116.2551 | 1.2359
[6 empty] | 13.37 | 1.979 | 0.85 | -0.86 | 116.2661 | 1.2345
[6 empty] | 13.38 | 1.9793 | 0.85 | -0.86 | 116.274 | 1.2353
[6 empty] | 13.39 | 1.9804 | 0.85 | -0.86 | 116.2793 | 1.2369
[6 empty] | 13.4 | 1.9799 | 0.85 | -0.86 | 116.2745 | 1.2369
[6 empty] | 13.41 | 1.9791 | 0.85 | -0.86 | 116.2782 | 1.2356
[6 empty] | 13.42 | 1.9791 | 0.85 | -0.86 | 116.2827 | 1.2352
[6 empty] | 13.43 | 1.9789 | 0.85 | -0.86 | 116.2831 | 1.2353
[6 empty] | 13.44 | 1.9786 | 0.85 | -0.86 | 116.2924 | 1.2336
[6 empty] | 13.45 | 1.9788 | 0.85 | -0.86 | 116.3015 | 1.233
[6 empty] | 13.46 | 1.9785 | 0.85 | -0.86 | 116.3065 | 1.2343
[6 empty] | 13.47 | 1.9772 | 0.85 | -0.86 | 116.3082 | 1.2348
[6 empty] | 13.48 | 1.9765 | 0.85 | -0.86 | 116.3099 | 1.2349
[6 empty] | 13.49 | 1.9775 | 0.85 | -0.86 | 116.3086 | 1.2356
[6 empty] | 13.5 | 1.9785 | 0.85 | -0.86 | 116.298 | 1.2352
[6 empty] | 13.51 | 1.9775 | 0.85 | -0.8598 | 116.2758 | 1.2336
[6 empty] | 13.52 | 1.9748 | 0.85 | -0.8596 | 116.2635 | 1.2336
[6 empty] | 13.53 | 1.9724 | 0.85 | -0.8594 | 116.2522 | 1.2341
[6 empty] | 13.54 | 1.9725 | 0.85 | -0.8592 | 116.234 | 1.2345
[6 empty] | 13.55 | 1.9729 | 0.85 | -0.859 | 116.2381 | 1.236
[6 empty] | 13.56 | 1.9747 | 0.85 | -0.8588 | 116.2309 | 1.2351
[6 empty] | 13.57 | 1.976 | 0.85 | -0.8586 | 116.2084 | 1.2332
[6 empty] | 13.58 | 1.9751 | 0.85 | -0.8584 | 116.2002 | 1.2334
[6 empty] | 13.59 | 1.9752 | 0.85 | -0.8582 | 116.1936 | 1.2331
[6 empty] | 13.6 | 1.976 | 0.85 | -0.858 | 116.1904 | 1.2328
[6 empty] | 13.61 | 1.9753 | 0.85 | -0.8578 | 116.1809 | 1.2328
[6 empty] | 13.62 | 1.9751 | 0.85 | -0.8576 | 116.1641 | 1.2311
[6 empty] | 13.63 | 1.9753 | 0.85 | -0.8574 | 116.1713 | 1.2317
[6 empty] | 13.64 | 1.9742 | 0.85 | -0.8572 | 116.189 | 1.2341
[6 empty] | 13.65 | 1.9726 | 0.85 | -0.857 | 116.1861 | 1.2341
[6 empty] | 13.66 | 1.9727 | 0.85 | -0.8568 | 116.171 | 1.2341
[6 empty] | 13.67 | 1.9734 | 0.85 | -0.8566 | 116.1711 | 1.2341
[6 empty] | 13.68 | 1.9733 | 0.85 | -0.8564 | 116.1692 | 1.2336
[6 empty] | 13.69 | 1.9735 | 0.85 | -0.8562 | 116.1576 | 1.2343
[6 empty] | 13.7 | 1.9723 | 0.85 | -0.856 | 116.1589 | 1.2343
[6 empty] | 13.71 | 1.9727 | 0.85 | -0.8558 | 116.1733 | 1.234
[6 empty] | 13.72 | 1.9739 | 0.85 | -0.8556 | 116.18 | 1.2335
[6 empty] | 13.73 | 1.973 | 0.85 | -0.8554 | 116.169 | 1.2328
[6 empty] | 13.74 | 1.973 | 0.85 | -0.8552 | 116.1631 | 1.2326
[6 empty] | 13.75 | 1.9736 | 0.85 | -0.855 | 116.1709 | 1.2332
[6 empty] | 13.76 | 1.9722 | 0.85 | -0.8548 | 116.1749 | 1.2336
[6 empty] | 13.77 | 1.9719 | 0.85 | -0.8546 | 116.1687 | 1.2337
[6 empty] | 13.78 | 1.973 | 0.85 | -0.8544 | 116.1721 | 1.2346
[6 empty] | 13.79 | 1.9736 | 0.85 | -0.8542 | 116.1836 | 1.235
[6 empty] | 13.8 | 1.9745 | 0.85 | -0.854 | 116.1855 | 1.2357
[6 empty] | 13.81 | 1.9748 | 0.85 | -0.8538 | 116.1809 | 1.2354
[6 empty] | 13.82 | 1.9738 | 0.85 | -0.8536 | 116.1731 | 1.2342
[6 empty] | 13.83 | 1.9725 | 0.85 | -0.8534 | 116.1739 | 1.2341
[6 empty] | 13.84 | 1.972 | 0.85 | -0.8532 | 116.1835 | 1.2325
[6 empty] | 13.85 | 1.9722 | 0.85 | -0.853 | 116.1857 | 1.2313
[6 empty] | 13.86 | 1.9725 | 0.85 | -0.8528 | 116.1802 | 1.2316
[6 empty] | 13.87 | 1.9714 | 0.85 | -0.8526 | 116.1775 | 1.2311
[6 empty] | 13.88 | 1.9702 | 0.85 | -0.8524 | 116.1725 | 1.231
[6 empty] | 13.89 | 1.9709 | 0.85 | -0.8522 | 116.1576 | 1.2317
[6 empty] | 13.9 | 1.9722 | 0.85 | -0.852 | 116.1508 | 1.2316
[6 empty] | 13.91 | 1.9732 | 0.85 | -0.8518 | 116.1669 | 1.2326
[6 empty] | 13.92 | 1.9725 | 0.85 | -0.8516 | 116.1761 | 1.234
[6 empty] | 13.93 | 1.9713 | 0.85 | -0.8514 | 116.159 | 1.2332
[6 empty] | 13.94 | 1.972 | 0.85 | -0.8512 | 116.1489 | 1.2322
[6 empty] | 13.95 | 1.9719 | 0.85 | -0.851 | 116.1515 | 1.2318
[6 empty] | 13.96 | 1.9716 | 0.85 | -0.8508 | 116.1569 | 1.2318
[6 empty] | 13.97 | 1.9713 | 0.85 | -0.8506 | 116.1618 | 1.2323
[6 empty] | 13.98 | 1.9711 | 0.85 | -0.8504 | 116.1778 | 1.2329
[6 empty] | 13.99 | 1.9722 | 0.85 | -0.8502 | 116.181 | 1.2329
[6 empty] | 14 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 116.1666 | 1.2342
[6 empty] | 14.01 | 1.9739 | 0.85 | -0.85 | 116.1833 | 1.237
[6 empty] | 14.02 | 1.9755 | 0.85 | -0.85 | 116.1944 | 1.2375
[6 empty] | 14.03 | 1.9773 | 0.85 | -0.85 | 116.1874 | 1.2378
[6 empty] | 14.04 | 1.9763 | 0.85 | -0.85 | 116.1906 | 1.2391
[6 empty] | 14.05 | 1.9744 | 0.85 | -0.85 | 116.1918 | 1.2382
[6 empty] | 14.06 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1748 | 1.2355
[6 empty] | 14.07 | 1.9706 | 0.85 | -0.85 | 116.1613 | 1.2332
[6 empty] | 14.08 | 1.9704 | 0.85 | -0.85 | 116.1616 | 1.2316
[6 empty] | 14.09 | 1.9708 | 0.85 | -0.85 | 116.1511 | 1.2297
[6 empty] | 14.1 | 1.9708 | 0.85 | -0.85 | 116.1339 | 1.2282
[6 empty] | 14.11 | 1.9708 | 0.85 | -0.85 | 116.1239 | 1.2284
[6 empty] | 14.12 | 1.9702 | 0.85 | -0.85 | 116.112 | 1.2287
[6 empty] | 14.13 | 1.9697 | 0.85 | -0.85 | 116.0992 | 1.2285
[6 empty] | 14.14 | 1.9703 | 0.85 | -0.85 | 116.104 | 1.2302
[6 empty] | 14.15 | 1.9706 | 0.85 | -0.85 | 116.1033 | 1.2319
[6 empty] | 14.16 | 1.9719 | 0.85 | -0.85 | 116.104 | 1.2339
[6 empty] | 14.17 | 1.9735 | 0.85 | -0.85 | 116.112 | 1.2364
[6 empty] | 14.18 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 116.119 | 1.2374
[6 empty] | 14.19 | 1.9748 | 0.85 | -0.85 | 116.1343 | 1.2375
[6 empty] | 14.2 | 1.9754 | 0.85 | -0.85 | 116.129 | 1.2372
[6 empty] | 14.21 | 1.9748 | 0.85 | -0.85 | 116.117 | 1.2371
[6 empty] | 14.22 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 116.1221 | 1.2361
[6 empty] | 14.23 | 1.9735 | 0.85 | -0.85 | 116.1257 | 1.2345
[6 empty] | 14.24 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 116.1272 | 1.234
[6 empty] | 14.25 | 1.9738 | 0.85 | -0.85 | 116.1241 | 1.2321
[6 empty] | 14.26 | 1.9722 | 0.85 | -0.85 | 116.1178 | 1.229
[6 empty] | 14.27 | 1.971 | 0.85 | -0.85 | 116.1205 | 1.2275
[6 empty] | 14.28 | 1.972 | 0.85 | -0.85 | 116.132 | 1.2289
[6 empty] | 14.29 | 1.9733 | 0.85 | -0.85 | 116.1341 | 1.2303
[6 empty] | 14.3 | 1.9741 | 0.85 | -0.85 | 116.1331 | 1.2313
[6 empty] | 14.31 | 1.9736 | 0.85 | -0.85 | 116.1389 | 1.2314
[6 empty] | 14.32 | 1.9734 | 0.85 | -0.85 | 116.1474 | 1.2315
[6 empty] | 14.33 | 1.9727 | 0.85 | -0.85 | 116.151 | 1.2332
[6 empty] | 14.34 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1453 | 1.2333
[6 empty] | 14.35 | 1.9736 | 0.85 | -0.85 | 116.1467 | 1.2335
[6 empty] | 14.36 | 1.9723 | 0.85 | -0.85 | 116.15 | 1.2339
[6 empty] | 14.37 | 1.9712 | 0.85 | -0.85 | 116.1435 | 1.2334
[6 empty] | 14.38 | 1.9724 | 0.85 | -0.85 | 116.1422 | 1.2334
[6 empty] | 14.39 | 1.9731 | 0.85 | -0.85 | 116.1488 | 1.2328
[6 empty] | 14.4 | 1.9717 | 0.85 | -0.85 | 116.1606 | 1.2317
[6 empty] | 14.41 | 1.9715 | 0.85 | -0.85 | 116.1584 | 1.2314
[6 empty] | 14.42 | 1.9725 | 0.85 | -0.85 | 116.1493 | 1.2323
[6 empty] | 14.43 | 1.9716 | 0.85 | -0.85 | 116.1461 | 1.2329
[6 empty] | 14.44 | 1.9709 | 0.85 | -0.85 | 116.1465 | 1.2327
[6 empty] | 14.45 | 1.9708 | 0.85 | -0.85 | 116.1495 | 1.2323
[6 empty] | 14.46 | 1.9715 | 0.85 | -0.85 | 116.1518 | 1.2322
[6 empty] | 14.47 | 1.9712 | 0.85 | -0.85 | 116.1671 | 1.2328
[6 empty] | 14.48 | 1.9699 | 0.85 | -0.85 | 116.1702 | 1.2327
[6 empty] | 14.49 | 1.9707 | 0.85 | -0.85 | 116.1593 | 1.2322
[6 empty] | 14.5 | 1.9721 | 0.85 | -0.85 | 116.1545 | 1.2314
[6 empty] | 14.51 | 1.9725 | 0.85 | -0.8502 | 116.162 | 1.233
[6 empty] | 14.52 | 1.973 | 0.85 | -0.8504 | 116.1692 | 1.235
[6 empty] | 14.53 | 1.9737 | 0.85 | -0.8506 | 116.1713 | 1.2339
[6 empty] | 14.54 | 1.9741 | 0.85 | -0.8508 | 116.1751 | 1.2324
[6 empty] | 14.55 | 1.9733 | 0.85 | -0.851 | 116.1794 | 1.2315
[6 empty] | 14.56 | 1.9721 | 0.85 | -0.8512 | 116.1832 | 1.2303
[6 empty] | 14.57 | 1.972 | 0.85 | -0.8514 | 116.1881 | 1.23
[6 empty] | 14.58 | 1.9721 | 0.85 | -0.8516 | 116.1967 | 1.2321
[6 empty] | 14.59 | 1.9718 | 0.85 | -0.8518 | 116.206 | 1.234
[6 empty] | 14.6 | 1.9714 | 0.85 | -0.852 | 116.2081 | 1.2336
[6 empty] | 14.61 | 1.9726 | 0.85 | -0.8522 | 116.2091 | 1.2341
[6 empty] | 14.62 | 1.9743 | 0.85 | -0.8524 | 116.2092 | 1.2361
[6 empty] | 14.63 | 1.9757 | 0.85 | -0.8526 | 116.2034 | 1.2361
[6 empty] | 14.64 | 1.9769 | 0.85 | -0.8528 | 116.2076 | 1.2346
[6 empty] | 14.65 | 1.9766 | 0.85 | -0.853 | 116.2127 | 1.2334
[6 empty] | 14.66 | 1.9777 | 0.85 | -0.8532 | 116.2041 | 1.2329
[6 empty] | 14.67 | 1.9795 | 0.85 | -0.8534 | 116.1991 | 1.2326
[6 empty] | 14.68 | 1.9796 | 0.85 | -0.8536 | 116.2165 | 1.2334
[6 empty] | 14.69 | 1.9809 | 0.85 | -0.8538 | 116.2225 | 1.2344
[6 empty] | 14.7 | 1.9835 | 0.85 | -0.854 | 116.2017 | 1.2347
[6 empty] | 14.71 | 1.9849 | 0.85 | -0.8542 | 116.2134 | 1.235
[6 empty] | 14.72 | 1.9874 | 0.85 | -0.8544 | 116.2247 | 1.2346
[6 empty] | 14.73 | 1.9919 | 0.85 | -0.8546 | 116.2105 | 1.2351
[6 empty] | 14.74 | 1.9944 | 0.85 | -0.8548 | 116.2122 | 1.2358
[6 empty] | 14.75 | 1.9947 | 0.85 | -0.855 | 116.2191 | 1.2353
[6 empty] | 14.76 | 1.9936 | 0.85 | -0.8552 | 116.2332 | 1.2354
[6 empty] | 14.77 | 1.9929 | 0.85 | -0.8554 | 116.2381 | 1.2346
[6 empty] | 14.78 | 1.9934 | 0.85 | -0.8556 | 116.2247 | 1.2326
[6 empty] | 14.79 | 1.9939 | 0.85 | -0.8558 | 116.2169 | 1.2317
[6 empty] | 14.8 | 1.9944 | 0.85 | -0.856 | 116.2205 | 1.2319
[6 empty] | 14.81 | 1.9954 | 0.85 | -0.8562 | 116.2248 | 1.2325
[6 empty] | 14.82 | 1.9958 | 0.85 | -0.8564 | 116.2244 | 1.2321
[6 empty] | 14.83 | 1.996 | 0.85 | -0.8566 | 116.2263 | 1.232
[6 empty] | 14.84 | 1.996 | 0.85 | -0.8568 | 116.2326 | 1.2319
[6 empty] | 14.85 | 1.9956 | 0.85 | -0.857 | 116.2462 | 1.2315
[6 empty] | 14.86 | 1.9949 | 0.85 | -0.8572 | 116.241 | 1.2318
[6 empty] | 14.87 | 1.9946 | 0.85 | -0.8574 | 116.2348 | 1.2319
[6 empty] | 14.88 | 1.9945 | 0.85 | -0.8576 | 116.259 | 1.2329
[6 empty] | 14.89 | 1.9945 | 0.85 | -0.8578 | 116.2683 | 1.2336
[6 empty] | 14.9 | 1.9956 | 0.85 | -0.858 | 116.2547 | 1.2339
[6 empty] | 14.91 | 1.998 | 0.85 | -0.8582 | 116.2544 | 1.2351
[6 empty] | 14.92 | 2.0002 | 0.85 | -0.8584 | 116.2559 | 1.236
[6 empty] | 14.93 | 2.0001 | 0.85 | -0.8586 | 116.2431 | 1.2359
[6 empty] | 14.94 | 1.9983 | 0.85 | -0.8588 | 116.2337 | 1.2361
[6 empty] | 14.95 | 1.9973 | 0.85 | -0.859 | 116.2264 | 1.2357
[6 empty] | 14.96 | 1.9974 | 0.85 | -0.8592 | 116.2138 | 1.2349
[6 empty] | 14.97 | 1.9967 | 0.85 | -0.8594 | 116.2054 | 1.2342
[6 empty] | 14.98 | 1.9961 | 0.85 | -0.8596 | 116.1998 | 1.2335
[6 empty] | 14.99 | 1.9966 | 0.85 | -0.8598 | 116.1885 | 1.2323
[6 empty] | 15 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.1712 | 1.2306
[6 empty] | 15.01 | 1.9975 | 0.85 | -0.86 | 116.1639 | 1.2303
[6 empty] | 15.02 | 1.9967 | 0.85 | -0.86 | 116.1686 | 1.2307
[6 empty] | 15.03 | 1.996 | 0.85 | -0.86 | 116.1722 | 1.2298
[6 empty] | 15.04 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.1798 | 1.2294
[6 empty] | 15.05 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.1852 | 1.2309
[6 empty] | 15.06 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.1838 | 1.2322
[6 empty] | 15.07 | 1.9998 | 0.85 | -0.86 | 116.177 | 1.2329
[6 empty] | 15.08 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.1715 | 1.2333
[6 empty] | 15.09 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.1695 | 1.2328
[6 empty] | 15.1 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.1619 | 1.2325
[6 empty] | 15.11 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.1539 | 1.232
[6 empty] | 15.12 | 1.9956 | 0.85 | -0.86 | 116.157 | 1.2317
[6 empty] | 15.13 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.1655 | 1.2317
[6 empty] | 15.14 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.1715 | 1.2308
[6 empty] | 15.15 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.1632 | 1.2298
[6 empty] | 15.16 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.1596 | 1.2299
[6 empty] | 15.17 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.179 | 1.2294
[6 empty] | 15.18 | 2.0002 | 0.85 | -0.86 | 116.1918 | 1.2285
[6 empty] | 15.19 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.1855 | 1.2282
[6 empty] | 15.2 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.1798 | 1.2276
[6 empty] | 15.21 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.185 | 1.2278
[6 empty] | 15.22 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.1872 | 1.2282
[6 empty] | 15.23 | 2.0004 | 0.85 | -0.86 | 116.177 | 1.2282
[6 empty] | 15.24 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.1629 | 1.2286
[6 empty] | 15.25 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.1703 | 1.2295
[6 empty] | 15.26 | 1.9974 | 0.85 | -0.86 | 116.1863 | 1.2297
[6 empty] | 15.27 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.1826 | 1.23
[6 empty] | 15.28 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.1786 | 1.2303
[6 empty] | 15.29 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.1839 | 1.2311
[6 empty] | 15.3 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.1832 | 1.2322
[6 empty] | 15.31 | 1.9999 | 0.85 | -0.86 | 116.1791 | 1.2319
[6 empty] | 15.32 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.1742 | 1.2306
[6 empty] | 15.33 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.1761 | 1.2298
[6 empty] | 15.34 | 2.0018 | 0.85 | -0.86 | 116.1751 | 1.2292
[6 empty] | 15.35 | 2.0024 | 0.85 | -0.86 | 116.1639 | 1.2282
[6 empty] | 15.36 | 2.0011 | 0.85 | -0.86 | 116.1616 | 1.228
[6 empty] | 15.37 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.1544 | 1.2293
[6 empty] | 15.38 | 1.9989 | 0.85 | -0.86 | 116.1443 | 1.2309
[6 empty] | 15.39 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.1475 | 1.2309
[6 empty] | 15.4 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.1513 | 1.2306
[6 empty] | 15.41 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.1489 | 1.2305
[6 empty] | 15.42 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.164 | 1.2301
[6 empty] | 15.43 | 1.9968 | 0.85 | -0.86 | 116.1828 | 1.2292
[6 empty] | 15.44 | 1.9954 | 0.85 | -0.86 | 116.189 | 1.2288
[6 empty] | 15.45 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.1969 | 1.2285
[6 empty] | 15.46 | 1.9957 | 0.85 | -0.86 | 116.2094 | 1.2277
[6 empty] | 15.47 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.2201 | 1.2272
[6 empty] | 15.48 | 1.9952 | 0.85 | -0.86 | 116.2221 | 1.2268
[6 empty] | 15.49 | 1.9953 | 0.85 | -0.86 | 116.2187 | 1.2268
[6 empty] | 15.5 | 1.9958 | 0.85 | -0.86 | 116.2163 | 1.2275
[6 empty] | 15.51 | 1.9961 | 0.85 | -0.86 | 116.228 | 1.2293
[6 empty] | 15.52 | 1.9972 | 0.85 | -0.86 | 116.2424 | 1.231
[6 empty] | 15.53 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.258 | 1.2314
[6 empty] | 15.54 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.265 | 1.2307
[6 empty] | 15.55 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.2508 | 1.2304
[6 empty] | 15.56 | 1.9964 | 0.85 | -0.86 | 116.2418 | 1.2315
[6 empty] | 15.57 | 1.9965 | 0.85 | -0.86 | 116.2306 | 1.2319
[6 empty] | 15.58 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.2178 | 1.2317
[6 empty] | 15.59 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.2155 | 1.2303
[6 empty] | 15.6 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.2055 | 1.2289
[6 empty] | 15.61 | 1.9978 | 0.85 | -0.86 | 116.1993 | 1.2292
[6 empty] | 15.62 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.1981 | 1.2292
[6 empty] | 15.63 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.195 | 1.2291
[6 empty] | 15.64 | 1.9984 | 0.85 | -0.86 | 116.2009 | 1.2294
[6 empty] | 15.65 | 1.9976 | 0.85 | -0.86 | 116.2083 | 1.2295
[6 empty] | 15.66 | 1.9988 | 0.85 | -0.86 | 116.2006 | 1.2294
[6 empty] | 15.67 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.2041 | 1.2305
[6 empty] | 15.68 | 2.0005 | 0.85 | -0.86 | 116.2191 | 1.2315
[6 empty] | 15.69 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.2181 | 1.2315
[6 empty] | 15.7 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.207 | 1.2315
[6 empty] | 15.71 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.2057 | 1.2326
[6 empty] | 15.72 | 1.9997 | 0.85 | -0.86 | 116.2072 | 1.2341
[6 empty] | 15.73 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.2088 | 1.2345
[6 empty] | 15.74 | 2.0009 | 0.85 | -0.86 | 116.2237 | 1.2339
[6 empty] | 15.75 | 2.0003 | 0.85 | -0.86 | 116.2358 | 1.2335
[6 empty] | 15.76 | 1.9995 | 0.85 | -0.86 | 116.2226 | 1.2336
[6 empty] | 15.77 | 1.9992 | 0.85 | -0.86 | 116.1915 | 1.2319
[6 empty] | 15.78 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.1685 | 1.2299
[6 empty] | 15.79 | 1.9993 | 0.85 | -0.86 | 116.1515 | 1.2296
[6 empty] | 15.8 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.1424 | 1.2285
[6 empty] | 15.81 | 1.9982 | 0.85 | -0.86 | 116.144 | 1.2267
[6 empty] | 15.82 | 1.9973 | 0.85 | -0.86 | 116.1407 | 1.2266
[6 empty] | 15.83 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.1278 | 1.2266
[6 empty] | 15.84 | 1.9969 | 0.85 | -0.86 | 116.1204 | 1.2265
[6 empty] | 15.85 | 1.998 | 0.85 | -0.86 | 116.1226 | 1.2269
[6 empty] | 15.86 | 1.9979 | 0.85 | -0.86 | 116.1189 | 1.226
[6 empty] | 15.87 | 1.999 | 0.85 | -0.86 | 116.1169 | 1.2253
[6 empty] | 15.88 | 2.0006 | 0.85 | -0.86 | 116.1249 | 1.2261
[6 empty] | 15.89 | 2.0007 | 0.85 | -0.86 | 116.1301 | 1.2272
[6 empty] | 15.9 | 2.0006 | 0.85 | -0.86 | 116.1242 | 1.2286
[6 empty] | 15.91 | 2.0008 | 0.85 | -0.86 | 116.1141 | 1.2292
[6 empty] | 15.92 | 1.9996 | 0.85 | -0.86 | 116.1246 | 1.2295
[6 empty] | 15.93 | 1.9985 | 0.85 | -0.86 | 116.1517 | 1.2292
[6 empty] | 15.94 | 1.9991 | 0.85 | -0.86 | 116.1682 | 1.2278
[6 empty] | 15.95 | 1.9994 | 0.85 | -0.86 | 116.1812 | 1.2269
[6 empty] | 15.96 | 1.9999 | 0.85 | -0.86 | 116.1909 | 1.2271
[6 empty] | 15.97 | 2.001 | 0.85 | -0.86 | 116.2008 | 1.2278
[6 empty] | 15.98 | 2.0013 | 0.85 | -0.86 | 116.2158 | 1.2274
[6 empty] | 15.99 | 2.0005 | 0.85 | -0.86 | 116.2159 | 1.2265
[6 empty] | 16 | 2.0001 | 0.85 | -0.86 | 116.2176 | 1.2272

## Tiempos resp. cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | NA
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | NA
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | NA
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  |  | 0.97
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  |  | 2.74
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  |  | No
t | Valor ini | Valor fin | Banda 3% | Banda 97% | Banda 103%
0 | 1.6953 | 1.2345 | 1.6814 | 1.2483 | 1.2207
16 | 1.6953 | 1.2345 | 1.6814 | 1.2483 | 1.2207

## Gráficas cont. fp. 10%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.